## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI KASIM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Daro Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-11-26 | Güneş | 1800 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi ve YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) Sanayi-4 Fiderinden beslenen Arsan KÖK çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) enerji nakil hattından beslenen Arsan Boya MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13897539 barkod nolu direğinden beslenen mevcutta Daro Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti.' ne ait 3200 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
2 | Yonca İplik San. ve Tic. A.Ş. | 2018-11-26 | Güneş | 1800 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi ve YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) F-14 Ensar Fiderinden beslenen Ensar Karşısı MNB çıkışlı 3x(1x95/25 XLPE) enerji nakil hattından beslenen mevcutta Yonca İplik San. ve Tic. A.Ş.' ne ait 2500 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.