## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2019 YILI HAZİRAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Duran ALKAP | 2019-06-28 | Güneş | 50 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru Sahibinin Yazılı Başvuru Sonucu İade edildi.
2 | Büyükdereli Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2019-06-28 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ tarafından, söz konusu santralin bağlanması durumunda, Kılılı TM TR-A Barası üzerinden sisteme bağlı/bağlanacak santrallerin toplam kurulu gücünün 50 MW'ı aştığı ve bu sebeple santralin sisteme bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirttiğinden, başvuru teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
3 | Oknal Sınai Tınnigazlar Gıda Petrol Taşımacılık Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. | 2019-06-26 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı sırasıyla 3x(1x240 XLPE-CU) ve 3x(1X400/35 XLPE-AL) kablo ile (Fider-1) Şehir-1 fiderinden beslenen 15G-4 KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenle beslenen 15E-1 KÖK çıkışlı 3x(1x240/35 XLPE-CU) kablo ile beslenen Doğukent Mod5B (Çayır) çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenle beslenen Yahya Kemal MBK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenle beslenen Kanuni Mah. MBK çıkışlı mevcut 13852369 barkod numaralı direğinden beslenen Oknal Sınai Tınnigazlar Gıda Petrol Taşımacılık Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş.'ye ait 400 kVA Trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
4 | Suteks Sular Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 2019-06-28 | Güneş | 1765 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı Sümer-1 fideri (fider-15)’nden sırasıyla 3x(1x400/35 XLPE-AL) kablo, 3x477 MCM ve 3x266 MCM iletkenle beslenen 3x266 MCM iletkenli 13965065 Barkod numaralı ENH direğinden branşman alıp, 3X1/0 İletkenle beslenen 15738577 barkod numaralı Suteks Sular Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye ait trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
5 | Marteks Maraş Tekstil San. A.Ş. | 2019-06-28 | Güneş | 1500 | Kahramanmaraş | - | Aynı ölçüm noktasında kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna(EPDK) görüş sorulmasına karar verilmiş olup EPDK'dan gelecek cevaba göre işlem tesis edilecektir.
6 | Doru Mobilya Day. Tük. Mal. Paz. Ltd. Şirketi | 2019-06-28 | Güneş | 21 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(1x240//25 XLPE) iletkenli K. Sanayi-1 Fiderinden beslenen TM-2 Karşısı MBK çıkışlı 3x266 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen Migros KÖK çıkışlı 3x3/0 iletken ile beslenen 15737887 barkod numaralı 250 kVA İstikklal Önü Demir Tr DM10-29 trafo çıkışlı 3x95 NYY den beslenen 13761560 barkod numaralı direk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
7 | Doru Mobilya Day. Tük. Mal. Paz. Ltd. Şirketi | 2019-06-28 | Güneş | 52.8 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(1x400//35 XLPE-AL) kablolu Şehir-2 Fiderinden beslenen 1312 100. yıl KÖK çıkışlı 3x(1x400//35 XLPE-AL) kablo ile beslenen Eski Köy Arıza KÖK çıkışlı 3x(1x400//35 XLPE-AL) kablo ile beslenen 10H2 çıkışlı 3x(1x150/25 XLPE-AL) kablo ile beslenen Gayberli MBK çıkışlı 3x(1x150/25 XLPE-AL) kablo ile beslenen Turgut Özal Siteleri Yanı KÖK çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) çıkışlı kablodan beslenen 11537568 barkod numaralı 400 kVA trafo üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
8 | Vefa Day. Tük. Mal. Paz. Ltd. Şirketi | 2019-06-28 | Güneş | 43.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(1x400//35 XLPE-AL) kablolu Şehir-2 Fiderinden beslenen 1312 100. yıl KÖK çıkışlı 3x(1x400//35 XLPE-AL) kablo ile beslenen Eski Köy Arıza KÖK çıkışlı 3x(1x400//35 XLPE-AL) kablo ile beslenen 10H2 çıkışlı 3x(1x150/25 XLPE-AL) kablo ile beslenen Gayberli MBK çıkışlı 3x(1x150/25 XLPE-AL) kablo ile beslenen Turgut Özal Siteleri Yanı KÖK çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) çıkışlı kablodan beslenen 11537568 barkod numaralı 400 kVA trafo üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
9 | Doru Mobilya Day. Tük. Mal. Paz. Ltd. Şirketi | 2019-06-28 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(1x150//16 XLPE) iletkenli Pazarcık Fiderinden beslenen Uncular Arkası MNB çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen 14136678 barkod nolu ENH direğinden enerji alarak 3x(1x95/16 XLPE-AL) kablo ile beslenen 15787802 barkod numaralı 100 kVA Trafo üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
10 | Ayranpınar Gıda Ticaret ve San. Ltd Şirketi | 2019-06-28 | Güneş | 42 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Santral başvuru gücü, tüketim tesisnin bağlı olduğu kurum trafosu gücünün %10 değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır.
11 | Aslantürkler Otomotiv Petrol Lastik Tütün Mamülleri İnş. Pazarlama Tic. San. Ltd.Şti | 2019-06-28 | Güneş | 15 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(1x240//25 XLPE) iletkenli K. Sanayi-1 Fiderinden beslenen TM-2 Karşısı MBK çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE-AL) kablo ile beslenen 13894241 barkod numaralı 400 KVA kurlu gücündeki Cahit Zarifoğlu trafo çıkışlı 3x95 NYY den beslenen 13893057 barkod numaralı direk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
12 | Aslantürkler Otomotiv Petrol Lastik Tütün Mamülleri İnş. Pazarlama Tic. San. Ltd.Şti | 2019-06-28 | Güneş | 23.4 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı 3x(1x240//25 XLPE) iletkenli K. Sanayi-1 Fiderinden beslenen TM-2 Karşısı MBK çıkışlı 3x266 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen Migros KÖK çıkışlı 3x3/0 iletken ile beslenen 15737887 barkod numaralı 250 kVA İstikklal Önü Demir Tr DM10-29 trafo çıkışlı 3x95 NYY den beslenen 13761558 barkod numaralı direk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
13 | Aslantürkler Otomotiv Petrol Lastik Tütün Mamülleri İnş. Pazarlama Tic. San. Ltd.Şti | 2019-06-28 | Güneş | 51 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kılavuzlu TM Çıkışlı 3x(1x400//35 XLPE-AL) kablo ile beslenen Kılavuzlı MOD çıkışlı 3x(1x400//35 XLPE-AL) kablo ile beslenen Üngüt KÖK (45B1) çıkışlı 3x(1x240/35 XLPE) kablo ile beslenen Şehit Abdullah OLÇOK MBK içerisinde yer alan 400 kVA trafo çıkışlı 3x95 NYY den beslenen 12190189 barkod numaralı BOX üzerinden Kılavuzlu TM.
14 | Ecrin Et ve Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd.şti | 2019-06-28 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sunulmuş olan tüketim tesisinin sözleşme gücü, başvuru gücü için yeterli olmadığından, teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.