## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2019 YILI AĞUSTOS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | DHMİ-Adıyaman | 2019-07-30 | Güneş | 992 | Adıyaman | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Fider-9 (Büyükbey Fideri) enerji nakil hattından beslenen Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13802985 barkod nolu direğinden branşman alan 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Sarıharman KÖK binası çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Adıyaman Havalimanı Müdürlüğüne ait 2500 KVA trafo üzerinden Kahta TM.
2 | Abuzer DOĞAN | 2019-08-19 | Güneş | 60 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
3 | Çelikhan Belediye Başkanlığı | 2019-08-02 | Güneş | 460 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
4 | Türkoğlu Belediye Başkanlığı | 2019-08-09 | Güneş | 699 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ tarafından, söz konusu santralin bağlanması durumunda, Kılılı TM TR-A Barası üzerinden sisteme bağlı/bağlanacak santrallerin toplam kurulu gücünün 50 MW'ı aştığı ve bu sebeple santralin sisteme bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirttiğinden, başvuru teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
5 | MEM Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2019-08-01 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş |  | Aynı ölçüm noktasında kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna(EPDK) görüş sorulmasına karar verilmiş olup EPDK'dan gelecek cevaba göre işlem tesis edilecektir.
6 | Ahmet GÜL | 2019-08-29 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
7 | Akel Hayv. Tar. Gıda. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. | 2019-08-29 | Güneş | 160 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
8 | Abateks Tekstil Tic. ve San. Anonim Şirketi | 2019-08-29 | Güneş | 2300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ tarafından, söz konusu santralin bağlanması durumunda, Kılılı TM TR-A Barası üzerinden sisteme bağlı/bağlanacak santrallerin toplam kurulu gücünün 50 MW'ı aştığı ve bu sebeple santralin sisteme bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirttiğinden, başvuru teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
9 | Mariteks Maraş İplik Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-08-29 | Güneş | 1800 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400/35 AL XLPE) kablolu + 3x477 MCM enerji nakil hattı iletkenli Maraş Kağıt Fiderinden beslenen Kağıt fabrikası KÖK çıkışlı 3x477 MCM + 3x(1x240/35 CU) XLPE kablodan beslenen Mado KÖK çıkışlı 3x477 MCM enerji nakil hattının 13897572 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x120/25) XLPE kablodan beslenen Mariteks firmasına ait 7100 KVA Trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
10 | Ali NOHUTLU | 2019-08-29 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kapıçam 380 TM çıkışlı 3x(150+35 AL XLPE) kablolu Tevekkeli fiderinden beslenen TM Yanı KÖK binası çıkışlı 3x3 AWG enerji nakil hattından beslenen Tevekkeli KÖK binası çıkışlı 3x3 AWG enerji nakil hattından beslenen Abbaslar KÖK binası çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ali NOHUT'a ait 50 KVA trafo üzerinden Kapıçam 380 TM
11 | Nopaş Tekstil San. ve Ticaret A.Ş. | 2019-08-29 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2 Fiderlerinden Bossa-2 Fiderinin 14074365 nolu direğinden branşman alan Orman Dolmuş MNB çıkışlı 3x(1x150/16 XLPE-AL ) den beslenen Kayseri Yolu Kenarı Yeni MBK çıkışlı 3x(1x150/16 XLPE-AL ) den beslenen DM14-TR43 MBK çıkışlı 3x(1x150/16 XLPE-AL ) den beslenen Nopaş Tekstil San. ve Ticaret A.Ş.'ye 2000 kVA ait trafo üzerinden Kılavuzlu TM
12 | Niyazi ALTUN | 2019-08-29 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
13 | Üzüm Çelik Mutfak Eşyaları San. ve Tic .Ltd. Şti | 2019-08-29 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35 CU) XLPE kablo ile beslenen Küçük Sanayi Fiderinden beslenen Sanayi İndirici KÖK binası çıkışlı 3x3/0 AWG enerki nakil hattından beslenen TR27 çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen TR29 KÖK binası çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen TR28 KÖK binası çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen TR34 KÖK binası çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Üzüm Çelik firmasına ait 100 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
14 | Medusa Dinlenme Tesisleri Termal Turizm San. ve Tic. A.Ş. | 2019-08-29 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 Fiderlerinden ÇEAŞ-1 Fiderinden beslenen Kale KÖK çıkışlı (3x 3/0AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13716684 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(3x150+35) XLPE kablodan beslenen Medusa dinlenme tesislerine ait 2500 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM
15 | Duran ALKAP | 2019-08-29 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
16 | Sümeyye KOYUNCU | 2019-08-29 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Göksun TM çıkışlı 3x3/0 AWG + 3x1/0 AWG + 3x3AWG iletkenli Acıelma fiderinden beslenen Sümeyye KOYUNCU'ya ait 100 KVA trafo üzerinden Göksun TM
17 | Narteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2019-07-19 | Güneş | 1900 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240/25 XLPE) yeraltı kablolu Narteks Fiderinden beslenen Terminal Karşısı MOD5 binası çıkışlı 3x477 AWG iletkenli enerji nakil hattının 1385798 barkod numaralı direkten branşman alan 7500 KVA Narteks firmasında ait trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
18 | Narteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2019-07-19 | Güneş | 1400 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240/25 XLPE) yeraltı kablolu Narteks Fiderinden beslenen Terminal Karşısı MOD5 binası çıkışlı 3x477 AWG iletkenli enerji nakil hattının 1385798 barkod numaralı direkten branşman alan 4100 KVA Narteks firmasında ait trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
19 | Ecrin Et ve Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd.şti | 2019-06-28 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sunulmuş olan tüketim tesisinin sözleşme gücü, başvuru gücü için yeterli olmadığından, teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
20 | Dokuboy Dokumacılar Tekstil Mad. San. ve Tic. A.Ş. | 2019-04-25 | Güneş | 5750 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ tarafından, söz konusu santralin bağlanması durumunda, Kılılı TM TR-A Barası üzerinden sisteme bağlı/bağlanacak santrallerin toplam kurulu gücünün 50 MW'ı aştığı ve bu sebeple santralin sisteme bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirttiğinden, başvuru teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.