## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2019 YILI EYLÜL AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | ŞERİF YİĞİT | 2019-09-02 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
2 | İzzet SAÇKAN | 2019-09-02 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
3 | Lord Market Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2019-09-09 | Güneş | 360 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE AL kablolu Nevres Fiderinden beslenen, DM35-TR13 Renault Yanı Monoblok çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE AL kablodan beslenen, Uncular KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE AL kablodan beslenen, Arsan KÖK çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE CU kablolu + 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattının 13897617 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Lord Market Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 1000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
4 | Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş | 2019-09-10 | Güneş | 2200 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablolu Karacasu Fiderinden beslenene Erdem Monoblok çıkışlı 3x(1x95+16) XLPE kablo + 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13896026 barkod numaralı direğeinden branşman alan 3x(1x50+16) XLPE kablodan beslenen Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş ait 5000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
5 | Metin TATLI | 2019-09-23 | Güneş | 63 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 Fiderlerinden ÇEAŞ-1 Fiderinden beslenen Kale KÖK çıkışlı (3x 3/0AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13716684 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(3x150+35) XLPE kablodan beslenen, Medusa monoblok çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen, 630 KVA Döngele Oteller Monoblok kodlu trafonun 12235675 numaralı AG saha dağıtım kutusundan beslenen 4000683204 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
6 | Elis Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. | 2019-09-27 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 Çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 3x477 MCM iletkenli Hasdokama Fiderinden beslenen, Teminal Karşısı MOD 5 çıkışlı 3x477 MCM + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14104160 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x3 AWG Swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Elis Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.'ne ait 250 KVA trafo üzeriden Kahramanmaraş TM-2.
7 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | 2019-09-27 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400/35 AL XLPE) kablolu + 3x477 MCM enerji nakil hattı iletkenli Maraş Kağıt Fiderinden beslenen, Kağıt fabrikası KÖK çıkışlı 3x477 MCM + 3x(1x240/35 CU) XLPE kablodan beslenen Mado KÖK çıkışlı 3x(1x240/35) XLPE kablodan beslenen, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. firmasına ait 5000 KVA Trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
8 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | 2019-09-27 | Güneş | 4890 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kapıçam 380 TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Sanayi fiderinden beslenen, Hastane Karşısı MOD-5 binası çıkışlı 3x(3/0) AWG iletkenli enerji nakil hattının 14357007 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x150+25) AL XLPE kablodan beslenen Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. firmasına air 8150 KVA trafo üzerinden Kapıçam 380 TM.
9 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | 2019-09-27 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu + 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattının Memteks Fiderinden beslenen, 13965065 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x95+15) XLPE kablodan beslenen Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
10 | Zabunoğlu otomotiv san. ve tic. AŞ. | 2019-09-27 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 Çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 3x477 MCM iletkenli Hasdokama Fiderinden beslenen, Teminal Karşısı MOD 5 çıkışlı 3x477 MCM + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14020898 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x3 AWG Swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Zabunoğlu otomotiv san. ve tic. A.Ş.firmasına ait 160 KVA trafo üzeriden Kahramanmaraş TM-2.
11 | Büyükdereli Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2019-09-30 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | - | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Maraş fiderinden beslenen, 13654940 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Büyükdereli Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. firmasına ait 2500 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.
12 | Lider Pamuk İplik San. ve Tic. A.Ş. | 2019-09-27 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Kılılı Fiderinden beslenen, Mezarlık KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13782234 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Lider Pamuk İplik San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait 2000 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.
13 | Lütfi TİYEKLİ | 2019-09-26 | Güneş | 9 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
14 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2019-09-30 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
15 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2019-09-30 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
16 | Mehmet Ali BALCI | 2019-09-30 | Güneş | 35.1 | Kahramanmaraş | - | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi, YEGM’in uygunluk vermesi ve EPDK’na sorulacak görüş neticesinde olumlu cevap alınması koşuluyla ; Çağlayan TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, İskur TR Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Ilıca KÖK çıkışlı 3x3 AWG Swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 400 KVA Petrol Yanı Monoblok kodlu trafonun 13417340 barkod numaralı direğinden beslenen 4000627189, 4000742969, 4000742964 ve 4000742975 tesisat numaralı tüketim tesisleri üzerinden Çağlayan TM
17 | Ecrin Et ve Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd.şti | 2019-09-30 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablolu Kırsal fiderinden (Fider 13) beslenen, Kırali KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x95+25) XLPE + 3x1/0 AWG + 3x3 AWG swallow iletkenli enerji nakil hattının 14013273 barkod numaralı direğinden 3x3 AWG swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ecrin Et ve Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 250 KVA trafo üzerinden Narlı TM.
18 | Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-09-30 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu + 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattının Memteks Fiderinden beslenen, 13965125 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x95+15) XLPE kablodan beslenen Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 2000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
19 | Terkonsan Tekstil San. ve tic.Ltd Şti | 2019-09-30 | Güneş | 102 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE Al)Terziler Fiderinden beslenen Arsan DM çıkışlı 3x1x150 XLPE kablodan beslenen, DSİ monoblok çıkışlı Terziler KÖK Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen,Terziler Eski MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 1250 KVA Terziler Doğusu MNB kodlu trafonun 13417340 barkod numaralı direğinden beslenen 4000616936 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
20 | Kurtar Kardeşler Teks. San ve Tic. Ltd.Şti | 2019-09-30 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE Al)Terziler Fiderinden beslenen Arsan DM çıkışlı 3x1x150 XLPE kablodan beslenen, DSİ monoblok çıkışlı Terziler KÖK Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen,Terziler Eski MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 1250 KVA Terziler Doğusu MNB kodlu trafonun 13417340 barkod numaralı direğinden beslenen 4000607615 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
21 | Ilıca Alışveriş Merkezi Pazarlama Petrol Turizm İnşaat Hayvancılık Tic. ve San. Ltd. Şti. | 30.09..2019 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
22 | Akalp Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-09-30 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
23 | Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu | 2019-09-30 | Güneş | 2190 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
24 | Öz Taşoluk Hayvancılık Turizm Gıda Süt Tarım Taşımacılık Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-09-30 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Göksun TM çıkışlı 3x3/0 AWG + 3x1/0 AWG iletkenli Acıelma Fiderinden beslenen, Taşoluk Monoblok çıkışlı 3x3 AWG swallow iletkenli enerji nakil hattından beslenen Öz Taşoluk Hayvancılık Turizm Gıda Süt Tarım Taşımacılık Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 100 KVA trafo üzerinden Göksun TM.
25 | Gürsoy Cemre Özel Eğitim ve Öğretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 2019-09-30 | Güneş | 210 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM Çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Marif Fiderinden beslenen, Kılavuzlu MOD çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablodan beslenen, Gardiyan Okulu Monoblok çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen, avşar Yurt Yanı Monoblok çıkışlı 1x(3x150+35) AL XLPE kablodan beslenen, DM09/TR11 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Gürsoy Cemre Özel Eğitim ve Öğretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait 630 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM.
26 | Marteks Maraş Tekstil San. A.Ş. | 2019-06-28 | Güneş | 1500 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Aynı ölçüm noktasında kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 12.09.2019 tarihli yazımız ile görüş sorulmuş olup Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 14.10.2019 tarih ve E.46821 sayılı yazısında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Aynı yere birden fazla başvurunun yapılması halinde öncelik hakkı” başlıklı 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası; “Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız üretim başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.” hükmü bildirilmiş bu nedenle başvuru dosyanın iade edilmesine karar verilmiştir.
27 | K.Maraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 2019-07-22 | Güneş | 2500 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Aynı ölçüm noktasında lisanslı kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 12.09.2019 tarihli yazımız ile görüş sorulmuş olup Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 14.10.2019 tarih ve E.46821 sayılı yazısında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Aynı yere birden fazla başvurunun yapılması halinde öncelik hakkı” başlıklı 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası; “Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız üretim başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.” hükmü bildirilmiş bu nedenle başvuru dosyanın iade edilmesine karar verilmiştir.
28 | Tekas Tekstil İhracat ve İthalat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 2019-07-31 | Güneş | 1100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Aynı ölçüm noktasında lisanslı kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 12.09.2019 tarihli yazımız ile görüş sorulmuş olup Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 14.10.2019 tarih ve E.46821 sayılı yazısında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Aynı yere birden fazla başvurunun yapılması halinde öncelik hakkı” başlıklı 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası; “Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız üretim başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.” hükmü bildirilmiş bu nedenle başvuru dosyanın iade edilmesine karar verilmiştir.
29 | MEM Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2019-08-01 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Aynı ölçüm noktasında lisanslı kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 12.09.2019 tarihli yazımız ile görüş sorulmuş olup Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 14.10.2019 tarih ve E.46821 sayılı yazısında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Aynı yere birden fazla başvurunun yapılması halinde öncelik hakkı” başlıklı 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası; “Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız üretim başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.” hükmü bildirilmiş bu nedenle başvuru dosyanın iade edilmesine karar verilmiştir.
30 | Balsuyu Men. San. Ve Tic.A.Ş. | 2019-05-29 | Güneş | 4999 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Aynı ölçüm noktasında lisanslı kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 12.09.2019 tarihli yazımız ile görüş sorulmuş olup Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 14.10.2019 tarih ve E.46821 sayılı yazısında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Aynı yere birden fazla başvurunun yapılması halinde öncelik hakkı” başlıklı 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası; “Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız üretim başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.” hükmü bildirilmiş bu nedenle başvuru dosyanın iade edilmesine karar verilmiştir.