## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2019 YILI KASIM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Bölükyayla Belediyesi | 2019-11-08 | Güneş | 2000 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
2 | Altınyıldız spor tesisleri otelcilik Elk. İnş. San. ve Ticaret Ltd. Şti. | 2019-11-22 | Güneş | 40 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli Şirikçioğlu Fiderinin 14074365 nolu direğinden branşman alan Orman Dolmuş MNB çıkışlı 3x(1x150/16 XLPE-AL ) den beslenen Kayseri Yolu Kenarı Yeni MBK çıkışlı 3x(1x150/16 XLPE-AL ) den beslenen 630 KVA DM14-TR43 MBK çıkışlı 4x150 NAYY + 3x70+95+16 AER kablolu AG havai şebekenin 14399867 barkod numaralı direğinden beslenen 4000729797 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM.
3 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2019-11-26 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | "TEİAŞ Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin Madde-33 (2) hükmünde; TEİAŞ'ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin/tesislerinin toplam kurulu gücü 50 MW'ı geçemez……" ifadesi bulunmaktadır. Bu kapsamda bahsi geçen lisanssız çatı GES'in sistem bağlantısı mevcut durumda tarafımızca olumsuz değerlendirilmektedir" denildiğinden başvuru olumsuz sonuçlanmıştır.
4 | Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2019-11-27 | Güneş | 10.8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
5 | Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2019-11-27 | Güneş | 61 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Santral başvuru gücü, tüketim tesisnin bağlı olduğu kurum trafosu gücünün %10 değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır.
6 | Özdal Tekstil ve Çuval San. Tic. Anonim Şirketi | 2019-11-27 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
7 | Sefa Züccaciye Gıda Elektonik Esya ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi | 2019-11-27 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Elbistan fiderinden beslenen Pınarbaşı DM çıkışlı 3x266 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Mustafa KIRAL KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13844336 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x150+35) CU XLPE kablodan beslenen Sefa Züccaciye Gıda Elektonik Esya ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketine ait 400 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM.
8 | Kemal Sezal ve Oğulları Kollektif Şirketi | 2019-11-28 | Güneş | 28.8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
9 | Kemal Sezal ve Oğulları Kollektif Şirketi | 2019-11-28 | Güneş | 29.4 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
10 | Onur Bakalit ve Metal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 2019-11-28 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
11 | Şirikçioğlu Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2019-11-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
12 | Şirikçioğlu Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2019-11-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Göksun TM çıkışlı 3x3/0 iletkenli Doğankonak Fiderinden beslenen Alıçlıbucak KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bozhüyük Monoblok çıkışlı 3x3 AWG enerji nakil hattının 14156236 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Şirikçioğlu Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Göksun TM
13 | Muttalip AKBAYIR | 2019-11-29 | Güneş | 480 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
14 | Mustafa AKBAYIR | 2019-11-29 | Güneş | 750 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
15 | Muttalip AKBAYIR | 2019-11-29 | Güneş | - | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
16 | Mustafa AKBAYIR | 2019-11-29 | Güneş | 378 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
17 | Ars İmar Elek. Elekt. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2019-11-29 | Güneş | - | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
18 | Berit Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | 2019-11-29 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
19 | Berit Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | 2019-11-29 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
20 | 4x Enerji Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2019-11-29 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
21 | Domolar Yem Tarım Hayvancılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-11-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Nurhak fiderinden beslenen Akbayır monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13865669 barkod numaralı direğinden 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Domolar Yem Tarım Hayvancılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.. firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM
22 | Yükselen Güneş Termo Nükleer Enerji Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 2019-11-29 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
23 | Kıyak Tekstil Gıda Turizm Tem. İnş. Ltd. Şti. | 2019-11-29 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli ağabeyli fiderinden beslenen Hasancıklı MBK çıkışlı 3x3/0 AWG + 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Hasancıklı Yeni Moonoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kavlaklı monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, İsmailli monoblok çıkışlı 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattının 14208063 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x35+16) XLPE kablodan beslenen Kıyak Tekstil Gıda Turizm Tem. İnş. Ltd. Şti. firmasına ait 160 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM.
24 | Faruk ÇOŞKUN | 2019-11-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Nurhak fiderinden beslenen Elbistan OSB Ölçüm MBK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen OSB MOD5A çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Faruk ÇOŞKUN'a ait 400 KVA Trafo üzerinden Doğanköy TM.
25 | Mayet Tarım ve Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-11-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Çoğulhan Tevzi fiderinden beslenen Çğulhan tevzi KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Çobanbeyli Şallt Karşısı KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen altunelma MBK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hatıının 13809448 barkod numaralı direğinden branşman alarak Mayet Tarım ve Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından kurulacak olan 400 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM.
26 | Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı | 2019-11-29 | Güneş | 4990 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
27 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlık Merkezi | 2019-11-29 | Güneş | 20 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
28 | Muhterem TATAR | 2019-11-28 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
29 | Kütükçüoğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | 2019-07-29 | Güneş | 1900 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x477 MCM + 3x266 AWG İletkenli Şirikçioğlu fiderinden beslenen Şirikçioğlu Monoblok çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13953416 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x95+25) CU XLPE kablo ile beslenen Kütükçüoğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait (1000 + 2500 KVA) 3500 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM