## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI OCAK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Adem ÇALIK | 2020-01-03 | Güneş | 13.8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
2 | K.A.S. Süt Hay. Ve Süt. Ürn. Paz. Tic. San. Ltd. Şti. | 2020-01-03 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Nurhak fiderinden beslenen Akbayır monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13883893 barkod numaralı direğinden 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen K.A.S. Süt Hay. Ve Süt. Ürn. Paz. Tic. San. Ltd. Şti.. firmasına ait 100 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM
3 | Yusuf SUNGUR | 2020-01-09 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Nurhak fiderinden beslenen Elbistan OSB Ölçüm MBK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen OSB MOD5A çıkışlı 3x(1x50+16) XLPE + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Yusuf SUNGUR'a ait 100 KVA Trafo üzerinden Doğanköy TM.
4 | Aybaklar Tarım Ürünleri Gıda San. A.Ş. | 2020-01-13 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Kalealtı Fiderinden beslenen Güvercinlik MNB çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kalealtı ADM çıkışlı 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattının 13833688 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Aybaklar Tarım Ürünleri Gıda San. A.Ş. firmasına ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM.
5 | Mehmet Yaşar GÜRSOY | 2020-01-13 | Güneş | 96 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
6 | Teksmar Madeni Yağ inşaat Tekstil Gıda Mücevharat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-13 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Kapıçam 380 TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Sanayi fiderinden beslenen, Hastane Karşısı MOD-5 binası çıkışlı 3x(3/0) AWG iletkenli enerji nakil hattının 14011129 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x3 AWG beslenen Teksmar Madeni Yağ inşaat Tekstil Gıda Mücevharat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına air 100 KVA trafo üzerinden Kapıçam 380 TM.
7 | Mehmet CİNKARA | 2020-01-13 | Güneş | 19.8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | 50 kVA olan trafo gücümüzün %7,5 değerinden yüksek olması nedeni ile olumsuz değerlendirilerek dosyanızın iadesine karar verilmiştir.
8 | Vefa Gaymak Süt ve Süt Ürünleri Hay. Tar. Gıd. İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-13 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu Tm çıkışlı 3x477 MCM iletkenli ÇEAŞ fiderinden beslenen, Kale KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Döngele KÖK çıkışlı 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattının 13733024 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Vefa Gaymak Süt ve Süt Ürünleri Hay. Tar. Gıd. İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait mevcut100 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM
9 | Tuzin Tarım İnşaat İçecek Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-13 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Kapıçam 380 TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Sanayi fiderinden beslenen, Hastane Karşısı MOD-5 binası çıkışlı 3x(3/0) AWG iletkenli enerji nakil hattının 14011129 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Tuzin Tarım İnşaat İçecek Tic. Ltd. Şti. firmasına air 100 KVA trafo üzerinden Kapıçam 380 TM.
10 | Marisit Buro don. Tic. ve San. ltd. Şti | 2020-01-13 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablolu Yüzüncüyıl fiderinden beslenen, Yüzüncüyıl Kök çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen, Eski Köy Arıza KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen 10H2 KÖK çıkışlı 3x(1+150+35) AL XLPE + 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Lider Toptan Yanı MNB çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Üdürgücü Cami MNB çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Alteks MNB Çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14338736 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Marisit Buro don. Tic. ve San. ltd. Şti firmasına ait mevcut 400 KVa trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
11 | Mehmet BAĞRIAÇIK | 2020-01-13 | Güneş | 54 | Kahramanmaraş | Olumsuz | 250 kVA olan trafo gücümüzün %10 değerinden yüksek olması nedeni ile olumsuz değerlendirilerek dosyanızın iadesine karar verilmiştir.
12 | Nevres Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2020-01-13 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE Kablolu Gemciler Fiderinden beslenen Uncular KÖK Çıkışlı 3x(1x150+35) kablodan beslenen Hidroplas KÖK çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Gençosman MNB çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Nevres KÖK çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Nevres Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
13 | Diliuz Petrol İnşaat Tekstil Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-15 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş 380 TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Çiğli Fiderinden beslenen Çiğli KÖK Çıkışlı 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Diliuz Petrol İnşaat Tekstil Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş 380 TM
14 | Kelebekler Hayvancılık Tarım Gıda Nakliye Otomotiv Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-15 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Şerefoğlu MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13655385 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kelebekler Hayvancılık Tarım Gıda Nakliye Otomotiv Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Kılılı TM
15 | Kartalkanat Teknik Tarım Hay. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-15 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM çıkışlı 3x(1x150+35 ) XLPE kablolu Kırsal fiderinden beslenen, Kıraki KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG + 3x(1x95+25) XLPE + 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13895827 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kartalkanat Teknik Tarım Hay. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Narlı TM
16 | Onur Bakalit ve Metal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 2020-01-15 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablolu Nevres fiderinden beslenen Renault Yanı Monoblok çıkışlı 3x(1x150+35 ) XLPE kablodan beslenen Onur Bakalit ve Metal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi firmasına ait mevcut 1600 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
17 | Ovam Tarım ürünleri Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-15 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablolu Narlı fiderinden beslenen Kırali KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13927373 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ovam Tarım ürünleri Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Narlı TM
18 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2020-01-20 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM2 çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE + 3x266 AWG iletkenli Narteks fiderinden beslenen Teminal Karşısı MOD binası çıkışlı 3x477 MCM iletkenli + 3x( 1x240+34 XLPE) kablolu Matesa Monoblok çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablodan beslenen Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait monobloktan 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş.firmasına ait (2000+2000+2500 KVA) 6500 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM2.
19 | Yüceler Çelik Teknik Hırdavat Otomotiv Taş. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2020-01-21 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablolu Büyük Yapalak Fiderinden beslenen F8 MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Eldelek MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Büyük Yapalak KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14028245 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Yüceler Çelik Teknik Hırdavat Otomotiv Taş. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. firmasına ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM.
20 | İhya Tekstil Taşımacılık Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi | 2020-01-21 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Kahramanmaraş TM-2 Çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu + 3x266 AWG iletkenli Hasdokuma fiderinden beslenen Terminal Karşısı MOD5 çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen Adana Yolu MOD5 çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bossa KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13752468 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen v firmasına ait mevcut 2000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
21 | İhya Tekstil Taşımacılık Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi | 2020-01-21 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Terziler fiderinden beslenen Arsan DM çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DSİ MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen,Terziler Sitesi Yeni MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Eski KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Doğusu MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattının 13894807 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen İhya Tekstil Taşımacılık Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi firmasına ait mevcut 1250 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
22 | ÇBS ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2020-01-21 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE + 3x3/0 iletkenli Türkoğlu fiderinden beslenen Türkoğlu Mezarlık KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Türkoğlu Mezarlık KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Türkoğlu Ünv. Karşısı MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ceceli Yeni MNB çıkışlı 3x3 AWg iletkenli enerji nakil hattının 13964474 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen ÇBS ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasına ait mevcut 1000 KVA trafo üzerinden Kılılı TM
23 | RMS Ambalaj Plastik Tekstil Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-21 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Kahramanmaraş TM-2 Çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu + 266 AWG iletkenli Narteks fiderinden beslenen Terminal Karşısı MNB çıkışlı 477 MCM + 3x3/0 AWG + 3x1/0 AWG + 3x3 AWV iletkenli enerji nakil hattının 14399125 barkod numaralı direkten braşman alan 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen RMS Ambalaj Plastik Tekstil Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
24 | Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfı | 2020-01-23 | Güneş | 40 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Elbistan Merkez fiderinden beslenen Pınarbaşı DM çıkışlı 3x266 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Mustafa KIRAL KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM5-TR19 MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x95+25) XLPE CU + 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM6-TR11 Emeksitesi MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x95+25) XLPE CU kablodan beslenen DM6-TR73 Candargazi MBN çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE CU kablodan beslenen Celal Garajı MBN çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen DM6-TR26 İsmetpaşa İ.O.K KÖK çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen 400 KVA gücündeki DM5-TR23 kodlu trafonun 1579562 AG saha dağıtım panosundan çıkış alarak beslenen 4000598461 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Doğanköy TM.
25 | Almir inşaat Yapı Malzemeleri Nakliyat Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2020-01-28 | Güneş | 34.2 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablolu Yüzüncüyıl fiderinden beslenen, Yüzüncüyıl Kök çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen, Eski Köy Arıza KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen 10H2 KÖK çıkışlı 3x(1+150+35) AL XLPE + 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Lider Toptan Yanı MNB çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Üdürgücü Cami MNB çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen 400 KVA Alteks MNB kodlu trafonun 14178075 barkod numaralı AG direğinden çıkış alarak beslenen 4000391509 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kahramanmaraş TM-2
26 | Özdem Yağ Prina Tarım Gıda Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-01-28 | Güneş | 80 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablolu Lutuf fiderinden beslenen Lutuf KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablodan beslenen 11J1 KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 3x266 AWG + 3x477 MCM + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13840575 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Özdem Yağ Prina Tarım Gıda Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
27 | Özdal Tekstil ve Çuval San. Tic. Anonim Şirketi | 2020-01-28 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Pazarcık fiderinden beslenen, Çolakali KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13802397 barkod numaralı direğinden branşman alarak 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Özdal Tekstil ve Çuval San. Tic. Anonim Şirketi firmasına ait mevcut 2000 KVA trafo üzerinden Narlı TM
28 | Maker Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2020-01-28 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE Kablolu Gemciler Fiderinden beslenen Uncular KÖK Çıkışlı 3x(1x150+35) kablodan beslenen Hidroplas KÖK çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Gençosman MNB çıkışlı 3X1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13954476 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Maker Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasına ait mevcut 1000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
29 | Haşiroğlu Gıda Turizm Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2020-01-28 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE Kablolu Lütüf fiderinden beslenen lütüf KÖK çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Ticaret Odası MNB çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Haşiroğlu Gıda Turizm Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. firmasına ait mevcut 1600 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
30 | Muttalip AKBAYIR | 2020-01-28 | Güneş | 378 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
31 | Ömer NARLI | 2020-01-30 | Güneş | 36 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Kahramanmaraş TM-2 TR-B çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE CU kablolu Lütuf Fideri çıkışlı, Lütuf KÖK'ten 3x(1x400+35) XLPE AL kablolu 11J1 çıkışlı, 11J1 KÖK' ten 3x(1x400+35) XLPE kablolu Fuar çıkışlı, Kafum MNB'tan 3x266 AWG +3x3/0 AWG iletkenli Mahurkatçılar çıkışlı, 400 KVA Biberciler TR'nun 13840578 barkod numaralı AG direğinden çıkış alarak beslenen 4000225259 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden K.MARAŞ TM-2
32 | Bünyamin ŞAHAN | 2020-01-30 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Doğanköy TM TR-A çıkışlı 3x477 MCM İletkenli Çoğulhan Fideri çıkışlı, Çoğulhan Tevzi DM'den 3x3/0 AWG iletkenli Çobanbeyli çıkışlı, Çobanbeyli Şalt Karşısı MNB'tan 3x3/0 iletkenli Çobanbeyli çıkışlı, Çobanbeyli DM'den 3x3/0 AWG iletkenli Sevin Köyler ve Arıza Ring çıkışlı, 14069035 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x50+16)XLPE CU kablo ile enerji alan Bünyamin ŞAHAN'a ait 100 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM
33 | Elkap Mobilya Taş. Mad. İnş. Tic. San. Limited Şirketi | 2020-01-30 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Doğanköy TM TR-B çıkışlı 3x(1x240+35) + 3x477 MCM İletkenli Kale altı fideri çıkışlı, Güvercinlik MNB'tan 3x477 MCM İletken çıkışlı, Kale Altı DM'den 3xAWG iletken çıkışlı 13833686 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x35+16)XLPE CU kablo ile enerji alan Elkap Mobilya Taş. Mad. İnş. Tic. San. Limited Şirketi.firmasına ait 250 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM
34 | Bölükyayla Belediyesi | 2020-01-31 | Güneş | 192 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
35 | Nevres Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2020-01-31 | Güneş | 2050 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 13.03.2020 tarih ve 6268 sayılı yazısında; "Yönetmeliğin 5 inci maddesi; Mevcuttaki lisanssız kojenerasyon santrali ile ilişkili tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında olması ve ilave bir tüketim tesisi ile ilişkilendirilmemesi koşuluyla Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ilave üretim tesisi kurulabileceği değerlendirilmektedir.” denildiğinden başvuru dosyasının iade edilmesine karar verilmiştir.
36 | Sarka Bobin Ambalaj kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 2020-01-31 | Güneş | 750 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Kılılı TM TR-A çıkışlı 3x(1x240+35) + 3x477 MCM İletkenli Aksu fiderinden beslenen 14044281 barkod numaralı direkten braşnman alınan 3xAWG iletkenli enerji nakil hattından alan Sarka Bobin Ambalaj kağıt San. ve Tic. A.Ş.firmasına ait 1250 KVA trafo üzerinden Kılılı TM
37 | Zirve Tekstil San ve Tic. A.Ş. | 2020-01-31 | Güneş | 1080 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x477 MCM + 3x266 AWG İletkenli Şirikçioğlu fiderinden beslenen Şirikçioğlu MNB'tan Zirve Tekstil çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablo, Kayseri yol Kenarı Yeni MNB'tan Zirve Tekstil çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablolu enerji nakil hattından alan Zirve Tekstil San ve Tic. A.Ş. firmasına ait 2000 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM
38 | Gürdal Yem Enerji Tarım Gıda Hay. San. ve Tic. A.Ş. | 2020-01-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Narteks fiderinden beslenen, Terminal Karşısı MOD-5 binası çıkışlı 3x(3/0) AWG iletkenli enerji nakil hattının 14020907 barkod numaralı direğinden çıkışlı 3xAWG iletkenli enerji nakil hattının 14020872 barkod numaralı direğinden branşman alan 3xAWG iletken ile beslenen Gürdal Yem Enerji Tarım Gıda Hay. San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait 250 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
39 | Mehmet BULDUM | 2020-01-31 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.