## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI EYLÜL AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 21813 | 2020-09-08 | Güneş | 40 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Başvuru formu eksik ve hatalı bilgiler içermektedir. * Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Kiraya verenin imza sirküsü eksik. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.(imzasız) *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Güncel form kullanılmamıştır. CD sunulmamıştır. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Eksik
2 | 22856 | 2020-09-17 | Güneş | 300 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik ve hatalı bilgiler içermektedir. Başvuru formu güncel değildir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.(imzasız) *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont Başvuru bedeli eksik yatırılmıştır. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Güncel form kullanılmamıştır. CD sunulmamıştır.Eksik bilgiler bulunmaktadır. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi GES alanı belirtilmemiş. Kurulu güce göre GES alanı belirtilecektir. *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) Tarım yazısında Kuru marjinal olduğu ve GES kurulabileceği ibaresi bulunmamaktadır.
3 | 23878 | 2020-09-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Eksik( Onaylı elektrik projenin yanında yapı ruhsatı sunulmamıştır.) Onaylı projenin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
4 | 23921 | 2020-09-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
5 | 23993 | 2020-09-29 | Güneş | 3000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
6 | 23959 | 29.29.2020 | Güneş | 120 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Bağlantı şekli yanlış belirtilmiştir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapu farklı kişi adına kayıtlı olup tapu tam tapu değildir. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Bağlantı gerilim seviyesi hatalı. CD sunulmamıştır. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
7 | 24121 | 2020-09-30 | Güneş | 700 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik ve hatalı bilgiler içermektedir. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik( Belediye tarafından yetkilendirme yazısı) *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Tekil kod sunulmamıştır. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) CD formatında sunulmamıştır. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Ada parsel bilgileri belirtilmemiş. Tapu alanı gösterilmemiş.
8 | 24181 | 2020-09-30 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik (Belediye tarafından yetkilendirme yazısı) *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) CD formatında sunulmamıştır. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Ada parsel bilgileri belirtilmemiş. Tapu alanı belirtilmemiş. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
9 | 24180 | 2020-09-30 | Güneş | 1600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Tekil kod bilgileri eksik. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik ( Belediye tarafından yetkilendirme yazısı) *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Sunulan tahsis yazılarında GES kurulabilir ibaresi bulunmamaktadır. Tapu yada tapu kaydı eksik. *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont Eksik. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Sunulan imzalı onaylı proje toplam gücü başvuru gücü için yetersiz. Her bir proje için İnşaat ruhsatı sunulmamıştır. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) *12)Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Eksik
10 | 24147 | 2020-09-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) ekisk. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
11 | 24146 | 2020-09-30 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) ekisk. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
12 | 24177 | 2020-09-30 | Güneş | 103 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik/hatalı bilgiler içermektedir. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Vekaleten imza atana ait vakelatname eksik. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Eksik/hatalı bilgiler içermektedir. CD sunulmamıştır. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.GES alanı belirtilmemiş.
13 | 24219 | 2020-09-30 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu
14 | 24224 | 2020-09-30 | Güneş | 2375 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) ekisk. *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
15 | 24245 | 2020-09-30 | Güneş | 5000 | Adıyaman | Olumsuz | * Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapu kaydı ya da tapu eksik. *Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) EİGM onayı için DC güç ile AC güç arasındaki fark en fazla %20 olmalıdır.
16 | 24246 | 2020-09-30 | Güneş | 4000 | Adıyaman | Olumsuz | * Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapu kaydı ya da tapu eksik. *Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) EİGM onayı için DC güç ile AC güç arasındaki fark en fazla %20 olmalıdır.
17 | 24248 | 2020-09-30 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; onaylı proje eksik
18 | 24247 | 2020-09-30 | Güneş | 800 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Tüketim tesisi tekil kodu belirtilmemiş. Başvuru türü dilekçede Yönetmelik Madde 11/2 olarak belirtilmiş, ancak başvuru formunda Madde 5.1.c yazmaktadır ayrıca proje kapağında tesis cinsi ticarethane olarak belirtilmiş. Ticarethane grubu aboneliği üzerinden Yönetmeliğin 11/2 Maddesi hükümlerince üretim tesisi kurulamaz. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapu eksik. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Proje onay kapağının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Onaylı proje kapağında tesis cinsi Ticarethane olarak belirtilmiş inşaat ruhsatı sunulması gerekmektedir. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Abone grubu belirtilmemiş, Bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı. EİGM onayı için AC / DC arasındaki fark %20’den fazla olamaz. Başvuru türü Madde 5.1.c olarak belirtilmiş. Ancak 11. Madde kapsamında başvuru türü belirtilmemiş. (11/2 11/3 vs.) *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler Güncel tarihli ortaklık teyit belgesi gerekmektedir. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Belge başvuru yapıldığı aya ait tarihli olmalıdır.
19 | 24225 | 2020-09-30 | Güneş |  | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik