## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2021 YILI ŞUBAT AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 3942 | 2021-02-12 | Güneş | 895 | Adıyaman | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Mükerrer tekil kod bulunmaktadır. * Tüketim için sunulan tekil kod Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz. * Teknik değerlendirme formu imzasız.
2 | 4712 | 2021-02-19 | Güneş | 4890 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
3 | 4828 | 2021-02-22 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu
4 | 5094 | 2021-02-23 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu
5 | 5095 | 2021-02-23 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Muvafakatname de sadece kiraya veren kendi hissesinde işlem yapabilir denilmektedir. Muvafakatname de Lisanssız elektrik üretim santrali kurulabilir ibaresi bulunmamaktadır. Muvafakatname de süre belirtilmemiş.
6 | 5279 | 2021-02-25 | Güneş | 60 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) KEP adresi belirtilmemiş. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) form imzasız *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi ada parsel il ilçe mahalle bilgisi eksik
7 | 5343 | 2021-02-25 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) imzalayana ait yetki belgesi eksik.
8 | 5344 | 2021-02-25 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) firmaya ait kep adresi gerekmektedir.
9 | 5375 | 2021-02-25 | Güneş | 800 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) KEP adresi eksik, Tekil kod bilgisi eksik. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Teknik değerlendirme formu imzasız. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi İl ilçe bilgileri eksik
10 | 5437 | 2021-02-26 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
11 | 5438 | 2021-02-26 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
12 | 5484 | 2021-02-26 | Güneş | 1200 | Adıyaman | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1)KEP adresi ve İBAN bilgileri eksik. Form imzasız. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapunun aslının ibraz edilmektedir *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Onaylı proje eksik, İlzama yetkili şahıslar müşterek olduğundan sunulan taahhütnameye müşterek imza atılması gerekmektedir. *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) *Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge Uygulama yerinin arazi yada çatı olduğu belirtilmemiş. Bu nedenle eksik. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler Ortaklık teyit belgesi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
13 | 5506 | 2021-02-26 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont Eksik *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) Eksik *Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge Eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Eksik
14 | 5522 | 2021-02-26 | Güneş | 480 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont Eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Eksik
15 | 5523 | 2021-02-26 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
16 | 5530 | 2021-02-26 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; ekisk *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) İmzalayana ait yetki belgesi bulunmamaktadır.
17 | 5532 | 2021-02-26 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) İmzalayana ait yetki belgesi bulunmamaktadır.
18 | 5534 | 2021-02-26 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik
19 | 5537 | 2021-02-26 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler Eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Eksik
20 | 5538 | 2021-02-26 | Güneş | 960 | Adıyaman | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Tekil kod bilgileri eksik belirtilmiş. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapunun aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesinde çatı olarak belirtilmiş yapının tamamı belirtilmeli yada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden çatının kiraya verilebileceğine ait belge gerekmektedir. *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont Eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz. Sunulan yapı kullanım izni aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Sunulan taahhütnamede tekil kod hatalı belirtilmiş *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) form imzasız *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik
21 | 5539 | 2021-02-26 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumsuz | * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1)KEP adres bilgisi eksik. Üretim tesisi adres bilgisi yetersiz. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapu hisseli olup malik bilgileri eksik. Kira sözleşmesi ve imzalayana ait imza sirküleri eksik. *Teknik değerlendirme formunun üzerinde değişiklik yapılmış. *Ortaklık teyit belgesi eksik
22 | 5540 | 2021-02-26 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumsuz | *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Hatalı teknik bilgi bulunmaktadır. * Teknik değerlendirme formunda Sistem türü, uygulama yeri ve modüler hücre bilgileri eksik belirtilmiş. *Ortaklık teyit belgesi eksik
23 | 5544 | 2021-02-26 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.)Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Kira Sözleşmesi ve Kira verene ait imza sirküleri eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; ekisk *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik *Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
24 | 5545 | 2021-02-26 | Güneş | 1533 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Formda eksik hatalı bilgiler bulunmaktadır. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik *Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik