## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | YILLIK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
KAM-8631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1742 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI AYDINLAATMALAR YANAR DURUMA GETIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 01:53 | 2014-04-01 02:34 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
KAM-8632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2549 | DUSEN TMS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 02:56 | 2014-04-01 03:21 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
ELB-8448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | ELDELEK MONOBLOKTAN ACAN GURUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 07:14 | 2014-04-01 07:34 | 0.33333 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 6 | 85.3333 | 15 | BURSA | BESNİ
CEL-10221 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | PATLAK PARAFUDR IPTAL EDILDI.SIKIBAGDAN CIKAN ILETKENIN SIKIBAGI YAPILDI YERINDEN CIKAN IZOLATOR ARIZALARI GIDERILDI.HATBASINDA ATIK OG SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:00 | 2014-04-01 10:35 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 661.3333 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
TUT-9761 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 6059 | ILETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:00 | 2014-04-01 12:00 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
GER-11269 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI DALLARCA KÖK ONEVLER GRUBU HATTI ONEVLER GRUBU HATTI Trafobinatip 9010 | OG TRAVERSI DUSMUSTU YERINE TAKILDI UC DIREK ARASI OG TELI KALDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:00 | 2014-04-01 11:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 3 | 768 | 18 | ÇORUM | KAHTA
KAM-8534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1286 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 2AD 100A NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:20 | 2014-04-01 09:07 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
PAZ-8501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT4 Enhdirek 37470 | 1 AD TRAVERS DONMUS DUZELTILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:39 | 2014-04-01 17:30 | 8.85 | 0 | 470 | 2 | 0 | 0 | 4159.5 | 17.7 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
KAH-9219 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21818 | 1 ADET OG DIREGI YENI DIKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
GER-11271 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4894 | KOPUK OLAN AG ILETKENI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 10:30 | 1.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
GER-11272 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Trafobinatip 8982 | IZOLATORDEN CIKAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 14:30 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 11 | 4576 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
EKI-10105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 Enhdirek 19705 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:10 | 2014-04-01 09:20 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 24 | ERZURUM | BAYAT
GOK-8483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KINIKKOZ HATTI Enhdirek 10006 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:10 | 2014-04-01 09:25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 64 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
AFS-8477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2640 | DIREK DUZELTILDI VE ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:37 | 2014-04-01 10:45 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
KAM-11073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KERTMEN CIKI_I Trafobinatip 1242 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:41 | 2014-04-01 14:20 | 4.65 | 0 | 0 | 7 | 1408 | 0 | 0 | 32.55 | 6547.2 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
AND-10353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3640 | 1 ADET DOLASIK ACILDI 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:50 | 2014-04-01 09:58 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
SAM-1895 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4963 | CURUK OLAN 1 ADET AG AGAC DIREK DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:00 | 2014-04-01 10:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
EKI-9998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEMIRCILER TR AG_KOLU Ogagtrf 3199 | KOPAN ILETKEN BAGLANDI EGIK DIREKLER DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:00 | 2014-04-01 10:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 30 | HATAY | EVCİLER
KAH-9151 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK GRUBU Enhdirek 25998 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI OG SIGORTASI ATMISTI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:00 | 2014-04-01 11:00 | 1 | 0 | 235 | 2 | 128 | 0 | 235 | 2 | 128 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
ADM-9161 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | HAT TARANDI.HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:00 | 2014-04-01 11:00 | 1 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
KAH-8737 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK KÖMÜR ÇIKISI KÖMÜR ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:05 | 2014-04-01 11:03 | 0.96667 | 6 | 7285 | 58 | 1280 | 5.8 | 7042.1667 | 56.0667 | 1237.3333 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
AFS-8478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1928 | DIREK KIRILMASI YAPILDI.ILETKEN KOPMALARI GIDERILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:06 | 2014-04-01 10:17 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
CEL-10225 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5321 | AGAC DIREK KIRILMISTI.YERINE YENI DIREK DIKILDI.TRAVERSI MONTAJ EDILEREK ILETKENLERI CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:15 | 2014-04-01 13:45 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 224 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
KAM-8536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 131 | YIKILAN DIREK DIKILDI ILETKENLERI CEKILDI NORMAL ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:24 | 2014-04-01 12:34 | 2.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 119.1667 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
GER-11273 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4856 | KOPUK OLAN ILETKENLER BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:30 | 2014-04-01 12:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
GOK-8484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3465 | ARIZALANAN TMS YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:40 | 2014-04-01 11:14 | 0.56667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 133.1667 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
KAM-11074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Trafobinatip 1161 | HATBASIN DAN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:46 | 2014-04-01 15:32 | 4.7667 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 2240.3333 | 0 | 305.0667 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
AFS-8479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:51 | 2014-04-01 10:52 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
AFS-8480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACMIS.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:51 | 2014-04-01 11:00 | 0.15 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 105.75 | 0.75 | 76.8 | 41 | KONYA | ŞUHUT
AND-10354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3226 | 1 ADET DOLASIK ACILDI 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:10 | 2014-04-01 11:18 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
ADM-8735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI F-4 CELIKHAN FIDERI Trafobinatip 10588 | IZALATOR CIKMISTI IZALATOR DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:20 | 2014-04-01 11:45 | 0.41667 | 13 | 5875 | 56 | 3648 | 5.4167 | 2447.9167 | 23.3333 | 1520 | 43 | MALATYA | DİYADİN
ADM-8739 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HASANCIK TR-1 HATTI HASANCIK TR-1 HATTI Enhdirek 20814 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:20 | 2014-04-01 12:02 | 0.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
AND-10355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3236 | 1 ADET DOLASIK ACILDI 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:40 | 2014-04-01 11:53 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
AND-10357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 564 | CURUK DIREK YERINE YENI 9M AGAC DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:45 | 2014-04-01 12:10 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 46 | MARDİN | MERKEZ
KAM-8558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN F-5 ONSEN Trafobinatip 996 | TOPRAK SINYALI ILE ACTI KURTLER AVSARI MONOBLOKTAN ARALAR ACILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:48 | 2014-04-01 12:20 | 0.53333 | 28 | 1880 | 54 | 704 | 14.9333 | 1002.6667 | 28.8 | 375.4667 | 47 | MUĞLA | PATNOS
AND-10358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2003 | 1 ADET DOLASIK ACILDI 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 12:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
KAH-9162 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK NARINCE TR4 HATTI NAR_NCE TR4 HATTI Trafobinatip 8819 | HAT BASINDA TERS DONEN TRAVES DUZELTILDI.HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
TUR-8496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 596 | ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 12:10 | 2014-04-01 12:20 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
EKI-10081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DIKENLI TR AG_KOLU Ogagtrf 1598 | KOPAN ILETKENLER YAPILDI KIRILAN AG DIREGI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 12:20 | 2014-04-01 13:30 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
ADM-8736 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 12:30 | 2014-04-01 13:10 | 0.66667 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 156.6667 | 2.6667 | 554.6667 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
GER-11270 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30563 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:00 | 2014-04-01 14:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 4 | 640 | 0 | 0 | 4.6667 | 746.6667 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
GOK-8485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI F3-GEBEN FIDER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:15 | 2014-04-01 13:55 | 0.66667 | 0 | 235 | 2 | 384 | 0 | 156.6667 | 1.3333 | 256 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
AFS-8481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KUSKAYASI KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 2641 | HATTIN UZERINA GELEN AGAC KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:48 | 2014-04-01 14:33 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 55 | SİİRT | SULUOVA
EKI-10073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ANBAR IBISDERESI TR AG_KOLU Ogagtrf 3301 | KOPAN ILETKENLER BAGLANDI EGIK DIREKLER DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 15:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
EKI-10085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEDELER TR AG_KOLU Ogagtrf 1602 | KOPAN ILETKENLER BAGLANDI EGIK DIREKLER DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 15:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 57 | SİVAS | AKYURT
KAH-9174 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AYDINPINAR HATTI Enhdirek 24298 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRLDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 15:49 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 116.2667 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
AFS-8482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2369 | ARIZADAN DOLAYI KESILEN ILETKENLER TEKRAR CEKILDI VE DOLASIKLIK ACILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:58 | 2014-04-01 15:35 | 0.61667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 144.9167 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
KAM-8535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1017 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:11 | 2014-04-01 16:25 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 60 | TRABZON | BALA
BES-8741 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | IZALATOR KIRILMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:50 | 2014-04-01 16:10 | 0.33333 | 7 | 1880 | 122 | 4224 | 2.3333 | 626.6667 | 40.6667 | 1408 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
GER-11274 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖZPINAR HATTI Enhdirek 30336 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:00 | 2014-04-01 18:30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 160 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
GER-11275 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AVEREK HATTI Enhdirek 30354 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASLARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:00 | 2014-04-01 19:30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 224 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
AND-10360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1404 | 1 ADET 9M YENI DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. YIKINAN I DIREK YERINE. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:45 | 2014-04-01 17:00 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
KAM-8557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DEREKÖY CIKISI DEREKÖY CIKI_I Trafobinatip 11644 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:45 | 2014-04-01 17:10 | 0.41667 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 3.3333 | 160 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
TUR-8494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2358 | 13975961 BARKOD NUMARALI DIREKTE SOKAK FAZI ILETKEN DOLASIGI ACILDI.SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:00 | 2014-04-01 17:06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
AFS-8487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2368 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:46 | 2014-04-01 17:53 | 0.11667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
AND-10361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3516 | YERINDEN CIKAN IZALATOR YERINE ALINDI. SOKAK FAZI-FAZ DOLASIK ACILDI 1ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:50 | 2014-04-01 18:05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68 | BAYBURT | KALECİK
ADM-8704 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/82 AG_KOLU Ogagtrf 6290 | HAVA MUHAFELETINDEN DOLAYI KOPAN ILETKEN EK YAPILDI.TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:30 | 2014-04-01 18:50 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
TUR-8493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1554 | HAT UZERINDE BULUNAN YABANCI CISIM ALINDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:00 | 2014-04-01 19:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
TUR-8839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:00 | 2014-04-01 19:30 | 0.5 | 2 | 940 | 6 | 128 | 1 | 470 | 3 | 64 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
ADM-8705 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/28-A AG_KOLU Ogagtrf 5934 | CATI DUSMESI SONUCU KOPAN ILETKEN EK YAPILDI. TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:30 | 2014-04-01 19:55 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
AFS-8488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:46 | 2014-04-01 21:00 | 0.23333 | 6 | 5405 | 0 | 64 | 1.4 | 1261.1667 | 0 | 14.9333 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
AFS-8489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.ITFAIYE KOK BINADAN SULUK CIKISI ACILDI.GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 21:11 | 2014-04-01 21:30 | 0.31667 | 6 | 5405 | 0 | 64 | 1.9 | 1711.5833 | 0 | 20.2667 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
AFS-8490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 ITFAIYE KÖK BOSNAK ÇIKISI BO_NAK ÇIKI_I Trafobinatip 1659 | OG HAT TAKIBI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 21:27 | 2014-04-02 08:33 | 11.1 | 1 | 235 | 0 | 64 | 11.1 | 2608.5 | 0 | 710.4 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
KAM-8560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AGABEYLI AGABEYL_ Enhdirek 13578 | HAT BASINDAN ATAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:53 | 2014-04-02 09:00 | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1294.9333 | 76 | YALOVA | SİNCAN
ELB-8486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI F-6 ELB_STAN KÖYLER Trafobinatip 4037 | OZEL TR NIN AYIRICISI ARK YAPIYORDU HATTAN IRTIBATI KESILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 06:29 | 2014-04-02 06:45 | 0.26667 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 3.7333 | 940 | 15.2 | 1058.1333 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
KAM-8562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AGABEYLI AGABEYL_ Enhdirek 13481 | SIKIBAG YERINE ALINDI HAT BASINA 2 ADET 10A OG SIGORTA TAKILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:00 | 2014-04-02 10:45 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 240 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
PAZ-8589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-02 08:20 | 0.33333 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 3.6667 | 470 | 16.6667 | 490.6667 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
KAH-11276 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5304 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KAPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-02 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
KAH-11277 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5306 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KAPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-02 11:30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
BES-10799 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ KASLICA KÖK KASLICA HATTI KA_LICA HATTI Trafobinatip 6149 | ASIRI RUZGARDAN DOLAYI DIREKLER DEVRILDI YERINE YENI DIREKLER DIKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-02 18:00 | 10 | 0 | 0 | 4 | 512 | 0 | 0 | 40 | 5120 | 82 |  | AKSEKİ
PAZ-8556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TASDEMIR TR AG_KOLU Ogagtrf 1541 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP ATAN SIGORTA DEGISTIRILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:13 | 2014-04-02 12:19 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 83 |  | AKSU
KAM-11076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1261 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:13 | 2014-04-02 15:05 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 130.4667 | 84 |  | ALANYA
SAM-9221 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KUSTEPE AG_KOLU Ogagtrf 4946 | 1 DIREK ARASI AG ILETKEN SEYIMI ALINDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:20 | 2014-04-02 08:40 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 85 |  | DEMRE
PAZ-8555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KIZKAPANLI SALMANLI TR AG_KOLU Ogagtrf 3172 | ILETKEN KOPUKLARI GIDERILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:28 | 2014-04-02 10:42 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 142.9333 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
BES-10925 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SEHIR 2 HATTI _EH_R 2 HATTI Trafobinatip 5881 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:30 | 2014-04-02 09:00 | 0.5 | 9 | 1645 | 1 | 0 | 4.5 | 822.5 | 0.5 | 0 | 87 |  | ELMALI
KAM-11077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1004 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:00 | 2014-04-02 15:00 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
KAM-8566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT2 Enhdirek 5595 | HAT BASINDAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:13 | 2014-04-02 14:49 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1075.2 | 89 |  | GAZİPAŞA
AFS-8491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:19 | 2014-04-02 09:52 | 0.55 | 1 | 2820 | 8 | 704 | 0.55 | 1551 | 4.4 | 387.2 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
AFS-8492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI Ogmusdirek 9851 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:22 | 2014-04-02 09:35 | 0.21667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.43333 | 97.0667 | 91 |  | KAŞ
AFS-8499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR DEVEBOYNU YE__LDERE MEZRASI HATTI Enhdirek 14571 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.HERHANGI BIR ARIZA BULUNAMADI.BARAJIN HATTI ACILDI.HAT BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:22 | 2014-04-02 10:55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 92 |  | KEMER
EKI-9883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT3 Trafobinatip 4782 | PATLAK PARAFUDUR DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:30 | 2014-04-02 11:00 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 3 | 288 | 93 |  | KEPEZ
KAH-9177 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI KIRILAN OG DIREGI DEGISILDI.HAT BASINDA ATAN OG SIGORTALARI YENILENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:30 | 2014-04-02 11:30 | 2 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 2 | 470 | 18 | 2432 | 94 |  | KONYAALTI
PAZ-8551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 37518 | ATAN SIGORTALAR DEGISTIRLIP VKS IZOLATOR DEGISIMI YAPILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:31 | 2014-04-02 14:20 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1233.0667 | 95 |  | KORKUTELİ
BES-8753 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | KABLO BASLIGI BAGLANTISI KOMUSTU TEKRAR BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:45 | 2014-04-02 10:25 | 0.66667 | 7 | 1880 | 122 | 4224 | 4.6667 | 1253.3333 | 81.3333 | 2816 | 96 |  | KUMLUCA
ELB-8497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | KALE ALTI ISI ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:56 | 2014-04-02 10:20 | 0.4 | 0 | 1880 | 20 | 1664 | 0 | 752 | 8 | 665.6 | 97 |  | MANAVGAT
KAM-8564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 21626 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:24 | 2014-04-02 12:35 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 279.4667 | 98 |  | MURATPAŞA
KAH-9180 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:30 | 2014-04-02 11:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 9.1667 | 1440 | 99 |  | SERİK
ADM-8756 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:47 | 2014-04-02 12:17 | 1.5 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 24 | 576 |  |  | İBRADI
AFS-8498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI Ogmusdirek 9851 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:48 | 2014-04-02 10:55 | 0.11667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.23333 | 52.2667 |  |  | ARDANUÇ
TUR-8567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 22867 | HAT BASINDAN 2 ADET 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:22 | 2014-04-02 15:27 | 4.0833 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 8.1667 | 261.3333 |  |  | ARHAVİ
PAZ-8552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS B.NACAR ESKI TR(OKUL YANI) AG_KOLU Ogagtrf 2461 | KOPAN ILETKENLERE EK YAPILIP ATAN SIGORTA DEGISTIRILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:00 | 2014-04-02 14:25 | 2.4167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 567.9167 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
EKI-9961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GAZILER MERKEZ TR 2 AG_KOLU Ogagtrf 3305 | DOLASIK AG ILETKENI ACILDI SEGIM ALINDIKOPAN AG BAGLANDI ATAN AG DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:30 | 2014-04-02 13:50 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 |  |  | HOPA
KAM-8565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YEN_ KÖY CIKI_I YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 589 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:40 | 2014-04-02 13:50 | 1.1667 | 0 | 0 | 6 | 1152 | 0 | 0 | 7 | 1344 |  |  | MERKEZ
AFS-8516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2234 | DOLASIKSLIK ACILDI,SEHIM ALIDI.SOKAK CIKISLARI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:52 | 2014-04-02 13:02 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | MURGUL
AND-10362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER AG_KOLU Ogagtrf 1473 | AG HAT UZERINE DUSEN AGAC KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:02 | 2014-04-02 13:15 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 |  |  | YUSUFELİ
AND-10363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3599 | DUSEN TMS KALDIRILDI CIKISLAR OLCULDU NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:22 | 2014-04-02 15:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 |  |  | ŞAVŞAT
PAZ-8549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | AYIRICI ARIZASIN'DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILIP ARIZA GIDERILDIKTEN SONRA GRUP ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:20 | 2014-04-02 14:45 | 0.41667 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 979.1667 | 6.25 | 560 |  |  | BOZDOĞAN
PAZ-8553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 41039 | HATBASIN'DAN SIGORTA DEGISITIRLIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:33 | 2014-04-02 16:30 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 249.6 |  |  | BUHARKENT
GER-9185 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BESGÖZE GRUBU BE_GÖZE GRUBU Enhdirek 25759 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP ACMISTI.HAT TARANDI SIKINTI GIDRILDI.GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:00 | 2014-04-02 16:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1 | 256 |  |  | DİDİM
KAM-8568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YEN_CE KALE ÇIKI_I YEN_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 605 | MANEVRA YAPILDI HAT AGABEYLI FIDERINE AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:10 | 2014-04-02 15:45 | 0.58333 | 0 | 0 | 9 | 1792 | 0 | 0 | 5.25 | 1045.3333 |  |  | GERMENCİK
ELB-8525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | MOT 5 A DAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:22 | 2014-04-02 15:57 | 0.58333 | 0 | 1880 | 20 | 1664 | 0 | 1096.6667 | 11.6667 | 970.6667 |  |  | KARACASU
ELB-8526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | FIDER 2 MONUBILOKTAN CALI PETROL CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:25 | 2014-04-02 16:10 | 0.75 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.5 | 0 | 19.5 | 0 |  |  | KARPUZLU
GER-11278 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5267 | KIRIK OLAN 10U DIREGI YERINE 9M AG AGAC DIREGI DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:30 | 2014-04-02 16:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | KOÇARLI
KAM-8573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT2 Enhdirek 21478 | HAT BASINA 3 ADET 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:34 | 2014-04-02 16:56 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 174.9333 |  |  | KUYUCAK
PAZ-8588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:20 | 2014-04-02 16:30 | 0.16667 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.16667 | 391.6667 | 7.3333 | 298.6667 |  |  | KUŞADASI
ADM-8751 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI HAT3 Enhdirek 13238 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:21 | 2014-04-02 21:05 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 302.9333 |  |  | KÖŞK
TUR-8837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN YAZI KOY GRUBU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:25 | 2014-04-02 16:50 | 0.41667 | 0 | 235 | 64 | 704 | 0 | 97.9167 | 26.6667 | 293.3333 |  |  | MERKEZ
KAH-9188 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Enhdirek 26200 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI OG ILETKENI BARAJA DUSMUSTU EK YAPILARAK KALDIRILDI.HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:30 | 2014-04-02 18:30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 2 | 384 |  |  | NAZİLLİ
ADM-8746 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KARAA_AÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI Trafobinatip 6183 | ILETKEN SIKIBAGDAN DUSMUSTU KALDIRILDI PAYANDA KIRILMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:50 | 2014-04-02 18:20 | 1.5 | 3 | 1880 | 2 | 0 | 4.5 | 2820 | 3 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
PAZ-8590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:00 | 2014-04-02 17:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 13.3333 | 693.3333 |  |  | SÖKE
TUR-8547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 806 | 13962054 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:17 | 2014-04-02 17:30 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | YENİPAZAR
TUR-8838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:22 | 2014-04-02 17:50 | 0.46667 | 0 | 0 | 19 | 320 | 0 | 0 | 8.8667 | 149.3333 |  |  | ÇİNE
KAM-8575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7601 | CINARPINAR ANA HAT BASINDAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:24 | 2014-04-02 21:47 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1082.6667 |  |  | İNCİRLİOVA
KAM-8574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT2 Enhdirek 13665 | HAT BASINA 1 ADET 16A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:37 | 2014-04-02 20:16 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 211.2 |  |  | AYVALIK
PAZ-8550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 38483 | HATBASIN'DAN SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:40 | 2014-04-02 19:53 | 1.2167 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 4.8667 | 389.3333 |  |  | BALYA
ADM-8760 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:40 | 2014-04-02 19:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 5.6667 | 277.3333 |  |  | BANDIRMA
KAH-11279 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI AÇAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:00 | 2014-04-02 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 3 | 768 |  |  | BURHANİYE
ADM-8752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI HAT1 Enhdirek 16175 | 1 AD.OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:24 | 2014-04-02 21:50 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 366.9333 |  |  | BİGADİÇ
PAZ-8620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | GRUP GEZILDI SIKIBAG KOPUGU GIDERILIP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 07:13 | 2014-04-03 10:45 | 3.5333 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 31.8 | 4151.6667 | 77.7333 | 5201.0667 |  |  | DURSUNBEY
GOK-8803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 07:45 | 2014-04-03 07:50 | 0.083333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 0.83333 | 235 | 1.25 | 138.6667 |  |  | EDREMİT
KAH-11280 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER KESERTAS TR AG_KOLU Ogagtrf 5258 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KAPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:00 | 2014-04-03 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | ERDEK
KAH-11282 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER BIRCAN TR AG_KOLU Ogagtrf 5278 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KAPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:00 | 2014-04-03 12:10 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.1667 |  |  | GÖMEÇ
GER-11283 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI DALLARCA TR AG_KOLU Ogagtrf 4856 | KOPUK OLAN ILETKENLER BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:00 | 2014-04-03 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | GÖNEN
GER-11281 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÖMÜK HATTI GÖMÜK HATTI Enhdirek 25368 | ARIZALI OLAN OG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:01 | 2014-04-03 11:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 190.9333 |  |  | HAVRAN
BES-10800 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | ASIRI RUZGARDAN DOLAYI YATAN DIREK DUZELTILTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:01 | 2014-04-03 12:00 | 3.9833 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 936.0833 | 0 | 764.8 |  |  | KEPSUT
KAM-8601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3124 | YIKILAN DIREK DEMONTAJ EDILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI NORMAL ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:06 | 2014-04-03 10:27 | 2.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
CAG-8581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 34593 | HAT BASINA 1 ADET 10A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:24 | 2014-04-03 14:08 | 5.7333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 5.7333 | 733.8667 |  |  | MARMARA
KAH-9191 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I Enhdirek 22468 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI KIRILAN OG DIREGI DEGISILDI.HAT BASINDA ATANOG SIGORTASI YENILENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:40 | 2014-04-03 11:00 | 2.3333 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 1096.6667 | 4.6667 | 448 |  |  | MERKEZ
EKI-9962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM OSMAN ÖZEN ÇIKIS OSMAN ÖZEN ÇIKI_ Trafobinatip 4824 | OG DE CAMPER ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:40 | 2014-04-03 09:20 | 0.66667 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.66667 | 1253.3333 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
KAM-8576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BASDEVRISLI CIKISI BA_DEVR__L_ CIKI_I Trafobinatip 3805 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:40 | 2014-04-03 11:05 | 2.4167 | 0 | 0 | 6 | 832 | 0 | 0 | 14.5 | 2010.6667 |  |  | SINDIRGI
KAM-8580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 34600 | HAT BASINA 1 ADET 10A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:43 | 2014-04-03 13:28 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 304 |  |  | SUSURLUK
GOL-8788 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 AG_KOLU Ogagtrf 5485 | MUTAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:43 | 2014-04-03 16:30 | 7.7833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 428.0833 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
GOL-8789 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 AG_KOLU Ogagtrf 5486 | MUTAHIT CALISMASI ICIN ENERJI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-03 08:45 | 2014-04-03 16:30 | 7.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 426.25 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
KAM-11079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 994 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 100A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:09 | 2014-04-03 14:27 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.7 |  |  | GÖLPAZARI
KAM-8578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 34495 | HAT BASINA 2 ADET 10A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:18 | 2014-04-03 12:36 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 422.4 |  |  | MERKEZ
KAM-8579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI 4 HAT3 Enhdirek 34495 | HAT BASINA 2 ADET10A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:18 | 2014-04-03 12:36 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 211.2 |  |  | OSMANELİ
AFS-8570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACMIS.HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:40 | 2014-04-03 10:06 | 0.43333 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 305.5 | 2.1667 | 221.8667 |  |  | PAZARYERİ
KAH-9192 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Enhdirek 26330 | KIMLIGI BELIRLENEMEYEN KÖYLÜ AYRICIYI AÇMIS KAPATAMAMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:00 | 2014-04-03 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | SÖĞÜT
AFS-8569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2146 | TRAFO KADEMESI YUKSELTIDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:02 | 2014-04-03 10:24 | 0.36667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
PAZ-8623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ZOMPOLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 1958 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:05 | 2014-04-03 11:34 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.9333 |  |  | İNHİSAR
KAM-8602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1292 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 2AD 80A 00 BOY KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:09 | 2014-04-03 11:15 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | ADAKLI
KAM-8592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 2608 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI YATAN DIREK DUZELDILDI ENERJI VERILDI NORMAL TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100 A NORMAL KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:12 | 2014-04-03 11:29 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 |  |  | GENÇ
ELB-8563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTA ATIGI 25 A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:30 | 2014-04-03 11:40 | 1.1667 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.1667 | 298.6667 |  |  | KARLIOVA
PAZ-8625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3573 | ATAN SIGORTA DEGISITIRLDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:33 | 2014-04-03 11:12 | 0.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 152.75 | 0 | 0 |  |  | KİĞI
KAH-9193 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GÜDÜLGE GRUBU GÜDÜLGE GRUBU Enhdirek 27218 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:00 | 2014-04-03 12:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3 | 64 |  |  | MERKEZ
KAM-8577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | MUTEAHHIT OZEL TR BAGLANTISI YAPILACAGI ICIN PROGRAMLI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-03 11:00 | 2014-04-03 11:47 | 0.78333 | 4 | 940 | 2 | 0 | 3.1333 | 736.3333 | 1.5667 | 0 |  |  | SOLHAN
GOK-8804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI PAYAM BURNU HATTI Enhdirek 2417 | TRAFONUN YANMASINDAN DOLAYI TRAFO DEGISTIRLDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:00 | 2014-04-03 12:45 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 112 |  |  | YAYLADERE
KAM-8606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 478 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:24 | 2014-04-03 13:33 | 2.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 118.25 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
AFS-8571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM 04,48 AG_KOLU Ogagtrf 1426 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:39 | 2014-04-03 11:51 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
PAZ-8630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 773 | OZEL MUSTERI IPTALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:40 | 2014-04-03 12:05 | 0.41667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 |  |  | AHLAT
KAM-8583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT2 Enhdirek 6131 | HAT BASINA 1 ADET 10A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:44 | 2014-04-03 15:16 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 226.1333 |  |  | GÜROYMAK
KAM-8599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3040 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:00 | 2014-04-03 13:11 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
TUT-9762 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 6059 | ILETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:30 | 2014-04-03 15:30 | 3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
CAG-8621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASIN'DAN ATAN SIGORTA DEGISTILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:38 | 2014-04-03 14:17 | 1.65 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 24.75 | 422.4 |  |  | MUTKİ
ADM-8709 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_III DM_III/14 HATTI DM_III/14 HATTI Trafobinatip 10533 | CATI DUSMESI SONUCU ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:45 | 2014-04-03 13:25 | 0.66667 | 2 | 3995 | 0 | 0 | 1.3333 | 2663.3333 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
KAH-9194 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ALIDAMI GRUBU AL_DAMI GRUBU Enhdirek 24786 | HAT TARANDI NEDENI BULANAMADI ATIK OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:00 | 2014-04-03 14:00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 7 | 256 |  |  | DÖRTDİVAN
PAZ-8622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 38408 | HATBASIN'DAN ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:32 | 2014-04-03 15:25 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 |  |  | GEREDE
AFS-8572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI Ogmusdirek 9851 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:35 | 2014-04-03 13:42 | 0.11667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.23333 | 52.2667 |  |  | GÖYNÜK
KAM-8596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 687 | TR DEN SIGORTA DEGISTI 2AD 100A 00 BOY NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:43 | 2014-04-03 14:24 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 |  |  | KIBRISCIK
PAZ-8554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 41010 | HATBASIN'DAN ATAN SIGORTALAR DEGISTIRILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:33 | 2014-04-03 16:55 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 151.4667 |  |  | MENGEN
KAM-8597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 988 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:48 | 2014-04-03 15:57 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 |  |  | MERKEZ
KAM-8582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI F-4 AGABEYLI Trafobinatip 996 | BASDERVISLIDE AGAC YANDIGI ICIN HAT TMDEN ACTIRILDI AGAC KESILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:25 | 2014-04-03 15:45 | 0.33333 | 15 | 7285 | 37 | 7744 | 5 | 2428.3333 | 12.3333 | 2581.3333 |  |  | MUDURNU
AFS-8608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI Ogmusdirek 9851 | BARAJ HATTINDAB ARIZA GELDIGINDEN CAMPERLERI ALINDI.OG SIGORTA DEGISTIRILDI VE HAT BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:42 | 2014-04-03 16:26 | 0.73333 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 1.4667 | 328.5333 |  |  | SEBEN
ADM-8759 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:50 | 2014-04-03 16:50 | 1 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 15 | 576 |  |  | YENİÇAĞA
KAM-8598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 986 | KIRLAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA LAR DEGISTI 2AD 80A00 BOY KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:57 | 2014-04-03 16:54 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 |  |  | ALTINYAYLA
ADM-8710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/76 HATTI Trafobinatip 7233 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT EENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:05 | 2014-04-03 16:25 | 0.33333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
KAM-8604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1286 | 1 DIREK ARASI KIRILAN ILETKENLER TOPLANDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:18 | 2014-04-03 17:33 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 |  |  | BUCAK
CAG-11255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1455 | 1 ADET 80A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:20 | 2014-04-03 16:30 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
KAM-11080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 991 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISI 1AD 100A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:50 | 2014-04-03 17:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | KARAMANLI
KAM-8603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3035 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI UZERINE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL 1AD 125A 1 BOY KULLLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:13 | 2014-04-03 18:31 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 |  |  | KEMER
PAZ-8624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS PAYAMLIBAG TR AG_KOLU Ogagtrf 3671 | ATAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:11 | 2014-04-03 19:42 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 |  |  | MERKEZ
ADM-8763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI Trafobinatip 6941 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:45 | 2014-04-03 20:20 | 1.5833 | 2 | 1645 | 44 | 2048 | 3.1667 | 2604.5833 | 69.6667 | 3242.6667 |  |  | TEFENNİ
TUR-8829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1619 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:13 | 2014-04-03 19:15 | 0.033333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
GOL-8783 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:05 | 2014-04-03 20:25 | 0.33333 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 2 | 940 | 14.3333 | 448 |  |  | ÇAVDIR
AFS-8548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 296 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:11 | 2014-04-03 20:19 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 |  |  | ÇELTİKÇİ
KAM-8605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3558 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:21 | 2014-04-03 21:02 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 |  |  | BÜYÜKORHAN
GOL-8784 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 21:20 | 2014-04-03 21:35 | 0.25 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 1.5 | 705 | 10.75 | 336 |  |  | GEMLİK
TUR-8828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1551 | 13930596 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 22:03 | 2014-04-03 22:06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  |  | GÜRSU
AND-10378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KUMARLI KÖK KABAA_AÇ ve GÖKAHMETL_ ÇIKI_I KABAA_AÇ ve GÖKAHMETL_ ÇIKI_I Trafobinatip 10749 | KUMARLI OG HATTINDA 1 ADET PATLAYAN VHD IZALATOR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 22:55 | 2014-04-04 00:35 | 1.6667 | 0 | 0 | 5 | 1088 | 0 | 0 | 8.3333 | 1813.3333 |  |  | HARMANCIK
GOL-8785 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 00:15 | 2014-04-04 00:55 | 0.66667 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 4 | 1880 | 28.6667 | 896 |  |  | KARACABEY
ELB-8591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1851 | 2 ADET AG 1BOY 160A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 00:19 | 2014-04-04 01:08 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 |  |  | KELES
PAZ-8643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 01:43 | 2014-04-04 02:05 | 0.36667 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 2.2 | 1981.8333 | 3.3 | 0 |  |  | KESTEL
CAG-8645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASIN'DAN ATAN SIGORTA DEGISITILIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 06:15 | 2014-04-04 08:41 | 2.4333 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 36.5 | 622.9333 |  |  | MUDANYA
ADM-8765 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR YENIGÜVEN KÖK YENIGÜVEN HATTI YEN_GÜVEN HATTI Trafobinatip 7682 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:10 | 2014-04-04 08:45 | 1.5833 | 0 | 0 | 10 | 640 | 0 | 0 | 15.8333 | 1013.3333 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
ADM-8766 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI HAT3 Enhdirek 13238 | 1 AD. DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:10 | 2014-04-04 08:45 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 |  |  | NİLÜFER
ADM-8713 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/37 DM_IV/37NIN DM_IV/37-B HATTI DM_IV/37N_N DM_IV/37-B HATTI Trafobinatip 7597 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:37 | 2014-04-04 08:10 | 0.55 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.55 | 387.75 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
AND-10381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIYIKÇI MERKEZ Enhdirek 1413 | 3 ADET 6 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:48 | 2014-04-04 09:40 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 119.4667 |  |  | ORHANGAZİ
BES-10802 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | ASIRI RUZGARDAN KIRILAN DIREKLERIN YERINE YENISI DIKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:00 | 2014-04-04 18:05 | 10.0833 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 2369.5833 | 0 | 1936 |  |  | OSMANGAZİ
PAZ-8647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KENDIR OBASI AG_KOLU Ogagtrf 675 | ATAN SIGORTA DEGISITIRLIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:10 | 2014-04-04 09:44 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 |  |  | YENİŞEHİR
GOL-8790 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-15 TR16-TR17 HATTI TR16-TR17 HATTI Trafobinatip 5380 | MUTAHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-04 08:10 | 2014-04-04 14:10 | 6 | 1 | 940 | 0 | 0 | 6 | 5640 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
CAG-11256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 2355 | 2 ADET 63 A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:20 | 2014-04-04 09:30 | 1.1667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 274.1667 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
KAH-9195 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK ESENDERE-GÖLGELI ÇIKISI ESENDERE-GÖLGEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | ZAMANA BAGLI DEFORMEDEN KAYNAKLI SIKI BAG ÇÖZÜLMÜSTÜR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:00 | 2014-04-04 10:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 4 | 256 |  |  | İZNİK
GER-11284 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 5300 | ARIZALI OLAN ARMATURLER TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:00 | 2014-04-04 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | AYVACIK
AND-10383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER AG_KOLU Ogagtrf 1473 | SIKI BAGDAN DUSEN ILETKEN IZALATOR UZERINE ALINARAK SIKIBAG YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:10 | 2014-04-04 09:18 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 |  |  | BAYRAMİÇ
AND-10385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKIFIYE KOK CAMBAZ ÇIKISI CAMBAZ ÇIKI_I Trafobinatip 10307 | AKIFIYE KOK TEN CANBAZ GRUBU ACAN KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:20 | 2014-04-04 10:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 1.3333 | 469.3333 |  |  | BOZCAADA
PAZ-8644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 Y.KAZA MONOBLOK TR BUYUKPINARCIKISI BUYUKPINARCIKISI Trafobinatip 9435 | SIKIBAG KOPUGU GIDERILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:30 | 2014-04-04 10:00 | 0.5 | 1 | 705 | 9 | 0 | 0.5 | 352.5 | 4.5 | 0 |  |  | BİGA
GOL-8786 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:58 | 2014-04-04 10:13 | 0.25 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 1.5 | 705 | 10.75 | 336 |  |  | ECEABAT
EKI-9960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEMIRLIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3339 | HAT UZERINE DUSEN AGAC KALDIRILDI DIREK DUZELTILDI KOPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:00 | 2014-04-04 11:50 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 |  |  | EZİNE
TUR-8836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:45 | 2014-04-04 11:08 | 0.38333 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.76667 | 360.3333 | 2.3 | 49.0667 |  |  | GELİBOLU
AND-10386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 KARAHAMZALI MAH AG_KOLU Ogagtrf 3517 | SIKIBAGDAN DUSEN ILETKEN YERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:20 | 2014-04-04 11:32 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  |  | GÖKÇEADA
AFS-8627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:22 | 2014-04-04 12:48 | 1.4333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 673.6667 | 28.6667 | 550.4 |  |  | LAPSEKİ
GOK-8805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3252 | 2 ADET ROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:59 | 2014-04-04 12:20 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | MERKEZ
TUR-8826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 601 | ARIZADAN DOLAYI IPTAL EDILEN 2 TERTIP ROSE ILETKEN TEKRAR CEKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:15 | 2014-04-04 12:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | YENİCE
AFS-8628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI Ogmusdirek 9851 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 13:48 | 2014-04-04 13:58 | 0.16667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.33333 | 74.6667 |  |  | ÇAN
ELB-9743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | FIDER 7 DEVREYE ALINDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 13:55 | 2014-04-04 14:05 | 0.16667 | 17 | 14570 | 99 | 4800 | 2.8333 | 2428.3333 | 16.5 | 800 |  |  | ATKARACALAR
AFS-8629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TATLAR MONOBLOK TATLAR GRUBU HATTI TATLAR GRUBU HATTI Trafobinatip 1718 | BERCENEK KOYU ICME SUYU TRAFOSU ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 13:55 | 2014-04-04 14:06 | 0.18333 | 0 | 705 | 7 | 832 | 0 | 129.25 | 1.2833 | 152.5333 |  |  | BAYRAMÖREN
EKI-10090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KARADERE TR AG_KOLU Ogagtrf 1542 | SEHIM ALINDI ATAN AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:20 | 2014-04-04 14:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | ELDİVAN
GOL-8791 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-27 AG_KOLU Ogagtrf 5554 | MUTAHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-04 14:20 | 2014-04-04 16:10 | 1.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100.8333 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ
BES-8845 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 AG_KOLU Ogagtrf 4803 | MUTAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-04 14:40 | 2014-04-04 16:30 | 1.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100.8333 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
PAZ-8646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI GANIDAG KETILER TR AG_KOLU Ogagtrf 781 | ATAN SIGORTA DEGISITIRLIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:21 | 2014-04-04 17:54 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.2 |  |  | KORGUN
AFS-8664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 297 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:19 | 2014-04-04 17:40 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | KURŞUNLU
AFS-8665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2645 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:43 | 2014-04-04 20:04 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | MERKEZ
ADM-8711 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/60 DM_IV/60IN DM_IV/63 HATTI DM_IV/60IN DM_IV/63 HATTI Trafobinatip 7244 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 23:45 | 2014-04-04 23:55 | 0.16667 | 1 | 2115 | 0 | 0 | 0.16667 | 352.5 | 0 | 0 |  |  | ORTA
ADM-8712 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI Trafobinatip 7248 | JUMPER KOPMUSTU GUVERCIN CARPMASINDAN DOLAYI JUMPER BAGLANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-04 23:50 | 2014-04-04 23:59 | 0.15 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.15 | 105.75 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI
AND-10831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BR_. / BE_BUCAK MERKEZ EYNALLI AKÇAKOYUNLU BR_. / BE_BUCAK MERKEZ EYNALLI Enhdirek 1721 | AKCAKOYUNLU HATBASINA CIFLI SEKSIYONELE 1 ADET 25A SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 05:47 | 2014-04-05 08:50 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1366.4 |  |  | ÇERKEŞ
ADM-8768 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI / F-15 OSB II (ISKO) FIDERI / / CELIKHAN HATTI / / F-15 OSB II (ISKO) FIDERI / / CELIKHAN HATTI / Trafobinatip 10588 | ATATURK BARAJINDAN ORTA TR NIN KESILMESINDEN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-05 05:50 | 2014-04-05 06:10 | 0.33333 | 135 | 67210 | 155 | 8000 | 45 | 22403.3333 | 51.6667 | 2666.6667 |  |  | ŞABANÖZÜ
BES-8770 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-8 YAMANLAR F-3 BÖRGENEK FIDERI / F-9 KÜÇÜK SANAY_ / F-8 YAMAN F-3 BÖRGENEK FIDERI / F-9 KÜÇÜK SANAY_ / F-8 YAMAN Trafobinatip 10576 | ATATURK BARAJI ORTA TR KESILMESI SONUCU KESILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-05 05:50 | 2014-04-05 06:10 | 0.33333 | 18 | 2585 | 133 | 5184 | 6 | 861.6667 | 44.3333 | 1728 |  |  | ALACA
ELB-8641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKISI GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | A.A KESICIDEN ACTI BESLENDI NOMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 06:15 | 2014-04-05 06:16 | 0.016667 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.066667 | 58.75 | 0.73333 | 59.7333 |  |  | BAYAT
PAZ-8860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 07:45 | 2014-04-05 08:00 | 0.25 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 2.75 | 352.5 | 12.5 | 368 |  |  | BOĞAZKALE
ELB-8642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | KESICE ACMIS ASIRI AKIMDAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 07:50 | 2014-04-05 08:19 | 0.48333 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 8.7 | 123.7333 |  |  | DODURGA
NUR-9745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 34887 | ATAN 1 ADET OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 08:00 | 2014-04-05 08:30 | 0.5 | 0 | 470 | 2 | 0 | 0 | 235 | 1 | 0 |  |  | KARGI
BES-10803 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | ASIRI RUZGARDAN KOPAN ILETKEN LER KALDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 08:00 | 2014-04-05 12:30 | 4.5 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 1057.5 | 0 | 864 |  |  | LAÇİN
PAZ-8862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 08:10 | 2014-04-05 08:30 | 0.33333 | 3 | 235 | 41 | 704 | 1 | 78.3333 | 13.6667 | 234.6667 |  |  | MECİTÖZÜ
GOK-8806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | TEKIR KASABASINDA MUTAHIT 3/0 ILETKEN CEKIMI YAPMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-05 09:05 | 2014-04-05 14:08 | 5.05 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 30.3 | 969.6 |  |  | MERKEZ
KAM-11081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 991 | AKIM KACAGINA IZOLE EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:14 | 2014-04-05 12:34 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 |  |  | ORTAKÖY
AFS-8666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1948 | DIREK DUZELTILDI VE SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:44 | 2014-04-05 10:08 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.6 |  |  | OSMANCIK
ADM-8772 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:50 | 2014-04-05 14:50 | 5 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 35 | 1175 | 320 | 11200 |  |  | OĞUZLAR
ADM-8773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KOÇALI KÖK KOÇALI KÖK KOÇALI HATTI KOÇAL_ KÖK KOÇAL_ HATTI Trafobinatip 7558 | DIREK EGILMISTI CUKUR KAZILDI DIREK TEKRAR DIKILDIKIRILAN IZALATOR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:50 | 2014-04-05 14:50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 5 | 960 |  |  | SUNGURLU
KAM-8944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 34600 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:00 | 2014-04-05 10:27 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |  |  | UĞURLUDAĞ
GER-11285 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 5300 | YEDI AD.ARMATUR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:00 | 2014-04-05 11:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | İSKİLİP
AFS-8667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA GÖZÜBENL_-TÜRKÇAYIRI HATTI / GÖLLÜCE-_NC_RL_ HATTI GÖZÜBENL_-TÜRKÇAYIRI HATTI / GÖLLÜCE-_NC_RL_ HATTI Trafobinatip 1458 | KAMALAK HATTO OG SIKIBAG DÜSMELERI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:06 | 2014-04-05 10:50 | 0.73333 | 0 | 1175 | 2 | 64 | 0 | 861.6667 | 1.4667 | 46.9333 |  |  | ACIPAYAM
AND-10830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1358 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:08 | 2014-04-05 13:15 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.2167 |  |  | PAMUKKALE
AFS-8668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI aritas merkez göl.yolu AG_KOLU Ogagtrf 1816 | UYGUNSUZ ARMATORLER UYGUN HALE GETIRILDI VE ARMATOR TAMIRI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:53 | 2014-04-05 12:23 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ
ELB-8648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 690 | TR DEN 1 ADET 63 VA AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:57 | 2014-04-05 13:43 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 |  |  | BAKLAN
KAM-8945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 12:45 | 0.41667 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 0.83333 | 97.9167 | 5.4167 | 960 |  |  | BEKİLLİ
PAZ-8683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ORTA KÖY KÖK SOKU MILYANLI GURUBU SOKU MILYANLI GURUBU Trafobinatip 4679 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:45 | 2014-04-05 14:03 | 1.3 | 0 | 235 | 6 | 576 | 0 | 305.5 | 7.8 | 748.8 |  |  | BEYAĞAÇ
AFS-8669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:55 | 2014-04-05 13:57 | 0.033333 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.033333 | 54.8333 | 0.33333 | 68.2667 |  |  | BOZKURT
AFS-8670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:55 | 2014-04-05 14:21 | 0.43333 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 203.6667 | 0 | 138.6667 |  |  | BULDAN
GOK-8807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMDAN ACTI TRAFO MERKEZDEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:17 | 2014-04-05 14:28 | 0.18333 | 3 | 4230 | 18 | 1152 | 0.55 | 775.5 | 3.3 | 211.2 |  |  | GÜNEY
CAG-11257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 108 | 1 ADET 63 A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:20 | 2014-04-05 15:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | HONAZ
AFS-8671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:36 | 2014-04-05 15:51 | 0.25 | 6 | 5405 | 0 | 64 | 1.5 | 1351.25 | 0 | 16 |  |  | KALE
ELB-8649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1959 | T.M.S. ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:02 | 2014-04-05 16:51 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 |  |  | MERKEZ
AFS-8672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:15 | 2014-04-05 16:16 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333 |  |  | SARAYKÖY
AFS-8674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:15 | 2014-04-05 18:35 | 2.3333 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 1096.6667 | 0 | 746.6667 |  |  | SERİNHİSAR
EKI-8650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KÜRTÜL HATTI Enhdirek 19433 | 1AD OG SIGORTA TAKILDI 25A LIK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:42 | 2014-04-05 18:11 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 284.8 |  |  | TAVAS
AFS-8673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:00 | 2014-04-05 17:33 | 0.55 | 6 | 5405 | 0 | 64 | 3.3 | 2972.75 | 0 | 35.2 |  |  | ÇAL
ELB-8653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ÖZBEK KÖY HAT BA_I Enhdirek 37120 | 1AD OG SIGORTA TAKILDI 25A LIK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:04 | 2014-04-05 20:54 | 3.8333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 3.8333 | 245.3333 |  |  | ÇAMELİ
EKI-10103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KÜRTÜL HATTI Enhdirek 20431 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:30 | 2014-04-05 17:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | ÇARDAK
KAM-9000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ALIÇIKLI TR AG_KOLU Ogagtrf 3291 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI UZERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:37 | 2014-04-05 18:15 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 |  |  | ÇİVRİL
AFS-8675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.ITFAIYE KOK BINADAN SULUK CIKISI ACILDI.KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:09 | 2014-04-05 18:40 | 0.51667 | 6 | 5405 | 0 | 64 | 3.1 | 2792.5833 | 0 | 33.0667 |  |  | BAĞLAR
AFS-8676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 ITFAIYE KÖK BOSNAK ÇIKISI BO_NAK ÇIKI_I Trafobinatip 1659 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:09 | 2014-04-05 19:51 | 1.7 | 1 | 235 | 0 | 64 | 1.7 | 399.5 | 0 | 108.8 |  |  | BİSMİL
ELB-8651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3484 | 1AD AG SIGORTA TAKILDI 80A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:39 | 2014-04-05 19:37 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 |  |  | DİCLE
EKI-8652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3308 | 3AD AG SIGORTA 100A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:46 | 2014-04-05 19:36 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | ERGANİ
KAM-11082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2696 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI9 VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:06 | 2014-04-05 19:54 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  |  | EĞİL
PAZ-8863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:46 | 2014-04-05 20:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 |  |  | HANİ
ELB-8654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1907 | 1AD 125ALIK AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:23 | 2014-04-05 20:52 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
ELB-8655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2241 | 1AD AG SIGORTA TAKILDI 160A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:25 | 2014-04-05 21:02 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 |  |  | KAYAPINAR
AFS-8677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.ITFAIYE KOK BINADAN SULUK-BOSNAK CILISI ACILDI.KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:38 | 2014-04-05 21:10 | 0.53333 | 6 | 5405 | 0 | 64 | 3.2 | 2882.6667 | 0 | 34.1333 |  |  | KOCAKÖY
AFS-8678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 ITFAIYE KÖK BOSNAK ÇIKISI BO_NAK ÇIKI_I Trafobinatip 1659 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.HERHANGI BIR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:38 | 2014-04-06 08:30 | 11.8667 | 1 | 235 | 0 | 64 | 11.8667 | 2788.6667 | 0 | 759.4667 |  |  | KULP
ADM-8714 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_III DM_III/14 HATTI DM_III/14 HATTI Trafobinatip 10533 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 06:30 | 2014-04-06 07:20 | 0.83333 | 2 | 3995 | 0 | 0 | 1.6667 | 3329.1667 | 0 | 0 |  |  | LİCE
ADM-8715 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 07:33 | 2014-04-06 07:40 | 0.11667 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 2.2167 | 1864.3333 | 0 | 0 |  |  | SUR
CEL-10227 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | PATLAK PARAFUDR IPTAL EDILDI.GRUBA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-06 09:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 2.3333 | 522.6667 |  |  | SİLVAN
ELB-8679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT2 Enhdirek 37036 | 1AD OG SIGORTA TAKILDI 25ALIK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 08:07 | 2014-04-06 09:45 | 1.6333 | 0 | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 6.5333 | 627.2 |  |  | YENİŞEHİR
ADM-8775 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT1 Enhdirek 12050 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 08:25 | 2014-04-06 13:00 | 4.5833 | 0 | 0 | 18 | 320 | 0 | 0 | 82.5 | 1466.6667 |  |  | ÇERMİK
KAH-9196 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI ÇALTILI HATTI Enhdirek 18412 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI KIRILAN OG DIRIGI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 11:00 | 2 | 1 | 235 | 4 | 512 | 2 | 470 | 8 | 1024 |  |  | ÇINAR
KAH-9480 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI ÇALTILI TR1 HATTI Enhdirek 18050 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI DUSEN OG DIREGI YENISIYLE DEGISILDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 192 |  |  | ÇÜNGÜŞ
KAM-8932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 BOSSA2 GIRIS BOSSA2ÇIKI_I Trafobinatip 2747 | JANPER BAGLANTISINDAN DOLAYI KISA SURELI BIR KESINTI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 09:29 | 0.48333 | 23 | 1410 | 0 | 0 | 11.1167 | 681.5 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
TUR-8832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Trafobinatip 2523 | NARLI BOLGESINDEKI CALISMADAN DOLAYI KOPRUAGZI KOK BINASINDAN EVRI HATTI UZERINE YUK AKTARIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 09:02 | 0.033333 | 0 | 0 | 28 | 192 | 0 | 0 | 0.93333 | 6.4 |  |  | HAVSA
BES-8855 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | KUS CARPMASI SONUCU KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:12 | 2014-04-06 09:45 | 0.55 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 20.35 | 528 |  |  | KEŞAN
GOK-8808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI DÜGÜN YURDU HATTI Enhdirek 9717 | ADA TEPE BARAJI HATTI BAGLANTISI ICIN MUTAHIT HAT ALTINA DIREK MONTAJI YAPMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-06 09:30 | 2014-04-06 13:50 | 4.3333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 8.6667 | 554.6667 |  |  | LALAPAŞA
KAM-9044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 3120 | AYDINLATMALAR YANAR DURUMA GETIRILDI DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:38 | 2014-04-06 10:14 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
GOK-8809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI SOGUK PINAR HATTI Enhdirek 4469 | TURK TELEKOM KENDI HATBASI AYIRICISINI TAMIR ETMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-06 09:50 | 2014-04-06 11:15 | 1.4167 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.4167 | 90.6667 |  |  | MERİÇ
PAZ-8819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | 2014 46 ISL 01 GRUP KODLU IS KAPSAMINDA DIREK DIKIMI VE POTANS CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-06 10:00 | 2014-04-06 15:00 | 5 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 16450 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
AFS-8680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2652 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:05 | 2014-04-06 10:39 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 |  |  | UZUNKÖPRÜ
AFS-8681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2233 | ARMATOR TAMIRI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:13 | 2014-04-06 10:31 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
AFS-8682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2065 | ARMARTOR TAMIRI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:16 | 2014-04-06 10:34 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
KAM-11083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI AG_KOLU Ogagtrf 971 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:25 | 2014-04-06 15:06 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.9833 |  |  | ARICAK
KAM-9045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2488 | KIRILAN AG DE IZALATOR DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:51 | 2014-04-06 12:33 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
TUR-8834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN KOPRUAGZI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:00 | 2014-04-06 12:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 28 | 192 | 0 | 0 | 18.6667 | 128 |  |  | BASKİL
TUR-8835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN YAZI KOY GRUBU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:00 | 2014-04-06 12:20 | 0.33333 | 0 | 235 | 64 | 704 | 0 | 78.3333 | 21.3333 | 234.6667 |  |  | KARAKOÇAN
KAM-9002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI UNCULAR AG_KOLU Ogagtrf 159 | WOTAMAT DUSMUS KALDIRILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:25 | 2014-04-06 13:08 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 |  |  | KEBAN
KAM-8946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | TOPRAK KORUM SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:01 | 2014-04-06 13:13 | 0.2 | 37 | 2820 | 157 | 6272 | 7.4 | 564 | 31.4 | 1254.4 |  |  | KOVANCILAR
KAM-9001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI IMIRZELER TR AG_KOLU Ogagtrf 157 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:03 | 2014-04-06 13:57 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |  |  | MADEN
GOL-8849 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI ÇAKMAK HATTI Trafobinatip 5474 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:02 | 2014-04-06 16:25 | 2.3833 | 1 | 705 | 0 | 0 | 2.3833 | 1680.25 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-9004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1155 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 2AD 100A SIGORTA KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:15 | 2014-04-06 15:35 | 1.3333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0 |  |  | PALU
BES-8853 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:17 | 2014-04-06 14:40 | 0.38333 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 2.3 | 1081 | 16.4833 | 515.2 |  |  | SİVRİCE
GOL-8787 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:17 | 2014-04-06 14:45 | 0.46667 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 2.8 | 1316 | 20.0667 | 627.2 |  |  | KEMAH
GOK-8810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI HACIKODAL HATTI Enhdirek 316 | TURK TELEKOM KENDI HATBASI AYIRICISINI TAMIR ETMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-06 14:30 | 2014-04-06 15:17 | 0.78333 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 2.35 | 250.6667 |  |  | KEMALİYE
KAM-9046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2468 | 1AD 63A WOTAMAT DEGISTI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:55 | 2014-04-06 15:35 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-8691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | OG SIKIBAG DUSMESI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:25 | 2014-04-06 16:15 | 0.83333 | 6 | 5405 | 0 | 64 | 5 | 4504.1667 | 0 | 53.3333 |  |  | OTLUKBELİ
AFS-8690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1879 | ARMATOR TAMIRI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:28 | 2014-04-06 15:42 | 0.23333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
TUR-8833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Trafobinatip 2523 | NARLI BOLGESINDEKI CALISMA TAMAMLANDIKTAN SONRA OPRUAGZI KOK BINASINDAN EVRI HATTI UZERINE AKTARILAN YUK IPTAL EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:32 | 2014-04-06 15:36 | 0.066667 | 0 | 0 | 28 | 192 | 0 | 0 | 1.8667 | 12.8 |  |  | TERCAN
PAZ-8865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DSI KÖK TR CIGDEMTEPE CIKISI C_GDEMTEPE CIKI_I Trafobinatip 4523 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:00 | 2014-04-06 18:30 | 0.5 | 0 | 235 | 4 | 64 | 0 | 117.5 | 2 | 32 |  |  | ÇAYIRLI
EKI-10098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YENI YERLESIM TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2442 | ATAN AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:20 | 2014-04-06 18:55 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 |  |  | ÜZÜMLÜ
KAM-8947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AGABEYL_ Enhdirek 28178 | HATBASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 6A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:29 | 2014-04-06 19:22 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 |  |  | İLİÇ
GER-11286 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER BURÇAKLI TR AG_KOLU Ogagtrf 5264 | ARMATUR FAZA TEMAS EDIYORDU DUZELTILEREK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:00 | 2014-04-06 19:05 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 |  |  | AZİZİYE
KAM-9047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1868 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI AYDINLATMALAR YANAR DURUMA GETIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 20:10 | 2014-04-06 20:38 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
GOK-8811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMDAN ACTI TEKRAR KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 06:03 | 2014-04-07 07:40 | 1.6167 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 3.2333 | 1448.5333 |  |  | HINIS
KAM-8948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | ROLE AYARI YAPILDI KADEMELI OLARAK ENEJI VERILDI NORMAL ARAPLI SULAMALAR HATTINDAN SIKI BAG DUSMUS YERINE ALINDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:12 | 2014-04-07 10:20 | 3.1333 | 1 | 705 | 28 | 768 | 3.1333 | 2209 | 87.7333 | 2406.4 |  |  | HORASAN
ADM-8917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI Trafobinatip 6941 | A.A DN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:15 | 2014-04-07 08:40 | 1.4167 | 2 | 1645 | 44 | 2048 | 2.8333 | 2330.4167 | 62.3333 | 2901.3333 |  |  | KARAYAZI
AND-10832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BR_. / BE_BUCAK MERKEZ EYNALLI AKÇAKOYUNLU BR_. / BE_BUCAK MERKEZ EYNALLI Enhdirek 1721 | AKCA KOYUNLU HATBASI CIFLI SEKSIYONER 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:10 | 2014-04-07 08:56 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 343.4667 |  |  | KARAÇOBAN
ELB-8740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ELDELEK KÖY CIKISI ELDELEK KÖY CIKISI Trafobinatip 4340 | DIREK DOGRULTULMASI NEDENIYLE KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:00 | 2014-04-07 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
KAH-9481 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ER_KL_DERE HATT Enhdirek 22524 | HAVA MUHALEFETINDEN KAYNAKLI ILETKEN DÜSMÜSTÜR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:40 | 2014-04-07 11:45 | 2.0833 | 2 | 0 | 0 | 64 | 4.1667 | 0 | 0 | 133.3333 |  |  | NARMAN
ADM-9130 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5134 | ILETKEN SARILMISTI ILETKENLER ACILDI SEHIM ALINDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:40 | 2014-04-07 11:30 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0 |  |  | OLTU
GOK-8812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BÖHÖYÜK AG_KOLU Ogagtrf 795 | 2 ADET ROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:40 | 2014-04-07 11:45 | 1.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0 |  |  | OLUR
ADM-8919 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR HALILAN ÇIKISI HAL_LAN ÇIKI_I Trafobinatip 8038 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:10 | 2014-04-07 11:45 | 0.58333 | 1 | 2115 | 9 | 512 | 0.58333 | 1233.75 | 5.25 | 298.6667 |  |  | PALANDÖKEN
ELB-8738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK KÖY SEKS_YONEL_ Trafobinatip 3976 | DIREK EYILMIS CALISMA NEDENIYLE KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:10 | 2014-04-07 11:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 |  |  | PASİNLER
ELB-8728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI F-6 ELB_STAN KÖYLER Trafobinatip 4037 | DOGAN KOY TM'DEN FIDER-6 KESICI ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:13 | 2014-04-07 11:28 | 0.25 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 3.5 | 881.25 | 14.25 | 992 |  |  | PAZARYOLU
ELB-8734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI F-6 ELB_STAN KÖYLER Trafobinatip 4037 | DOGAN TM'DEN FIDER-6 KESICI ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:13 | 2014-04-07 11:28 | 0.25 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 3.5 | 881.25 | 14.25 | 992 |  |  | TEKMAN
ELB-8742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | MOT BES A DAN IGDE CIKISI ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:20 | 2014-04-07 12:10 | 0.83333 | 0 | 1880 | 20 | 1664 | 0 | 1566.6667 | 16.6667 | 1386.6667 |  |  | TORTUM
EKI-8762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK / / Trafobinatip 4782 | SEBEBI BELLI OLMAYAN ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:20 | 2014-04-07 13:30 | 2.1667 | 0 | 0 | 6 | 1344 | 0 | 0 | 13 | 2912 |  |  | UZUNDERE
ELB-8734 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | ALEMBEY MONOBLOKTAN PINARBASI DM CIKISI UZERINDE OZEL HATTA JUMPER ARIZASI TESPIT EDILDI. ARIZA GIDERILDI. BU CIKIS FIDER-5 KUPLAJDAN BESLENDI.AYRICA PINARBASI DMDEN GUCUK VE ESKI NURHAK CIKISLARI DA FIDER-4 KUPLAJDAN BESLENDIGI ICIN KESINTIDEN ETKILENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:28 | 2014-04-07 13:55 | 2.45 | 10 | 0 | 8 | 64 | 24.5 | 0 | 19.6 | 156.8 |  |  | YAKUTİYE
TUR-8831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:10 | 2014-04-07 12:21 | 0.18333 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 2.2 | 1464.8333 | 17.9667 | 539.7333 |  |  | ÇAT
AND-10833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1390 | 1 ADET N80 DEVE BOYNU IZALATOR KULLANARAK AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:10 | 2014-04-07 12:22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  |  | İSPİR
GER-11288 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI DALLARCA TR AG_KOLU Ogagtrf 4856 | UST USTE BINEN ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:00 | 2014-04-07 13:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | ŞENKAYA
ELB-8802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | 1AD OG SIGORTA TAKILDI 25A LIK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:10 | 2014-04-07 18:59 | 5.8167 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 5.8167 | 1489.0667 |  |  | ALPU
TUR-8830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT4 Ogmusdirek 10204 | MINEHOYUK HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU.OG SIGORTA TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:10 | 2014-04-07 13:13 | 0.05 | 0 | 0 | 10 | 192 | 0 | 0 | 0.5 | 9.6 |  |  | BEYLİKOVA
ELB-8801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ÖZBEK KÖY HAT BASI ÖZBEK KÖY HAT BA_I Enhdirek 37120 | 1AD OG SIGORTASI ATIGI DEGISTIRILDI 10 A LIK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:13 | 2014-04-07 17:52 | 4.65 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 4.65 | 297.6 |  |  | GÜNYÜZÜ
ELB-8793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM4-9 AG_KOLU Ogagtrf 595 | KAYNARCA UC NOLU BINA ICERISINE KEDI GIRMIS VE ENERJIYE KAPILMIS KOMPAK SARTEL DUSMUS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:20 | 2014-04-07 14:58 | 1.6333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 383.8333 | 0 | 0 |  |  | HAN
EKI-9999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DAVUTLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3269 | SIKI BAG DAN KOPAN ILETKENLER BAGLANDI VE SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:40 | 2014-04-07 14:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 |  |  | MAHMUDİYE
ELB-8795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2507 | 1AD AG SIGORTASI TAKILDI 80ALIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:47 | 2014-04-07 16:24 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.7167 |  |  | MİHALGAZİ
BES-10926 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:00 | 2014-04-07 15:20 | 1.3333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 29.3333 | 3446.6667 | 148 | 768 |  |  | MİHALIÇÇIK
KAM-8933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 MOD5 KÖK BINASI BOSSA KÖK ÇIKISI (MOD5)BOSSA KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 2718 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:15 | 2014-04-07 14:30 | 0.25 | 13 | 1175 | 4 | 0 | 3.25 | 293.75 | 1 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
ADM-8918 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNKÖY HATTI UZUNKÖY TR HATTI Enhdirek 6451 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:30 | 2014-04-07 14:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.16667 | 10.6667 |  |  | SARICAKAYA
ELB-8792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | KAYNARCA UC NOLU BINAYA KEDI GIRMESINDEN DOLAYI PINARBASI MERKEZDEN KAYNARCA CIKISI ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:50 | 2014-04-07 14:55 | 0.083333 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 1.5 | 1194.5833 | 0.58333 | 5.3333 |  |  | SEYİTGAZİ
AFS-8794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1819 | ARMATOR TAMIRI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:10 | 2014-04-07 15:28 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
ADM-8764 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI HAT1 Enhdirek 16456 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:00 | 2014-04-07 21:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |  | TEPEBAŞI
KAM-8934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 TR13 ÇIKI_I / TR 30 ÇIKI_I / TR20 ÇIKI_I / TR24 ÇI TR13 ÇIKI_I / TR 30 ÇIKI_I / TR20 ÇIKI_I / TR24 ÇI Trafobinatip 3432 | TM2 DEN KUCUKSANAYI FIDERI TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACTI SANAYI INDIRICI MERKEZI N DEN CIKISLAR SIRASIYLA BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:22 | 2014-04-07 16:44 | 0.36667 | 39 | 3995 | 0 | 0 | 14.3 | 1464.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
BES-10711 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI SARIÇIÇEK KABINI SARIÇIÇEK ÇIKISI SARIÇ_ÇEK ÇIKI_I Trafobinatip 6093 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:30 | 2014-04-07 17:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 21 | 64 | 0 | 0 | 17.5 | 53.3333 |  |  | İNÖNÜ
ELB-8800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-74 BARAKALAR ÇIKI_I Trafobinatip 4224 | 1AD OG SIGORTASI TAKILDI 25A LIK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:45 | 2014-04-07 17:47 | 1.0333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 485.6667 | 0 | 0 |  |  | ARABAN
KAM-8949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 TR24 ÇIKI_I Trafobinatip 3432 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:35 | 2014-04-07 18:11 | 0.6 | 2 | 470 | 0 | 0 | 1.2 | 282 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
AFS-8816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI DAGLICA MONOBLOK DAGLICA MERKEZ-SERGEN-TOPAKTAS HATTI DA_LICA MERKEZ-SERGEN-TOPAKTA_ HATTI Trafobinatip 1370 | KESICI ACMIS.OG SIGORTA DEGISTIRILDI VE KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:39 | 2014-04-07 19:39 | 2 | 0 | 470 | 0 | 256 | 0 | 940 | 0 | 512 |  |  | KARKAMIŞ
PAZ-8820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:45 | 2014-04-07 18:14 | 0.48333 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 5.3167 | 681.5 | 24.1667 | 711.4667 |  |  | NURDAĞI
BES-10715 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI ÖZBAGLAR TR1 HATTI ÖZBA_LAR TR1 HATTI Ogmusdirek 2054 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:00 | 2014-04-07 19:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 170.6667 |  |  | NİZİP
EKI-10001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BOYALI TR AG_KOLU Ogagtrf 2079 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:10 | 2014-04-07 18:40 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ
GER-11289 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GEÇITLI GRUBU HATTI GEÇ_TL_ GRUBU HATTI Enhdirek 30336 | ARIZALI OLAN OG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:10 | 2014-04-07 20:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.8333 | 234.6667 |  |  | YAVUZELİ
KAM-9053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1025 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 00 BOY 100 A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:34 | 2014-04-07 19:20 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 |  |  | ŞAHİNBEY
KAM-9010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1278 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A 00 BOY KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:35 | 2014-04-07 18:59 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  |  | ŞEHİTKAMİL
ELB-8813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1857 | BAKS YANIGI VARDI ONARILDI VE TEKRAR ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:44 | 2014-04-07 22:27 | 3.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 204.4167 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
PAZ-8866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK HARABA CIKISI HARABA CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:00 | 2014-04-07 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 3 | 96 |  |  | BULANCAK
CEL-8920 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YAGIZATLI HATTI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:00 | 2014-04-07 19:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 |  |  | DERELİ
EKI-10063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SAKOLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 1730 | DOLSIK ARIZASI GIDERILDI ATAN AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:15 | 2014-04-07 19:35 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | DOĞANKENT
TUR-8822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1490 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:23 | 2014-04-07 19:25 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 |  |  | ESPİYE
AND-10834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 570 | DOLASAN ILETKEN ACILDI 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:47 | 2014-04-07 22:50 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.95 |  |  | EYNESİL
KAH-11290 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜRGENLI TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5283 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:00 | 2014-04-07 21:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 |  |  | GÖRELE
AFS-8817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YAZIDERE KÖYÜ HATTI YAZIDERE KÖYÜ HATTI Ogmusdirek 9922 | AYIRICIYI ACILMIS.HAT KONTROL EDILDI VE KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:25 | 2014-04-07 21:10 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 144 |  |  | GÜCE
AND-10835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 822 | 1 ADET DOLASIK ACILARAK AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 06:41 | 2014-04-08 09:50 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.85 |  |  | KEŞAP
ELB-8818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1646 | ILETKEN KOPMASINDAN DOLAYI AG SIGORTA ATIGI DEGISTIRILDI ILETKEN TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 07:23 | 2014-04-08 08:35 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-8821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | 1 ADET OG SIGORTASI ATMIS YENISI TAKILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:58 | 2014-04-08 10:43 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.75 | 448 |  |  | PİRAZİZ
KAM-8935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 3C2 KÖK BINASI 3C2 COCUK HASTANES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1864 | SIKADA CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI ANCAK MANEVRA YAPILARAK ENERJISIZ YER BBIRAKILMADI SADECE KÖK BINA ICI CALISMA YAPILACAK SEKILDE MANEVRA YAPILDI DAHA SONRA ESKI HALINE ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-08 09:04 | 2014-04-08 14:20 | 5.2667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 3713 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
KAM-11055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B3 KÖK BINASI OKUL ÇIKI_I(2B3) Trafobinatip 1734 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI HAT ACILDI IS BITIMIN DE ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-08 09:04 | 2014-04-08 12:02 | 2.9667 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 9760.3333 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
KAH-9483 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK ESENDERE-GÖLGELI ÇIKISI ESENDERE-GÖLGEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAVA MUHALEFETINDEN KAYNAKLI DIREK KIRILMISTI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:20 | 2014-04-08 12:17 | 2.95 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 11.8 | 755.2 |  |  | ÇAMOLUK
AFS-8846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | TRAFO USTUNDEKI ARMATOR DEMONTAJ-MONTAJ EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:00 | 2014-04-08 11:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 5.3333 | 128 |  |  | ÇANAKÇI
KAM-9057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 2542 | YANAN KAYDE DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:21 | 2014-04-08 12:02 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
PAZ-8897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 37837 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:32 | 2014-04-08 13:05 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.2 |  |  | KELKİT
AND-10836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1388 | 1 ADET CURUK DIREK YERINE YENI 9M DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:40 | 2014-04-08 12:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | KÖSE
KAM-8950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:50 | 2014-04-08 12:35 | 0.75 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 881.25 | 6 | 1536 |  |  | KÜRTÜN
EKI-10101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK PREFABRIK OKUL YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 2005 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:00 | 2014-04-08 12:40 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-10837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:21 | 2014-04-08 12:44 | 0.38333 | 0 | 1880 | 11 | 2752 | 0 | 720.6667 | 4.2167 | 1054.9333 |  |  | TORUL
AND-9710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:35 | 2014-04-08 12:45 | 0.16667 | 1 | 3290 | 4 | 0 | 0.16667 | 548.3333 | 0.66667 | 0 |  |  | ŞİRAN
AND-9711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:55 | 2014-04-08 13:05 | 0.16667 | 1 | 3290 | 4 | 0 | 0.16667 | 548.3333 | 0.66667 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-8867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:58 | 2014-04-08 13:15 | 0.28333 | 6 | 5405 | 0 | 64 | 1.7 | 1531.4167 | 0 | 18.1333 |  |  | YÜKSEKOVA
KAM-8951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 13:30 | 2014-04-08 14:20 | 0.83333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.6667 | 195.8333 | 10.8333 | 1920 |  |  | ÇUKURCA
ELB-8868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI EL BETON ÖZEL TR HAT BA_I Enhdirek 33436 | 1 ADET SIKIBAG KOPMASINDAN DILAYI 1 ADET OG SIGORTASI DEGISTIRILDI SIKIBAG KOPUGU ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 13:38 | 2014-04-08 14:24 | 0.76667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
KAH-11291 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | SIKI BAGDAN ÇIKAN ILETKELERIN SIKI BAGI YENILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:00 | 2014-04-08 14:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 0.66667 | 170.6667 |  |  | ALTINÖZÜ
AFS-8869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YAZIDERE KÖYÜ KARSI MAH.TR AG_KOLU Ogagtrf 300 | IZOLETOR YERINE TAKIDI VE SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:10 | 2014-04-08 14:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | BELEN
AFS-8870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR KÖPRUBASI DM AG_KOLU Ogagtrf 602 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI VE SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:20 | 2014-04-08 14:39 | 0.31667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL
TUR-8891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.ANCAK HAT TUTMADI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:49 | 2014-04-08 15:21 | 0.53333 | 4 | 470 | 75 | 576 | 2.1333 | 250.6667 | 40 | 307.2 |  |  | ERZİN
TUR-8892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:21 | 2014-04-08 16:40 | 1.3167 | 4 | 470 | 75 | 576 | 5.2667 | 618.8333 | 98.75 | 758.4 |  |  | HASSA
PAZ-8895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:30 | 2014-04-08 15:40 | 0.16667 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.16667 | 391.6667 | 7.3333 | 298.6667 |  |  | KIRIKHAN
BES-10717 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-5 TUT Akpinar (Ortaköy) TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5475 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:00 | 2014-04-08 16:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | KUMLU
KAM-8952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI F-4 AGABEYLI Trafobinatip 996 | HASANCIKLI MONOBLOK ILE KAVLAKLI MONOBLOK ARASI ILETKEN SIKIBAGDAN DUSMUS UZERINE ALINDI KADEMI OLARAK ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:02 | 2014-04-08 18:15 | 2.2167 | 15 | 7285 | 37 | 7744 | 33.25 | 16148.4167 | 82.0167 | 17165.8667 |  |  | MERKEZ
KAM-8953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE ÇIKISI KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:08 | 2014-04-08 17:27 | 1.3167 | 6 | 3525 | 3 | 192 | 7.9 | 4641.25 | 3.95 | 252.8 |  |  | REYHANLI
KAM-8936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI F-4 AGABEYLI Trafobinatip 996 | XLP DIREKTEN BAGALANTISI KOPMUS BAGLANTISI YENILENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:30 | 2014-04-08 16:57 | 0.45 | 15 | 7285 | 37 | 7744 | 6.75 | 3278.25 | 16.65 | 3484.8 |  |  | SAMANDAĞ
ELB-8872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2427 | 1AD AG SIGORTASI TAKILDI 63A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:38 | 2014-04-08 17:21 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 |  |  | YAYLADAĞI
ELB-8888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2021 | 1AD AG SIGORTA TAKILDI 63A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:53 | 2014-04-08 21:52 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.6833 |  |  | İSKENDERUN
ELB-8881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1482 | HATTA GELEN AGACLAR KESILDI 1AD AG SIGORTASI TAKILDI 125A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:58 | 2014-04-08 18:32 | 1.5667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0 |  |  | AKSU
KAH-9482 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KULB_S HATTI Enhdirek 28427 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 17:00 | 2014-04-08 18:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 |  |  | ATABEY
BES-8923 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI CINARIK KOK TEKPINAR KÖK ÇIKIS HATTI TEKPINAR KÖK ÇIKI_ HATTI Trafobinatip 6556 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 17:00 | 2014-04-08 18:00 | 1 | 0 | 235 | 3 | 384 | 0 | 235 | 3 | 384 |  |  | EĞİRDİR
KAM-8955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 17:42 | 2014-04-08 18:08 | 0.43333 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 509.1667 | 3.4667 | 887.4667 |  |  | GELENDOST
KAM-8956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 HAT2 Trafobinatip 2297 | HATBASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:00 | 2014-04-08 18:29 | 0.48333 | 1 | 235 | 10 | 192 | 0.48333 | 113.5833 | 4.8333 | 92.8 |  |  | GÖNEN
ELB-8879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2305 | 1AD AG SIGORTA ATIGI DEGISTIRILDI 63A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:09 | 2014-04-08 18:30 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
KAM-8954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI BNORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:10 | 2014-04-08 18:15 | 0.083333 | 37 | 2820 | 157 | 6272 | 3.0833 | 235 | 13.0833 | 522.6667 |  |  | MERKEZ
PAZ-8894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ORTA KÖY KÖK SOKU MILYANLI GURUBU SOKU MILYANLI GURUBU Trafobinatip 4679 | GRUP BESLENDI HAT TUTMADI GRUP GEZILDI DIREK YANMASI TESPIT EDILDI HATBASI ACILIP GRUP ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:15 | 2014-04-08 20:23 | 2.1333 | 0 | 235 | 6 | 576 | 0 | 501.3333 | 12.8 | 1228.8 |  |  | SENİRKENT
ELB-8889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2531 | 1AD AG SIGORTASI TAKILDI 63A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:17 | 2014-04-08 22:23 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.9 |  |  | SÜTÇÜLER
ELB-8884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | AGLICA BINA CIKISI ACIKTI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:52 | 2014-04-08 19:42 | 0.83333 | 3 | 705 | 34 | 704 | 2.5 | 587.5 | 28.3333 | 586.6667 |  |  | ULUBORLU
PAZ-8896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 19:00 | 2014-04-08 19:30 | 0.5 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.5 | 1175 | 22 | 896 |  |  | YALVAÇ
ELB-8883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1848 | 1AD AG SIGORTA ATIGI DEGISTIRILDI 80A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 19:32 | 2014-04-08 19:55 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
ELB-8886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Sögütlü kasabasi mezarlik yani TR AG_KOLU Ogagtrf 2943 | 1AD AG SIGORTA ATIGI DEGISTIRILDI 100A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 19:36 | 2014-04-08 20:20 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
ELB-8887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2060 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI T.MS. ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:04 | 2014-04-08 20:57 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 |  |  | AKDENİZ
AND-10838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 646 | TR UZERINE 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:26 | 2014-04-08 22:55 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 158.9333 |  |  | ANAMUR
PAZ-8898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36110 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:40 | 2014-04-08 21:52 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8 |  |  | AYDINCIK
PAZ-8928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 02:18 | 2014-04-09 02:50 | 0.53333 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.53333 | 1253.3333 | 23.4667 | 955.7333 |  |  | BOZYAZI
KAM-9061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2202 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 04:33 | 2014-04-09 04:58 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ
BES-10916 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SARIYAPRAK ÇIKI_I / TUT ÇIKI_I SARIYAPRAK ÇIKI_I / TUT ÇIKI_I Trafobinatip 5881 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 06:30 | 2014-04-09 07:00 | 0.5 | 30 | 6815 | 157 | 4096 | 15 | 3407.5 | 78.5 | 2048 |  |  | GÜLNAR
AND-10839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÖKGED_KÇIKI_I Enhdirek 3881 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 07:00 | 2014-04-09 09:58 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 759.4667 |  |  | MEZİTLİ
SAM-9352 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY Ç_ÇEK HATTI Enhdirek 21872 | 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:00 | 2014-04-09 08:30 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1 | 64 |  |  | MUT
NUR-8905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK TASLIK TR Enhdirek 34927 | 1AD OG DIREGI MONTAJI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:12 | 2014-04-09 17:19 | 9.1167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2142.4167 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
KAH-9485 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Trafobinatip 9971 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:00 | 2014-04-09 10:00 | 1 | 1 | 705 | 20 | 384 | 1 | 705 | 20 | 384 |  |  | TARSUS
KAM-8937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI SEHIR 2 ÇIKISI TAMIRHANE KÖK (10H2) _EH_R 2 ÇIKI_I TAM_RHANE KÖK (10H2) Trafobinatip 2031 | SKADA CALISMASINDAN DOLAYI 9D1 CIKISI ACILDI DAHA SONRA GEREKLI MANEVRALAR YAPILDI ESKI HALINE ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:05 | 2014-04-09 14:05 | 5 | 2 | 7050 | 0 | 0 | 10 | 35250 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
KAM-11056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI SEHIR 2 ÇIKISI TAMIRHANE KÖK (10H2) _EH_R 2 ÇIKI_I TAM_RHANE KÖK (10H2) Trafobinatip 2031 | SCADA CALISMASIN DAN DOLAYI GEREKLI MANEVRALAR YAPILDI DAHA SONRA ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-09 09:05 | 2014-04-09 14:02 | 4.95 | 2 | 7050 | 0 | 0 | 9.9 | 34897.5 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
AND-10840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR6 TETÇEEZ Enhdirek 1671 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:13 | 2014-04-09 10:20 | 1.1167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 262.4167 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
KAM-9017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3038 | YATAN 2AD AGAC DIREK DUZELTILDI 4 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:47 | 2014-04-09 15:35 | 5.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
PAZ-8978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:50 | 2014-04-09 10:05 | 0.25 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.25 | 587.5 | 11 | 448 |  |  | ARNAVUTKÖY
ADM-8924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | T.K ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:57 | 2014-04-09 10:25 | 0.46667 | 6 | 705 | 0 | 0 | 2.8 | 329 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
BES-10720 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:00 | 2014-04-09 10:30 | 0.5 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 11 | 1292.5 | 55.5 | 288 |  |  | AVCILAR
KAH-9484 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:20 | 2014-04-09 11:20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 11 | 1728 |  |  | BAHÇELİEVLER
ELB-8904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 1738 | TELLERIN UZERINE AGAC DUSMESINDEN DOLAYI ENERJI KESILDI ILETKENLER TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:50 | 2014-04-09 11:40 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 |  |  | BAKIRKÖY
KAM-9019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN AG_KOLU Ogagtrf 3032 | 1AD 9MT AGAC DIREK DEMONTAJ MONTAJ EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:52 | 2014-04-09 13:42 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 |  |  | BAYRAMPAŞA
NUR-9746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK TASLIK TR Enhdirek 34927 | DUSEN SIKIBAG SONUCU 1 ADET OG DIREGI YANDI YENISIYLE DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:00 | 2014-04-09 13:00 | 2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR
EKI-10100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK FATIHLER TR AG_KOLU Ogagtrf 1738 | AGACDUSMESI SONUCU KIRILAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:00 | 2014-04-09 11:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 |  |  | BAŞAKŞEHİR
ELB-8899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 F-10 AF__N MERKEZ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:32 | 2014-04-09 11:37 | 0.083333 | 23 | 15980 | 1 | 64 | 1.9167 | 1331.6667 | 0.083333 | 5.3333 |  |  | BEYKOZ
AFS-8900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ÇARSI ÇIKISI ÇAR_I ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | XLP KABLOM PATLAMIS.KAYMAKAMLIK LOJMANI KOK BINADAN ILCE TARIM KOK BINA CIKISI ACILDI.HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:32 | 2014-04-09 11:48 | 0.26667 | 1 | 3760 | 0 | 0 | 0.26667 | 1002.6667 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
AFS-8901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 ESKI CEZA EVI DM _LÇE TAR_M KÖK B_MNA ÇIKI_I _LÇE TAR_M KÖK B_MNA ÇIKI_I Trafobinatip 1546 | XLP KABLO ARIZASINDAN DOLAYI HAT BURADAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:32 | 2014-04-09 12:15 | 0.71667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 336.8333 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
AFS-8902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | AFSIN LISESI USTU TR.ACILDI VE SIGORTA DEGISTIRILDI.GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:15 | 2014-04-09 12:45 | 0.5 | 5 | 6110 | 1 | 0 | 2.5 | 3055 | 0.5 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
GOK-9037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | KESICIDEN ACTI TEKRAR KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:30 | 2014-04-09 13:55 | 1.4167 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 2.8333 | 816 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
GOK-9036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3527 | KIRILAN 9 MT AG AGAC DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:00 | 2014-04-09 14:40 | 1.6667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 391.6667 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
AFS-8903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | BEYCEGIZ MAH. CENNET HASAN KOK BINA OG ATLAMA KOPMASI YAPILDI.HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:00 | 2014-04-09 13:52 | 0.86667 | 5 | 6110 | 1 | 0 | 4.3333 | 5295.3333 | 0.86667 | 0 |  |  | ESENYURT
TUR-8911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3348 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:05 | 2014-04-09 13:14 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |  |  | EYÜP
AND-10845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER / FIDER-3 KÖYLER / FIDER-4 ANDIRIN FIDER-1 EM_RLER / FIDER-3 KÖYLER / FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | TEIAS DA KAPALI SALT CATISI ASIRI FIRTINADAN ATTI VE CATI TAMIRI YAPILMASINDAN FIDERLER ACILDI (INKITA). | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:08 | 2014-04-09 14:50 | 1.7 | 3 | 7520 | 38 | 10752 | 5.1 | 12784 | 64.6 | 18278.4 |  |  | FATİH
KAM-8993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 10712 | HATBASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI1AD 10A OG SIGORTA KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:45 | 2014-04-09 14:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
KAH-11292 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜRGENLI TR2 AG_KOLU Ogagtrf 5282 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ÜST ÜSTE BINEN ILETKENLERIN SEHIMI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:45 | 2014-04-09 14:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | GÜNGÖREN
GOK-9038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK ÇIKISI TA_OLUK ÇIKI_I Trafobinatip 118 | ASIRI AKIMDAN ACTI TEKRAR KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:13 | 2014-04-09 14:32 | 0.31667 | 2 | 940 | 2 | 192 | 0.63333 | 297.6667 | 0.63333 | 60.8 |  |  | KADIKÖY
EKI-9994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KÖSEAL_LER TR. HATTI Enhdirek 20481 | PATLAK PARAFUDUR IPTAL EDILDI VE 1 ADET 10 A OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:15 | 2014-04-09 14:22 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 |  |  | KARTAL
KAM-8938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 VALIASLAN YILDIM KÖK BINA DUMLUPINAR ÇIKISI DUMLUPINAR ÇIKI_I Trafobinatip 2064 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:15 | 2014-04-09 14:42 | 0.45 | 2 | 3290 | 0 | 0 | 0.9 | 1480.5 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
TUR-8912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 13063 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU.OG SIGORTA TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:25 | 2014-04-09 14:38 | 0.21667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.21667 | 13.8667 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
TUR-8913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 13011 | DAGLI KUM OCAGI HAT BASI KURT AGZI ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:40 | 2014-04-09 14:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | MALTEPE
KAM-8994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 17818 | HATBASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:04 | 2014-04-09 15:33 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 92.8 |  |  | PENDİK
ADM-9132 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-II DM_II VE DM_VI RING HATTI DM_II VE DM_VI R_NG HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:40 | 2014-04-09 16:20 | 0.66667 | 5 | 4465 | 6 | 192 | 3.3333 | 2976.6667 | 4 | 128 |  |  | SANCAKTEPE
SAM-9222 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HACIYUSUF GRUBU HATTI HACIYUSUF GRUBU HATTI Enhdirek 22254 | ASIRI AKIMDAN SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:00 | 2014-04-09 16:45 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.75 | 48 |  |  | SARIYER
SAM-9353 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HACIYUSUF GRUBU HATTI Enhdirek 22254 | ASIRI AKIMDAN SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:00 | 2014-04-09 16:45 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.75 | 48 |  |  | SULTANBEYLİ
ADM-10228 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | SIKIBAGDAN CIKAN ILETKENIN SIKIBAGI YAPILDI.SAHVERDI HATBASINDA ATIK OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI.YAGIZATLI HATBASINDA ATIK OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI.KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:30 | 2014-04-09 18:15 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 3.5 | 784 |  |  | SULTANGAZİ
ELB-9637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | AA TOPRAK ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:36 | 2014-04-09 17:07 | 0.51667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 |  |  | SİLİVRİ
AND-10842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KABAAGAÇ ÇIKISI KABAA_AÇ ÇIKI_I Enhdirek 1308 | 3 ADET 16 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:40 | 2014-04-09 17:58 | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 3.9 | 832 |  |  | TUZLA
AND-10844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | KIZIK KOK BINASINDAKI KUZGUN KESICISI IPTAL EDILDI. DUZ BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:57 | 2014-04-09 20:42 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 3.75 | 2400 |  |  | ZEYTİNBURNU
AND-10841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER BE_BUCAK MERKEZ EYNALLI Enhdirek 1721 | BESBUCAK HATBASINA 1ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:58 | 2014-04-09 17:20 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 |  |  | ÇATALCA
BES-10917 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I / T_LEYL_ KÖYÜ HATTI / ÇOMAK 3/ YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I / T_LEYL_ KÖYÜ HATTI / ÇOMAK 3/ Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:00 | 2014-04-09 17:45 | 0.75 | 0 | 0 | 253 | 1280 | 0 | 0 | 189.75 | 960 |  |  | ÇEKMEKÖY
AND-10843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KER_MLER HAT BA_I Enhdirek 1707 | 1 ADET 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:26 | 2014-04-09 22:05 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 297.6 |  |  | ÜMRANİYE
BES-10918 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TEKA_AÇ ÇIKI_I Trafobinatip 6792 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:30 | 2014-04-09 18:15 | 0.75 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 4.5 | 144 |  |  | ÜSKÜDAR
EKI-9942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YÜKSEL KANDIL-(YUKARI IÇME MAH.) MERKEZ ÇIKISI MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 4828 | ACAN CIKISA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:43 | 2014-04-09 18:02 | 0.31667 | 6 | 4700 | 27 | 1664 | 1.9 | 1488.3333 | 8.55 | 526.9333 |  |  | ŞİLE
PAZ-8929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 Y.KAZA MONOBLOK TR AG_KOLU Ogagtrf 3571 | ILETKEN KOPMASI GIDERILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:45 | 2014-04-09 18:35 | 0.83333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0 |  |  | ŞİŞLİ
GER-11293 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÜNDOGDU TR AG_KOLU Ogagtrf 5292 | ARIZALI OLAN AG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:00 | 2014-04-09 19:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 |  |  | ALİAĞA
ELB-9675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT2 Enhdirek 29910 | ATAN 1 ADET 20 AMPER OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:17 | 2014-04-09 19:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.71667 | 45.8667 |  |  | BALÇOVA
AFS-8907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2083 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:37 | 2014-04-09 18:40 | 0.05 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
ADM-9131 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-II DM_II/1 HATTI DM_II/1 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:40 | 2014-04-09 19:10 | 0.5 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 |  |  | BAYRAKLI
KAM-8939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 SUMER MAHALLESI ÇIKISI HAT1 Trafobinatip 10088 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 19:29 | 2014-04-09 19:54 | 0.41667 | 7 | 470 | 0 | 0 | 2.9167 | 195.8333 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
ADM-8925 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:23 | 2014-04-09 21:10 | 0.78333 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 11.75 | 451.2 |  |  | BEYDAĞ
KAM-9068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11077 | ABOENE ARIZASI GIDERILDI BAGLANTISI YENILENDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:24 | 2014-04-09 21:53 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
ADM-8927 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:30 | 2014-04-09 22:55 | 1.4167 | 7 | 2115 | 129 | 5056 | 9.9167 | 2996.25 | 182.75 | 7162.6667 |  |  | BUCA
BES-10919 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESERE KÖK ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:30 | 2014-04-09 22:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 183 | 704 | 0 | 0 | 122 | 469.3333 |  |  | DİKİLİ
AND-10846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DSI KÖK KIZIK GRUBU KIZIK GRUBU Trafobinatip 10751 | KIZIK KOKTEN KUZGUN AYIRICISI ACILARAK DSI KOKTEN KIZIK GRUBU ENERJILENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 23:50 | 2014-04-10 01:10 | 1.3333 | 0 | 0 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 2.6667 | 2133.3333 |  |  | FOÇA
AND-10847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | KUZGUN GRUBU GEZILEREK 1 ADET PATLAYAN VHD IZALATOR BULUNUP DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 23:50 | 2014-04-10 10:40 | 10.8333 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 10.8333 | 6933.3333 |  |  | GAZİEMİR
KAM-8940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 VALIASLAN YILDIM KÖK BINA VAL_ASLAN YILDIRIM G_R__ Trafobinatip 2064 | SIKADA CALISMASIN DAN MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-10 02:33 | 2014-04-10 02:38 | 0.083333 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
KAM-9069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1488 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 250A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 03:26 | 2014-04-10 03:56 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
AFS-8970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARMUTALAN-SÖ_ÜTDERES_ HATTI Enhdirek 15925 | OG DIREK TEPESINDEN YANMIS.SONDURULDU VE TRAVES VE IZOLETORLER TAKIDI.ELEKTRIK VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 05:17 | 2014-04-10 14:50 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1222.4 |  |  | KARABURUN
ELB-9627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | ASIRI AKIM TOPRAKTAN ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 05:41 | 2014-04-10 06:11 | 0.5 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 9 | 128 |  |  | KARŞIYAKA
ADM-9133 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/1 ALTIN SEHIR CIKISI ALTIN SEHIR CIKISI Trafobinatip 7064 | OG ILETKENI DUSMESI SONUCU ACAN HAT OG ILETKENI EK YAPILDIKTAN SONRA BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 07:05 | 2014-04-10 08:30 | 1.4167 | 12 | 3290 | 64 | 2240 | 17 | 4660.8333 | 90.6667 | 3173.3333 |  |  | KEMALPAŞA
GOK-9039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO TAHIRBEY ÇIKISI TAH_RBEY ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TEKRAR KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 07:06 | 2014-04-10 08:30 | 1.4 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 4.2 | 89.6 |  |  | KINIK
KAM-8995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 07:10 | 2014-04-10 08:10 | 1 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 2 | 235 | 13 | 2304 |  |  | KONAK
ADM-8963 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI PA_AMEZRA TR-1 HATTI Enhdirek 14293 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-10 09:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | KİRAZ
BES-8964 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK BOTA_ HATTI Trafobinatip 6836 | KESICI ARIZALIYDI ROLE AYAR EKIBI GELIP GEREKLI KESICI ARIZASINI GIDERDIKTEN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-10 09:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | MENDERES
BES-10920 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-10 08:45 | 0.75 | 0 | 0 | 110 | 1856 | 0 | 0 | 82.5 | 1392 |  |  | MENEMEN
KAM-8941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK BINASI SEHIR II (10H2) ÇIKIS _EH_R II (10H2) ÇIKI_ Trafobinatip 2783 | SIKADA CALISMASIN DAN DOLAYI CIKIS ACILDI GECE DEN GEREKLI MANEVRALAR YAPILDI ENERJISIZ YER BIRAKILMADI DAHA SONRA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-10 09:00 | 2014-04-10 14:03 | 5.05 | 15 | 12455 | 0 | 0 | 75.75 | 62897.75 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
KAH-11294 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5297 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:00 | 2014-04-10 09:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 |  |  | SEFERİHİSAR
KAM-11057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK BINASI SEHIR II (10H2) ÇIKIS _EH_R II (10H2) ÇIKI_ Trafobinatip 2783 | SCADA KESINTISI KAPSAMAINDA GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-10 09:00 | 2014-04-10 12:02 | 3.0333 | 15 | 12455 | 0 | 0 | 45.5 | 37780.1667 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
KAM-8996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 ÖSLÜ CIKISI Ö_LÜ CIKI_I Trafobinatip 834 | AA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:16 | 2014-04-10 10:10 | 0.9 | 0 | 235 | 3 | 256 | 0 | 211.5 | 2.7 | 230.4 |  |  | TORBALI
KAH-9486 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK DAMLACIK-YOLALTI ÇIKISI DAMLACIK-YOLALTI ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:30 | 2014-04-10 10:30 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 11 | 1728 |  |  | TİRE
GER-11296 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4848 | BIR AD.YENI ARMATUR TAKILDI ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:00 | 2014-04-10 10:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 |  |  | URLA
BES-10726 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:00 | 2014-04-10 10:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 110 | 1856 | 0 | 0 | 73.3333 | 1237.3333 |  |  | ÇEŞME
PAZ-8987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:05 | 2014-04-10 10:50 | 0.75 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 8.25 | 1057.5 | 37.5 | 1104 |  |  | ÇİĞLİ
TUR-8930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 804 | 13963417 BARKOD NUMARALI AG AGAC DIREGIN ( 9 MT ) YAN YATMASI NEDENIYLE DOGRULTULDU.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:05 | 2014-04-10 10:15 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | ÖDEMİŞ
AND-10849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KUMARLI KÖK KABAA_AÇ ve GÖKAHMETL_ ÇIKI_I KABAA_AÇ ve GÖKAHMETL_ ÇIKI_I Trafobinatip 10749 | KABAGAC HAT BASINA 3 ADET SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:20 | 2014-04-10 10:25 | 0.083333 | 0 | 0 | 5 | 1088 | 0 | 0 | 0.41667 | 90.6667 |  |  | AKYAKA
KAM-9070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 3672 | YER ALTI KABLOSUNDA KI ARIZA BULUNDU EKI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:30 | 2014-04-10 11:12 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 |  |  | ARPAÇAY
AND-10848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DSI KÖK KIZIK GRUBU KIZIK GRUBU Trafobinatip 10751 | DSI KOKTEN KUZGUN AYIRICISI KAPATILMAK ICIN MANEVRA YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:35 | 2014-04-10 10:40 | 0.083333 | 0 | 0 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0.16667 | 133.3333 |  |  | DİGOR
PAZ-8986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 773 | OZEL MUSTERI CAMPER BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:40 | 2014-04-10 11:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
ADM-8965 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI GÜZELYURT TR-1 HATTI Enhdirek 13427 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:40 | 2014-04-10 11:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | MERKEZ
NUR-9750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIZILCA HATTI Enhdirek 35488 | ATAN 1 ADET OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:00 | 2014-04-10 11:30 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | SARIKAMIŞ
NUR-9794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK PINARBASI ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3600 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:00 | 2014-04-10 11:30 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | SELİM
AND-10850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KUMARLI KÖK KABAA_AÇ ve GÖKAHMETL_ ÇIKI_I KABAA_AÇ ve GÖKAHMETL_ ÇIKI_I Trafobinatip 10749 | KABAGAC KUZUCUKLU TR SIGORTA IKMALI YAPMAK ICIN MANEVRA YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:10 | 2014-04-10 11:17 | 0.11667 | 0 | 0 | 5 | 1088 | 0 | 0 | 0.58333 | 126.9333 |  |  | SUSUZ
TUR-8960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU KALEDIBI KÖYÜ SAKIRLER OBASI AG_KOLU Ogagtrf 813 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YER DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:05 | 2014-04-10 12:20 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | ABANA
KAM-8942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 TR16 ÇIKI_I Trafobinatip 3432 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:20 | 2014-04-10 12:40 | 0.33333 | 4 | 705 | 0 | 0 | 1.3333 | 235 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
BES-10921 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:00 | 2014-04-10 14:05 | 1.0833 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 57.4167 | 208 |  |  | AZDAVAY
GOK-9041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:20 | 2014-04-10 13:32 | 0.2 | 3 | 4230 | 18 | 1152 | 0.6 | 846 | 3.6 | 230.4 |  |  | AĞLI
KAM-9022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3041 | 1AD DEMIR DIREK DUZELTILDI NORMAL HALINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:28 | 2014-04-10 16:50 | 3.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 185.1667 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
KAM-8997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | ASIRI AKIM TOPRAK SINYALIYLE ACMIS OG DE ILETKEN KIRILMIS EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:30 | 2014-04-10 15:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 21.3333 | 213.3333 |  |  | CİDE
KAM-8943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAMIRHANE KÖK DM13-01 11 KOCABEYLI ÇIKISI KOCABEYLI ÇIKI_I Trafobinatip 2107 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:44 | 2014-04-10 14:56 | 0.2 | 2 | 3760 | 0 | 0 | 0.4 | 752 | 0 | 0 |  |  | DADAY
AND-10851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER / FIDER-3 KÖYLER / FIDER-4 ANDIRIN FIDER-1 EM_RLER / FIDER-3 KÖYLER / FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | TEIAS 154/34,5 KV TRAFO B NIN BUSINGINE YILDIRIM DUSTU (INKITA). | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:45 | 2014-04-10 16:40 | 1.9167 | 3 | 6110 | 38 | 10688 | 5.75 | 11710.8333 | 72.8333 | 20485.3333 |  |  | DEVREKANİ
PAZ-8981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI PAZARCIK CIKISI PAZARCIK CIKISI Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:55 | 2014-04-10 15:05 | 0.16667 | 9 | 8930 | 9 | 0 | 1.5 | 1488.3333 | 1.5 | 0 |  |  | DOĞANYURT
PAZ-8982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI FABRIKALAR CIKISI FABR_KALAR CIKI_I Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:55 | 2014-04-10 15:05 | 0.16667 | 19 | 235 | 0 | 0 | 3.1667 | 39.1667 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
AND-10852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARAALIUSAGI TR KARAAL_U_AGI TR Enhdirek 1856 | 1 ADET 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:55 | 2014-04-10 17:45 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 |  |  | KÜRE
PAZ-8984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK MOBIL DEVRESI MOBIL DEVRESI Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:00 | 2014-04-10 15:20 | 0.33333 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 1 | 940 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-8985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:00 | 2014-04-10 15:30 | 0.5 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.5 | 1175 | 22 | 896 |  |  | PINARBAŞI
TUR-8958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 22693 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:02 | 2014-04-10 15:07 | 0.083333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 |  |  | SEYDİLER
PAZ-8983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:20 | 2014-04-10 15:37 | 0.28333 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 1.7 | 1531.4167 | 2.55 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
ADM-9134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/14 DM_III/14ÜN DM_III/18 HATTI DM_III/14ÜN DM_III/18 HATTI Trafobinatip 6971 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:20 | 2014-04-10 15:35 | 0.25 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0.25 | 705 | 0 | 0 |  |  | TOSYA
GER-11295 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER KEV_L HATTI Enhdirek 24843 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:30 | 2014-04-10 16:40 | 1.1667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.1667 | 74.6667 |  |  | ÇATALZEYTİN
PAZ-8980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 MEZARLIK KÖK TR YUKARI KAZA CIKISI YUKARI KAZA CIKI_I Trafobinatip 9407 | SIKIBAG KOPMALARI GIDERILIP GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:37 | 2014-04-10 16:20 | 0.71667 | 4 | 2350 | 9 | 0 | 2.8667 | 1684.1667 | 6.45 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
BES-8967 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI CINARIK KOK TEKPINAR KÖK ÇIKIS HATTI TEKPINAR KÖK ÇIKI_ HATTI Trafobinatip 6556 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:50 | 2014-04-10 18:10 | 2.3333 | 0 | 235 | 3 | 384 | 0 | 548.3333 | 7 | 896 |  |  | İNEBOLU
TUR-8957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN MAKSUTUSAGI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:52 | 2014-04-10 16:35 | 0.71667 | 0 | 0 | 22 | 448 | 0 | 0 | 15.7667 | 321.0667 |  |  | ŞENPAZAR
ADM-8968 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KOÇALI KÖK KOÇALI KÖK BAGLICA HATTI KOÇAL_ KÖK BA_LICA HATTI Trafobinatip 7558 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:18 | 2014-04-10 19:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 864 |  |  | AKKIŞLA
KAM-9021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3037 | 1AD 9MT AGAC DIREK DEMONTAJ MONTA J EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:22 | 2014-04-10 17:48 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN
CAG-11258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1460 | 1 ADET80 A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:30 | 2014-04-10 16:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | DEVELİ
ADM-8966 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI F-2 YAYLAKONAK FIDERI Trafobinatip 10588 | OZEL SULAMANIN GEVSEK BAGI KOPMUSTU BOSA ALINDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:35 | 2014-04-10 17:00 | 0.41667 | 3 | 2820 | 28 | 1920 | 1.25 | 1175 | 11.6667 | 800 |  |  | FELAHİYE
PAZ-8979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | CAMPER KOPUGU GIDERILIP GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:35 | 2014-04-10 17:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 8.75 | 186.6667 |  |  | HACILAR
KAM-8998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | HATBASI ARIZALI OLDUGU ICIN KISA SURELI ENERJIKESIMI YAPILDI SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 17:10 | 2014-04-10 17:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 10.6667 | 106.6667 |  |  | KOCASİNAN
AFS-8973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.HERHENGI BIR ARIZA BULUNAMADI.IGDELIIOGLU KOK BINAYA KADAR KARSIYAKA HATTINDAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 17:59 | 2014-04-10 20:00 | 2.0167 | 5 | 6110 | 1 | 0 | 10.0833 | 12321.8333 | 2.0167 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
BES-10804 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ KÖSELI KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5921 | KOPAN ILETKEN EKLENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:30 | 2014-04-10 19:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | PINARBAŞI
AFS-8975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TATLAR MONOBLOK TATLAR GRUBU HATTI TATLAR GRUBU HATTI Trafobinatip 1718 | KASANALI HAT BASINDAN OG SIGORTALAR DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:36 | 2014-04-10 21:38 | 3.0333 | 0 | 705 | 7 | 832 | 0 | 2138.5 | 21.2333 | 2523.7333 |  |  | SARIOĞLAN
BES-8962 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI GÜMÜ_KAYA KÖYÜ HATTI Enhdirek 10515 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:39 | 2014-04-10 19:51 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.4 | 153.6 |  |  | SARIZ
AND-10854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER KARASU TR5 YENI KARASU TR5 YENI Enhdirek 3456 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:48 | 2014-04-10 19:15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |  |  | TALAS
AND-10853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 KIZILCIOVA MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1409 | 2 ADET V OTOMAT KALDIRILARAK AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:22 | 2014-04-10 20:20 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 |  |  | TOMARZA
ADM-8969 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI TASPINAR TR-1 HATTI TA_PINAR TR-1 HATTI Enhdirek 13547 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:20 | 2014-04-10 22:15 | 1.9167 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 3.8333 | 122.6667 |  |  | YAHYALI
AFS-8974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | PAYAMCA CAD. 2 NULU TR'DE OG SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:55 | 2014-04-10 21:02 | 0.11667 | 3 | 3055 | 0 | 0 | 0.35 | 356.4167 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
PAZ-8988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 23:01 | 2014-04-10 23:46 | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 |  |  | ÖZVATAN
GOK-9040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMADAN ACTI. HAT GEZILDI HERHANGI BIR ARIZA KAYNAGI BULUNAMADI KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 01:24 | 2014-04-11 07:40 | 6.2667 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 7363.3333 | 12.5333 | 0 |  |  | İNCESU
AND-10855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | T.K ACTI KAPATILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 06:00 | 2014-04-11 06:17 | 0.28333 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 0.85 | 163.2 |  |  | BABAESKİ
PAZ-9141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:10 | 2014-04-11 08:20 | 1.1667 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 1.1667 | 2741.6667 | 51.3333 | 2090.6667 |  |  | DEMİRKÖY
BES-10728 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:20 | 2014-04-11 08:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 110 | 1856 | 0 | 0 | 73.3333 | 1237.3333 |  |  | KOFÇAZ
NUR-9755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 34887 | ATAN 1 ADET OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 08:30 | 0.5 | 0 | 470 | 2 | 0 | 0 | 235 | 1 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
TUR-8989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 793 | 13920694 BARKOD NUMARALI YAN YATAN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) DOGRULTULDU.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:00 | 2014-04-11 09:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | MERKEZ
AFS-8976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI YAZIBELEN KÖYÜ CAMII YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 1936 | AGAC KESIMI ICIN CAMPER ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:20 | 2014-04-11 09:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | PEHLİVANKÖY
ADM-9119 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR OLGUNLAR HATTI Enhdirek 16946 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:30 | 2014-04-11 10:30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 128 | 0 | 0 | 5 | 128 |  |  | PINARHİSAR
AFS-8977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR BASÜSTÜ MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1917 | HAT ARIZASI GIDERILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:46 | 2014-04-11 10:05 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 |  |  | VİZE
KAM-9027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 686 | 2 DIREK ARASI ALPEK KABLO CEKILDI 60 MT 3X16 KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:55 | 2014-04-11 12:02 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.2167 |  |  | AKPINAR
KAM-9076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2479 | 1AD 9MT AGAC DIREK DEMONTAJ MONTAJ EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:05 | 2014-04-11 12:05 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
KAM-9029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2630 | 2 DIREK ARASI FAZ ILAVESI EDILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:07 | 2014-04-11 13:21 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.4333 |  |  | BOZTEPE
TUR-9095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT1 Enhdirek 12241 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE HAT BASI ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:30 | 2014-04-11 12:10 | 1.6667 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.6667 | 213.3333 |  |  | KAMAN
ADM-9135 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-VI DM_VI/22 HATTI DM_VI/22 PR_N CIKISI Trafobinatip 10591 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:26 | 2014-04-11 11:40 | 0.23333 | 3 | 2350 | 3 | 0 | 0.7 | 548.3333 | 0.7 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-8999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 28530 | HATBASINDAN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 6A KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:28 | 2014-04-11 12:52 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6 |  |  | MUCUR
GER-11297 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4850 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:40 | 2014-04-11 12:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
AFS-8990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | HATTI USTUNDEKI YABANCI CISIM ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:02 | 2014-04-11 12:10 | 0.13333 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 0.13333 | 156.6667 | 0 | 8.5333 |  |  | BAŞİSKELE
ELB-9744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | FIDER 7 DEVREYE ALINDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:12 | 2014-04-11 12:17 | 0.083333 | 17 | 14570 | 99 | 4800 | 1.4167 | 1214.1667 | 8.25 | 400 |  |  | DARICA
KAM-9028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2848 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 13:05 | 2014-04-11 15:20 | 2.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 123.75 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE
TUR-9098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YAVUZLAR KÖYÜ CAMI YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 1490 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU.NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 13:14 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 |  |  | DİLOVASI
TUR-9096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS kilili kas.binevler mah.taskesigi tr kilili kas.binevler mah.taskesigi tr Enhdirek 17834 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:15 | 2014-04-11 14:30 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
AFS-8991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2626 | ARMATOR TAMIRI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:00 | 2014-04-11 15:15 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
AND-10857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 857 | AG HAT UZERINE AGAC DUSMESI SONUCU 2 ADET AG ILETKEN KIRIGI EKLENDI 2 ADET DOLASIK ACILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:15 | 2014-04-11 17:40 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 154.6667 |  |  | KANDIRA
AFS-8992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1879 | AG SEHIM ALINDI.ELK. NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:22 | 2014-04-11 15:30 | 0.13333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
BES-10732 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:10 | 2014-04-11 17:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 79.1667 | 373.3333 |  |  | KARTEPE
ADM-9120 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR OLGUNLAR HATTI Enhdirek 16946 | OLGUNLAR KY ICME SUYUNDAN ARIZA GELIYODU DEVRE DISI EDILDI BILGI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:40 | 2014-04-11 17:32 | 0.86667 | 0 | 0 | 5 | 128 | 0 | 0 | 4.3333 | 110.9333 |  |  | KÖRFEZ
KAH-9487 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR IKIZCE GRUBU _K_ZCE GRUBU Enhdirek 28253 | KOPAN CANPER BAGLANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:00 | 2014-04-11 18:00 | 1 | 0 | 235 | 5 | 384 | 0 | 235 | 5 | 384 |  |  | ÇAYIROVA
KAM-9078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2198 | KIRILAN ILETKEN EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:12 | 2014-04-11 18:41 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
GER-11298 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI DALLARCA KÖK ONEVLER GRUBU HATTI ONEVLER GRUBU HATTI Trafobinatip 9010 | ASELSANA AIT VERICININ JUMPERLERI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:15 | 2014-04-11 18:30 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.25 | 64 |  |  | AHIRLI
PAZ-9042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 37470 | 1 AD SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:21 | 2014-04-11 19:50 | 1.4833 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 697.1667 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN
AFS-9100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 626 | AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:26 | 2014-04-11 21:00 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 |  |  | AKŞEHİR
BES-10730 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:30 | 2014-04-11 19:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 110 | 1856 | 0 | 0 | 91.6667 | 1546.6667 |  |  | ALTINEKİN
AFS-9099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI HAT2 Trafobinatip 1688 | AYIRICI ACILMISTI.HAT KONTROL EDILDI VE KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:07 | 2014-04-11 20:19 | 1.2 | 0 | 705 | 5 | 576 | 0 | 846 | 6 | 691.2 |  |  | BEYŞEHİR
AFS-9101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 632 | HATTIN USTUNDEKI YABANCI CISIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:28 | 2014-04-11 19:38 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | BOZKIR
KAM-9082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1664 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:25 | 2014-04-11 20:53 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
AFS-9102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1874 | ILETKEN KOPMASI ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 21:29 | 2014-04-11 22:50 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
KAM-9031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1016 | AYDINLATMALAR YANAR DURUMA GETIRILDI DUSEN OTAMAT KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 21:43 | 2014-04-11 22:23 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 |  |  | DEREBUCAK
KAM-9034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3037 | AYDINLATMALAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 21:51 | 2014-04-11 22:37 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
PAZ-9142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 23:50 | 2014-04-12 | 0.16667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
PAZ-9108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 06:08 | 2014-04-12 06:54 | 0.76667 | 2 | 705 | 6 | 576 | 1.5333 | 540.5 | 4.6 | 441.6 |  |  | EREĞLİ
ADM-9136 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/14 DM_III/14ÜN DM_III/18 HATTI DM_III/14ÜN DM_III/18 HATTI Trafobinatip 6971 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 06:45 | 2014-04-12 07:15 | 0.5 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0.5 | 1410 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
BES-10733 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 07:10 | 2014-04-12 08:30 | 1.3333 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 126.6667 | 597.3333 |  |  | HADİM
AND-10859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRAN_MANI Enhdirek 5357 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 07:50 | 2014-04-12 08:45 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 410.6667 |  |  | HALKAPINAR
ELB-9694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-1 ELDELEK CADDES_ ÇIKI_I Trafobinatip 4234 | MUTAYIT CALISMASI NEDENIYLE KESINTI YAPILDI DIREK DIKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-12 08:00 | 2014-04-12 10:00 | 2 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 |  |  | HÜYÜK
KAM-11058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 EMA TEKSKTIL MONOBLOK EMA TEKSKT_L MONOBLOK Trafobinatip 10452 | SCADA KESINTISI KAPSAMINDA GEREKLI MANEVRLAR YAPILIP ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-12 08:35 | 2014-04-12 09:00 | 0.41667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
TUR-9094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:48 | 2014-04-12 08:52 | 0.066667 | 0 | 235 | 64 | 704 | 0 | 15.6667 | 4.2667 | 46.9333 |  |  | KADINHANI
GER-11299 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YENIBARDAK GRUBU HATTI YEN_BARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30509 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:00 | 2014-04-12 10:35 | 1.5833 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 3.1667 | 810.6667 |  |  | KARAPINAR
GER-11300 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YENIBARDAK GRUBU HATTI YEN_BARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30149 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:00 | 2014-04-12 11:10 | 2.1667 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 4.3333 | 693.3333 |  |  | KARATAY
ELB-9656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2438 | 2 ADET AG DIREGINDE CALISMA NEDENIYLE KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:17 | 2014-04-12 11:55 | 1.6333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0 |  |  | KULU
CEL-10230 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-4 ÇELIKHAN TR-4ÜN TR-7 HATTI ÇEL_KHAN TR-4ÜN TR-7 HATTI Trafobinatip 7466 | AYIRICININ KUTR AGZI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:30 | 2014-04-12 10:45 | 0.25 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | MERAM
ELB-9696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | A.T ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:49 | 2014-04-12 11:33 | 0.73333 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 6.6 | 891.7333 |  |  | SARAYÖNÜ
GOK-9043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 KANLIKAVAK 2.KÖK KANLIKAVAK HATTI KANLIKAVAK 2.KÖK KANLIKAVAK HATTI Trafobinatip 263 | TOPRAK KORUMADAN ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:56 | 2014-04-12 11:35 | 0.65 | 1 | 4230 | 10 | 768 | 0.65 | 2749.5 | 6.5 | 499.2 |  |  | SELÇUKLU
NUR-9753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAGLICA PINAR BASI CIKISI PINAR BASI CIKISI Trafobinatip 4955 | ACIK OLAN BINARBASI HATTI DEVREYE ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:20 | 2014-04-12 11:40 | 0.33333 | 0 | 470 | 1 | 128 | 0 | 156.6667 | 0.33333 | 42.6667 |  |  | SEYDİŞEHİR
EKI-9885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT1 Trafobinatip 4782 | OG DIREGI DUZELTILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:00 | 2014-04-12 12:30 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 2 | 576 |  |  | TAŞKENT
ELB-9658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2439 | 3 ADET AG DIREGINDE CALISMA NEDENIYLE KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:00 | 2014-04-12 14:00 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
PAZ-9143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:30 | 2014-04-12 13:50 | 1.3333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK
BES-10734 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:11 | 2014-04-12 13:40 | 0.48333 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 45.9167 | 216.5333 |  |  | YUNAK
PAZ-9110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 3503 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:09 | 2014-04-12 15:26 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 |  |  | ÇELTİK
AFS-9104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:19 | 2014-04-12 14:20 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333 |  |  | ÇUMRA
AFS-9106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:19 | 2014-04-12 14:55 | 0.6 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 282 | 0 | 192 |  |  | ALTINTAŞ
ELB-9651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 2103 | ILETKEN KOUGU ARIZASI GIDERILDI BIR ADET 63 AMPER AG SIGORTASI KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:05 | 2014-04-12 16:00 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
AFS-9105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:11 | 2014-04-12 15:12 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333 |  |  | DOMANİÇ
AFS-9107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:11 | 2014-04-12 15:46 | 0.58333 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 274.1667 | 0 | 186.6667 |  |  | DUMLUPINAR
PAZ-9109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:50 | 2014-04-12 16:05 | 0.25 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 587.5 | 3.75 | 336 |  |  | EMET
PAZ-9144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:00 | 2014-04-12 16:30 | 0.5 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 5.5 | 705 | 25 | 736 |  |  | GEDİZ
ELB-10996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | ATAN 1 ADET 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:19 | 2014-04-12 17:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 3.4167 | 174.9333 |  |  | HİSARCIK
ADM-9121 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BÜYÜKKAVAKLI GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ILETKEN SIKIBAGIDAN DUSMUSTU KALDIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:10 | 2014-04-12 18:30 | 1.3333 | 0 | 0 | 13 | 640 | 0 | 0 | 17.3333 | 853.3333 |  |  | MERKEZ
PAZ-9111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 462 | ACAN T.M.S KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:23 | 2014-04-12 18:47 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6 |  |  | PAZARLAR
PAZ-9145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:30 | 2014-04-12 18:00 | 0.5 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 16 | 832 |  |  | SİMAV
KAM-9086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2488 | DUSEN TMS KALDIRILDI APT ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:32 | 2014-04-12 17:57 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
PAZ-9112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 38381 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:52 | 2014-04-12 19:06 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 |  |  | ÇAVDARHİSAR
ELB-9707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1485 | ILETKEN KOPMA ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:00 | 2014-04-12 18:41 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
CEL-10231 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | ATIK OG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:00 | 2014-04-12 20:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 5.3333 | 1280 |  |  | AKÇADAĞ
ADM-9246 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5803 | TERMIK SALTER DUSMUSTU HAT KONTROL EDILDI.TERMIK SALTER KALDIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:20 | 2014-04-12 19:40 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 |  |  | ARAPGİR
ADM-9137 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5803 | ILETKENLER UZERINE DUSEN AGAC DALLARI KALDIRILDI.TEMIK SALTER DUSMUSTU KALDRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:20 | 2014-04-12 19:40 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
KAM-9087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1569 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI SOKAK LAR YANANR DURUMA GETIRILDI NORML | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:34 | 2014-04-12 21:06 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
KAM-9092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 2766 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:13 | 2014-04-12 21:43 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
KAM-9093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1901 | OSOS PANODAN 1AD 63A W OTAMAT KALDIRILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:43 | 2014-04-12 22:13 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
AFS-9103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI ÇOBANBEYLI-BAKRAÇ HATTI ÇOBANBEYL_-BAKRAÇ HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 06:16 | 2014-04-13 06:45 | 0.48333 | 2 | 1880 | 19 | 512 | 0.96667 | 908.6667 | 9.1833 | 247.4667 |  |  | DOĞANŞEHİR
KAM-9358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | ONSEN CIKISI AAT SINYALIYLE ACMIS KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 06:35 | 2014-04-13 07:15 | 0.66667 | 7 | 1880 | 40 | 640 | 4.6667 | 1253.3333 | 26.6667 | 426.6667 |  |  | HEKİMHAN
BES-10735 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI BESN_ HATTI Enhdirek 8003 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 06:40 | 2014-04-13 07:10 | 0.5 | 0 | 235 | 18 | 896 | 0 | 117.5 | 9 | 448 |  |  | KALE
TUR-9097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 13063 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU .OG SIGORTA TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 06:42 | 2014-04-13 06:48 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.1 | 6.4 |  |  | KULUNCAK
ADM-9123 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 07:20 | 2014-04-13 08:30 | 1.1667 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 17.5 | 672 |  |  | MERKEZ
SAM-9223 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21737 | ASIRI AKIMDAN SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-13 08:22 | 0.36667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.73333 | 46.9333 |  |  | PÜTÜRGE
PAZ-9147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-13 08:30 | 0.5 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 5.5 | 705 | 25 | 736 |  |  | YAZIHAN
AFS-9113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI SEVIN KOYLERI SEVIN KÖYLERI ÇIKISI SEV_N KÖYLER_ ÇIKI_I Trafobinatip 1593 | OG ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:17 | 2014-04-13 13:20 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 2262.4 |  |  | YEŞİLYURT
TUR-9114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 829 | JANDARMA CIVARI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:00 | 2014-04-13 09:44 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
KAH-9489 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | ZAMANA BAGLI DEFORMEDEN KAYNAKLI KIRILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:00 | 2014-04-13 11:35 | 2.5833 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 28.4167 | 4464 |  |  | AKHİSAR
KAH-9488 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN ÇIKISI ZEYT_N ÇIKI_I Enhdirek 21589 | DUSEN OG DIREGI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:20 | 2014-04-13 11:28 | 2.1333 | 0 | 0 | 9 | 448 | 0 | 0 | 19.2 | 955.7333 |  |  | ALAŞEHİR
GOL-9312 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:30 | 2014-04-13 09:40 | 0.16667 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 1 | 470 | 7.1667 | 224 |  |  | DEMİRCİ
GER-11301 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AGAÇLI ÇIKISI A_AÇLI ÇIKI_I Enhdirek 25340 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:30 | 2014-04-13 11:30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2 | 128 |  |  | GÖLMARMARA
GOK-9152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALICLIBUCAK KÖK KAVSUT HATTI KAV_UT ÇIKI_I Trafobinatip 138 | 8 ADET OG AGAC DIREK DUZELTILDI HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-13 09:32 | 2014-04-13 13:05 | 3.55 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 10.65 | 2272 |  |  | GÖRDES
ELB-9676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT2 Enhdirek 29910 | ATAN 1 ADET 20 AMPER OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:47 | 2014-04-13 10:21 | 0.56667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.56667 | 36.2667 |  |  | KIRKAĞAÇ
KAM-9359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 HAT2 Trafobinatip 2881 | CIVAR CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:00 | 2014-04-13 11:10 | 1.1667 | 3 | 235 | 0 | 0 | 3.5 | 274.1667 | 0 | 0 |  |  | KULA
KAM-9410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR C_VAR ÇIKI_I Trafobinatip 2928 | CANPER BAGLANTISI ICIN CIKIS ACILDI DAHA SONRA BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:00 | 2014-04-13 11:10 | 1.1667 | 34 | 1410 | 7 | 0 | 39.6667 | 1645 | 8.1667 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
KAM-11059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 HAT1 Trafobinatip 2881 | PILANLI KESINTI KAPSAMINDA ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-13 10:00 | 2014-04-13 11:10 | 1.1667 | 4 | 235 | 0 | 0 | 4.6667 | 274.1667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
BES-10737 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:20 | 2014-04-13 11:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 |  |  | SALİHLİ
EKI-9950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEDELER TR AG_KOLU Ogagtrf 1602 | HAT DOLSIGI ACILDI SEGIM ALINDI ATAN AG DEISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:45 | 2014-04-13 11:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 |  |  | SARIGÖL
KAH-9490 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ELBEYLI HATTI ELBEYL_ HATTI Enhdirek 27289 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:49 | 2014-04-13 11:49 | 1 | 0 | 235 | 28 | 448 | 0 | 235 | 28 | 448 |  |  | SARUHANLI
ELB-9601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Aksakal köyü tr AG_KOLU Ogagtrf 2523 | 1AD KIRIK AG DIREGI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:09 | 2014-04-13 12:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | SELENDİ
ADM-9122 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI BÜYÜKKAVAKLI GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | 1 AD. OG DIREK DUSMUSTU YERINE YENI DIREK DIKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:20 | 2014-04-13 13:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 13 | 640 | 0 | 0 | 21.6667 | 1066.6667 |  |  | SOMA
KAM-9411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 TR16 ÇIKI_I Trafobinatip 3432 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:34 | 2014-04-13 12:00 | 0.43333 | 4 | 705 | 0 | 0 | 1.7333 | 305.5 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
AFS-9115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:15 | 2014-04-13 13:30 | 0.25 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 117.5 | 5 | 96 |  |  | AFŞİN
CAG-9127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:25 | 2014-04-13 14:37 | 1.2 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 18 | 307.2 |  |  | ANDIRIN
BES-9309 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR2 HATTI TR2 HATTI Trafobinatip 5446 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:45 | 2014-04-13 15:00 | 0.25 | 3 | 3525 | 0 | 0 | 0.75 | 881.25 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
PAZ-9146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:50 | 2014-04-13 15:12 | 0.36667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  |  | ELBİSTAN
BES-9310 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-43 AG_KOLU Ogagtrf 5486 | ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:25 | 2014-04-13 16:40 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 |  |  | GÖKSUN
BES-10928 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SARIYAPRAK ÇIKI_I / TUT ÇIKI_I SARIYAPRAK ÇIKI_I / TUT ÇIKI_I Trafobinatip 5881 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:00 | 2014-04-13 17:30 | 0.5 | 30 | 6815 | 157 | 4096 | 15 | 3407.5 | 78.5 | 2048 |  |  | MERKEZ
SAM-9354 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21754 | ASIRI TOPRAK KORUMADAN SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:40 | 2014-04-13 18:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 1 | 64 |  |  | NURHAK
ADM-9138 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6118 | TERMIK SALTER DUSMUTU HAT KONTROL EDILDI.TERMIK SALTER KALDIRLIDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:30 | 2014-04-13 18:50 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
PAZ-9148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:43 | 2014-04-13 19:11 | 0.46667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
PAZ-9128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:46 | 2014-04-13 19:54 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
TUR-9116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi FATIH MHL. CIKISI FAT_H MHL. CIKI_I Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN FATIH MAH. CIKISI TEKRAR BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:52 | 2014-04-13 19:06 | 0.23333 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.23333 | 164.5 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
BES-10743 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI BESNI HATTI BESN_ HATTI Enhdirek 8003 | KOPAN CAMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:30 | 2014-04-13 21:00 | 1.5 | 0 | 235 | 18 | 896 | 0 | 352.5 | 27 | 1344 |  |  | DERİK
TUR-9118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU INÖNÜ KÖK INÖNÜ CIKISI _NÖNÜ CIKISI Trafobinatip 769 | ARAC CARPMASI SONUCU KIRILAN 13952737 BARKOD NUMARALI 12'' OG-AG MUSTEREK DEMIR DIREK YERINE OG AGAC DIREK ( 12 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:40 | 2014-04-14 | 4.3333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 4073.3333 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
PAZ-9129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU Enhdirek 41039 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:52 | 2014-04-13 20:58 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 140.8 |  |  | MAZIDAĞI
ELB-9657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI HAT2 Enhdirek 20234 | 1 ADET OGSIGORTA ATMISTI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:00 | 2014-04-13 20:39 | 0.65 | 0 | 470 | 2 | 0 | 0 | 305.5 | 1.3 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-9124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-12 BAGDERE FIDERI F-12 BAGDERE FIDERI Trafobinatip 10588 | A.A T.K DAN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:28 | 2014-04-13 21:50 | 0.36667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT
BES-9125 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-8 YAMANLAR F-3 BÖRGENEK FIDERI / F-9 KÜÇÜK SANAY_ / F-8 YAMAN F-3 BÖRGENEK FIDERI / F-9 KÜÇÜK SANAY_ / F-8 YAMAN Trafobinatip 10576 | A.A ACAN FIDERLER TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:28 | 2014-04-13 21:50 | 0.36667 | 18 | 2585 | 133 | 5184 | 6.6 | 947.8333 | 48.7667 | 1900.8 |  |  | NUSAYBİN
ADM-9139 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/69 DM_IV/72 VE DM_IV/73 HATTI DM_IV/72 VE DM_IV/73 HATTI Trafobinatip 7245 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:05 | 2014-04-13 22:20 | 0.25 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
PAZ-9159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 02:58 | 2014-04-14 09:13 | 6.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 |  |  | YEŞİLLİ
ADM-9242 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI KARAKOÇ HATTI KARAKOÇ HATTI Enhdirek 14293 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:30 | 2014-04-14 10:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | ÖMERLİ
AFS-9126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | OG SIKIBAG DUSMESI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:39 | 2014-04-14 08:57 | 0.3 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 141 | 0 | 96 |  |  | BODRUM
KAH-9241 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ASIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:45 | 2014-04-14 09:45 | 1 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 2 | 940 | 69 | 3520 |  |  | DALAMAN
KAM-9412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI F-1 _EH_R I FIDERI Trafobinatip 996 | SKADA CALISMASINDAN DOLAYI SEHIR 1 FIDERINDE KESINTI YAPILDI DAHA SONRA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:00 | 2014-04-14 14:00 | 5 | 8 | 17860 | 0 | 0 | 40 | 89300 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
KAM-11060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI F-1 _EH_R I FIDERI Trafobinatip 996 | SCADA KESINTISI KAPSAMINDA GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-14 09:02 | 2014-04-14 14:10 | 5.1333 | 8 | 17860 | 0 | 0 | 41.0667 | 91681.3333 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
EKI-10094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SAKOLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 1730 | KOPAN AG ILETKENI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:20 | 2014-04-14 09:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | KAVAKLIDERE
TUR-9140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3348 | ARAC CARPMASI SONUCU KIRILAN 12'' OG-AG MUSTEREK DEMIR DIREK UZERINDE BULUNAN AG ILETKENLER MONTAJI YAPILAN OG AGAC DIREK (12 MT ) UZERINE ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:30 | 2014-04-14 11:30 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
KAM-9360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Ogmusdirek 3622 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI DAHA SONRA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:00 | 2014-04-14 15:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 640 |  |  | MARMARİS
AFS-9149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2710 | EKIP CALISMASI ICIN CAMPER ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:42 | 2014-04-14 10:46 | 0.066667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-9243 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KURTDERESI HATTI KURTDERES_ HATTI Enhdirek 6202 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:45 | 2014-04-14 13:00 | 2.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 528.75 | 0 | 0 |  |  | MİLAS
KAM-9454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2489 | DUSEN TMS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:45 | 2014-04-14 11:08 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 |  |  | ORTACA
GOK-9153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI DEGIRMENDERE HATTI DEG_RMENDERE HATTI Enhdirek 4867 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:15 | 2014-04-14 12:05 | 0.83333 | 0 | 1880 | 0 | 128 | 0 | 1566.6667 | 0 | 106.6667 |  |  | ULA
ELB-9628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK BÜYÜK YAPALAK ÇIKISI BÜYÜK YAPALAK ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:33 | 2014-04-14 13:05 | 1.5333 | 3 | 1645 | 47 | 1280 | 4.6 | 2522.3333 | 72.0667 | 1962.6667 |  |  | YATAĞAN
EKI-10106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ÇITAK TR AG_KOLU Ogagtrf 2238 | CIKIS KABLOSU CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:40 | 2014-04-14 12:30 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | BULANIK
AND-10860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1226 | 1 ADET CURUK DIREK YERINE YENI 9M DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:45 | 2014-04-14 12:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | HASKÖY
GOK-9163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3381 | 1 ADET 10I VE 1 ADET 9MT AG AGAC DIREK YERI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:55 | 2014-04-14 16:40 | 4.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 261.25 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
AFS-9150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2710 | EKIP CALISMASI BITTI.AG CAMPERLER BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:20 | 2014-04-14 12:45 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
AND-20168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | 95 NOLU DIREKTEN JUMPER ALINDI BOTAS ONUNDEN JUMPER ALINDI GEBEN VE CEVRE KOYLER F1 EMIRLER UZERINDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:04 | 2014-04-14 13:20 | 0.26667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 501.3333 | 3.4667 | 733.8667 |  |  | MERKEZ
PAZ-9157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | XLPE YER ALTI KABLO DUZENLEMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:05 | 2014-04-14 13:30 | 0.41667 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 4.5833 | 587.5 | 20.8333 | 613.3333 |  |  | VARTO
PAZ-9158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | XLPE YER ALTI KABLO DUZENLEMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:05 | 2014-04-14 13:30 | 0.41667 | 1 | 2350 | 69 | 1792 | 0.41667 | 979.1667 | 28.75 | 746.6667 |  |  | ACIGÖL
BES-10922 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:30 | 2014-04-14 14:15 | 0.75 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 78.75 | 432 |  |  | AVANOS
KAM-9457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 838 | DUSEN TMS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:51 | 2014-04-14 14:25 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
ELB-9599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-60 AG_KOLU Ogagtrf 2241 | ABONE AGAC KESIMI YAPARKEN HATTIN UZERINE AGAC DUSURMUS AGAC ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-14 14:00 | 2014-04-14 15:44 | 1.7333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
KAM-9361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 DÖNGELE MERKEZ ÇIKISI DÖNGELE MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 568 | DONGELE CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:20 | 2014-04-14 17:20 | 2 | 0 | 1645 | 2 | 0 | 0 | 3290 | 4 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
BES-9884 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:30 | 2014-04-14 17:10 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 156.6667 | 0 | 128 |  |  | KOZAKLI
BES-9764 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | SIGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:30 | 2014-04-14 17:10 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 156.6667 | 0 | 128 |  |  | MERKEZ
PAZ-9160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2459 | 4 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:30 | 2014-04-14 17:45 | 1.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 293.75 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
ADM-9245 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:40 | 2014-04-14 17:35 | 0.91667 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 3015.8333 | 30.25 | 704 |  |  | ALTUNHİSAR
KAM-10142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 479 | KIRILAN ILETKENLERIN YERINE 2 DIREK ARASUI ILETKEN CEKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:56 | 2014-04-14 17:43 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 |  |  | BOR
KAH-11302 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER DAGDEVIREN TR AG_KOLU Ogagtrf 5261 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:00 | 2014-04-14 18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | MERKEZ
ADM-10778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5737 | ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:00 | 2014-04-14 17:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |  |  | ULUKIŞLA
ELB-9683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-51 AG_KOLU Ogagtrf 1479 | ATAN 1 ADET 125 AMPER AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:59 | 2014-04-14 18:22 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
KAM-10146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KARAKAYA TM AG_KOLU Ogagtrf 2838 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:00 | 2014-04-14 19:24 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6 |  |  | ÇİFTLİK
GER-11303 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER BEYBOSTAN TR AG_KOLU Ogagtrf 5249 | ARIZALI OLAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:40 | 2014-04-14 20:50 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 |  |  | AKKUŞ
KAM-9413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 7C1 KÖK BINASI 7B1 ÇIKISI 7B1 ÇIKI_I Trafobinatip 1992 | SIKADA CALISMASINDN DOLAYI GEREKLI MANEVRALAR YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-15 03:01 | 2014-04-15 03:15 | 0.23333 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 548.3333 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
KAH-9274 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ASIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 07:40 | 2014-04-15 08:10 | 0.5 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 1 | 470 | 34.5 | 1760 |  |  | FATSA
BES-10923 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:15 | 2014-04-15 09:00 | 0.75 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 39.75 | 144 |  |  | GÖLKÖY
KAH-9582 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:30 | 2014-04-15 09:30 | 1 | 0 | 0 | 35 | 896 | 0 | 0 | 35 | 896 |  |  | GÜLYALI
KAM-11061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 HAT4 Trafobinatip 2881 | SCADA KESINTISI KAPSAMINDA 11J1 CIKISI ACILDI GEREKLI MANEVRALAR YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-15 09:00 | 2014-04-15 12:02 | 3.0333 | 3 | 235 | 0 | 0 | 9.1 | 712.8333 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
KAM-11062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 HAT5 Trafobinatip 2881 | SCADA KESINTISI KAPSAMINDA GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP 11J1 CIKISINDA KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-15 09:00 | 2014-04-15 11:02 | 2.0333 | 20 | 3760 | 0 | 0 | 40.6667 | 7645.3333 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
GOK-9164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIMDAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:19 | 2014-04-15 09:29 | 0.16667 | 3 | 4230 | 18 | 1152 | 0.5 | 705 | 3 | 192 |  |  | KABATAŞ
KAH-11305 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Trafobinatip 8982 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI AÇAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:50 | 2014-04-15 10:20 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 1 | 416 |  |  | KORGAN
KAH-9583 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ALIDAMI GRUBU AL_DAMI GRUBU Enhdirek 24786 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:00 | 2014-04-15 11:00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 7 | 256 |  |  | KUMRU
GOK-9165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | TEIAS TRAFO MERKEZI ICINDEKI F7 SULEYMANLI FIDERI HAT AYIRICISINI TAMIR EDMISTIR. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-15 10:07 | 2014-04-15 11:25 | 1.3 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 7.8 | 249.6 |  |  | MERKEZ
ELB-9636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER EVCIHÜYÜK HÜYÜK YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3411 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:09 | 2014-04-15 11:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | MESUDİYE
ADM-9247 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DO_UM HASTANES_ HATTI Trafobinatip 7630 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT KONTROL EDILDI.HAT BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:05 | 2014-04-15 11:34 | 0.48333 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.48333 | 113.5833 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
ADM-9248 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/14 DM_III/14ÜN DM_III/18 HATTI DM_III/14ÜN DM_III/18 HATTI Trafobinatip 6971 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:05 | 2014-04-15 11:24 | 0.31667 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0.31667 | 893 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
TUR-9166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3248 | TARIMSAL SULAMA HATTINA GIDEN 2 ADET AG AAGC DIREK DOGRULTULDU.KIRIK IZOLATORLER DEGISTIRILDI.ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:55 | 2014-04-15 12:05 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
PAZ-9171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3573 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:59 | 2014-04-15 12:36 | 0.61667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 144.9167 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
GER-11304 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI SENGETO HATTI SENGETO HATTI Enhdirek 30628 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 12:00 | 2014-04-15 14:10 | 2.1667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 4.3333 | 138.6667 |  |  | ÇAYBAŞI
ELB-9635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER EVCIHÜYÜK HÖPLEK YONLU ÜZERI TR AG_KOLU Ogagtrf 1036 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 12:19 | 2014-04-15 12:40 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | ÜNYE
AFS-9197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1449 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:08 | 2014-04-15 14:40 | 1.5333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 360.3333 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
ADM-9393 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:33 | 2014-04-15 13:40 | 0.11667 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0.46667 | 14.9333 |  |  | ARDEŞEN
AFS-9199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 581 | AG DIREK YERI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:13 | 2014-04-15 16:36 | 2.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.0833 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
ELB-9672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2426 | KEPCE YUKLU OLAN D.S.I TIRI ALPEK KABLOMUZU VE 1 ADET AGAC DIREGIMIZI KULLANILMAZ HALE GETIRDI YERINE DIREK VE ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:22 | 2014-04-15 17:55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.45 |  |  | FINDIKLI
EKI-9871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT1 Trafobinatip 4782 | FIDER ACMASI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:45 | 2014-04-15 15:15 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 2 | 576 |  |  | GÜNEYSU
ADM-9394 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KIRKLI HATTI KIRKLI HATTI Enhdirek 12183 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:53 | 2014-04-15 15:35 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 224 |  |  | HEMŞİN
ADM-9395 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | TAS OCAGININ HATTINDAN ARIZA GELIYODU HATLARI AYRILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 15:10 | 2014-04-15 16:20 | 1.1667 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 4.6667 | 149.3333 |  |  | KALKANDERE
BES-10805 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:20 | 2014-04-15 16:30 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 39.1667 | 0 | 32 |  |  | MERKEZ
PAZ-9170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2467 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:43 | 2014-04-15 17:56 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 |  |  | PAZAR
ELB-9616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM1-7 AG_KOLU Ogagtrf 2237 | HATTIN UZERINE CATI DUSMUSTU 1AD AG SIGIRTA TAKILDI 80A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:44 | 2014-04-15 19:49 | 3.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 169.5833 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
GOK-9181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | KESICIDEN ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:55 | 2014-04-15 17:40 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 192 |  |  | ÇAYELİ
AFS-9200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 12548 | AG AGAC DIRAK KISA VE KIRIK OLDUGUNDAN DEGISTIRILDI VE SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:08 | 2014-04-15 17:40 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 |  |  | İKİZDERE
ADM-9396 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KASIKLI (BENIGAZI) HATTI KA_IKLI (BEN_GAZ_) HATTI Enhdirek 16315 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:10 | 2014-04-15 17:42 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 |  |  | İYİDERE
AFS-9202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 609 | ALPEK KABLO CEKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:27 | 2014-04-15 19:05 | 1.6333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI
KAH-11306 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5283 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYIKOPUK OLAN ILETKEN DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:30 | 2014-04-15 18:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | AKYAZI
TUR-9168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:10 | 2014-04-15 18:22 | 0.2 | 0 | 235 | 64 | 704 | 0 | 47 | 12.8 | 140.8 |  |  | ARİFİYE
TUR-9169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:10 | 2014-04-15 18:45 | 0.58333 | 0 | 0 | 19 | 320 | 0 | 0 | 11.0833 | 186.6667 |  |  | ERENLER
CAG-9172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:36 | 2014-04-15 21:18 | 1.7 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 25.5 | 435.2 |  |  | FERİZLİ
PAZ-9173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36110 | 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:36 | 2014-04-15 21:45 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 137.6 |  |  | GEYVE
PAZ-9252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:10 | 2014-04-15 20:44 | 0.56667 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 6.2333 | 799 | 28.3333 | 834.1333 |  |  | HENDEK
KAM-10161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3000 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:26 | 2014-04-15 21:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | KARAPÜRÇEK
KAM-10163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1280 | 2AD AYDINLATMA TAMIRATI YAPILDI YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:29 | 2014-04-15 21:50 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 |  |  | KARASU
KAM-9416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-16 SANAYI 3 DSI ÇIKISI DS_ ÇIKI_I Trafobinatip 10446 | AA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 00:15 | 2014-04-16 01:02 | 0.78333 | 16 | 705 | 0 | 0 | 12.5333 | 552.25 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
BES-10747 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SEHIR 1 HATTI _EH_R 1 HATTI Trafobinatip 5881 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 01:00 | 2014-04-16 02:32 | 1.5333 | 3 | 4465 | 1 | 0 | 4.6 | 6846.3333 | 1.5333 | 0 |  |  | KOCAALİ
PAZ-9231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 04:47 | 2014-04-16 05:24 | 0.61667 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 6.7833 | 869.5 | 30.8333 | 907.7333 |  |  | PAMUKOVA
ELB-9612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | A.T. GURUP ACIKTI TEKRAR BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 05:44 | 2014-04-16 06:22 | 0.63333 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 8.8667 | 2232.5 | 36.1 | 2513.0667 |  |  | SAPANCA
ADM-9397 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KAYATEPE KÖK KEKLIKCI CIKISI Trafobinatip 7497 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 07:16 | 2014-04-16 08:40 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 2.8 | 268.8 |  |  | SERDİVAN
KAM-9362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 07:30 | 2014-04-16 08:25 | 0.91667 | 4 | 940 | 2 | 0 | 3.6667 | 861.6667 | 1.8333 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
GOK-9182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMADAN ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 08:25 | 2014-04-16 09:20 | 0.91667 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 215.4167 | 3.6667 | 293.3333 |  |  | TARAKLI
GER-11307 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GEÇ_TL_ HATTI Enhdirek 30354 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:00 | 2014-04-16 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 64 |  |  | ALAÇAM
PAZ-9233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36110 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:07 | 2014-04-16 11:36 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 158.9333 |  |  | ASARCIK
AFS-9203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1924 | AG DIREKLER DUZELTILDI VE SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:15 | 2014-04-16 11:38 | 1.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.0833 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
KAH-9586 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BOGAZKAYA HATTI BO_AZKAYA HATTI Enhdirek 17987 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:20 | 2014-04-16 11:20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1 | 192 |  |  | AYVACIK
ADM-9249 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-II DM_II/8 HATTI DM_II/8 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:25 | 2014-04-16 11:05 | 0.66667 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.66667 | 1253.3333 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
ELB-9611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | SIMENS SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-16 11:00 | 2014-04-16 18:00 | 7 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 98 | 24675 | 399 | 27776 |  |  | CANİK
ADM-9585 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR SALKIMBAG ÇIKISI SALKIMBA_ ÇIKI_I Enhdirek 18318 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:03 | 2014-04-16 12:03 | 1 | 3 | 0 | 4 | 256 | 3 | 0 | 4 | 256 |  |  | HAVZA
AFS-9205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACMIS.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:21 | 2014-04-16 12:21 | 1 | 1 | 2820 | 8 | 704 | 1 | 2820 | 8 | 704 |  |  | KAVAK
AFS-9206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACMIS. KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:39 | 2014-04-16 12:45 | 1.1 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 775.5 | 5.5 | 563.2 |  |  | LADİK
ELB-9634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-72 AG_KOLU Ogagtrf 2306 | CALISMA NEDENI ILE ACIL ISLER KAPSAMINDA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:10 | 2014-04-16 12:30 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
GOK-9257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMADAN ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:42 | 2014-04-16 13:20 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 162.1333 |  |  | SALIPAZARI
KAM-9417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -2 SIRKÇIOGLU ÇIKISI __RKÇ_O_LU ÇIKI_I Trafobinatip 1829 | LIMAK BETON CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:47 | 2014-04-16 13:27 | 0.66667 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.66667 | 156.6667 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
KAM-9415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BOGAZIÇI MOD 5 KÖK BINASI NEZIHEVLER ÇIKISI NEZ_HEVLER ÇIKISI Trafobinatip 1812 | DAHILI TR CIKISI ACMIS ATAN OG SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 13:15 | 2014-04-16 14:38 | 1.3833 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1300.3333 | 0 | 0 |  |  | TERME
PAZ-9232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÜRRIYET KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 2070 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 13:50 | 2014-04-16 15:18 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
PAZ-9254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:00 | 2014-04-16 14:20 | 0.33333 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.33333 | 783.3333 | 14.6667 | 597.3333 |  |  | YAKAKENT
ELB-9695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-3 AG_KOLU Ogagtrf 2010 | ATAN KOMPAK SARTEL KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:05 | 2014-04-16 15:33 | 0.46667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞAMBA
CEL-10234 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-10 AG_KOLU Ogagtrf 12368 | KIRIK OLAN IZOLATOR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:20 | 2014-04-16 15:30 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM
KAM-9495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 3672 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:03 | 2014-04-16 16:50 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | TİLLO
CEL-10235 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI balikburnu mah.yol ayirimi AG_KOLU Ogagtrf 5374 | KOPAN ILETKENLERE EK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:30 | 2014-04-16 17:15 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
TUR-9224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:40 | 2014-04-16 16:52 | 0.2 | 0 | 235 | 64 | 704 | 0 | 47 | 12.8 | 140.8 |  |  | ERUH
TUR-9225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | MINEHOYÜK MAH. OZEL BIR FIRMANIN CALISMASI ESNASINDA OG SWALLOW ILETKEN KOPUGUNA SEBEBIYET VERMESI SEBEBIYLE.OG SWALLOW ILETKEN EKLENDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:40 | 2014-04-16 19:27 | 2.7833 | 0 | 0 | 19 | 320 | 0 | 0 | 52.8833 | 890.6667 |  |  | KURTALAN
PAZ-9253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:40 | 2014-04-16 17:30 | 0.83333 | 0 | 0 | 16 | 256 | 0 | 0 | 13.3333 | 213.3333 |  |  | MERKEZ
ELB-9587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKISI IZGIN ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | GURUP ACIKTI TEKRAR BESLENDI GURUP NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:11 | 2014-04-16 17:55 | 0.73333 | 1 | 705 | 9 | 320 | 0.73333 | 517 | 6.6 | 234.6667 |  |  | PERVARİ
ELB-9603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | AGLICA KOK BINA CIKISI ACIKTI GURUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:22 | 2014-04-16 17:50 | 0.46667 | 3 | 705 | 34 | 704 | 1.4 | 329 | 15.8667 | 328.5333 |  |  | ŞİRVAN
EKI-9914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AGCA DERESI HATTI Enhdirek 33726 | 1 ADET YANAN OG DIREGI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:30 | 2014-04-16 22:35 | 5.0833 | 1 | 235 | 3 | 0 | 5.0833 | 1194.5833 | 15.25 | 0 |  |  | AYANCIK
KAM-10284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 890 | ILETKEN KIRIGINA EK YAPILDI UZERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:36 | 2014-04-16 18:46 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 |  |  | BOYABAT
EKI-9977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK OSMAN ÖZEN ÇIKISI OSMAN ÖZEN ÇIKI_I Ogmusdirek 14343 | YANAN OG DIREGI NEDENIYLE JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:40 | 2014-04-16 17:55 | 0.25 | 1 | 1645 | 0 | 0 | 0.25 | 411.25 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
PAZ-9256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:00 | 2014-04-16 18:30 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 15 | 224 |  |  | DİKMEN
KAM-9496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 2557 | JANPER ATLAMASI KOPMUS YENILENDI ARIZA GIDERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:05 | 2014-04-16 18:34 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
KAM-9363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:15 | 2014-04-16 18:50 | 0.58333 | 4 | 940 | 2 | 0 | 2.3333 | 548.3333 | 1.1667 | 0 |  |  | GERZE
ELB-9697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI TRT ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | A.T ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:17 | 2014-04-16 19:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.4333 | 183.4667 |  |  | MERKEZ
TUR-9226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HOPURLU KÖYÜ KAYAPINARI YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 1549 | AG ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:30 | 2014-04-16 18:42 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | SARAYDÜZÜ
AFS-9228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1807 | AG IZOLETOR KIRILMIS.IZOLETOR DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:36 | 2014-04-16 18:43 | 0.11667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ
ELB-9605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ALEMBEY MONOBLOKTAN AGLICA KOK BINA CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:44 | 2014-04-16 19:11 | 0.45 | 3 | 705 | 34 | 704 | 1.35 | 317.25 | 15.3 | 316.8 |  |  | AKINCILAR
ELB-9613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK AGLICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKISI A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | GURUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:05 | 2014-04-16 19:21 | 0.26667 | 2 | 0 | 19 | 192 | 0.53333 | 0 | 5.0667 | 51.2 |  |  | ALTINYAYLA
KAM-10285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 482 | ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLLAILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:51 | 2014-04-16 20:51 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR
KAM-9497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2488 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 250A 1 BOY KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:07 | 2014-04-16 20:35 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
KAM-10286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1281 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:55 | 2014-04-16 21:44 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 |  |  | GEMEREK
ELB-9606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ALEMBEY MONOBLOKTAN AGLICA KOK BINA CIKISI BESLEND | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:05 | 2014-04-16 21:09 | 0.066667 | 3 | 705 | 34 | 704 | 0.2 | 47 | 2.2667 | 46.9333 |  |  | GÖLOVA
ELB-9610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | A.T. GURUP ACIKTI BESLENDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:05 | 2014-04-16 21:49 | 0.73333 | 3 | 705 | 34 | 704 | 2.2 | 517 | 24.9333 | 516.2667 |  |  | GÜRÜN
ELB-9626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI F-4 ELB_STAN MERKEZ Trafobinatip 4037 | CALISMA ICIN SIMENS SKADA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 22:20 | 2014-04-16 23:10 | 0.83333 | 29 | 28905 | 9 | 256 | 24.1667 | 24087.5 | 7.5 | 213.3333 |  |  | HAFİK
EKI-9978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM OSMAN ÖZEN ÇIKIS OSMAN ÖZEN ÇIKI_ Trafobinatip 4824 | YANAN OG DIREGI DEGISTI JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 22:25 | 2014-04-16 22:35 | 0.16667 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.16667 | 313.3333 | 0 | 0 |  |  | KANGAL
ADM-9250 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/69 DM_IV/70 HATTI DM_IV/70 HATTI Trafobinatip 7245 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 06:05 | 2014-04-17 06:10 | 0.083333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
EKI-9981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK EURO ASIA MADEN-(AMBAR KÖYÜ) MADEN MONBLOK GELLEV_Z ÇIKI_I Trafobinatip 4744 | ACAN CIKISA ENERJI VERIDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 07:45 | 2014-04-17 08:45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1920 | 0 | 0 | 4 | 1920 |  |  | MERKEZ
TUR-9230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | 13983078 BARKOD NUMARALI HATBASI DIREGINDE OG SIGORTA DEGISIMI NEDENIYLE EVRI CIKISI ACILARAK OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 07:59 | 2014-04-17 08:04 | 0.083333 | 8 | 0 | 19 | 256 | 0.66667 | 0 | 1.5833 | 21.3333 |  |  | SUŞEHRİ
GER-11308 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GEÇ_TL_ HATTI Enhdirek 30354 | ICME SUYU PARAFUDURLARI IPTAL EDILEREK ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-17 09:50 | 1.8333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.8333 | 117.3333 |  |  | ULAŞ
KAM-9418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 11540014 BATIPARK SPORSALONU MONOBLOK(8 NUMARA) BATIPARK SPORSALONU MONOBLOK(8 NUMARA) Trafobinatip 2101 | DIREK DEMONTAJ ICIN KISA SURELI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:20 | 2014-04-17 08:50 | 0.5 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ
AND-10863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3228 | TR USTUNE 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:25 | 2014-04-17 08:30 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 |  |  | ZARA
KAM-10287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 1297 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:26 | 2014-04-17 09:29 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI
BES-9766 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | KIRIK OLAN IZALATOR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:30 | 2014-04-17 10:30 | 2 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 470 | 0 | 384 |  |  | ŞARKIŞLA
BES-10806 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | HAT GEZILDI KIRIK VHD IZALATOR DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 09:00 | 2014-04-17 10:30 | 1.5 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 352.5 | 0 | 288 |  |  | HAYRABOLU
AND-10864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 3397 | K1 DIREGE POTANS ATILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 09:30 | 2014-04-17 11:30 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
ELB-11003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | SIGMENS SKADA KURULUMU NEDENIYLE BILDIRIMLI KESINTI OLDU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 10:00 | 2014-04-17 14:00 | 4 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 16 | 14100 | 176 | 14336 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
KAM-9499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3243 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:13 | 2014-04-17 10:41 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-9234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2317 | HAT ARIZASI GIDERILDI.ELK. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:44 | 2014-04-17 11:48 | 1.0667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
AFS-9236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIN-TOPRAKTAN ACTI. HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:48 | 2014-04-17 13:24 | 2.6 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 1222 | 52 | 998.4 |  |  | SARAY
EKI-9876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT3 Trafobinatip 4782 | FIDER ACMASI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:58 | 2014-04-17 12:52 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 3.8 | 364.8 |  |  | ÇERKEZKÖY
AFS-9235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ÇOGULHAN KASABA ÇIKI_I Trafobinatip 10848 | HAT ARIZASI GIDERILDI .ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 11:01 | 2014-04-17 11:33 | 0.53333 | 0 | 705 | 1 | 0 | 0 | 376 | 0.53333 | 0 |  |  | ÇORLU
PAZ-9244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 11:02 | 2014-04-17 12:43 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 |  |  | ŞARKÖY
ELB-9678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER KUYUCAK MEZRA HAT BA_I Enhdirek 30457 | ATAN 1 ADET 20 AMPER OG SIGORTSI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 11:39 | 2014-04-17 12:22 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 |  |  | ALMUS
AND-9294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM POYRAZ GÜNESLI FIDER POYRAZ GÜNE_L_ F_DER Trafobinatip 412 | ANDIRIN TEIAS DA TR A NIN BASINC VENTILI DEGISTIRILDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 12:00 | 2014-04-17 14:05 | 2.0833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 |  |  | ARTOVA
AND-9295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | TEIASDA TR A NIN BASINC VENTILI DEGISTIRILDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 12:00 | 2014-04-17 14:05 | 2.0833 | 2 | 2350 | 24 | 6528 | 4.1667 | 4895.8333 | 50 | 13600 |  |  | BAŞÇİFTLİK
AND-9296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | TEIASDA 154/34,5 KV TR A NIN BASINC VENTILI DEGISTI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 12:00 | 2014-04-17 12:10 | 0.16667 | 1 | 3290 | 4 | 0 | 0.16667 | 548.3333 | 0.66667 | 0 |  |  | ERBAA
GOK-9297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK GEBEN HATTI CIKIS GEBEN HATTI CIKIS Trafobinatip 11651 | 154/34,5 KV TR A NIN TEIAS BASINC VENTILINI DEGISTIRDI | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:01 | 2014-04-17 12:02 | 0.016667 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 3.9167 | 0.033333 | 0 |  |  | MERKEZ
GOK-9297 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK GEBEN HATTI CIKIS FIDER-2 GEBEN ANDIRIN G_R___ Trafobinatip 10755 | 154/34,5 KV TR A NIN TEIAS BASINC VENTILINI DEGISTIRDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 12:02 | 2014-04-17 12:07 | 0.083333 | 0 | 235 | 7 | 2496 | 0 | 19.5833 | 0.58333 | 208 |  |  | NİKSAR
GOK-9297 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK GEBEN HATTI CIKIS KÖYLER GRUBU Trafobinatip 10755 | 154/34,5 KV TR A NIN TEIAS BASINC VENTILINI DEGISTIRDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 12:07 | 2014-04-17 12:13 | 0.1 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 23.5 | 0.4 | 32 |  |  | PAZAR
GOK-9297 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK GEBEN HATTI CIKIS GEBEN ÇIKI_I Trafobinatip 10755 | 154/34,5 KV TR A NIN TEIAS BASINC VENTILINI DEGISTIRDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 12:13 | 2014-04-17 12:20 | 0.11667 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
GOK-9297 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK GEBEN HATTI CIKIS KÖYLER GRUBU Trafobinatip 10755 | 154/34,5 KV TR A NIN TEIAS BASINC VENTILINI DEGISTIRDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 12:20 | 2014-04-17 12:27 | 0.11667 | 0 | 235 | 7 | 896 | 0 | 27.4167 | 0.81667 | 104.5333 |  |  | SULUSARAY
GOK-9297 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK GEBEN HATTI CIKIS Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | 154/34,5 KV TR A NIN TEIAS BASINC VENTILINI DEGISTIRDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 12:27 | 2014-04-17 12:35 | 0.13333 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.26667 | 110.9333 |  |  | TURHAL
GOK-9297 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK GEBEN HATTI CIKIS ANDIRIN ÇIKI_I Trafobinatip 412 | 154/34,5 KV TR A NIN TEIAS BASINC VENTILINI DEGISTIRDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 12:35 | 2014-04-17 12:44 | 0.15 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 493.5 | 0.6 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
TUR-9238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1682 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YER DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 13:05 | 2014-04-17 13:15 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
PAZ-9255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 13:38 | 2014-04-17 14:09 | 0.51667 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.51667 | 1214.1667 | 22.7333 | 925.8667 |  |  | AKÇAABAT
AFS-9237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | OG SIGORTALAR DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 14:50 | 2014-04-17 15:03 | 0.21667 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 1.7333 | 41.6 |  |  | ARAKLI
KAM-9364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN F-5 ONSEN Trafobinatip 996 | AT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI TUTMADI KURTLER AVSAR SULAMALAR CIKISI ARIZA GELIYOR DU ACILDI FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:17 | 2014-04-17 15:35 | 0.3 | 28 | 1880 | 54 | 704 | 8.4 | 564 | 16.2 | 211.2 |  |  | ARSİN
KAM-9419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 TR 30 ÇIKI_I Trafobinatip 3432 | OG DE ILETKEN KIRIGI GORULDU ENERJI VERILDI ILETKEN KIRIKLARI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:32 | 2014-04-17 16:15 | 0.71667 | 14 | 1175 | 0 | 0 | 10.0333 | 842.0833 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
AND-10865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1862 | DUSEN TMS KALDIRILDI CIKISLAR OLCULDU NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:15 | 2014-04-17 16:40 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 |  |  | DERNEKPAZARI
AFS-9239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2649 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI VE ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:25 | 2014-04-17 17:15 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 |  |  | DÜZKÖY
KAM-10293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1283 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100 A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:31 | 2014-04-17 17:38 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 |  |  | HAYRAT
KAM-9365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKISI KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | KIRILAN ILETKEN EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:40 | 2014-04-17 17:05 | 0.41667 | 21 | 0 | 9 | 0 | 8.75 | 0 | 3.75 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
AND-10866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 557 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:55 | 2014-04-17 17:56 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | MAÇKA
AND-10867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3599 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:03 | 2014-04-17 18:40 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 |  |  | MERKEZ
CEL-10705 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4839 | ATIK SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:20 | 2014-04-17 17:40 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | OF
ELB-9588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKISI IZGIN ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | IZGIN CIKISI ACIKTI A.T. GURUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:25 | 2014-04-17 19:55 | 0.5 | 1 | 705 | 9 | 320 | 0.5 | 352.5 | 4.5 | 160 |  |  | SÜRMENE
AND-10868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 570 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 20:03 | 2014-04-17 20:30 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |  |  | TONYA
KAM-10300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2967 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 21:13 | 2014-04-17 22:27 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 |  |  | VAKFIKEBİR
AND-10869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 KABAKLAR MERKEZ Enhdirek 59304 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 21:27 | 2014-04-17 21:59 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 |  |  | YOMRA
BES-10750 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 22:00 | 2014-04-17 22:30 | 0.5 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 47.5 | 224 |  |  | ÇARŞIBAŞI
ADM-10424 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 00:35 | 2014-04-18 01:30 | 0.91667 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 1.8333 | 861.6667 | 63.25 | 3226.6667 |  |  | ÇAYKARA
ADM-10422 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 02:35 | 2014-04-18 03:40 | 1.0833 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 7.5833 | 254.5833 | 69.3333 | 2426.6667 |  |  | ŞALPAZARI
ADM-10431 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BÜYÜKKAVAKLI GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 05:50 | 2014-04-18 08:20 | 2.5 | 0 | 0 | 13 | 640 | 0 | 0 | 32.5 | 1600 |  |  | HOZAT
ADM-9826 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_III/14 DM_III/14ÜN DM_III/18 HATTI DM_III/14ÜN DM_III/18 HATTI Trafobinatip 6971 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 06:10 | 2014-04-18 06:20 | 0.16667 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0.16667 | 470 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
ADM-10428 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | YAGIZATLI CIKISI ACMISTI YENI YAPILAN 3/0 HAT UZERINDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 06:10 | 2014-04-18 10:20 | 4.1667 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 13708.3333 | 137.5 | 3200 |  |  | MERKEZ
BES-10924 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESERE KÖK KESEC_K KÖK HATTI / GÖKSU ÇIKI_I / ÜÇGÖZ ÇIKI_I KESEC_K KÖK HATTI / GÖKSU ÇIKI_I / ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:10 | 2014-04-18 08:45 | 0.58333 | 1 | 940 | 195 | 2304 | 0.58333 | 548.3333 | 113.75 | 1344 |  |  | NAZIMİYE
BES-10427 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KIZILCAHÖYÜK HATTI KIZILCAHÖYÜK HATTI Ogmusdirek 2323 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:19 | 2014-04-18 09:20 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | OVACIK
KAM-10302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 163 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 80 KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:31 | 2014-04-18 10:36 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 |  |  | PERTEK
SAM-9355 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM KAHTA TM YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | ASIRI AKIMDAN SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:00 | 2014-04-18 09:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 1 | 85.3333 |  |  | PÜLÜMÜR
TUT-9768 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR2 HATTI Trafobinatip 5680 | SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:00 | 2014-04-18 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
KAM-10301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1712 | TMS YARIM DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:17 | 2014-04-18 10:01 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKALE
SAM-10425 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR M_RO_LU MAH HATTI Enhdirek 15002 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:20 | 2014-04-18 10:10 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 |  |  | BOZOVA
KAH-9589 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | ESKI TRAFO YENISIYLE DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:30 | 2014-04-18 11:30 | 2 | 0 | 0 | 35 | 896 | 0 | 0 | 70 | 1792 |  |  | BİRECİK
KAM-10304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ÖNSEN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 2838 | 16 DIREK ARASI 3 LU TERTIP SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:35 | 2014-04-18 17:54 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 158.0167 |  |  | CEYLANPINAR
KAH-9592 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN ÇIKISI ZEYT_N ÇIKI_I Enhdirek 21589 | YAG TANKINDAKI SIZINTIDAN DOLAYI YANAN TRAFO DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:00 | 2014-04-18 12:40 | 2.6667 | 0 | 0 | 9 | 448 | 0 | 0 | 24 | 1194.6667 |  |  | HALFETİ
ELB-9600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AKBAYIR MONOBLOK AKBAYIR ÇIKISI AKBAYIR ÇIKI_I Trafobinatip 4436 | D.S.I. CAMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:25 | 2014-04-18 11:15 | 0.83333 | 3 | 2115 | 27 | 64 | 2.5 | 1762.5 | 22.5 | 53.3333 |  |  | HARRAN
GER-11309 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4850 | ARIZALI OLAN ALTI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:30 | 2014-04-18 12:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | HİLVAN
AND-10870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3236 | TR USTUNE OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:37 | 2014-04-18 12:03 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 |  |  | MERKEZ
GOK-9258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI KAZANDERE HATTI 2 KAZANDERE HATTI Enhdirek 179 | MUTAHIT AYIRICI TAMIRI VE PARAFUDUR MONTAJI YAPMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:40 | 2014-04-18 12:33 | 1.8833 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.8833 | 482.1333 |  |  | SURUÇ
AND-10871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER AG_KOLU Ogagtrf 1472 | 1 ADET CURUK DIREK YERINE YENI DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:41 | 2014-04-18 11:42 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | SİVEREK
AFS-9251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1647 | AG DIREK YERI DEGISTERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:44 | 2014-04-18 10:56 | 0.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
KAM-9421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 NAMIKKEMAL ÇIKI_I NAMIKKEMAL ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:47 | 2014-04-18 11:30 | 0.71667 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0.71667 | 2021 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
AND-10873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 ARMUTKUSU ABDITÜLEKLI MAH AG_KOLU Ogagtrf 2265 | 1 ADET CURUK DIREK YERINE 9M DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:55 | 2014-04-18 11:15 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | EŞME
ADM-10434 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI PINARBA_I TR-2 HATTI Enhdirek 13990 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:00 | 2014-04-18 11:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | KARAHALLI
ELB-9703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3624 | ATAN KOMPAK SARTEL KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:09 | 2014-04-18 11:44 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 |  |  | MERKEZ
BES-10429 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:10 | 2014-04-18 11:45 | 0.58333 | 0 | 0 | 15 | 512 | 0 | 0 | 8.75 | 298.6667 |  |  | SİVASLI
ADM-10437 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI ULUBEY MAH. HATTI Enhdirek 12208 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:15 | 2014-04-18 11:50 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 |  |  | ULUBEY
CEL-10439 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-13 TEGMENLI INLICE KÖK HASANAN ÇIKISI HASANAN ÇIKI_I Trafobinatip 8022 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:36 | 2014-04-18 13:36 | 2 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
ELB-11006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-18 AG_KOLU Ogagtrf 1907 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:07 | 2014-04-18 13:00 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
GER-11310 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇET_N HATTI Enhdirek 24506 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 13:00 | 2014-04-18 14:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | EDREMİT
AND-10874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | A.A ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 13:47 | 2014-04-18 13:54 | 0.11667 | 2 | 940 | 17 | 6464 | 0.23333 | 109.6667 | 1.9833 | 754.1333 |  |  | ERCİŞ
ELB-9650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1907 | BIR ADET 63 AMPER AG SIGORTASI TAKILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:06 | 2014-04-18 16:00 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
PAZ-9282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK IGDELI GURUBU 3X0 IGDELI GURUBU 3X0 Trafobinatip 11585 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:20 | 2014-04-18 15:40 | 0.33333 | 0 | 0 | 54 | 2176 | 0 | 0 | 18 | 725.3333 |  |  | GÜRPINAR
TUR-9291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:50 | 2014-04-18 16:04 | 0.23333 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 2.8 | 1864.3333 | 22.8667 | 686.9333 |  |  | MERKEZ
PAZ-9283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:00 | 2014-04-18 16:50 | 0.83333 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.83333 | 1958.3333 | 36.6667 | 1493.3333 |  |  | MURADİYE
KAM-9508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 550 | 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:26 | 2014-04-18 17:35 | 1.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0 |  |  | SARAY
ELB-9704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3624 | ATAN KOMPAK SARTEL KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:44 | 2014-04-18 17:11 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |  |  | ÇALDIRAN
KAM-9510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2469 | TMS DEGISTIRILDI ARIZASI GIDERILDI 1AD 600A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:31 | 2014-04-18 18:47 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 |  |  | ÇATAK
ELB-9621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2325 | 1 ADET 63 A AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:11 | 2014-04-18 18:49 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
KAM-9366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | AT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:46 | 2014-04-18 20:40 | 0.9 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 28.8 | 288 |  |  | AKDAĞMADENİ
ELB-9670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2428 | ATAN 1 ADET 63 AMPER AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 20:05 | 2014-04-18 20:33 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 |  |  | AYDINCIK
GOK-9260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 ÖGRETMENEVLERI TR.02/27 AG_KOLU Ogagtrf 1877 | 1 ADET NH AG SIGORTA IKMALI YAPILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 23:00 | 2014-04-18 23:20 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
TUR-9290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 05:56 | 2014-04-19 06:30 | 0.56667 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 6.8 | 4527.6667 | 55.5333 | 1668.2667 |  |  | KADIŞEHRİ
ADM-9829 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM_I/34 HATTI DM_I/34 HATTI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 06:15 | 2014-04-19 06:20 | 0.083333 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 1.5833 | 1331.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-10445 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI Trafobinatip 6941 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 06:30 | 2014-04-19 08:35 | 2.0833 | 1 | 1645 | 43 | 2048 | 2.0833 | 3427.0833 | 89.5833 | 4266.6667 |  |  | SARAYKENT
KAM-9367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | MUTAHIT CALISMASIN DAN DOLAYI CIKIS ACILDI DAHA SONRA BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 07:15 | 2014-04-19 08:50 | 1.5833 | 4 | 940 | 2 | 0 | 6.3333 | 1488.3333 | 3.1667 | 0 |  |  | SARIKAYA
KAM-9422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | MUTAHIT CALISMASIN DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 07:15 | 2014-04-19 09:03 | 1.8 | 4 | 940 | 2 | 0 | 7.2 | 1692 | 3.6 | 0 |  |  | SORGUN
BES-10788 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 07:30 | 2014-04-19 08:15 | 0.75 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 78.75 | 432 |  |  | YENİFAKILI
ADM-10442 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ARMUTLU HATTI ARMUTLU HATTI Enhdirek 16578 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 07:40 | 2014-04-19 08:50 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 |  |  | YERKÖY
CEL-10440 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AGILLI KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 07:50 | 2014-04-19 09:40 | 1.8333 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 5600.8333 | 11 | 1056 |  |  | ÇANDIR
KAM-9423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -2 SIRKÇIOGLU ÇIKISI __RKÇ_O_LU ÇIKI_I Trafobinatip 1829 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 08:21 | 2014-04-19 08:50 | 0.48333 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.48333 | 113.5833 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
AFS-9261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-19 08:30 | 2014-04-19 16:25 | 7.9167 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 3720.8333 | 158.3333 | 3040 |  |  | ÇEKEREK
AFS-9262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIM TOPRAKTAN ACTI.KESICI BESLENDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 08:31 | 2014-04-19 08:33 | 0.033333 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.033333 | 54.8333 | 0.33333 | 68.2667 |  |  | ŞEFAATLİ
AFS-9263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 08:31 | 2014-04-19 08:54 | 0.38333 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 270.25 | 1.9167 | 196.2667 |  |  | ALAPLI
TUR-9288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2704 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 13943975 BARKOD NUMARALI DIREKTE BAYRAK POTANS CALISMASI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 08:52 | 2014-04-19 12:10 | 3.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
BES-10789 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:00 | 2014-04-19 10:00 | 1 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 95 | 448 |  |  | EREĞLİ
KAM-10307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3041 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:10 | 2014-04-19 10:35 | 1.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY
TUR-9289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 DADAGLI CIKISI DADAGLI CIKI_I Trafobinatip 658 | K.MARAS KIRSAL ARIZA EKIPLERININ JUMPER CALISMASI YAPMASI NEDENIYLE TEDBIR AMACLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:30 | 2014-04-19 10:00 | 0.5 | 0 | 470 | 9 | 448 | 0 | 235 | 4.5 | 224 |  |  | MERKEZ
GER-11311 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:30 | 2014-04-19 10:30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 3 | 512 |  |  | ÇAYCUMA
AFS-9264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI Ogmusdirek 9851 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:05 | 2014-04-19 10:12 | 0.11667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.23333 | 52.2667 |  |  | AĞAÇÖREN
NUR-9754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAGLICA MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 4955 | YATIK MUSTEREK AGAC DIREKDEN HAT YENI DIKILEN DEMIR DIREGE AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:05 | 2014-04-19 11:35 | 1.5 | 4 | 3760 | 13 | 128 | 6 | 5640 | 19.5 | 192 |  |  | ESKİL
ELB-9701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ÖRME DERES_ HAT BA_I Trafobinatip 5298 | SEKSONEL TAMIRI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:22 | 2014-04-19 11:41 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 168.5333 |  |  | GÜLAĞAÇ
KAM-10308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2847 | ILRTKEN DOLASIGI ACILDI AYINLATMALAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:27 | 2014-04-19 12:33 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.9 |  |  | GÜZELYURT
ELB-9660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT2 Enhdirek 31376 | ATAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:27 | 2014-04-19 11:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2 |  |  | MERKEZ
KAM-9514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR AG_KOLU Ogagtrf 11126 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:43 | 2014-04-19 11:10 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
ELB-9623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2507 | CALISMA NEDENI ILE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:44 | 2014-04-19 11:25 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | SARIYAHŞİ
ADM-10446 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KARAHÖYÜK HATTI KARAHÖYÜK HATTI Enhdirek 15801 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:48 | 2014-04-19 13:16 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 315.7333 |  |  | AYDINTEPE
PAZ-9270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | TOPRAK KORUMA'DAN DOLAYI ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:35 | 2014-04-19 11:52 | 0.28333 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 665.8333 | 4.25 | 380.8 |  |  | DEMİRÖZÜ
ELB-9679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1909 | DOLASAN ILETKENLER ACILDI 1 ADET 63 AMPER AG SIGORTASI TKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:40 | 2014-04-19 12:00 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
GER-11312 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER KELAZIN HATTI Enhdirek 29503 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:00 | 2014-04-19 13:05 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 |  |  | AYRANCI
CEL-10443 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YAGIZATLI HATTI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:30 | 2014-04-19 14:25 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 245.3333 |  |  | BAŞYAYLA
TUR-9287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 835 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU.NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:30 | 2014-04-19 14:32 | 0.033333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
GOL-9313 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:07 | 2014-04-19 17:18 | 0.18333 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 1.1 | 387.75 | 10.8167 | 328.5333 |  |  | KAZIMKARABEKİR
KAM-9368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK SULAMA ÇIKISI HAT3 Trafobinatip 3620 | BULANIK CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:20 | 2014-04-19 17:33 | 0.21667 | 6 | 235 | 38 | 3136 | 1.3 | 50.9167 | 8.2333 | 679.4667 |  |  | MERKEZ
ADM-9830 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_II/7 DM_II/7NIN DM_II/7-A HATTI DM_II/7N_N DM_II/7-A HATTI Trafobinatip 7526 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:30 | 2014-04-19 17:55 | 0.41667 | 5 | 1410 | 0 | 0 | 2.0833 | 587.5 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
KAM-10310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3035 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:33 | 2014-04-19 18:58 | 1.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
KAM-9515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11276 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:45 | 2014-04-19 18:48 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
AFS-9266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIMPINAR KÖYÜ MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1923 | UYGUNSUZ ARMATOR DEMONTAJ EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:47 | 2014-04-19 17:57 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
ELB-9590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKISI IZGIN ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | IZGIN CIKISI ACIKTI A.T. GURUP BESLENDI NORMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:07 | 2014-04-19 18:49 | 0.7 | 1 | 705 | 9 | 320 | 0.7 | 493.5 | 6.3 | 224 |  |  | KARAKEÇİLİ
ELB-9617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SO_UCAK-HÜYÜCEK HAT BA_I Enhdirek 39631 | 1AD OG SIGORTASI TAKILDI 6A LIK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:10 | 2014-04-19 18:33 | 0.38333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 180.1667 | 0 | 0 |  |  | KESKİN
AND-10875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BRS. AKÇAKOYUNLU BR_. Enhdirek 1721 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:32 | 2014-04-19 19:07 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 112 |  |  | MERKEZ
AFS-9267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI SEVIN KÖYLERI HATTI SEV_N KÖYLER_ HATTI Enhdirek 11328 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.TOMAS MEZRASI HAT BASI ACILDI OG SIGORTA DEGISTIRILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:18 | 2014-04-19 22:15 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 188.8 |  |  | SULAKYURT
PAZ-9271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG SAKARKAYA KISIK OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 1732 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:23 | 2014-04-19 20:47 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6 |  |  | YAHŞİHAN
KAM-10313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN AG_KOLU Ogagtrf 3544 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A 00 BOY KULLNILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:43 | 2014-04-19 20:20 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
KAM-9520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1651 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 2AD 125A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:49 | 2014-04-19 20:25 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
AND-10876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER IÇME SUYU _ÇME SUYU Enhdirek 1441 | KILLILAR HATBASINA 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:35 | 2014-04-19 21:20 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 |  |  | GERCÜŞ
KAM-10311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3041 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:36 | 2014-04-19 21:44 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
AFS-9269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TATLAR MONOBLOK TATLAR GRUBU HATTI TATLAR GRUBU HATTI Trafobinatip 1718 | OG DIRAK YANMIS.GECECI OLARAK ELEKTRIK VERILDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:57 | 2014-04-19 22:36 | 1.65 | 0 | 705 | 7 | 832 | 0 | 1163.25 | 11.55 | 1372.8 |  |  | KOZLUK
PAZ-9281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 06:45 | 2014-04-20 07:22 | 0.61667 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 5.55 | 724.5833 | 13.5667 | 907.7333 |  |  | MERKEZ
ELB-9614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK AGLICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKISI A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | ACIK GURUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 07:05 | 2014-04-20 07:44 | 0.65 | 2 | 0 | 19 | 192 | 1.3 | 0 | 12.35 | 124.8 |  |  | SASON
ADM-10451 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 07:15 | 2014-04-20 07:50 | 0.58333 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 1.1667 | 548.3333 | 40.25 | 2053.3333 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
ELB-9708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | ARAC VURULAN DIGEGI DEGISTIRMEK VE HATTI UZERINE ALMAK ICIN ENERJI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-20 08:00 | 2014-04-20 12:00 | 4 | 5 | 1645 | 8 | 64 | 20 | 6580 | 32 | 256 |  |  | CİZRE
KAM-9369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 08:02 | 2014-04-20 08:25 | 0.38333 | 4 | 940 | 2 | 0 | 1.5333 | 360.3333 | 0.76667 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
AND-10877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER NEBILER BRS. NEB_LER BR_. Enhdirek 1131 | HAT BASINA OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 08:19 | 2014-04-20 09:40 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | MERKEZ
ELB-9640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI GARIPLIK BINA AG_KOLU Ogagtrf 1944 | CALISMA NEDENI ICIN KIRIK AG DIRTEGI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 08:41 | 2014-04-20 10:11 | 1.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
KAM-10315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1278 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 08:45 | 2014-04-20 10:17 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 |  |  | ULUDERE
ADM-10453 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KURTDERESI HATTI KURTDERES_ HATTI Enhdirek 6202 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 08:50 | 2014-04-20 09:31 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0 |  |  | İDİL
GOK-9304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 AG_KOLU Ogagtrf 2443 | 1 ADET 9MT AG AGAC DIREK MONTAJI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:00 | 2014-04-20 11:25 | 2.4167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 567.9167 | 0 | 0 |  |  | AMASRA
KAM-9424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-13 SANAYI 4 ARSAN ÇIKISI HAT1 Trafobinatip 10501 | ARSAN KOK DE SIKADA CALISMASINDAN DOLAYI GEREKLI MANEVRALAR YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-20 09:01 | 2014-04-20 12:05 | 3.0667 | 2 | 235 | 0 | 0 | 6.1333 | 720.6667 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
AND-10878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HASIMLER HA__MLER Enhdirek 1614 | ANACIK HASIMLER ENH 1 ADET 12M AGAC DIREK CUKURU KAZILARAK DIKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:04 | 2014-04-20 15:20 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 401.0667 |  |  | MERKEZ
ADM-10450 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI BÜYÜKKIRKLI HATTI Enhdirek 6520 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:05 | 2014-04-20 09:45 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | ULUS
KAH-11313 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER OTELLER HATTI Enhdirek 24336 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:20 | 2014-04-20 10:30 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 |  |  | DAMAL
ADM-10449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ATAKENT KÖK ATAKENT HATTI Trafobinatip 11587 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:20 | 2014-04-20 10:47 | 1.45 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
AFS-9272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TATLAR MONOBLOK TATLAR GRUBU HATTI TATLAR GRUBU HATTI Trafobinatip 1718 | OG DIREK YANMIS DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:12 | 2014-04-20 12:18 | 2.1 | 0 | 705 | 7 | 832 | 0 | 1480.5 | 14.7 | 1747.2 |  |  | HANAK
KAH-9596 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BAGBASI HATTI BA_BA_I HATTI Enhdirek 24079 | ZAMANA BAGLI DEFORMEDEN KAYNAKLI KIRILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:15 | 2014-04-20 12:00 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 3.5 | 336 |  |  | MERKEZ
ELB-9665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | KIRILAN OG DIREGI YERINE YENISI DIKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:32 | 2014-04-20 11:44 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.2 | 307.2 |  |  | POSOF
KAH-9597 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I Enhdirek 22468 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:00 | 2014-04-20 12:15 | 1.25 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 587.5 | 2.5 | 240 |  |  | ÇILDIR
ELB-9680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2387 | ATAN 1 ADET 100 AMPER AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:17 | 2014-04-20 12:00 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
ELB-9662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | ATAN 1 ADET OG SIGIRTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:28 | 2014-04-20 12:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 2.6667 | 136.5333 |  |  | KARAKOYUNLU
AFS-9273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI yesilyurt cami yani AG_KOLU Ogagtrf 1805 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI VE ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:06 | 2014-04-20 12:18 | 0.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-9705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3624 | ATAN KOMPAK SARTEL KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 13:10 | 2014-04-20 13:47 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 |  |  | TUZLUCA
GER-11314 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GEÇ_TL_ HATTI Enhdirek 30354 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 14:10 | 2014-04-20 15:30 | 1.3333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.3333 | 85.3333 |  |  | ALTINOVA
ELB-9673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | ARAC CARPAN N12 DIREGI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-20 14:22 | 2014-04-20 17:55 | 3.55 | 5 | 1645 | 8 | 64 | 17.75 | 5839.75 | 28.4 | 227.2 |  |  | ARMUTLU
AFS-9276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIM TOPRAKTAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:40 | 2014-04-20 15:41 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333 |  |  | MERKEZ
AFS-9278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.HERHANGI BIR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:41 | 2014-04-20 18:15 | 2.5667 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 1206.3333 | 0 | 821.3333 |  |  | TERMAL
AFS-9277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ALIMPINAR MONOBLOKTAN ALIMPINAR-KOTURE CIKISI BESLENINCE HAT TEKRAR ACTI.ALIMPOINAR-KOTURE CIKISI ACILDI HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:54 | 2014-04-20 15:55 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333 |  |  | ÇINARCIK
AND-10879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HASIMLER HA__MLER Enhdirek 1614 | HASIMLER HATBASINA 2 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:58 | 2014-04-20 17:44 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
ELB-9618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SO_UCAK-HÜYÜCEK HAT BA_I Enhdirek 39631 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI 10 A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:17 | 2014-04-20 17:45 | 0.46667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
SAM-9357 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Trafobinatip 7854 | 2 DIREK ARASI OG ILETKENI KOPMUSTU-EK YAPILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:00 | 2014-04-20 19:30 | 0.5 | 0 | 470 | 10 | 1216 | 0 | 235 | 5 | 608 |  |  | ESKİPAZAR
SAM-10997 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Trafobinatip 7854 | 2 DIREK ARASI OG ILETKENI KOPMUSTU-EK YAPILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:00 | 2014-04-20 19:30 | 0.5 | 0 | 470 | 10 | 1216 | 0 | 235 | 5 | 608 |  |  | MERKEZ
ELB-9619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ACEM_ ÖREN AHT BA_I Ogmusdirek 11527 | 1 ADET OG ATIGI6 A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:07 | 2014-04-20 20:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 |  |  | OVACIK
BES-10791 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ PINARBA_I _ÇME SUYU HATTI Trafobinatip 5575 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:30 | 2014-04-20 20:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.16667 | 10.6667 |  |  | SAFRANBOLU
SAM-9356 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21754 | ASIRI TOPRAKTAN SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 22:10 | 2014-04-20 22:25 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0.75 | 48 |  |  | YENİCE
SAM-10998 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21754 | ASIRI TOPRAKTAN SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 22:10 | 2014-04-20 22:25 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0.75 | 48 |  |  | ELBEYLİ
BES-10792 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 06:30 | 2014-04-21 07:30 | 1 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 105 | 576 |  |  | MERKEZ
GOL-9314 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR2 HATTI TR2 HATTI Trafobinatip 5446 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 06:50 | 2014-04-21 07:02 | 0.2 | 3 | 3525 | 0 | 0 | 0.6 | 705 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
AFS-9280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 07:26 | 2014-04-21 08:23 | 0.95 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 446.5 | 19 | 364.8 |  |  | POLATELİ
TUR-9292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YENI PINAR KÖYÜ ESKI 1 NOLU TR Enhdirek 12224 | HAT BASI FZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:50 | 2014-04-21 09:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | BAHÇE
KAM-9528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1706 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI 1AD1BOY315A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:00 | 2014-04-21 09:27 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
KAM-9425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 3C2 KÖK BINASI 3C2 COCUK HASTANES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1864 | 5D1 SKADA CALISMASINDAN DOLAYI 2B3 ENERJI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:00 | 2014-04-21 12:00 | 3 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
BES-10794 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:00 | 2014-04-21 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 110 | 1856 | 0 | 0 | 55 | 928 |  |  | KADİRLİ
KAM-11065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B3 KÖK BINASI 5D1 ÇIKI_I Trafobinatip 1734 | SCADA CALISMASI KAPSAMAINDA GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP ENERJI KESINTISI YAPILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-21 09:00 | 2014-04-21 12:02 | 3.0333 | 2 | 11515 | 0 | 0 | 6.0667 | 34928.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-10881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1836 | TR KADEME AYARI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:15 | 2014-04-21 09:25 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | SUMBAS
CEL-10709 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4996 | MEVCUT BOXS KIRIKTI YERINE YENISI MONTAJ EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:40 | 2014-04-21 10:55 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
PAZ-9335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 3298 | OZEL MUSTERI HATBASI BAGLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-21 10:00 | 2014-04-21 11:00 | 1 | 6 | 2820 | 6 | 0 | 6 | 2820 | 6 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
NUR-9747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 Enhdirek 34946 | ATAN 1 ADET OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:05 | 2014-04-21 11:00 | 0.91667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 215.4167 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
KAM-9529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 304 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 315A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:18 | 2014-04-21 11:00 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
AFS-9284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | AGAC KESIMI YAPILDI VE OG SIGORTALAR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:31 | 2014-04-21 10:53 | 0.36667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 172.3333 | 7.3333 | 140.8 |  |  | GÜMÜŞOVA
GOK-9305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3387 | AER KABLO CEKIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:35 | 2014-04-21 13:50 | 3.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 178.75 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
AND-10880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3516 | 1 ADET CURUK DIREK YERINE YENI 9M DIREK DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:55 | 2014-04-21 12:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 |  |  | MERKEZ
TUR-9293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:10 | 2014-04-21 11:24 | 0.23333 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.46667 | 219.3333 | 1.4 | 29.8667 |  |  | YIĞILCA
KAM-9426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM14-01 7D4 ANADOLU LISESI YANI KÖK CIKISI 7D4 ANADOLU LISESI YANI KÖK CIKISI Trafobinatip 2005 | 9D1 KAPASITOR PATLAMASI SONUCU 8E1 DEN SEHIR2 BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:18 | 2014-04-21 11:25 | 0.11667 | 1 | 7050 | 0 | 0 | 0.11667 | 822.5 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
TUR-9319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 864 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI BAYRAK POTANS CALISMASI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:00 | 2014-04-21 14:30 | 2.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
GER-11315 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4886 | PATLAK OLAN ALPEK KABLO IPTAL EDILDI YERINE ROSE ILETKEN CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:20 | 2014-04-21 13:50 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |  |  | MERKEZ
KAM-9370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 2966 | UNIVERSTE CIKISI N DA ROLE EKP CALISMASI OLDU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:15 | 2014-04-21 14:05 | 0.83333 | 10 | 1410 | 4 | 0 | 8.3333 | 1175 | 3.3333 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-9306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 604 | AG ILETKEN DOLASMASI ACILDI VE SEHIM ALINDI.SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:46 | 2014-04-21 13:55 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  |  | MERKEZ
BES-10454 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI CINARIK KOK AHMET HOCA GRUBU HATTI AHMET HOCA GRUBU HATTI Trafobinatip 6556 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:04 | 2014-04-21 15:45 | 1.6833 | 0 | 0 | 19 | 768 | 0 | 0 | 31.9833 | 1292.8 |  |  | MERKEZ
GER-11316 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4869 | KIRILAN IZOLATOR DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:00 | 2014-04-21 15:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | MERKEZ
BES-10793 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:00 | 2014-04-21 16:02 | 1.0333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 22.7333 | 2671.1667 | 114.7 | 595.2 |  |  | MERKEZ
TUR-9318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 794 | 13930068 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI BAYRAK PONS CALISMASI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:55 | 2014-04-21 16:01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | MERKEZ
SAM-11000 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY Kovanoluk TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5246 | ESKI SIGORTALARDI.3 ADET 100 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:30 | 2014-04-21 17:15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |  |  | MERKEZ
ADM-10460 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT2 Trafobinatip 7045 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:25 | 2014-04-21 19:01 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 3.2 | 409.6 |  |  | MERKEZ
ADM-10457 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR DISBUDAK TR HATTI D__BUDAK TR HATTI Enhdirek 15646 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:32 | 2014-04-21 18:09 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 |  |  | MERKEZ
TUR-9320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1549 | ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.EK YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:35 | 2014-04-21 18:01 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 |  |  | MERKEZ
TUR-9321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU F_DER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:47 | 2014-04-21 17:59 | 0.2 | 51 | 12925 | 45 | 1600 | 10.2 | 2585 | 9 | 320 |  |  | MERKEZ
ADM-9832 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV DM_IV/33 HATTI DM_IV/33 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:50 | 2014-04-21 18:10 | 0.33333 | 4 | 4230 | 0 | 0 | 1.3333 | 1410 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-9834 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV DM_IV/33 HATTI DM_IV/33 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:50 | 2014-04-21 18:10 | 0.33333 | 4 | 4230 | 0 | 0 | 1.3333 | 1410 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-9836 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/37 DM_IV/37NIN DM_IV/37-B HATTI DM_IV/37N_N DM_IV/37-B HATTI Trafobinatip 7597 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:50 | 2014-04-21 18:10 | 0.33333 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.33333 | 235 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-10455 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI PINARBASI TR-2 HATTI PINARBA_I TR-2 HATTI Enhdirek 13990 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:56 | 2014-04-21 18:35 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.6 |  |  | ANADOLU
AFS-9307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 651 | TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 18:42 | 2014-04-21 18:52 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | EFELER
AFS-9308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:18 | 2014-04-21 19:40 | 0.36667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 172.3333 | 7.3333 | 140.8 |  |  | ALTIEYLÜL
KAM-9531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 46 | JANPER ATLAMASI KOPMUS YENILENDI ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:05 | 2014-04-21 20:34 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
ELB-9686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2290 | YOL ATLAMASINDAKI ALPEK KABLOYU KAMYON KOPARDI ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:19 | 2014-04-21 23:59 | 3.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
SAM-10999 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY Iceali TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 9754 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET 100 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:50 | 2014-04-21 21:15 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | ANTAKYA
ADM-9833 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-II DM_II/1 HATTI DM_II/1 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:25 | 2014-04-21 21:35 | 0.16667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
GOK-9322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:00 | 2014-04-21 23:07 | 0.11667 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1.1667 | 329 | 1.75 | 194.1333 |  |  | DEFNE
ADM-9837 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI Trafobinatip 7248 | DM IV/65 HATTINDA PARAFUDR DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 05:30 | 2014-04-22 05:45 | 0.25 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
ADM-10461 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | VATANDASIN INSAAT KALIBINI GOZEBASI FIDERINE VURMASI SONUCU ELEKTRIK CARPILMASI SONUCU HAT ACMISTI GEREK LI ONLEMLER ALINDI VE TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 07:35 | 2014-04-22 07:38 | 0.05 | 6 | 705 | 0 | 0 | 0.3 | 35.25 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
BES-10807 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESERE KÖK ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:00 | 2014-04-22 08:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 183 | 704 | 0 | 0 | 122 | 469.3333 |  |  | ONİKİŞUBAT
GER-11317 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Enhdirek 29346 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:30 | 2014-04-22 10:00 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.5 | 576 |  |  | ŞEHZADELER
GER-11318 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AFETEVLER_ HATTI Enhdirek 28973 | YANIK OLAN TRAFO DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:30 | 2014-04-22 13:10 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 298.6667 |  |  | YUNUSEMRE
AND-10882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HA_TIRIN TR Enhdirek 1024 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:46 | 2014-04-22 09:15 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 |  |  | ARTUKLU
KAM-9427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 NAMIKKEMAL ÇIKI_I NAMIKKEMAL ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | 15G4 SIKADA CALISMASIN DAN DOLAYI GEREKLI MANEVRALAR YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-22 09:00 | 2014-04-22 12:05 | 3.0833 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 3.0833 | 8695 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE
KAM-11066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER NAMIKKEMAL ÇIKI_I NAMIKKEMAL ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP SCADA CALISMASIN DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-22 09:01 | 2014-04-22 12:03 | 3.0333 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 3.0333 | 8554 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
CEL-10710 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4991 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI BIR ADET A TIPI DIREGIN YERI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:15 | 2014-04-22 11:40 | 2.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 132.9167 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
BES-9311 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR28 ÇIKISI TR28 ÇIKI_I Trafobinatip 5446 | KESICI ARIZASINDAN DOLAYI OLUSAN ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:05 | 2014-04-22 10:50 | 0.75 | 6 | 3760 | 0 | 0 | 4.5 | 2820 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
KAM-9532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 304 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 315A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:06 | 2014-04-22 10:42 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
KAM-9534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2195 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 250A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:11 | 2014-04-22 10:40 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0 |  |  | ERGENE
TUR-9339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1899 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 DIREK ARASI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:50 | 2014-04-22 12:45 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
AND-10883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | ACAN KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:55 | 2014-04-22 11:07 | 0.2 | 2 | 940 | 17 | 6464 | 0.4 | 188 | 3.4 | 1292.8 |  |  | ORTAHİSAR
AND-10884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 YAZLIKÇILAR BÖLGESI AG_KOLU Ogagtrf 3635 | 1 ADET 100A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:00 | 2014-04-22 13:20 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 |  |  | İPEKYOLU
ELB-9591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI aglica köy tr AG_KOLU Ogagtrf 3427 | 2AD AG AGAC DIREK MONTAJI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:01 | 2014-04-22 13:05 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 |  |  | TUŞBA
AND-10885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE GEBEN ÇIKI_I GEBEN ÇIKI_I Trafobinatip 10755 | PATLAYAN K1 IZALATOR BULUNUP DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:10 | 2014-04-22 17:45 | 4.5833 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 8616.6667 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
TUR-9343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | DEMIRKOPRU HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU.TEDBIR AMACLI EVRI CIKISI ACILIP TEKRAR KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:02 | 2014-04-22 14:06 | 0.066667 | 8 | 0 | 19 | 256 | 0.53333 | 0 | 1.2667 | 17.0667 |  |  | KAPAKLI
GOK-9323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 15741976 ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | 1 ADET AYIRICI TAMIRI YAPILDI. TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:15 | 2014-04-22 15:40 | 1.4167 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 332.9167 | 11.3333 | 362.6667 |  |  | KOZLU
CEL-10712 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4977 | INSAAT CALISMASI SEBEBIYLE ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:30 | 2014-04-22 15:00 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
GER-11319 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÜNGÖRMÜ_ HATTI Trafobinatip 8835 | ARIZALI OLAN OG SIGORTA DEGIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:00 | 2014-04-22 15:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.58333 | 74.6667 |  |  | BATI
TUR-9338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1866 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:05 | 2014-04-22 15:25 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
CEL-10713 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-2 ÇAT ÇIKISI ÇAT ÇIKI_I Trafobinatip 7465 | IZCI HAT BASINDA KI ATIK SOGIRTA DEGISTIRILDI.GRUPTAKI ENERJI KESINTISI ISE OZEL MUSTERIDEN KAYNAKLANIYORDU.OZEL MUSTERININ AYIRICISI ACILARAK HATTA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:35 | 2014-04-22 18:10 | 1.5833 | 0 | 235 | 9 | 1216 | 0 | 372.0833 | 14.25 | 1925.3333
KAM-9371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE ÇIKISI KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:45 | 2014-04-22 17:35 | 0.83333 | 6 | 3525 | 3 | 192 | 5 | 2937.5 | 2.5 | 160
TUR-9342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU F_DER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:57 | 2014-04-22 18:06 | 1.15 | 51 | 12925 | 45 | 1600 | 58.65 | 14863.75 | 51.75 | 1840
ADM-9838 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:02 | 2014-04-22 17:15 | 0.21667 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 4.1167 | 3462.3333 | 0 | 0
AND-10886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | ACAN KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:20 | 2014-04-22 17:31 | 0.18333 | 0 | 1880 | 11 | 2752 | 0 | 344.6667 | 2.0167 | 504.5333
ADM-9839 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM_I/34 HATTI DM_I/34 HATTI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:56 | 2014-04-22 18:08 | 0.2 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 3.8 | 3196 | 0 | 0
AND-10887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 MERKEZ ALISAR YOL ÜZERI AG_KOLU Ogagtrf 3236 | TR USTUNE 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 20:06 | 2014-04-22 20:10 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4.2667
ADM-9841 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/33 HATTI DM_IV/33 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 05:45 | 2014-04-23 05:55 | 0.16667 | 4 | 4230 | 0 | 0 | 0.66667 | 705 | 0 | 0
BES-10808 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI BESNI HATTI BESN_ HATTI Enhdirek 8003 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 06:30 | 2014-04-23 07:10 | 0.66667 | 0 | 235 | 18 | 896 | 0 | 156.6667 | 12 | 597.3333
PAZ-9337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 06:40 | 2014-04-23 07:10 | 0.5 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.5 | 1175 | 22 | 896
ADM-9843 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/39 DM_IV/39UN DM_IV/39-A HATTI DM_IV/39UN DM_IV/39-A HATTI Trafobinatip 7241 | TRAFODA OG SIGORTASI ATMISI.DEGISTIRLIDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 06:40 | 2014-04-23 06:50 | 0.16667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
EKI-9979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM OSMAN ÖZEN ÇIKIS OSMAN ÖZEN ÇIKI_ Trafobinatip 4824 | ACAN CIKISA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 07:30 | 2014-04-23 08:08 | 0.63333 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.63333 | 1190.6667 | 0 | 0
ELB-9615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | ACIK GURUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 07:58 | 2014-04-23 08:33 | 0.58333 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 8.1667 | 2056.25 | 33.25 | 2314.6667
KAH-9602 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | HAT TARANDI KOPAN SIKI BAG YENILENDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 10:30 | 1.5 | 0 | 0 | 35 | 896 | 0 | 0 | 52.5 | 1344
BES-10810 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 47.5 | 224
KAM-9428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 SABANCI KÖK BINASI ÇIKISI(14C1) SABANCI KÖK B_NASI ÇIKI_I(14C1) Trafobinatip 2904 | SIKADA CALISMASIN DAN DOLAYI GEREKLI MANEVRALAR YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-23 09:06 | 2014-04-23 12:03 | 2.95 | 9 | 3525 | 0 | 960 | 26.55 | 10398.75 | 0 | 2832
TUR-9341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | TOPRAK KORUMA SU-INYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:50 | 2014-04-23 10:10 | 0.33333 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 548.3333 | 0 | 0
KAM-9372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | TOPRAK SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:50 | 2014-04-23 11:05 | 1.25 | 4 | 940 | 2 | 0 | 5 | 1175 | 2.5 | 0
KAM-9374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:50 | 2014-04-23 11:06 | 1.2667 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 2.5333 | 297.6667 | 16.4667 | 2918.4
PAZ-9336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM'DAN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:40 | 2014-04-23 12:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0
TUR-9334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 835 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YER DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:20 | 2014-04-23 12:50 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
CAG-11261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AKSU KÖKE G_DEN HAT Enhdirek 35710 | 1 ADET 25 A OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:30 | 2014-04-23 12:50 | 0.33333 | 4 | 1175 | 0 | 0 | 1.3333 | 391.6667 | 0 | 0
BES-10462 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:31 | 2014-04-23 14:01 | 0.5 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 117.5 | 2 | 416
AFS-9326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | KUS CARPMASI SONUCU OG SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:38 | 2014-04-23 13:51 | 0.21667 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 1.7333 | 41.6
AFS-9328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALIÇLI TR AG_KOLU Ogagtrf 2627 | SALTER KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:53 | 2014-04-23 14:56 | 1.05 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 246.75 | 0 | 0
BES-10464 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI GÜMÜ_KAYA KÖYÜ HATTI Enhdirek 10515 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:06 | 2014-04-23 17:30 | 3.4 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 6.8 | 435.2
ADM-10463 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT1 Enhdirek 11235 | 1 AD. OG SIGORTASI ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:17 | 2014-04-23 15:59 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 3.4 | 217.6
GOK-9324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1824 | TRAFODA KADEME AYARI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:30 | 2014-04-23 14:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
AFS-9327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:31 | 2014-04-23 15:54 | 1.3833 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 650.1667 | 27.6667 | 531.2
KAM-9373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 3740 | TOPRAK SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:35 | 2014-04-23 15:10 | 0.58333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.1667 | 37.3333
GOK-9325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3352 | TRAFODA KADEME AYARI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:45 | 2014-04-23 14:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
AND-10889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER TR4 ÇUKURGOZ MEHLEPÇIK MAH AG_KOLU Ogagtrf 570 | AGAC KESIMI YAPILDI 1 DIREK ARASI 4XR ILETKEN SEHIM ALINDI 2ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:00 | 2014-04-23 15:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48
GER-11321 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR HATTI Enhdirek 24995 | ARIZALI OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:00 | 2014-04-23 15:30 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.5 | 64
AFS-9329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:20 | 2014-04-23 15:21 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333
AFS-9330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:20 | 2014-04-23 16:15 | 0.91667 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 430.8333 | 0 | 293.3333
CEL-10714 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI SAHINBEYLER TR AG_KOLU Ogagtrf 4841 | ILETKEN DOLASIKLIGI ACILDI.ATIK SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:00 | 2014-04-23 17:40 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6667
CAG-11262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG KARAF_REZ CIKI_I Trafobinatip 11147 | OKUL CIKISIN 1X95+16 KABLO BASLIGI PATLADI BASLIK YAPILARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:30 | 2014-04-23 17:30 | 1 | 1 | 940 | 0 | 0 | 1 | 940 | 0 | 0
AND-10890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER CIGISAR HATI CIKIS CIGISAR HATI CIKIS Ogmusdirek 503 | CIGSAR HATBASINA 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 17:04 | 2014-04-23 18:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 2 | 768 | 0 | 0 | 1.8667 | 716.8
GER-11322 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR HATTI Enhdirek 24995 | ARIZALI OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:00 | 2014-04-23 18:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.83333 | 106.6667
ELB-9584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1637 | 1 AD AG SIGORTA ATIGI. SIGORTA DEGISTIRILDI.ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:22 | 2014-04-23 18:54 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
TUR-9340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU F_DER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:40 | 2014-04-23 19:55 | 0.25 | 51 | 12925 | 45 | 1600 | 12.75 | 3231.25 | 11.25 | 400
AND-10891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 464 | 1 ADET 80A NH SIGORTA VE TR USTUNE 1ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:44 | 2014-04-23 21:19 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833
KAM-9543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 6918 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 250A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:31 | 2014-04-23 20:59 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
KAM-9429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 2 NUMARALI KÖK BINASI(KIZ ALI FAKI DEGIRMEN ÇIKISI AL_ FAKI DEG_RMEN ÇIKI_I Trafobinatip 2799 | SIKADA CALISMASIN DAN DOLAYI GEREKLI MANEVRALAR YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-24 02:13 | 2014-04-24 02:19 | 0.1 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
AFS-9331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 05:27 | 2014-04-24 05:40 | 0.21667 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.3 | 1120.1667 | 0 | 13.8667
KAH-10466 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:25 | 2014-04-24 07:45 | 0.33333 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 0.66667 | 313.3333 | 23 | 1173.3333
ADM-10467 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KOÇALI KÖK KOÇALI KÖK KOÇALI HATTI KOÇAL_ KÖK KOÇAL_ HATTI Trafobinatip 7558 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:39 | 2014-04-24 09:05 | 1.4333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.4333 | 275.2
AND-10892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 SOGUCAK ÇOKAK YOL ÜZERI YAZLIKÇILAR MAH AG_KOLU Ogagtrf 3228 | 1ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:49 | 2014-04-24 10:05 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.0667
PAZ-9401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-24 08:25 | 0.41667 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 4.5833 | 587.5 | 20.8333 | 613.3333
KAM-11067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 BÜGLEK ÇIKISI BÜGLEK ÇIKI_I Trafobinatip 2904 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA GERKLI MANEVRALAR YAPILIP ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-24 09:01 | 2014-04-24 12:04 | 3.05 | 1 | 1175 | 0 | 192 | 3.05 | 3583.75 | 0 | 585.6
PAZ-9402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK MOBIL DEVRESI MOBIL DEVRESI Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:30 | 2014-04-24 09:40 | 0.16667 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 0.5 | 470 | 0 | 0
KAM-9544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 621 | TR NIN DOGU CIKIS KABLOSU YANMIS DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI 12 MT 3X50+35+70 NYY KABLO KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:33 | 2014-04-24 11:07 | 1.5667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0
KAM-10368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3001 | TR CIKISLARI YANMAYAN ARMATÖR BAKIMI YAPILDI YANAR DURUMA GETIRILDI GENEL BAKIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:38 | 2014-04-24 15:51 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.1167
ELB-9638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | AA TOPRAK ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:47 | 2014-04-24 10:22 | 0.58333 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.1667 | 0 | 15.1667 | 0
ELB-9652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HAT2 Enhdirek 21011 | SULAMALARIN TR 3 ADET TR SI MONTAJ YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:55 | 2014-04-24 14:45 | 4.8333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0
AFS-9344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACMIS.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:08 | 2014-04-24 10:43 | 0.58333 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 274.1667 | 0 | 186.6667
KAM-9375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7666 | HATBASINDAN ATAN OG SIGORTASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:13 | 2014-04-24 11:30 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 410.6667
GOK-9386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3479 | SOKAK FAZI ICIN ILETKEN CEKIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:20 | 2014-04-24 11:10 | 0.83333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0
PAZ-9403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 3298 | SIKIBAG KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:30 | 2014-04-24 11:00 | 0.5 | 6 | 2820 | 6 | 0 | 3 | 1410 | 3 | 0
AFS-9345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 12546 | HAT GUZERGAHI DEGISTIRIL.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:43 | 2014-04-24 12:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.1333
TUR-9379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | KANAL BOYU SULAMA TRAFO MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:55 | 2014-04-24 11:05 | 0.16667 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.33333 | 156.6667 | 1 | 21.3333
TUR-9380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | KANAL BOYU SULAMA TRAFO MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:40 | 2014-04-24 11:57 | 0.28333 | 8 | 0 | 19 | 256 | 2.2667 | 0 | 5.3833 | 72.5333
GOK-9388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI SOGUK PINAR HATTI Enhdirek 4469 | 2 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:03 | 2014-04-24 12:55 | 0.86667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.86667 | 55.4667
TUR-9378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2358 | 13975988 BARKOD NUMARALI DIREKTE ARMATURUN ILETKENE TEMAS ETMESI NEDENIYLE ARMATURUN YONU DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:12 | 2014-04-24 12:24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8
ELB-9681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2387 | DOLASAN ILETKENLER ACILDI 1 ADET 100 AMPER AG SIGORTASI KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:07 | 2014-04-24 13:44 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
AFS-9346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:35 | 2014-04-24 13:36 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333
AFS-9347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:35 | 2014-04-24 13:55 | 0.33333 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 156.6667 | 0 | 106.6667
AFS-9349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KOTURE-GOZPINAR HATTI OG CAMPER ALINDI HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:58 | 2014-04-24 15:54 | 1.9333 | 1 | 235 | 4 | 896 | 1.9333 | 454.3333 | 7.7333 | 1732.2667
AFS-9350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.ALIMPINAR MONOBLOKTAN ALIMPINAR-KOTURE CIKISI ACIK.GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:58 | 2014-04-24 15:34 | 1.6 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 1.6 | 2632 | 16 | 3276.8
AFS-9383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KÖTÜRE-GIZPINAR KÖYÜ HATTI KÖTÜRE-G_ZPINAR KÖYÜ HATTI Enhdirek 14728 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.HERHANGI BIR ARIZA BULUNAMADI.ELEKTRIK VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:58 | 2014-04-24 17:46 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 729.6
KAM-9376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT2 Enhdirek 13665 | HATBASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:24 | 2014-04-24 16:23 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 253.8667
ELB-9687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2290 | 1 ADET KAFES DIREK DIKILDI ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:33 | 2014-04-24 15:00 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
ELB-9688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2290 | YOL ATLAMASINDAKI ALPEK KABLONUN DEVAMINDAKI ILETKENLERIN YERINEDE ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:33 | 2014-04-24 15:00 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
GOK-9387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2698 | 1 ADET 9MT AG AGAC DIREK DM EDILDI YERINE YENISI MONTAJ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:40 | 2014-04-24 16:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128
AFS-9351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACMIS.KESICI BESLENDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:50 | 2014-04-24 15:56 | 0.1 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 0.7 | 211.5 | 0 | 0
ELB-9706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2519 | ATAN 1 ADET 63 A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:04 | 2014-04-24 17:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333
AFS-9384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KÖTÜRE KÖYÜ ALILER MEZRASI HATTI KÖTÜRE KÖYÜ AL_LER MEZRASI HATTI Enhdirek 14728 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.HERHANGI BIR ARIZA BULUNAMADI.ELEKTRIK VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:32 | 2014-04-24 17:46 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 78.9333
AFS-9382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:49 | 2014-04-24 17:04 | 0.25 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.5 | 1292.5 | 0 | 16
AFS-9381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.HERHANGI BIR ARIZA BULUNAMADI.ALINAN CAMPERLER BAGLANDI.ELEKTRIK VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 17:10 | 2014-04-24 17:46 | 0.6 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 282 | 0 | 192
ELB-9677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT2 Enhdirek 31353 | ATAN 16 AMPER OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:05 | 2014-04-24 18:48 | 0.71667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.71667 | 45.8667
CEL-10716 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | SIKIBAGI ARIZASI GIDERILDI.ATIK SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:42 | 2014-04-24 20:20 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 418.1333
PAZ-9385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:14 | 2014-04-24 19:40 | 0.43333 | 0 | 0 | 2 | 640 | 0 | 0 | 0.86667 | 277.3333
KAM-9377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | AA SINYALIYLE ACMIS HAT GÖZLEMLENDI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:30 | 2014-04-24 20:25 | 0.91667 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.91667 | 646.25 | 25.6667 | 704
BES-10816 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:50 | 2014-04-24 22:40 | 0.83333 | 0 | 0 | 110 | 1856 | 0 | 0 | 91.6667 | 1546.6667
KAM-9430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 2 NUMARALI KÖK BINASI(KIZ ALI FAKI DEGIRMEN ÇIKISI AL_ FAKI DEG_RMEN ÇIKI_I Trafobinatip 2799 | MANEVRA YAPILARAK ESKI HALINE ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 02:10 | 2014-04-25 02:25 | 0.25 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0
PAZ-9433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI FABRIKALAR CIKISI FABR_KALAR CIKI_I Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 06:46 | 2014-04-25 07:00 | 0.23333 | 19 | 235 | 0 | 0 | 4.4333 | 54.8333 | 0 | 0
KAM-9405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKI_I Trafobinatip 918 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 07:30 | 2014-04-25 08:10 | 0.66667 | 2 | 1645 | 1 | 256 | 1.3333 | 1096.6667 | 0.66667 | 170.6667
KAM-11068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 TICARET LISESI KÖK BINASI TICARET LISSESI KÖK BINASINDAN(1NUMARA) T_CARET L_SSES_ KÖK B_NASINDAN(1NUMARA) Trafobinatip 2831 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA GEREKLI MANEVRALALR YAPILIP ENERJI KESINTIS YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-25 09:01 | 2014-04-25 12:03 | 3.0333 | 4 | 1410 | 0 | 896 | 12.1333 | 4277 | 0 | 2717.8667
KAM-9431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 TIPFAKÜLTESI KÖK BINASI TIPFAKÜLTESI GIRIS TIPFAKÜLTES_ G_R__ Trafobinatip 2834 | SIKDA CALISMASIN DAN DOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-25 09:03 | 2014-04-25 14:02 | 4.9833 | 1 | 1175 | 0 | 896 | 4.9833 | 5855.4167 | 0 | 4465.0667
ELB-9661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT2 Enhdirek 31376 | DUSEN SIKIBAG KOPUGU ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:27 | 2014-04-25 10:11 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333
KAM-10379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1286 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:03 | 2014-04-25 11:29 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333
TUR-9391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 868 | TRAFOYA KADEME AYARI YAPILDI.4. KADEMEDEN 3. KADEMEYE ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:05 | 2014-04-25 10:12 | 0.11667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
CEL-10718 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALORSA TM CELIKHAN HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4994 | MUTEAHHIT TARAFINDAN DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:15 | 2014-04-25 10:45 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
KAM-9406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK CIGLI CIKISI C_GL_ CIKI_I Trafobinatip 3355 | CIGLI CIKISLARI PAZARCIK FIDERINE AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:20 | 2014-04-25 14:45 | 4.4167 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 13.25 | 565.3333
AFS-9389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:32 | 2014-04-25 11:33 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333
AFS-9390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:32 | 2014-04-25 11:47 | 0.25 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 117.5 | 0 | 80
ADM-9847 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/26 DM_IV/27 VE DM_IV/28 HATTI DM_IV/26 P_RKEKC_LER CIKISI Trafobinatip 7602 | OG SIGORTSI ATIKTI.HAT KONTROL EDILDI.SIGIORTA DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:55 | 2014-04-25 12:15 | 0.33333 | 2 | 1645 | 3 | 192 | 0.66667 | 548.3333 | 1 | 64
ELB-9663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2525 | ATAN 63 AMPER AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:04 | 2014-04-25 15:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333
CEL-10719 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4986 | MUTEAHHIT TARAFINDAN DIREK DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:30 | 2014-04-25 14:35 | 0.083333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
KAM-9432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 FENLISESI ÇIKISI FENLISES_ Trafobinatip 2714 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:48 | 2014-04-25 15:02 | 0.23333 | 23 | 705 | 0 | 0 | 5.3667 | 164.5 | 0 | 0
KAM-9407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ALIBEYUSAGI ÇIKISI AL_BEYUSAGI ÇIKI_I Trafobinatip 3355 | COKYASAR GIRISI DE PAZARCIK GIRISINE AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:53 | 2014-04-25 15:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 52 | 960 | 0 | 0 | 6.0667 | 112
KAM-9409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ALIBEYUSAGI ÇIKISI AL_BEYUSAGI ÇIKI_I Trafobinatip 3355 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:11 | 2014-04-25 15:37 | 0.43333 | 0 | 0 | 52 | 960 | 0 | 0 | 22.5333 | 416
PAZ-9434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TASDEMIR TR AG_KOLU Ogagtrf 1541 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:00 | 2014-04-25 17:09 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.6
BES-10819 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:00 | 2014-04-25 16:30 | 0.5 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 26.5 | 96
ELB-9702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3625 | ATAN 1 ADET 63 AMPER SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:22 | 2014-04-25 16:44 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667
PAZ-9466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:30 | 2014-04-25 16:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0
KAM-9720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ALIBEYUSAGI ÇIKISI AL_BEYUSAGI ÇIKI_I Trafobinatip 3355 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLEN LENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:40 | 2014-04-25 17:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 51 | 960 | 0 | 0 | 34 | 640
ELB-9671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2428 | ATAN KOMPAK SARTEL KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:50 | 2014-04-25 17:15 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167
PAZ-9467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:25 | 2014-04-25 17:35 | 0.16667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0
ELB-11004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-50 AG_KOLU Ogagtrf 1643 | ATAN 1 ADET 100A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:07 | 2014-04-25 18:25 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
KAM-9408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 YOLYANI CIKISI YOLYANI CIKI_I Trafobinatip 568 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:19 | 2014-04-25 20:20 | 2.0167 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 947.8333 | 0 | 129.0667
KAM-9719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 YOLYANI CIKISI YOLYANI CIKI_I Trafobinatip 568 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:20 | 2014-04-25 20:20 | 2 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 940 | 0 | 128
PAZ-9468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:45 | 2014-04-25 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0
ELB-9700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2179 | ATAN 1 ADET 63 AMPER AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:17 | 2014-04-25 20:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167
PAZ-9435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Enhdirek 38786 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:26 | 2014-04-25 20:03 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667
PAZ-9469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:35 | 2014-04-25 19:45 | 0.16667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0
SAM-11001 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR3 HATTI Ogmusdirek 6219 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:00 | 2014-04-25 20:15 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
KAH-10468 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY F-9 BÜYÜKBEY / F-13 TE_MENL_ F-9 BÜYÜKBEY / F-13 TE_MENL_ Trafobinatip 8227 | CUKURTAS TM TRAFO B GRISININ T.K DAN ACMISTI DUZELTILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 00:31 | 2014-04-26 00:50 | 0.31667 | 37 | 22325 | 215 | 9856 | 11.7167 | 7069.5833 | 68.0833 | 3121.0667
ADM-9849 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/69 DM_IV/69UN DM_IV/74 HATTI DM_IV/69UN DM_IV/74 HATTI Trafobinatip 7245 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 05:45 | 2014-04-26 06:10 | 0.41667 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 881.25 | 0 | 0
ADM-10471 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 06:10 | 2014-04-26 08:45 | 2.5833 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 49.0833 | 2810.6667
BES-10469 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 06:15 | 2014-04-26 08:15 | 2 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 470 | 8 | 1664
BES-10822 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 06:35 | 2014-04-26 07:00 | 0.41667 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 9.1667 | 1077.0833 | 46.25 | 240
CAG-11263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG BESENLI MONOBLOK YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK GIRIS BOZLAR CIKI_I Trafobinatip 5155 | BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-26 08:30 | 2014-04-26 14:00 | 5.5 | 1 | 940 | 17 | 384 | 5.5 | 5170 | 93.5 | 2112
KAM-9554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11433 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 250A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:56 | 2014-04-26 09:15 | 0.31667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
BES-9465 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG BAGLARBASI KÖK ASAGIAZAPLI ÇIKISI A_A_IAZAPLI ÇIKI_I Trafobinatip 11414 | KIRIK OLAN O.G DIREGI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:00 | 2014-04-26 13:00 | 4 | 1 | 940 | 27 | 768 | 4 | 3760 | 108 | 3072
BES-10796 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-5 TUT Yukari Akpinar TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5859 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:00 | 2014-04-26 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57
AFS-9437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALEMDAR ÇIKI_I Trafobinatip 10848 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:05 | 2014-04-26 09:27 | 0.36667 | 2 | 1175 | 1 | 0 | 0.73333 | 430.8333 | 0.36667 | 0
KAM-10380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3558 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:28 | 2014-04-26 10:09 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
AND-10897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN PO YANI TRP AG_KOLU Ogagtrf 1329 | YENI DIKILAN DIREGIN CANPER BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:50 | 2014-04-26 10:00 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
KAM-9553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 11277 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ARIZASI GIDERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:51 | 2014-04-26 10:33 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
KAM-9555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 543 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:00 | 2014-04-26 10:29 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
AFS-9438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:07 | 2014-04-26 10:18 | 0.18333 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 86.1667 | 0 | 58.6667
BES-10825 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:31 | 2014-04-26 11:15 | 0.73333 | 0 | 0 | 110 | 1856 | 0 | 0 | 80.6667 | 1361.0667
KAM-9556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 312 | DAHILI TR TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:01 | 2014-04-26 11:30 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
ELB-9622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2264 | 1 ADET 63 A AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:03 | 2014-04-26 11:44 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
ELB-9439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AKÇIRI BALIKCI YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 610 | ALPEK KABLO BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:06 | 2014-04-26 11:20 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.9333
AFS-9440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI çayirbag mah..lise tr. AG_KOLU Ogagtrf 1469 | SOKAK FAZI CEKILDI VE BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:44 | 2014-04-26 12:17 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
ADM-9850 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV DM_IV/69 HATTI DM_IV/69 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:30 | 2014-04-26 12:50 | 0.33333 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 1096.6667 | 0 | 0
KAH-9604 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BOGAZKAYA HATTI BO_AZKAYA HATTI Enhdirek 17987 | HAT TARANDI SIKI BAGI KOPAN ILETKENIN SIKI BAGI YENILENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:40 | 2014-04-26 13:58 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.3 | 249.6
KAM-10384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 717 | 9 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:34 | 2014-04-26 14:57 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833
AFS-9441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALTAS-YAZIDERE KÖYÜ HATTI ALTA_-YAZIDERE KÖYÜ HATTI Enhdirek 24967 | IZOLETOR DEGISTIRILDI VE SIKIBAG YENILENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:51 | 2014-04-26 15:08 | 0.28333 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.28333 | 90.6667
AFS-9442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:23 | 2014-04-26 15:24 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333
AFS-9443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:23 | 2014-04-26 15:43 | 0.33333 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 156.6667 | 0 | 106.6667
CEL-10721 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MUTLU HAVINGE TR AG_KOLU Ogagtrf 4877 | YERINDEN CIKAN IZOLATOR YERINE TAKILDI.OZELLIGINI YITIREN BIR DIREK ARASI ROSSE ILETKEN DEGISTIRILDI..ATIK SIGORTA DEGISTIRILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:05 | 2014-04-26 19:10 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.5833
KAM-9557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 875 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:31 | 2014-04-26 17:03 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
KAM-9721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28712 | ANA HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:32 | 2014-04-26 17:04 | 0.53333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0
SAM-11005 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY GÖLTARLA HATTI Enhdirek 15330 | AYIRICI AÇILIP KAPANMIYORDU.AYIRICI KURT AGZI AYARLANDI-BICAKLARI AYARLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:00 | 2014-04-26 17:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
ADM-9851 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV DM_IV/33 HATTI DM_IV/33 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:50 | 2014-04-26 18:10 | 0.33333 | 4 | 4230 | 0 | 0 | 1.3333 | 1410 | 0 | 0
KAM-9722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 28665 | ANA HATBASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:08 | 2014-04-26 18:44 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 268.8
AND-10899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 YESILOVA YESILTEPE KARAMANLI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1780 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILARAK AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:09 | 2014-04-26 19:45 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
AND-10901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 564 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:26 | 2014-04-26 20:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667
KAM-9560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2489 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 250A KUILLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 01:13 | 2014-04-27 01:37 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
KAM-11069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI F-1 _EH_R I FIDERI Trafobinatip 996 | GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP SCADA CALISMASI KAPSAMINDA ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-27 05:18 | 2014-04-27 05:38 | 0.33333 | 8 | 17860 | 0 | 0 | 2.6667 | 5953.3333 | 0 | 0
AFS-9444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 05:52 | 2014-04-27 06:30 | 0.63333 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 3.1667 | 3274.3333 | 0.63333 | 0
BES-10827 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 06:00 | 2014-04-27 08:00 | 2 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 210 | 1152
AFS-9445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 06:10 | 2014-04-27 06:20 | 0.16667 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.1667 | 352.5 | 0 | 0
CEL-10724 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI balikburnu mah.yol ayirimi AG_KOLU Ogagtrf 5374 | 4 DIREK ARASI SEHIM BOZUKTU SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:55 | 2014-04-27 09:40 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
TUR-9447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE GUCSAN CIKISI PROGRAMLI SEKILDE ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:00 | 2014-04-27 10:30 | 1.5 | 23 | 4935 | 0 | 0 | 34.5 | 7402.5 | 0 | 0
GOK-9476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1872 | 4 ADET KIRIK OLAN AG BETON TRAVERS YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:10 | 2014-04-27 11:45 | 2.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 142.0833 | 0 | 0
ADM-9853 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-VI DM_VI/22 HATTI DM_VI/22 PR_N CIKISI Trafobinatip 10591 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:10 | 2014-04-27 09:35 | 0.41667 | 3 | 2350 | 3 | 0 | 1.25 | 979.1667 | 1.25 | 0
KAM-9723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | F8 BAGLANTI KABLOSU KOPMUS OG HATTTIN DA BAGLANTISI YAPILDI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:12 | 2014-04-27 10:38 | 1.4333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 2.8667 | 336.8333 | 18.6333 | 3302.4
KAM-10392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2842 | YANAN UZENGELI SARTER DEGISTIRILDI ILETKEN DOLASIGI ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:20 | 2014-04-27 10:46 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0
AND-10902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 564 | 1 DIREK ARASI 3XR ILETKEN SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:00 | 2014-04-27 10:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333
KAM-9724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 F-6 CEAS 1 Trafobinatip 996 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:25 | 2014-04-27 10:38 | 0.21667 | 6 | 6815 | 20 | 3968 | 1.3 | 1476.5833 | 4.3333 | 859.7333
TUR-9448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE EVRI CIKISI PROGRAMLI SEKILDE ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:00 | 2014-04-27 12:19 | 1.3167 | 8 | 0 | 19 | 256 | 10.5333 | 0 | 25.0167 | 337.0667
PAZ-9470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 3298 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:00 | 2014-04-27 15:50 | 3.8333 | 6 | 2820 | 6 | 0 | 23 | 10810 | 23 | 0
ADM-10472 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR GÖZEBASI TR-1 HATTI GÖZEBA_I TR-1 HATTI Enhdirek 16057 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMIS DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:10 | 2014-04-27 13:14 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.2667
KAM-10393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN AG_KOLU Ogagtrf 480 | TR ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:24 | 2014-04-27 13:49 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.9167
TUR-9446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:35 | 2014-04-27 12:58 | 0.38333 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.76667 | 360.3333 | 2.3 | 49.0667
SAM-11008 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KU_TEPE HATTI Enhdirek 15164 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:00 | 2014-04-27 13:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333
AFS-9450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:22 | 2014-04-27 13:23 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333
AFS-9451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:22 | 2014-04-27 13:36 | 0.23333 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 109.6667 | 0 | 74.6667
AFS-9452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.ALIMPINAR MONOBLOKTAN ALIMPINAR KOTURE CIKISI ACILDI HAT BESLENDI.ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:37 | 2014-04-27 13:38 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333
AFS-9453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.2 ADET ILETKEN SIKIBAGDAN DUSMUS ARIZA GIDERILDIELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:37 | 2014-04-27 15:28 | 1.85 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 869.5 | 0 | 592
KAM-9725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | TORAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:30 | 2014-04-27 15:49 | 0.31667 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 10.1333 | 101.3333
GER-11323 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR HATTI Enhdirek 24995 | ARIZALI OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:40 | 2014-04-27 16:10 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.5 | 64
ELB-9674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2177 | ATAN 1 ADET 63 AMPER AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:49 | 2014-04-27 16:22 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45
AFS-9462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:50 | 2014-04-27 15:55 | 0.083333 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 0.58333 | 176.25 | 0 | 0
CEL-10725 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-6 AG_KOLU Ogagtrf 4985 | INSAAT CALISMASI SEBEBIYLE 10 DK ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 16:00 | 2014-04-27 16:10 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
ELB-9659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2705 | 1 ADET AG SIGORTASI ATMIS TAKILDI ILETKEN DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 16:25 | 2014-04-27 17:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833
TUR-9460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 456 | MUTEAHHIT FIRMANIN YAPTIGI YANLIS JUMPER BAGLANTISI DUZELTILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 17:00 | 2014-04-27 17:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
ELB-9593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-3 AG_KOLU Ogagtrf 2951 | SEBEKE UZERINE ABONE HALISINI DUSURMUS HALI ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-27 17:05 | 2014-04-27 17:22 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
AFS-9463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 17:13 | 2014-04-27 17:36 | 0.38333 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 1.9167 | 1981.8333 | 0.38333 | 0
SAM-11009 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP AÇMISTI.KABINDEN GRUP ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:00 | 2014-04-27 18:15 | 0.25 | 0 | 470 | 10 | 1216 | 0 | 117.5 | 2.5 | 304
ELB-9698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2821 | ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI 1 ADET 63 AMPER AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:17 | 2014-04-27 19:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167
KAM-10396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 453 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:47 | 2014-04-27 19:37 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
GER-11324 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR HATTI Enhdirek 24995 | ARIZALI OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:50 | 2014-04-27 19:20 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.5 | 64
KAM-9562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 765 | ILETKEN UZERINE DUSEN YABANCI CISIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:17 | 2014-04-27 20:17 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
TUR-9461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 775 | DAHILI TR PANO ICERISNDE GEVSEYEN KAIDE BAGLANTILARI SIKILARAK ARIZA GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 20:33 | 2014-04-27 20:48 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
KAM-10397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1017 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 20:52 | 2014-04-27 21:40 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2
GOK-9477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 04:09 | 2014-04-28 04:15 | 0.1 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1 | 282 | 1.5 | 166.4
BES-9464 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 05:55 | 2014-04-28 06:10 | 0.25 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 1.5 | 528.75 | 14.75 | 448
KAM-10335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 SEHIR II GIRIS _EH_R II G_R__ Trafobinatip 2879 | AAT SINYALIYLE ACMIS HAT GÖZLEMLENDI OLUMSUZ BIR DURUM YOK BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 06:15 | 2014-04-28 06:58 | 0.71667 | 17 | 14335 | 0 | 0 | 12.1833 | 10273.4167 | 0 | 0
PAZ-9547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 06:30 | 2014-04-28 07:20 | 0.83333 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.83333 | 1958.3333 | 36.6667 | 1493.3333
ADM-10473 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ATAKENT KÖK ATAKENT HATTI Trafobinatip 11587 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 07:10 | 2014-04-28 08:30 | 1.3333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 626.6667 | 0 | 0
ELB-9644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2045 | KIRIK OLAN N80 IZELETOR DEISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 07:47 | 2014-04-28 09:22 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833
EKI-9980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK OSMAN ÖZEN ÇIKISI OSMAN ÖZEN ÇIKI_I Ogmusdirek 14343 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:10 | 2014-04-28 08:15 | 0.083333 | 1 | 1645 | 0 | 0 | 0.083333 | 137.0833 | 0 | 0
AND-10904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HA__MLER Enhdirek 1614 | 2ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT GEZILDI KUS CARPMASI OLDUGU TEYIT EDILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:50 | 2014-04-28 09:46 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333
KAM-10336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B3 KÖK BINASI OKUL ÇIKI_I(2B3) Trafobinatip 1734 | SKADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:00 | 2014-04-28 12:35 | 3.5833 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 11789.1667 | 0 | 0
KAM-11070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B3 KÖK BINASI OKUL ÇIKI_I(2B3) Trafobinatip 1734 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-28 09:00 | 2014-04-28 12:00 | 3 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 9870 | 0 | 0
KAH-10682 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK TR-1 MENZIL TR3 HATTI MENZ_L TR3 HATTI Trafobinatip 8544 | KABIN CIKIS KABLOLARI YER DEGISILDI.HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:00 | 2014-04-28 10:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3 | 64
KAM-9565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1711 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:22 | 2014-04-28 09:50 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
AND-10903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 557 | AG ALTI AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:30 | 2014-04-28 13:15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.25
GER-11325 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR HATTI Enhdirek 24995 | ARIZALAI OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:40 | 2014-04-28 11:10 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.5 | 64
ELB-9639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | AA TOPRAKTAN ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:10 | 2014-04-28 11:45 | 0.58333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0
ELB-9667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2403 | KOPAN ILETKEN TELLER TAMIR EDDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:19 | 2014-04-28 12:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
AFS-9472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1910 | AG IZOLETOR YERINDEN CIKMIS.TEKRAR TAKIDI.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:37 | 2014-04-28 11:50 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.8667
PAZ-9549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 3298 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:00 | 2014-04-28 14:00 | 2 | 6 | 2820 | 6 | 0 | 12 | 5640 | 12 | 0
GOK-9478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:10 | 2014-04-28 12:40 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 3 | 96
TUR-9474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:55 | 2014-04-28 13:13 | 0.3 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.6 | 282 | 1.8 | 38.4
AND-10905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 564 | KINDIRALAR CIKISINDA 8 ADET AG DIREGI DOGRULTULDU 2 ADET N80 DEVEBOYNU IZALATOR KULLANILDI 1 ADET 80A NH SIGORTA 4 ADET A70-70 KLEMENS KULLANILDI 10 ADET JUMPER BAGLANTISI YENILENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 14:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96
SAM-11011 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HACIYUSUF KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 12713 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI-ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:20 | 2014-04-28 14:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
AND-10908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÖKGED_KÇIKI_I Enhdirek 3881 | HAT BASINDA OG SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT TUTMADI VE HAT GEZILEREK KALE HES'IN REGULETOR TRAFOSUNDA PARAFODUR PATLAMASI SONUCUNDA PARAFODUR IPTAL EDILEREK HATTA ENERJI VERILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:24 | 2014-04-28 18:00 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1177.6
KAM-10337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-17 AGCA KÖK 11534708 AGCA KÖK BINASINDAN 29 SOK CIKISI AGCA KÖK BINASINDAN 29 SOK CIKISI Trafobinatip 1988 | SKADA CALISMASIN DAN DOLAYI GEREKLI MANEVRALAR YAPILIM GEREKLI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:00 | 2014-04-28 17:00 | 3 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 0 | 0
ELB-9685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-54 AG_KOLU Ogagtrf 2380 | ATAN KOMPAK SARTEL KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:25 | 2014-04-28 14:57 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
KAM-9568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 2192 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 160A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:26 | 2014-04-28 14:55 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
AFS-9475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2074 | CATIYA GELEN ILETKENE ALPEK KABLO CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:33 | 2014-04-28 15:15 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
ELB-9633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-70 AG_KOLU Ogagtrf 2311 | AGAC KIRILMASI SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:44 | 2014-04-28 15:22 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
KAH-11012 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY KÖK HACIYUSUF GRUBU HATTI HACIYUSUF GRUBU HATTI Trafobinatip 7942 | 1 ADET OG ILETKENI KONSOL UZERINE DUSMUSTU-ARIZA GIDERILIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:00 | 2014-04-28 16:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 8 | 256 | 0 | 0 | 5.3333 | 170.6667
ADM-10474 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:10 | 2014-04-28 16:50 | 0.66667 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 12.6667 | 725.3333
ELB-9595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-67 AG_KOLU Ogagtrf 2304 | 1AD AG SIGORTA TAKILDI ENERJI NORMAL 125A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:19 | 2014-04-28 16:40 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ELB-9632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK BÜYÜK YAPALAK ÇIKISI BÜYÜK YAPALAK ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | OZEL SULAMA CAMPERI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:22 | 2014-04-28 17:00 | 0.63333 | 3 | 1645 | 47 | 1280 | 1.9 | 1041.8333 | 29.7667 | 810.6667
CEL-10727 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI SAHINBEYLER TR AG_KOLU Ogagtrf 4841 | ATIK SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:32 | 2014-04-28 17:35 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95
ELB-9684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-54 AG_KOLU Ogagtrf 2380 | ATAN 1 ADET 63 AMPER AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:44 | 2014-04-28 17:00 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
ELB-9666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | ATAN 1 ADET 25 AMPER OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:55 | 2014-04-28 17:25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.5 | 128
ELB-9664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2291 | ATAN 100 AMPER AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:15 | 2014-04-28 17:54 | 0.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
CAG-11260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 556 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:30 | 2014-04-28 17:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
AND-10907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1780 | 2 ADET 80A NH SIGORTA KULLANILDI 1 ADET DOLASIK ACILDI 1 ADET N80 DEVE BOYNU IZALATOR KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:40 | 2014-04-28 18:48 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0
SAM-11013 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAYIRLI HATTI Enhdirek 15102 | TRAFO UZERINDEKI AG CIKIS BUSING PAPUCU YANMISTI-YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:00 | 2014-04-28 18:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333
GER-11326 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YAYLADALI HATTI YAYLADALI HATTI Enhdirek 25521 | ARIZALI OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:30 | 2014-04-28 19:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
KAM-9576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 3284 | A1,A2 KONUTLARI TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:42 | 2014-04-28 19:18 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
AFS-9513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1932 | AG DIREK DUZELTILDI VE ILETKEN KOPMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:50 | 2014-04-28 19:35 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48
GER-11327 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YAYLADALI HATTI YAYLADALI HATTI Enhdirek 25521 | ARIZALI OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:50 | 2014-04-28 19:40 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333
AFS-9519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITAS KAYAALTI ÇIKISI ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:18 | 2014-04-28 19:58 | 0.66667 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 1253.3333 | 2 | 0
CEL-10729 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:00 | 2014-04-28 21:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 5.3333 | 1280
ELB-9668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2427 | ATAN 1 ADET 63 AMPER AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:11 | 2014-04-28 20:45 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667
ADM-9854 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:20 | 2014-04-28 20:49 | 0.48333 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 9.1833 | 7723.6667 | 0 | 0
ELB-9642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Güblüce köy içi TR AG_KOLU Ogagtrf 3623 | ILETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:33 | 2014-04-28 21:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55
AFS-9521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI yesilyurt cami yani AG_KOLU Ogagtrf 1805 | AG SIGORTA DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:36 | 2014-04-28 21:38 | 1.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56.8333 | 0 | 0
AFS-9516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2627 | AG SIGORTA DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:41 | 2014-04-28 22:00 | 1.3167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.4167 | 0 | 0
KAM-9572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1546 | SIGORTA BOSLUK YAPMIS SIKILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:57 | 2014-04-28 21:33 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
ELB-9669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2427 | SEYIM BOZULUGU ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:00 | 2014-04-28 21:44 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333
ELB-9689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1796 | ATAN 1 ADET 125 AMPER AG SIJGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:11 | 2014-04-28 21:42 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
AFS-9522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI SEVIN KÖYLERI HATTI SEV_N KÖYLER_ HATTI Enhdirek 11529 | OG SIGORTA DEGISITIRILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:10 | 2014-04-28 22:22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 51.2
AFS-9524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 05:50 | 2014-04-29 06:00 | 0.16667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.16667 | 274.1667 | 1.6667 | 341.3333
KAM-9577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1898 | TR ICIN DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:20 | 2014-04-29 08:12 | 0.86667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
KAM-10338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | A T SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:43 | 2014-04-29 07:48 | 0.083333 | 37 | 2820 | 156 | 6272 | 3.0833 | 235 | 13 | 522.6667
AND-10909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKIFIYE KOK CAMBAZ ÇIKISI CAMBAZ ÇIKI_I Trafobinatip 10307 | ASIRI AKIMDAN ACAN CANBAZ GRUBU BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:50 | 2014-04-29 09:07 | 1.2833 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 2.5667 | 903.4667
KAM-10339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 15737876 5D3 ÇIKISI 5D3 ÇIKI_I Trafobinatip 1895 | SKADA CALISMASI SEBEBIYLE GEREKLI MNEVRALAR YAPILIP ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:00 | 2014-04-29 12:01 | 3.0167 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 11342.6667 | 0 | 0
BES-10797 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ Sariyaprak TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 5422 | DIREK KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:00 | 2014-04-29 14:00 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
KAM-11071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 15737876 5C1 ÇIKISI BELEDIYE SUDEPOSU KÖK 5C1 ÇIKI_I BELED_YE SUDEPOSU KÖK Trafobinatip 1895 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-29 09:02 | 2014-04-29 12:02 | 3 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 3 | 5640 | 0 | 0
AND-10910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 KAFALI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1379 | 1 ADET CURUK DIREK YERINE YENI 9M DIREK DIKILDI 1 ADET 9M DIREK D-MM YAPILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:28 | 2014-04-29 15:25 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 380.8
KAH-10684 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK TR-1 MENZIL TR3 HATTI MENZ_L TR3 HATTI Trafobinatip 8544 | KABIN CIKIS KABLOLARI YER DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:30 | 2014-04-29 10:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 2.5 | 53.3333
KAM-9578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 3284 | A1,A2 KONUTLARI TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:46 | 2014-04-29 10:32 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
PAZ-9653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:20 | 2014-04-29 10:38 | 0.3 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 2.7 | 352.5 | 6.6 | 441.6
CAG-10415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 3067 | TMS DEGISTIRILDI 1AD 80A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:15 | 2014-04-29 12:40 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.9167
KAM-10340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK SULAMA ÇIKISI HAT3 Trafobinatip 3620 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:30 | 2014-04-29 11:40 | 0.16667 | 6 | 235 | 38 | 3136 | 1 | 39.1667 | 6.3333 | 522.6667
KAH-11328 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜLVEREN TR AG_KOLU Ogagtrf 5313 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KAPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:40 | 2014-04-29 12:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
PAZ-9718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:45 | 2014-04-29 12:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 16 | 256 | 0 | 0 | 9.3333 | 149.3333
BES-10476 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:10 | 2014-04-29 14:30 | 1.3333 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 313.3333 | 5.3333 | 1109.3333
KAM-10341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM14-01 7D4 ANADOLU LISESI YANI KÖK CIKISI 7D4 ANADOLU LISESI YANI KÖK CIKISI Trafobinatip 2005 | SKADA CALISMASI SEBEBIYLE GEREKLI MANEVRALAR YAPILDIKDAN SONRA KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:00 | 2014-04-29 17:00 | 3 | 1 | 7050 | 0 | 0 | 3 | 21150 | 0 | 0
GER-11333 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖNEN GRUBU HATTI Enhdirek 30215 | ARIZALI OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:00 | 2014-04-29 14:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 85.3333
AFS-9579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:06 | 2014-04-29 14:36 | 0.5 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 235 | 10 | 192
ADM-10477 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT1 Enhdirek 11319 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:40 | 2014-04-29 16:50 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 277.3333
ADM-9855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-V DM_V/8 HATTI DM_V/8 HATTI Trafobinatip 10590 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:10 | 2014-04-29 15:20 | 0.16667 | 0 | 1645 | 5 | 128 | 0 | 274.1667 | 0.83333 | 21.3333
BES-9771 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 6060 | ALPEK KABLO EKLENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:30 | 2014-04-29 17:00 | 1.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
TUT-11141 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 6060 | KOPAN ILETKEN EKLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:30 | 2014-04-29 17:00 | 1.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
KAM-10342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 16:12 | 2014-04-29 17:30 | 1.3 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 2.6 | 305.5 | 16.9 | 2995.2
ADM-10478 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ESK_HÜSNÜMANSUR HATTI Ogmusdirek 5726 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 16:15 | 2014-04-29 17:30 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 6.25 | 80
ELB-9598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-67 AG_KOLU Ogagtrf 2304 | T.M.S. ATIGI KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 16:33 | 2014-04-29 16:54 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
PAZ-9654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:03 | 2014-04-29 17:12 | 0.15 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 1.35 | 176.25 | 3.3 | 220.8
ELB-9607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1963 | ARMATOR ILETKENLE TEMAS EDIYORDU KISADEVRE BULUNDU ENERJI VERILDI 1AD 80A AG SIGORTASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:39 | 2014-04-29 20:15 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.4
PAZ-9655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÜRRIYET KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 2070 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP ACAN T.M.S KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:02 | 2014-04-29 19:15 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.8667
KAM-10508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 1151 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:33 | 2014-04-29 19:47 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333
ELB-9608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI F-2 TARIMSAL SULAMA Trafobinatip 4037 | KISLA KOYUNDEN KALAYCIK HAT BASINA YILDIRIM DUSTUGU ICIN GURUP ACTI TEKJRAR BESLENDI GURUP NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:50 | 2014-04-29 20:02 | 1.2 | 2 | 705 | 51 | 448 | 2.4 | 846 | 61.2 | 537.6
AND-10911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ ESKI AG_KOLU Ogagtrf 1833 | AG HAT UZERINE DUSEN AGAC KESILDI AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:30 | 2014-04-29 19:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
KAM-10343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN F-5 ONSEN Trafobinatip 996 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS KADEMELI OLARAK KURTLER AVSARI MONOBLOK DAN ARA ACILARAK BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:00 | 2014-04-29 20:35 | 0.58333 | 28 | 1880 | 54 | 704 | 16.3333 | 1096.6667 | 31.5 | 410.6667
ELB-9609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | AKVEREN CIKISI ACIKTI GURUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:10 | 2014-04-29 20:39 | 0.48333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 2.9 | 30.9333
ELB-9645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | 2 ADET 16 A OG SIGORTA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:16 | 2014-04-30 00:14 | 2.9667 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2.9667 | 759.4667
AFS-9649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALEMDAR ÇIKI_I Trafobinatip 10848 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:54 | 2014-04-29 22:18 | 0.4 | 2 | 1175 | 1 | 0 | 0.8 | 470 | 0.4 | 0
ELB-9625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I / IZGIN ÇIKI_I A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I / IZGIN ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | FIDER 5 CIKISI ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:18 | 2014-04-29 22:50 | 0.53333 | 3 | 705 | 28 | 512 | 1.6 | 376 | 14.9333 | 273.0667
ELB-9647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | GUCUK CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:59 | 2014-04-30 08:02 | 0.05 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.2 | 176.25 | 2.2 | 179.2
KAM-10344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 F-3 SEHIR 2 Trafobinatip 10315 | SKADA CALISMASINDAN DOLAYI GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:00 | 2014-04-30 11:00 | 2 | 17 | 14570 | 0 | 0 | 34 | 29140 | 0 | 0
AND-10912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR11KARAKISALAR YESILOVA AG_KOLU Ogagtrf 1806 | 6 ADET AG DIREGI DOGRULTULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:05 | 2014-04-30 12:22 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.3833
EKI-9693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ÖZEL Enhdirek 20254 | ATAN 1 ADET 25 AMPER OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:24 | 2014-04-30 10:34 | 1.1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
ELB-9691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:30 | 2014-04-30 09:33 | 0.05 | 7 | 13160 | 91 | 3008 | 0.35 | 658 | 4.55 | 150.4
ADM-10479 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI Trafobinatip 6941 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:05 | 2014-04-30 10:45 | 0.66667 | 1 | 1645 | 43 | 2048 | 0.66667 | 1096.6667 | 28.6667 | 1365.3333
ELB-9682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | ASIRI AKIM TOPRAKTAN ACTI TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:18 | 2014-04-30 10:19 | 0.016667 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.066667 | 58.75 | 0.73333 | 59.7333
ADM-10481 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR OLGUNLAR HATTI OLGUNLAR HATTI Enhdirek 16946 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:30 | 2014-04-30 12:00 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 128 | 0 | 0 | 7.5 | 192
KAM-10512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 168 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:41 | 2014-04-30 11:56 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75
PAZ-9716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:36 | 2014-04-30 12:45 | 0.15 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 1.35 | 176.25 | 3.3 | 220.8
ELB-9690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | ÖZEL SULAMADAN GELEN ARIZA NEDENIYLE ALMBEY MONUBILOKTAN FIDER 6 GUCUK CIKISI ACTI TEKRAR BESLENDI OZEL SULAMANIN AYIRICISI ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:04 | 2014-04-30 13:27 | 0.38333 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 5.3667 | 1351.25 | 21.85 | 1521.0667
BES-10480 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AGCIN KÖK AGCIN KÖK GÜMÜSKAYA HATTI A_C_N KÖK GÜMÜ_KAYA HATTI Trafobinatip 6549 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:30 | 2014-04-30 14:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 4.1 | 131.2
TUR-9713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | BORCUNDAN DOLAYI KESILEN OG OZEL MUSTERI JUMPER BAGLANTISI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:38 | 2014-04-30 13:55 | 0.28333 | 0 | 0 | 19 | 320 | 0 | 0 | 5.3833 | 90.6667
KAM-10346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI CIFTE SARAY KÖK ÇIKIS CIFTE SARAY KÖK ÇIKIS Trafobinatip 1744 | SKADA CALISMASI SEBEBIYLE GEREKLI MANEVRA LAR YAPILIP SKADA CALISMASIN DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:00 | 2014-04-30 17:00 | 3 | 5 | 16450 | 0 | 0 | 15 | 49350 | 0 | 0
KAM-11072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI ÇIFTE SARAY KÖK CIFTE SARAY KÖK ÇIKIS CIFTE SARAY KÖK ÇIKIS Trafobinatip 1744 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-30 14:04 | 2014-04-30 17:04 | 3 | 5 | 16450 | 0 | 0 | 15 | 49350 | 0 | 0
CAG-11259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 558 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:30 | 2014-04-30 16:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
CEL-10731 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:30 | 2014-04-30 17:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 1.6667 | 373.3333
KAM-10514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1017 | ILETKEN YERINDEN CIKMIS UZERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:45 | 2014-04-30 17:36 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
EKI-9712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 12523 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI 3AD AG SIGORTASI TAKILDI 63A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:00 | 2014-04-30 18:05 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833
BES-10801 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-3 A.SALAH MAH. AG_KOLU Ogagtrf 6055 | DUSEN ILETKENLER KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:30 | 2014-04-03 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 192
KAM-11075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI Trafobinatip 1258 | YKILMA TEHLIKESI OLAN DIREK SAGLAMLASTIRILDI ENERJIV VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:05 | 2014-04-01 14:50 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 240
KAM-11064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 10B2 KÖK BINASI 7C1 ÇIKISI 7C1 ÇIKI_I Trafobinatip 2020 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA GEREKLI MANEVRALAR YAPILIP ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-18 09:00 | 2014-04-18 12:02 | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 0
KAM-8558 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | CUCELI KOYU OZEL SULAMA ABONESINDE ILETKEN KIRIGI VARDI HAT BASI ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 12:20 | 2014-04-01 13:10 | 0.83333 | 7 | 1880 | 40 | 640 | 5.8333 | 1566.6667 | 33.3333 | 533.3333
AFS-8609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 614 | TRAFO CIKIS VE ABONE BAGLANTISI YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:33 | 2014-04-03 18:58 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667
GOK-8626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2650 | OZEL MUSTERI ARIZASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:15 | 2014-04-04 12:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
TUR-8890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1554 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE PATLAYAN ABONE KABLOSU SEBEKEDEN IPTAL EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:40 | 2014-04-08 21:45 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.3333
ADM-9240 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | YENI OG ABONE BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:15 | 2014-04-14 10:05 | 0.83333 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 5.8333 | 195.8333 | 53.3333 | 1866.6667
AFS-9315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2225 | 3 DIREK ARASI 1 FAZ ILEVESI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:18 | 2014-04-22 10:20 | 1.0333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 242.8333 | 0 | 0
ADM-8744 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HASANCIK KÖK HASANCIK CIKISI HASANCIK CIKISI Trafobinatip 7818 | UNIVERSITENIN ABONE BAGLANTISI ICIN KESILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:40 | 2014-04-02 17:10 | 0.5 | 1 | 705 | 10 | 320 | 0.5 | 352.5 | 5 | 160
ADM-8748 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | BAZ ISTASYONU ABONESI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:30 | 2014-04-02 19:25 | 0.91667 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 13.75 | 528
ELB-9629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK BÜYÜK YAPALAK ÇIKISI BÜYÜK YAPALAK ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | OZEL SULAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:05 | 2014-04-19 14:55 | 0.83333 | 3 | 1645 | 47 | 1280 | 2.5 | 1370.8333 | 39.1667 | 1066.6667
ELB-9630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK BÜYÜK YAPALAK ÇIKISI BÜYÜK YAPALAK ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | OZEL SULAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:40 | 2014-04-24 11:22 | 0.7 | 3 | 1645 | 47 | 1280 | 2.1 | 1151.5 | 32.9 | 896
ELB-9631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ELDELEK KÖY CIKISI ELDELEK KÖY CIKISI Trafobinatip 4340 | OZEL SULAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:39 | 2014-04-24 12:29 | 0.83333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0
ELB-9641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER GÖKÇE ÖREN KÖY HAT BASI GÖKÇE ÖREN KÖY HAT BA_I Enhdirek 31015 | ABONE BAGLANTISI ICIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:15 | 2014-04-29 13:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 96
NUR-9748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK NURHAK ÇIKISI(KÖYLER) NURHAK ÇIKI_I(KÖYLER) Trafobinatip 4924 | OZEL OG HATTI JUMPERI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:00 | 2014-04-24 10:00 | 1 | 0 | 470 | 7 | 128 | 0 | 470 | 7 | 128
GOK-9479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1213 | 1 ADET 10I DEMIR DIREK YERI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:00 | 2014-04-28 12:30 | 2.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 587.5 | 0 | 0
ADM-10470 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | YENI OG ABONESI BAGLATISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:00 | 2014-04-26 10:11 | 1.1833 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 8.2833 | 278.0833 | 75.7333 | 2650.6667
BES-10475 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI CINARIK KOK AHMET HOCA GRUBU HATTI AHMET HOCA GRUBU HATTI Trafobinatip 6556 | YENI ABONENIN GEVSEK BAGI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:10 | 2014-04-28 16:50 | 0.66667 | 0 | 0 | 19 | 768 | 0 | 0 | 12.6667 | 512