## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | YILLIK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
NUR-8518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM MERKEZ CIKISI MERKEZ CIKISI Trafobinatip 4956 | SEBEBI BELIRLENEMEYEN ARIZA. ACAN KESICI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:15 | 2014-06-02 21:26 | 0.18333 | 3 | 940 | 0 | 64 | 0.55 | 172.3333 | 0 | 11.7333 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
BES-12694 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | A.A.ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:00 | 2014-06-13 09:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
BES-12695 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI TR-12 BESNI SANAYI ÇIKISI BESN_ SANAY_ ÇIKI_I Trafobinatip 5902 | A.A.ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:31 | 2014-06-11 18:42 | 0.18333 | 5 | 235 | 0 | 0 | 0.91667 | 43.0833 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
BES-12697 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:42 | 2014-06-12 11:31 | 0.81667 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 17.9667 | 2111.0833 | 90.65 | 470.4 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
BES-12699 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | A.A DAN ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:10 | 2014-06-12 10:51 | 0.68333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 15.0333 | 1766.4167 | 75.85 | 393.6 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
BES-12700 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | A.A DAN ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:50 | 2014-06-12 14:31 | 0.68333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 15.0333 | 1766.4167 | 75.85 | 393.6 | 18 | ÇORUM | KAHTA
ADM-12702 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6158 | TRAFO BOLGESINDE AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 06:00 | 2014-06-13 09:01 | 3.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 708.9167 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
ADM-12704 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-VI DM_IV/26 HATTI DM_IV/26 HATTI Trafobinatip 10591 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:40 | 2014-06-13 10:51 | 0.18333 | 2 | 1880 | 3 | 192 | 0.36667 | 344.6667 | 0.55 | 35.2 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
ADM-12705 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-VI DM_VI/22 HATTI DM_VI/22 PR_N CIKISI Trafobinatip 10591 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI.ILETKENE DEGEN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERIJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:10 | 2014-06-14 16:24 | 1.2333 | 2 | 2350 | 3 | 0 | 2.4667 | 2898.3333 | 3.7 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
BES-12706 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ Asagi Sögütlü TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5504 | TELLERDEKI DOLASIK ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 21:30 | 2014-06-12 21:51 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
ADM-12707 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/26 AG_KOLU Ogagtrf 6229 | TRAFO BOLGESINDE AGAC KESIMI YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 06:00 | 2014-06-14 09:01 | 3.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 708.9167 | 0 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
ADM-12709 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/20-A DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI DM_I/20-ANIN AFETEVLER_ HATTI Trafobinatip 7105 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:05 | 2014-06-14 14:46 | 0.68333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 4.7833 | 1124.0833 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
ADM-12710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/50 AG_KOLU Ogagtrf 6294 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:05 | 2014-06-16 09:31 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
BES-12714 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAKIRHÖYÜK KÖK KEMSETEPE ÇIKISI KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | A.A DAN ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 21:45 | 2014-06-13 22:06 | 0.35 | 4 | 705 | 1 | 0 | 1.4 | 246.75 | 0.35 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
BES-12142 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:00 | 2014-06-01 19:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 39 | 832 | 0 | 0 | 39.65 | 845.8667 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
BES-12143 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TEKA_AÇ ÇIKI_I Trafobinatip 6792 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:00 | 2014-06-01 19:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 9.1 | 291.2 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
BES-12145 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:00 | 2014-06-02 09:01 | 1.0167 | 1 | 940 | 78 | 448 | 1.0167 | 955.6667 | 79.3 | 455.4667 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
BES-12147 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-5 TUT AKPINAR TR1 HATTI Trafobinatip 5679 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:50 | 2014-06-02 18:31 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 215.4667 | 30 | HATAY | EVCİLER
KAH-12402 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK GÜZELSU KÖK ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I GÜZELSU KÖK ÇIKI_I / EK_NC_ ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:42 | 2014-06-02 10:43 | 1.0167 | 0 | 235 | 64 | 3648 | 0 | 238.9167 | 65.0667 | 3708.8 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
KAH-12403 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK EKINCI ÇIKISI EK_NC_ ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | HAT TARANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:00 | 2014-06-03 11:01 | 1.0167 | 0 | 235 | 36 | 1600 | 0 | 238.9167 | 36.6 | 1626.6667 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
KAH-12404 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KAHTA TR-5 TR62 ÇIKISI TR62 ÇIKI_I Trafobinatip 8271 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 08:51 | 2014-06-03 09:52 | 1.0167 | 1 | 705 | 0 | 0 | 1.0167 | 716.75 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
KAH-12405 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BÖLÜKYAYLA TR-1 BÖLÜKYAYLA TR2 HATTI BÖLÜKYAYLA TR2 HATTI Trafobinatip 8106 | KUS ÇARPMASINDAN KAYNAKLI OG SIGORTASI ATMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:53 | 2014-06-04 10:01 | 1.1333 | 3 | 705 | 0 | 0 | 3.4 | 799 | 0 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
KAH-12406 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BÖLÜKYAYLA TR-1 BÖLÜKYAYLA TR2 HATTI BÖLÜKYAYLA TR2 HATTI Trafobinatip 8106 | KARGADAN KAYNAKLI YG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:00 | 2014-06-05 11:11 | 1.1833 | 3 | 705 | 0 | 0 | 3.55 | 834.25 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
KAH-12407 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI ENHDIREK 0 | TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI OG SIGORTASI ATMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:00 | 2014-06-05 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 17 | 320 | 0 | 0 | 17.2833 | 325.3333 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
KAH-12408 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKÇELI HATTI AKÇEL_ HATTI ENHDIREK 0 | PARAFUDUR IPTAL EDILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:04 | 2014-06-06 10:05 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
KAH-12409 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ERIKLI GRUBU ER_KL_ GRUBU Trafobinatip 8819 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI DEGISILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:07 | 2014-06-06 09:08 | 1.0167 | 0 | 235 | 67 | 3904 | 0 | 238.9167 | 68.1167 | 3969.0667 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
KAH-12410 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ERIKLI GRUBU ER_KL_ GRUBU Trafobinatip 8819 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI DEGISILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:00 | 2014-06-07 10:17 | 1.2833 | 0 | 235 | 67 | 3904 | 0 | 301.5833 | 85.9833 | 5010.1333 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
KAH-12411 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ERIKLI GRUBU ER_KL_ GRUBU Trafobinatip 8819 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI DEGISILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:20 | 2014-06-08 17:21 | 1.0167 | 0 | 235 | 67 | 3904 | 0 | 238.9167 | 68.1167 | 3969.0667 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
KAH-12412 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER NARINCE KÖK ER_KL_ GRUBU / NAR_NCE _ÇME SUYU ÇIKI_I / NAR_NCE ER_KL_ GRUBU / NAR_NCE _ÇME SUYU ÇIKI_I / NAR_NCE Trafobinatip 8819 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI DEGISILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:22 | 2014-06-09 09:23 | 1.0167 | 1 | 235 | 89 | 5056 | 1.0167 | 238.9167 | 90.4833 | 5140.2667 | 41 | KONYA | ŞUHUT
KAH-12413 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KAHTA TR-5 TR62 ÇIKISI TR62 ÇIKI_I Trafobinatip 8271 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:29 | 2014-06-10 09:01 | 0.53333 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.53333 | 376 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
AFS-12414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:51 | 2014-06-10 23:10 | 0.31667 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.63333 | 446.5 | 2.5333 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
AFS-12415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KUSKAYASI MONOBLOK KUSKAYASI CIKIS KUSKAYASI CIKIS Trafobinatip 3880 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:03 | 2014-06-10 19:36 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
AFS-12416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 05:43 | 2014-06-11 06:45 | 1.0333 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 1.0333 | 2914 | 7.2333 | 727.4667 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
BES-12417 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:45 | 2014-06-07 07:41 | 0.93333 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 88.6667 | 418.1333 | 46 | MARDİN | MERKEZ
BES-12717 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI F-6 BESN_ FIDERI Trafobinatip 10576 | KOPAN CAMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:00 | 2014-06-13 09:41 | 1.6833 | 1 | 1645 | 19 | 896 | 1.6833 | 2769.0833 | 31.9833 | 1508.2667 | 47 | MUĞLA | PATNOS
BES-12718 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKI_I Trafobinatip 5881 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:00 | 2014-06-13 09:01 | 1.0167 | 29 | 4935 | 139 | 2176 | 29.4833 | 5017.25 | 141.3167 | 2212.2667 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
BES-12720 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:35 | 2014-06-13 13:41 | 1.1 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 24.2 | 2843.5 | 122.1 | 633.6 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
PAZ-12724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:20 | 2014-06-12 13:57 | 0.61667 | 2 | 235 | 24 | 896 | 1.2333 | 144.9167 | 14.8 | 552.5333 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
PAZ-12726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:03 | 2014-06-12 19:36 | 0.55 | 0 | 0 | 16 | 256 | 0 | 0 | 8.8 | 140.8 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
PAZ-12727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:00 | 2014-06-13 12:01 | 2.0167 | 1 | 0 | 29 | 448 | 2.0167 | 0 | 58.4833 | 903.4667 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
PAZ-12729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:25 | 2014-06-14 11:51 | 0.43333 | 2 | 235 | 24 | 896 | 0.86667 | 101.8333 | 10.4 | 388.2667 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
PAZ-12730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:00 | 2014-06-15 14:26 | 0.43333 | 2 | 235 | 24 | 896 | 0.86667 | 101.8333 | 10.4 | 388.2667 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
PAZ-12731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:00 | 2014-06-15 16:22 | 0.36667 | 1 | 0 | 29 | 448 | 0.36667 | 0 | 10.6333 | 164.2667 | 55 | SİİRT | SULUOVA
PAZ-12733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI SEYRANTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 1442 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:10 | 2014-06-15 21:56 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
PAZ-12734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KOCADERE TR AG_KOLU Ogagtrf 2456 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:57 | 2014-06-15 09:54 | 0.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
PAZ-12736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI YENIYURT KÖYÜ NUREYLER TR AG_KOLU Ogagtrf 1993 | ACAN T.M.S KAPATILIP 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:18 | 2014-06-15 22:16 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
BES-12738 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAKIRHÖYÜK KÖK ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | A.A.ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:50 | 2014-06-13 20:56 | 1.1 | 12 | 470 | 22 | 256 | 13.2 | 517 | 24.2 | 281.6 | 59 | TOKAT | AYAŞ
BES-12150 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESEC_K-TOKAR ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | JUMPER KOPMUSTU YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:23 | 2014-06-02 21:24 | 1.0167 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 14.2333 | 390.4 | 60 | TRABZON | BALA
BES-12153 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI A_A_IÇÖPLÜ HATTI Trafobinatip 5880 | IZALATÖR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:40 | 2014-06-02 21:01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
BES-12155 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SEHIR 1 HATTI _EH_R 1 HATTI Trafobinatip 5881 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:00 | 2014-06-03 10:16 | 0.26667 | 3 | 4465 | 1 | 0 | 0.8 | 1190.6667 | 0.26667 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
BES-12156 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:20 | 2014-06-03 10:41 | 0.35 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 7.7 | 904.75 | 38.85 | 201.6 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
BES-12158 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:30 | 2014-06-03 10:51 | 0.35 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 33.25 | 156.8 | 64 | VAN | EVREN
BES-12160 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:25 | 2014-06-03 14:56 | 0.51667 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 54.25 | 297.6 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
ADM-12163 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI F-6 BESN_ FIDERI Trafobinatip 10576 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:20 | 2014-06-03 10:51 | 0.51667 | 1 | 1645 | 19 | 896 | 0.51667 | 849.9167 | 9.8167 | 462.9333 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
BES-12164 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-5 TUT F-5 TUT Trafobinatip 5449 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:27 | 2014-06-04 09:36 | 0.15 | 1 | 940 | 3 | 704 | 0.15 | 141 | 0.45 | 105.6 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
BES-12166 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL AG_KOLU Ogagtrf 5413 | KIRILAN DIREK DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 12:00 | 2014-06-04 13:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 | 68 | BAYBURT | KALECİK
BES-12418 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:45 | 2014-06-07 16:51 | 1.1 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 115.5 | 633.6 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
BES-12419 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BERETE HATTI BERETE HATTI Enhdirek 8123 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:00 | 2014-06-07 10:26 | 1.4333 | 0 | 0 | 11 | 64 | 0 | 0 | 15.7667 | 91.7333 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
BES-12421 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ Oryatli Köyü TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5510 | LAMBA TAMIRATI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:05 | 2014-06-07 20:21 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
BES-12423 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KIZILCAMUSTAFA HATTI KIZILCAMUSTAFA HATTI Enhdirek 9881 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:10 | 2014-06-08 08:01 | 0.85 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 2.55 | 54.4 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
BES-12424 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:10 | 2014-06-08 18:21 | 1.1833 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 62.7167 | 227.2 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
BES-12425 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:10 | 2014-06-09 18:21 | 1.1833 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 112.4167 | 530.1333 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
BES-12426 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:00 | 2014-06-09 14:46 | 0.76667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.76667 | 720.6667 | 59.8 | 343.4667 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
BES-12427 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:10 | 2014-06-10 13:56 | 0.76667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.76667 | 720.6667 | 59.8 | 343.4667 | 76 | YALOVA | SİNCAN
BES-12428 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI HARMANARDI HATTI Enhdirek 3283 | TRAFOYA IZALASYON YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:45 | 2014-06-10 18:01 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
TUR-12429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT1 Enhdirek 12162 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET OG AGAC DIREK ( 12 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:52 | 2014-06-10 13:04 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 6.4 | 409.6 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
TUR-12430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 859 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 DIREK ARASI 3X50+1X16+70 ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:00 | 2014-06-10 14:19 | 1.3167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.4167 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
TUR-12431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:20 | 2014-06-10 21:35 | 0.25 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 3 | 1997.5 | 25 | 736 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
TUR-12432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | FIDER ACMASI NEDENIYLE KILILI AYDINLAR MONOBLOKTAN ACILAN YESILYORE YENI 3/0 HAT CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:20 | 2014-06-10 21:37 | 0.28333 | 5 | 5170 | 25 | 2112 | 1.4167 | 1464.8333 | 7.0833 | 598.4 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
TUR-12433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YESILYÖRE CIKISI YE__LYÖRE CIKI_I Trafobinatip 2330 | FIDER ACMASI NEDENIYLE KILILI AYDINLAR MONOBLOKTAN ACILAN YESILYORE ESKI SWALLOW CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NOTMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:20 | 2014-06-10 21:39 | 0.31667 | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | 74.4167 | 0.95 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
TUR-12434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK BINEVLER CIKISI B_NEVLER CIKI_I Trafobinatip 2330 | FIDER ACMASI NEDENIYLE KILILI AYDINLAR MONOBLOKTAN ACILAN KILILI BINEVLER CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:20 | 2014-06-10 21:40 | 0.33333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU
TUR-12435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | FIDER ACMASI NEDENIYLE KILILI AYDINLAR MONOBLOKTAN ACILAN YAZI KOY GRUBU HAT KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:20 | 2014-06-10 22:24 | 1.0667 | 7 | 2585 | 72 | 832 | 7.4667 | 2757.3333 | 76.8 | 887.4667 | 84 |  | ALANYA
PAZ-12739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT3 Enhdirek 31546 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:00 | 2014-06-13 17:11 | 4.1833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.1833 | 0 | 8.3667 | 0 | 85 |  | DEMRE
BES-12743 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 5467 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 23:45 | 2014-06-14 00:03 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
BES-12744 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | A.A ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:30 | 2014-06-14 20:36 | 1.1 | 1 | 940 | 78 | 448 | 1.1 | 1034 | 85.8 | 492.8 | 87 |  | ELMALI
BES-12745 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-5 TUT F-5 TUT Trafobinatip 5449 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 01:05 | 2014-06-15 01:16 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 704 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 129.0667 | 88 |  | FİNİKE
GOL-12746 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-5 TUT F-5 TUT Trafobinatip 5449 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 02:55 | 2014-06-15 03:06 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 704 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 129.0667 | 89 |  | GAZİPAŞA
BES-12747 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5896 | SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 01:20 | 2014-06-15 01:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
AFS-12768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:05 | 2014-06-16 18:36 | 0.51667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 242.8333 | 10.3333 | 198.4 | 91 |  | KAŞ
TUR-12769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:05 | 2014-06-17 08:26 | 0.35 | 0 | 235 | 66 | 704 | 0 | 82.25 | 23.1 | 246.4 | 92 |  | KEMER
AFS-12770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 05:45 | 2014-06-17 05:51 | 0.1 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.1 | 164.5 | 1 | 204.8 | 93 |  | KEPEZ
TUR-12771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:18 | 2014-06-17 06:42 | 0.4 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 4.8 | 3196 | 40 | 1177.6 | 94 |  | KONYAALTI
AFS-12772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 05:45 | 2014-06-17 06:16 | 0.51667 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.51667 | 121.4167 | 2.0667 | 462.9333 | 95 |  | KORKUTELİ
AFS-12773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:05 | 2014-06-17 06:31 | 0.43333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 203.6667 | 8.6667 | 166.4 | 96 |  | KUMLUCA
ELB-11880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2381 | 1 ADET 00-125A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 01:36 | 2014-06-01 09:02 | 7.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 408.8333 | 0 | 0 | 97 |  | MANAVGAT
BES-12168 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:45 | 2014-06-04 16:46 | 1.0167 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 106.75 | 585.6 | 98 |  | MURATPAŞA
BES-12169 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | ÖZEL SULAMA BAKIMI ICIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:55 | 2014-06-04 18:26 | 0.51667 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 49.0833 | 231.4667 | 99 |  | SERİK
BES-12172 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESEC_K KÖK HATTI / T_LEYL_ HATTI KESEC_K KÖK HATTI / T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:00 | 2014-06-05 18:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 391 | 3200 | 0 | 0 | 202.0167 | 1653.3333 |  |  | İBRADI
BES-12173 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 21:50 | 2014-06-05 22:21 | 0.51667 | 0 | 0 | 183 | 704 | 0 | 0 | 94.55 | 363.7333 |  |  | ARDANUÇ
BES-12175 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TEKA_AÇ KÖK HATTI Trafobinatip 6792 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:00 | 2014-06-05 18:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 65 | 832 | 0 | 0 | 49.8333 | 637.8667 |  |  | ARHAVİ
BES-12177 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL AG_KOLU Ogagtrf 6134 | DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:10 | 2014-06-05 14:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | BORÇKA
TUR-12436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU F_DER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FIDER 2 TURKOGLU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 01:03 | 2014-06-11 01:14 | 0.18333 | 51 | 12925 | 45 | 1600 | 9.35 | 2369.5833 | 8.25 | 293.3333 |  |  | HOPA
TUR-12437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:26 | 2014-06-11 07:36 | 0.16667 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 2 | 1331.6667 | 16.6667 | 490.6667 |  |  | MERKEZ
TUR-12438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 01:03 | 2014-06-11 01:15 | 0.2 | 20 | 7990 | 25 | 1344 | 4 | 1598 | 5 | 268.8 |  |  | MURGUL
AFS-12439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:27 | 2014-06-11 12:08 | 0.68333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 321.1667 | 13.6667 | 262.4 |  |  | YUSUFELİ
AFS-12440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 YESILYURT Y. DEMIR ALTI AG_KOLU Ogagtrf 606 | TRAVES DEMONTAJ EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:50 | 2014-06-11 10:11 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
GOK-12441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KARLIOLUK HATTI Enhdirek 9730 | 2 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:47 | 2014-06-10 14:21 | 1.5667 | 0 | 705 | 0 | 64 | 0 | 1104.5 | 0 | 100.2667 |  |  | BOZDOĞAN
GOK-12442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI F3-GEBEN FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:26 | 2014-06-10 14:39 | 0.21667 | 0 | 235 | 2 | 384 | 0 | 50.9167 | 0.43333 | 83.2 |  |  | BUHARKENT
GOK-12443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:25 | 2014-06-10 21:43 | 0.3 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 3 | 846 | 4.5 | 499.2 |  |  | DİDİM
GOK-12444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | KESICIDEN DUSTU KESICI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:16 | 2014-06-11 09:21 | 3.0833 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 724.5833 | 12.3333 | 986.6667 |  |  | GERMENCİK
PAZ-12445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK MOBIL DEVRESI MOBIL DEVRESI Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:10 | 2014-06-09 08:51 | 1.6833 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 5.05 | 4747 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
PAZ-12446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:30 | 2014-06-09 09:11 | 0.68333 | 3 | 2115 | 10 | 64 | 2.05 | 1445.25 | 6.8333 | 43.7333 |  |  | KARPUZLU
PAZ-12447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:20 | 2014-06-09 10:01 | 0.68333 | 3 | 2115 | 10 | 64 | 2.05 | 1445.25 | 6.8333 | 43.7333 |  |  | KOÇARLI
PAZ-12448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CUMHURUYET MHL. CIKISI CUMHURUYET MHL. CIKI_I Trafobinatip 3316 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:55 | 2014-06-09 08:41 | 0.76667 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.76667 | 540.5 | 0 | 0 |  |  | KUYUCAK
PAZ-12449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:30 | 2014-06-09 16:46 | 0.26667 | 2 | 235 | 24 | 896 | 0.53333 | 62.6667 | 6.4 | 238.9333 |  |  | KUŞADASI
PAZ-12450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:50 | 2014-06-09 19:21 | 0.51667 | 2 | 235 | 24 | 896 | 1.0333 | 121.4167 | 12.4 | 462.9333 |  |  | KÖŞK
PAZ-12451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:50 | 2014-06-10 07:21 | 0.51667 | 1 | 0 | 29 | 448 | 0.51667 | 0 | 14.9833 | 231.4667 |  |  | MERKEZ
AFS-12775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:01 | 2014-06-17 08:27 | 0.43333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 203.6667 | 8.6667 | 166.4 |  |  | NAZİLLİ
TUR-12776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1491 | KORUMAYA GECEN TERMIK MANYETIK SALTER TEKRAR KALDIRILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:20 | 2014-06-16 16:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | SULTANHİSAR
TUR-12777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:14 | 2014-06-16 21:36 | 0.36667 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.73333 | 344.6667 | 2.2 | 46.9333 |  |  | SÖKE
TUR-12778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | HAT UZERINDEKI YABANCI CISIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:43 | 2014-06-16 13:50 | 0.11667 | 5 | 5170 | 25 | 2112 | 0.58333 | 603.1667 | 2.9167 | 246.4 |  |  | YENİPAZAR
TUR-12779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AYDINKAVAK MONOBLOK11538447 VERICILER CIKISI UZUNSÖGÜT CIKISI Trafobinatip 11707 | HAT UZERINDEKI YABANCI CISIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:04 | 2014-06-16 14:16 | 0.2 | 0 | 0 | 11 | 192 | 0 | 0 | 2.2 | 38.4 |  |  | ÇİNE
PAZ-12785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:55 | 2014-06-16 16:09 | 0.23333 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 1.6333 | 109.6667 | 4.9 | 343.4667 |  |  | İNCİRLİOVA
PAZ-12787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) AG_KOLU Ogagtrf 1611 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:24 | 2014-06-16 17:18 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |  |  | AYVALIK
PAZ-12789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 3503 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:49 | 2014-06-16 17:34 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |  |  | BALYA
PAZ-12790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3571 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:30 | 2014-06-16 15:41 | 2.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 513.0833 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
PAZ-12791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:00 | 2014-06-16 08:21 | 0.35 | 2 | 235 | 24 | 896 | 0.7 | 82.25 | 8.4 | 313.6 |  |  | BURHANİYE
PAZ-12792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KADINCIK TR AG_KOLU Ogagtrf 2094 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:45 | 2014-06-16 11:26 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | BİGADİÇ
PAZ-12793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2087 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:40 | 2014-06-16 14:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | DURSUNBEY
GOK-12796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI GÖLPINAR KÖYÜ YEN_ TR HATTI Enhdirek 4877 | 1 ADET 12I" DEMIR DIREK MONTAJI YAPILDI 1 ADET 12MT OG AGAC DIREK DM. EDILDI 1 ADET 12MT OG AGAC DIREK DMM. YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:35 | 2014-06-15 15:46 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 331.7333 |  |  | EDREMİT
ELB-11891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1965 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:58 | 2014-06-01 12:00 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 322.1333 |  |  | ERDEK
NUR-11892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK NURHAK ÇIKI_I / NURHAK ÇIKI_I(KÖYLER) NURHAK ÇIKI_I / NURHAK ÇIKI_I(KÖYLER) Trafobinatip 4924 | AVEA CALIMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 11:00 | 2014-06-01 12:01 | 1.0167 | 5 | 7050 | 28 | 512 | 5.0833 | 7167.5 | 28.4667 | 520.5333 |  |  | GÖMEÇ
EKI-11893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEMIRCILER TR AG_KOLU Ogagtrf 1605 | HATTIN UZERINE DUSEN AGAC ALINDI 1 ADET 00-80A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:57 | 2014-06-01 11:58 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.3167 |  |  | GÖNEN
EKI-11894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 2232 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:44 | 2014-06-01 14:21 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 359.4667 |  |  | HAVRAN
ELB-11895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 11777 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:14 | 2014-06-01 14:05 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 310.4 |  |  | KEPSUT
ELB-11896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI A_LICA-DO_AN SULAMA HAT BA_I Enhdirek 32737 | HAT BASI 2 ADET 16A OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:15 | 2014-06-01 14:01 | 0.76667 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 5.3667 | 49.0667 |  |  | MANYAS
TUR-11897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 859 | D257FC BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:55 | 2014-06-01 11:06 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
TUR-11898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT1 Enhdirek 12162 | AG-OG HATTI UZERINDEKI YABANCI CISIM ALINDI.OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:58 | 2014-06-01 11:18 | 0.33333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.66667 | 42.6667 |  |  | MERKEZ
TUR-11899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT4 Enhdirek 25691 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:03 | 2014-06-01 14:07 | 0.066667 | 0 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0.66667 | 4.2667 |  |  | SAVAŞTEPE
ELB-11900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:36 | 2014-06-01 15:41 | 0.083333 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.33333 | 293.75 | 3.6667 | 298.6667 |  |  | SINDIRGI
ELB-11901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BÜYÜK YAPALAK KASABASI ÇAMURLU TR AG_KOLU Ogagtrf 11777 | HAT DOLASIGI CILDI ATAN 1 ADET 80A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:36 | 2014-06-01 17:07 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 |  |  | SUSURLUK
ELB-11903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM4-8 AG_KOLU Ogagtrf 2949 | HAT DOLASIGI ACILDI ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:30 | 2014-06-01 20:50 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
ELB-11904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI dm 6-80 AG_KOLU Ogagtrf 3457 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:37 | 2014-06-01 20:55 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
ELB-11905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ALEMBEY MONOBLOKTAN AGLICA BINA CIKISI ACIKTI GURUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 05:44 | 2014-06-02 06:48 | 1.0667 | 3 | 705 | 34 | 704 | 3.2 | 752 | 36.2667 | 750.9333 |  |  | GÖLPAZARI
ELB-11906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2386 | ATMIS OLAN TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:00 | 2014-06-02 07:43 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
TUR-11907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 796 | 13957069 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:35 | 2014-06-01 19:42 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 |  |  | OSMANELİ
AFS-12190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1924 | SALTER KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:24 | 2014-06-05 15:56 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
AFS-12191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1936 | SALTER KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:34 | 2014-06-05 16:26 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 |  |  | SÖĞÜT
AFS-12192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:31 | 2014-06-05 16:36 | 1.0833 | 1 | 2820 | 8 | 704 | 1.0833 | 3055 | 8.6667 | 762.6667 |  |  | YENİPAZAR
AFS-12193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI tanir bozyer AG_KOLU Ogagtrf 594 | SALTER KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:31 | 2014-06-05 16:31 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
AFS-12194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI BAKTRAÇ KASABASI HAT BA_I BAKTRAÇ KASABASI HAT BA_I Enhdirek 24617 | 3 ADET OG SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:30 | 2014-06-05 19:21 | 2.85 | 0 | 470 | 1 | 0 | 0 | 1339.5 | 2.85 | 0 |  |  | ADAKLI
AFS-12195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 04:55 | 2014-06-06 05:10 | 0.25 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.75 | 528.75 | 0 | 0 |  |  | GENÇ
ADM-12197 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI Trafobinatip 6941 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:09 | 2014-06-05 08:01 | 0.86667 | 0 | 0 | 22 | 768 | 0 | 0 | 19.0667 | 665.6 |  |  | KARLIOVA
ADM-12198 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK KÖMÜR ÇIKISI KÖMÜR ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ACAN AHT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:54 | 2014-06-05 09:51 | 1.95 | 6 | 7285 | 58 | 1280 | 11.7 | 14205.75 | 113.1 | 2496 |  |  | KİĞI
ADM-12199 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KIZILCAHÖYÜK HATTI KIZILCAHÖYÜK HATTI Ogmusdirek 2323 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:50 | 2014-06-05 21:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | MERKEZ
ADM-12200 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNÖMER HATTI UZUNÖMER HATTI Enhdirek 13062 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:47 | 2014-06-05 21:19 | 0.53333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.53333 | 34.1333 |  |  | SOLHAN
ADM-12201 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI BAGDERE HATTI BA_DERE HATTI Enhdirek 13077 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:50 | 2014-06-05 20:11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | YAYLADERE
ADM-12202 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BÜKLÜM TR-2 HATTI BÜKLÜM TR-2 HATTI Enhdirek 11328 | 1 AD. OG SIGORTSI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:50 | 2014-06-05 20:06 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | YEDİSU
ADM-12203 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:50 | 2014-06-05 20:30 | 0.66667 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 2.6667 | 85.3333 |  |  | ADİLCEVAZ
ADM-12205 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI TEKPINAR TR HATTI Enhdirek 11872 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:30 | 2014-06-05 18:29 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 |  |  | AHLAT
ADM-12206 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KULAFHÖYÜK TR HATTI Enhdirek 11537 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:10 | 2014-06-05 18:24 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 |  |  | GÜROYMAK
ADM-12207 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI OLUKLU KÖYÜ HATTI Enhdirek 6619 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:17 | 2014-06-05 14:42 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 |  |  | HİZAN
PAZ-12452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ÜÇ YOL JANDARMA TR AG_KOLU Ogagtrf 3416 | SEHIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:00 | 2014-06-10 16:01 | 3.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 708.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-12453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS BÖLÜKÇAM TR AG_KOLU Ogagtrf 1979 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 07:59 | 2014-06-10 08:45 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 |  |  | MUTKİ
PAZ-12454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAHINTEPESI TR AG_KOLU Ogagtrf 2399 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:41 | 2014-06-10 20:34 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 |  |  | TATVAN
PAZ-12455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EGRICE KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 680 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:00 | 2014-06-10 18:09 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 |  |  | DÖRTDİVAN
PAZ-12456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HAT2 Enhdirek 37518 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:46 | 2014-06-10 10:55 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 294.4 |  |  | GEREDE
TUR-12457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU belediye yani kök binasi GAZILER CIKISI GAZ_LER CIKI_I Trafobinatip 2325 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN GAZILER CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:28 | 2014-06-11 14:34 | 0.1 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 0.7 | 164.5 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
TUR-12458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 596 | 13944555 BARKOD NUMARALI DIREKTE KIRILAN AG IZOLATOR DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:11 | 2014-06-11 12:23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | KIBRISCIK
TUR-12459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1556 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.1 ADET 13967564 BARKOD NUMARALI 10I DEMIR DIREK DEMONTAJDAN MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:30 | 2014-06-11 12:31 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.3167 |  |  | MENGEN
GOL-12460 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR KARACURUN ÇIKI_I Trafobinatip 5524 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:45 | 2014-06-09 12:15 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 64 |  |  | MERKEZ
GOL-12461 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | OZEL HATTAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:40 | 2014-06-11 18:01 | 0.35 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 12.95 | 336 |  |  | MUDURNU
BES-12462 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR28 ÇIKISI TR28 ÇIKI_I Trafobinatip 5446 | TR 20 GIRISINDA KARGA CARPMASI SONUCU KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:00 | 2014-06-11 17:08 | 0.13333 | 6 | 3760 | 0 | 0 | 0.8 | 501.3333 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
KAM-12463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN ACILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:30 | 2014-06-01 18:31 | 10.0167 | 1 | 2820 | 18 | 3072 | 10.0167 | 28247 | 180.3 | 30771.2 |  |  | YENİÇAĞA
KAM-12464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Enhdirek 18825 | HAT BASINA 2 ADET 16A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:32 | 2014-06-01 12:20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 5.4 | 460.8 |  |  | ALTINYAYLA
KAM-12465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI CAKI TR CAKI TR Enhdirek 19082 | HAT BASINA 1 ADET 6A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:57 | 2014-06-01 14:39 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 2.7 | 345.6 |  |  | AĞLASUN
KAM-12466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 23858 | HAT BASINA 2 ADET 16A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:51 | 2014-06-02 11:44 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 361.6 |  |  | BUCAK
KAM-12467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28841 | HAT BASINA 1 ADET 25A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:37 | 2014-06-02 18:00 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 305.0667 |  |  | GÖLHİSAR
KAM-12468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28197 | HAT BASINA 1 ADET 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:16 | 2014-06-03 13:49 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 489.6 |  |  | KARAMANLI
TUR-12469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 MARAS YOLU CIKISI MARA_ YOLU CIKI_I Trafobinatip 658 | D525AF BARKOD NUMARALI DIREKTE JUMPER KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:03 | 2014-06-11 21:51 | 0.8 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 |  |  | KEMER
TUR-12470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 UZUN SÖGÜT KÖYÜ ASAGI CAMI YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 456 | D560EE BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:47 | 2014-06-11 19:19 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 |  |  | MERKEZ
SAM-12854 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR GÖKTEPE MAH. HATTI Enhdirek 15002 | 1 AD. OG SIGORTAI ATSTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:00 | 2014-06-14 09:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.0167 | 65.0667 |  |  | TEFENNİ
ADM-12855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5158 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:04 | 2014-06-14 14:39 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 |  |  | YEŞİLOVA
ADM-12856 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4823 | KOPAN ILETKEN EK YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:15 | 2014-06-16 18:41 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 |  |  | ÇAVDIR
BES-12858 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KULAFHÖYÜK TR HATTI Enhdirek 11537 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:52 | 2014-06-16 20:41 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 |  |  | ÇELTİKÇİ
ADM-12860 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 23:03 | 2014-06-16 23:38 | 0.58333 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 3.5 | 1096.6667 | 69.4167 | 2464 |  |  | BÜYÜKORHAN
ADM-12862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR OLGUNLAR HATTI Enhdirek 16946 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:30 | 2014-06-15 11:21 | 0.85 | 0 | 0 | 5 | 128 | 0 | 0 | 4.25 | 108.8 |  |  | GEMLİK
ADM-12865 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI A_AÇKONAK HATTI Enhdirek 16344 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:30 | 2014-06-15 11:17 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 |  |  | GÜRSU
ELB-11913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKISI IZGIN ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:31 | 2014-06-02 08:20 | 0.81667 | 1 | 705 | 9 | 320 | 0.81667 | 575.75 | 7.35 | 261.3333 |  |  | HARMANCIK
ADM-11922 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/24 AG_KOLU Ogagtrf 5822 | TRAFONUN DOGU CIKISINDA ILETKEN DUSMUSTU.EK YAPILDI.HAT ENERIJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 02:32 | 2014-06-01 03:25 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | KARACABEY
ADM-11923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/29 AG_KOLU Ogagtrf 5942 | ILETKEN SARILMASINDAN DOLAYI TERMIK SALTER INDIRILDI.SEHIM ALINDIKTAN SONRA TERMIK SALTER KALDIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:50 | 2014-06-01 12:11 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0 |  |  | KELES
ADM-11924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-II DM_II/8 HATTI DM_II/8 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERIJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:00 | 2014-06-01 09:16 | 0.26667 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.26667 | 501.3333 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
EKI-11925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 624 | I1 KOL CIKISINDA ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:51 | 2014-06-02 11:11 | 2.3333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0 |  |  | MUDANYA
AFS-12208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DA_LICA KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | OLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:58 | 2014-06-06 08:36 | 0.63333 | 0 | 1645 | 7 | 640 | 0 | 1041.8333 | 4.4333 | 405.3333 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
ADM-12209 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ÇAYLI TR HATTI Enhdirek 14952 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 22:00 | 2014-06-05 23:06 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |  |  | NİLÜFER
AFS-12210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:20 | 2014-06-06 08:46 | 0.43333 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.43333 | 712.8333 | 4.3333 | 887.4667 |  |  | ORHANELİ
KAH-12211 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG_KOLU Ogagtrf 5274 | SEHIMI BOZUK OLAN ILETKENLERIN SEHIMI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:30 | 2014-06-01 14:51 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | ORHANGAZİ
GER-12212 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER A_AÇLI ÇIKI_I Enhdirek 25368 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:00 | 2014-06-02 18:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 3.05 | 520.5333 |  |  | OSMANGAZİ
KAH-12213 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5292 | KÖY GENELINE BAKIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:30 | 2014-06-03 10:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | YENİŞEHİR
GER-12214 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ARIZALI OLAN OG SIGORTALARI DEGISTIRILDI,ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:10 | 2014-06-03 14:01 | 0.85 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 2.55 | 435.2 |  |  | YILDIRIM
GER-12215 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI KASYAZI KÖK KASYAZI GRUBU HATTI KASYAZI GRUBU HATTI Trafobinatip 8988 | YILDIRIM CARPMASI SONUCU YANAN DIREK IPTAL EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:30 | 2014-06-03 16:31 | 2.0167 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 4.0333 | 1161.6 |  |  | İNEGÖL
GER-12216 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GERGER TR-4 AG_KOLU Ogagtrf 12600 | KOPUK OLAN ILETKENLER BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:00 | 2014-06-03 16:31 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
GOK-12217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR ÇARDAK HATTI ÇARDAK HATTI Trafobinatip 1128 | MUTAHIT ACIL ISLER KABSAMINDA HAT YONU DEGISIMI YAPMAK ICIN 13718996 NOLU DIREKTEN HAYTALAR HATBASI BRASMANININ JUMPER BAGLATISI ALINDI ENIERJI TEKRAR VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:10 | 2014-06-04 10:16 | 1.1 | 1 | 3290 | 1 | 0 | 1.1 | 3619 | 1.1 | 0 |  |  | AYVACIK
KAH-12218 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AGAÇLI ÇIKISI A_AÇLI ÇIKI_I Enhdirek 25368 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:30 | 2014-06-03 18:41 | 2.1833 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 6.55 | 1117.8667 |  |  | BAYRAMİÇ
GER-12219 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AGAÇLI ÇIKISI A_AÇLI ÇIKI_I Enhdirek 25368 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:30 | 2014-06-04 09:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 3.05 | 520.5333 |  |  | BOZCAADA
GER-12220 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI HELEZIN TR AG_KOLU Ogagtrf 4865 | IKI DIREK ARASI AG SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:00 | 2014-06-04 11:56 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 |  |  | BİGA
GER-12222 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YAGMURLU GRUBU HATTI YA_MURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29386 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:50 | 2014-06-04 20:31 | 1.6833 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 5.05 | 754.1333 |  |  | ECEABAT
GER-12223 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER BODIN HATTI BODIN HATTI Enhdirek 25120 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:40 | 2014-06-04 21:01 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | EZİNE
KAH-12224 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR HATTI ÇOBANPINAR HATTI Enhdirek 24923 | KUS ÇARMASINDAN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:31 | 2014-06-04 21:16 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.75 | 144 |  |  | GELİBOLU
KAH-12225 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI AÇIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:50 | 2014-06-05 10:01 | 1.1833 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2.3667 | 605.8667 |  |  | GÖKÇEADA
GOK-12217 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR ÇARDAK HATTI HAYTALAR HATTI Ogmusdirek 7040 | MUTAHIT HATYONU DEGISIMINI BITIRDI JUMPER BAGLANTISI YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:16 | 2014-06-04 16:46 | 6.5 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 4582.5 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ
GOK-12227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ERICEK HATTI ER_CEK HATTI Ogmusdirek 7027 | MUTAHIT ACILISLER KABSAMINDA ILETKEN CEKIMI YAPMASI ICI JUMPER BAGLANTISI ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:25 | 2014-06-04 16:46 | 3.35 | 1 | 940 | 0 | 0 | 3.35 | 3149 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-12473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2081 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:46 | 2014-06-11 18:08 | 0.36667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
AFS-12474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR KÖPRUBASI DM KIRMENTAS MAH.VE MEZARLIK YANI TR ÇIKISI K_RMENTA_ MAH.VE MEZARLIK YANI TR ÇIKI_I Trafobinatip 1536 | KIRMENTAS TRAFOSUNA YAG TAKVIYESI,OG HAT BAKIMI VE CAMPER DUZELTILMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:13 | 2014-06-11 18:00 | 0.78333 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 368.1667 | 0 | 50.1333 |  |  | ÇAN
KAH-12476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAKAYA TM GERGER HATTI GERGER HATTI Trafobinatip 11346 | KARAKAYA TMDEN YAPILAN ÇALISMADAN DOLAYI KARAKAYA TMYE KADAR TERSTEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:25 | 2014-06-09 10:31 | 0.1 | 0 | 235 | 9 | 1856 | 0 | 23.5 | 0.9 | 185.6 |  |  | ATKARACALAR
GER-12477 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER 11534671 GÜNDOGDU KÖK-DAGDEVIREN KÖK HATTIGÜNDOGD GERGER ÇIKISI Trafobinatip 8887 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AIK OLAN FIDERE AIT KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:00 | 2014-06-09 16:46 | 0.76667 | 2 | 1645 | 17 | 3072 | 1.5333 | 1261.1667 | 13.0333 | 2355.2 |  |  | BAYRAMÖREN
GER-12478 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GERGER TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 4910 | ARIZALI OLAN AG SIGORTALARI DEGISTIRILSI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:00 | 2014-06-09 17:31 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
GER-12479 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GERGER HATTI Trafobinatip 11346 | KARAKAYA GERGER FIDERINI KAHTA TM'DEN ENERJILEMISTIK HAT NORMALE ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:15 | 2014-06-09 20:21 | 0.1 | 0 | 235 | 9 | 1856 | 0 | 23.5 | 0.9 | 185.6 |  |  | ILGAZ
GER-12480 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 12600 | BIR DIREK ARASI ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:00 | 2014-06-10 10:01 | 1.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 238.9167 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
GER-12481 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4910 | ARIZALI OLAN AG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:15 | 2014-06-10 12:41 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
KAH-12482 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4876 | ARMATÜR TALEBINDE BULANA MÜSTERIYE ARMATÜR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:20 | 2014-06-10 17:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | KURŞUNLU
GER-12483 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI SENGETO HATTI Enhdirek 30628 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:10 | 2014-06-10 20:01 | 0.85 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.7 | 54.4 |  |  | MERKEZ
GER-12484 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 6094 | ARIZALI OLAN UC AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:30 | 2014-06-11 11:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | ORTA
GER-12485 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4867 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:25 | 2014-06-11 13:46 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | YAPRAKLI
GER-12486 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4910 | ARIZALI OLAN SIGORTA KAIDESI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:25 | 2014-06-11 17:16 | 0.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
PAZ-12489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR MODERINKENT CIKISI MODER_NKENT CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:36 | 2014-06-11 17:51 | 0.25 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0.25 | 235 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
PAZ-12491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÜRRIYET PAYAMLI OBASI AG_KOLU Ogagtrf 681 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:22 | 2014-06-11 22:14 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 |  |  | ALACA
PAZ-12493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 BAGLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3628 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:58 | 2014-06-11 18:24 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
TUR-12894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESIL YÖRE KAS.KIRMAKAYA KÖK BINASI ÇIKISI CAMLICA KIMAKAYA CIKISI CAMLICA KIMAKAYA CIKI_I Trafobinatip 671 | 13939316 VE 13655679 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI KOPAN OG ILETKEN EKLENDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:52 | 2014-06-17 16:59 | 2.1167 | 0 | 705 | 2 | 384 | 0 | 1492.25 | 4.2333 | 812.8 |  |  | BOĞAZKALE
ADM-12895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKYAZI(HOLHOLIK) HATTI AKYAZI(HOLHOL_K) HATBASI Enhdirek 14529 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:10 | 2014-06-17 15:06 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 |  |  | DODURGA
BES-12896 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:11 | 2014-06-17 14:36 | 0.41667 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 97.9167 | 1.6667 | 346.6667 |  |  | KARGI
TUR-12898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:52 | 2014-06-17 15:05 | 0.21667 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 2.6 | 1731.1667 | 21.6667 | 637.8667 |  |  | LAÇİN
ADM-12899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KULAFHÖYÜK TR HATTI Enhdirek 11537 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:40 | 2014-06-17 09:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | MECİTÖZÜ
TUR-12901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS KARAYOLLARI 5.BÖLGE MÜD.55.SUB.SEF. Enhdirek 13011 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:11 | 2014-06-17 19:20 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-12902 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:26 | 2014-06-17 20:41 | 0.25 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 1.75 | 58.75 | 16 | 560 |  |  | ORTAKÖY
TUR-12904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU F_DER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FIDER 2 TURKOGLU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 23:27 | 2014-06-17 23:30 | 0.05 | 51 | 12925 | 45 | 1600 | 2.55 | 646.25 | 2.25 | 80 |  |  | OSMANCIK
PAZ-12905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:55 | 2014-06-17 16:56 | 1.0167 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 7.1167 | 477.8333 | 21.35 | 1496.5333 |  |  | OĞUZLAR
TUR-12906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | D05BB1 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN VE JUMPER KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:23 | 2014-06-17 18:11 | 1.8 | 4 | 470 | 75 | 576 | 7.2 | 846 | 135 | 1036.8 |  |  | SUNGURLU
PAZ-12908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | ASIRI AKIM SINYALINDEN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:25 | 2014-06-17 17:34 | 0.15 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 352.5 | 2.25 | 201.6 |  |  | UĞURLUDAĞ
PAZ-12909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1608 | 3 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:39 | 2014-06-17 17:48 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 |  |  | İSKİLİP
PAZ-12912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I ULUBAHÇE TR AG_KOLU Ogagtrf 665 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:01 | 2014-06-17 19:49 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  |  | ACIPAYAM
PAZ-12914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 Y.KAZA MONOBLOK TR AG_KOLU Ogagtrf 3571 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:20 | 2014-06-17 18:11 | 8.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 486.75 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
PAZ-12917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36110 | 1 ADET SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 13:53 | 2014-06-17 14:47 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6 |  |  | BABADAĞ
ELB-11926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:05 | 2014-06-02 12:10 | 0.083333 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.33333 | 293.75 | 3.6667 | 298.6667 |  |  | BAKLAN
PAZ-11931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | MUTEAHHIT CALISMASIN'DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:30 | 2014-06-01 18:21 | 9.85 | 0 | 0 | 16 | 256 | 0 | 0 | 157.6 | 2521.6 |  |  | BEKİLLİ
PAZ-11932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ÇIGDEMTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 2389 | DILEKCEYE ISTINADEN DIREK YERI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:00 | 2014-06-01 15:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 |  |  | BEYAĞAÇ
PAZ-11933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:46 | 2014-06-01 15:55 | 0.15 | 7 | 2820 | 128 | 1408 | 1.05 | 423 | 19.2 | 211.2 |  |  | BOZKURT
PAZ-11936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 667 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILIP SEHIM ALINDI 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 05:45 | 2014-06-01 08:56 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.4833 |  |  | BULDAN
ELB-11937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | FIDER 6 BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:40 | 2014-06-02 13:01 | 0.35 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 4.9 | 1233.75 | 19.95 | 1388.8 |  |  | GÜNEY
PAZ-11938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 457 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:50 | 2014-06-01 09:26 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.4 |  |  | HONAZ
ELB-11939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | YESILYURT TRAFODA GUC ARTIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 13:01 | 4.0167 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 72.3 | 1028.2667 |  |  | KALE
PAZ-11940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1732 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:02 | 2014-06-01 17:23 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 |  |  | MERKEZ
PAZ-11941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 670 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:42 | 2014-06-01 16:29 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
TUR-11942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU F_DER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FIDER 2 TURKOGLU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 01:40 | 2014-06-02 03:01 | 1.35 | 51 | 12925 | 45 | 1600 | 68.85 | 17448.75 | 60.75 | 2160 |  |  | SERİNHİSAR
GOK-12228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR ÇARDAK HATTI ÇARDAK HATTI Trafobinatip 1128 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI 13719074 NOLU DIRKTAN ERICEK HATTI JUMPER BAGLANTISI ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:25 | 2014-06-04 14:01 | 0.6 | 0 | 1645 | 1 | 0 | 0 | 987 | 0.6 | 0 |  |  | TAVAS
GOK-12229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR ÇARDAK HATTI ÇARDAK HATTI Trafobinatip 1128 | MUTAHIT ACIL ISLER KABSAMINDA HATYONU DEGISIMINI TAMAMLADI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 16:15 | 2014-06-04 16:46 | 0.51667 | 0 | 1645 | 1 | 0 | 0 | 849.9167 | 0.51667 | 0 |  |  | ÇAL
GOK-12230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:39 | 2014-06-04 16:44 | 0.083333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 0.83333 | 235 | 1.25 | 138.6667 |  |  | ÇAMELİ
GOK-12231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK F8 KANLI KAVAK HATTI F8 KANLI KAVAK HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:42 | 2014-06-04 19:16 | 0.56667 | 1 | 4230 | 14 | 1152 | 0.56667 | 2397 | 7.9333 | 652.8 |  |  | ÇARDAK
GOK-12232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:09 | 2014-06-05 08:31 | 1.3667 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 1605.8333 | 2.7333 | 0 |  |  | ÇİVRİL
GOK-12233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI F3-GEBEN FIDER_ Trafobinatip 193 | HAT ALTINDA TEHLIKE OLUSTURAN AGACLARIN KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:08 | 2014-06-05 11:19 | 0.18333 | 0 | 235 | 2 | 384 | 0 | 43.0833 | 0.36667 | 70.4 |  |  | BAĞLAR
GOK-12234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | TRAFO MERKEZDEN FIDER ACTIRILDI HAT ALTINDA TEHLIKE OLUSTURAN AGACLARIN KESIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:08 | 2014-06-05 11:19 | 0.18333 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 1.1 | 35.2 |  |  | BİSMİL
GOK-12235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Enhdirek 15135 | 2 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:30 | 2014-06-05 15:50 | 3.3333 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 6.6667 | 1066.6667 |  |  | DİCLE
GOK-12236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3389 | 1 ADET AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:27 | 2014-06-05 17:31 | 4.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 223.6667 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
GOK-12237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:01 | 2014-06-05 16:11 | 2.1667 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 4.3333 | 1248 |  |  | EĞİL
GOK-12238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALICLIBUCAK KÖK KAVSUT HATTI KAV_UT ÇIKI_I Trafobinatip 138 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI HAT GEZILDI TEKRAR KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:05 | 2014-06-05 16:06 | 3.0167 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 9.05 | 1930.6667 |  |  | HANİ
GOK-12239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KÜÇÜKSU YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3256 | 1 ADET 80A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 05:16 | 2014-06-06 10:21 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 96.5833 |  |  | HAZRO
PAZ-12240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:08 | 2014-06-05 07:57 | 0.81667 | 0 | 0 | 16 | 256 | 0 | 0 | 13.0667 | 209.0667 |  |  | KAYAPINAR
KAH-12241 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR HATTI Enhdirek 24923 | KUS ÇARMASINDAN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:25 | 2014-06-05 10:31 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.1 | 211.2 |  |  | KOCAKÖY
PAZ-12242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | AYIRICI ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:30 | 2014-06-05 20:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 2.0167 | 211.2 |  |  | KULP
PAZ-12243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI GANIDAG KETILER TR AG_KOLU Ogagtrf 781 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:54 | 2014-06-05 13:08 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 |  |  | LİCE
KAH-12244 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER SOFYAN HATTI Enhdirek 25336 | KUS ÇARMASINDAN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:20 | 2014-06-05 14:31 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 |  |  | SUR
PAZ-12245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 STAT TR AG_KOLU Ogagtrf 3505 | 154 KV ENH ILETKEN KOPMUS AG SEBEKESI UZERINE DUSMUS CAMPER ALINIP 3 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:06 | 2014-06-05 14:44 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
ADM-12507 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/28 DM_I/28IN DM_I/29 HATTI DM_I/28_N DM_I/29 HATTI Trafobinatip 7101 | IKI ADET OG DIREGINE POTANS TAKILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:00 | 2014-06-10 11:01 | 3.0167 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1417.8333 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
ADM-12508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT KONTROL EDILDI.TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:10 | 2014-06-10 12:36 | 0.43333 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.43333 | 1120.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
ADM-12509 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_II/14 DM_II/14ÜN DM_II/15 HATTI DM_II/14ÜN DM_II/15 HATTI Trafobinatip 7160 | OG ILETKENLERINE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:45 | 2014-06-10 19:01 | 0.26667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
ADM-12510 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAY_ F-9 KÜÇÜK SANAY_ Trafobinatip 10576 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI.HAT DM - I UZERINDEN RING YAPILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:50 | 2014-06-11 12:41 | 1.85 | 11 | 470 | 1 | 0 | 20.35 | 869.5 | 1.85 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
ADM-12512 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/1 DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS Trafobinatip 7247 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTORL ADILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:20 | 2014-06-12 17:31 | 1.1833 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1112.3333 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
ADM-12513 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-VI DM_VI/22 HATTI DM_VI/22 PR_N CIKISI Trafobinatip 10591 | ASIRI AKIMDAN SOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:30 | 2014-06-12 18:11 | 1.6833 | 2 | 2350 | 3 | 0 | 3.3667 | 3955.8333 | 5.05 | 0 |  |  | HAVSA
GOK-12798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI GÖYNÜK HATBA_I Enhdirek 4276 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:25 | 2014-06-15 17:21 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 443.7333 |  |  | KEŞAN
GOK-12799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TELEKOM TÜLÜCETEPE VERICI MONOBLOK(ÇARDAK KASABASI TÜRK TELEKOM TÜLLÜCE HATTI CIKISI TÜRK TELEKOM TÜLLÜCE HATTI CIKISI Trafobinatip 11658 | KESICIDEN DUSTU KESICI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:03 | 2014-06-16 09:16 | 1.2167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 0 |  |  | LALAPAŞA
GOK-12800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YANTEPE AG_KOLU Ogagtrf 788 | 1 ADET 80A NH00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:39 | 2014-06-16 14:11 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 |  |  | MERKEZ
TUR-12813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 13:09 | 2014-06-17 13:27 | 0.3 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 3.6 | 2397 | 30 | 883.2 |  |  | MERİÇ
PAZ-12817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU Enhdirek 39109 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:17 | 2014-06-16 17:58 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | SÜLOĞLU
PAZ-12818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR MODERINKENT CIKISI MODER_NKENT CIKI_I Trafobinatip 9412 | 2014.46.ISL.01 TEHLIKE ARZ EDEN IS KAPSAMINDA DIREK CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:50 | 2014-06-15 13:21 | 3.5167 | 1 | 940 | 0 | 0 | 3.5167 | 3305.6667 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
AFS-12823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KABAOGLAK MONOBLOKTAN YAZIBELEN CIKISI ACIK.HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:46 | 2014-06-17 10:31 | 1.75 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 822.5 | 35 | 672 |  |  | İPSALA
AFS-12825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | OZEL SULAMA HATTINDA ARIZA GELIYOR.HAT BASI ACILDI VE YAZIBELEN HATTI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:46 | 2014-06-17 13:01 | 4.25 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 34 | 816 |  |  | ALACAKAYA
TUR-11943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 05:35 | 2014-06-02 06:18 | 0.71667 | 0 | 235 | 66 | 704 | 0 | 168.4167 | 47.3 | 504.5333 |  |  | ARICAK
TUR-11944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT3 Enhdirek 25732 | OG HAT UZERINDEKI YABANCI CISIM ALINDI.HAT BASI ATAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:10 | 2014-06-02 07:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 13 | 64 | 0 | 0 | 6.7167 | 33.0667 |  |  | AĞIN
ELB-11949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI TUTMADI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:06 | 2014-06-02 14:11 | 0.083333 | 7 | 13160 | 87 | 2816 | 0.58333 | 1096.6667 | 7.25 | 234.6667 |  |  | BASKİL
NUR-11950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 Enhdirek 34946 | 1 ADET 16A OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:46 | 2014-06-02 14:06 | 1.3333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 313.3333 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
ELB-11951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | OZEL SULAMADAN KAYNAKLI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 13:42 | 2014-06-02 15:14 | 1.5333 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 21.4667 | 5405 | 87.4 | 6084.2667 |  |  | KEBAN
ELB-11953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI karaelbistan cumhuriyet mah.tr AG_KOLU Ogagtrf 2381 | ILETKEN DOLASI ACILDI TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 13:20 | 2014-06-02 15:29 | 2.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 118.25 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
ELB-11954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | COGULHAN TEVZIDEN COBANBEYLI SALT CIKISI ACILDI.DIGER GRUPLAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:11 | 2014-06-02 14:46 | 0.58333 | 7 | 13160 | 87 | 2816 | 4.0833 | 7676.6667 | 50.75 | 1642.6667 |  |  | MADEN
TUR-11955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:05 | 2014-06-02 11:18 | 0.21667 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 2.6 | 1731.1667 | 21.6667 | 637.8667 |  |  | MERKEZ
TUR-11956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | TEDBIR AMACLI ACILAN YAZI KOY GRUBU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:05 | 2014-06-02 11:33 | 0.46667 | 7 | 2585 | 72 | 832 | 3.2667 | 1206.3333 | 33.6 | 388.2667 |  |  | PALU
ELB-11957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | COGULHAN TEVZIDEN SALT CIKISI BESLENINCE HAT ACTI.TEKRAR ACILDI VE FIDER BESLENDI.ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:47 | 2014-06-02 14:54 | 0.11667 | 7 | 13160 | 87 | 2816 | 0.81667 | 1535.3333 | 10.15 | 328.5333 |  |  | SİVRİCE
TUR-11958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK BINEVLER CIKISI B_NEVLER CIKI_I Trafobinatip 2330 | TEDBIR AMACLI KESILEN BINEVLER CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:05 | 2014-06-02 11:41 | 0.6 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
CAG-12246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:36 | 2014-06-05 18:55 | 1.3167 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 19.75 | 337.0667 |  |  | KEMALİYE
PAZ-12247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 38483 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:46 | 2014-06-05 20:57 | 1.1833 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 4.7333 | 378.6667 |  |  | MERKEZ
AFS-12248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1932 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:54 | 2014-06-06 11:29 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 |  |  | OTLUKBELİ
PAZ-12249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 2034 | SEHIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:20 | 2014-06-05 16:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | REFAHİYE
PAZ-12250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2535 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:20 | 2014-06-05 14:56 | 0.6 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
PAZ-12251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-05 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 15.5 | 231.4667 |  |  | ÇAYIRLI
PAZ-12252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK EMIROGLU CIKISI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:30 | 2014-06-05 17:01 | 8.5167 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 127.75 | 2180.2667 |  |  | ÜZÜMLÜ
BES-12258 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:50 | 2014-06-06 08:21 | 0.51667 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 11.3667 | 1335.5833 | 57.35 | 297.6 |  |  | İLİÇ
BES-12259 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SUVARLI HATTI SUVARLI HATTI Ogmusdirek 869 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 02:30 | 2014-06-06 03:46 | 1.2667 | 4 | 0 | 5 | 192 | 5.0667 | 0 | 6.3333 | 243.2 |  |  | AZİZİYE
BES-12260 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SUVARLI KÖK GIRISI SUVARLI KÖK G_R___ Enhdirek 2073 | SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:30 | 2014-06-06 10:51 | 1.35 | 5 | 940 | 6 | 192 | 6.75 | 1269 | 8.1 | 259.2 |  |  | AŞKALE
BES-12261 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:30 | 2014-06-06 17:06 | 1.6 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 84.8 | 307.2 |  |  | HINIS
BES-12262 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL GÜZELYURT TR2 HATTI Trafobinatip 6055 | KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:40 | 2014-06-06 18:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 |  |  | HORASAN
ADM-12515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6230 | TRAFO BOLGESINDE AGAC KESIMI YAPILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 06:00 | 2014-06-11 09:01 | 3.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 708.9167 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
KAH-12527 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KARAKU_ HATTI ENHDIREK 0 | DUSEN YG ILETKENI KALDIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:40 | 2014-06-10 11:15 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 |  |  | KARAÇOBAN
KAH-12528 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DARDO_AN GRUBU ENHDIREK 0 | KOY UN HAT BAKIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:21 | 2014-06-10 12:22 | 2.0167 | 0 | 0 | 5 | 128 | 0 | 0 | 10.0833 | 258.1333 |  |  | KÖPRÜKÖY
KAH-12529 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK EKINCI ÇIKISI EK_NC_ ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | ASIRI YÜKTEN DOLAYI GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:00 | 2014-06-11 10:21 | 1.35 | 0 | 235 | 36 | 1600 | 0 | 317.25 | 48.6 | 2160 |  |  | NARMAN
KAH-12530 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK GÜZELSU KÖK ÇIKISI GÜZELSU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | HAT TARANDI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMASI MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:20 | 2014-06-12 10:31 | 1.1833 | 0 | 0 | 28 | 2048 | 0 | 0 | 33.1333 | 2423.4667 |  |  | OLTU
KAH-12531 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:00 | 2014-06-11 10:11 | 1.1833 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 40.2333 | 1060.2667 |  |  | OLUR
KAH-12532 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | HAT TARANDI KIRIK OLAN 12 AD GERGI IZALATORU DEGISILDI.PATLAK 2 AD APARFUDUR DEGISILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:00 | 2014-06-11 12:01 | 3.0167 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 3.0167 | 708.9167 | 27.15 | 3668.2667 |  |  | PALANDÖKEN
KAH-12533 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Trafobinatip 9971 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:45 | 2014-06-12 09:31 | 0.76667 | 1 | 705 | 20 | 384 | 0.76667 | 540.5 | 15.3333 | 294.4 |  |  | PASİNLER
TUR-12534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 8923 | TRAFO USTU NOTR BAGLANTI ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:14 | 2014-06-12 18:21 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 |  |  | PAZARYOLU
TUR-12535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1554 | 13967626 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:27 | 2014-06-12 13:06 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 |  |  | TEKMAN
ADM-12868 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ÇAYIRLI KÖKLÜ HATTI Enhdirek 20741 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 13:10 | 2014-06-15 14:03 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 |  |  | TORTUM
ADM-12869 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI GÜNE_L_ HATTI Ogmusdirek 2295 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:32 | 2014-06-15 21:31 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 |  |  | UZUNDERE
BES-12873 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT2 Enhdirek 10375 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:05 | 2014-06-16 10:26 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | YAKUTİYE
KAH-12875 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:04 | 2014-06-16 17:51 | 0.78333 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 1.5667 | 736.3333 | 54.05 | 2757.3333 |  |  | ÇAT
ADM-12878 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AGILLI KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:54 | 2014-06-16 13:33 | 0.65 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 1985.75 | 3.9 | 374.4 |  |  | İSPİR
ADM-12886 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KIRKLI HATTI KIRKLI HATTI Enhdirek 12183 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:22 | 2014-06-16 14:42 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 426.6667 |  |  | ŞENKAYA
TUR-12887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 23:25 | 2014-06-17 23:43 | 0.3 | 20 | 7990 | 25 | 1344 | 6 | 2397 | 7.5 | 403.2 |  |  | ALPU
ADM-12888 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KARAAGAÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI KARAA_AÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI Enhdirek 6202 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:40 | 2014-06-16 19:31 | 0.85 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 998.75 | 1.7 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
TUR-12889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FIDER 1 K.MARAS TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 06:16 | 2014-06-18 06:34 | 0.3 | 4 | 470 | 75 | 576 | 1.2 | 141 | 22.5 | 172.8 |  |  | GÜNYÜZÜ
ADM-12891 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR GÖKTEPE MAH. HATTI Enhdirek 15002 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:10 | 2014-06-17 14:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.68333 | 43.7333 |  |  | HAN
TUR-12892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESIL YÖRE KAS.KIRMAKAYA KÖK BINASI ÇIKISI CAMLICA KIMAKAYA CIKISI CAMLICA KIMAKAYA CIKI_I Trafobinatip 671 | 13939316 BARKOD NUMARALI DIREKTE KUS CARPMASI SONUCU ILETKEN VE JUMPER BAGLANTILARI YENILENDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:52 | 2014-06-17 16:59 | 2.1167 | 0 | 705 | 2 | 384 | 0 | 1492.25 | 4.2333 | 812.8 |  |  | MAHMUDİYE
TUR-11959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | TEDBIR AMACLI ACILAN GRUB TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:05 | 2014-06-02 11:46 | 0.68333 | 5 | 5170 | 25 | 2112 | 3.4167 | 3532.8333 | 17.0833 | 1443.2 |  |  | MİHALGAZİ
TUR-11960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YESILYÖRE CIKISI YE__LYÖRE CIKI_I Trafobinatip 2330 | TEDBIR AMACLI ACILAN GRUB TEKRAR KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:05 | 2014-06-02 11:49 | 0.73333 | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | 172.3333 | 2.2 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
ELB-11961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER INCECIK KÖY HAT BASI _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | 1 ADET 25 A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 13:27 | 2014-06-02 14:56 | 1.4833 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 7.4167 | 379.7333 |  |  | ODUNPAZARI
TUR-11962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.CUMHURIYET MAH.ISKAN EVLERI TR AG_KOLU Ogagtrf 3241 | YAN YATAN F50B2B BARKOD NUMARALI DIREK DOGRULTULDU.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:00 | 2014-06-02 12:24 | 1.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA
TUR-11963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE KAS.FATIH MAH.ARAPLAR ESKI TR 1 NOLU AG_KOLU Ogagtrf 1619 | EMNIYET MESAFESINDEN 1 DIREK ARASI 3X35+1X16+50 ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.1 ADET AG AGAC DIREK DEMONTAJDAN MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:35 | 2014-06-02 14:56 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
ELB-11965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:38 | 2014-06-02 19:41 | 0.05 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.2 | 176.25 | 2.2 | 179.2 |  |  | SİVRİHİSAR
TUR-11967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1554 | D52115 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:45 | 2014-06-02 16:56 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 |  |  | TEPEBAŞI
ADM-11968 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 5034 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.EMNIYET MESAFESI DIREK DEPLASE EDILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:20 | 2014-06-02 14:16 | 5.9333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 326.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
GOL-11969 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI CANKARA-YAYLACIK KÖK-2 ÇIKI_I Trafobinatip 5475 | KARANLIKDERE HATTINDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:30 | 2014-06-02 17:01 | 0.51667 | 1 | 470 | 6 | 128 | 0.51667 | 242.8333 | 3.1 | 66.1333 |  |  | İNÖNÜ
BES-11970 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 06:45 | 2014-06-02 06:51 | 0.1 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 0.6 | 211.5 | 5.9 | 179.2 |  |  | ARABAN
BES-11971 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 AG_KOLU Ogagtrf 5555 | MUTAHIT CALISMASI ICIN KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 11:31 | 2.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 138.4167 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
GOL-11972 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-27 TR27 HATTI TR27 HATTI Trafobinatip 5443 | MUTAHIT CALISMASI ICIN KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:00 | 2014-06-01 17:21 | 9.35 | 6 | 2350 | 0 | 0 | 56.1 | 21972.5 | 0 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
SAM-11975 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4947 | 2 DIREK ARASI DOLANMA VARDI-SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:00 | 2014-06-01 18:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | NURDAĞI
SAM-11976 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4955 | 1 DIREK ARASI SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:00 | 2014-06-01 21:11 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
SAM-11977 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4833 | 1 DIREK ARASI DOLANMA VARDI-SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:00 | 2014-06-02 16:36 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | OĞUZELİ
SAM-11978 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 11910 | CANPER ARIZASI GIDERILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:00 | 2014-06-02 21:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 |  |  | YAVUZELİ
PAZ-12268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:50 | 2014-06-06 14:03 | 0.21667 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 1.3 | 1171.0833 | 1.95 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
PAZ-12269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 38483 | 3 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:05 | 2014-06-06 11:23 | 1.3 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 5.2 | 416 |  |  | ŞEHİTKAMİL
ELB-12270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAK KORUMADAN ACTI.COGULHAN TEVZIDEN KESICILER ACILDI VE FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:39 | 2014-06-07 07:05 | 0.43333 | 7 | 13160 | 87 | 2816 | 3.0333 | 5702.6667 | 37.7 | 1220.2667 |  |  | ALUCRA
AFS-12271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI ÇO_ULHAN-ALEMDAR HATTI ÇO_ULHAN-ALEMDAR HATTI Trafobinatip 3872 | COGULHAN KOK BINASINDAN COGULHAN CIKISI ACILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:39 | 2014-06-07 08:41 | 2.0333 | 2 | 1880 | 2 | 0 | 4.0667 | 3822.6667 | 4.0667 | 0 |  |  | BULANCAK
AFS-12272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ÇOGULHAN KASABA ÇIKI_I Trafobinatip 10848 | OG ILETKEN KOPMUS.ARIZA GIDERILDI VE HATTA ELEKTRIK VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:39 | 2014-06-07 11:06 | 4.45 | 0 | 705 | 1 | 0 | 0 | 3137.25 | 4.45 | 0 |  |  | DERELİ
AFS-12273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2370 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI.ELK. NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:34 | 2014-06-07 09:53 | 0.31667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
AFS-12274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DA_LICA KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | HATTA GELEN AGACLAR KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:48 | 2014-06-07 11:59 | 1.1833 | 0 | 1645 | 6 | 640 | 0 | 1946.5833 | 7.1 | 757.3333 |  |  | ESPİYE
TUR-12276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2205 | TR 1 KOL CIKISI PATLAYAN KLEMENSLER DEGISTIRILDI.2 ADET A70-B50 KLEMENS KULLANILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:10 | 2014-06-07 16:21 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
TUR-12277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 600 | 13986033 BARKOD NUMARALI DIREK EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI DEMONTAJDAN MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:30 | 2014-06-06 15:11 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 |  |  | GÖRELE
TUR-12278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 807 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) DEMONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:30 | 2014-06-06 10:16 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 |  |  | GÜCE
TUR-12279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 869 | 13783285 VE 13783286 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:30 | 2014-06-06 12:41 | 2.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 120.0833 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
TUR-12282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU B.IMALI KÖYÜ ÇAKMAK OBASI TR Enhdirek 13950 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI HAT ALTINDAKI AGACLARIN KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:50 | 2014-06-07 09:43 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 |  |  | MERKEZ
TUR-12283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU HAT2 Enhdirek 13827 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:40 | 2014-06-07 08:56 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 51.2 |  |  | PİRAZİZ
TUR-12284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:05 | 2014-06-05 18:21 | 0.26667 | 0 | 235 | 66 | 704 | 0 | 62.6667 | 17.6 | 187.7333 |  |  | TİREBOLU
TUR-12536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1619 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:51 | 2014-06-12 13:54 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
TUR-12537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 789 | TRAFO BOLGESI GENELINDE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:03 | 2014-06-12 10:15 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | ÇAMOLUK
TUR-12538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 787 | TRAFO BOLGESI GENELINDE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:05 | 2014-06-12 13:16 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 |  |  | ÇANAKÇI
TUR-12539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1903 | 13960208 BARKOD NUMARALI YAN YATAN AG AGAC DIREK DOGRULTULDU.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:38 | 2014-06-12 11:45 | 0.11667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
TUR-12541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 12247 | 13922537 BARKOD NUMARALI DIREKTE SOKAK FAZI ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:53 | 2014-06-12 13:04 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
TUR-12542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FIDER 1 K.MARAS TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:32 | 2014-06-12 20:02 | 0.5 | 4 | 470 | 75 | 576 | 2 | 235 | 37.5 | 288 |  |  | KÖSE
TUR-12543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 MARAS YOLU CIKISI MARA_ YOLU CIKI_I Trafobinatip 658 | D525AF BARKOD NUMARALI DIREKTE JUMPER BAGLANTILARI YENILENDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:45 | 2014-06-12 10:01 | 1.2667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 |  |  | KÜRTÜN
AFS-12544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 05:45 | 2014-06-13 06:01 | 0.26667 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.8667 | 564 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
GOK-12545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI HACIKODAL HATTI Enhdirek 316 | HACIKODAL HATBASINDA 3 ADET KOPAN JUMPER BAGLANTISI YENILENDI 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:15 | 2014-06-11 14:11 | 4.9333 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 14.8 | 1578.6667 |  |  | TORUL
GOK-12546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:36 | 2014-06-11 20:05 | 1.4833 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 2.9667 | 1329.0667 |  |  | ŞİRAN
GOK-12547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 266 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 06:06 | 2014-06-12 07:41 | 1.5833 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 1.5833 | 4465 | 11.0833 | 1114.6667 |  |  | MERKEZ
GOK-12548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:49 | 2014-06-12 20:44 | 0.91667 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 1.8333 | 528 |  |  | YÜKSEKOVA
GOK-12549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 F6-GÖKSUN (2) F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 05:07 | 2014-06-13 05:18 | 0.18333 | 3 | 4935 | 0 | 64 | 0.55 | 904.75 | 0 | 11.7333 |  |  | ÇUKURCA
GOK-12550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI DEG_RMENDERE HATTI Enhdirek 4867 | 1 ADET 40A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:54 | 2014-06-13 09:01 | 1.1167 | 0 | 1880 | 0 | 128 | 0 | 2099.3333 | 0 | 142.9333 |  |  | ŞEMDİNLİ
PAZ-12551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | OZEL TRAFO TESISI YAPIMINDA HAT ALTINA DIREK DIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:00 | 2014-06-12 10:21 | 1.35 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 28.35 | 604.8 |  |  | ALTINÖZÜ
PAZ-12552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:09 | 2014-06-12 18:16 | 0.11667 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 0.7 | 630.5833 | 1.05 | 0 |  |  | BELEN
PAZ-12553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 MEZARLIK KÖK TR YUKARI KAZA CIKISI YUKARI KAZA CIKI_I Trafobinatip 9407 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:09 | 2014-06-12 18:36 | 0.45 | 4 | 2350 | 9 | 0 | 1.8 | 1057.5 | 4.05 | 0 |  |  | DÖRTYOL
PAZ-11979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2397 | SEHIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:50 | 2014-06-02 10:06 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | ERZİN
PAZ-11980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU Enhdirek 39109 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:40 | 2014-06-02 12:33 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 |  |  | HASSA
PAZ-11981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT2 Enhdirek 38900 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:22 | 2014-06-02 16:39 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 |  |  | KIRIKHAN
CAG-11982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:05 | 2014-06-02 19:20 | 1.25 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 18.75 | 320 |  |  | KUMLU
ELB-11986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ADABA_I SOKAK HATBA_I ANA HAT ÜZER_NDEN Enhdirek 33108 | 3 ADET 6A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:27 | 2014-06-03 09:21 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 5.8 | 185.6 |  |  | MERKEZ
KAH-11987 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | KAHTA TM BAKIM CALISMASINDAN DOLAYI GÖZEBASI FIDERINE AKTARILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:50 | 2014-06-01 08:01 | 0.18333 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 0.36667 | 172.3333 | 12.65 | 645.3333 |  |  | REYHANLI
ADM-11988 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI F-13 TE_MENL_ Trafobinatip 8227 | KAHTA TM BAKIM CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI CALISMA BITTIKTEN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:30 | 2014-06-01 18:51 | 9.35 | 7 | 7520 | 68 | 2496 | 65.45 | 70312 | 635.8 | 23337.6 |  |  | SAMANDAĞ
ADM-11989 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI PAMUKDERES_ HATTI Ogmusdirek 1988 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:29 | 2014-06-01 12:21 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 |  |  | YAYLADAĞI
ADM-11990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI ALTINTOP HATTI Enhdirek 13449 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:35 | 2014-06-01 18:06 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.0333 | 33.0667 |  |  | İSKENDERUN
ADM-11991 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 05:07 | 2014-06-02 05:15 | 0.13333 | 6 | 705 | 0 | 0 | 0.8 | 94 | 0 | 0 |  |  | AKSU
ADM-11992 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:23 | 2014-06-02 09:21 | 0.96667 | 6 | 705 | 0 | 0 | 5.8 | 681.5 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
ELB-11993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:53 | 2014-06-03 11:29 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 10.8 | 153.6 |  |  | EĞİRDİR
GOK-11994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3259 | 1 ADET AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:04 | 2014-06-01 17:35 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | GELENDOST
ADM-11995 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR D__BUDAK HATTI Enhdirek 15682 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:05 | 2014-06-02 08:51 | 1.7667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.7667 | 113.0667 |  |  | GÖNEN
ELB-11996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI ISKARTUL YENI TR SEKSIYONELI ISKARTUL YEN_ TR SEKS_YONEL_ Ogmusdirek 12159 | 2 ADET 10A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:35 | 2014-06-03 10:26 | 3.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 904.75 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
ADM-11997 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:30 | 2014-06-02 19:36 | 1.1 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 22 | 1056 |  |  | MERKEZ
PAZ-12285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYAALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:44 | 2014-06-07 07:24 | 0.66667 | 0 | 235 | 58 | 2240 | 0 | 156.6667 | 38.6667 | 1493.3333 |  |  | SENİRKENT
PAZ-12287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:43 | 2014-06-07 19:58 | 1.25 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 3.75 | 320 |  |  | SÜTÇÜLER
GOK-12288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TARAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:45 | 2014-06-07 06:52 | 0.11667 | 2 | 235 | 3 | 0 | 0.23333 | 27.4167 | 0.35 | 0 |  |  | ULUBORLU
GOK-12289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:00 | 2014-06-07 09:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 260.2667 |  |  | YALVAÇ
GOK-12290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TELEKOM TÜLÜCETEPE VERICI MONOBLOK(ÇARDAK KASABASI TÜRK TELEKOM TÜLLÜCE HATTI CIKISI TÜRK TELEKOM TÜLLÜCE HATTI CIKISI Trafobinatip 11658 | MUTAHIT OZEL TRAFO HATBASI BRASMANI JUMPER BAGLANTISI YAPTI TEKRAR ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:25 | 2014-06-07 10:11 | 0.76667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.76667 | 0 | 0.76667 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
GOK-12291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | F8 KANLIKAVAK FIDERI KANLIKAVAK 1.KÖK GIRIS XLP KABLO BAGLANTILARI YENILENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:35 | 2014-06-07 10:24 | 0.81667 | 2 | 235 | 3 | 0 | 1.6333 | 191.9167 | 2.45 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
GOK-12292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MAHMUT BEYHATTI Enhdirek 4492 | 1 ADET 16 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:13 | 2014-06-07 11:21 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 200.5333 |  |  | AKDENİZ
GOK-12293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | TRAFO MERKEZDEN ACTIRILDI 29.05.2014 TARIHINDE YAPILAN RING DUZELTILEREK 1 KOK CIKISLARI TEKRAR F8 KANLIKAVAK FIDERINDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:03 | 2014-06-07 14:06 | 0.05 | 2 | 235 | 3 | 0 | 0.1 | 11.75 | 0.15 | 0 |  |  | ANAMUR
GOK-12294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 HACI ÖMER HATTI / KANLIKAVAK 2.KÖK KANLIKAVAK HATT HACI ÖMER HATTI / KANLIKAVAK 2.KÖK KANLIKAVAK HATT Trafobinatip 263 | GIRIS AYIRICISI KAPATILDI 29.05.2014 TARIHINDE YAPILAN RING DUZELTILEREK 1 KOK CIKISLARI TEKRAR F8 KANLIKAVAK FIDERINDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:03 | 2014-06-07 14:06 | 0.05 | 1 | 4230 | 14 | 1152 | 0.05 | 211.5 | 0.7 | 57.6 |  |  | AYDINCIK
GOK-12295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:18 | 2014-06-08 07:28 | 0.16667 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1.6667 | 470 | 2.5 | 277.3333 |  |  | BOZYAZI
PAZ-12296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | DIREK YANMIS CAMPER ALMA ICIN ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:10 | 2014-06-06 17:26 | 0.26667 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 626.6667 | 4 | 358.4 |  |  | ERDEMLİ
TUR-12298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 807 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:19 | 2014-06-08 10:21 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 |  |  | GÜLNAR
TUR-12299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 794 | 13961413 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKEN SEHIMI ALINDI.AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:25 | 2014-06-08 12:38 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | MEZİTLİ
PAZ-12554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KANTARMA TR AG_KOLU Ogagtrf 670 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:45 | 2014-06-12 08:54 | 1.15 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 270.25 | 0 | 0 |  |  | MUT
PAZ-12555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KIZIRLI BAGEVLERI TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 3503 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:52 | 2014-06-12 19:44 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 |  |  | SİLİFKE
PAZ-12556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG SAKARKAYA KISIK OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 1732 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:54 | 2014-06-12 20:12 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.7 |  |  | TARSUS
PAZ-12557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ÇOMAKLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3567 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:07 | 2014-06-12 13:41 | 0.56667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 133.1667 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
BES-12558 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | PARAFUDUR PATLAMASI SONUCU ACAN HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:00 | 2014-06-12 19:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 9.8667 | 256 |  |  | YENİŞEHİR
BES-12559 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI CINARIK KOK YAYLAKONAK HATTI YAYLAKONAK HATTI Trafobinatip 6556 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 06:33 | 2014-06-06 08:32 | 1.9833 | 3 | 2585 | 6 | 768 | 5.95 | 5126.9167 | 11.9 | 1523.2 |  |  | ÇAMLIYAYLA
BES-12560 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F3- DSI DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ Trafobinatip 5449 | TRAFO MERKEZI YENI TRAFO DEVREYE ALMA CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:00 | 2014-06-13 06:21 | 0.35 | 77 | 39245 | 302 | 9664 | 26.95 | 13735.75 | 105.7 | 3382.4 |  |  | ADALAR
ADM-12561 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KARAA_AÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI Trafobinatip 6183 | KOPAN ILETKEN EK YAPILDIKTAN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:38 | 2014-06-06 10:21 | 1.7167 | 3 | 1880 | 2 | 0 | 5.15 | 3227.3333 | 3.4333 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
ADM-12562 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:24 | 2014-06-06 11:11 | 0.78333 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 5.4833 | 184.0833 | 50.1333 | 1754.6667 |  |  | ATAŞEHİR
ADM-12563 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNÖMER HATTI Enhdirek 13062 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:58 | 2014-06-06 12:41 | 1.7167 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.7167 | 109.8667 |  |  | AVCILAR
BES-12564 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F3- DSI DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ / DS_ F_DER_ Trafobinatip 5449 | TRAFO MERKEZI YENI TRAFO DEVREYE ALMA CALISMASI 2 DENEME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:25 | 2014-06-13 06:46 | 0.35 | 77 | 39245 | 302 | 9664 | 26.95 | 13735.75 | 105.7 | 3382.4 |  |  | BAHÇELİEVLER
ADM-12565 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/19'UN DM_I/19B HATTI DM_I/19'UN DM_I/19B HATTI Trafobinatip 7099 | TRAFONUN KABLO BASLIGI PATLAMISTI.KABLO BASLIGI YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 00:05 | 2014-06-12 00:51 | 0.76667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 360.3333 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
ADM-12566 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 05:15 | 2014-06-12 06:06 | 0.85 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.85 | 599.25 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
ADM-12567 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/5 AG_KOLU Ogagtrf 6227 | AG ILETKENLERINE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 06:00 | 2014-06-12 09:01 | 3.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 708.9167 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR
ADM-12568 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_II AG_KOLU Ogagtrf 6226 | TERMIK SALTER ATIMISTI.HAT KONTROL EDILDI.HERHANGIBI BIR SORUN BULUNAMADI.TERMIK KALDIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:50 | 2014-06-12 09:41 | 0.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
ADM-12569 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/19UN DM_I/19-A HATTI DM_I/19UN DM_I/19-A HATTI Trafobinatip 7099 | KABLO BASLIGI PATLAMISTI.KABLO BASLIGI YAPILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:25 | 2014-06-12 21:21 | 1.9333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
ADM-12570 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM_I/20-C HATTI DM_I/20-C HATTI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:36 | 2014-06-12 20:01 | 0.41667 | 11 | 3760 | 0 | 0 | 4.5833 | 1566.6667 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
ADM-11998 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI HASIKAN HATTI HA__KAN HATTI Enhdirek 16820 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:45 | 2014-06-02 20:59 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 |  |  | BEYOĞLU
GOK-11999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:08 | 2014-06-01 19:39 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 132.2667 |  |  | BEŞİKTAŞ
GOK-12001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1595 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI OLCUMLER YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:58 | 2014-06-01 22:29 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
GOK-12002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI KÜÇÜK MEZDA HATTI KÜÇÜK MEZDA HATTI Enhdirek 4562 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:35 | 2014-06-02 09:41 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |  |  | ESENLER
GOK-12003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI GÜCÜKSU KÖYÜ HATTI GÜCÜKSU KÖYÜ HATTI Enhdirek 45135 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:59 | 2014-06-02 10:16 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 |  |  | ESENYURT
GOK-12004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | KESICIDEN DUSTU KESICI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:48 | 2014-06-02 11:21 | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 1.1 | 316.8 |  |  | EYÜP
GOK-12005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI F2 ELBISTAN ÇARDAK HATTI / F2 ELBISTAN ÇARDAK HATT F2 ELBISTAN ÇARDAK HATTI / F2 ELBISTAN ÇARDAK HATT Trafobinatip 193 | TRAFO MERKEZDE SISTEM SIFIRLAMASINDAN DOLAYI TUM FIDERLER ACILDI TRAFO MERKEZE ENERJI ALINIP TEKRAR TUM FIDERLER TRAFO MERKEZDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 13:30 | 2014-06-02 13:53 | 0.38333 | 21 | 23030 | 82 | 7808 | 8.05 | 8828.1667 | 31.4333 | 2993.0667 |  |  | FATİH
GOK-12006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2255 | 3XPANSY ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:21 | 2014-06-02 16:41 | 1.3333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 313.3333 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
GOK-12007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | KESICIDEN DUSTU KESICI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:46 | 2014-06-02 17:01 | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 2.5 | 720 |  |  | GÜNGÖREN
GOK-12008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK HATTI Enhdirek 15683 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:18 | 2014-06-02 19:56 | 2.6333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 2.6333 | 505.6 |  |  | KADIKÖY
GOK-12009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | KESICIDEN DUSTU KESICI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:37 | 2014-06-03 08:51 | 2.2333 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 2624.1667 | 4.4667 | 0 |  |  | KARTAL
ELB-12010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKI_I / TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI ÇALI PETROL ÇIKI_I / TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI Trafobinatip 4053 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:48 | 2014-06-03 13:23 | 1.5833 | 2 | 0 | 40 | 0 | 3.1667 | 0 | 63.3333 | 0 |  |  | KAĞITHANE
EKI-12011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIRK GÖZ MONOBLOK HAT3 Trafobinatip 4850 | OG HATTINDA SEHIM ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:45 | 2014-06-03 12:42 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.95 | 304 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
PAZ-12012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:00 | 2014-06-02 08:31 | 0.51667 | 2 | 235 | 24 | 896 | 1.0333 | 121.4167 | 12.4 | 462.9333 |  |  | MALTEPE
PAZ-12013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | MUTEAHHIT CALISMASIN'DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:30 | 2014-06-02 18:21 | 9.85 | 0 | 0 | 16 | 256 | 0 | 0 | 157.6 | 2521.6 |  |  | PENDİK
PAZ-12014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI MONOBLOK EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 3298 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:00 | 2014-06-02 16:41 | 0.68333 | 6 | 2820 | 6 | 0 | 4.1 | 1927 | 4.1 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
PAZ-12015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DENIZLI TR AG_KOLU Ogagtrf 2051 | KIRILAN DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:00 | 2014-06-02 15:31 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 289.0667 |  |  | SARIYER
ELB-12016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2294 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:46 | 2014-06-03 15:22 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
ELB-12018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI HAT2 Ogmusdirek 12511 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:03 | 2014-06-02 22:34 | 0.51667 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.51667 | 121.4167 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
KAH-12303 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAMDERE ÇAM MAH. HATTI Enhdirek 18239 | FDER BAKIMINDAN PROGRAMLI KESINTYIDEN HATLAR TARANDI ORJINAL SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:20 | 2014-06-01 10:32 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.2 | 153.6 |  |  | SİLİVRİ
KAH-12304 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AKDO_AN HATTI Enhdirek 18654 | FIDER BAKIMINDAN HATLAR TARANDI SIGORTA TAKILDI BAKIM YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 10:11 | 2014-06-01 10:48 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 |  |  | TUZLA
KAH-12306 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU KÖK DM-1 HAT2 Trafobinatip 8391 | FIDER BAKIMINDAN AYICI BAKIMLARI YAPILDI HATA DENK GELEN AGACLAR KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 15:15 | 2014-06-01 16:22 | 1.1167 | 2 | 1175 | 4 | 832 | 2.2333 | 1312.0833 | 4.4667 | 929.0667 |  |  | ZEYTİNBURNU
KAH-12307 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT3 Ogmusdirek 5961 | ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:23 | 2014-06-02 16:43 | 0.33333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 313.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
SIN-12309 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK GULASOR HATTI Enhdirek 22838 | HAVA MUHALEFETINDEN ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:27 | 2014-06-02 17:53 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 |  |  | ÇEKMEKÖY
AFS-12313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI ÇOBANBEYLI-BAKRAÇ HATTI ÇOBANBEYL_-BAKRAÇ HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:55 | 2014-06-07 20:06 | 0.18333 | 2 | 1880 | 19 | 512 | 0.36667 | 344.6667 | 3.4833 | 93.8667 |  |  | ÜMRANİYE
AFS-12315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | OG ILETKENLERE GELEN AGACLAR KESILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:00 | 2014-06-08 10:06 | 1.1 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 1.1 | 1292.5 | 0 | 70.4 |  |  | ÜSKÜDAR
AFS-12317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:40 | 2014-06-08 17:06 | 0.43333 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.43333 | 1222 | 3.0333 | 305.0667 |  |  | ŞİLE
SIN-12571 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT1 Ogmusdirek 6035 | ATIK SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:33 | 2014-06-03 15:57 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 179.2 |  |  | ŞİŞLİ
KAH-12572 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAMDERE SERBENT HATTI Trafobinatip 8158 | KOPUK CANPER BAGLANDI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:10 | 2014-06-03 19:46 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.6 | 76.8 |  |  | ALİAĞA
KAH-12573 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK FAT_H TR-2 HATTI Ogmusdirek 5963 | HAVA MUHALEFETINDEN PATLAK OLAN PARAFUDUR DEVREDISI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 21:13 | 2014-06-03 21:37 | 0.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
AFS-12578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HALK EGITIM KÖK PARK ÇIKISI PARK ÇIKI_I Trafobinatip 1513 | 3 ADET OG SIKIBAG YENILENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 05:45 | 2014-06-14 06:06 | 0.35 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
AFS-12579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 06:10 | 2014-06-14 06:31 | 0.35 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 2.1 | 1809.5 | 0 | 22.4 |  |  | BAYRAKLI
AFS-12580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KABAAGAÇ HIZAR TR AG_KOLU Ogagtrf 12548 | ALPEK KABLO BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:35 | 2014-06-13 19:12 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 |  |  | BERGAMA
BES-12581 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI / F-3 BÖRGENEK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI / F-3 BÖRGENEK FIDERI Trafobinatip 10576 | TRAFO A DAKI FIDERLER TRAFO B YE AKTARILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 06:00 | 2014-06-07 06:11 | 0.18333 | 6 | 2115 | 127 | 5184 | 1.1 | 387.75 | 23.2833 | 950.4 |  |  | BEYDAĞ
BES-12582 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BÜKLÜM TR-2 HATTI Enhdirek 11328 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:09 | 2014-06-07 09:01 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 |  |  | BORNOVA
ADM-12583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK KARABURC HATTI CIKISI KARABURC HATTI CIKISI Trafobinatip 6941 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:18 | 2014-06-07 13:31 | 1.2167 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.4333 | 155.7333 |  |  | BUCA
SAM-12584 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ERDEMYILDIZ HATTI Trafobinatip 7780 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:24 | 2014-06-07 16:13 | 0.81667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.81667 | 52.2667 |  |  | DİKİLİ
ADM-12585 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ALIBEY KÖYÜ HATTI AL_BEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 21070 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:30 | 2014-06-08 08:51 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | FOÇA
ADM-12586 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:30 | 2014-06-08 11:01 | 1.5167 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 28.8167 | 1650.1333 |  |  | GAZİEMİR
ADM-12587 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ESKIHÜSNÜMANSUR HATTI ESK_HÜSNÜMANSUR HATTI Enhdirek 15626 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:50 | 2014-06-08 17:31 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | GÜZELBAHÇE
ADM-12588 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI Doyran Köyü TR AG_KOLU Ogagtrf 10427 | KOPAN ILETKEN EK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:00 | 2014-06-08 18:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 |  |  | KARABAĞLAR
ADM-12589 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | T.K ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 21:40 | 2014-06-08 22:06 | 0.43333 | 6 | 705 | 0 | 0 | 2.6 | 305.5 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
TUR-12021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 07:05 | 2014-06-04 07:18 | 0.21667 | 0 | 235 | 66 | 704 | 0 | 50.9167 | 14.3 | 152.5333 |  |  | KARŞIYAKA
AFS-12022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:08 | 2014-06-03 17:06 | 0.96667 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 3861.8333 | 7.7333 | 433.0667 |  |  | KEMALPAŞA
AFS-12023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:38 | 2014-06-03 20:19 | 0.68333 | 1 | 2820 | 8 | 704 | 0.68333 | 1927 | 5.4667 | 481.0667 |  |  | KINIK
AFS-12024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DA_LICA KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:38 | 2014-06-03 20:49 | 1.1833 | 0 | 1645 | 7 | 640 | 0 | 1946.5833 | 8.2833 | 757.3333 |  |  | KONAK
PAZ-12025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR MODERINKENT CIKISI MODER_NKENT CIKI_I Trafobinatip 9412 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:04 | 2014-06-03 14:18 | 0.23333 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0.23333 | 219.3333 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
PAZ-12026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 1634 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:57 | 2014-06-03 14:46 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 |  |  | MENDERES
PAZ-12027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KIZIRLI BAGEVLERITR-3 AG_KOLU Ogagtrf 1989 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:15 | 2014-06-03 19:18 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.2 |  |  | MENEMEN
PAZ-12028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 BAGLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3628 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:48 | 2014-06-03 13:23 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
PAZ-12029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ITFAIYE TR AG_KOLU Ogagtrf 3575 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:15 | 2014-06-03 12:39 | 0.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
PAZ-12030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ITFAIYE TR AG_KOLU Ogagtrf 3575 | ILETKEN KOPUGU GIDERILIP ACAN T.M.S KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:05 | 2014-06-03 17:45 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
TUR-12031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-1 AKSU-1 Trafobinatip 2340 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA AKSU 1 FIDERI ACILIP TEKRAR KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:05 | 2014-06-04 11:09 | 3.0667 | 18 | 940 | 35 | 768 | 55.2 | 2882.6667 | 107.3333 | 2355.2 |  |  | TORBALI
TUR-12032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-2 AKSU-2 Trafobinatip 2340 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA AKSU 2 FIDERI ACILIP TEKRAR KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:05 | 2014-06-04 11:09 | 3.0667 | 2 | 705 | 2 | 0 | 6.1333 | 2162 | 6.1333 | 0 |  |  | TİRE
ADM-12033 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6241 | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA SEHIM BOZUKLUGU VARDI ALINDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 08:15 | 2014-06-03 09:26 | 1.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 278.0833 | 0 | 0 |  |  | URLA
ADM-12034 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5812 | TARFONUN DOGU KOLUNDA ILETKENLERE DEGEN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:25 | 2014-06-03 12:31 | 2.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME
ADM-12035 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5943 | TRAFONUN GÜCEY KOLUNDA ILETKENE DEGEN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:40 | 2014-06-03 11:11 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
ADM-12036 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6121 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA DEMIR DIREK DIKILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:55 | 2014-06-03 14:31 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | ÖDEMİŞ
ADM-12037 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-II DM_II/5 HATTI DM_II/5 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:55 | 2014-06-03 19:06 | 0.18333 | 7 | 2585 | 0 | 0 | 1.2833 | 473.9167 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
AFS-12319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:04 | 2014-06-09 08:23 | 1.3167 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 2475.3333 | 3.95 | 0 |  |  | ARPAÇAY
KAH-12322 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4838 | 9 ADET ARMATOR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:20 | 2014-06-02 11:41 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.65 |  |  | DİGOR
SAM-12323 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4833 | 1 DIREK ARASI DOLANMA VARDI-SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:00 | 2014-06-02 16:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | KAĞIZMAN
SAM-12325 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21234 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI HATBASINDA 3 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:45 | 2014-06-03 16:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.26667 | 34.1333 |  |  | MERKEZ
SAM-12326 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TA_KUYU TR1 HATTIUZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HA Enhdirek 21305 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI HATBASINDA 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:00 | 2014-06-03 16:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | SARIKAMIŞ
SAM-12327 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TA_KUYU TR1 HATTIUZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HA Enhdirek 21305 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI HATBASINDA 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:30 | 2014-06-05 15:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | SELİM
SAM-12329 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI Enhdirek 15264 | OG ILETKENI KOPMUSTU EK YAPILDI. ENRJI VERILDI NORMAL.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:40 | 2014-06-06 14:01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | SUSUZ
SAM-12331 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KAMI_LI HATTI Enhdirek 21737 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI HATBASINDA 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:00 | 2014-06-06 17:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | ABANA
SAM-12332 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DO_ANCA HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI HATBASINDA 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:00 | 2014-06-07 15:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | ARAÇ
SAM-12334 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TA_KUYU TR1 HATTIUZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HA Enhdirek 21305 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI HATBASINDA 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:00 | 2014-06-07 16:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | AZDAVAY
ADM-12590 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | T.K ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:20 | 2014-06-09 06:26 | 0.1 | 6 | 705 | 0 | 0 | 0.6 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
ADM-12591 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK KARABURC HATTI CIKISI KARABURC HATTI CIKISI Trafobinatip 6941 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:45 | 2014-06-09 08:31 | 0.76667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.5333 | 98.1333 |  |  | BOZKURT
ADM-12592 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI GÜMÜSKAYA KÖYÜ HATTI GÜMÜ_KAYA KÖYÜ HATTI Enhdirek 10515 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:10 | 2014-06-09 15:32 | 1.3667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.7333 | 174.9333 |  |  | CİDE
ADM-12594 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | CAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 07:16 | 2014-06-10 08:35 | 1.3167 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 4331.8333 | 43.45 | 1011.2 |  |  | DADAY
ADM-12596 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:00 | 2014-06-11 10:06 | 1.1 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 20.9 | 1196.8 |  |  | DEVREKANİ
ADM-12597 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI PINARBASI TR-1 HATTI PINARBA_I TR-1 HATTI Enhdirek 13990 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:40 | 2014-06-11 16:51 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 |  |  | DOĞANYURT
ADM-12598 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DALUCE HATTI DALUCE HATTI Enhdirek 10941 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:58 | 2014-06-11 20:04 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |  |  | HANÖNÜ
SIN-12599 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YAGIZATLI HATTI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:00 | 2014-06-11 16:44 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 |  |  | KÜRE
ADM-12600 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KAYAÖNÜ HATTI KAYAÖNÜ HATTI Enhdirek 12183 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:50 | 2014-06-12 08:46 | 0.93333 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 6.5333 | 59.7333 |  |  | MERKEZ
BES-12601 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:15 | 2014-06-12 10:16 | 1.0167 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 238.9167 | 4.0667 | 845.8667 |  |  | PINARBAŞI
ADM-12602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI TEKPINAR TR HATTI Enhdirek 11872 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:20 | 2014-06-12 11:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | SEYDİLER
ADM-12604 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI ÇAMYURDU TR-1 HATTI Enhdirek 6239 | 1 AD. OG AGAC DIREK EGILMISTI DUZELTILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:00 | 2014-06-12 10:27 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 92.8 |  |  | TAŞKÖPRÜ
ADM-12605 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DANDIRMAZ HATTI Enhdirek 11320 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:55 | 2014-06-12 14:45 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 |  |  | TOSYA
ADM-12606 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:00 | 2014-06-12 11:11 | 1.1833 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 3893.1667 | 39.05 | 908.8 |  |  | ÇATALZEYTİN
ADM-12607 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KARAAGAÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI KARAA_AÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI Enhdirek 6202 | 1 AD. OG SIGIRTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:24 | 2014-06-12 11:01 | 0.61667 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 724.5833 | 1.2333 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
ADM-12609 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KURTDERESI HATTI KURTDERES_ HATTI Enhdirek 6202 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:54 | 2014-06-12 19:01 | 1.1167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 262.4167 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
KAM-12054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Enhdirek 8267 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:55 | 2014-06-05 19:47 | 0.86667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.7333 | 55.4667 |  |  | ŞENPAZAR
SAM-12336 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY _NCEAL_ HATTI Enhdirek 15382 | 3 ADET OG SIGORTASI ORJINAL YENI TAKILDI NORMAL.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:00 | 2014-06-07 17:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | AKKIŞLA
SAM-12337 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE TR1 HATTI Enhdirek 21418 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI HATBASINDA 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 08:50 | 2014-06-08 09:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | BÜNYAN
SAM-12338 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KAMI_LI HATTI Enhdirek 21737 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI HATBASINDA 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:10 | 2014-06-08 09:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | DEVELİ
SAM-12339 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TEKKU_ HATTI Enhdirek 15135 | ÖZEL TESIS ARIZASINDAN DOLAYI 2 ADET OG SIGORTASI YENI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:00 | 2014-06-08 16:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.26667 | 17.0667 |  |  | FELAHİYE
SAM-12340 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15142 | ASIRI AKIMDAN DOAYI 3 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:20 | 2014-06-08 16:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.18333 | 23.4667 |  |  | HACILAR
SAM-12341 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | ASIRI TOPRAKTAN SIGORTA ATMISTI.2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:30 | 2014-06-08 16:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.8 | 68.2667 |  |  | KOCASİNAN
PAZ-12342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:00 | 2014-06-06 10:01 | 1.0167 | 0 | 235 | 58 | 2240 | 0 | 238.9167 | 58.9667 | 2277.3333 |  |  | MELİKGAZİ
PAZ-12343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:00 | 2014-06-06 14:01 | 4.0167 | 3 | 235 | 41 | 704 | 12.05 | 943.9167 | 164.6833 | 2827.7333 |  |  | PINARBAŞI
PAZ-12344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:00 | 2014-06-07 09:41 | 2.6833 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 85.8667 | 4465.0667 |  |  | SARIOĞLAN
PAZ-12347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DSI KÖK TR CIGDEMTEPE CIKISI C_GDEMTEPE CIKI_I Trafobinatip 4523 | CAMPER KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:10 | 2014-06-08 09:51 | 0.68333 | 0 | 235 | 4 | 64 | 0 | 160.5833 | 2.7333 | 43.7333 |  |  | SARIZ
PAZ-12348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ÇERKEZLER TR AG_KOLU Ogagtrf 2097 | DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:40 | 2014-06-08 15:01 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | TALAS
PAZ-12349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ÜÇ YOL JANDARMA TR AG_KOLU Ogagtrf 3416 | DIREK YERI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:30 | 2014-06-08 12:01 | 2.5167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 591.4167 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
BES-12350 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | OZEL HATTAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:57 | 2014-06-06 14:06 | 0.15 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 0.9 | 317.25 | 8.85 | 268.8 |  |  | YAHYALI
GOL-12351 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | OZEL HATTAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 05:07 | 2014-06-07 05:17 | 0.16667 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 1 | 352.5 | 9.8333 | 298.6667 |  |  | YEŞİLHİSAR
ADM-12610 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BAGLICA TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 6024 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:58 | 2014-06-12 14:49 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4 |  |  | ÖZVATAN
KAH-12612 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:55 | 2014-06-12 20:19 | 0.4 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 0.8 | 376 | 27.6 | 1408 |  |  | İNCESU
ADM-12613 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 21:35 | 2014-06-12 21:41 | 0.1 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 329 | 3.3 | 76.8 |  |  | BABAESKİ
BES-12614 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI CINARIK KOK YAYLAKONAK HATTI YAYLAKONAK HATTI Trafobinatip 6556 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 22:16 | 2014-06-12 22:41 | 0.41667 | 3 | 2585 | 6 | 768 | 1.25 | 1077.0833 | 2.5 | 320 |  |  | DEMİRKÖY
ADM-12615 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 23:30 | 2014-06-14 | 0.5 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 1645 | 16.5 | 384 |  |  | KOFÇAZ
ADM-12616 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI Trafobinatip 6941 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:50 | 2014-06-13 08:11 | 0.35 | 0 | 0 | 22 | 768 | 0 | 0 | 7.7 | 268.8 |  |  | LÜLEBURGAZ
ADM-12617 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:11 | 2014-06-13 08:17 | 1.1 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 3619 | 36.3 | 844.8 |  |  | MERKEZ
ADM-12619 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KARAAGAÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI KARAA_AÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI Enhdirek 6202 | 1 AD.OG SIGORTSI ATMISTI DEGISRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:15 | 2014-06-13 09:45 | 1.5 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 1762.5 | 3 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
ADM-12620 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:40 | 2014-06-13 13:01 | 1.35 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 25.65 | 1468.8 |  |  | PINARHİSAR
ADM-12621 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:00 | 2014-06-13 17:11 | 1.1833 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 22.4833 | 1287.4667 |  |  | VİZE
ADM-12622 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI PANAV HATTI PANAV HATTI Enhdirek 17425 | TR GIRISI KOPMUSTU TEKRAR BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:00 | 2014-06-13 17:41 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
ADM-12623 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR SARIHARMAN HATTI SARIHARMAN HATTI Enhdirek 20746 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:09 | 2014-06-13 20:41 | 1.5333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 3.0667 | 196.2667 |  |  | AKÇAKENT
GOK-12626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3255 | YANA 1 ADET SIGORTA KAIDESI DEGISTIRILDI VE 1 ADET 80A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:11 | 2014-06-13 13:01 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 |  |  | BOZTEPE
GOK-12627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI HAT GEZILDI OG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI TEKRAR KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:49 | 2014-06-13 10:26 | 1.6167 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 3.2333 | 931.2 |  |  | KAMAN
GOK-12628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3392 | AG HATTA DUSEN AGAC KESIMI YAPILDI TMS ATIGI KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 13:29 | 2014-06-13 15:01 | 1.5333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 360.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
BES-12352 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG BAGLARBASI KÖK ASAGIAZAPLI ÇIKISI A_A_IAZAPLI ÇIKI_I Trafobinatip 11414 | MUTAHIT CALISMASI ICIN KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:00 | 2014-06-07 13:16 | 0.26667 | 1 | 940 | 27 | 768 | 0.26667 | 250.6667 | 7.2 | 204.8 |  |  | MUCUR
GOL-12353 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI CANKARA-YAYLACIK KÖK-2 ÇIKI_I Trafobinatip 5475 | DOGANSEHIR HATTINDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:30 | 2014-06-09 08:01 | 1.5167 | 1 | 470 | 6 | 128 | 1.5167 | 712.8333 | 9.1 | 194.1333 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
ADM-12354 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM_I/1 HATTI DM_I/1 HATTI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDILDI VE TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:24 | 2014-06-06 10:54 | 0.5 | 39 | 5875 | 65 | 2240 | 19.5 | 2937.5 | 32.5 | 1120 |  |  | BAŞİSKELE
ADM-12355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/28 AG_KOLU Ogagtrf 5943 | TRAFONUN GÜNY KOLUNDA ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:20 | 2014-06-06 15:31 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | DARICA
ADM-12356 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/18 DM_III/18IN DM_III/21 HATTI DM_III/18_N DM_III/21 HATTI Trafobinatip 7505 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDILDI VE TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:20 | 2014-06-07 06:41 | 0.35 | 1 | 2115 | 0 | 0 | 0.35 | 740.25 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE
ADM-12357 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/52 AG_KOLU Ogagtrf 5804 | TRAFONUN BATI KOLUNDA JUMPER BAGLANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:43 | 2014-06-07 11:11 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | DİLOVASI
ADM-12358 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/64 AG_KOLU Ogagtrf 6243 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ILETKEN DUSMUSTU KALDIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:00 | 2014-06-07 18:21 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
ADM-12359 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/51 DM_III/51IN DM_III/52 HATTI DM_III/51_N DM_III/52 HATTI Trafobinatip 7197 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDILDI VE TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 23:45 | 2014-06-07 23:56 | 0.18333 | 4 | 1410 | 0 | 0 | 0.73333 | 258.5 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
ADM-12360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-VI DM_VI/22 HATTI DM_VI/22 PR_N CIKISI Trafobinatip 10591 | OG SIGIRTASI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:30 | 2014-06-08 19:51 | 1.35 | 2 | 2350 | 3 | 0 | 2.7 | 3172.5 | 4.05 | 0 |  |  | KANDIRA
PAZ-12639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:23 | 2014-06-13 06:58 | 0.58333 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 4.0833 | 274.1667 | 12.25 | 858.6667 |  |  | KARAMÜRSEL
PAZ-12640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI YENIYURT KÖYÜ NUREYLER TR AG_KOLU Ogagtrf 1993 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:26 | 2014-06-13 18:14 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  |  | KARTEPE
PAZ-12641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KIZIRLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1536 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:28 | 2014-06-13 18:45 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 |  |  | KÖRFEZ
PAZ-12642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1608 | 3 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:36 | 2014-06-13 20:29 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 |  |  | ÇAYIROVA
AFS-12645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1733 | SALTER KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:45 | 2014-06-14 12:51 | 1.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
TUR-12080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:42 | 2014-06-04 16:02 | 0.33333 | 0 | 235 | 66 | 704 | 0 | 78.3333 | 22 | 234.6667 |  |  | AHIRLI
TUR-12081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 GÖLLÜHÜYÜK KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 1832 | 13982824 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:43 | 2014-06-04 16:53 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | AKÖREN
TUR-12082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU sekeroba kas.yesiloba mah.1 nolu tr AG_KOLU Ogagtrf 3218 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:35 | 2014-06-04 11:04 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
AFS-12083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:10 | 2014-06-04 17:51 | 0.68333 | 1 | 2820 | 8 | 704 | 0.68333 | 1927 | 5.4667 | 481.0667 |  |  | ALTINEKİN
ADM-12084 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/1 DM_III/1IN DM_III/2 HATTI DM_III/1_N DM_III/2 HATTI Trafobinatip 7155 | ASIRI AKINDAN ACAN HAT KONTROL EDILIP TEKRAR BESLEND | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:20 | 2014-06-04 08:41 | 0.35 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
KAH-12085 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:15 | 2014-06-03 13:41 | 0.43333 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 0.86667 | 407.3333 | 29.9 | 1525.3333 |  |  | BOZKIR
BES-12086 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI YARMAKAYA HATTI YARMAKAYA HATTI Enhdirek 12237 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:15 | 2014-06-03 19:51 | 1.6 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 4.8 | 307.2 |  |  | CİHANBEYLİ
ADM-12087 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KAZNI HATTI KAZN_ HATTI Enhdirek 12191 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:20 | 2014-06-03 15:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 3.1 | 33.0667 |  |  | DERBENT
ADM-12089 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:40 | 2014-06-03 20:01 | 0.35 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 7 | 336 |  |  | DEREBUCAK
ADM-12090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 07:05 | 2014-06-04 08:36 | 1.5167 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 25.7833 | 1261.8667 |  |  | DOĞANHİSAR
ADM-12092 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:15 | 2014-06-04 10:06 | 0.85 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 199.75 | 3.4 | 707.2 |  |  | EMİRGAZİ
ADM-12093 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:45 | 2014-06-04 11:16 | 1.5167 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 4989.8333 | 50.05 | 1164.8 |  |  | EREĞLİ
ADM-12094 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI YAZIBASI KÖYÜ TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5928 | KOPAN ILTKEN EK YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 07:40 | 2014-06-04 08:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4 |  |  | GÜNEYSINIR
SIN-12095 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YAGIZATLI HATTI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:40 | 2014-06-04 11:11 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 194.1333 |  |  | HADİM
ADM-12096 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KASIKLI (BENIGAZI) HATTI KA_IKLI (BEN_GAZ_) HATTI Enhdirek 16315 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:40 | 2014-06-04 10:18 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 |  |  | HALKAPINAR
GOK-12373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ARMUTLU HATTI Enhdirek 8744 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:26 | 2014-06-08 11:21 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 |  |  | HÜYÜK
TUR-12377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 599 | EKONOMIK OMRU DOLAN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:03 | 2014-06-09 12:31 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 |  |  | ILGIN
TUR-12378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM2 F-5 BOSSA 3 AG_KOLU Ogagtrf 601 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI HAT GUZERGAHI DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:23 | 2014-06-09 14:26 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.95 |  |  | KADINHANI
TUR-12380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 859 | ARACIN ILETKENI KOPARTIP YANGINA SEBEBIYET VERMESI NEDENIYLE TEDBIR AMACLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:14 | 2014-06-09 11:29 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR
ADM-12381 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/28 DM_III/29 VE DM_III/30 HATTI DM_III/29 VE DM_III/30 HATTI Trafobinatip 7595 | TRAFO BOLGESINDE OG VE AG CIKISLARINDA AGAC KESIMI YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 11:01 | 3.0167 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2126.75 | 0 | 0 |  |  | KARATAY
SAM-12382 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | AYIRICI BAKIMI YAPILDI-3 ADET OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:00 | 2014-06-09 13:21 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 1.05 | 89.6 |  |  | KULU
AFS-12650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | KUS CARPMASI SONUCU KESICI ACTI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:00 | 2014-06-14 15:16 | 0.26667 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.8667 | 564 | 0 | 0 |  |  | MERAM
GOK-12651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1612 | KIRILAN 3ADET AG BETON TRAVERS YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:43 | 2014-06-14 17:35 | 2.8667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 157.6667 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
GOK-12652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK HATTI Enhdirek 15683 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 13:45 | 2014-06-14 15:41 | 1.9333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.9333 | 371.2 |  |  | SELÇUKLU
GOK-12653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | KESICIDEN DUSTU KESICI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:56 | 2014-06-15 08:54 | 0.96667 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 4.8333 | 371.2 |  |  | SEYDİŞEHİR
TUR-12654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1903 | 13960195 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 21:49 | 2014-06-14 21:54 | 0.083333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
TUR-12658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1797 | 13957979 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:07 | 2014-06-13 14:48 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 |  |  | TUZLUKÇU
TUR-12659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT1 Enhdirek 12162 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU.OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:35 | 2014-06-14 18:39 | 0.066667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.13333 | 8.5333 |  |  | YALIHÜYÜK
TUR-12660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:27 | 2014-06-15 07:51 | 0.4 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 4.8 | 3196 | 40 | 1177.6 |  |  | YUNAK
TUR-12661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:48 | 2014-06-14 11:06 | 0.3 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 3.6 | 2397 | 30 | 883.2 |  |  | ÇELTİK
TUR-12662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE PROGRAMLI KESINTI YAPILDI.CALISMA TAMAMLANDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:00 | 2014-06-14 11:16 | 2.2667 | 2 | 940 | 6 | 128 | 4.5333 | 2130.6667 | 13.6 | 290.1333 |  |  | ÇUMRA
TUR-12663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE KESINTI YAPILMISTIR.CALISMA TAMAMLANDIKTAN SONRA HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:20 | 2014-06-14 09:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 9.1 | 138.6667 |  |  | ALTINTAŞ
TUR-12664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 01:33 | 2014-06-14 01:47 | 0.23333 | 20 | 7990 | 25 | 1344 | 4.6667 | 1864.3333 | 5.8333 | 313.6 |  |  | ASLANAPA
TUR-12665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYORE YENI 3/0 HAT CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:51 | 2014-06-13 16:10 | 0.31667 | 5 | 5170 | 25 | 2112 | 1.5833 | 1637.1667 | 7.9167 | 668.8 |  |  | DOMANİÇ
TUR-12666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:29 | 2014-06-13 10:05 | 0.6 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 7.2 | 4794 | 60 | 1766.4 |  |  | DUMLUPINAR
TUR-12667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | SULAMALAR HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU.TEDBIR AMACLI FEVZIPASA CIKISI ACILDI.OG SIGORTA DEGISTIRILDIKTEN SONRA HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 13:10 | 2014-06-14 13:19 | 0.15 | 3 | 705 | 6 | 0 | 0.45 | 105.75 | 0.9 | 0 |  |  | EMET
ADM-12097 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI DANDRIMAZ TR-2 (CIMENKE MH.) AG_KOLU Ogagtrf 5914 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI SORUN GORULMEDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:55 | 2014-06-04 12:04 | 1.15 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 270.25 | 0 | 0 |  |  | GEDİZ
ADM-12098 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KURTDERESI HATTI KURTDERES_ HATTI Enhdirek 6202 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:30 | 2014-06-04 20:21 | 0.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK
ADM-12099 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI TABLACIK HATTI TABLACIK HATTI Enhdirek 11426 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:50 | 2014-06-04 16:11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | MERKEZ
ADM-12100 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AGILLI KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:00 | 2014-06-04 19:01 | 1.0167 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 3105.9167 | 6.1 | 585.6 |  |  | PAZARLAR
ADM-12101 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR MEMET AGAOGLU HATTI MEMET A_AO_LU HATTI Enhdirek 16165 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:00 | 2014-06-04 15:26 | 1.4333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.8667 | 91.7333 |  |  | SİMAV
PAZ-12102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:15 | 2014-06-04 20:06 | 0.85 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 9.35 | 979.2 |  |  | TAVŞANLI
PAZ-12103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:38 | 2014-06-04 20:59 | 1.35 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 6.75 | 777.6 |  |  | ÇAVDARHİSAR
PAZ-12104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI PAZARCIK CIKISI PAZARCIK CIKISI Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:27 | 2014-06-04 14:36 | 0.15 | 9 | 8930 | 9 | 0 | 1.35 | 1339.5 | 1.35 | 0 |  |  | ŞAPHANE
PAZ-12105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KOÇCAGIZ ARMUTLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2466 | DIREK YERI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:50 | 2014-06-04 14:16 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
PAZ-12106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KIZKAPANLI SALMANLI TR AG_KOLU Ogagtrf 3172 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:38 | 2014-06-04 09:55 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 |  |  | ARAPGİR
PAZ-12107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KOÇCAGIZ ARMUTLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2466 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:10 | 2014-06-04 16:23 | 1.2167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66.9167 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
PAZ-12109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:30 | 2014-06-03 19:31 | 11.0167 | 0 | 0 | 16 | 256 | 0 | 0 | 176.2667 | 2820.2667 |  |  | BATTALGAZİ
PAZ-12110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ORTAOBA TR AG_KOLU Ogagtrf 2090 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:40 | 2014-06-03 17:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | DARENDE
PAZ-12111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK MOBIL DEVRESI MOBIL DEVRESI Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:00 | 2014-06-03 18:31 | 1.5167 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 4.55 | 4277 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
PAZ-12112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:40 | 2014-06-04 19:21 | 0.68333 | 1 | 0 | 29 | 448 | 0.68333 | 0 | 19.8167 | 306.1333 |  |  | DOĞANŞEHİR
TUR-12113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:40 | 2014-06-04 16:31 | 0.85 | 0 | 0 | 22 | 448 | 0 | 0 | 18.7 | 380.8 |  |  | HEKİMHAN
PAZ-12114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:00 | 2014-06-04 19:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 58 | 2240 | 0 | 121.4167 | 29.9667 | 1157.3333 |  |  | KALE
SAM-12383 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4946 | ILETKENLER BIRBIRINE DEGIYORDU.1 DIREK ARASI SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:20 | 2014-06-09 13:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 |  |  | KULUNCAK
KAH-12384 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21818 | 3 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:00 | 2014-06-09 17:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |  |  | MERKEZ
PAZ-12385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:50 | 2014-06-09 11:18 | 0.46667 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 2.3333 | 268.8 |  |  | PÜTÜRGE
PAZ-12386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | SIGORTA DEGISIMI ICIN KESICI ACILIP TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:55 | 2014-06-09 12:06 | 0.18333 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 430.8333 | 2.75 | 246.4 |  |  | YAZIHAN
AFS-12387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK BOZYER (YESILOBA) MAH. ÇIKISI BOZYER (YE__LOBA) MAH. ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | OZEL SULAMA HATTI HATTI BOZUK OLDUGU ICIN AYIRICISI ACILDI VE SIGORTALARI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:32 | 2014-06-09 11:58 | 0.43333 | 0 | 470 | 1 | 0 | 0 | 203.6667 | 0.43333 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
GER-12388 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4910 | ARIZALI OLAN AG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:10 | 2014-06-06 16:31 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
GER-12389 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR HATTI Enhdirek 24923 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:00 | 2014-06-06 20:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.5167 | 291.2 |  |  | AKHİSAR
KAH-12390 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER 11534671 GÜNDOGDU ÇIKISI GÜNDO_DU ÇIKI_I Trafobinatip 8887 | KUS ÇARMASINDAN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:00 | 2014-06-07 19:16 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 290.1333 |  |  | ALAŞEHİR
GER-12392 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GERGER TR-4 AG_KOLU Ogagtrf 12600 | KOPUK OLAN ILETKENLER BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:00 | 2014-06-07 16:31 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
KAH-12393 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5297 | SEHIM BOZUKLUGUNDAN DOLAYI ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:00 | 2014-06-08 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | GÖLMARMARA
GOK-12394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1678 | 3 DIREK ARASI 4XROSE ILETKEN SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:20 | 2014-06-09 16:06 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
GOK-12395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI F2 ELBISTAN ÇARDAK HATTI / F2 ELBISTAN ÇARDAK HATT F2 ELBISTAN ÇARDAK HATTI / F2 ELBISTAN ÇARDAK HATT Trafobinatip 193 | TUM FIDERLER ACILDI TRAFO MERKEZ ANALIZOR DEGISIMI YAPTI TEKRAR TUM FIDERLER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 10:11 | 2014-06-10 11:14 | 1.05 | 21 | 23030 | 82 | 7808 | 22.05 | 24181.5 | 86.1 | 8198.4 |  |  | KIRKAĞAÇ
GOK-12396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 266 | KESICIDEN DUSTU KESICI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:53 | 2014-06-10 12:31 | 0.63333 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.63333 | 1786 | 4.4333 | 445.8667 |  |  | KULA
GER-12397 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK AGAÇLI ÇIKISI A_AÇLI ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:10 | 2014-06-08 13:31 | 1.35 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 4.05 | 777.6 |  |  | KÖPRÜBAŞI
GER-12399 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:00 | 2014-06-08 19:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.55 | 264.5333 |  |  | MERKEZ
KAH-12400 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KAPILI HATTI / AKTOPRAK TR2 HATTI KAPILI HATTI / AKTOPRAK TR2 HATTI ENHDIREK 0 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:33 | 2014-06-01 10:34 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.0333 | 130.1333 |  |  | SALİHLİ
KAH-12401 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKI_I ENHDIREK 0 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:00 | 2014-06-01 10:01 | 1.0167 | 0 | 470 | 17 | 1472 | 0 | 477.8333 | 17.2833 | 1496.5333 |  |  | SARIGÖL
PAZ-12668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | AYIRICI ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:26 | 2014-06-14 09:46 | 0.33333 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 783.3333 | 5 | 448 |  |  | SARUHANLI
PAZ-12669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI PAZARCIK CIKISI PAZARCIK CIKISI Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:49 | 2014-06-14 09:56 | 0.11667 | 9 | 8930 | 9 | 0 | 1.05 | 1041.8333 | 1.05 | 0 |  |  | SELENDİ
PAZ-12670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1608 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILDI SEHIM ALINIP 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:44 | 2014-06-14 09:58 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 |  |  | SOMA
TUR-12671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 789 | D4E7EB BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:27 | 2014-06-15 12:48 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | TURGUTLU
TUR-12672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:25 | 2014-06-15 19:41 | 0.26667 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 3.2 | 2130.6667 | 26.6667 | 785.0667 |  |  | AFŞİN
TUR-12673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FIDER 1 K.MARAS TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 05:37 | 2014-06-16 05:59 | 0.36667 | 4 | 470 | 75 | 576 | 1.4667 | 172.3333 | 27.5 | 211.2 |  |  | ANDIRIN
BES-12680 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | A.A. ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:30 | 2014-06-11 11:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 64.9167 | 306.1333 |  |  | EKİNÖZÜ
AFS-12681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 05:35 | 2014-06-15 05:41 | 0.1 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.1 | 164.5 | 1 | 204.8 |  |  | ELBİSTAN
BES-12682 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | A.A. ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:15 | 2014-06-11 15:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 41.1667 | 194.1333 |  |  | GÖKSUN
AFS-12684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 05:35 | 2014-06-15 06:11 | 0.6 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.6 | 141 | 2.4 | 537.6 |  |  | MERKEZ
AFS-12686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:10 | 2014-06-15 12:26 | 0.26667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 125.3333 | 5.3333 | 102.4 |  |  | NURHAK
BES-12687 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | A.A. ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 13:21 | 0.33333 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 31.6667 | 149.3333 |  |  | PAZARCIK
BES-12689 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | TOPRAKDAN ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:45 | 2014-06-13 12:31 | 1.7667 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 185.5 | 1017.6 |  |  | TÜRKOĞLU
BES-12691 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:45 | 2014-06-12 10:29 | 0.73333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
BES-12692 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:40 | 2014-06-12 10:26 | 0.76667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 |  |  | DARGEÇİT
BES-12693 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | A.A. ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:15 | 2014-06-13 10:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 39 | 832 | 0 | 0 | 16.9 | 360.5333 |  |  | DERİK
PAZ-12115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:20 | 2014-06-04 19:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 21.8667 | 1137.0667 |  |  | KIZILTEPE
PAZ-12116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 05:30 | 2014-06-03 08:31 | 3.0167 | 3 | 2115 | 10 | 64 | 9.05 | 6380.25 | 30.1667 | 193.0667 |  |  | MAZIDAĞI
PAZ-12117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KAYABASI MAH. YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 1603 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:41 | 2014-06-04 10:07 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-12118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HAT2 Enhdirek 38579 | 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:40 | 2014-06-04 17:54 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 |  |  | MİDYAT
TUR-12119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2360 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 2 DIREK ARASI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:50 | 2014-06-05 12:06 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 |  |  | NUSAYBİN
GOK-12120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3387 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI 1 ADET AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:54 | 2014-06-03 17:57 | 4.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 222.75 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
AFS-12121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KARGABUK HAT BASI VE YAZIKOYU TRAFOSUNDA OG SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI VE HAT BESLENDI.ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:45 | 2014-06-05 14:01 | 1.2667 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 893 | 6.3333 | 648.5333 |  |  | YEŞİLLİ
AFS-12122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:31 | 2014-06-05 14:46 | 1.25 | 1 | 2820 | 8 | 704 | 1.25 | 3525 | 10 | 880 |  |  | ÖMERLİ
AFS-12123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DA_LICA KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:31 | 2014-06-05 15:01 | 1.5 | 0 | 1645 | 7 | 640 | 0 | 2467.5 | 10.5 | 960 |  |  | BODRUM
TUR-12124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 KILILI KAS.BINEVLER MAH.M FIDER 17 CIKISI F_DER 17 CIKI_I Trafobinatip 2392 | OZEL MUSTERI HAT BASI BAGLANTISI NEDENIYLE PROGRAMLI SEKILDE ACILIP KAPATILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 12:00 | 2014-06-05 12:35 | 0.58333 | 8 | 470 | 0 | 0 | 4.6667 | 274.1667 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN
TUR-12125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU KALEDIBI KÖYÜ SAKIRLER OBASI AG_KOLU Ogagtrf 813 | ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:42 | 2014-06-05 10:04 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 |  |  | DATÇA
TUR-12126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU B.IMALI KÖYÜ ÇIKSTAKI TR AG_KOLU Ogagtrf 807 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AG POTANS MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:22 | 2014-06-05 14:23 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.3167 |  |  | FETHİYE
BES-12127 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR1 HATTI Enhdirek 2986 | OG SIGORTA ATMIS DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:00 | 2014-06-04 10:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 108.8 |  |  | KAVAKLIDERE
BES-12128 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:20 | 2014-06-04 20:46 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 101.8333 | 0 | 83.2 |  |  | KÖYCEĞİZ
TUT-12129 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:30 | 2014-06-05 12:31 | 1.0167 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 238.9167 | 0 | 195.2 |  |  | MARMARİS
KAM-15728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 F01D36 HAT2 Trafobinatip 2069 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:23 | 2014-06-30 16:11 | 0.8 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6900 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:27 | 2014-06-30 20:28 | 3.0167 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 3.0167 | 1544.5333 |  |  | MİLAS
KAM-15730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1038 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERIILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:08 | 2014-06-30 20:59 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.15 |  |  | ORTACA
KAM-15732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1868 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:03 | 2014-06-30 21:53 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0 |  |  | ULA
KAM-15733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 905 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI SOKAKAL AR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:37 | 2014-06-30 22:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | YATAĞAN
KAM-15734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN AG_KOLU Ogagtrf 2837 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:17 | 2014-06-30 20:40 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 |  |  | BULANIK
KAM-15735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3064 | TR DE KADEME AYARI YAPILDI ELEKTRIK DUSUK IHBARUI VARDI KADEME AYARI YAPILARAK ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:37 | 2014-06-30 15:49 | 2.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY
KAM-15481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA1 BOSSA1 Trafobinatip 2885 | SCADACALISMASI KAPSAMINDA BOSSA1VE BOSSA2 ACILIP TOPRAK LANDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:02 | 2014-06-12 13:16 | 4.2333 | 21 | 470 | 0 | 0 | 88.9 | 1989.6667 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
KAM-15482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLI CIKISI AGABEYLI CIKISI Trafobinatip 1215 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 02:40 | 2014-06-13 04:31 | 1.85 | 1 | 3760 | 17 | 5056 | 1.85 | 6956 | 31.45 | 9353.6 |  |  | MALAZGİRT
KAM-15483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-10 SANAYI 2 F-10 SANAYI 2 / F-13 SANAYI 4 F-10 SANAYI 2 / F-13 SANAYI 4 Trafobinatip 2885 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:07 | 2014-06-17 13:15 | 4.1333 | 81 | 2350 | 0 | 0 | 334.8 | 9713.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL F-2 NAMIK KEMAL Trafobinatip 10315 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA ENERJI KESILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 14:00 | 2014-06-13 17:01 | 3.0167 | 8 | 8695 | 0 | 0 | 24.1333 | 26229.9167 | 0 | 0 |  |  | VARTO
KAM-15485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 SEHIR II GIRIS _EH_R II G_R__ Trafobinatip 2879 | SACADA CALISMASI KAPSAMINDA ENERJI KESILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:00 | 2014-06-14 11:21 | 2.35 | 17 | 14100 | 0 | 0 | 39.95 | 33135 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
KAM-15486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 F-16 SANAYI 3 Trafobinatip 2885 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI YAPILAN KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:06 | 2014-06-17 16:43 | 3.6167 | 44 | 2115 | 0 | 0 | 159.1333 | 7649.25 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
KAM-15487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 05:05 | 2014-06-15 05:11 | 0.1 | 37 | 2820 | 156 | 6144 | 3.7 | 282 | 15.6 | 614.4 |  |  | DERİNKUYU
KAM-15488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1694 | 1 ADET 1 BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:43 | 2014-06-17 15:38 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
KAM-15489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:00 | 2014-06-15 07:11 | 0.18333 | 37 | 2820 | 156 | 6144 | 6.7833 | 517 | 28.6 | 1126.4 |  |  | HACIBEKTAŞ
KAM-15490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 BOSSA -1 Trafobinatip 996 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA ENERJI KESINTISINTISI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:10 | 2014-06-16 14:05 | 4.9167 | 27 | 705 | 0 | 0 | 132.75 | 3466.25 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI
KAM-15491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:32 | 2014-06-17 06:40 | 0.13333 | 37 | 2820 | 156 | 6144 | 4.9333 | 376 | 20.8 | 819.2 |  |  | MERKEZ
KAM-15492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-10 SANAYI 2 SANAY_-2 Trafobinatip 2885 | SCADA CALISMASIN DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:00 | 2014-06-17 13:06 | 4.1 | 16 | 470 | 0 | 0 | 65.6 | 1927 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
KAM-15493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 06:04 | 2014-06-18 06:20 | 0.26667 | 37 | 2820 | 156 | 6144 | 9.8667 | 752 | 41.6 | 1638.4 |  |  | ALTUNHİSAR
KAM-15494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-15 SUMER 1 SUMER I FIDERI Trafobinatip 2885 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA SUMER 1 FIDERI ENERJI KESINTISI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:04 | 2014-06-18 10:11 | 1.1167 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOR
KAM-15495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI C_VAR HATTI Trafobinatip 996 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:54 | 2014-06-19 20:05 | 0.18333 | 9 | 705 | 2 | 0 | 1.65 | 129.25 | 0.36667 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 8C1 (TAV_ANTEPE ÇIKI_I) 8C1 (TAV_ANTEPE ÇIKI_I) Trafobinatip 1992 | AA SINYALI UILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:57 | 2014-06-20 14:11 | 0.23333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA
KAM-15497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL TM2 YANI MONOBLOK MEHMET AKIF ÇIKISI MEHMET AK_F ÇIKI_I Trafobinatip 2880 | AA T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:43 | 2014-06-20 17:58 | 0.25 | 6 | 4700 | 0 | 0 | 1.5 | 1175 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
KAM-15498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | SCADA CALISMASI NEDENIYLE ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:00 | 2014-06-23 12:02 | 3.0333 | 37 | 2820 | 156 | 6144 | 112.2333 | 8554 | 473.2 | 18636.8 |  |  | ÇİFTLİK
KAM-15499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 697 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:19 | 2014-06-17 22:14 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.4167 |  |  | AKKUŞ
KAM-15500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 2192 | 19 SOKAKTA KIRILAN AG ILETKENLER EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:56 | 2014-06-17 19:37 | 1.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.5833 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
KAM-15501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK BINASI SEHIR II (10H2) ÇIKIS _EH_R II (10H2) ÇIKI_ Trafobinatip 2783 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:16 | 2014-06-25 08:41 | 0.41667 | 15 | 12220 | 0 | 0 | 6.25 | 5091.6667 | 0 | 0 |  |  | FATSA
KAM-15502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:11 | 2014-06-17 18:25 | 0.23333 | 37 | 2820 | 161 | 6336 | 8.6333 | 658 | 37.5667 | 1478.4 |  |  | GÖLKÖY
KAM-15503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLI CIKISI AGABEYLI CIKISI Trafobinatip 1215 | TK SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 00:11 | 2014-06-26 00:37 | 0.43333 | 1 | 3760 | 17 | 5056 | 0.43333 | 1629.3333 | 7.3667 | 2190.9333 |  |  | GÜLYALI
KAM-15504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM04-02 9D1 ÇIKISI 9D1 ÇIKI_I Trafobinatip 2004 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:00 | 2014-06-28 12:01 | 3.0167 | 1 | 6815 | 0 | 0 | 3.0167 | 20558.5833 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
KAM-15505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK BINASI SEHIR II (10H2) ÇIKIS _EH_R II (10H2) ÇIKI_ Trafobinatip 2783 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:00 | 2014-06-29 12:11 | 3.1833 | 15 | 12220 | 0 | 0 | 47.75 | 38900.3333 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
KAM-15506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI F-1 _EH_R I FIDERI Trafobinatip 996 | DUSUK FREKANS TA ACTI IS HAT KADEMELI OLARAK BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:43 | 2014-06-30 14:56 | 0.21667 | 8 | 17155 | 0 | 0 | 1.7333 | 3716.9167 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
KAM-15507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -2 BOSSA -2 Trafobinatip 996 | HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:26 | 2014-06-18 09:09 | 0.71667 | 30 | 1175 | 2 | 0 | 21.5 | 842.0833 | 1.4333 | 0 |  |  | KORGAN
KAM-15508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SULEYMANLI KÖK BINASI ILICA MONOBLOK CIKISI ILICA MONOBLOK CIKI_I Trafobinatip 1162 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMNAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:07 | 2014-06-14 12:38 | 0.51667 | 1 | 2350 | 8 | 1408 | 0.51667 | 1214.1667 | 4.1333 | 727.4667 |  |  | KUMRU
KAM-15509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT3 Trafobinatip 677 | HAT BASINA 10A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:30 | 2014-06-18 15:23 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 753.0667 |  |  | MERKEZ
KAM-15510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 133 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:54 | 2014-06-18 18:21 | 8.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1985.75 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
KAM-15511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 CAM TORUGU MONOBLOK FATIH MONOBLOK ÇIKIS FATIH MONOBLOK ÇIKIS Trafobinatip 965 | KIRILAN OG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:11 | 2014-06-18 13:32 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 857.6 |  |  | PERŞEMBE
KAM-15512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KAZANLI TR AG_KOLU Ogagtrf 3056 | 00 100A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:16 | 2014-06-18 18:17 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114.3167 |  |  | ULUBEY
KAM-15513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI ÇIFTE SARAY KÖK CIFTE SARAY KÖK ÇIKIS CIFTE SARAY KÖK ÇIKIS Trafobinatip 1744 | CITE SARAY KOK BINASINDAN GIRIS VE 2B3 GIRISLERI AYNI ANDA ACMIS OLUMSUZ BIR DURUMLA KARSILASILMADI HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:55 | 2014-06-14 16:10 | 0.25 | 5 | 16685 | 0 | 0 | 1.25 | 4171.25 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
KAM-15514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK FAKILAR TR AG_KOLU Ogagtrf 1277 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:52 | 2014-06-18 17:05 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | ÇATALPINAR
KAM-15518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Enhdirek 17010 | HATBASIN DAN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 10 KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:54 | 2014-06-14 17:46 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 238.9333 |  |  | ÇAYBAŞI
KAM-15519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Enhdirek 16821 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:26 | 2014-06-14 18:11 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 528 |  |  | ÜNYE
KAM-15520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KARAZIYARET TR-2 ÇIKISI KARAZIYARET TR-2 ÇIKISI Trafobinatip 3126 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 05:09 | 2014-06-15 05:15 | 0.1 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
KAM-15521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKISI Trafobinatip 918 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:13 | 2014-06-15 10:42 | 1.4833 | 2 | 1880 | 1 | 192 | 2.9667 | 2788.6667 | 1.4833 | 284.8 |  |  | ARDEŞEN
KAM-15821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 1571 | 1 ADET 1BOY 250A AG SIGORTA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:34 | 2014-06-21 19:09 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
KAM-15824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2188 | 1 ADET 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:08 | 2014-06-21 22:25 | 2.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 125.5833 | 0 | 0 |  |  | FINDIKLI
KAM-15825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 11185 | HAT BASINA 1 ADET 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 02:38 | 2014-06-22 06:31 | 3.8833 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1825.1667 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU
KAM-15828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 27547 | HAT BASINA 6A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:27 | 2014-06-22 11:10 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 109.8667 |  |  | HEMŞİN
KAM-15537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN AG_KOLU Ogagtrf 2837 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:04 | 2014-06-15 14:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | KALKANDERE
KAM-15541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 439 | KIRILAN AG ILETKEN YERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:16 | 2014-06-18 21:29 | 2.2167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 121.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 F-6 CEAS 1 Trafobinatip 996 | A.A. ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:46 | 2014-06-18 21:40 | 0.9 | 13 | 8695 | 38 | 4416 | 11.7 | 7825.5 | 34.2 | 3974.4 |  |  | PAZAR
KAM-15548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKISI Trafobinatip 1116 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 00:18 | 2014-06-19 10:32 | 10.2333 | 1 | 2820 | 18 | 3072 | 10.2333 | 28858 | 184.2 | 31436.8 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
KAM-15549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 05:47 | 2014-06-16 06:43 | 0.93333 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 29.8667 | 298.6667 |  |  | ÇAYELİ
KAM-15550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKISI Trafobinatip 1116 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:20 | 2014-06-16 10:48 | 0.46667 | 1 | 2820 | 18 | 3072 | 0.46667 | 1316 | 8.4 | 1433.6 |  |  | İKİZDERE
TUR-15833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:47 | 2014-06-30 17:26 | 0.65 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1069.25 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
TUR-15836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:00 | 2014-06-30 15:21 | 0.35 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 82.25 | 23.1 | 224 |  |  | ADAPAZARI
TUR-15837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:42 | 2014-06-30 12:09 | 0.45 | 12 | 7990 | 100 | 2816 | 5.4 | 3595.5 | 45 | 1267.2 |  |  | AKYAZI
TUR-15838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 05:25 | 2014-06-30 05:46 | 0.35 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 82.25 | 23.1 | 224 |  |  | ARİFİYE
TUR-15839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:30 | 2014-06-29 20:54 | 0.4 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 94 | 26.4 | 256 |  |  | ERENLER
TUR-15840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:22 | 2014-06-29 06:44 | 0.36667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 86.1667 | 24.2 | 234.6667 |  |  | FERİZLİ
TUR-15842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:51 | 2014-06-28 16:21 | 0.5 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 822.5 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
TUR-15843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 23:30 | 2014-06-28 23:40 | 0.16667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 3.3333 | 1331.6667 | 4 | 224 |  |  | HENDEK
KAM-15844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKI_I Trafobinatip 918 | BULUTOGLU KOYUNDE TR BAGLANTISI KOPMUS BAGLANTILAR YENILENDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:49 | 2014-06-22 15:55 | 2.1 | 2 | 1880 | 1 | 192 | 4.2 | 3948 | 2.1 | 403.2 |  |  | KARAPÜRÇEK
KAM-15845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2198 | CATI UCMASI SONUCU ILETKENLER KIRILMIS KIRILAN ILETKENLERIN YERINE ALPEK CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:22 | 2014-06-22 18:20 | 2.9667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 163.1667 | 0 | 0 |  |  | KARASU
KAM-15846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28781 | OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:23 | 2014-06-22 21:52 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1052.8 |  |  | KAYNARCA
KAM-15553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KAVAKLI TR AG_KOLU Ogagtrf 326 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 2AD 160A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:45 | 2014-06-16 11:10 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | KOCAALİ
KAM-15554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 HAT2 Trafobinatip 1974 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:06 | 2014-06-16 14:01 | 1.9167 | 0 | 235 | 0 | 128 | 0 | 450.4167 | 0 | 245.3333 |  |  | PAMUKOVA
KAM-15558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1116 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:26 | 2014-06-16 15:08 | 1.7 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 1.7 | 3995 | 3.4 | 1088 |  |  | SAPANCA
KAM-15561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SIR YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2976 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:11 | 2014-06-16 16:45 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 |  |  | SERDİVAN
KAM-15563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 CAGRIBEY CAD TR AG_KOLU Ogagtrf 1427 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:46 | 2014-06-16 16:41 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
KAM-15564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Enhdirek 7578 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25 KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:30 | 2014-06-16 17:35 | 1.0833 | 0 | 1175 | 0 | 128 | 0 | 1272.9167 | 0 | 138.6667 |  |  | TARAKLI
KAM-15565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 3541 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:49 | 2014-06-16 18:43 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
KAM-15567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ARAPLI ELBISTAN MONOBLOK HACI MUSTAFA HATTI EFIRAGZI MONOBLOK ÇIKISI Trafobinatip 11096 | AA SINYALI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:13 | 2014-06-16 20:37 | 1.4 | 1 | 235 | 22 | 576 | 1.4 | 329 | 30.8 | 806.4 |  |  | ASARCIK
KAM-15568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6261 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:01 | 2014-06-16 22:13 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 2.4 | 307.2 |  |  | ATAKUM
AND-15848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | ANDIRIN DM DEN A.A ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:55 | 2014-06-19 15:00 | 0.083333 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.16667 | 215.4167 | 1.5 | 544 |  |  | AYVACIK
TUR-15850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:10 | 2014-06-28 08:25 | 0.25 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 5 | 1997.5 | 6 | 336 |  |  | BAFRA
KAM-15851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | DM19-20 AG_KOLU Ogagtrf 536 | 2 DIREK ARASI KIRILAN ILETKEN YERINE ALINDI ATAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:40 | 2014-06-23 13:43 | 3.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 167.75 | 0 | 0 |  |  | CANİK
TUR-15855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:37 | 2014-06-28 07:49 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 4.2 | 64 |  |  | HAVZA
KAM-15856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI AG_KOLU Ogagtrf 3558 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:57 | 2014-06-23 15:27 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | KAVAK
TUR-15857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 06:34 | 2014-06-28 06:57 | 0.38333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 90.0833 | 25.3 | 245.3333 |  |  | LADİK
KAM-15858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1278 | 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:09 | 2014-06-23 17:26 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.3833 |  |  | 19 MAYIS
TUR-15859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI TAS OCAGI MONOBLOKB11538448 KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 11705 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYORE 3/0 HAT TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:03 | 2014-06-27 09:22 | 0.31667 | 5 | 4935 | 23 | 1792 | 1.5833 | 1562.75 | 7.2833 | 567.4667 |  |  | SALIPAZARI
KAM-15860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI GIRIS AG_KOLU Ogagtrf 3246 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:09 | 2014-06-23 17:26 | 3.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 180.5833 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
KAM-15861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 694 | 00 125A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:33 | 2014-06-23 17:48 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 |  |  | TERME
TUR-15862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:00 | 2014-06-27 10:21 | 0.35 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 82.25 | 1.75 | 358.4 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
TUR-15863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 03:46 | 2014-06-27 04:04 | 0.3 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 70.5 | 19.8 | 192 |  |  | YAKAKENT
TUR-15864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 04:57 | 2014-06-26 05:16 | 0.31667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 6.3333 | 2530.1667 | 7.6 | 425.6 |  |  | ÇARŞAMBA
TUR-15865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:22 | 2014-06-26 05:38 | 0.26667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 62.6667 | 17.6 | 170.6667 |  |  | İLKADIM
PAZ-15261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI YUKARAIMULK CIKISI Trafobinatip 11583 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:58 | 2014-06-29 19:46 | 0.8 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 11.2 | 153.6 |  |  | TİLLO
AND-15263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRAN_MANI Enhdirek 5357 | 1 AD 16A OG SIGORTASI IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:35 | 2014-06-04 21:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 186.6667 |  |  | BAYKAN
AND-15266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN FIDER 1 EMIRLER ANDIRIN TM DEN BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:20 | 2014-06-05 15:41 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 1.05 | 224 |  |  | ERUH
KAM-15569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SIFA MAHALLESI TR AG_KOLU Ogagtrf 998 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:53 | 2014-06-17 11:10 | 2.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 125.5833 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN
KAM-15570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 28325 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10 KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:24 | 2014-06-17 12:14 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 |  |  | MERKEZ
KAM-15571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ELIFIN YAPRAKLIGI AG_KOLU Ogagtrf 3014 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:36 | 2014-06-17 19:20 | 2.7333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 150.3333 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
KAM-15572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1116 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:31 | 2014-06-17 17:48 | 0.28333 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 0.28333 | 665.8333 | 0.56667 | 181.3333 |  |  | ŞİRVAN
KAM-15573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM20-14 AG_KOLU Ogagtrf 2189 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:45 | 2014-06-17 18:28 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
KAM-15574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI DERVISLER AG_KOLU Ogagtrf 905 | TMS DUMUS KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:06 | 2014-06-17 20:33 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.55 |  |  | BOYABAT
KAM-15575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 TM2-06 AG_KOLU Ogagtrf 2474 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLNIILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:35 | 2014-06-17 20:03 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
KAM-15576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKISI Trafobinatip 918 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:23 | 2014-06-18 08:59 | 0.6 | 2 | 1880 | 1 | 192 | 1.2 | 1128 | 0.6 | 115.2 |  |  | DİKMEN
KAM-15577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 1C2 AG_KOLU Ogagtrf 1654 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:28 | 2014-06-18 08:59 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
KAM-15578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 F-6 CEAS 1 Trafobinatip 996 | AAT SINYALI ILE ACMIS KADEMELI OLARAK BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:32 | 2014-06-18 09:14 | 0.7 | 13 | 8695 | 38 | 4416 | 9.1 | 6086.5 | 26.6 | 3091.2 |  |  | GERZE
KAM-15579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 AG_KOLU Ogagtrf 11182 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:45 | 2014-06-18 10:21 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-15580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KUZUCUKLU TR Enhdirek 473 | 2 AD 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:09 | 2014-06-12 09:41 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 162.1333 |  |  | SARAYDÜZÜ
AND-15581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER YE__LOVA GRUBU Trafobinatip 311 | 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:35 | 2014-06-12 14:31 | 0.93333 | 0 | 705 | 0 | 64 | 0 | 658 | 0 | 59.7333 |  |  | TÜRKELİ
AND-15583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 464 | 2 AD 100A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:28 | 2014-06-13 14:51 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 280.5333 |  |  | AKINCILAR
TUR-15584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI BELEDIYE KARSISI KÖK BINASI KILILI BELEDIYE KARSISI KÖK BINASI Enhdirek 11841 | KIRLAN OG ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:13 | 2014-06-18 13:26 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 205.8667 |  |  | ALTINYAYLA
AND-15585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1399 | 1 AD 100A NH SIGORTANIKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:50 | 2014-06-13 15:31 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR
KAM-15586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 1 TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 697 | TR DEN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:25 | 2014-06-18 13:21 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 |  |  | DİVRİĞİ
KAM-15587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM17-24 AG_KOLU Ogagtrf 2274 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:44 | 2014-06-18 12:24 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
KAM-15588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 27584 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:19 | 2014-06-19 09:28 | 2.15 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 12.9 | 412.8 |  |  | GÖLOVA
TUR-15866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:53 | 2014-06-25 22:17 | 0.4 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 94 | 26.4 | 256 |  |  | GÜRÜN
TUR-15867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:28 | 2014-06-25 15:57 | 0.48333 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 113.5833 | 2.4167 | 494.9333 |  |  | HAFİK
TUR-15868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:40 | 2014-06-25 11:51 | 0.18333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 3.6667 | 1464.8333 | 4.4 | 246.4 |  |  | KANGAL
KAM-15869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 18023 | 40A OG SIGORTA DGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:31 | 2014-06-23 22:16 | 1.75 | 0 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 21 | 112 |  |  | KOYULHİSAR
TUR-15870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN MAKSUTUSAGI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:22 | 2014-06-24 19:49 | 0.45 | 0 | 0 | 22 | 448 | 0 | 0 | 9.9 | 201.6 |  |  | MERKEZ
TUR-15871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI CENNET PINARI Trafobinatip 2608 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CENNETPINARI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:13 | 2014-06-24 11:41 | 0.46667 | 0 | 0 | 72 | 896 | 0 | 0 | 33.6 | 418.1333 |  |  | SUŞEHRİ
TUR-15872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:45 | 2014-06-23 09:18 | 0.55 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 129.25 | 2.75 | 563.2 |  |  | ULAŞ
TUR-15873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:27 | 2014-06-22 14:56 | 0.48333 | 12 | 7990 | 100 | 2816 | 5.8 | 3861.8333 | 48.3333 | 1361.0667 |  |  | YILDIZELİ
TUR-15874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:56 | 2014-06-22 16:15 | 0.31667 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.63333 | 297.6667 | 1.9 | 40.5333 |  |  | ZARA
TUR-15875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:45 | 2014-06-22 07:59 | 0.23333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 54.8333 | 15.4 | 149.3333 |  |  | İMRANLI
TUR-15876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:45 | 2014-06-22 08:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 10.85 | 165.3333 |  |  | ŞARKIŞLA
TUR-15877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN GUCSAN CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:49 | 2014-06-22 07:16 | 0.45 | 23 | 4700 | 0 | 0 | 10.35 | 2115 | 0 | 0 |  |  | HAYRABOLU
TUR-15878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN BEYROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 02:01 | 2014-06-22 02:15 | 0.23333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 4.6667 | 1864.3333 | 5.6 | 313.6 |  |  | MALKARA
AND-15589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1226 | AG ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:20 | 2014-06-13 12:01 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
KAM-15590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI MARTEKS OKUL YANI AG_KOLU Ogagtrf 886 | TR DEN DAHA ONCE YANAN KAYDELER DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:50 | 2014-06-19 09:51 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-15591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 772 | AG ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:15 | 2014-06-13 15:43 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 |  |  | MURATLI
AND-15593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ÇATAK KÖK DOBURLU MOD. HUC. DOBURLU MOD. HUC. Trafobinatip 10744 | CATAK KOKTE A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 23:49 | 2014-06-14 00:25 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 2624 | 0 | 0 | 3.6 | 1574.4 |  |  | SARAY
KAM-15594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI BAGLARBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 999 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:27 | 2014-06-19 16:52 | 1.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEZKÖY
AND-15595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 ÇIÇEKLI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 1378 | 1AD 9 M CURUK DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 13:15 | 2014-06-14 13:29 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 |  |  | ÇORLU
KAM-15596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | NOKTA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 583 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 200A KULLANILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:08 | 2014-06-19 20:53 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY
KAM-15597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1116 | AA SINYALI ILE ACMIS B ESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:07 | 2014-06-20 09:12 | 2.0833 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 2.0833 | 4895.8333 | 4.1667 | 1333.3333 |  |  | ALMUS
AND-15598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER OSMANCIK BR_. Enhdirek 2942 | 1AD 6 A OG SIGORTA IKMALI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:00 | 2014-06-14 10:06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |  |  | ARTOVA
KAM-15599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28384 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:06 | 2014-06-20 12:18 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 281.6 |  |  | BAŞÇİFTLİK
KAM-15602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KIRIM TR 15737267 AG_KOLU Ogagtrf 11155 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:25 | 2014-06-20 14:04 | 1.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
KAM-15603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MEZARLIK YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3285 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100 A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:04 | 2014-06-20 17:50 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 |  |  | MERKEZ
KAM-15604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK GAFARLI ARASI TR AG_KOLU Ogagtrf 3016 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:09 | 2014-06-20 18:21 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |  |  | NİKSAR
KAM-15605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SOGUK PINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2835 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:51 | 2014-06-20 17:30 | 0.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
KAM-15606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL TM2 YANI MONOBLOK MEHMET AKIF ÇIKISI MEHMET AKIF ÇIKISI Trafobinatip 2880 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:35 | 2014-06-20 18:18 | 0.71667 | 6 | 4700 | 0 | 0 | 4.3 | 3368.3333 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
KAM-15607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 7349 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:37 | 2014-06-20 22:41 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 396.8 |  |  | SULUSARAY
TUR-15888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1613 | KIRILAN AG AGAC DIREK YERINE YENISI MONTAJ EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:45 | 2014-06-29 18:18 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45 |  |  | TURHAL
KAM-15889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI DEREBOGAZI HARTLAP ÇIKISI DEREBOGAZI HARTLAP ÇIKI_I Trafobinatip 834 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 05:48 | 2014-06-24 09:47 | 3.9833 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 4680.4167 | 31.8667 | 8157.8667 |  |  | YEŞİLYURT
KAM-15890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:59 | 2014-06-24 09:47 | 1.8 | 1 | 2820 | 18 | 3008 | 1.8 | 5076 | 32.4 | 5414.4 |  |  | ZİLE
KAM-15891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ELBISTAN CAYIRI AG_KOLU Ogagtrf 1038 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:16 | 2014-06-24 10:28 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 140.8 |  |  | AKÇAABAT
KAM-15892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | 6C2 AG_KOLU Ogagtrf 1720 | ARIZALI TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 00:44 | 2014-06-25 01:01 | 0.28333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI
KAM-15893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28721 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:40 | 2014-06-25 13:55 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 160 |  |  | ARSİN
KAM-15894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 23809 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:08 | 2014-06-25 17:46 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
KAM-15895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLI CIKISI AGABEYLI CIKISI Trafobinatip 1215 | TOPRAK KORUMADAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 23:37 | 2014-06-25 23:43 | 0.1 | 1 | 3760 | 17 | 5056 | 0.1 | 376 | 1.7 | 505.6 |  |  | DERNEKPAZARI
KAM-15896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT1 Enhdirek 5595 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 06:30 | 2014-06-26 10:50 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 832 |  |  | DÜZKÖY
KAM-15897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2630 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:57 | 2014-06-26 12:48 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.15 |  |  | HAYRAT
KAM-15903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1021 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:44 | 2014-06-26 13:52 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 328.5333 |  |  | KÖPRÜBAŞI
KAM-15314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2473 | 1 ADET 00 160A AG USON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 02:26 | 2014-06-13 03:11 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | MAÇKA
KAM-15608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-51 F01D62-B001C5 AG_KOLU Ogagtrf 304 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 250 KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:46 | 2014-06-21 08:38 | 1.8667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-15609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 00:10 | 2014-06-14 00:26 | 0.26667 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 877.3333 | 1.0667 | 0 |  |  | OF
KAM-15610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | TK SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:11 | 2014-06-21 08:59 | 0.8 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 25.6 | 256 |  |  | SÜRMENE
KAM-15611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI TEKELER TR AG_KOLU Ogagtrf 980 | TR DEN ATAN SIGORTASI DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:02 | 2014-06-21 10:00 | 0.96667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0 |  |  | TONYA
KAM-15612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 GÜZLEK TR AG_KOLU Ogagtrf 1019 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:25 | 2014-06-21 15:39 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.4333 |  |  | VAKFIKEBİR
KAM-15614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM19-23 AG_KOLU Ogagtrf 2194 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 160A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:17 | 2014-06-21 16:35 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
PAZ-15615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM2 F-12 PAZARCIK ÇINARLI TR AG_KOLU Ogagtrf 2095 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI BERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:43 | 2014-06-21 17:21 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 |  |  | ÇARŞIBAŞI
KAM-15616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT3 Enhdirek 22504 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:42 | 2014-06-21 19:56 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 142.9333 |  |  | ÇAYKARA
KAM-15617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI ÖSLÜ CIKISI ÖSLÜ CIKISI Trafobinatip 834 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:38 | 2014-06-21 21:01 | 1.3833 | 0 | 235 | 3 | 256 | 0 | 325.0833 | 4.15 | 354.1333 |  |  | ŞALPAZARI
KAM-15618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AGABEYLI AGABEYLI Enhdirek 13481 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10 KULLLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:07 | 2014-06-21 21:09 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 |  |  | HOZAT
KAM-15619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 28511 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANIILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:13 | 2014-06-22 13:13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 512 |  |  | MAZGİRT
KAM-15620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DURNali 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 2620 | KIRILAN JANPER BAGLANTISI EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:10 | 2014-06-22 16:19 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.85 |  |  | MERKEZ
KAM-15621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKISI Trafobinatip 834 | SIR CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:55 | 2014-06-22 15:23 | 1.4667 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 1723.3333 | 11.7333 | 3003.7333 |  |  | NAZIMİYE
KAM-15622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT2 Enhdirek 7330 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:08 | 2014-06-22 16:29 | 1.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
KAM-15623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SIR KÖK BINASI SIR CIKISI SIR CIKISI Trafobinatip 629 | AA SINYALI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:30 | 2014-06-22 17:00 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 3 | 480 |  |  | PERTEK
KAM-15905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI ENG_ZEK HATTI TR Enhdirek 19290 | 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:53 | 2014-06-26 13:06 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 205.8667 |  |  | PÜLÜMÜR
KAM-15912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 3202 | ARIZALI TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:32 | 2014-06-26 15:58 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 347.7333 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
AND-15913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL LEYLEKCARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:05 | 2014-06-19 07:21 | 0.26667 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 62.6667 | 1.8667 | 256 |  |  | AKÇAKALE
KAM-15914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1575 | TMS DUSMUS KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:55 | 2014-06-26 12:01 | 1.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
KAM-15915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1278 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:36 | 2014-06-26 18:21 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109.25 |  |  | BİRECİK
KAM-15916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:37 | 2014-06-26 15:51 | 1.2333 | 1 | 705 | 28 | 768 | 1.2333 | 869.5 | 34.5333 | 947.2 |  |  | CEYLANPINAR
KAM-15917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU ERKENEZ 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 476 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:46 | 2014-06-26 18:16 | 2.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
KAM-15918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI HAT3 Trafobinatip 1076 | A.A. ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:17 | 2014-06-26 20:20 | 1.05 | 4 | 1880 | 1 | 192 | 4.2 | 1974 | 1.05 | 201.6 |  |  | HARRAN
KAM-15919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Enhdirek 7330 | 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:55 | 2014-06-26 09:28 | 3.55 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 7.1 | 681.6 |  |  | HİLVAN
AND-15921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TKACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:35 | 2014-06-19 10:04 | 0.48333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 113.5833 | 3.3833 | 464 |  |  | MERKEZ
KAM-15319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2694 | 2 DIREK ARASI KIRILAN ILETKEN YERINE ALINDI 1 DIREK ARASI YANAN 35'LIK ALPEK KABLO DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 03:15 | 2014-06-13 06:13 | 2.9667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 163.1667 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
KAM-15321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:08 | 2014-06-13 08:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 59.7333 | 597.3333 |  |  | SİVEREK
KAM-15322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2630 | 1 ADET 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:05 | 2014-06-13 10:22 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.3833 |  |  | VİRANŞEHİR
KAM-15324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK SARIKAYA MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 889 | KIRILAN AG ILETKENI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:13 | 2014-06-13 10:04 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.15 |  |  | BANAZ
AND-15334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1786 | 3 DIREK ARASI 3XR SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:27 | 2014-06-05 14:42 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | EŞME
KAM-15336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKISI Trafobinatip 1116 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:09 | 2014-06-13 08:56 | 0.78333 | 1 | 2820 | 18 | 3072 | 0.78333 | 2209 | 14.1 | 2406.4 |  |  | KARAHALLI
KAM-15338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DURNALI 1 TR AG_KOLU Ogagtrf 1021 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:21 | 2014-06-13 13:02 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 299.7333 |  |  | MERKEZ
KAM-15633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1038 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:32 | 2014-06-23 20:51 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0167 |  |  | SİVASLI
KAM-15634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:57 | 2014-06-23 21:33 | 0.6 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 19.2 | 192 |  |  | ULUBEY
KAM-15635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT2 Enhdirek 23319 | HAT BASINDAN 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 05:31 | 2014-06-19 06:24 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 |  |  | BAHÇESARAY
KAM-15636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 17713 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISI 1AD 10A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:54 | 2014-06-24 09:41 | 1.7833 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.7833 | 419.0833 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
KAM-15637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT3 Trafobinatip 3478 | HAT BASINDAN 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 05:31 | 2014-06-19 06:24 | 0.88333 | 0 | 470 | 0 | 192 | 0 | 415.1667 | 0 | 169.6 |  |  | EDREMİT
KAM-15638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 HAYAT HASTANESI AG_KOLU Ogagtrf 1489 | ELK. PANOSU DEGISTIRILDI BAGLANTILARI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:04 | 2014-06-24 08:56 | 0.86667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
KAM-15639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 27547 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:44 | 2014-06-19 10:01 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 146.1333 |  |  | GEVAŞ
AND-15640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1405 | 1 AD ILETKEN KIRIGI EKLENDI 1 AD 63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:00 | 2014-06-15 10:21 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | GÜRPINAR
KAM-15641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI GÖRGEL TR AG_KOLU Ogagtrf 1004 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:16 | 2014-06-24 14:07 | 3.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 211.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-15642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | TK. ACAN FIDER GEZILDI HAT NORMAL OLUNCA FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:27 | 2014-06-15 20:33 | 0.1 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 329 | 0.4 | 0 |  |  | MURADİYE
KAM-15643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DURNALI 1 TR AG_KOLU Ogagtrf 1021 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:00 | 2014-06-24 13:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | SARAY
KAM-15644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:02 | 2014-06-19 11:16 | 0.23333 | 37 | 2820 | 161 | 6336 | 8.6333 | 658 | 37.5667 | 1478.4 |  |  | ÇALDIRAN
KAM-15645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT1 Ogmusdirek 707 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 2AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:33 | 2014-06-24 19:14 | 2.6833 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 8.05 | 1202.1333 |  |  | ÇATAK
KAM-15646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5884 | KIRILAN OG ILETKENI YERINE ALINDI 6A OG SIGORTA TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:34 | 2014-06-19 15:46 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 268.8 |  |  | ÖZALP
KAM-15647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1038 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL TMS UYGUN ZMANDA DEGISECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 21:38 | 2014-06-24 21:54 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | AKDAĞMADENİ
KAM-15924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 43805 | HAT BASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:32 | 2014-06-27 09:42 | 2.1667 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 6.5 | 277.3333 |  |  | AYDINCIK
KAM-15925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 41 NUMARA AG_KOLU Ogagtrf 1518 | 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:38 | 2014-06-27 11:41 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
TUR-15926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Ogmusdirek 9638 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:15 | 2014-06-27 17:51 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.6 | 102.4 |  |  | KADIŞEHRİ
KAM-15927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | DM06-21bF02D3D/B00BA9 AG_KOLU Ogagtrf 1686 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 23:05 | 2014-06-27 23:20 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 23125 | HAT BASINDAN ATAN 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 06:02 | 2014-06-28 09:57 | 3.9167 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 3.9167 | 501.3333 |  |  | SARAYKENT
KAM-15929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | KUS CARPMASSSINDAN HAT A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:00 | 2014-06-28 07:39 | 0.65 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.65 | 458.25 | 18.2 | 499.2 |  |  | SARIKAYA
KAM-15930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM16-17 AG_KOLU Ogagtrf 2133 | 630A TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:31 | 2014-06-28 16:01 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
KAM-15935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI TR AG_KOLU Ogagtrf 24 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:25 | 2014-06-28 18:48 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 |  |  | YENİFAKILI
KAM-15936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT2 Enhdirek 23319 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:41 | 2014-06-28 19:53 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 153.6 |  |  | YERKÖY
KAM-15938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:04 | 2014-06-28 19:32 | 0.46667 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.46667 | 329 | 13.0667 | 358.4 |  |  | ÇANDIR
KAM-15939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SOGUK PINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2835 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:08 | 2014-06-28 21:12 | 2.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 113.6667 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
KAM-15940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1282 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:18 | 2014-06-28 19:56 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 |  |  | ÇEKEREK
KAM-15941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SOGUK PINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2835 | 00 125A AG IGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:54 | 2014-06-28 23:33 | 3.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 200.75 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
KAM-15942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 1149 | KIRILAN ILETKENLER YERINE ALINDI ATAN 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:58 | 2014-06-28 20:04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | ALAPLI
KAM-15943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 24 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:48 | 2014-06-28 23:52 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 |  |  | DEVREK
KAM-15944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 890 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:42 | 2014-06-29 14:27 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.25 |  |  | EREĞLİ
AND-15340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | A.A. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:05 | 2014-06-05 19:56 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.85 | 544 |  |  | GÖKÇEBEY
KAM-15341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1278 | 1 ADET 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:44 | 2014-06-13 10:41 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.05 |  |  | MERKEZ
KAM-15348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS MERKEZ 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 2998 | KIRILAN NOTR ILETKENI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:21 | 2014-06-13 15:02 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.9833 |  |  | ÇAYCUMA
KAM-15350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ZABUN TR AG_KOLU Ogagtrf 890 | 00 125A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:38 | 2014-06-13 11:07 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 |  |  | AĞAÇÖREN
KAM-15352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SIR YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2976 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:05 | 2014-06-13 12:08 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.95 |  |  | ESKİL
AND-15353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HASIMLER HA__MLER Enhdirek 1614 | KIRILAN 1 AD OG DIREGI TEKRAR CUKUR KAZILARAK DIKILDI HAVA RUZGAR VE COK YAGMURLU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:15 | 2014-06-06 11:56 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 171.7333 |  |  | GÜLAĞAÇ
KAM-15354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TURGUT ÖZAL KÖK DM12-06 B0101AA/F02182 AG_KOLU Ogagtrf 1581 | KOPAN FAZ ATLAMASI YENILENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:36 | 2014-06-13 14:12 | 3.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT
KAM-15356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 10712 | HAT BASINA 1 ADET 16A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:12 | 2014-06-13 14:24 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 204.8 |  |  | MERKEZ
AND-15358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER TR1 MERKEZAKGÜMÜS AG_KOLU Ogagtrf 2000 | ARAMESAFE UZAK YAKLASIK 120 M OLAN YERE 1 AD 12M DIREK (YOL ATLAMASI) DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:30 | 2014-06-06 14:56 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 |  |  | ORTAKÖY
KAM-15648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 1661 | YERIN DEN CIKAN ILETKEN UZERINE ALINDI AGACLAR KESILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 01:55 | 2014-06-25 02:29 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
AND-15649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TEKCEEZ BR_. Enhdirek 1668 | 1 AD 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:43 | 2014-06-16 19:33 | 0.83333 | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | 195.8333 | 0.83333 | 0 |  |  | AYDINTEPE
KAM-15652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SIR KÖK BINASI SIR CIKISI SIR CIKISI Trafobinatip 629 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 05:54 | 2014-06-25 09:48 | 3.9 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 7.8 | 1248 |  |  | DEMİRÖZÜ
KAM-15654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 F-3 SEHIR 2 Trafobinatip 10315 | T.K SINYALI ILE ACMIS ARALAR ACILARAK KADEMELI OLARAK BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:00 | 2014-06-19 13:13 | 0.21667 | 17 | 14335 | 0 | 0 | 3.6833 | 3105.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-15655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3598 | 1 AD 9M CURUK AGAC DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:20 | 2014-06-17 12:21 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | AYRANCI
KAM-15657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM12-39 AG_KOLU Ogagtrf 1524 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:30 | 2014-06-25 09:40 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
AND-15658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER SETTERL_ ÇIKI_I Enhdirek 1350 | OG ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:10 | 2014-06-17 16:31 | 2.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 552.25 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
KAM-15660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 538 | 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:14 | 2014-06-19 13:51 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
KAM-15664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT2 Enhdirek 23319 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:08 | 2014-06-25 16:46 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 |  |  | MERKEZ
KAM-15665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ELBISTAN CAYIRI AG_KOLU Ogagtrf 1038 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:00 | 2014-06-25 20:23 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 |  |  | SARIVELİLER
KAM-15666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÇAMLIK TR AG_KOLU Ogagtrf 130 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 05:17 | 2014-06-25 09:27 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.1667 |  |  | BAHŞİLİ
KAM-15667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3123 | KAIDE YANMIS GECICI OLARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:23 | 2014-06-19 20:29 | 5.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1198.5 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
KAM-15945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Enhdirek 16997 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:03 | 2014-06-29 21:24 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 470.4 |  |  | DELİCE
KAM-15946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 439 | KIRILAN ILETKEN YERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:58 | 2014-06-29 22:15 | 6.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 345.5833 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
KAM-15948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Enhdirek 7030 | HAT BASINA 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:20 | 2014-06-29 23:20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 18 | 768 |  |  | KESKİN
KAM-15949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A.T ACMIS ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:52 | 2014-06-29 19:11 | 1.3167 | 1 | 2820 | 18 | 3008 | 1.3167 | 3713 | 23.7 | 3960.5333 |  |  | MERKEZ
KAM-15950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT1 Enhdirek 5280 | 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:33 | 2014-06-29 21:51 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 422.4 |  |  | SULAKYURT
KAM-15952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | TOPRAK KORUMADAN ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:32 | 2014-06-30 06:42 | 0.16667 | 37 | 2820 | 156 | 6720 | 6.1667 | 470 | 26 | 1120 |  |  | YAHŞİHAN
KAM-15953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 682 | 5 AYRI BOLGEDE DOLASIK ACILDI TR DE 6 ADET 00 100 A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:14 | 2014-06-30 15:49 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 163.0833 |  |  | ÇELEBİ
KAM-15954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Enhdirek 7030 | HAT BASINA 25A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:26 | 2014-06-30 12:51 | 0.41667 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 1.25 | 53.3333 |  |  | BEŞİRİ
KAM-15955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2987 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:43 | 2014-06-30 22:23 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 164.6667 |  |  | GERCÜŞ
KAM-15957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI COCUKHASTANESI PARK YANI HAT2 Trafobinatip 9929 | KOSEM M.B 630 KW TR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:49 | 2014-06-30 20:29 | 3.6667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 861.6667 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
KAM-15960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-2 AG_KOLU Ogagtrf 332 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:32 | 2014-06-30 20:06 | 1.5667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 368.1667 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
KAM-15964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 530 | 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:54 | 2014-06-30 22:19 | 3.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 187.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKISI Trafobinatip 918 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:57 | 2014-06-13 13:16 | 0.31667 | 2 | 1880 | 1 | 192 | 0.63333 | 595.3333 | 0.31667 | 60.8 |  |  | SASON
KAM-15361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 KIPAS SERA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8627 | 1 ADET 1 BOY 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 13:25 | 2014-06-13 14:47 | 1.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
KAM-15364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK GAZINO YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3288 | 1 ADET 00 125A AG SIGORTA DEGITIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:00 | 2014-06-13 17:05 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 |  |  | CİZRE
AND-15365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ÇATAK KÖK DOBURLU MOD. HUC. DOBURLU MOD. HUC. Trafobinatip 10744 | CATAK KOKTE A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:30 | 2014-06-06 21:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 6 | 2624 | 0 | 0 | 3.1 | 1355.7333 |  |  | GÜÇLÜKONAK
AND-15366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DOBURLU MOD. HUC. DOBURLU ÇIKISI DOBURLU ÇIKI_I Trafobinatip 506 | A.A.TK ACAN KESICI KAPATILDINORMAL KOKLUDE KUS CARPMASI SONUCU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:30 | 2014-06-06 21:16 | 0.76667 | 0 | 0 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 0.76667 | 785.0667 |  |  | MERKEZ
KAM-15367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI 2 TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 2783 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:33 | 2014-06-14 00:08 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 613.3333 |  |  | SİLOPİ
AND-15368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 YAZLIKÇILAR BÖLGESI AG_KOLU Ogagtrf 3635 | 1 AD 9M AGAC DIREK DIKILDI 6 AD N80 DEVEBOYNU IZALATOR VE 3KG ROSS ILETKEN KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:40 | 2014-06-08 12:21 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 |  |  | ULUDERE
AND-15370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN TR 11 MAGRABASI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 2031 | BELEDIYE PARKINA 3 X 25 +16+35 AAER KAPLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:15 | 2014-06-08 15:41 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 |  |  | İDİL
KAM-15371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AGABEYLI AGABEYLI Enhdirek 13578 | HAT BASINA1 ADET 16A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:18 | 2014-06-13 21:23 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 778.6667 |  |  | AMASRA
AND-15374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 GEDIK MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 645 | 1 AD CURUK 9M AGAC DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:30 | 2014-06-09 11:47 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 |  |  | KURUCAŞİLE
AND-15375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN FIDER BESLENDI NORMALTAS OCAGI PATLATMA YAPERKEN KENDI TR LERININ UZERINE TAS DUSMESINDEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:47 | 2014-06-09 17:01 | 0.23333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 767.6667 | 0.93333 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-15376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | TK. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL KUS CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:45 | 2014-06-10 18:51 | 0.1 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 329 | 0.4 | 0 |  |  | ULUS
KAM-15377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM13-33 AG_KOLU Ogagtrf 2126 | ILETKEN SIKI BAGDAN DUSMUS YERINE ALINDI SIKI BAG YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:40 | 2014-06-13 17:20 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
KAM-15378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2969 | 00 160 A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:57 | 2014-06-13 23:37 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 |  |  | GÖLE
AND-15379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 2206 | 1 AD 9M AGAC DIRIEK DIKILDI 2XR CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:33 | 2014-06-10 14:49 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | HANAK
KAM-15668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT1 Enhdirek 22009 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:52 | 2014-06-26 09:32 | 1.6667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 138 | 00 100A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:50 | 2014-06-19 18:39 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.5167 |  |  | POSOF
KAM-15670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2135 | ILETKEN KIRIKLARI EKI YAPILARAK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:06 | 2014-06-19 16:39 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 |  |  | ÇILDIR
KAM-15671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI CIVAR HATTI Trafobinatip 996 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:58 | 2014-06-19 20:05 | 0.11667 | 9 | 705 | 2 | 0 | 1.05 | 82.25 | 0.23333 | 0 |  |  | ARALIK
KAM-15672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2480 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 2AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:27 | 2014-06-26 11:03 | 1.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
KAM-15654 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 SEHIR 2 ÇIKISI TAMIRHANE KÖK (10H2) Trafobinatip 2031 | BINAYA ENERJI ALINDIKTAN SONRA CIKISLAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:13 | 2014-06-19 13:15 | 0.033333 | 2 | 6815 | 0 | 0 | 0.066667 | 227.1667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1024 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:53 | 2014-06-26 11:57 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 |  |  | TUZLUCA
KAM-15675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT4 Enhdirek 17010 | HATBASIN DAN ATAN AD OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 2AD 16A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:58 | 2014-06-26 14:04 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 396.8 |  |  | ALTINOVA
KAM-15676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:12 | 2014-06-26 15:45 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
KAM-15677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28808 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:43 | 2014-06-26 19:31 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 102.4 |  |  | MERKEZ
KAM-15678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI CAKI TR Enhdirek 18831 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:46 | 2014-06-26 22:36 | 2.8333 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2.8333 | 725.3333 |  |  | TERMAL
KAM-15679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 43805 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 40A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:57 | 2014-06-27 10:20 | 1.3833 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 4.15 | 177.0667 |  |  | ÇINARCIK
KAM-15680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK YENICEKALE ÇIKISI YENICEKALE ÇIKISI Trafobinatip 1215 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS KAVLAKLI MB ARALAR ACILARAK ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:42 | 2014-06-20 07:27 | 0.75 | 13 | 3760 | 16 | 2496 | 9.75 | 2820 | 12 | 1872 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
KAM-15680 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK YENICEKALE ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKISI Trafobinatip 918 | A.A.T ACMIS GIRISE ENERJI ALINDIKTAN SONRA CIKISLAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:27 | 2014-06-20 07:44 | 0.28333 | 2 | 1880 | 1 | 192 | 0.56667 | 532.6667 | 0.28333 | 54.4 |  |  | EFLANİ
KAM-15682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 DÖNGELE MERKEZ ÇIKISI DÖNGELE MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 568 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:29 | 2014-06-27 13:59 | 3.5 | 0 | 1645 | 2 | 0 | 0 | 5757.5 | 7 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
KAM-15683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Ogmusdirek 3043 | HAT BASINA 40A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:52 | 2014-06-20 10:54 | 4.0333 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 16.1333 | 258.1333 |  |  | MERKEZ
KAM-15684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 GIRIS TR AG_KOLU Ogagtrf 2834 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:12 | 2014-06-27 18:07 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112.4167 |  |  | OVACIK
KAM-15685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-10 SANAYI 2 F-10 SANAYI 2 Trafobinatip 2885 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:21 | 2014-06-20 07:56 | 0.58333 | 17 | 705 | 0 | 0 | 9.9167 | 411.25 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
KAM-15686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-48 B00199-F01D28 AG_KOLU Ogagtrf 303 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 315A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:44 | 2014-06-27 13:39 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
KAM-15965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1038 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:08 | 2014-06-30 22:10 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 194.1333 |  |  | ELBEYLİ
KAM-15966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN AG_KOLU Ogagtrf 2836 | TMS DUSMUS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:17 | 2014-06-30 22:20 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 195.2 |  |  | MERKEZ
BES-15972 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA DAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:20 | 2014-06-29 12:01 | 0.68333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 15.0333 | 1766.4167 | 75.85 | 393.6 |  |  | MUSABEYLİ
BES-15973 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ SARIÇIÇEK KABINI SARIÇIÇEK ÇIKISI SARIÇ_ÇEK ÇIKI_I Trafobinatip 6093 | TOPRAK ANI ACMADAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:53 | 2014-06-29 12:41 | 1.8 | 0 | 0 | 21 | 64 | 0 | 0 | 37.8 | 115.2 |  |  | POLATELİ
BES-15974 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:10 | 2014-06-29 17:21 | 0.18333 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.18333 | 172.3333 | 14.3 | 82.1333 |  |  | BAHÇE
BES-15975 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESKLENDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:15 | 2014-06-29 17:16 | 1.0167 | 0 | 0 | 39 | 832 | 0 | 0 | 39.65 | 845.8667 |  |  | DÜZİÇİ
BES-15976 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:00 | 2014-06-30 16:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 39 | 832 | 0 | 0 | 16.9 | 360.5333 |  |  | HASANBEYLİ
BES-15977 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAKIRHÖYÜK KÖK YUKARISÖGÜTLÜ ÇIKISI YUKARISÖ_ÜTLÜ ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AAACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:30 | 2014-06-30 17:21 | 0.85 | 1 | 0 | 16 | 192 | 0.85 | 0 | 13.6 | 163.2 |  |  | KADİRLİ
BES-15978 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAKIRHÖYÜK KÖK KEMSETEPE ÇIKISI KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:00 | 2014-06-30 18:31 | 0.51667 | 4 | 705 | 1 | 0 | 2.0667 | 364.25 | 0.51667 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-15380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 BELEDIYE YANI AG_KOLU Ogagtrf 1804 | 2 DIREK ARASI 3XR SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:10 | 2014-06-10 17:31 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
KAM-15381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BULANIK MONOBLULOK GÖLLÜ ÇIKISI GÖLLÜ ÇIKISI Trafobinatip 3620 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:27 | 2014-06-14 08:44 | 1.2833 | 2 | 235 | 3 | 1024 | 2.5667 | 301.5833 | 3.85 | 1314.1333 |  |  | TOPRAKKALE
KAM-15382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM 22-27 B0019D-F01D29 AG_KOLU Ogagtrf 11196 | 2 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:33 | 2014-06-14 10:50 | 1.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
KAM-15383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKISI Trafobinatip 1116 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:16 | 2014-06-14 14:49 | 0.55 | 1 | 2820 | 18 | 3072 | 0.55 | 1551 | 9.9 | 1689.6 |  |  | CUMAYERİ
KAM-15384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI ÇIFTE SARAY KÖK CIFTE SARAY KÖK ÇIKIS CIFTE SARAY KÖK ÇIKIS Trafobinatip 1744 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:53 | 2014-06-14 16:11 | 0.3 | 5 | 16920 | 0 | 0 | 1.5 | 5076 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
KAM-15385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Enhdirek 17010 | HAT BASINA 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:26 | 2014-06-14 18:11 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | GÜMÜŞOVA
KAM-15386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | T.K SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:26 | 2014-06-14 20:07 | 0.68333 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 21.8667 | 218.6667 |  |  | KAYNAŞLI
AND-15387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | KESIK MODULER HUCREDEN A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL KUS CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:36 | 2014-06-11 13:47 | 0.18333 | 0 | 1880 | 9 | 2432 | 0 | 344.6667 | 1.65 | 445.8667 |  |  | MERKEZ
KAM-15388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:22 | 2014-06-14 20:48 | 0.43333 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 13.8667 | 138.6667 |  |  | YIĞILCA
KAM-15389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 22788 | HAT BASINA 10A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 01:00 | 2014-06-15 10:04 | 9.0667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
AND-15390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HASIMLER HA__MLER Enhdirek 1614 | DAHA ONCE YIKLAN DIREK YERINE GECI OLARAK DIKILEN DIREK YERINE YENI 12M DIREK DIKILEREK 3 AD VKS IZALATOR KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:50 | 2014-06-11 12:17 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 92.8 |  |  | MERKEZ
AND-15391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 BELEDIYE YANI AG_KOLU Ogagtrf 1804 | EMNIYET MESAFESI OLMAYAN YERE 1 AD 9M AGAC DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:15 | 2014-06-11 15:21 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-15392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER H.V.USAGI H.V.U_AGI Enhdirek 796 | 2 AD OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:26 | 2014-06-11 17:47 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 89.6 |  |  | MERKEZ
KAM-15393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Ogmusdirek 9713 | HAT BASINA 16A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:23 | 2014-06-15 10:01 | 3.6333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 853.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAMDILER TR AG_KOLU Ogagtrf 1120 | 250A TMS 6 ADET 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:58 | 2014-06-15 15:22 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.6 |  |  | MERKEZ
KAM-15398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ARAPLI ORTA AG_KOLU Ogagtrf 2978 | SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:16 | 2014-06-15 19:25 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.6 |  |  | MERKEZ
KAM-15399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEKIR DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1076 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:08 | 2014-06-15 23:33 | 2.4167 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 1135.8333 | 4.8333 | 464 |  |  | MERKEZ
KAM-15402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI YINICE KALE ÇIKISI Trafobinatip 918 | ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:05 | 2014-06-16 11:01 | 0.93333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.8667 | 219.3333 | 12.1333 | 2150.4 |  |  | MERKEZ
KAM-15403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BOGAZIÇI MOD 5 KÖK BINASI MARTEK OKULYANI ÇIKISI MARTEK OKULYANI ÇIKISI Trafobinatip 1812 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:03 | 2014-06-16 17:06 | 1.05 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8627 | 1BOY 315A AG BUSON DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:32 | 2014-06-20 09:25 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 11196 | AG SEBEKEDE JUMPER KOPMUS BAGLANTI YENILENI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:02 | 2014-06-20 10:20 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6244 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:34 | 2014-06-27 18:31 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 252.8 |  |  | MERKEZ
KAM-15690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 18002 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:41 | 2014-06-27 17:08 | 1.45 | 0 | 0 | 9 | 64 | 0 | 0 | 13.05 | 92.8 |  |  | MERKEZ
KAM-15691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 43805 | HATBASIN DAN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:03 | 2014-06-27 18:12 | 2.15 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 6.45 | 275.2 |  |  | MERKEZ
KAM-15693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:37 | 2014-06-20 10:49 | 1.2 | 37 | 2820 | 161 | 6336 | 44.4 | 3384 | 193.2 | 7603.2 |  |  | MERKEZ
KAM-15695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 554 | YANAN ELK. PANOSU DEGISTITRILDI YENISI TAKILDI ENERJI VERUILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:17 | 2014-06-27 18:18 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-15697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Enhdirek 7081 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 2AD 40A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:20 | 2014-06-27 21:09 | 1.8167 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 5.45 | 813.8667 |  |  | ANADOLU
KAM-15699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1038 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:57 | 2014-06-27 20:18 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | EFELER
KAM-15701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT1 Ogmusdirek 9596 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:43 | 2014-06-27 22:35 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 110.9333 |  |  | ALTIEYLÜL
KAM-15703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN ÖNSEN ÇIKI_I Enhdirek 18056 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTA DEGISTI 1AD 10 AKULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:01 | 2014-06-28 09:16 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 288 |  |  | KARESİ
KAM-15704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 HACIMUSTAFALAR MONOBLOK HACIMUSTAFA CIKISI HACIMUSTAFA CIKI_I Trafobinatip 11471 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:04 | 2014-06-28 10:05 | 1.0167 | 0 | 235 | 0 | 128 | 0 | 238.9167 | 0 | 130.1333 |  |  | MERKEZEFENDİ
KAM-15404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKISI Trafobinatip 1116 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:02 | 2014-06-16 19:48 | 0.76667 | 1 | 2820 | 18 | 3072 | 0.76667 | 2162 | 13.8 | 2355.2 |  |  | ANTAKYA
KAM-15405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT2 Enhdirek 11945 | HAT BASINA 2 ADET 6A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:41 | 2014-06-16 22:39 | 0.96667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 227.1667 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
KAM-15406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 TOKI ÇIKISI Trafobinatip 3069 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:18 | 2014-06-17 09:09 | 0.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
AND-15411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER H.V.U_AGI Enhdirek 796 | 1 AD 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:06 | 2014-06-12 14:30 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 358.4 |  |  | PAYAS
AND-15416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER H.V.U_AGI Enhdirek 796 | 1 AD 10 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:06 | 2014-06-12 14:30 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 358.4 |  |  | DULKADİROĞLU
KAM-15709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TEKTIL LISESI CIKISI Trafobinatip 2021 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:31 | 2014-06-28 15:18 | 0.78333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 184.0833 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
KAM-15710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KARAZIYARET TR-2 F021AD-D618D4 AG_KOLU Ogagtrf 11154 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:35 | 2014-06-28 15:52 | 1.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
KAM-15712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ARMADA MONOBLOK Enhdirek 13505 | MONOBLOK ICERISIN DEN 3AD OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:37 | 2014-06-28 17:12 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
KAM-15713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 23858 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:44 | 2014-06-28 16:59 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 48 |  |  | ARTUKLU
KAM-15714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Ogmusdirek 9713 | HATBASIN DAN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:21 | 2014-06-28 18:50 | 1.4833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 348.5833 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE
KAM-15715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2189 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:08 | 2014-06-28 18:48 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
KAM-15716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2960 | TR DEN ATAN AG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:35 | 2014-06-28 20:50 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 |  |  | EYYÜBİYE
KAM-15717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2835 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:51 | 2014-06-29 12:52 | 3.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165.9167 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
KAM-15718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1037 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:18 | 2014-06-29 13:57 | 2.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 145.75 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
KAM-15719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3023 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:52 | 2014-06-29 19:01 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.85 |  |  | ERGENE
KAM-15720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 17973 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:53 | 2014-06-29 17:50 | 0.95 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 4.75 | 60.8 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
KAM-15721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT2 Enhdirek 7030 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:00 | 2014-06-29 23:34 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 401.0667 |  |  | ORTAHİSAR
KAM-15722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1116 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:47 | 2014-06-30 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167 |  |  | İPEKYOLU
KAM-15723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT2 Trafobinatip 577 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 6A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:07 | 2014-06-29 10:17 | 5.1667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2428.3333 | 0 | 0 |  |  | TUŞBA
KAM-15724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 2966 | AA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:26 | 2014-06-30 08:22 | 0.93333 | 10 | 1410 | 4 | 0 | 9.3333 | 1316 | 3.7333 | 0 |  |  | ALTINORDU
KAM-15725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1130 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:19 | 2014-06-30 11:06 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 |  |  | KAPAKLI
KAM-15726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3123 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:47 | 2014-06-30 18:36 | 3.8167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 209.9167 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
KAM-15727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1711 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:05 | 2014-06-30 16:13 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
SAM-13472 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ÖZEL TESISTEN KABIN GRUP AÇMISTI.KABINDEN GRUP ACMISTI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:45 | 2014-06-15 18:01 | 0.26667 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.26667 | 250.6667 | 0.8 | 0 |  |  | BATI
SAM-13473 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBAG HATTI YARIMBA_ HATTI Enhdirek 15403 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:30 | 2014-06-15 16:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.53333 | 17.0667
SAM-13474 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KOVANOLUK HATTI KOVANOLUK HATTI Enhdirek 22150 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:45 | 2014-06-16 18:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
SAM-13475 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR7 ÇIKISI SAMSAT TR7 ÇIKI_I Trafobinatip 7854 | KUS ÇARPMASINDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-GRUP KABINDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:20 | 2014-06-16 18:31 | 0.18333 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.18333 | 129.25 | 0 | 0
SAM-13476 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIZILÖZ TR1 HATTI KIZILÖZ TR1 HATTI Enhdirek 15118 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET 16 A OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-17 08:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
SAM-13477 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ÇAYBASI KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 5904 | 1 DIREK ARASI SOKAK FAZI ILAVESI YAPILDI-ENERJI VEERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:51 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65
ADM-13478 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SARISU TR AG_KOLU Ogagtrf 11936 | 1 ADET AG AGAC DIREK YANMISTI-ILETKENLERI BOSA ALINDI-KONTROLU YAPILIP ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:50 | 2014-06-17 10:51 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
SAM-13479 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSATDM-ÖRENTAS HATTI SAMSATDM-ÖRENTA_ HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:50 | 2014-06-17 11:11 | 0.35 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0
SAM-13480 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:20 | 2014-06-17 11:31 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0
SAM-13481 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DOGANCA HATTI DO_ANCA HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:40 | 2014-06-17 17:01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
SAM-13482 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ZEYNEL TASKIN HATTI ZEYNEL TA_KIN HATTI Enhdirek 15330 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:20 | 2014-06-18 08:41 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
SAM-13483 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY GÜMÜSSU AG_KOLU Ogagtrf 4971 | 1 DIREK ARASI DOLANMA VARDI-SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:30 | 2014-06-18 09:51 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
SAM-13484 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DOGANCA AG_KOLU Ogagtrf 5114 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET 125 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:55 | 2014-06-19 17:06 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-13485 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TEPEÖNÜ AG_KOLU Ogagtrf 4968 | 2 DIREK ARASI EK FAZ ILAVESI YAPILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:00 | 2014-06-20 10:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167
SAM-13486 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KAMI_LI HATTI Enhdirek 21737 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET 16 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:50 | 2014-06-20 15:11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
SAM-13487 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 11913 | ILETKEN DOLANMASINDAN 1 DIREK ARASI SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:10 | 2014-06-20 15:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65
ADM-13488 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 11936 | TMS YARIM KALMISTI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:00 | 2014-06-20 20:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333
SAM-13489 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:05 | 2014-06-21 09:11 | 0.1 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.1 | 94 | 0.3 | 0
SAM-13490 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:10 | 2014-06-22 09:14 | 0.066667 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.066667 | 62.6667 | 0.2 | 0
ELB-13663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1893 | ILETKEN DOLASI ACILDI 1 ADET 00-125A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:22 | 2014-06-26 23:16 | 2.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 0 | 0
ELB-13664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT3 Enhdirek 33614 | HAT BASINA 1 ADET 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 21:27 | 2014-06-26 23:05 | 1.6333 | 0 | 705 | 2 | 0 | 0 | 1151.5 | 3.2667 | 0
ELB-13665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-62 AG_KOLU Ogagtrf 2212 | HATTA YABANCI CISIM DUSMESI KAYNAKLI ILETKEN KOPUGU YAPILDI 1 ADET 00-160A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:25 | 2014-06-26 17:14 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
ELB-13666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKISI IZGIN ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:10 | 2014-06-27 07:46 | 1.6 | 1 | 705 | 9 | 320 | 1.6 | 1128 | 14.4 | 512
ELB-13667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | 1 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:14 | 2014-06-27 10:28 | 1.2333 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 6.1667 | 631.4667
PAZ-13668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:51 | 2014-06-26 10:52 | 2.0167 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 10.0833 | 1161.6
PAZ-13669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS SAHINTEPESI TR AG_KOLU Ogagtrf 2399 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:00 | 2014-06-26 16:56 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333
PAZ-13670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KIZIRLI BAGEVLERI TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 3503 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILIP SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:42 | 2014-06-26 17:27 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25
PAZ-13671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 1634 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:58 | 2014-06-26 19:09 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0
ELB-13672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | ROLEACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:33 | 2014-06-27 10:52 | 0.31667 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0.63333 | 0 | 8.2333 | 0
ELB-13673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-24 KÜMBET ÇIKI_I Trafobinatip 4233 | BILDIRIMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:00 | 2014-06-27 13:30 | 4.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 0 | 0
ELB-13674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-24 AG_KOLU Ogagtrf 1853 | MAVI MARKET TAFAI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:34 | 2014-06-27 15:00 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
GER-13675 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5297 | ARIZALI OLAN AG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:00 | 2014-06-26 13:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
ELB-13676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER haci hasanli köy tr AG_KOLU Ogagtrf 3405 | TR DEN 2 ADET LAMBA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:02 | 2014-06-27 15:36 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.7667
KAH-13677 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NEMRUT HATTI Enhdirek 24147 | ARIZALI OLAN BIR AD.PARAFUDUR IPTAL EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:00 | 2014-06-26 10:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.26667 | 34.1333
GOK-13678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI GÜCÜKSU KÖYÜ HATTI Enhdirek 45135 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:25 | 2014-06-25 12:08 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 219.7333
GOK-13679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI GÜCÜKSU KÖYÜ HATTI Enhdirek 45135 | HATBASI AYIRICISI ARIZALANDIGINDAN DOLAYI TAMIRATI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:19 | 2014-06-25 20:36 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 292.2667
GOK-13680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3481 | 2 ADET 2XROSE ILETKEN KIRIGI BAGLANDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:44 | 2014-06-25 22:11 | 1.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 0
GOK-13681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:43 | 2014-06-26 12:48 | 0.083333 | 3 | 4230 | 17 | 1152 | 0.25 | 352.5 | 1.4167 | 96
GOK-13682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:51 | 2014-06-26 14:21 | 0.5 | 3 | 4230 | 17 | 1152 | 1.5 | 2115 | 8.5 | 576
PAZ-15128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:40 | 2014-06-07 16:06 | 0.43333 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 3.9 | 1323.8333 | 27.7333 | 1220.2667
PAZ-15129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:30 | 2014-06-07 17:01 | 0.51667 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 4.65 | 1578.4167 | 33.0667 | 1454.9333
KAM-15130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B2 AG_KOLU Ogagtrf 1591 | 1 BOY 250A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:44 | 2014-06-07 14:13 | 1.4833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.5833 | 0 | 0
PAZ-15131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:00 | 2014-06-09 13:51 | 0.85 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 7.65 | 2596.75 | 54.4 | 2393.6
KAM-15132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1025 | OSOS PANO YANDIGINDAN TMS DUSMUS OSOS PANO IRTIBATI ALINIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:40 | 2014-06-07 15:15 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333
PAZ-15133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-17 08:21 | 0.35 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 3.15 | 1069.25 | 22.4 | 985.6
PAZ-15134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:00 | 2014-06-19 10:51 | 0.85 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 7.65 | 2596.75 | 54.4 | 2393.6
PAZ-15136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:00 | 2014-06-19 15:31 | 0.51667 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 4.65 | 1578.4167 | 33.0667 | 1454.9333
PAZ-15139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:54 | 2014-06-23 16:51 | 0.95 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0
PAZ-15142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:00 | 2014-06-27 17:17 | 0.28333 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 2.55 | 865.5833 | 18.1333 | 797.8667
PAZ-15143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:14 | 2014-06-29 06:48 | 0.56667 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 5.1 | 1731.1667 | 36.2667 | 1595.7333
KAM-15144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 21626 | HAT BASINA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:03 | 2014-06-07 18:25 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 174.9333
ADM-13163 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5942 | TERMIK SALTER ATIKTI KALDIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:40 | 2014-06-16 14:46 | 0.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
ADM-13165 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6126 | TERMIK SALTER ATIKTI.HAT KONTROL EDILDI.ILETKEN UZERINE DUSEN AGAC DALI KALDIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:21 | 2014-06-16 17:01 | 1.6667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 391.6667 | 0 | 0
ADM-13166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM_I/11 HATTI DM_I/11 HATTI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN ADOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:25 | 2014-06-16 19:04 | 0.65 | 10 | 3055 | 0 | 0 | 6.5 | 1985.75 | 0 | 0
ADM-13168 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI. HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:22 | 2014-06-17 17:41 | 0.31667 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.31667 | 818.5833 | 0 | 0
ADM-13169 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI. HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:22 | 2014-06-17 17:41 | 0.31667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0
ADM-13172 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-VI DM_IV/26 HATTI DM_IV/26 HATTI Trafobinatip 10591 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI. HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:35 | 2014-06-18 12:56 | 0.35 | 2 | 1880 | 3 | 192 | 0.7 | 658 | 1.05 | 67.2
ADM-13174 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/15 AG_KOLU Ogagtrf 6232 | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA SEHIM ALINDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:17 | 2014-06-18 11:06 | 1.8167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.9167 | 0 | 0
ADM-13176 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI. HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:30 | 2014-06-18 18:06 | 0.6 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.6 | 423 | 0 | 0
GOK-13683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1601 | 1 ADET 80A NH00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 21:19 | 2014-06-26 22:41 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667
GOK-13684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 05:15 | 2014-06-27 05:18 | 0.05 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 0.5 | 141 | 0.75 | 83.2
GOK-13685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:30 | 2014-06-27 06:36 | 0.1 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 141 | 2 | 153.6
GOK-13686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:30 | 2014-06-27 06:36 | 0.1 | 3 | 4230 | 17 | 1152 | 0.3 | 423 | 1.7 | 115.2
GOK-13687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:11 | 2014-06-27 13:22 | 0.18333 | 3 | 4230 | 17 | 1152 | 0.55 | 775.5 | 3.1167 | 211.2
ELB-13688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-31 AG_KOLU Ogagtrf 2064 | SIGORTA ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:30 | 2014-06-27 22:09 | 0.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
NUR-13689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK PINARBASI YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3629 | SIGORTA ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:49 | 2014-06-27 16:26 | 4.6167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 253.9167 | 0 | 0
EKI-13690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AGCA DERE TR AG_KOLU Ogagtrf 2072 | SIGORTA ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:17 | 2014-06-27 17:06 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
ELB-13691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT1 Enhdirek 30512 | OG SIGIRTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:50 | 2014-06-27 23:13 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88.5333
NUR-13692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3629 | TERMIK SALTER KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:16 | 2014-06-27 23:17 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0
ELB-13693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKISI IZGIN ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:26 | 2014-06-28 07:56 | 0.5 | 1 | 705 | 9 | 320 | 0.5 | 352.5 | 4.5 | 160
ELB-13694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | MONOBLOKTAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:13 | 2014-06-28 09:09 | 0.93333 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.8667 | 0 | 24.2667 | 0
ELB-14688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | 1111 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:41 | 2014-06-28 09:34 | 0.88333 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 4.4167 | 226.1333
NUR-14689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3600 | 1 ADET AG ATIGI SEGIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:59 | 2014-06-28 10:16 | 2.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 125.5833 | 0 | 0
GER-14690 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Enhdirek 29276 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:00 | 2014-06-27 09:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 1.0333 | 363.7333
GER-14691 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI ORTACA GRUBU HATTI / CEV_ZPINAR HATTI ORTACA GRUBU HATTI / CEV_ZPINAR HATTI Enhdirek 30590 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN FIDER ENERJILENDI ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:20 | 2014-06-27 14:31 | 2.1833 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 8.7333 | 558.9333
ELB-14692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1972 | TERMIK SALTER ATIGI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:33 | 2014-06-28 13:13 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
ELB-14693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI GÜCÜK A_A_I MAHALLE TR HAT BA_I Enhdirek 39701 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:11 | 2014-06-28 14:08 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.8
PAZ-14694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:22 | 2014-06-25 11:35 | 0.21667 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 1.5167 | 611 | 27.3 | 305.0667
PAZ-14814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1979 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:03 | 2014-06-29 19:52 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167
PAZ-14815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1727 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:31 | 2014-06-29 18:57 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333
PAZ-14816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) AG_KOLU Ogagtrf 1606 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:01 | 2014-06-29 21:34 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45
PAZ-14817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2390 | YANAN KAIDE DEGISIMI VE 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:17 | 2014-06-29 19:33 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667
PAZ-14818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3575 | 3 FARKLI NOKTADA ILETKEN DOLASIGI GIDERILDI ILETKENLERE TEMAS EDEN SOKAK ARMATÜRÜ DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:27 | 2014-06-29 09:13 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
SAM-14819 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY Ç_LLE HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:00 | 2014-06-24 14:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
AFS-14820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR KÖPRUBASI DM KIRMENTAS MAH.VE MEZARLIK YANI TR ÇIKISI K_RMENTA_ MAH.VE MEZARLIK YANI TR ÇIKI_I Trafobinatip 1536 | 2 ADET OG CAMPER DUZELTILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:47 | 2014-06-30 12:01 | 0.23333 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 109.6667 | 0 | 14.9333
KAH-14821 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SARISU HATTI Enhdirek 21765 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:00 | 2014-06-24 17:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
AFS-14822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ERCENE HAT BASI AYIRICISI ARIZASI YAPILDI.AYARLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:50 | 2014-06-30 14:01 | 0.18333 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.18333 | 43.0833 | 0.73333 | 164.2667
SAM-14823 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR3 HATTI SAMSAT TR3 HATTI Ogmusdirek 6219 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:45 | 2014-06-24 18:01 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
SAM-14824 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY GÜMÜSSUYU HATTI GÜMÜ_SUYU HATTI Enhdirek 22204 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:30 | 2014-06-25 08:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-14825 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21754 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:10 | 2014-06-25 17:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0.55 | 35.2
SAM-14826 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KAMISLI MEZ. TR AG_KOLU Ogagtrf 11913 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:20 | 2014-06-26 09:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65
SAM-14827 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIRMACIK HATTI KIRMACIK HATTI Enhdirek 15185 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:20 | 2014-06-27 08:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
SAM-14828 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | KABINDEN GRUP ACMISTI-TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:15 | 2014-06-28 11:21 | 0.1 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.1 | 94 | 0.3 | 0
SAM-14829 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | TOPRAK KORUMADAN AÇAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:50 | 2014-06-28 17:01 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0
SAM-14830 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5143 | 2 DIREK ARASI SEYIM ALINDI-1 ADET 160 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:20 | 2014-06-28 17:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
SAM-14831 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21418 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:00 | 2014-06-28 18:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.26667 | 51.2
SAM-14832 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY GÖLTARLA AG_KOLU Ogagtrf 4961 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET 160 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:15 | 2014-06-28 18:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
SAM-14833 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAHÇE HATTI BAHÇE HATTI Enhdirek 22221 | 2 ADET OG SIGORTASI ATMISTI.YENISI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:40 | 2014-06-29 11:01 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.35 | 22.4
PAZ-15145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK CATAL HÖYUK CIKISI CATAL HÖYUK CIKISI Trafobinatip 11585 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:00 | 2014-06-29 11:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 6.0667 | 97.0667
GER-15147 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI ÜÇKAYA HATTI / KASYAZI GRUBU HATTI ÜÇKAYA HATTI / KASYAZI GRUBU HATTI Enhdirek 29660 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:00 | 2014-06-30 21:11 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 698.6667
KAM-15159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 32 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 06:59 | 2014-06-12 11:27 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.8667
AND-15160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | 1/0 ENH DEN CATAK KOK JUMPER BAGLANTISI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:00 | 2014-06-01 09:16 | 0.26667 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.53333 | 689.3333 | 4.8 | 1740.8
AND-15161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | CATAK KOK BINASI JUMPER BAGLANTISI ICIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 15:32 | 2014-06-01 15:50 | 0.3 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.6 | 775.5 | 5.4 | 1958.4
AND-15162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ÇATAK KÖK DOBURLU MOD. HUC. DOBURLU MOD. HUC. Trafobinatip 10744 | ENH ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:15 | 2014-06-01 15:33 | 6.3 | 0 | 0 | 6 | 2624 | 0 | 0 | 37.8 | 16531.2
AND-15163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 851 | 2 ADET ROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:20 | 2014-06-01 11:21 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
BES-13189 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL F-2 T_LEYL_ BESYOL Trafobinatip 10576 | KABLO BASLIGI ARIZALIYDI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:50 | 2014-06-15 10:01 | 1.1833 | 1 | 940 | 469 | 3648 | 1.1833 | 1112.3333 | 554.9833 | 4316.8
BES-13190 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA TORAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:30 | 2014-06-15 17:16 | 0.76667 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 16.8667 | 1981.8333 | 85.1 | 441.6
BES-13191 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL sayören köyü tr-2 AG_KOLU Ogagtrf 5954 | JUMPER KOPMUSTU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:55 | 2014-06-15 21:16 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
BES-13192 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:20 | 2014-06-16 17:21 | 1.0167 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 106.75 | 585.6
BES-13193 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:10 | 2014-06-16 20:31 | 0.35 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 18.55 | 67.2
BES-13194 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ OYRATLI TR2 HATTI OYRATLI TR2 HATTI Ogmusdirek 1447 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:20 | 2014-06-16 12:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
BES-13195 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TETIRLI TR1 HATTI TET_RL_ TR1 HATTI Enhdirek 2281 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:00 | 2014-06-16 09:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
BES-13196 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ suvarli tr-2 AG_KOLU Ogagtrf 6167 | TMS DUSMUSTU KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:00 | 2014-06-16 08:41 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0
BES-13198 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI TR-25 HES ÇIKISI HES ÇIKI_I Trafobinatip 5907 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:30 | 2014-06-17 10:51 | 0.35 | 1 | 235 | 1 | 0 | 0.35 | 82.25 | 0.35 | 0
BES-13199 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAKIRHÖYÜK KÖK YUKARISÖGÜTLÜ ÇIKISI YUKARISÖ_ÜTLÜ ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:00 | 2014-06-17 09:26 | 0.43333 | 1 | 0 | 16 | 192 | 0.43333 | 0 | 6.9333 | 83.2
BES-13200 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:00 | 2014-06-17 12:51 | 0.85 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 299.2 | 2012.8
BES-13201 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ Egerli Köyü TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 9459 | LAMBA TAMIRATI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:20 | 2014-06-17 10:31 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
PAZ-14695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:30 | 2014-06-25 11:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 4.1 | 437.3333
TUR-14696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI Trafobinatip 2608 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:00 | 2014-06-25 15:46 | 4.7667 | 0 | 0 | 72 | 896 | 0 | 0 | 343.2 | 4270.9333
ELB-14697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:20 | 2014-06-28 15:13 | 0.88333 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 4.4167 | 226.1333
PAZ-14698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | CAMPER KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:40 | 2014-06-25 17:01 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 2.1 | 224
PAZ-14699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT3 Enhdirek 26212 | T.M.S DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:00 | 2014-06-25 20:23 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 152.5333
PAZ-14700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:30 | 2014-06-26 09:38 | 0.13333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
PAZ-14701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK EMIROGLU CIKISI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:28 | 2014-06-26 12:49 | 0.35 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 5.25 | 89.6
PAZ-14702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:14 | 2014-06-26 09:20 | 0.1 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 0.7 | 282 | 12.6 | 140.8
PAZ-14703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK MOBIL DEVRESI MOBIL DEVRESI Trafobinatip 3321 | 154 KV NARLI TM-DDY E.I HATTINDA ILETKEN AKTARIMI EMNIYET TEDBIRI ALINACAK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:00 | 2014-06-26 12:36 | 3.6 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 10.8 | 10152 | 0 | 0
PAZ-14704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:13 | 2014-06-26 10:31 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 1.8 | 192
PAZ-14705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:03 | 2014-06-27 06:58 | 0.91667 | 3 | 2115 | 10 | 64 | 2.75 | 1938.75 | 9.1667 | 58.6667
PAZ-14706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:20 | 2014-06-27 07:45 | 0.41667 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 2.9167 | 195.8333 | 8.75 | 613.3333
PAZ-14707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | VATANDAS KAVAK AGACI KESERKEN ILETKENLERIN UZERINE DUSURMUS ILETKEN KOPUGU GIDERILIP KESICI KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:35 | 2014-06-27 20:36 | 3.0167 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 33.1833 | 3475.2
PAZ-14708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:40 | 2014-06-27 19:31 | 0.85 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 4.25 | 489.6
PAZ-14709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 BAGLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3628 | DILEKCEYE ISTINADEN ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:29 | 2014-06-27 11:46 | 1.2833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 301.5833 | 0 | 0
ELB-14710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1972 | TMS ATIGI KALIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:20 | 2014-06-28 16:08 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 115.2
PAZ-14712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 32453 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:57 | 2014-06-27 16:16 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.2667
SAM-14834 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAFVAN B.M.HZ. HATTI SAFVAN B.M.HZ. HATTI Enhdirek 21370 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:00 | 2014-06-29 11:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0
SAM-14835 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ÇIÇEK HATTI Ç_ÇEK HATTI Enhdirek 21872 | KUS ÇARPMASINDAN 2 ADET 16 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:15 | 2014-06-30 11:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.86667 | 55.4667
SAM-14836 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY GÜMÜSSUYU HATTI GÜMÜ_SUYU HATTI Enhdirek 22204 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:40 | 2014-06-29 12:01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
PAZ-14837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:55 | 2014-06-27 15:59 | 0.066667 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 0.46667 | 188 | 8.4 | 93.8667
PAZ-14838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:45 | 2014-06-27 19:36 | 0.85 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 27.2 | 1414.4
PAZ-14839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:40 | 2014-06-27 17:01 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 2.1 | 224
PAZ-14840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:00 | 2014-06-27 21:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 2.6 | 277.3333
PAZ-14841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:45 | 2014-06-27 19:21 | 0.6 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 141 | 35.4 | 1344
PAZ-14842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:00 | 2014-06-28 08:19 | 0.31667 | 1 | 0 | 29 | 448 | 0.31667 | 0 | 9.1833 | 141.8667
PAZ-14843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:30 | 2014-06-28 09:06 | 0.6 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 141 | 35.4 | 1344
PAZ-14844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILIP CAMPER ALINDI (HAN OBASI VE COCELLI OBALARI ENERJISIZ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:35 | 2014-06-28 08:51 | 0.26667 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 1.6 | 170.6667
PAZ-14845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | MUTEAHHIT CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI ALINAN CAMPER TEKRAR BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 17:30 | 2014-06-28 17:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 1.1 | 117.3333
PAZ-14846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | OZEL MUSTERI ILETKEN KOPMASI AYIRICISI ACILIP KESICI KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:30 | 2014-06-28 21:01 | 1.5167 | 1 | 0 | 29 | 448 | 1.5167 | 0 | 43.9833 | 679.4667
PAZ-14847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:40 | 2014-06-29 08:16 | 0.6 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 141 | 35.4 | 1344
KAM-15168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1697 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:23 | 2014-06-12 12:09 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
KAM-15169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 10712 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:47 | 2014-06-12 13:57 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 138.6667
KAM-15170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2480 | 1 AD. 9MT AGAC DIREK DEMONTAJ MONTAJ EDILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:50 | 2014-06-12 12:54 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
KAM-15171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 KAFUM(PARK-BAHÇE) KAFUM(PARK-BAHÇE) Trafobinatip 2750 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENRJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 11:58 | 2014-06-12 12:30 | 0.53333 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.53333 | 125.3333 | 0 | 0
KAM-15172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 GENÇ OSMAN MAHALLESI GENÇ OSMAN MAHALLES_ Trafobinatip 10490 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:44 | 2014-06-12 14:31 | 0.78333 | 5 | 235 | 0 | 0 | 3.9167 | 184.0833 | 0 | 0
KAM-15173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SELVI SÖGÜT AG_KOLU Ogagtrf 3032 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:51 | 2014-06-12 19:57 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.9
KAM-15174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 3997 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:21 | 2014-06-12 21:40 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 296.5333
KAM-15175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1282 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:59 | 2014-06-12 21:06 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167
KAM-15176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6850 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:05 | 2014-06-12 21:02 | 0.95 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 2.85 | 182.4
KAM-15177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER NAMIKKEMAL ÇIKI_I NAMIKKEMAL ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 01:07 | 2014-06-13 01:35 | 0.46667 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0.46667 | 1316 | 0 | 0
KAM-15178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TURGUT ÖZAL KÖK DM12-06 B0101AA/F02182 AG_KOLU Ogagtrf 1581 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 01:42 | 2014-06-13 04:05 | 2.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.0833 | 0 | 0
KAM-15179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLI CIKISI AGABEYLI CIKISI Trafobinatip 1215 | AGABEYLI AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 02:44 | 2014-06-13 03:41 | 0.95 | 1 | 3760 | 17 | 5056 | 0.95 | 3572 | 16.15 | 4803.2
KAM-15181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 23855 | HAT BASINA 1 ADET 6A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:50 | 2014-06-07 18:54 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.2667
BES-13203 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:50 | 2014-06-17 17:01 | 0.18333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 4.0333 | 473.9167 | 20.35 | 105.6
BES-13204 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ DURAKEVLERI KABINI OYRATLI ÇIKISI OYRATLI ÇIKI_I Trafobinatip 5694 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:17 | 2014-06-18 09:39 | 0.36667 | 0 | 0 | 10 | 448 | 0 | 0 | 3.6667 | 164.2667
BES-13205 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ DURAKEVLERI KABINI OYRATLI ÇIKISI OYRATLI ÇIKI_I Trafobinatip 5694 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:40 | 2014-06-18 20:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 10 | 448 | 0 | 0 | 1.8333 | 82.1333
BES-13206 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESYOL TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5412 | LAMBA TAMIRATI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:00 | 2014-06-18 11:41 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333
BES-13207 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TETIRLI TR1 HATTI TET_RL_ TR1 HATTI Enhdirek 2281 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:20 | 2014-06-18 19:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
BES-13208 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL AG_KOLU Ogagtrf 6142 | BUSIKLER SIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 22:45 | 2014-06-18 22:56 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
BES-13209 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:30 | 2014-06-19 16:26 | 0.93333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 20.5333 | 2412.6667 | 103.6 | 537.6
KAH-13213 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG_KOLU Ogagtrf 5312 | ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:00 | 2014-06-19 14:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
AFS-13214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:07 | 2014-06-20 07:21 | 0.23333 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.4 | 1206.3333 | 0 | 14.9333
ADM-13215 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6285 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:20 | 2014-06-19 17:53 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
KAH-13216 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG_KOLU Ogagtrf 4990 | ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:00 | 2014-06-19 15:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
GER-13218 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4914 | YOL YAPIMI NEDENIYLE YOLDA KALAN BIR AD.10U DEMIR DIREGI IPTAL EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:15 | 2014-06-19 15:21 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
GER-13220 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5856 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:30 | 2014-06-19 18:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
GER-13221 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5272 | KOPUK OLAN AG ILETKENI BAGLANARAK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:30 | 2014-06-19 18:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
GER-13224 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29386 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:20 | 2014-06-19 21:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 2.05 | 306.1333
PAZ-14713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 37470 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:04 | 2014-06-27 21:18 | 1.2333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 579.6667 | 0 | 0
KAM-14714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 3032 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLNUILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:48 | 2014-06-01 10:55 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.2167
KAM-14715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11434 | 2 DIREK ARASI 60MT 3X70+95 ALPEK KABLO CEKILDI BOSA CIKAN ILETKENLER TOPLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:49 | 2014-06-01 11:09 | 1.3333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
KAM-14716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2128 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:55 | 2014-06-01 11:50 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
KAM-14717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3040 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:07 | 2014-06-01 14:15 | 3.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 172.3333 | 0 | 0
KAM-14718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1286 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:43 | 2014-06-01 15:39 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333
KAM-14721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT3 Ogmusdirek 50019 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:21 | 2014-06-02 15:35 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.9333
BES-14723 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:00 | 2014-06-25 09:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 39 | 832 | 0 | 0 | 39.65 | 845.8667
BES-14724 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | OZEL SULAMA UCLARI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:20 | 2014-06-25 15:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 49.0833 | 231.4667
BES-14725 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 06:00 | 2014-06-26 07:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 357.8667 | 2407.4667
BES-14726 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:00 | 2014-06-26 08:16 | 1.2667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 67.1333 | 243.2
BES-14727 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:30 | 2014-06-27 08:46 | 1.2667 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 445.8667 | 2999.4667
BES-14728 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:00 | 2014-06-27 18:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0
BES-14729 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ SARIÇIÇEK KABINI SARIÇIÇEK ÇIKISI SARIÇ_ÇEK ÇIKI_I Trafobinatip 6093 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:00 | 2014-06-27 18:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 21 | 64 | 0 | 0 | 16.1 | 49.0667
BES-14731 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:00 | 2014-06-27 10:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 41.1667 | 194.1333
BES-14732 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:00 | 2014-06-27 15:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 36.2167 | 131.2
BES-14733 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SEHIR 2 HATTI _EH_R 2 HATTI Trafobinatip 5881 | SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:00 | 2014-06-27 21:51 | 0.85 | 9 | 1645 | 1 | 0 | 7.65 | 1398.25 | 0.85 | 0
BES-14734 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:20 | 2014-06-28 12:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 71.75 | 393.6
GOK-14735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:38 | 2014-06-27 18:26 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 1.6 | 460.8
GOK-14736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALICLIBUCAK KÖK DOGANKONAK HATTI DOGANKONAK ÇIKI_I Trafobinatip 138 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:45 | 2014-06-28 11:16 | 0.51667 | 0 | 1175 | 13 | 640 | 0 | 607.0833 | 6.7167 | 330.6667
PAZ-14848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILIP CAMPER ALINDI (HAN OBASI VE COCELLI OBALARI ENERJISIZ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 08:40 | 2014-06-29 09:01 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 2.1 | 224
PAZ-14849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | MUTEAHHIT CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI ALINAN CAMPER TEKRAR BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 16:20 | 2014-06-29 16:41 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 2.1 | 224
PAZ-14850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI SEYRANTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 1442 | CAMPER KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:30 | 2014-06-29 11:21 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
PAZ-14851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:02 | 2014-06-29 20:09 | 0.11667 | 1 | 0 | 54 | 448 | 0.11667 | 0 | 6.3 | 52.2667
EKI-14852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3194 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI 63A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:55 | 2014-06-30 18:44 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.5167
ELB-14853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:18 | 2014-06-30 18:29 | 0.18333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 301.5833 | 1.65 | 82.1333
ELB-14854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:26 | 2014-06-30 18:35 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0.9 | 9.6
ELB-14855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI Çiçek Anadolu Ögretmen Lise karsisi TR AG_KOLU Ogagtrf 2502 | TMS ATIGI KALDIRILDI ASIRI YUKLENMEDEN DOLAYI TR YETERSIZ GELIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:26 | 2014-06-30 19:03 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
ELB-14856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI HAT GEZILDI OLUMSUZ BIR DURUM YOK ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:18 | 2014-06-30 19:01 | 1.7167 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 8.5833 | 878.9333
ELB-14858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:10 | 2014-06-30 17:16 | 0.1 | 1 | 1645 | 11 | 2112 | 0.1 | 164.5 | 1.1 | 211.2
AFS-14859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:25 | 2014-06-30 18:43 | 0.3 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.6 | 423 | 2.4 | 0
AFS-14860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:34 | 2014-06-30 18:55 | 0.35 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 2.45 | 740.25 | 0 | 0
GER-14861 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29386 | HAT BASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:00 | 2014-06-30 09:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 3.05 | 455.4667
GER-14862 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER HEYDIKAN GRUBU HATTI Enhdirek 25418 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:00 | 2014-06-30 09:51 | 1.85 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.85 | 118.4
SAM-14864 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:00 | 2014-06-30 10:16 | 0.26667 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.26667 | 250.6667 | 0.8 | 0
KAM-15185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKISI Trafobinatip 834 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 06:00 | 2014-06-08 09:10 | 3.1667 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 3720.8333 | 25.3333 | 6485.3333
KAM-15188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 27547 | HAT BASINA 6A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 08:45 | 2014-06-08 10:14 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.9333
ADM-15189 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KOZAN GRUBU Enhdirek 16901 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:50 | 2014-06-30 09:31 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.3667 | 174.9333
ADM-15190 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR TR-1 HATTI Ogmusdirek 2972 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:50 | 2014-06-30 18:11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
KAM-15191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN FIDERI ÇIKISI Trafobinatip 937 | A.A.T ACMIS HAT GEZILDI HATTA DUSEN AGAC KESILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:37 | 2014-06-08 12:13 | 0.6 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 13.2 | 192
ADM-15192 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:25 | 2014-06-30 22:01 | 0.6 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 141 | 2.4 | 499.2
KAM-15193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SARISIRT TR AG_KOLU Ogagtrf 2847 | HATTAKI DOLASIK ACILDI YANAN 160A TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:36 | 2014-06-08 22:56 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 533.3333
KAM-15194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN FIDERI ÇIKISI Trafobinatip 937 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:53 | 2014-06-09 07:31 | 0.63333 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 13.9333 | 202.6667
KAM-15195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:13 | 2014-06-09 07:26 | 0.21667 | 37 | 2820 | 161 | 6336 | 8.0167 | 611 | 34.8833 | 1372.8
KAM-15198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1278 | FAZ NOTR DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:33 | 2014-06-09 14:55 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667
PAZ-13236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:30 | 2014-06-17 08:06 | 0.6 | 2 | 235 | 24 | 896 | 1.2 | 141 | 14.4 | 537.6
PAZ-13240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI TEDAS CIKISI TEDA_ CIKI_I Trafobinatip 3316 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:30 | 2014-06-17 10:41 | 2.1833 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1539.25 | 0 | 0
PAZ-13241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:30 | 2014-06-17 17:16 | 8.7667 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 149.0333 | 2244.2667
PAZ-13242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | SIKIBAG KOPMASI VE IZOLATOR ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:15 | 2014-06-18 00:41 | 7.4333 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 126.3667 | 1902.9333
PAZ-13244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:20 | 2014-06-18 16:28 | 0.13333 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 31.3333 | 7.8667 | 298.6667
PAZ-13245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:20 | 2014-06-18 16:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 7.3667 | 110.9333
PAZ-13246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KIRALI KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 3423 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:05 | 2014-06-18 16:31 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0
GOK-14737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK HATTI TOMBAK HATTI Enhdirek 15683 | 2 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:45 | 2014-06-28 14:51 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 4.1 | 787.2
GOK-14738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:50 | 2014-06-28 15:19 | 0.48333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 4.8333 | 1363 | 7.25 | 804.2667
GOK-14739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK ÇIKISI TA_OLUK ÇIKI_I Trafobinatip 118 | KESICIDEN DUSTU HAT GEZILDI SIRAPINAR MEZRASINDA OG HATTA DUSEN AGAC KESILDI TEKRAR KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:50 | 2014-06-28 16:51 | 2.0167 | 2 | 940 | 2 | 192 | 4.0333 | 1895.6667 | 4.0333 | 387.2
GOK-14740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:22 | 2014-06-28 17:51 | 1.4833 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 2.9667 | 854.4
GOK-14741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:28 | 2014-06-28 20:13 | 0.75 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 176.25 | 3 | 240
GOK-14742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI FINDIK HATTI Enhdirek 10069 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:30 | 2014-06-28 17:21 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
GOK-14743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1813 | AG HATTA AGAC DUSMESI SONUCU KIRILAN 5XROSE ILETKEN KIRIGI BAGLANDI TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:06 | 2014-06-28 17:56 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.3333
GOK-14744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ORTATEPE HATTI Enhdirek 8733 | 2 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:28 | 2014-06-28 21:31 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 134.4
GOK-14745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KÖY OBASI HATBA_I Enhdirek 15412 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:01 | 2014-06-28 22:56 | 1.9167 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 3.8333 | 122.6667
GOK-14746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:25 | 2014-06-29 07:41 | 0.26667 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 2.6667 | 752 | 4 | 443.7333
GOK-14747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:59 | 2014-06-29 12:01 | 2.0333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 2.0333 | 260.2667
GOK-14748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 800 | 1 ADET 80A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:20 | 2014-06-29 12:21 | 3.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165.9167 | 0 | 0
GOK-14749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KORKMAZ YEN_ TR HATTI Enhdirek 10106 | 2 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:14 | 2014-06-29 12:11 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 188.8
PAZ-14750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR BELEDIYEÖNÜ BETONDIREK CIKISI BELED_YEÖNÜ BETOND_REK CIKI_I Trafobinatip 9415 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:00 | 2014-06-28 12:46 | 3.7667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 3540.6667 | 0 | 0
PAZ-14751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR BELEDIYEÖNÜ BETONDIREK CIKISI BELED_YEÖNÜ BETOND_REK CIKI_I Trafobinatip 9415 | ILETKENLERIN UZERINE AGAC DEVRILMIS GEREKLI CALISMALAR YAPILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:00 | 2014-06-28 21:07 | 2.1167 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1989.6667 | 0 | 0
ELB-14752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NROMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:34 | 2014-06-29 17:33 | 0.98333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 5.9 | 62.9333
ELB-14753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI Çiçek Anadolu Ögretmen Lise karsisi TR AG_KOLU Ogagtrf 2502 | TMS ATIGI KALDIRILDI ENERJI NROMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:02 | 2014-06-29 18:20 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
ELB-14754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1891 | 1AD AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:53 | 2014-06-29 19:05 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SAM-14866 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT1 Enhdirek 15285 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:15 | 2014-06-30 10:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.26667 | 51.2
ADM-14868 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6124 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.DIREK DEPLASE EDILDI.HAT ENERIJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:35 | 2014-06-27 07:16 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0
ADM-14870 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_I/10 YAMANLAR CIKISI YAMANLAR CIKISI Trafobinatip 6907 | ASIRI AKIMDAN DOLAYIA ACAN TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:47 | 2014-06-28 09:41 | 0.9 | 14 | 235 | 1 | 0 | 12.6 | 211.5 | 0.9 | 0
ADM-14871 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/69 HATTI DM_IV/69 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:40 | 2014-06-28 20:56 | 0.26667 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 877.3333 | 0 | 0
ADM-14872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/34 AG_KOLU Ogagtrf 6187 | TRAFONUN KUZEY KOLUND AILETKEN DUSMUSTUEK YAPILIP KALDIRILDI.AHT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:40 | 2014-06-29 16:16 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
ADM-14874 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_I/10 YAMANLAR CIKISI YAMANLAR CIKISI Trafobinatip 6907 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 23:20 | 2014-06-29 23:51 | 0.51667 | 14 | 235 | 1 | 0 | 7.2333 | 121.4167 | 0.51667 | 0
ADM-14875 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_II/5 DM_II/5IN DM_II/24 HATTI DM_II/5_N DM_II/24 HATTI Trafobinatip 7511 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:30 | 2014-06-30 14:01 | 0.51667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 242.8333 | 0 | 0
PAZ-14877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:49 | 2014-06-30 09:51 | 2.0333 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 65.0667 | 3383.4667
PAZ-14878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:44 | 2014-06-30 10:41 | 1.95 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 40.95 | 873.6
PAZ-14879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:15 | 2014-06-30 21:13 | 0.96667 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 30.9333 | 1608.5333
PAZ-14880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:27 | 2014-06-30 06:57 | 0.5 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 3.5 | 235 | 10.5 | 736
PAZ-14881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:28 | 2014-06-30 10:16 | 2.8 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 14 | 1612.8
PAZ-14882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:21 | 2014-06-30 14:35 | 0.23333 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 1.6333 | 109.6667 | 4.9 | 343.4667
KAM-15224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2844 | FAZ NOTR DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:11 | 2014-06-12 12:47 | 3.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
KAM-15225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 11268 | 00 160A AG BUSON DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:17 | 2014-06-12 13:15 | 2.9667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 163.1667 | 0 | 0
KAM-15226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3289 | 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:52 | 2014-06-12 14:28 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.4
KAM-15227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1282 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:40 | 2014-06-12 21:08 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 221.8667
KAM-15228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 153 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:53 | 2014-06-12 21:47 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 249.6
KAM-15229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 23858 | 2 ADET 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 22:59 | 2014-06-13 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 195.2
KAM-15230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1720 | TMS ARIZALANMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 02:19 | 2014-06-13 03:28 | 1.15 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 270.25 | 0 | 0
AND-15242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM AG_KOLU Ogagtrf 2000 | YOLATLAMSINDA EMNIYET MESAFESI OLMADIGINDAN 1 AD 12M LIK DIREK DIKILDI VE 4 DIREK ARASI1XR ILAVE CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:29 | 2014-06-01 15:30 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.3167
PAZ-13248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILIP CAMPER ALINDI (HAN OBASI VE COCELLI OBALARI ENERJISIZ KALMISTIR) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:00 | 2014-06-19 09:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 1.6 | 170.6667
PAZ-13250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DEMIRCILER TR AG_KOLU Ogagtrf 2048 | FAZ AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:00 | 2014-06-19 12:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
PAZ-13251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:00 | 2014-06-19 14:16 | 0.26667 | 3 | 235 | 41 | 704 | 0.8 | 62.6667 | 10.9333 | 187.7333
PAZ-13252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:00 | 2014-06-19 14:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 20.5 | 306.1333
TUR-13253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI Trafobinatip 2608 | OZEL MUSTERI AYIRICI ARK GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:30 | 2014-06-19 21:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 72 | 896 | 0 | 0 | 13.2 | 164.2667
PAZ-13254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ALINAN CAMPER TEKRAR BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 17:55 | 2014-06-19 18:31 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 3.6 | 384
AFS-13265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAT_CEPINARI-O_LAKKAYASI HATTI / ÖRENL_ KÖYÜ HATTI HAT_CEPINARI-O_LAKKAYASI HATTI / ÖRENL_ KÖYÜ HATTI Enhdirek 29478 | OG HAT TAKIBI YAPILDI VE SIGORTALAR DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:20 | 2014-06-20 10:01 | 10.6833 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 42.7333 | 2051.2
GOK-13266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 788 | 1 ADET 80A NH00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:39 | 2014-06-16 14:21 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.3
ELB-14755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:07 | 2014-06-29 19:18 | 1.1833 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 10.65 | 1438.9333
EKI-14756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 1736 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:19 | 2014-06-29 21:52 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45
GER-14757 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GOLANI HATTI Enhdirek 30229 | ARIZALI OLAN OG SIORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:30 | 2014-06-28 17:01 | 1.5167 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.5167 | 97.0667
GER-14758 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Trafobinatip 8982 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:30 | 2014-06-28 21:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 1.0333 | 429.8667
GER-14759 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇEMEN HATTI Enhdirek 29276 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:30 | 2014-06-28 23:01 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667
GER-14760 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI HELLIM HATTI Enhdirek 30056 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:15 | 2014-06-28 22:01 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
GER-14761 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER BUDAKLI HATTI Enhdirek 29581 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:40 | 2014-06-28 23:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
ADM-14762 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR SARIHARMAN HATTI Enhdirek 20746 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:50 | 2014-06-26 19:14 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.8 | 51.2
ADM-14763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:05 | 2014-06-26 17:31 | 0.43333 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 3.0333 | 101.8333 | 27.7333 | 970.6667
ADM-14764 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:09 | 2014-06-27 09:24 | 0.25 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 5 | 240
ADM-14765 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KOZAN GRUBU KOZAN GRUBU Enhdirek 17104 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:19 | 2014-06-27 08:09 | 0.83333 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 3.3333 | 213.3333
AFS-14766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | OG IZOLETOR DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 05:11 | 2014-06-27 05:45 | 0.56667 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 3.4 | 2929.6667 | 0 | 36.2667
AFS-14767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 05:42 | 2014-06-28 05:45 | 0.05 | 1 | 1645 | 10 | 1984 | 0.05 | 82.25 | 0.5 | 99.2
ADM-14768 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ATAKENT KÖK ATAKENT HATTI Trafobinatip 11587 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:30 | 2014-06-27 16:06 | 0.6 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
ADM-14769 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KARAHÖYÜK HATTI Enhdirek 15801 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:00 | 2014-06-28 08:29 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 61.8667
AFS-14770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 05:42 | 2014-06-28 06:31 | 0.81667 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.81667 | 191.9167 | 3.2667 | 731.7333
AFS-14771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 06:42 | 2014-06-28 07:16 | 0.56667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 266.3333 | 11.3333 | 217.6
ADM-14772 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT1 Enhdirek 11689 | 1 AF. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:00 | 2014-06-28 09:05 | 1.0833 | 0 | 0 | 16 | 192 | 0 | 0 | 17.3333 | 208
AFS-14773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA GÖZÜBENLI-TÜRKÇAYIRI HATTI GÖZÜBENL_-TÜRKÇAYIRI HATTI Trafobinatip 1458 | OG CAMPER YENILEMESI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:21 | 2014-06-27 17:55 | 0.56667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 133.1667 | 0 | 0
BES-14774 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT1 Enhdirek 10819 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:05 | 2014-06-28 08:46 | 0.68333 | 0 | 0 | 8 | 448 | 0 | 0 | 5.4667 | 306.1333
PAZ-14887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:00 | 2014-06-30 08:21 | 0.35 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 82.25 | 20.65 | 784
PAZ-14889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | CAMPER KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:20 | 2014-06-30 11:01 | 2.6833 | 3 | 235 | 41 | 704 | 8.05 | 630.5833 | 110.0167 | 1889.0667
PAZ-14891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILIP CAMPER ALINDI (HAN OBASI VE COCELLI OBALARI ENERJISIZ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:40 | 2014-06-30 08:56 | 0.26667 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 1.6 | 170.6667
PAZ-14892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | MUTEAHHIT CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI ALINAN CAMPER TEKRAR BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 17:10 | 2014-06-30 17:31 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 2.1 | 224
PAZ-14894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:35 | 2014-06-30 20:06 | 0.51667 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 121.4167 | 30.4833 | 1157.3333
AND-15243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | KESIK MODULEER HUCREDE A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 13:20 | 2014-06-02 13:39 | 0.31667 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.63333 | 818.5833 | 6.65 | 2330.6667
AND-15244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1204 | 1 AD 80 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT GEZILDI OLCUMLER NORMAL HAVA RUZGARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:40 | 2014-06-02 10:44 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2667
AND-15246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3592 | YOL ATLAMASINA EMNIYET MESAFESI NEDENIYLE 1 AD 12M LIK DIREK DIKILDI ISLENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 13:55 | 2014-06-02 16:03 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.5333
AND-15247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HAT3 Enhdirek 3007 | 2 AD 10 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI TR KONTROLU YAPILDI KUS CARPMASINDAN DOLAYI 2 AD SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:51 | 2014-06-02 10:21 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
AND-15248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | KESIK MODULER HUCREDE A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 02:28 | 2014-06-03 02:43 | 0.25 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.5 | 646.25 | 5.25 | 1840
AND-15249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER CIGISAR HATI CIKIS CIGISAR HATI CIKIS Ogmusdirek 503 | 2 AD 25 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:25 | 2014-06-03 15:10 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 768 | 0 | 0 | 1.5 | 576
AND-15250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM AG_KOLU Ogagtrf 2000 | 12 DIREK ARASI 5XR , 3XR SEYIM ALIN DIDIREK DOGRULTULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:07 | 2014-06-03 15:36 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 123.1833
AND-15251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3592 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILD 1AD 12M DIREK DIKILDI EMNIYET MESAFESI OLMAYAN YER EMNIYET MESAFESI SAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:45 | 2014-06-03 15:22 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.7167
AND-15252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALTINBOGA HATBA_I Enhdirek 3085 | YESILTEPE ENH. ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:04 | 2014-06-03 17:09 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 277.3333
AND-15253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3592 | YOL ATLAMASINA 12M DIREK DIKILDI SEYIMALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:20 | 2014-06-04 14:16 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.7333
PAZ-15258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT3 Enhdirek 40889 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:10 | 2014-06-10 18:04 | 0.9 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 5.4 | 115.2
PAZ-15259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT3 Enhdirek 40889 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:38 | 2014-06-13 21:21 | 0.71667 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 4.3 | 91.7333
PAZ-15260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT2 Enhdirek 40889 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:12 | 2014-06-24 19:07 | 0.91667 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 3.6667 | 58.6667
GOK-13267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3472 | YANAN KAIDE CIKISI BOS OLAN KAIDEYE AKTARILDI 1 ADET 80A NH 00BOY AG SIGORTA IKAMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 13:23 | 2014-06-17 14:21 | 0.96667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0
GOK-13268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:00 | 2014-06-19 06:08 | 0.13333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1.3333 | 376 | 2 | 221.8667
GOK-13272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 HACI ÖMER HATTI HACI ÖMER HATTI Trafobinatip 263 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:45 | 2014-06-19 10:06 | 1.35 | 0 | 235 | 4 | 384 | 0 | 317.25 | 5.4 | 518.4
GOK-13274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:11 | 2014-06-19 09:36 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 106.6667
GOK-13278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 F6-GÖKSUN (2) F_DER_ Trafobinatip 193 | MEHMET SAHIN E AIT TRAFONUN JUMPER BAGLANTISI ALINDI OZEL MUSTERIYE AIT OLAN TRAFONUN YERI MUTAHIT TARAFINDAN DEGISTIRLDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 07:45 | 2014-06-19 08:00 | 0.25 | 1 | 4935 | 0 | 64 | 0.25 | 1233.75 | 0 | 16
GOK-13282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 F6-GÖKSUN (2) F_DER_ Trafobinatip 193 | MEHMET SAHIN E AIT TRAFONUN JUMPER BAGLANTISI YAPILDI OZEL MUSTERIYE AIT OLAN TRAFONUN YERI MUTAHIT TARAFINDAN DEGISTIRLDI. OZEL TRAFOYA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 17:39 | 2014-06-19 18:21 | 0.7 | 1 | 4935 | 0 | 64 | 0.7 | 3454.5 | 0 | 44.8
GOK-13284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | KUS CARPMASINDAN DOLAYI TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:23 | 2014-06-19 19:52 | 0.48333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 4.8333 | 1363 | 7.25 | 804.2667
GOK-13285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:22 | 2014-06-19 20:48 | 0.43333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 4.3333 | 1222 | 6.5 | 721.0667
GOK-13286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 266 | OG HAT GEZILDI HATTA DUSEN KUS HATTAN ALINDI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:13 | 2014-06-19 19:17 | 1.0667 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 1.0667 | 3008 | 7.4667 | 750.9333
GOK-13287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK ÇIKISI TA_OLUK ÇIKI_I Trafobinatip 118 | HAT GEZILDI KOPAN 1 ADET OG JUMPER BAGLANTISI YAPILDI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:22 | 2014-06-19 21:11 | 0.81667 | 2 | 940 | 2 | 192 | 1.6333 | 767.6667 | 1.6333 | 156.8
GOK-13288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI DÜGÜN YURDU HATTI DÜGÜN YURDU HATTI Enhdirek 9717 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:13 | 2014-06-19 19:51 | 1.6333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 3.2667 | 209.0667
AFS-14775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI ÇO_ULHAN-ALEMDAR HATTI ÇO_ULHAN-ALEMDAR HATTI Trafobinatip 3872 | OG CAMPER KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:48 | 2014-06-28 16:01 | 1.2167 | 2 | 1880 | 2 | 0 | 2.4333 | 2287.3333 | 2.4333 | 0
ADM-14776 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT1 Enhdirek 11689 | OZEL SULAMANIN PARAFUDURU PATLAMISTI SULAMA HATTI DEVRE DISI BIRAKILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:20 | 2014-06-28 12:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 16 | 192 | 0 | 0 | 10.9333 | 131.2
GER-14777 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4850 | ARIZALI OLAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:00 | 2014-06-29 09:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
ADM-14778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BÜYÜKKAVAKLI GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:59 | 2014-06-28 14:11 | 0.2 | 0 | 0 | 13 | 640 | 0 | 0 | 2.6 | 128
ELB-14779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.COGULHAN DAKI CAMPER KOPMASINDAN DOLAYI.TEVZI BINADAN COGULHAN-ALEMDAR CIKISI ACIK HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:35 | 2014-06-28 15:46 | 0.18333 | 7 | 13160 | 86 | 2816 | 1.2833 | 2412.6667 | 15.7667 | 516.2667
BES-14780 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT1 Enhdirek 14211 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:23 | 2014-06-28 18:51 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667
ELB-14781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.COGULHAN MAHALLESINDE OG CAMPER KOPMUS.TEVZIDEN COGULHAN-ALEMDAR CIKISI ACIK FIDER BESLENDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:35 | 2014-06-28 15:46 | 0.18333 | 7 | 13160 | 86 | 2816 | 1.2833 | 2412.6667 | 15.7667 | 516.2667
GER-14782 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5300 | KOPUK OLAN AG JUMPERI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:00 | 2014-06-29 14:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167
ADM-14783 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:35 | 2014-06-28 18:11 | 0.6 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 11.4 | 652.8
AFS-14784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:50 | 2014-06-28 16:31 | 0.68333 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.68333 | 1927 | 4.7833 | 481.0667
SIN-14785 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DIMER IÇME SUYU HATTI D_MER _ÇME SUYU HATTI Enhdirek 17667 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:50 | 2014-06-28 18:16 | 0.43333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.43333 | 27.7333
GER-14786 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER HEYDIKAN GRUBU HATTI Enhdirek 25418 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:00 | 2014-06-29 21:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.51667 | 33.0667
AFS-14787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI ÇO_ULHAN-ALEMDAR HATTI ÇO_ULHAN-ALEMDAR HATTI Trafobinatip 3872 | OG CAMPER KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:55 | 2014-06-28 18:15 | 0.33333 | 2 | 1880 | 2 | 0 | 0.66667 | 626.6667 | 0.66667 | 0
ADM-14788 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KUSTEPE TR-1 HATTI KU_TEPE TR-1 HATTI Enhdirek 20546 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:40 | 2014-06-28 22:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
GER-14789 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI CEV_ZPINAR HATTI Enhdirek 30590 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:25 | 2014-06-29 23:51 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.7333
AFS-14790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:55 | 2014-06-29 08:51 | 0.93333 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.93333 | 2632 | 6.5333 | 657.0667
AFS-14791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:00 | 2014-06-29 08:41 | 0.68333 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 3.4167 | 3532.8333 | 0.68333 | 0
SAM-14792 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK NARLIK HATTI BEBEK KÖK NARLIK HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:15 | 2014-06-29 21:01 | 0.76667 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 3.0667 | 196.2667
AFS-14793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI SEVIN KOYLERI SEVIN KÖYLERI ÇIKISI SEV_N KÖYLER_ ÇIKI_I Trafobinatip 1593 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:06 | 2014-06-29 16:54 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 358.4
KAM-14912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI CINAR PINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 29 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:19 | 2014-06-03 15:56 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.7167
GOK-14913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI KAV_UT MERKEZ TR HATTI Enhdirek 9150 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:03 | 2014-06-29 15:01 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 761.6
GOK-14914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1759 | 2 DIREK ARASI AGAC DUSMESI SONUCU KIRILAN 3XROSE ILETKEN BAGLANDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:42 | 2014-06-29 18:01 | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 120.0167
GOK-14915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:30 | 2014-06-30 09:06 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.6 | 76.8
KAM-14916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK VERICILER TR AG_KOLU Ogagtrf 1280 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:30 | 2014-06-03 14:48 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.7
GOK-14917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:47 | 2014-06-30 09:21 | 1.5667 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 368.1667 | 6.2667 | 501.3333
GOK-14918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK HATTI Enhdirek 15683 | OG HATTI ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI ENERJI TEKRAR VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:25 | 2014-06-30 10:46 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.35 | 67.2
GOK-14919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KIZILCIK MONO KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 11649 | EMNIYET MESAFESI KURTARMADIGI ICIN 1 ADET MUSTEREK POTANS MONTAJI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 13:25 | 2014-06-30 17:09 | 3.7333 | 1 | 1645 | 1 | 0 | 3.7333 | 6141.3333 | 3.7333 | 0
KAM-14920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1284 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:19 | 2014-06-03 23:12 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.7833
KAM-15207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT3 Enhdirek 22331 | HAT BASINA 16A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:19 | 2014-06-09 22:42 | 1.3833 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 650.1667 | 0 | 0
KAM-15208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI YINICE KALE ÇIKISI Trafobinatip 918 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:46 | 2014-06-10 21:12 | 1.4333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 2.8667 | 336.8333 | 18.6333 | 3302.4
KAM-15209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 3040 | 00 125A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:15 | 2014-06-10 21:45 | 1.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
KAM-15210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI YINICE KALE ÇIKISI Trafobinatip 918 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:55 | 2014-06-10 21:23 | 0.46667 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 0.93333 | 109.6667 | 6.0667 | 1075.2
KAM-15211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 479 | 5 DIREK ARASI SEHIM ALINDI SEBEKEYE GELEN AGACLAR KESILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:37 | 2014-06-11 14:42 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 517.3333
KAM-15212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3043 | 4 DIREK ARASI SEHIM ALINDI 2 ADET PIM IZOLATOR DEGISTIRILDI TRDEN ATAN 2 ADET 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:28 | 2014-06-11 10:39 | 3.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 748.0833 | 0 | 0
KAM-15213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 AG_KOLU Ogagtrf 2475 | 00 160A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:27 | 2014-06-11 15:07 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
KAM-15214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1423 | KIRILAN NOTR ILETKENI YERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:51 | 2014-06-11 15:41 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
KAM-15215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT3 Enhdirek 21985 | HAT BASINDAN ATAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:19 | 2014-06-11 18:42 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 152.5333
KAM-15216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 985 | ATAN 00 160A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:56 | 2014-06-11 20:36 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.6667
KAM-15217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3041 | 00 80A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:18 | 2014-06-11 20:58 | 3.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
KAM-15218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 885 | KIRILAN AG ILETKENLER YERINE ALINDI DUSEN TMS KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:22 | 2014-06-11 22:28 | 5.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1198.5 | 0 | 0
KAM-15219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1360 | 1 ADET 1 BOY 250 AG BUSON DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:34 | 2014-06-11 19:23 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
KAM-15220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3060 | 00 80A AG BUSON DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:02 | 2014-06-11 20:52 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333
KAM-15222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 BOSSA2 Trafobinatip 2885 | PROGRAMLI SCADA CALISMASI ICIN YAPILAN KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:06 | 2014-06-12 11:19 | 3.2167 | 44 | 1880 | 0 | 0 | 141.5333 | 6047.3333 | 0 | 0
GOK-13289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI F2 ELBISTAN ÇARDAK HATTI Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:40 | 2014-06-20 05:46 | 0.1 | 3 | 3760 | 11 | 2496 | 0.3 | 376 | 1.1 | 249.6
GOK-13290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | HAT GEZILDI HER HANGI BIR ARIZA KAYNAGI BULUNAMADI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:04 | 2014-06-20 09:21 | 3.2833 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 771.5833 | 13.1333 | 1050.6667
GOK-13291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI HACI ÖMER YEN_ TR HATTI Enhdirek 8954 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:23 | 2014-06-20 10:51 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667
BES-13297 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 5594 | HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:03 | 2014-06-14 12:27 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6
BES-13298 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-3 TR4 HATTI TR4 HATTI Trafobinatip 5399 | EMNIYET MESAFESI ICIN DIREK YERI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:30 | 2014-06-16 12:41 | 1.1833 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 556.1667 | 0 | 0
BES-13299 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HARMANLI FIDERI YERALTI CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:20 | 2014-06-19 18:47 | 10.45 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 62.7 | 29469 | 449.35 | 14044.8
BES-13300 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR30 ÇIKISI TR30 ÇIKI_I Trafobinatip 5446 | HATTA YABANCI CISIM GELMESI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 01:50 | 2014-06-21 02:01 | 0.18333 | 3 | 5170 | 0 | 0 | 0.55 | 947.8333 | 0 | 0
TUR-13301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1551 | AVSARLI GENELINDE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI VE AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:25 | 2014-06-20 11:51 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.2333
TUR-13302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM2 F-5 BOSSA 3 AG_KOLU Ogagtrf 601 | ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:30 | 2014-06-19 09:39 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.85
TUR-13304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1556 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 DIREK ARASI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:05 | 2014-06-19 12:36 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
TUR-13305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:44 | 2014-06-21 08:01 | 0.28333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 66.5833 | 18.7 | 181.3333
TUR-13306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:44 | 2014-06-21 08:33 | 0.81667 | 0 | 0 | 28 | 128 | 0 | 0 | 22.8667 | 104.5333
TUR-13307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:23 | 2014-06-20 21:41 | 0.3 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.6 | 282 | 1.8 | 38.4
TUR-13308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:51 | 2014-06-20 19:14 | 0.38333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 7.6667 | 3062.8333 | 9.2 | 515.2
ADM-14794 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR SARIHARMAN TR-2 (OKUL YANI) AG_KOLU Ogagtrf 5235 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:35 | 2014-06-29 19:14 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.6
AFS-14795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:00 | 2014-06-29 17:34 | 0.56667 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.56667 | 1598 | 3.9667 | 398.9333
ADM-14796 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNÖMER HATTI UZUNÖMER HATTI Enhdirek 13062 | 1 AD. OG SIGORTASI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:20 | 2014-06-29 23:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.68333 | 43.7333
AFS-14797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:00 | 2014-06-29 17:49 | 0.81667 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 0.81667 | 959.5833 | 0 | 52.2667
AFS-14798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAK KORUMADAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:01 | 2014-06-29 22:52 | 0.85 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 1598 | 2.55 | 0
AFS-14799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 23:25 | 2014-06-29 23:41 | 0.26667 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 501.3333 | 0.8 | 0
AFS-14800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ERCENE HAT BASI KACIRIYORDU.ARIZA GIDERILDI.ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 01:56 | 2014-06-30 02:05 | 0.15 | 1 | 1645 | 10 | 1984 | 0.15 | 246.75 | 1.5 | 297.6
AFS-14801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 04:53 | 2014-06-30 06:12 | 1.3167 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 1.3167 | 3713 | 9.2167 | 926.9333
AFS-14802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 04:53 | 2014-06-30 06:21 | 1.4667 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 1.4667 | 1723.3333 | 0 | 93.8667
AFS-14803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 2407 | AG TRAFO TEMIZLIGI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:50 | 2014-06-30 09:01 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
ADM-14807 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/28 AG_KOLU Ogagtrf 5137 | TRAFONUN KUZEY KOLUND ADIREK YER DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:15 | 2014-06-27 12:01 | 1.7667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.1667 | 0 | 0
AFS-14808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR KÖPRUBASI DM KIRMENTAS MAH.VE MEZARLIK YANI TR ÇIKISI K_RMENTA_ MAH.VE MEZARLIK YANI TR ÇIKI_I Trafobinatip 1536 | TRAFO TEMIZLIGI YAPILDI VE OG SIGORTALAR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:33 | 2014-06-30 09:51 | 0.3 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 141 | 0 | 19.2
PAZ-14809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:05 | 2014-06-28 19:36 | 0.51667 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 3.1 | 2792.5833 | 4.65 | 0
PAZ-14810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:40 | 2014-06-29 14:46 | 0.1 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 0.6 | 540.5 | 0.9 | 0
PAZ-14811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 1989 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:33 | 2014-06-29 08:26 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833
PAZ-14812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 3188 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:36 | 2014-06-29 09:48 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8
PAZ-14813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1975 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILDI ACAN T.M.S KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:50 | 2014-06-29 12:44 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1
GOK-14921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:37 | 2014-06-30 17:44 | 0.11667 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 164.5 | 2.3333 | 179.2
GOK-14922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1764 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:42 | 2014-06-30 19:04 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.4667
KAM-14923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT2 Enhdirek 21478 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:29 | 2014-06-03 22:19 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 618.6667
KAM-14924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI BALU_AGI YEN_ TR HATTI Enhdirek 9934 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:43 | 2014-06-30 19:01 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 5.3 | 339.2
KAM-14933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 24051 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:18 | 2014-06-04 18:15 | 0.95 | 2 | 235 | 0 | 0 | 1.9 | 223.25 | 0 | 0
KAM-14936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 27584 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:23 | 2014-06-04 20:25 | 2.0333 | 0 | 0 | 5 | 192 | 0 | 0 | 10.1667 | 390.4
KAM-14937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 18108 | SULAMALAR HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25 A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:38 | 2014-06-04 21:59 | 3.35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0
KAM-14941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 05:57 | 2014-06-04 07:05 | 1.1333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 2.2667 | 266.3333 | 14.7333 | 2611.2
KAM-14942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU ERKENEZ SULAMAR CIKISI ERKENEZ SULAMAR CIKI_I Ogmusdirek 57576 | HATBASIN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:47 | 2014-06-05 09:20 | 0.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
KAM-14943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 ÖNSEN KÖK NINASI ÖNSEN ÇIKISI ÖNSEN ÇIKI_I Trafobinatip 972 | AA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:47 | 2014-06-05 11:43 | 0.93333 | 7 | 1880 | 18 | 448 | 6.5333 | 1754.6667 | 16.8 | 418.1333
KAM-14944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK GAZINO YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3288 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:52 | 2014-06-05 11:55 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95
AFS-12921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:25 | 2014-06-18 09:01 | 0.6 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 282 | 12 | 230.4
AFS-12923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:02 | 2014-06-18 09:11 | 0.15 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.05 | 317.25 | 0 | 0
TUR-13309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKI_I / BEYOGLU CIKI_I / EVR_ CIKI_I / TÜR GÜCSAN CIKI_I / BEYOGLU CIKI_I / EVR_ CIKI_I / TÜR Trafobinatip 2358 | KIZILENIS HAT BASI KUS CARPMASI SONUCU TURKOGLU MEZARLIK KOK BINASI FIDER GIRISI ASIRI AKIM SINYALINDEN ACMISTIR.GIRIS TEKRAR KAPATILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:10 | 2014-06-19 11:21 | 0.18333 | 51 | 12690 | 43 | 1600 | 9.35 | 2326.5 | 7.8833 | 293.3333
TUR-13310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE CIKISI YE__LYÖRE CIKI_I Trafobinatip 658 | 2 NOLU TR USTU FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:38 | 2014-06-19 18:49 | 0.18333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
TUR-13311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYORE YENI 3/0 HAT TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:15 | 2014-06-19 10:31 | 0.26667 | 5 | 5170 | 25 | 2112 | 1.3333 | 1378.6667 | 6.6667 | 563.2
ADM-13312 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT1 Enhdirek 11565 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:17 | 2014-06-19 14:31 | 1.2333 | 0 | 0 | 10 | 192 | 0 | 0 | 12.3333 | 236.8
ADM-13313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK BEBEK HATTI BEBEK KÖK BEBEK HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:55 | 2014-06-19 11:16 | 1.35 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 2.7 | 345.6
ADM-13314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:34 | 2014-06-19 09:40 | 1.1 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 17.6 | 422.4
ADM-13315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:15 | 2014-06-19 08:26 | 1.1833 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 3893.1667 | 39.05 | 908.8
ADM-13316 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KARAA_AÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI Enhdirek 6202 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:08 | 2014-06-19 12:23 | 1.25 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 1468.75 | 2.5 | 0
BES-13317 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:00 | 2014-06-19 18:16 | 1.2667 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 297.6667 | 5.0667 | 1053.8667
ADM-13318 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:35 | 2014-06-20 08:21 | 0.76667 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 4.6 | 1441.3333 | 91.2333 | 3238.4
BES-13319 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:35 | 2014-06-20 17:31 | 0.93333 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 17.7333 | 1015.4667
ADM-13320 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT TR-1 HATTI GÜZELYURT TR-1 HATTI Enhdirek 13427 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:14 | 2014-06-20 21:01 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50.1333
PAZ-13321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:30 | 2014-06-20 07:37 | 0.11667 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 0.7 | 630.5833 | 1.05 | 0
PAZ-13322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 MEZARLIK KÖK TR YUKARI KAZA CIKISI YUKARI KAZA CIKI_I Trafobinatip 9407 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILD | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:30 | 2014-06-20 07:41 | 0.18333 | 4 | 2350 | 9 | 0 | 0.73333 | 430.8333 | 1.65 | 0
PAZ-13323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILD | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:13 | 2014-06-20 13:59 | 0.76667 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 5.3667 | 360.3333 | 16.1 | 1128.5333
PAZ-13324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILD | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:40 | 2014-06-20 07:08 | 0.46667 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 3.2667 | 1316 | 58.8 | 657.0667
PAZ-13325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG_KOLU Ogagtrf 1593 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:36 | 2014-06-20 13:09 | 1.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 364.25 | 0 | 0
GER-13491 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30563 | CEVIZPINAR KABININDEKI TILLO CIKISI ACIKTI ENERJILENEREK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:00 | 2014-06-20 10:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 4 | 640 | 0 | 0 | 8.0667 | 1290.6667
SAM-13492 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KUSTEPE HATTI KU_TEPE HATTI Enhdirek 15164 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:10 | 2014-06-22 18:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-13493 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SEFAKÖY KÖYÜ HATTI SEFAKÖY KÖYÜ HATTI Enhdirek 22177 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 21:20 | 2014-06-22 21:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0.8 | 17.0667
SAM-13494 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:15 | 2014-06-23 09:20 | 0.083333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.083333 | 78.3333 | 0.25 | 0
SAM-13495 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:00 | 2014-06-23 09:11 | 0.18333 | 0 | 470 | 10 | 1216 | 0 | 86.1667 | 1.8333 | 222.9333
SAM-13496 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN GRUP KABINDEN ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:00 | 2014-06-23 16:11 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0
SAM-13497 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAGARASI HATTI BA_ARASI HATTI Enhdirek 15073 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:30 | 2014-06-23 17:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
AFS-13498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I / KAR_IYAKA HATTI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I / KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:54 | 2014-06-24 11:11 | 0.28333 | 13 | 7050 | 0 | 64 | 3.6833 | 1997.5 | 0 | 18.1333
GER-13499 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER KARADUT HATTI KARADUT HATTI Enhdirek 24645 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:00 | 2014-06-20 12:01 | 3.0167 | 0 | 0 | 1 | 448 | 0 | 0 | 3.0167 | 1351.4667
GER-13500 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AFETEVLER_ HATTI Enhdirek 28973 | TEL BAGLI OLAN SEKSIYONERE ORJINAL SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:30 | 2014-06-20 16:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
GER-13501 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER KORDIGIN HATTI Enhdirek 28972 | TEL BAGLI OLAN SEKSIYONERE ORJINAL SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:20 | 2014-06-20 17:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
GER-13502 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:50 | 2014-06-20 21:31 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 1.3667 | 349.8667
KAH-13504 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TRT VERICI HATTI TRT VER_C_ HATTI Enhdirek 24147 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI AÇIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:00 | 2014-06-21 12:01 | 4.0167 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 12.05 | 514.1333
GER-13505 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DAGDEVIREN GRUBU HATTI DA_DEV_REN GRUBU HATTI Enhdirek 29346 | TEL BAGLI OALN SEKSIYONERE ORJINAL SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:15 | 2014-06-21 13:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 68.2667
GER-13506 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER HEYDIKAN GRUBU HATTI HEYDIKAN GRUBU HATTI Enhdirek 25418 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:20 | 2014-06-21 15:31 | 1.1833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.1833 | 75.7333
GER-13507 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI ORTACA GRUBU HATTI ORTACA GRUBU HATTI Enhdirek 30628 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:45 | 2014-06-21 18:01 | 2.2667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 4.5333 | 290.1333
GER-13508 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI TARAKSU HATTI TARAKSU HATTI Enhdirek 29714 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:00 | 2014-06-21 21:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 258.1333
GER-13509 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE KÖK GIRISI SUTEPE KÖK G_R___ Enhdirek 24649 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:00 | 2014-06-21 22:01 | 3.0167 | 0 | 0 | 5 | 896 | 0 | 0 | 15.0833 | 2702.9333
KAM-14945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI ENGIZEK TR AG_KOLU Ogagtrf 992 | TR DEN ATAN AG SIGORTASI DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:48 | 2014-06-05 19:21 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45
KAM-14946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28721 | HATBASIN ATAN OG SIGORTA SI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:46 | 2014-06-05 19:27 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 87.4667
KAM-14947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK SARI KIZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1279 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:40 | 2014-06-05 22:24 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 127.9333
KAM-14948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 FATIH TR 13706738 AG_KOLU Ogagtrf 453 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:44 | 2014-06-05 19:15 | 2.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 138.4167 | 0 | 0
KAM-14949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILKENT AG_KOLU Ogagtrf 3037 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:14 | 2014-06-05 21:17 | 3.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 167.75 | 0 | 0
KAM-14950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI OKKAYA TR YAZLIKCI AG_KOLU Ogagtrf 1101 | TR DEN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 100A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:53 | 2014-06-05 22:56 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.95
KAM-14952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 21:33 | 2014-06-05 22:01 | 0.46667 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 0.93333 | 109.6667 | 6.0667 | 1075.2
KAM-14953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 02:50 | 2014-06-06 04:35 | 1.75 | 37 | 2820 | 156 | 6272 | 64.75 | 4935 | 273 | 10976
KAM-14954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:14 | 2014-06-06 09:11 | 0.95 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 446.5 | 1.9 | 182.4
KAM-14955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKISI KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | KIRILAN OG ILETKENLERE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:56 | 2014-06-06 10:30 | 1.5667 | 21 | 0 | 9 | 0 | 32.9 | 0 | 14.1 | 0
KAM-14960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLAR GIRIS TR AG_KOLU Ogagtrf 2836 | YANAN KAYDE DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:39 | 2014-06-06 11:46 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.2167
KAM-14962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI AG_KOLU Ogagtrf 3558 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:10 | 2014-06-07 17:42 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1333
KAM-14964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BADEMLI CIKISI BADEML_ CIKI_I Trafobinatip 11644 | AA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 05:40 | 2014-06-07 06:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 1.55 | 66.1333
KAM-14965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | SIR CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:02 | 2014-06-07 09:10 | 3.1333 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 3681.6667 | 25.0667 | 6417.0667
KAM-14966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 24120 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:59 | 2014-06-08 10:14 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
AFS-12948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 581 | AGAC KESIMI YAPILDI VE ABONE ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:45 | 2014-06-18 11:26 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0
PAZ-13326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG_KOLU Ogagtrf 1593 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:14 | 2014-06-20 15:03 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
PAZ-13327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) AG_KOLU Ogagtrf 1608 | 1 AD SIGORTA DGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:47 | 2014-06-20 17:58 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833
PAZ-13328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG_KOLU Ogagtrf 2456 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:11 | 2014-06-20 20:20 | 1.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0
PAZ-13329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 1993 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILIP 3 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:23 | 2014-06-20 20:46 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833
PAZ-13330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) AG_KOLU Ogagtrf 1608 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILIP 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:30 | 2014-06-20 21:26 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333
PAZ-13331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG_KOLU Ogagtrf 1956 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:30 | 2014-06-20 19:23 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833
PAZ-13332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37871 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:09 | 2014-06-20 23:05 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.93333 | 59.7333
AFS-13333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1948 | SOKAK LAMBALARI ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:09 | 2014-06-21 09:19 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
AFS-13334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2627 | 5 DIREK ARASI SOKAK FAZI CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:50 | 2014-06-21 12:56 | 1.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 0 | 0
GOK-13335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 SANAT OKULU RAKASI KÖK-06/38 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKISI 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9469 | KESICIDEN DUSTU KESICI TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:41 | 2014-06-20 18:02 | 0.35 | 0 | 1175 | 9 | 320 | 0 | 411.25 | 3.15 | 112
GOK-13336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT AGIL OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 3378 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:06 | 2014-06-20 18:37 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 225.0667
GOK-13337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI FINDIK HATTI FINDIK HATTI Enhdirek 10069 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:32 | 2014-06-20 20:32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 192
GOK-13338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI HACIÖMER ESKI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1824 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:02 | 2014-06-21 09:34 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333
GOK-13339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI GÜCÜKSU KÖYÜ HATTI GÜCÜKSU KÖYÜ HATTI Enhdirek 45135 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:02 | 2014-06-21 10:16 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 157.8667
GOK-13340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK HATTI Enhdirek 15683 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:18 | 2014-06-21 17:21 | 3.05 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 3.05 | 585.6
GOK-13341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:06 | 2014-06-21 19:14 | 0.13333 | 3 | 4230 | 17 | 1152 | 0.4 | 564 | 2.2667 | 153.6
GOK-13342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KIZILCIK MONO KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 11649 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:53 | 2014-06-21 19:38 | 1.75 | 1 | 1645 | 1 | 0 | 1.75 | 2878.75 | 1.75 | 0
GOK-13343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI YENIYAPAN ORTA TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1789 | TRAFODAN AG PANOSUNA INEN KABLO YANDIGINDAN DOLAYI YANAN KABLO YENISI ILE DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:00 | 2014-06-21 22:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
KAH-13344 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:05 | 2014-06-13 11:06 | 1.0167 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 1.0167 | 238.9167 | 9.15 | 1236.2667
KAH-13345 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:40 | 2014-06-21 10:08 | 1.4667 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 1.4667 | 344.6667 | 13.2 | 1783.4667
GER-13510 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Trafobinatip 8982 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:10 | 2014-06-22 12:51 | 1.6833 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 3.3667 | 1400.5333
GER-13511 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI ORTACA GRUBU HATTI Enhdirek 30590 | ACIK OLAN CEVIZPINAR CIKISI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:20 | 2014-06-22 10:01 | 1.6833 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 6.7333 | 323.2
GER-13512 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30549 | IKI DIREK ARASI AG SEHIM ALINARAK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-23 09:16 | 1.2667 | 0 | 0 | 4 | 576 | 0 | 0 | 5.0667 | 729.6
KAH-13513 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜLVEREN HATTI Enhdirek 24389 | HAT BAKIKMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:00 | 2014-06-23 17:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
GER-13514 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4892 | KOPUK OLAN BIR DIREK ARASI AG ILETKENI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:40 | 2014-06-23 22:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
BES-13515 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:30 | 2014-06-20 09:01 | 1.5167 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 533.8667 | 3591.4667
BES-13516 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:20 | 2014-06-21 09:11 | 0.85 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 299.2 | 2012.8
BES-13517 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | OZEL SULAMANIN GEVSEK BAGI KOPMUSTU YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:17 | 2014-06-21 11:41 | 0.4 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 38 | 179.2
BES-13518 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAKIRHÖYÜK KÖK YUKARISÖGÜTLÜ ÇIKISI YUKARISÖ_ÜTLÜ ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:00 | 2014-06-21 12:11 | 1.1833 | 1 | 0 | 16 | 192 | 1.1833 | 0 | 18.9333 | 227.2
BES-13519 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:30 | 2014-06-21 19:11 | 0.68333 | 22 | 2585 | 111 | 576 | 15.0333 | 1766.4167 | 75.85 | 393.6
BES-13520 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA TOPRAKDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 05:10 | 2014-06-22 05:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 352 | 2368 | 0 | 0 | 240.5333 | 1618.1333
BES-13521 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:10 | 2014-06-22 09:01 | 0.85 | 0 | 0 | 183 | 704 | 0 | 0 | 155.55 | 598.4
BES-13522 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:00 | 2014-06-21 18:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 49.0833 | 231.4667
BES-13523 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SEHIR 1 HATTI _EH_R 1 HATTI Trafobinatip 5881 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 05:55 | 2014-06-23 06:11 | 0.26667 | 3 | 4465 | 1 | 0 | 0.8 | 1190.6667 | 0.26667 | 0
BES-13524 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:30 | 2014-06-23 16:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 105 | 576 | 0 | 0 | 28 | 153.6
AFS-13525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1620 | AG SEHIM ALINDI VE HAT KONTROLU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:58 | 2014-06-24 18:31 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2
AFS-13526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 06:28 | 2014-06-25 06:38 | 0.16667 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1 | 861.6667 | 0 | 10.6667
AFS-13527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KUSKAYASI MONOBLOK KUSKAYASI CIKIS KUSKAYASI CIKIS Trafobinatip 3880 | KUS CARPILMASINDAN DOLAYI ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:18 | 2014-06-25 08:51 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.2
GOK-13528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI PITIKLAR HATTI Ogmusdirek 7656 | 2 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:26 | 2014-06-23 18:31 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 197.3333
GOK-13529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AY_EÖREN HATTI Enhdirek 9157 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:00 | 2014-06-23 19:11 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 139.7333
KAH-13346 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | TARIMSAL SULAMADAN KAYNAKLI GRUP ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:00 | 2014-06-22 10:31 | 1.5167 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 1.5167 | 356.4167 | 13.65 | 1844.2667
KAH-13347 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I ENHDIREK 0 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:11 | 2014-06-13 10:12 | 1.0167 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 477.8333 | 2.0333 | 195.2
GOK-13348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 HACI ÖMER HATTI HACI ÖMER HATTI Trafobinatip 263 | KESICIDEN DUSTU KESICI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:30 | 2014-06-22 09:21 | 0.85 | 0 | 235 | 4 | 384 | 0 | 199.75 | 3.4 | 326.4
KAH-13349 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KARSIYAKA MAH TR52 GAZI IÖO HATTI GAZ_ _ÖO HATTI Trafobinatip 8278 | ASIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:30 | 2014-06-13 08:01 | 0.51667 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.51667 | 121.4167 | 0 | 0
KAH-13350 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK EKINCI ÇIKISI EK_NC_ ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:10 | 2014-06-13 10:16 | 1.1 | 0 | 235 | 36 | 1600 | 0 | 258.5 | 39.6 | 1760
GOK-13351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI TEMURAGA HATTI TEMURA_A HATTI Enhdirek 8961 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:43 | 2014-06-22 10:16 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2
GOK-13352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALICLIBUCAK KÖK DOGANKONAK HATTI DOGANKONAK ÇIKI_I Trafobinatip 138 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:51 | 2014-06-22 11:21 | 0.5 | 0 | 1175 | 13 | 640 | 0 | 587.5 | 6.5 | 320
KAH-13353 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Trafobinatip 9971 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:00 | 2014-06-14 10:21 | 1.35 | 1 | 705 | 20 | 384 | 1.35 | 951.75 | 27 | 518.4
GOK-13354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 266 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:23 | 2014-06-22 11:41 | 0.3 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.3 | 846 | 2.1 | 211.2
KAH-13355 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Trafobinatip 9971 | TRAFONUN USTUNDA ATAN YG SIGORTASI DEGISILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:22 | 2014-06-15 10:23 | 1.0167 | 1 | 705 | 20 | 384 | 1.0167 | 716.75 | 20.3333 | 390.4
KAH-13356 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR TITANI KÖK IKIZCE-BESIKLI ÇIKISI _K_ZCE-BE__KL_ ÇIKI_I Trafobinatip 8742 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:30 | 2014-06-15 18:31 | 1.0167 | 0 | 235 | 26 | 768 | 0 | 238.9167 | 26.4333 | 780.8
KAH-13357 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Trafobinatip 7985 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI KESIK OLUP IS BITIMINDE BOLGE ENERJILIDIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:00 | 2014-06-15 13:41 | 4.6833 | 0 | 0 | 10 | 576 | 0 | 0 | 46.8333 | 2697.6
KAH-13358 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BAGBASI HATTI BA_BA_I HATTI ENHDIREK 0 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:40 | 2014-06-16 10:01 | 1.35 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 4.05 | 345.6
KAH-13359 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ERIKLI GRUBU ER_KL_ GRUBU Trafobinatip 8819 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:00 | 2014-06-17 10:11 | 1.1833 | 0 | 235 | 67 | 3904 | 0 | 278.0833 | 79.2833 | 4619.7333
KAH-13360 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK GÜZELSU KÖK ÇIKISI GÜZELSU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:20 | 2014-06-17 10:31 | 1.1833 | 0 | 0 | 28 | 2048 | 0 | 0 | 33.1333 | 2423.4667
KAH-13361 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KAHTA TR-5 TR62 ÇIKISI TR62 ÇIKI_I Trafobinatip 8271 | KUS ÇARPMASINDAN KAYNAKLI CANPER KOPMUSTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:20 | 2014-06-18 11:31 | 2.1833 | 1 | 705 | 0 | 0 | 2.1833 | 1539.25 | 0 | 0
KAH-13362 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MAHMUD_YE HATTI Trafobinatip 8516 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:20 | 2014-06-18 18:31 | 1.1833 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.1833 | 151.4667
GOK-13530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR TÜLLÜCE HATTI GIRIS TÜLLÜCE HATTI GIRIS Trafobinatip 1128 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:38 | 2014-06-24 09:41 | 1.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0
GOK-13531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK AG_KOLU Ogagtrf 2256 | TRAFO CIKISI 50KV AG PANOSU YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 11:25 | 2014-06-24 15:51 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 283.7333
GOK-13532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI ACIELMA HATTI ACIELMA HATTI Enhdirek 4091 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:55 | 2014-06-24 18:36 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 363.7333
GOK-13533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KANLIKAVAK IÇME SUYU HACIÖMER HATI 1 KANLIKAVAK _ÇME SUYU HATTTII Ogmusdirek 2143 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:07 | 2014-06-25 10:41 | 1.5667 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 4.7 | 100.2667
PAZ-13534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-23 08:16 | 0.26667 | 2 | 235 | 24 | 896 | 0.53333 | 62.6667 | 6.4 | 238.9333
PAZ-13535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:00 | 2014-06-23 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 6.1 | 650.6667
PAZ-13536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI MONOBLOK EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 3298 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:00 | 2014-06-23 16:46 | 3.7667 | 6 | 2820 | 6 | 0 | 22.6 | 10622 | 22.6 | 0
PAZ-13537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EYLEN TR AG_KOLU Ogagtrf 2086 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:30 | 2014-06-23 13:01 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 225.0667
PAZ-13538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ÇIÇEK TR AG_KOLU Ogagtrf 2092 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:00 | 2014-06-23 15:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667
PAZ-13539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:54 | 2014-06-23 16:27 | 0.55 | 1 | 0 | 54 | 448 | 0.55 | 0 | 29.7 | 246.4
PAZ-13540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:30 | 2014-06-24 08:01 | 0.51667 | 2 | 235 | 24 | 896 | 1.0333 | 121.4167 | 12.4 | 462.9333
PAZ-13541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK KARACAY CIKISI KARACAY CIKISI Trafobinatip 11523 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:00 | 2014-06-24 10:56 | 2.9333 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 17.6 | 1877.3333
TUR-13542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:30 | 2014-06-24 13:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 72 | 896 | 0 | 0 | 37.2 | 462.9333
TUR-13543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:50 | 2014-06-24 14:31 | 0.68333 | 0 | 0 | 72 | 896 | 0 | 0 | 49.2 | 612.2667
PAZ-13544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:00 | 2014-06-24 18:16 | 0.26667 | 3 | 235 | 41 | 704 | 0.8 | 62.6667 | 10.9333 | 187.7333
PAZ-13545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:00 | 2014-06-24 18:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 23 | 343.4667
PAZ-13546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAHINTEPESI TR AG_KOLU Ogagtrf 2399 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:25 | 2014-06-24 15:09 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333
KAM-15002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 6950 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:59 | 2014-06-01 10:11 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.8
KAM-15003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEKIR DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1076 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI YAPILAN KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:43 | 2014-06-01 18:29 | 9.7667 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 4590.3333 | 19.5333 | 1875.2
KAM-15004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-10 13828340 15737205 AG_KOLU Ogagtrf 11434 | EKIPLER 2 DIREK ARASI ALPEK CEKEREK ENERJIYI VERDILER NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:48 | 2014-06-01 11:09 | 1.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 0 | 0
KAM-15005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KURU ÇAY TR AG_KOLU Ogagtrf 3041 | TR'DEN ATAN 00 125 A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:57 | 2014-06-01 14:16 | 3.3167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 182.4167 | 0 | 0
KAM-15010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3023 | SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 12:20 | 2014-06-01 12:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167
KAM-15012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI AG_KOLU Ogagtrf 3558 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:55 | 2014-06-01 15:13 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.2
PAZ-15014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM2 F-12 PAZARCIK ÇINARLI TR AG_KOLU Ogagtrf 2095 | DOLASIK ACILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:20 | 2014-06-01 15:03 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167
AFS-13004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:25 | 2014-06-18 18:41 | 0.26667 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 1.3333 | 1378.6667 | 0.26667 | 0
ADM-13005 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT2 Enhdirek 11519 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:27 | 2014-06-18 08:38 | 0.18333 | 0 | 0 | 8 | 64 | 0 | 0 | 1.4667 | 11.7333
BES-13006 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI / F-3 BÖRGENEK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI / F-3 BÖRGENEK FIDERI Trafobinatip 10576 | ADICIM TM DE TRAFODA ISINMA OLDUGUNDAN DOLAYI FIDERLERI DIGER TRAFOYA AKTARDIKTAN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:00 | 2014-06-18 12:06 | 0.1 | 6 | 2115 | 127 | 5184 | 0.6 | 211.5 | 12.7 | 518.4
SAM-13007 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:45 | 2014-06-18 13:30 | 1.75 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 33.25 | 1904
ADM-13008 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ALIBEY KÖYÜ HATTI AL_BEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 21070 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:20 | 2014-06-18 17:16 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333
KAH-13009 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI AÇIK OLA KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:30 | 2014-06-12 09:06 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 1.2 | 307.2
KAH-13011 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5300 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:15 | 2014-06-12 11:11 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333
KAH-13014 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜLVEREN TR1 HATTI Enhdirek 24366 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:10 | 2014-06-12 21:31 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 214.4
KAH-13016 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER 11534671 GÜNDOGDU KÖK-DAGDEVIREN KÖK HATTIGÜNDOGD GERGER ÇIKISI Trafobinatip 8887 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 21:35 | 2014-06-12 22:01 | 0.43333 | 2 | 1645 | 17 | 3072 | 0.86667 | 712.8333 | 7.3667 | 1331.2
GER-13017 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:30 | 2014-06-12 22:11 | 2.6833 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 5.3667 | 1373.8667
GER-13018 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GERGER TR-4 AG_KOLU Ogagtrf 12600 | KOPUK OLAN AG ILETKENI IPTAL EDILEREK ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 21:30 | 2014-06-12 23:01 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
KAH-13363 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ADALI GRUBU ENHDIREK 0 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:10 | 2014-06-19 10:11 | 1.0167 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 18.3 | 260.2667
KAH-13364 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ESKI MENZIL ÇIKISI ESK_ MENZ_L ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:28 | 2014-06-19 10:29 | 1.0167 | 1 | 0 | 19 | 896 | 1.0167 | 0 | 19.3167 | 910.9333
KAH-13365 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ERIKLI GRUBU ER_KL_ GRUBU Trafobinatip 8819 | SEBEBI BELIRLENEMEDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:30 | 2014-06-20 10:41 | 1.1833 | 0 | 235 | 67 | 3904 | 0 | 278.0833 | 79.2833 | 4619.7333
KAH-13366 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KAHTA TR-5 TR62 ÇIKISI TR62 ÇIKI_I Trafobinatip 8271 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:30 | 2014-06-22 07:01 | 0.51667 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.51667 | 364.25 | 0 | 0
PAZ-13367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:56 | 2014-06-21 10:21 | 0.41667 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 2.9167 | 195.8333 | 8.75 | 613.3333
PAZ-13368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:52 | 2014-06-21 12:21 | 0.48333 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 3.3833 | 227.1667 | 10.15 | 711.4667
KAH-13369 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ARILI HATTI / ARILI GRUBU / ARILI GRUBU ARILI HATTI / ARILI GRUBU / ARILI GRUBU ENHDIREK 0 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:20 | 2014-06-21 10:31 | 1.1833 | 0 | 0 | 9 | 320 | 0 | 0 | 10.65 | 378.6667
PAZ-13370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1608 | 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:38 | 2014-06-21 15:48 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667
KAH-13371 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Trafobinatip 9971 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:40 | 2014-06-19 09:56 | 1.2667 | 1 | 705 | 20 | 384 | 1.2667 | 893 | 25.3333 | 486.4
KAH-13372 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ÇAMÇIN ÇIKISI ÇAMÇ_N ÇIKI_I Trafobinatip 8460 | HAT TARANDI SEBEBI BULUNAMADI GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:40 | 2014-06-22 09:41 | 1.0167 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 4.0667 | 65.0667
KAH-13373 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ELBEYLI GRUBU ELBEYLI GRUBU Trafobinatip 9971 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:00 | 2014-06-22 10:41 | 1.6833 | 0 | 235 | 29 | 448 | 0 | 395.5833 | 48.8167 | 754.1333
AFS-13374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI TATLAR GRUBU HATTI ÇOBANBEYLI SALT KARSISI MONOBLOK HATTI Trafobinatip 3872 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:00 | 2014-06-21 16:36 | 0.6 | 5 | 10575 | 79 | 2176 | 3 | 6345 | 47.4 | 1305.6
AFS-13375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DA_LICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:39 | 2014-06-22 09:18 | 0.65 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 0.65 | 1833 | 4.55 | 457.6
AFS-13376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DA_LICA KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:39 | 2014-06-22 09:39 | 1 | 0 | 1645 | 6 | 640 | 0 | 1645 | 6 | 640
ELB-13377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI BESLENDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:35 | 2014-06-22 19:36 | 1.0167 | 7 | 13160 | 86 | 2816 | 7.1167 | 13379.3333 | 87.4333 | 2862.9333
ADM-13378 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-12 BAGDERE FIDERI F-12 BAGDERE FIDERI Trafobinatip 10588 | T.K ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:00 | 2014-06-21 10:11 | 0.18333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
ADM-13379 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI OLUKLU KÖYÜ HATTI Enhdirek 6619 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:05 | 2014-06-21 20:06 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130.1333
PAZ-13547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I ULUBAHÇE TR AG_KOLU Ogagtrf 665 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:08 | 2014-06-24 19:54 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667
AFS-13548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1945 | AG IZOLETOR YERINDEN CIKMIS.TEKRAR TAKILDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:55 | 2014-06-25 12:11 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
AFS-13549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2160 | 5 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:00 | 2014-06-25 15:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
ELB-13551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1918 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:40 | 2014-06-25 16:36 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
ELB-13552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1919 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:22 | 2014-06-25 16:49 | 5.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 299.75 | 0 | 0
ELB-13553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | MERKEZDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:34 | 2014-06-25 19:39 | 0.083333 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.33333 | 293.75 | 3.6667 | 298.6667
NUR-13554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 34879 | HAT BASINDAN 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:17 | 2014-06-25 20:47 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
ELB-13555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | MONOBLOKTAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 22:31 | 2014-06-25 23:03 | 0.53333 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.0667 | 0 | 13.8667 | 0
ELB-13556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 06:14 | 2014-06-26 07:32 | 1.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0
EKI-13557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YÜKSEL KANDIL-(YUKARI IÇME MAH.) MERKEZ ÇIKISI MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 4828 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:49 | 2014-06-26 07:37 | 1.8 | 6 | 4700 | 27 | 1664 | 10.8 | 8460 | 48.6 | 2995.2
AFS-13558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | OG ILETKENLERE GELEN AGACLAR KESILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:25 | 2014-06-26 06:01 | 0.6 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 3.6 | 3102 | 0 | 38.4
EKI-13561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YÜKSEL KANDIL-(YUKARI IÇME MAH.) MERKEZ ÇIKISI MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 4828 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:03 | 2014-06-26 08:32 | 0.48333 | 6 | 4700 | 27 | 1664 | 2.9 | 2271.6667 | 13.05 | 804.2667
ADM-13563 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6292 | ILETKEN SARILISTI SEHIM ALINDI.TERMIK SALTER KALDIRILDI.HAT ENERIJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:05 | 2014-06-25 17:11 | 0.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
ELB-13564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | GURUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:55 | 2014-06-26 09:11 | 0.26667 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0.53333 | 0 | 6.9333 | 0
ADM-13565 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III DM_III/14 HATTI DM_III/14 HATTI Trafobinatip 10533 | DM_III/14 CIKISINDAN DM_III/18 CIKISINDA DURDURUCU DIREKTEN JUMPER BAGLANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:40 | 2014-06-26 06:06 | 0.43333 | 2 | 3995 | 0 | 0 | 0.86667 | 1731.1667 | 0 | 0
ELB-13566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ÇAMURLU TR HAT BASI ÇAMURLU TR HAT BA_I Enhdirek 30212 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:15 | 2014-06-26 09:17 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 130.1333
ADM-13567 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/1 DM_III/1IN DM_III/2 HATTI DM_III/1_N DM_III/2 HATTI Trafobinatip 7155 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BELSENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:15 | 2014-06-26 07:26 | 0.18333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0
SAM-13568 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK NARLIK HATTI BEBEK KÖK NARLIK HATTI Trafobinatip 7055 | OZEL MUSTERININ BORCUNDAN DOLAYI ELEKTRIGI KESILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:50 | 2014-06-24 15:31 | 1.6833 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 6.7333 | 430.9333
ADM-13569 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI VARLIK KÖYÜ HATTI VARLIK KÖYÜ HATTI Enhdirek 16268 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:00 | 2014-06-24 11:17 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333
KAM-15019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEKIR DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1076 | A.A.T ACMIS BESLENDI AYNI ZAMANDA ANA HAT BASINDAN ATAN 1 ADET 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:36 | 2014-06-02 09:38 | 2.0333 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 955.6667 | 4.0667 | 390.4
KAM-15020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 23858 | HAT BASINDAN 2 ADET 16 ADET OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:43 | 2014-06-02 13:36 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 937.6
KAM-15021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 ALMAN GÖLÜ ÇIKISI ALMAN GÖLÜ ÇIKISI Trafobinatip 2906 | JUMPER BAGLANTISI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:08 | 2014-06-02 12:26 | 0.3 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0
KAM-15022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 23824 | 10A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:14 | 2014-06-02 15:35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
KAM-15023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 FENK YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 12557 | HATTA SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:21 | 2014-06-02 20:26 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833
KAM-15026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3023 | 00 125A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:48 | 2014-06-02 21:59 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
KAM-15028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KARATUT TR AG_KOLU Ogagtrf 1125 | EKIPLER HATTA BAKIM YAPTILAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:40 | 2014-06-03 11:01 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65
KAM-15030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK SARI KIZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1279 | 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:30 | 2014-06-03 14:48 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.7
KAM-15031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT1 Enhdirek 21478 | HAT BASINDAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:25 | 2014-06-03 22:19 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 627.2
KAM-15032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI TRAFO GUCU YOK AG_KOLU Ogagtrf 12122 | BELEDIYE EKIPLERI YERALTI KABLOLARI KOPARMIS EKLERI YAPILDI 2 ADET 00 63A AG BUSON DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:30 | 2014-06-03 20:14 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
KAM-15033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 6407 | TR UZERINDEKI HAT BASINDAN 2 ADET 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:05 | 2014-06-03 21:57 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 238.9333
KAM-15037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI HAT1 Enhdirek 13421 | HAT BASINA 10A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:26 | 2014-06-04 12:11 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
KAM-15038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI YANIK PETROL ÜSTÜ AG_KOLU Ogagtrf 858 | DOLASIK ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:07 | 2014-06-04 15:03 | 1.9333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 106.3333 | 0 | 0
KAM-15039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ISMAILLI MONOBLOK YEN_CE KALE ÇIKI_I YENICE KALE ÇIKISI Trafobinatip 605 | AA ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:42 | 2014-06-04 18:16 | 0.56667 | 0 | 0 | 9 | 1792 | 0 | 0 | 5.1 | 1015.4667
KAM-15040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28841 | HAT BASINA 2 ADET 16A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:52 | 2014-06-04 19:46 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 243.2
KAH-13020 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 5300 | SEHIM BOZUKLUGUNDAN DOLAYI ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI SEHIMI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:25 | 2014-06-13 11:11 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667
KAH-13022 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜLVEREN TR1 HATTI GÜLVEREN TR1 HATTI Enhdirek 24366 | IZALATÖRDE ÇIKAN ILETKENIN KISA DEVRE YAPMASI SONUCU ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:35 | 2014-06-13 12:01 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.7333
PAZ-13037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | AGAC YANGININDAN DOLAYI KESICI ACILIP TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:35 | 2014-06-18 15:44 | 0.15 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 0
KAH-13047 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER NAKISLI HATTI NAKI_LI HATTI Enhdirek 24875 | HAVANIN ASIRI RÜZGARLI OLMASINDAN DOLAYI ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 13:45 | 2014-06-13 15:31 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 226.1333
GER-13049 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI KIRMIZITARLA HATTI KIRMIZITARLA HATTI Enhdirek 30149 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:20 | 2014-06-13 17:41 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4
KAH-13051 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Trafobinatip 8982 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI AÇIK OLA KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:00 | 2014-06-14 09:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 1.3667 | 568.5333
ADM-13380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BATTALHÖYÜK HATTI Enhdirek 11996 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:02 | 2014-06-21 20:01 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.9333
ADM-13381 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | ET BALIK KURUMU KUS CARPMISTI YANGIN CIKMISTI HAT BASI ACILARAK BILGI VERILDI HAT BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:30 | 2014-06-22 06:58 | 0.46667 | 6 | 705 | 0 | 0 | 2.8 | 329 | 0 | 0
BES-13383 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:30 | 2014-06-22 08:21 | 0.85 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 5.1 | 1598 | 101.15 | 3590.4
ADM-13384 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI OLUKLU KÖYÜ HATTI Enhdirek 6619 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:30 | 2014-06-22 14:21 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 108.8
ADM-13385 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:20 | 2014-06-22 15:36 | 0.26667 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 0.53333 | 250.6667 | 18.4 | 938.6667
ADM-13387 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6158 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA SEHIM ALINDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:30 | 2014-06-20 13:51 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-13388 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6227 | TERMIK SALTER ATIKTI.HAT KONTROL EDILDI.HER HANGIBI BIR OLUMSUZLUK GORULMEDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:10 | 2014-06-20 15:31 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
ADM-13389 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/20-A DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI DM_I/20-ANIN AFETEVLER_ HATTI Trafobinatip 7105 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:17 | 2014-06-20 18:36 | 0.31667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 2.2167 | 520.9167 | 0 | 0
ADM-13390 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:58 | 2014-06-21 10:21 | 0.38333 | 9 | 16920 | 0 | 0 | 3.45 | 6486 | 0 | 0
ADM-13394 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5935 | TRAFONUN KUZEY KOLUND ABETON KONSOL KIRIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:00 | 2014-06-21 17:21 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-13395 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/20-A DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI DM_I/20-ANIN AFETEVLER_ HATTI Trafobinatip 7105 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:25 | 2014-06-22 07:16 | 0.85 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 5.95 | 1398.25 | 0 | 0
ADM-13397 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/20-A DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI DM_I/20-ANIN AFETEVLER_ HATTI Trafobinatip 7105 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:58 | 2014-06-23 07:26 | 0.46667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 3.2667 | 767.6667 | 0 | 0
ADM-13570 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AGILLI KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:30 | 2014-06-24 20:46 | 0.26667 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 814.6667 | 1.6 | 153.6
ADM-13571 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BALABAN HATTI BALABAN HATTI Enhdirek 14197 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:30 | 2014-06-24 18:04 | 0.56667 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.56667 | 133.1667 | 0 | 0
ADM-13572 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:00 | 2014-06-25 10:01 | 1.0167 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 3344.8333 | 33.55 | 780.8
ADM-13573 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI AKÇALI HATTI AKÇALI HATTI Enhdirek 6577 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:26 | 2014-06-25 08:12 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
SIN-13574 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI CUKKAN HATTI CUKKAN HATTI Enhdirek 17415 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:55 | 2014-06-25 21:37 | 0.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0
ADM-13576 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:20 | 2014-06-25 19:11 | 0.85 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 5.1 | 1598 | 101.15 | 3590.4
PAZ-13579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 665 | DILEKCEYE ISTINADEN EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI DIREK YERI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:50 | 2014-06-25 12:49 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.9333
BES-13589 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR2 HATTI Trafobinatip 5680 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:30 | 2014-06-07 15:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
GER-13590 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GERGER HATTI Trafobinatip 11346 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇIK OLAN FIDER ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 04:50 | 2014-06-24 08:12 | 3.3667 | 0 | 235 | 9 | 1856 | 0 | 791.1667 | 30.3 | 6248.5333
BES-13592 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR1 HATTI Enhdirek 2986 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:20 | 2014-06-09 09:06 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 98.1333
KAM-15044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI YINICE KALE ÇIKISI Trafobinatip 918 | A.A ACMIS ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:39 | 2014-06-04 21:16 | 2.6167 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 5.2333 | 614.9167 | 34.0167 | 6028.8
KAM-15047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI DM03-08 5D4 ÇIKISI 5D4 ÇIKISI Trafobinatip 1888 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:18 | 2014-06-05 06:52 | 0.56667 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1065.3333 | 0 | 0
KAM-15048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU ERKENEZ SULAMAR CIKISI ERKENEZ SULAMAR CIKISI Ogmusdirek 57576 | HAT BASINA 1 ADET 10A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:34 | 2014-06-05 09:20 | 1.7667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | 0
KAM-15049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-13 AG_KOLU Ogagtrf 1713 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:13 | 2014-06-05 08:34 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
KAM-15050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI YINICE KALE ÇIKISI Trafobinatip 918 | PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:25 | 2014-06-05 17:20 | 7.9167 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 15.8333 | 1860.4167 | 102.9167 | 18240
KAM-15056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:24 | 2014-06-09 07:28 | 0.066667 | 37 | 2820 | 156 | 6272 | 2.4667 | 188 | 10.4 | 418.1333
KAM-15059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 888 | MONOBLOK ICI DAHILI TR DEN ATAN AG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 125A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:37 | 2014-06-09 09:48 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0
KAM-15063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 24 | YERIN DEN CIKAN IZALATOR YENISIYLE DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:37 | 2014-06-09 14:42 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833
KAM-15065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 2503 | KAZA SONUCU SAYAC PANOSU YERE DUSMUS DUVARA MONTE EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:20 | 2014-06-09 18:02 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
KAM-15067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1674 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:13 | 2014-06-09 21:54 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
KAH-13054 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5290 | ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:50 | 2014-06-14 12:31 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333
GER-13056 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖNEN HATTI Enhdirek 30056 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:40 | 2014-06-14 17:21 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
GER-13060 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI CEV_ZPINAR HATTI Enhdirek 30590 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:00 | 2014-06-14 19:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.0667
GER-13061 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖZPINAR KÖK GÖNEN GRUBU HATTI GÖNEN GRUBU HATTI Trafobinatip 9049 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:00 | 2014-06-15 10:11 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 378.6667
GER-13063 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:00 | 2014-06-15 13:26 | 1.4333 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2.8667 | 733.8667
GER-13064 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GERGER TR-4 AG_KOLU Ogagtrf 12600 | NOTR KABLOSU KOPMUSTU BAGLANARAK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:00 | 2014-06-15 17:01 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0
GER-13067 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DAGDEVIREN TR AG_KOLU Ogagtrf 5261 | TERMIK TUTMUYORDU UST USTE BINEN ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINARAK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:55 | 2014-06-15 20:01 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.9
PAZ-13401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI CAMPER ALINIP GRUP BESLENDI (ENERJISIZ KALAN TR'LAR LISE TR PARK KARSISI TR SANLI TR) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 15:00 | 2014-06-20 15:16 | 0.26667 | 3 | 2115 | 10 | 64 | 0.8 | 564 | 2.6667 | 17.0667
PAZ-13402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | MUTEAHHIT CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI ALINAN CAMPER TEKRAR BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 18:25 | 2014-06-20 18:46 | 0.35 | 3 | 2115 | 10 | 64 | 1.05 | 740.25 | 3.5 | 22.4
PAZ-13403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI CAMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:00 | 2014-06-20 09:16 | 0.26667 | 1 | 0 | 29 | 448 | 0.26667 | 0 | 7.7333 | 119.4667
PAZ-13404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | MUTEAHHIT CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI ALINAN CAMPER TEKRAR BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:00 | 2014-06-20 13:25 | 0.41667 | 1 | 0 | 29 | 448 | 0.41667 | 0 | 12.0833 | 186.6667
PAZ-13405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:30 | 2014-06-20 17:46 | 9.2667 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 157.5333 | 2372.2667
PAZ-13406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:00 | 2014-06-20 17:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 121.4167 | 30.4833 | 1157.3333
PAZ-13407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EYLEN TR AG_KOLU Ogagtrf 2086 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:00 | 2014-06-20 20:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
PAZ-13408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DDY KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 3494 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:00 | 2014-06-20 13:01 | 1.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 238.9167 | 0 | 0
PAZ-13409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:35 | 2014-06-21 06:59 | 0.4 | 2 | 235 | 24 | 896 | 0.8 | 94 | 9.6 | 358.4
PAZ-13410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:30 | 2014-06-21 17:54 | 9.4 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 159.8 | 2406.4
PAZ-13411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:00 | 2014-06-21 19:26 | 0.43333 | 1 | 0 | 29 | 448 | 0.43333 | 0 | 12.5667 | 194.1333
PAZ-13412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI TEDAS YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3499 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:45 | 2014-06-21 11:11 | 1.4333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 336.8333 | 0 | 0
PAZ-13413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:30 | 2014-06-22 17:46 | 9.2667 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 157.5333 | 2372.2667
PAZ-13414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:36 | 2014-06-22 14:48 | 0.2 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 1.4 | 564 | 25.2 | 281.6
BES-13593 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI TR2 HATTI Enhdirek 7515 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:30 | 2014-06-10 10:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.0167 | 130.1333
ADM-13594 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 5986 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:10 | 2014-06-10 13:21 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833
GER-13595 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI KIRMIZITARLA HATTI Enhdirek 30149 | KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:30 | 2014-06-24 13:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
ADM-13596 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YALANKOZ TR2 HATTI Enhdirek 7872 | AYIRICI AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:00 | 2014-06-12 10:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
GER-13597 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30563 | KOPUK OLAN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 04:50 | 2014-06-24 10:51 | 6.0167 | 0 | 0 | 4 | 640 | 0 | 0 | 24.0667 | 3850.6667
BES-13598 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:00 | 2014-06-12 11:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 4.65 | 396.8
BES-13599 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ASIRI RUZGARDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:00 | 2014-06-13 06:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 4.65 | 396.8
GER-13600 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GERGER HATTI Trafobinatip 11346 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇIK OLAN FIDER ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 05:05 | 2014-06-25 08:02 | 2.95 | 0 | 235 | 9 | 1856 | 0 | 693.25 | 26.55 | 5475.2
ADM-13601 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ KASLICA-PAMUKLU AG_KOLU Ogagtrf 5976 | KOPAN ILETKEN EKLENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:50 | 2014-06-13 09:31 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.9833
GER-13603 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30590 | BIR ILETKENIN LIFI ACILMISTI DUZELTILEREK ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 05:05 | 2014-06-25 11:01 | 5.9333 | 0 | 0 | 4 | 704 | 0 | 0 | 23.7333 | 4177.0667
BES-13604 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ASIRI RUZGARDAN CANPER YAPISMIS DUZELTILDI GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:02 | 2014-06-17 22:31 | 1.4833 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 13.35 | 1139.2
GER-13605 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GEÇ_TL_ GRUBU HATTI Enhdirek 30336 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:53 | 2014-06-25 17:41 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.8 | 230.4
GER-13606 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:05 | 2014-06-25 21:37 | 0.53333 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.6 | 273.0667
GER-13607 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE KÖK G_R___ Enhdirek 24649 | HAT BASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:15 | 2014-06-25 22:11 | 0.93333 | 0 | 0 | 5 | 896 | 0 | 0 | 4.6667 | 836.2667
EKI-13608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM ORTAÖREN CIKISI ORTAÖREN CIKISI Trafobinatip 4824 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:15 | 2014-06-26 10:28 | 0.21667 | 2 | 1175 | 27 | 1664 | 0.43333 | 254.5833 | 5.85 | 360.5333
NUR-13609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 40717 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:16 | 2014-06-26 11:57 | 1.6833 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.6833 | 395.5833 | 0 | 0
ELB-13610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-20 AG_KOLU Ogagtrf 1909 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:33 | 2014-06-26 12:16 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
KAM-15070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT4 Enhdirek 34495 | SCADA CALISMASIN DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 10:17 | 2014-06-10 12:15 | 1.9667 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 9.8333 | 1132.8
KAM-15071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-2 AKSU KÖK DM33-01 AKSU FIDERI 16SOL AKSU F_DER_ 16SOL Trafobinatip 2092 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:12 | 2014-06-10 11:34 | 0.36667 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0.36667 | 172.3333 | 0 | 0
KAM-15073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BAYDEMIRLI MONOBLOK KARAMANLI CIKISI KARAMANLI CIKI_I Trafobinatip 3690 | SCADA CALISMASIN DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 12:23 | 2014-06-10 14:57 | 2.5667 | 0 | 235 | 1 | 320 | 0 | 603.1667 | 2.5667 | 821.3333
KAM-15074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2198 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:04 | 2014-06-10 17:48 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
KAM-15075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2834 | TR DEN 1AD 63A WOTAMAT DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:19 | 2014-06-10 21:20 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.3167
KAM-15078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3062 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100 KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:40 | 2014-06-10 22:30 | 3.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 210.8333 | 0 | 0
KAM-15083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DEREKÖY CIKISI DEREKÖY CIKI_I Trafobinatip 11644 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 05:54 | 2014-06-11 06:51 | 0.95 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 7.6 | 364.8
KAM-15084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Ogmusdirek 3091 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 40A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:55 | 2014-06-11 09:14 | 1.3167 | 1 | 2350 | 1 | 448 | 1.3167 | 3094.1667 | 1.3167 | 589.8667
KAM-15085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BULANIK MONOBLULOK BULANIK CIKISI HAT2 Trafobinatip 3620 | GOLLU CIKISI AA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:46 | 2014-06-11 09:58 | 1.2 | 6 | 235 | 38 | 3136 | 7.2 | 282 | 45.6 | 3763.2
KAM-15086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KIRIM TR 15737267 AG_KOLU Ogagtrf 11155 | YERINDEN CIKAN IZALATOR YERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:27 | 2014-06-11 14:13 | 4.7667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 262.1667 | 0 | 0
KAM-15087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 AG_KOLU Ogagtrf 1431 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:29 | 2014-06-11 13:37 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0
KAM-15088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 AG_KOLU Ogagtrf 11182 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:16 | 2014-06-11 14:06 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
KAM-15089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 623 | KIRILAN NOTUR ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:10 | 2014-06-11 17:45 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
KAM-15090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 27520 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTAS DEGISTI VERILDI NORMAL 1AD 40A KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:56 | 2014-06-11 18:46 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333
KAM-15091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1038 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:31 | 2014-06-11 19:25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1
KAH-13084 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5277 | ARMATÜR TALEBINDE BULUNAN ABONEYE YENI ARMATÜR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:00 | 2014-06-16 17:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65
TUR-13088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1436 | ARAC CARPMASI SONUCU KIRILAN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:20 | 2014-06-18 11:41 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.65
TUR-13090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 584 | ARAC CARPMASI SONUCU KIRILAN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:20 | 2014-06-18 14:51 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167
TUR-13091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YESILYORE YENI 3/0 HAT TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:38 | 2014-06-18 13:01 | 0.38333 | 5 | 5170 | 25 | 2112 | 1.9167 | 1981.8333 | 9.5833 | 809.6
TUR-13092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:07 | 2014-06-18 10:26 | 0.31667 | 12 | 7990 | 100 | 2944 | 3.8 | 2530.1667 | 31.6667 | 932.2667
TUR-13093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:12 | 2014-06-18 13:35 | 0.38333 | 0 | 235 | 66 | 704 | 0 | 90.0833 | 25.3 | 269.8667
TUR-13094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN GUCSAN CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:25 | 2014-06-18 08:43 | 0.3 | 23 | 4935 | 0 | 0 | 6.9 | 1480.5 | 0 | 0
TUR-13095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK BINEVLER CIKISI B_NEVLER CIKI_I Trafobinatip 2330 | ROLE EKIBINDEN KAYNAKLANAN ARIZA NEDENIYLE.ROLE EKIBI ARIZAYI GIDERDI.BINEVLER CIKISI BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:55 | 2014-06-18 22:11 | 7.2667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 5123 | 0 | 0
ELB-13417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.ARIZA BINADAN COBANBEYLI MONOBLOK RING CIKISI ACILDI HAT BESLENDI.ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 04:53 | 2014-06-23 05:00 | 0.11667 | 6 | 12220 | 90 | 4288 | 0.7 | 1425.6667 | 10.5 | 500.2667
AFS-13418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA SEV_N KÖYLER_ ÇIKI_I SEV_N KÖYLER_ ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | COGULHAN TEVZIDEN COBANBEYLI SALT KARSISI MONOBLOK HATTINDA OG IZOLETOR YERINDEN CIKMIS.HAT BOSALTILDI VE HATTA ELEKTRIK VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 04:53 | 2014-06-23 09:31 | 4.6333 | 5 | 10575 | 79 | 2048 | 23.1667 | 48997.5 | 366.0333 | 9489.0667
ELB-13419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI ELK. NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:06 | 2014-06-23 10:19 | 0.21667 | 6 | 12220 | 90 | 4160 | 1.3 | 2647.6667 | 19.5 | 901.3333
AFS-13420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKI_I / DA_LICA KASABASI ÇIKI_I / TANIR KASABASI ÇIKI_I / DA_LICA KASABASI ÇIKI_I / Trafobinatip 1388 | FIDER ACMASINDAN DOLAYI ARIZA TESBITI YAPMAK ICIN ACILDI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMLAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 04:53 | 2014-06-23 10:35 | 5.7 | 1 | 2820 | 7 | 704 | 5.7 | 16074 | 39.9 | 4012.8
AFS-13421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.HERHANGI BIR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 04:53 | 2014-06-23 11:28 | 6.5833 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 26300.4167 | 52.6667 | 2949.3333
ELB-13422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.ARIZA BINASINDAN COBANBEYLI MONOBLOK RING HATTI ACILDI.FIDER BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:06 | 2014-06-23 12:18 | 0.2 | 6 | 12220 | 90 | 4160 | 1.2 | 2444 | 18 | 832
KAH-13423 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK NARUN HATTI Enhdirek 19980 | HAVA MUHALEFETINDEN ATIK SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:10 | 2014-06-11 09:37 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0
SIN-13427 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ZEYNEL ASLAN MAH. TR-1 HATTI Enhdirek 20070 | ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:55 | 2014-06-12 14:36 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0
SIN-13428 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK NARUN HATTI Enhdirek 19980 | TRAFU BUSING CUNTA ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:01 | 2014-06-23 15:06 | 1.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0
KAH-13429 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT1 Enhdirek 18126 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:06 | 2014-06-14 18:45 | 0.65 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 3.25 | 208
KAH-13430 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE HATTI ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE HATTI Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:14 | 2014-06-21 10:16 | 2.0333 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2.0333 | 520.5333
AFS-13431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI ÇOBANBEYLI SALT KARSISI MONOBLOK HATTI ÇOBANBEYLI SALT KARSISI MONOBLOK HATTI Trafobinatip 3872 | OG IZOLETOR ARIZASI GIDERILDI VE HATTA ELEKTRIK VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:06 | 2014-06-23 13:31 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 181.3333
AFS-13432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI ALTUNELMA MONOBLOK HATTI ALTUNELMA MONOBLOK HATTI Trafobinatip 1638 | IZOLETOR ARIZASI YAPILDI.ROLE AYARI YAPILDI ELEKTRIK VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:06 | 2014-06-23 12:24 | 0.3 | 3 | 8225 | 40 | 1152 | 0.9 | 2467.5 | 12 | 345.6
AFS-13433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI ÇOBANBEYLI-BAKRAÇ HATTI ÇOBANBEYL_-BAKRAÇ HATTI Trafobinatip 1638 | IZOLETOR ARIZASI YAPILDI.ROLE AYARI YAPILDI ELEKTRIK VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:06 | 2014-06-23 13:41 | 1.5833 | 2 | 1880 | 19 | 512 | 3.1667 | 2976.6667 | 30.0833 | 810.6667
ELB-13620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:14 | 2014-06-26 13:17 | 0.05 | 17 | 14805 | 99 | 4800 | 0.85 | 740.25 | 4.95 | 240
ELB-13622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI 1 NOLU SAGLIKOACAGI KÖK MUKREMIN HALIL LISESI CIKISI MUKREMIN HALIL LISESI CIKISI Trafobinatip 4160 | HATTA ATILAN YABANCI CISIM ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:57 | 2014-06-26 13:37 | 0.66667 | 4 | 3290 | 0 | 0 | 2.6667 | 2193.3333 | 0 | 0
AFS-13630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 12498 | ILETKENLERE GELEN AGACLAR KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:38 | 2014-06-26 11:51 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 141.8667
AFS-13631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2065 | CIKAN YANGIN NEDENIYLE KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:35 | 2014-06-26 13:51 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
TUT-13635 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 5972 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:00 | 2014-06-20 14:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
BES-13636 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR1 HATTI Enhdirek 2986 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:00 | 2014-06-21 12:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 87.4667
TUT-13637 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 6060 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 09:21 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
BES-13639 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:40 | 2014-06-25 09:06 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 101.8333 | 0 | 83.2
KAM-15092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3123 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:43 | 2014-06-11 21:51 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0
KAM-15107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK COKYASAR MONOBLOK C_GL_ CIKI_I CIGLI CIKISI Trafobinatip 3355 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:10 | 2014-06-05 12:11 | 2.0167 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 6.05 | 258.1333
GER-13118 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:00 | 2014-06-16 21:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.55 | 264.5333
KAH-13123 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER A_AÇLI ÇIKI_I Enhdirek 25368 | KUS ÇARMASINDAN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:10 | 2014-06-17 10:01 | 0.85 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 2.55 | 435.2
AFS-13434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | IZOLETOR ARIZASI YAPILDI.ROLE AYARI YAPILDI ELEKTRIK VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:06 | 2014-06-23 13:46 | 1.6667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 783.3333 | 33.3333 | 640
GOK-13436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AHMETC_K HATTI Enhdirek 9486 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:26 | 2014-06-22 20:26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 384
GOK-13437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI HACI ÖMER MERKEZ HATTI Enhdirek 8961 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALO YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:01 | 2014-06-23 09:56 | 1.9167 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 5.75 | 245.3333
GOK-13438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SALYAN HATTI Enhdirek 9436 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:07 | 2014-06-23 10:26 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.2667
GOK-13439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR TÜLLÜCE HATTI GIRIS TÜLLÜCE HATTI GIRIS Trafobinatip 1128 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:45 | 2014-06-23 10:56 | 2.1833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1833 | 0 | 2.1833 | 0
GOK-13440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI F2 ELBISTAN ÇARDAK HATTI Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:20 | 2014-06-23 13:26 | 0.1 | 3 | 3760 | 11 | 2496 | 0.3 | 376 | 1.1 | 249.6
GOK-13442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1601 | TRAFO AG CIKIS PANOSU VE AG INIS KABLOLARI YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:05 | 2014-06-23 15:31 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 347.7333
GOK-13443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YANTEPE HATTI Enhdirek 8668 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:46 | 2014-06-23 15:31 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 112
AFS-13444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI ÇOBANBEYLI SALT KARSISI MONOBLOK HATTI ÇOBANBEYLI SALT KARSISI MONOBLOK HATTI Trafobinatip 3872 | HATTA GELEN ARIZADAN DOLAYI GRUP DENEMESI SONUCU ACTI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:55 | 2014-06-23 17:06 | 0.18333 | 5 | 10575 | 80 | 2176 | 0.91667 | 1938.75 | 14.6667 | 398.9333
ADM-13445 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR AG_KOLU Ogagtrf 5742 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:15 | 2014-06-22 20:11 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333
KAH-13446 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 05:41 | 2014-06-23 06:06 | 0.41667 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 0.83333 | 391.6667 | 28.75 | 1466.6667
ADM-13447 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI YAYLADAMI KY. AG_KOLU Ogagtrf 5746 | 1 AD. AG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:00 | 2014-06-23 09:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
ADM-13448 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI ESENCE HATTI ESENCE HATTI Enhdirek 17519 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:00 | 2014-06-23 14:31 | 1.5167 | 1 | 235 | 1 | 0 | 1.5167 | 356.4167 | 1.5167 | 0
ADM-13449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:04 | 2014-06-23 14:46 | 0.7 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 14 | 672
ADM-13450 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'IN GÜZELYURT KÖK HATTI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:40 | 2014-06-23 15:16 | 0.6 | 7 | 235 | 64 | 2240 | 4.2 | 141 | 38.4 | 1344
ADM-13451 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI PIRKETCILER CIKISI P_RKETC_LER CIKISI Enhdirek 13238 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:10 | 2014-06-23 15:21 | 1.1833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.1833 | 75.7333
ADM-13452 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KÜÇÜK BURÇ HATTI KÜÇÜK BURÇ HATTI Enhdirek 10647 | 1 AD. OG SIGORTASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:41 | 2014-06-23 17:34 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333
BES-13640 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:30 | 2014-06-25 20:21 | 0.85 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 7.65 | 652.8
BES-13643 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR28 ÇIKISI TR28 ÇIKI_I Trafobinatip 5446 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:18 | 2014-06-25 11:31 | 0.21667 | 6 | 3760 | 0 | 0 | 1.3 | 814.6667 | 0 | 0
BES-13644 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR2 HATTI TR2 HATTI Trafobinatip 5446 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:20 | 2014-06-25 15:31 | 0.18333 | 3 | 3525 | 0 | 0 | 0.55 | 646.25 | 0 | 0
BES-13646 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-5 TUT Yarbasi Köyü TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5595 | MUTAHIT CALISMASI ICIN ENERJI KESILIP VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:50 | 2014-06-24 10:41 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
GOL-13648 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HARMANLI FIDERI YER ALTI CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 13:05 | 2014-06-22 17:41 | 4.6 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 27.6 | 12972 | 197.8 | 6182.4
GOL-13650 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HARMANLI FIDERI YERALTI CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:10 | 2014-06-19 17:46 | 9.6 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 57.6 | 27072 | 412.8 | 12902.4
BES-13652 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | OZEL HATTAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:20 | 2014-06-21 16:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 9.8667 | 256
GOL-13654 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 AG_KOLU Ogagtrf 4787 | MUTAHIT CALISMASI ICIN ENERJI KESILIP VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:33 | 2014-06-22 13:51 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
ELB-13662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2387 | TR 1 ADET 00-100A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 21:00 | 2014-06-26 21:57 | 0.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
KAM-15109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 ÖNSEN KÖK NINASI ÖNSEN ÇIKISI ÖNSEN ÇIKISI Trafobinatip 972 | FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:46 | 2014-06-05 11:44 | 0.96667 | 7 | 1880 | 18 | 448 | 6.7667 | 1817.3333 | 17.4 | 433.0667
KAM-15111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KÜÇÜK ALILER TR AG_KOLU Ogagtrf 12399 | 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:00 | 2014-06-05 19:21 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 101.65
KAM-15112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ARAPLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 759 | KIRILAN AG ILETKENI YERINE ALINDI ATAN 00 125A AG BUSON DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 23:58 | 2014-06-06 10:58 | 11 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
KAM-15113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1278 | 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:34 | 2014-06-05 22:44 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 136.1667
KAM-15114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 YAVUZ SELIM TR AG_KOLU Ogagtrf 478 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:38 | 2014-06-05 19:14 | 2.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0
KAM-15115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-05 AG_KOLU Ogagtrf 1698 | 1 BOY 250A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:53 | 2014-06-05 17:44 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
KAM-15116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DALLAS TR AG_KOLU Ogagtrf 3295 | 4 DIREK ARASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:23 | 2014-06-05 20:17 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 185.6
KAM-15117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1014 | 3 ADET 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:48 | 2014-06-05 22:56 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.5333
KAM-15118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 23858 | HAT BASINA 2 ADET 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:27 | 2014-06-05 22:01 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 300.8
KAM-15119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI YINICE KALE ÇIKISI Trafobinatip 918 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 02:04 | 2014-06-06 05:27 | 3.3833 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 6.7667 | 795.0833 | 43.9833 | 7795.2
KAM-15120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEKIR DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1076 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:06 | 2014-06-06 09:11 | 1.0833 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 509.1667 | 2.1667 | 208
KAM-15121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI ATESLERTR AG_KOLU Ogagtrf 1117 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:23 | 2014-06-06 12:41 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 275.2
KAM-15122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 NOMLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 686 | 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:41 | 2014-06-06 18:53 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.8
KAM-15123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 32 NUMARA KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 1568 | 3 ADET 00 160A AG BUSON DEGITIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:23 | 2014-06-06 17:00 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
KAM-15124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI EYÜP SULTAN TR AG_KOLU Ogagtrf 1295 | 00 100A AG BUSON DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:33 | 2014-06-06 19:19 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
KAM-15125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK EKIZLER TR AG_KOLU Ogagtrf 3063 | FAZ FAZ ARASI DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:51 | 2014-06-06 22:03 | 2.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0
PAZ-15126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:40 | 2014-06-07 13:18 | 0.63333 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 5.7 | 1934.8333 | 40.5333 | 1783.4667
KAM-15127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 23858 | HAT BASINDAN25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:12 | 2014-06-07 12:09 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 566.4
KAH-13129 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5283 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI DIREK YERI YER DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:30 | 2014-06-17 13:41 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833
KAH-13132 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE HATTI Enhdirek 24443 | KUS ÇARMASINDAN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:00 | 2014-06-17 21:11 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
GER-13133 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4910 | BIR AD.150 W ARMATUR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:15 | 2014-06-17 16:36 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
AFS-13135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 642 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:30 | 2014-06-19 12:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
KAH-13138 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5297 | BILINMEYEN KISILER TARAFINDA ILETKENLERIN ÜZETINE ATILAN BASKA BIR ILETKENIN KISSA DEVRE YAPMASI SONUCU ILETKEN INDIRILDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:30 | 2014-06-18 08:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
GER-13140 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4914 | ILETKENLERE DEGEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:40 | 2014-06-18 14:01 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
GER-13144 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YEN_BARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30520 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:45 | 2014-06-18 21:11 | 1.4333 | 0 | 0 | 4 | 512 | 0 | 0 | 5.7333 | 733.8667
AND-13154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | KUZGUN GRUBU ENH DEGEN KISMI YANAN DUT AGACI KESILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:45 | 2014-06-19 10:57 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.2 | 128
ADM-13453 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:10 | 2014-06-23 20:36 | 1.4333 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 22.9333 | 550.4
ADM-13454 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI HAT3 Enhdirek 13731 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:30 | 2014-06-23 21:51 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4
ADM-13455 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_I/20-A DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI DM_I/20-ANIN AFETEVLER_ HATTI Trafobinatip 7105 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:20 | 2014-06-23 11:11 | 0.85 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 5.95 | 1398.25 | 0 | 0
ADM-13456 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-II DM_II/8 HATTI DM_II/8 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:55 | 2014-06-23 14:11 | 0.26667 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.26667 | 501.3333 | 0 | 0
ADM-13457 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/63 AG_KOLU Ogagtrf 6292 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI TRAFONUN KUZEY KOLU KESILDI.DIREK YER DEGISIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:20 | 2014-06-23 13:01 | 1.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.5833 | 0 | 0
PAZ-13459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:33 | 2014-06-23 15:47 | 0.23333 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 1.4 | 1261.1667 | 2.1 | 0
PAZ-13460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 MEZARLIK KÖK TR YUKARI KAZA CIKISI YUKARI KAZA CIKI_I Trafobinatip 9407 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:33 | 2014-06-23 16:01 | 0.46667 | 4 | 2350 | 9 | 0 | 1.8667 | 1096.6667 | 4.2 | 0
PAZ-13461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:40 | 2014-06-23 16:47 | 0.11667 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 0.7 | 630.5833 | 1.05 | 0
PAZ-13462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:35 | 2014-06-23 07:11 | 0.6 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 4.2 | 1692 | 75.6 | 844.8
PAZ-13463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1732 | DILEKCEYE ISTINADEN DIREK DIKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:40 | 2014-06-23 15:31 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 246.4
PAZ-13464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 665 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:36 | 2014-06-23 21:16 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
CAG-13465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36030 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:03 | 2014-06-23 08:41 | 1.6333 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 22.8667 | 313.6
PAZ-13466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 32501 | 1 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:31 | 2014-06-23 12:35 | 1.0667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.0667 | 204.8
SAM-13468 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ÖZEL TESISTEN KABIN GRUP AÇMISTI.KABINDEN GRUP ACMISTI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:20 | 2014-06-11 12:31 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0
SAM-13470 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TASKUYU TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 4965 | 1 DIREK ARASI ILETKEN DOLANMA VARDI-SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 13:30 | 2014-06-13 13:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
SAM-13471 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21234 | ASIRI AKIMDAN HATBASINA 1 ADET 16 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:20 | 2014-06-14 15:41 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.35 | 44.8
KAH-17844 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR _K_ZCE TR2 HATTI Enhdirek 28201 | EGIK OLAN DIREK DUZELTILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:06 | 2014-06-24 10:01 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58.6667
KAH-17845 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:40 | 2014-06-26 10:41 | 1.0167 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 34.5667 | 910.9333
KAH-17857 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ESKI MENZIL ÇIKISI ESK_ MENZ_L ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:19 | 2014-06-27 11:01 | 0.7 | 1 | 0 | 19 | 896 | 0.7 | 0 | 13.3 | 627.2
KAH-17860 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK ZEYTIN ÇIKISI ZEYT_N ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | HAT TARANDI ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:00 | 2014-06-28 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 9 | 512 | 0 | 0 | 9.15 | 520.5333
KAH-17861 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ELBEYLI GRUBU ELBEYLI GRUBU Trafobinatip 9971 | HAT TARANDI.HAT BASLARI KONTROL EDILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:29 | 2014-06-28 10:21 | 0.86667 | 0 | 235 | 29 | 448 | 0 | 203.6667 | 25.1333 | 388.2667
KAH-17862 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK GÜZELSU KÖK ÇIKISI GÜZELSU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | HAT TARANDI SEBEBI BELIRLENEMEYEN NEDENLE OG SIGORTASI ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:10 | 2014-06-30 10:47 | 1.6167 | 0 | 0 | 28 | 2048 | 0 | 0 | 45.2667 | 3310.9333
CAG-18780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG YALANGOZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2355 | ATAN SIGRTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:35 | 2014-06-01 11:31 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
CAG-18781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG PETROL KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 1250 | PATLAYAN ALPEK TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:00 | 2014-06-02 09:01 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0
CAG-18782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DUZBAG KÖK HELETE CIKISI HELETE CIKI_I Trafobinatip 4974 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:40 | 2014-06-05 16:56 | 0.26667 | 0 | 1410 | 1 | 0 | 0 | 376 | 0.26667 | 0
CAG-18783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 576 | KAZA SONUCU PANO TAMIRI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:20 | 2014-06-07 21:31 | 1.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 278.0833 | 0 | 0
AND-16613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 ÇAKALCILAR MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 834 | ATAN TMS KALDIRILDI OLCUMLER NORMAL HAVA ASIRI RUZGARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:33 | 2014-06-23 18:45 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8
AND-16614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM Ç_ÇEKL_ GRUBU Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | A.A. ACAN KESICIKAPATILDI HAT NORMAL HAVA ASIRI RUZGARLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:05 | 2014-06-23 15:16 | 0.18333 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.36667 | 152.5333
AND-16616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A. ACAN KESICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 05:23 | 2014-06-24 05:55 | 0.53333 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 1.0667 | 1378.6667 | 11.2 | 3925.3333
AND-16617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRAN_MANI Enhdirek 5357 | 1 AD 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 05:01 | 2014-06-24 06:51 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 821.3333
AND-16618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1412 | 1 AD CURUK DIREK YERINEYENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 15:56 | 2014-06-24 16:27 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
AND-16619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | TK. ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 21:30 | 2014-06-24 21:34 | 0.066667 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 15.6667 | 0.46667 | 64
AND-16622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 YAZLIKÇILAR BÖLGESI AG_KOLU Ogagtrf 3635 | 1 AD 9M CURUK AGAC DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:10 | 2014-06-25 17:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
AND-16625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM ANDIRIN ÇIKI_I ANDIRIN ÇIKI_I Trafobinatip 412 | ANDIRIN TRAFO MERKEZINDE TR- B DE BESLI OLAN F:4 ANDIRIN FIDERI 154/33KV TRAFO B ACTI BU NEDENLE F4 E TM ENERJI VEREMEDI O NEDENLE F:4ANDIRIN ENH. TI F: KOYLERDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:27 | 2014-06-25 21:03 | 0.6 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 1974 | 2.4 | 0
AND-16627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | 154/33 KV TRAFO BE ENERJILENDIRILDI VE F4 ANDIRIN TEKRAR DAN TR-B UZERINE ALINDI INKITA YAPILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:44 | 2014-06-26 17:46 | 0.033333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 109.6667 | 0.13333 | 0
AND-16628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 YAZLIKÇILAR BÖLGESI AG_KOLU Ogagtrf 3635 | 1 AD 9M AGAC DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:10 | 2014-06-25 17:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
AND-16630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM Ç_ÇEKL_ GRUBU Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | A.A. ACN KESICI KAPATILDI HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:57 | 2014-06-25 20:10 | 0.21667 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.43333 | 180.2667
AND-16631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRAN_MANI Enhdirek 5357 | PROGRAMLI KESINTI DAHILINDE MUTAHIT FIRMAALANLI MODULER HUCRE CALISMASI YAPTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:00 | 2014-06-26 13:26 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1538.1333
AND-16632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 KERIMLER MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 3179 | 1 AD CURUK 9M AGAC DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:20 | 2014-06-26 16:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333
AND-16633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER BEKTASLI ÇIKISI BEKTA_LI ÇIKI_I Enhdirek 1346 | 1AD 16 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 21:20 | 2014-06-26 21:26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12.8
AND-16637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 464 | 4 DIREK ARASI 3R ILETKEN SEYIMI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:10 | 2014-06-27 10:46 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4
AND-16639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HASTIRIN TR HA_TIRIN TR Enhdirek 1024 | YANAN 50 KVA LIK TR 63 KVA TRAFO ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:39 | 2014-06-27 21:16 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 359.4667
AND-16641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BRANSMANI AKÇAKOYUNLU BRAN_MANI Enhdirek 1515 | 1AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:37 | 2014-06-27 21:34 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 188.8
AND-16643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KÖLELI BRS. KÖLEL_ BR_. Enhdirek 1988 | 1AD 1O A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:03 | 2014-06-27 23:39 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 409.6
AND-16644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK ACAN KESICI KAPATILDI FIDER NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:40 | 2014-06-27 22:51 | 0.18333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 43.0833 | 1.2833 | 176
CEL-16651 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4840 | ILETKEN DOLASIKLIGI COZULDU.ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:30 | 2014-06-27 22:46 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667
CEL-16652 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5324 | ILETKEN DOLASIKLIGI COZULDU.ATIK SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 23:15 | 2014-06-28 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25
CEL-16653 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK ÇAT KÖK ÇAT HATTI TA_DAMLAR SO_UKPINAR HATTI Trafobinatip 7703 | HATBASINDA ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:25 | 2014-06-28 19:36 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 151.4667
AND-16693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN FIDER BESLENDI NORMAL HAT GEZILDI GARAJ TR BOLGESINDE KUS BULUNDU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:40 | 2014-06-28 07:51 | 0.18333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 603.1667 | 0.73333 | 0
AND-16694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK.ACAN FIDER KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:50 | 2014-06-28 23:01 | 0.18333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 43.0833 | 1.2833 | 176
AND-16698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 ME3RKEZ HAÇAAÇ AG_KOLU Ogagtrf 1862 | 1D 9M AGAC DIREK DMM. YAPILDI DIREK YERI KAYDIRILARAK 1 AD ARMATOR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:30 | 2014-06-28 13:16 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667
AND-16702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1833 | 1AD 10 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI HAVA ASIRI ESINTI BIR KOL UZERINDE TUFAN SEKLINDE ESINTI OLUSTU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:40 | 2014-06-29 00:41 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 385.0667
AND-16704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1809 | DUSEN TMS KALDIRILDI OLCUMLER NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:51 | 2014-06-29 00:05 | 3.2333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 759.8333 | 0 | 0
AND-16705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER CAMUZLUK GRUBU Enhdirek 59250 | 1AD 16 B A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:36 | 2014-06-29 00:05 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1112.5333
AND-16706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1392 | DUSEN T.M.S. KALDIRILDI OLCUMLER NORMAL HAVA HORTUM SEKLINDE ESTI ILETKENLERDE CARPMA OLUSTU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:37 | 2014-06-29 00:06 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 158.9333
AND-16708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3229 | DUSEN T.M.S. KALDIRILDI OLCUMLER NORMAL HAVA ASIRI RUZGARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 23:00 | 2014-06-28 23:59 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.9333
AND-16711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HAT2 Enhdirek 1634 | 1 AD 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:00 | 2014-06-28 22:46 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 241.0667
AND-16712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3598 | 1 AD63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 00:02 | 2014-06-29 09:18 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 176.0667
AND-16713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3519 | 2AD 63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:12 | 2014-06-29 13:31 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 212.2667
AND-16714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1780 | 1AD 63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:10 | 2014-06-29 17:56 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
AND-16715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3460 | 2AD 125 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:40 | 2014-06-29 16:56 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
AND-16718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER _NEKÇ_LER Enhdirek 922 | 1 AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:57 | 2014-06-30 11:41 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 174.9333
AND-16719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1204 | 2 AD CURUK DIREK DEGISTIRILDI AG ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI SEYIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:05 | 2014-06-30 16:41 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.4
AND-16454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL DAHA SONRA HAT GEZILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:02 | 2014-06-20 13:07 | 0.083333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 19.5833 | 0.58333 | 80
ADM-16475 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI VARLIK KÖYÜ HATTI Enhdirek 16268 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:40 | 2014-06-03 14:59 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667
ADM-16476 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:30 | 2014-06-05 08:01 | 0.51667 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 121.4167 | 2.0667 | 429.8667
ADM-16477 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | TPAO SANTIYESININ KABLO BASLIGI PATLAMISTI. KABLO BASLIGI SOKULDUKTEN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:30 | 2014-06-05 17:46 | 0.26667 | 6 | 1880 | 119 | 4224 | 1.6 | 501.3333 | 31.7333 | 1126.4
ADM-16478 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DER_NSU HATTI Enhdirek 17071 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:25 | 2014-06-10 18:52 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8
ADM-16479 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KA_IKLI (BEN_GAZ_) HATTI Enhdirek 16315 | 1 AD. OG SIGORTAI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:48 | 2014-06-13 15:03 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16
ADM-16480 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK KÖMÜR ÇIKISI KÖMÜR ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 05:30 | 2014-06-14 06:01 | 0.51667 | 6 | 7285 | 58 | 1280 | 3.1 | 3763.9167 | 29.9667 | 661.3333
ADM-16481 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:04 | 2014-06-16 17:41 | 0.61667 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 12.3333 | 592
KAH-16482 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK KÖMÜR ÇIKISI KÖMÜR ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:35 | 2014-06-22 07:01 | 0.43333 | 6 | 7285 | 58 | 1280 | 2.6 | 3156.8333 | 25.1333 | 554.6667
SIN-16495 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | TRAFOYA YAG ILAVE EDILDI.ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:20 | 2014-06-01 23:16 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 494.9333
CEL-16496 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI PINARBASI KÖK PINARBASI TR-5 HATTI PINARBA_I TR-5 HATTI Trafobinatip 7311 | PATLAK OLAN PARAFUDR YERINE YENI PARAFUDR TAKILDI.ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:27 | 2014-06-02 08:51 | 0.4 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
SIN-16497 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | PATLK OLAN PARAFUDR YERINE YENISI TAKILDI.ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:00 | 2014-06-02 13:56 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 750.9333
CEL-16498 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5374 | IZOLATORDEN CIKAN ILETKEN BAGLANDI.IZOLATOR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:30 | 2014-06-02 18:08 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
CEL-16499 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | PATLAK OLAN PARAFUDRLARIN YERINE YENI PARAFUDRLAR TAKILDI.SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:40 | 2014-06-04 11:19 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 678.4
CEL-16500 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | TRAFOYA YAG ILAVE EDILDI.ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:32 | 2014-06-04 16:04 | 0.53333 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 0.53333 | 626.6667 | 4.8 | 68.2667
CEL-16501 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI AKSU TR1 TRAFOSU YANMISTI.DEGISTIRILDI.ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:00 | 2014-06-06 11:31 | 2.5167 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 5.0333 | 1127.4667
CEL-16502 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | PATLAK OLAN PARAFUDRLAR DEGISTIRILDI.ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:20 | 2014-06-08 19:06 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 708.2667
CEL-16503 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:00 | 2014-06-09 18:36 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 1.2 | 268.8
CEL-16504 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK ÇAT KÖK ÇAT HATTI TA_DAMLAR SO_UKPINAR HATTI Trafobinatip 7703 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:30 | 2014-06-10 21:23 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 241.0667
CEL-16505 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-5 AG_KOLU Ogagtrf 4991 | DORT DIREK ARASI IKI FAZ ILAVESI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:43 | 2014-06-12 10:33 | 1.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100.8333 | 0 | 0
CEL-16506 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | OG SIGORTA ARIZASI GIDERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:17 | 2014-06-12 17:03 | 0.76667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 1.5333 | 343.4667
CEL-16507 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI balikburnu mah.yol ayirimi AG_KOLU Ogagtrf 5374 | IKI DIREK ARASI SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:50 | 2014-06-12 19:06 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
CEL-16508 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YESILTEPE (GEVHER) KY.)TR-1ESKI TR. AG_KOLU Ogagtrf 5326 | ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:20 | 2014-06-13 09:36 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667
CEL-16509 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4877 | ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:00 | 2014-06-13 13:19 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 148.2667
CEL-16510 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK ÇAT KÖK ÇAT HATTI TA_DAMLAR SO_UKPINAR HATTI Trafobinatip 7703 | OG SIGORTA ARIZASI GIDERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:56 | 2014-06-13 19:11 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 160
CEL-16511 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ALIGÜR MEZ. AG_KOLU Ogagtrf 5908 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:25 | 2014-06-15 20:06 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
CEL-16512 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | GRUP ACMISTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:00 | 2014-06-16 08:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.36667 | 82.1333
SIN-16513 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | HAT BASINDA ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:25 | 2014-06-17 11:08 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 439.4667
CEL-16514 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | HATBASINDA ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 13:10 | 2014-06-17 14:01 | 0.85 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 1.7 | 380.8
CEL-16515 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5330 | ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:10 | 2014-06-17 22:06 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333
CEL-16516 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-1 DM-1 PINARBASI HATTI DM-1 PINARBA_I HATTI Trafobinatip 7467 | GRUP ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:00 | 2014-06-18 08:08 | 0.13333 | 8 | 2350 | 8 | 0 | 1.0667 | 313.3333 | 1.0667 | 0
CEL-16517 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-9 AG_KOLU Ogagtrf 4986 | AGAC DUSMESINDEN DOLAYI KOPAN ILETKENLERE EK YAPILDI.KIRILAN IZOLATORLER DEGISTIRILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:20 | 2014-06-18 11:46 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0
CEL-16518 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI FATIH TR AG_KOLU Ogagtrf 4843 | YERINDEN CIKAN IZOLATOR ARIZASI GIDERILDI.BIR ARA SEHIM ALINDI.SIKIBAGI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:45 | 2014-06-18 20:56 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833
CEL-16532 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI eski köy AG_KOLU Ogagtrf 5332 | KOPAN ILETKENE EK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:40 | 2014-06-19 11:46 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9
CEL-16533 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | PATLAK OLAN PARAFUDR YERINE YENI PARAFUDR TAKILDI.ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:39 | 2014-06-19 14:55 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 324.2667
CEL-16534 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5318 | ILETKEN DOLASIK COZULDU.IKI ARA SEHIM ALINDI.AG ILETKENLERINE DEGEN AGACLAR KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:00 | 2014-06-19 17:11 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833
CEL-16535 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-1 DM-1 PINARBASI HATTI DM-1 PINARBA_I HATTI Trafobinatip 7467 | GRUP ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:00 | 2014-06-20 08:07 | 0.11667 | 8 | 2350 | 8 | 0 | 0.93333 | 274.1667 | 0.93333 | 0
CEL-16536 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | HATBASINDA ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:30 | 2014-06-20 12:01 | 0.51667 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 0.51667 | 607.0833 | 4.65 | 66.1333
CEL-16537 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-1 DM-1 PINARBASI HATTI DM-1 PINARBA_I HATTI Trafobinatip 7467 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ACAN GRUP BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:55 | 2014-06-21 08:06 | 0.18333 | 8 | 2350 | 8 | 0 | 1.4667 | 430.8333 | 1.4667 | 0
SIN-16538 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | KUS CARPMASINDAN DOLAYI ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:00 | 2014-06-26 10:29 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 379.7333
CEL-16539 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK ÇAT KÖK ÇAT HATTI TA_DAMLAR SO_UKPINAR HATTI Trafobinatip 7703 | PATLAK OLAN PARAFUDR DEGISTIRILDI.ATIK OLAN SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 21:10 | 2014-06-26 22:48 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 209.0667
CEL-16540 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | PATLAK PARAFUDR DEGISTIRILDI.YERINDEN CIKAN IZOLATOR YERINE TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:00 | 2014-06-27 09:13 | 1.2167 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 1.2167 | 1429.5833 | 10.95 | 155.7333
CEL-16541 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | GRUP ACMISTI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:30 | 2014-06-27 19:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.53333 | 119.4667
ADM-16567 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5945 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:55 | 2014-06-20 09:46 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
ADM-16568 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/54 HATTI Trafobinatip 6966 | TRAFO ASIRI ISINMADAN DOLAYI FAN TAKILDI. HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:20 | 2014-06-21 13:51 | 0.51667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 242.8333 | 0 | 0
ADM-16569 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6287 | MUTEAHHIT CALISMASINDA DOLAYI ENERJI KESILDI.DIREK DEPLASE EDILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:10 | 2014-06-23 15:56 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
ADM-16570 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/18 DM_III/18IN DM_III/21 HATTI DM_III/18_N DM_III/21 HATTI Trafobinatip 7505 | MUTEAHHIT CALISMASINDA DOLAYI ENERJI KESILI.DIREK DEPLASE EDILDI.HAT ENERILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 06:00 | 2014-06-26 08:01 | 2.0167 | 1 | 2115 | 0 | 0 | 2.0167 | 4265.25 | 0 | 0
ADM-16571 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI Trafobinatip 7248 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.HAT ENERJILI.DIREK DEPLASE EDILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:30 | 2014-06-26 14:41 | 1.1833 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 556.1667 | 0 | 0
ADM-16572 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/27 AG_KOLU Ogagtrf 6230 | MUTEAHHIT CALISMASIDA DOLAYI TRAFONUN DOGU KOLUNDA DIREK DEPLASE EDILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:40 | 2014-06-27 07:16 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
AND-16575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A.TK. ACAN KESICI KAPTILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:02 | 2014-06-20 13:07 | 0.083333 | 0 | 235 | 7 | 960 | 0 | 19.5833 | 0.58333 | 80
AND-16576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | ANDIRIN DM A.A. ACAN 1/0 HAT KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:48 | 2014-06-21 11:01 | 0.21667 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.43333 | 560.0833 | 3.9 | 1414.4
AND-16578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 2206 | 3 NH SIGORTA KULLANILDI SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:09 | 2014-06-21 12:37 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667
AND-16581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKIFIYE KOK CAMBAZ ÇIKISI CAMBAZ ÇIKI_I Trafobinatip 10307 | AKIFIYE KOKTEN CAMBAZ CIKISI A.A. ACMIS HAT KESICI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:40 | 2014-06-21 16:19 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 1.3 | 457.6
AND-16583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ÇAMARASI Enhdirek 1809 | 1 AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:04 | 2014-06-21 20:16 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8
AND-16585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 822 | ATAN TMS KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:05 | 2014-06-22 18:21 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 145.0667
AND-16587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER H.V.U_AGI Enhdirek 796 | 1 AD 10 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 22:02 | 2014-06-22 22:39 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 157.8667
BES-16881 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BOYUNDERE HATTI Enhdirek 7354 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:20 | 2014-06-26 16:41 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.7 | 44.8
BES-16883 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN FIDER BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:00 | 2014-06-27 07:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.9 | 332.8
TUT-16884 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-5 CAMI YANI AG_KOLU Ogagtrf 6057 | ATAN NH SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 23:01 | 2014-06-28 | 0.98333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0
ADM-16885 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ KASLICA KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5972 | ATAN NH SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 00:02 | 2014-06-28 00:31 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833
AND-16589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 1934 | 3 AD 160 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI AGAC KESIMI YAPILDI HAVA ASIRI RUZGARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:15 | 2014-06-23 08:36 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
AND-16592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM Ç_ÇEKL_ GRUBU Ç_ÇEKL_ GRUBU Trafobinatip 412 | A.A. ACAN KESICI KAPAILDI NORMAL HAT NORMAL HAVA ASIRI RUZGARLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:05 | 2014-06-23 15:16 | 0.18333 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.36667 | 152.5333
AND-16594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER INEKÇILER _NEKÇ_LER Enhdirek 922 | 1 AD 6 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:30 | 2014-06-23 12:56 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
AND-16595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK ANACIK GURUBU ANACIK GURUBU Trafobinatip 10752 | A.A.TK. ACAN KESICI KAPATILDI HATNORMAL HAVA ASIRI RUZGARLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:30 | 2014-06-23 08:56 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 166.4
AND-16596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER IMIRLER _M_RLER Enhdirek 2936 | 3 AD SWALLOV ILETKEN KIRIGI EKLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:40 | 2014-06-23 11:21 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333
AND-16597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL HAVA COK ASIRI RUZGARL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:43 | 2014-06-23 17:56 | 0.21667 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.43333 | 560.0833 | 4.55 | 1594.6667
AND-16598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK ANACIK GURUBU ANACIK GURUBU Trafobinatip 10752 | A.A. ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL HAVA COK ASIRI RUZGARLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:33 | 2014-06-23 17:51 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 115.2
CAG-20261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG KARADAG TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 2357 | HATTA DUSEN YABANCI CISIN ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:30 | 2014-06-25 23:31 | 2.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 473.9167 | 0 | 0
CAG-20264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG SAGLIKOCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 1455 | SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 00:22 | 2014-06-26 09:41 | 9.3167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 512.4167 | 0 | 0
CAG-20265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DUZBAG KÖK ÇAGLAYANCERIT CIKISI ÇA_LAYANCER_T CIKI_I Trafobinatip 4974 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:15 | 2014-06-26 06:01 | 0.76667 | 8 | 6345 | 3 | 192 | 6.1333 | 4864.5 | 2.3 | 147.2
CAG-20266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DUZBAG KÖK HELETE CIKISI HELETE CIKI_I Trafobinatip 4974 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:00 | 2014-06-26 12:31 | 0.51667 | 0 | 1410 | 1 | 0 | 0 | 728.5 | 0.51667 | 0
CAG-20267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AKDERE TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 2284 | PATLAYAN ALPEK TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:55 | 2014-06-26 15:41 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
CAG-20268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AKDERE TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 1253 | AGAC KESIMINDEN DOLAYI DESEN ALPEK TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:46 | 2014-06-26 17:41 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
CAG-20277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI SOGUKPINAR TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 108 | AG ALTLIK ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:50 | 2014-06-26 17:21 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
CAG-20279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | TM2 F-12 PAZARCIK BÖLÜKDAMLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 1460 | SEHIM ALINDI VE TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:05 | 2014-06-28 16:01 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333
CAG-20280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG PETROL KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 1250 | ILETKEN KIRIKGI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:55 | 2014-06-28 15:21 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
CAG-20281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AKSU TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 2346 | ATAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:10 | 2014-06-28 21:21 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
CAG-20282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AKDERE TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 2284 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:48 | 2014-06-29 11:31 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
CAG-20283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG PETROL KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 1250 | SIGORTA ALTLIK DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:02 | 2014-06-29 17:13 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
CAG-20284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG ALAÇIK TR AG_KOLU Ogagtrf 2351 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:08 | 2014-06-30 14:51 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
CAG-20286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DUZBAG KÖK ÇAGLAYANCERIT CIKISI ÇA_LAYANCER_T CIKI_I Trafobinatip 4974 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:07 | 2014-06-30 17:11 | 0.066667 | 8 | 6345 | 3 | 192 | 0.53333 | 423 | 0.2 | 12.8
CAG-20205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 2284 | ATAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:01 | 2014-06-08 13:26 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
CAG-20206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 2347 | SEHIM BOZUKLUGU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:49 | 2014-06-11 20:11 | 0.36667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
CAG-20207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Ogmusdirek 15092 | SEKSONIYEL ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:10 | 2014-06-12 11:26 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
CAG-20211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 12753 | ILETKEN AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:00 | 2014-06-12 18:01 | 1.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 238.9167 | 0 | 0
KAM-20213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DUZBAG KÖK ÇAGLAYANCERIT CIKISI ÇA_LAYANCER_T CIKI_I Trafobinatip 4974 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 05:50 | 2014-06-13 07:01 | 1.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 278.0833 | 0 | 0
CAG-20232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 578 | SEHIM ALINDI DAOLASIK ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:30 | 2014-06-13 12:01 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
CAG-20234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1464 | ATAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:10 | 2014-06-13 12:21 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
CAG-20235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1825 | ATAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:10 | 2014-06-13 14:21 | 2.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 120.0833 | 0 | 0
CAG-20236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 566 | IZALATOR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:40 | 2014-06-14 09:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
CAG-20237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36281 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:50 | 2014-06-14 13:41 | 0.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0
CAG-20239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 573 | ILETKEN KIRIKLARI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 13:25 | 2014-06-14 14:01 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
CAG-20240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT2 Ogmusdirek 15101 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:10 | 2014-06-14 15:31 | 1.35 | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | 317.25 | 1.35 | 0
CAG-20241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Ogmusdirek 15092 | OG SIGORTSI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:40 | 2014-06-15 08:56 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
CAG-20243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 94 | YIKILAN DIREK DIKILDI ILETKENLER BAGLADI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:50 | 2014-06-16 10:41 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.4
CAG-20244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 2346 | BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:20 | 2014-06-17 15:01 | 3.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 202.5833 | 0 | 0
CAG-20245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 2357 | TMS ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 22:50 | 2014-06-17 23:21 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
CAG-20246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG Trafobinatip 4962 | OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:17 | 2014-06-18 21:01 | 0.73333 | 0 | 940 | 1 | 0 | 0 | 689.3333 | 0.73333 | 0
CAG-20248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1250 | ATAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:52 | 2014-06-19 11:11 | 0.31667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
CAG-20250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 578 | ILETKENE EK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:16 | 2014-06-19 14:01 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
CAG-20252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 2347 | ILETKENE EK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:00 | 2014-06-20 19:31 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
CAG-20253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AKDERE CIKISI AKDERE CIKI_I Trafobinatip 11183 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:30 | 2014-06-21 12:01 | 0.51667 | 2 | 705 | 0 | 0 | 1.0333 | 364.25 | 0 | 0
CAG-20254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ORUÇPINARI TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 556 | SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:21 | 2014-06-21 12:36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16
CAG-20255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GUZGEÇE TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 571 | TR KOL CIKIS NOTRU KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:23 | 2014-06-22 18:51 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
CAG-20256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AKDERE TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 2284 | KIRILAN IZALATOR YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:34 | 2014-06-23 10:01 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
CAG-20257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG K.CERIT KY. TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 2349 | PATLAYAN ALPEK TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:30 | 2014-06-24 10:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167
CAG-20258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG KARAKOL TR AG_KOLU Ogagtrf 2353 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:00 | 2014-06-25 10:31 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
GOL-22314 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI AG_KOLU Ogagtrf 5411 | ARIZALANAN TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:00 | 2014-06-01 14:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
GOL-22315 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI YIKICAK HATTI Enhdirek 1412 | KUS CARPMASI SONUCU ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:50 | 2014-06-01 14:49 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.9333
GOL-22316 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 AG_KOLU Ogagtrf 4783 | KAZA SONUCU KIRILAN DIREK DEGISTILIRDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:37 | 2014-06-01 21:11 | 1.5667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0
GOL-22317 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI AG_KOLU Ogagtrf 6217 | ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:13 | 2014-06-01 21:36 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833
GOL-22318 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 AG_KOLU Ogagtrf 5484 | ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 02:40 | 2014-06-02 02:51 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
GOL-22319 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR AG_KOLU Ogagtrf 5787 | ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:45 | 2014-06-03 18:31 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667
GOL-22320 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR BELÖREN DURA_I HATTI Enhdirek 764 | KUS CARPMASI SONUCU ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:30 | 2014-06-04 09:08 | 0.63333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.63333 | 40.5333
GOL-22330 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI AG_KOLU Ogagtrf 6199 | DOLASIK ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 21:00 | 2014-06-04 21:44 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333
GOL-22333 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI CANKARA-YAYLACIK KÖK-2 ÇIKI_I Trafobinatip 5475 | KARANLIK DERE HATTINDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:29 | 2014-06-09 07:41 | 1.2 | 1 | 470 | 6 | 128 | 1.2 | 564 | 7.2 | 153.6
BES-22336 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR KARACURUN ÇIKI_I Trafobinatip 5524 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:38 | 2014-06-10 12:01 | 0.38333 | 2 | 0 | 0 | 128 | 0.76667 | 0 | 0 | 49.0667
GOL-22341 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI AG_KOLU Ogagtrf 5547 | MUTAHIT CALISMASI ICIN ENERJI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 11:30 | 2014-06-11 15:31 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.3167
GOL-22369 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:06 | 2014-06-11 18:26 | 0.33333 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 12.3333 | 320
BES-22378 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 06:42 | 2014-06-02 06:49 | 0.11667 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 0.7 | 246.75 | 6.8833 | 209.0667
GOL-22379 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:57 | 2014-06-06 14:06 | 0.15 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 0.9 | 317.25 | 8.85 | 268.8
GOL-22380 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | OZEL HATTAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 05:07 | 2014-06-07 05:19 | 0.2 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 1.2 | 423 | 11.8 | 358.4
GOL-22381 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESN_ _EH_R HATTI / BESN_ _EH_R HATTI / BESN_ _EH_ BESN_ _EH_R HATTI / BESN_ _EH_R HATTI / BESN_ _EH_ Trafobinatip 5449 | TRAFO MERKEZI TRAFO DEGISIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:25 | 2014-06-13 06:43 | 0.3 | 58 | 36895 | 251 | 9216 | 17.4 | 11068.5 | 75.3 | 2764.8
ADM-22382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 19074 | ATAN NH SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:03 | 2014-06-05 10:06 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95
GOL-22383 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:23 | 2014-06-13 14:31 | 0.13333 | 4 | 2585 | 36 | 1344 | 0.53333 | 344.6667 | 4.8 | 179.2
GOL-22384 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:00 | 2014-06-15 06:08 | 0.13333 | 4 | 2585 | 36 | 1344 | 0.53333 | 344.6667 | 4.8 | 179.2
ADM-22385 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 21019 | ATAN NH SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:00 | 2014-06-10 12:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
GOL-22386 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | TOPRAK KORUMADAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:10 | 2014-06-17 09:21 | 0.18333 | 4 | 2585 | 36 | 1344 | 0.73333 | 473.9167 | 6.6 | 246.4
GOL-22387 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:45 | 2014-06-22 13:04 | 0.31667 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 1.9 | 669.75 | 18.6833 | 567.4667
GOL-22389 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:20 | 2014-06-22 17:41 | 0.35 | 4 | 2585 | 36 | 1344 | 1.4 | 904.75 | 12.6 | 470.4
GOL-22390 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 05:55 | 2014-06-23 06:09 | 0.23333 | 4 | 2585 | 36 | 1344 | 0.93333 | 603.1667 | 8.4 | 313.6
ADM-22391 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 20940 | ASIRI RUZGARDAN UCAN CATI AG HATTINA DUSMESINDEN DOLAYI ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:47 | 2014-06-13 09:31 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.9333
GOL-22392 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:50 | 2014-06-25 17:59 | 0.15 | 4 | 2585 | 36 | 1344 | 0.6 | 387.75 | 5.4 | 201.6
PAZ-22394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-1 BALKAR YEN_KÖY TR1 HATTI Enhdirek 321 | KUS CARPMASI SONUCU ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:10 | 2014-06-30 21:06 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333
BES-22396 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM AG_KOLU Ogagtrf 21114 | ATAN NH AG SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:20 | 2014-06-18 09:41 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-22397 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 20939 | ATAN NH AG SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:05 | 2014-06-20 14:41 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4
TUT-22398 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM AG_KOLU Ogagtrf 6059 | ATAN NH AG SIGORTA DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:05 | 2014-06-23 09:31 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
GER-12221 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI KAF HATTI KAF HATTI Enhdirek 30426 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:40 | 2014-06-04 12:56 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667
SAM-13469 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KADIR TOPRAK HATTI KAD_R TOPRAK HATTI Enhdirek 21340 | ÖZEL TESIS OG CANPERI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:30 | 2014-06-12 17:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0
BES-13188 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL F-2 T_LEYL_ BESYOL Trafobinatip 10576 | KABLO BASLIGININ KLEMENSI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:50 | 2014-06-15 10:51 | 1.0167 | 0 | 1175 | 402 | 3008 | 0 | 1194.5833 | 408.7 | 3058.1333
TUT-22388 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YALANKOZ TR2 HATTI Enhdirek 7872 | ARK YAPAN SEKSONEL AYARLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:30 | 2014-06-12 10:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
BES-22395 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BOYUNDERE HATTI Enhdirek 7354 | CAMPER ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:30 | 2014-06-17 22:06 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.2 | 76.8
TUT-22393 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG_KOLU Ogagtrf 19758 | ASIRI RUZGARDAN ATAN NH AG SIGORTALAR DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:05 | 2014-06-13 10:36 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
BES-13602 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-3 A.SALAH MAH. AG_KOLU Ogagtrf 6055 | ASIRI RUZGARDAN ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:00 | 2014-06-13 11:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
ELB-11952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | COGULHAN TEVZIDEN BUTUN KESICILER ACILDI.HAT BESLENDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:10 | 2014-06-02 14:46 | 0.6 | 37 | 24440 | 0 | 256 | 22.2 | 14664 | 0 | 153.6
ELB-11902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI KÖK BINA ÇIKISI SEVD_LL_ KÖK B_NA ÇIKI_I Enhdirek 39851 | ATAN 2 ADET 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:03 | 2014-06-01 17:07 | 2.0667 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 485.6667 | 4.1333 | 0
CAG-20208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HAT1 Enhdirek 34985 | OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:10 | 2014-06-12 13:21 | 0.18333 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 86.1667 | 0 | 11.7333
KAM-15700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2965 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:25 | 2014-06-27 21:33 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333
KAM-15613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1290 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:41 | 2014-06-21 17:45 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1041.0667
KAM-15582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | CIVAR MONOBLOK D_REK T_P_ TR ÇIKI_I DIREK TIPI TR ÇIKISI Trafobinatip 10093 | AA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:52 | 2014-06-18 11:01 | 1.15 | 3 | 235 | 0 | 0 | 3.45 | 270.25 | 0 | 0
KAM-15967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 12063 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:58 | 2014-06-30 22:29 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
AND-15245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DEM_RC_LER Enhdirek 1449 | 1AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:40 | 2014-06-02 11:54 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 29.8667
KAH-13503 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER RADYOLINK KÖK TRT VERICI ÇIKISI TRT VER_C_ ÇIKI_I Trafobinatip 8859 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI AÇIK OLA KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:40 | 2014-06-20 23:31 | 1.85 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 9.25 | 710.4
KAH-13013 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER RADYOLINK KÖK TRT VERICI ÇIKISI TRT VER_C_ ÇIKI_I Trafobinatip 8859 | ÖZEL HATTA ILETKEN KOPMASI SONUCU ÖZEL HATTI SEKSONIYER KOLU AÇILDI HAT ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 15:30 | 2014-06-12 17:51 | 2.35 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 11.75 | 902.4
BES-13197 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKI_I Trafobinatip 5881 | ÖZEL ABONE IPTAL EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:50 | 2014-06-17 10:21 | 0.51667 | 29 | 4935 | 139 | 2176 | 14.9833 | 2549.75 | 71.8167 | 1124.2667
ADM-13575 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI Trafobinatip 6941 | YENI ABONE BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:01 | 2014-06-25 19:51 | 0.83333 | 0 | 0 | 22 | 768 | 0 | 0 | 18.3333 | 640
AND-15346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 AFACANLI MAH AG_KOLU Ogagtrf 3599 | YOL ATLAMASINA 1 AD 12M AGAC DIREK DIKILDI9 DIREK ARASI 1XR ILAVE CEKILDI 3 FAZLI ABONEE BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:35 | 2014-06-05 16:31 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 187.7333
KAM-14938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK IMAMLI TR AG_KOLU Ogagtrf 1287 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL ABONEYE KLEMENS TAKILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:15 | 2014-06-04 09:51 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4