## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | YILLIK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
KAM-23766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 FENLISESI ÇIKISI FENLISES_ Trafobinatip 2714 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 06:45 | 2014-12-01 07:12 | 0.45 | 23 | 705 | 0 | 0 | 10.35 | 317.25 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
KAM-23771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ADLIYE ARKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 313 | 00 160A KAIDE MONTAJI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 02:07 | 2014-12-01 03:18 | 1.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 278.0833 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
ELB-23774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:15 | 2014-12-01 09:37 | 1.3667 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2.7333 | 0 | 35.5333 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
EKI-23775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEMIRCILER TR AG_KOLU Ogagtrf 3199 | AGAC DIREK KIRILMIS GECICI OLARAK ENERJI VERILDI YARIN DIREK DEGISTIRILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:17 | 2014-12-01 11:26 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
TUR-23776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI CENNET PINARI Trafobinatip 2608 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CENNETPINARI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:57 | 2014-12-01 12:15 | 0.3 | 0 | 0 | 72 | 896 | 0 | 0 | 21.6 | 268.8 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
TUR-23777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT1 Enhdirek 26226 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU .16 A OG SIGORTA TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:11 | 2014-12-01 15:08 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 18 | ÇORUM | KAHTA
NUR-23754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3591 | HAT DOLASIGI ACILDI HATTA SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:22 | 2014-12-01 09:59 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
TUR-23758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU belediye yani kök binasi GAZILER CIKISI GAZ_LER CIKI_I Trafobinatip 2325 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN GAZILER CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 06:10 | 2014-12-01 06:19 | 0.15 | 7 | 1410 | 0 | 0 | 1.05 | 211.5 | 0 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
KAM-24252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ESKI ARIZA AG_KOLU Ogagtrf 2779 | ESKI SSK ICI BOX PANODAN 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:37 | 2014-12-20 14:15 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
KAM-24253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 ISMAIL DELI GÖZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1016 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:25 | 2014-12-20 15:01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 22 | ELAZIĞ | TUT
KAM-24254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK gazino kuzeyi AG_KOLU Ogagtrf 3289 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:11 | 2014-12-21 14:16 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
KAM-24255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM17-39 AG_KOLU Ogagtrf 2185 | BOX DAGITIM PANOSUNDA TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:04 | 2014-12-21 17:31 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
KAM-24256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:06 | 2014-12-21 15:25 | 1.3167 | 4 | 940 | 2 | 0 | 5.2667 | 1237.6667 | 2.6333 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
PAZ-24258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 06:49 | 2014-12-21 09:22 | 2.55 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 7.65 | 652.8 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
PAZ-24259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | KESME HES MONOBLOK PAZARCIK CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:36 | 2014-12-21 13:57 | 0.35 | 11 | 3760 | 65 | 2816 | 3.85 | 1316 | 22.75 | 985.6 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
PAZ-24260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | HATBASI BAGLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 12:25 | 2014-12-21 13:02 | 0.61667 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 12.95 | 276.2667 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
AFS-24261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1871 | HOYUKLU ANA YOL KENARI YENI TR DE TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 22:19 | 2014-12-21 22:44 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
AFS-24262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2640 | KARAGOZ TR DEN 1 ADET 80A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:00 | 2014-12-22 11:16 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 30 | HATAY | EVCİLER
ELB-24263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI HAT1 Ogmusdirek 12308 | TR UZERUINDEN ATAN 1 ADET 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:19 | 2014-12-22 18:57 | 0.63333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
AFS-24264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2008 | KASANLI 2 NOLU YENI TR DE 1 ADET 00-80A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:28 | 2014-12-22 17:49 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
AFS-24265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2373 | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR DE 1 BOY 160A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:21 | 2014-12-22 18:31 | 1.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
ELB-24269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1796 | ATMIS OLAN TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUM YAPILI NORMA OSMANLI CAD 1 NOLU TR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 05:19 | 2014-12-23 05:42 | 0.38333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 90.0833 | 0 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
GOK-24400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI SOGUKPINAR TR. AG_KOLU Ogagtrf 1601 | 1 AD 100A SIGORTA YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:05 | 2014-12-23 12:27 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
ADM-24815 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI OLGUNLAR TR HATTI OLGUNLAR TR HATTI Enhdirek 16466 | OG SIGORTASI DEGISTIRLDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:17 | 2014-12-28 22:02 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
ADM-24816 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/37 TÜRK TELEKOM 97 NOLU HATTI TÜRK TELEKOM 97 NOLU HATTI Trafobinatip 6976 | PTT TRAFOSUNDAN GELEN ARIZA AYRILDI HAT BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:30 | 2014-12-29 12:07 | 1.6167 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.6167 | 379.9167 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
ADM-24817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-V DM_V/8 HATTI DM_V/8 HATTI Trafobinatip 10590 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:50 | 2014-12-29 15:07 | 0.28333 | 0 | 1645 | 5 | 128 | 0 | 466.0833 | 1.4167 | 36.2667 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
AFS-24818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2151 | ATMIS OLAN 63A LIK AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:36 | 2014-12-30 16:26 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
ELB-24819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1854 | ISMETPASA KOK BINA ICI TR DEN 1 ADET 160 A AG SIGORTASI DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:36 | 2014-12-29 17:13 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
ELB-24820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2326 | GOKCEK YOLAYIRIMI TR DEN 1 ADET 80A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:04 | 2014-12-29 17:23 | 2.3167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 127.4167 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
ELB-24821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2304 | AKBAS CADDESI 1 NOLU TR DEN TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:44 | 2014-12-29 13:04 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
EKI-24822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM ORTAÖREN CIKISI ORTAÖREN CIKISI Trafobinatip 4824 | MERKEZ KOK DEN SOYSALLI CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:15 | 2014-12-29 13:02 | 0.78333 | 2 | 1175 | 27 | 1664 | 1.5667 | 920.4167 | 21.15 | 1303.4667 | 43 | MALATYA | DİYADİN
EKI-24823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT3 Trafobinatip 4782 | SOYSALLI KOKDEN KANDIL CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:16 | 2014-12-23 13:21 | 1.0833 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 2.1667 | 208 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
KAM-23952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 BOSSA-2 SOL IRAK PLASTIK BOSSA-2 SOL IRAK PLAST_K Trafobinatip 10088 | 11J1 MAHRUKATCILAR CIKISI A.A.T ACMIS KONTROL EDILDI BESLENDI KAROCU YASAR TR DE ARK GORULDU HAT ACILIP IZOLATORDEKI ARIZA GIDERILDI HAT KAPATILDI YINE AYIRICIDA ARK GORULDU HAT TEKRAR ACILARAK AYIRICI ARIZASI GIDERILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:00 | 2014-12-09 19:42 | 1.7 | 10 | 3055 | 0 | 0 | 17 | 5193.5 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
KAM-23953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:55 | 2014-12-09 20:22 | 0.45 | 1 | 2585 | 17 | 2944 | 0.45 | 1163.25 | 7.65 | 1324.8 | 46 | MARDİN | MERKEZ
KAM-23954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SIR KÖK BINASI SIR CIKISI SIR CIKI_I Trafobinatip 629 | T.K ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 21:44 | 2014-12-09 23:04 | 1.3333 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 2.6667 | 426.6667 | 47 | MUĞLA | PATNOS
KAM-23955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | T.K SINYALI IE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 22:13 | 2014-12-10 00:47 | 2.5667 | 1 | 2585 | 17 | 2944 | 2.5667 | 6634.8333 | 43.6333 | 7556.2667 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
KAM-23956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | TOPRAK KORUMADAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 03:47 | 2014-12-10 04:32 | 0.75 | 1 | 2585 | 17 | 2944 | 0.75 | 1938.75 | 12.75 | 2208 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
AFS-23957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | FIDER BESLENDI AA DAN ACMISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 00:10 | 2014-12-09 00:34 | 0.4 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.4 | 94 | 1.6 | 358.4 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
AFS-23958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI YAZIBELEN HAT BASI YAZIBELEN HAT BA_I Enhdirek 20722 | HAT BSINDAN 1 ADET OG TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 | 2014-12-09 00:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
KAM-23959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI PETROL TR AG_KOLU Ogagtrf 1129 | 9 MT AGAC DIREK DM+M EDILDI. ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:21 | 2014-12-09 15:33 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
GOK-23961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI DAGOBASI HATTI DA_OBASI HATTI Enhdirek 15384 | HAT BASINDAN 25 A OG 1 ADET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:40 | 2014-12-09 13:52 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 2.4 | 230.4 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
GOK-23962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI DAGOBASI HATTI DA_OBASI HATTI Enhdirek 15384 | HAT BASINDAN 1 ADET OG TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:28 | 2014-12-09 17:41 | 2.2167 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 4.4333 | 425.6 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
KAM-23963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM10-24 AG_KOLU Ogagtrf 2202 | 2 ADET 00 160 A AG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:24 | 2014-12-09 21:05 | 1.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.5833 | 0 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
AFS-23964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KARADUTLAR TR. AG_KOLU Ogagtrf 2223 | KOPAN HAT BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:37 | 2014-12-09 14:30 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
KAM-23965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK CAMII YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 1281 | 1 ADET 00 100 A AG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:27 | 2014-12-09 09:26 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 57 | SİVAS | AKYURT
AFS-23966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI OTLUK MEVKI TR AG_KOLU Ogagtrf 2161 | TR DEN TMS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:40 | 2014-12-09 15:29 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 116.2667 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
KAM-23967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-12(TR11) AG_KOLU Ogagtrf 1711 | 1 ADET 400 A SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:20 | 2014-12-09 11:34 | 1.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
KAM-23968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ISMAIL DELI GÖZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1016 | HATTAN GELEN ARIZA GIDERILDI. TR DEN ATAN 1 ADET 00 100 A SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:23 | 2014-12-09 13:49 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.2333 | 60 | TRABZON | BALA
KAM-23969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YENIPINAR YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 13544 | TR DEN ATAN 00 80 A SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:34 | 2014-12-09 21:07 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
KAM-23970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 1020 | TR DEN ATAN 00 80 A SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 20:28 | 2014-12-09 21:54 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
PAZ-24543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Ogmusdirek 49437 | HATBASINDA 2 AD 16 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:03 | 2014-12-27 09:50 | 0.78333 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.78333 | 184.0833 | 0 | 0 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
ELB-24544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3455 | 1AD AG SIGORTASI 100A LIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:22 | 2014-12-28 14:39 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
ELB-24545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | OG ILETKENIN UZERINE DUSEN YABANCI CISIM ALINDI ENERJI VERILDI ACIK GURUBA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:13 | 2014-12-26 14:29 | 0.26667 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 4.8 | 3822.6667 | 1.8667 | 17.0667 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
ELB-24546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2946 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI DEGISTIRILDI. CIKISLAR NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:35 | 2014-12-28 17:10 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
ELB-24547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | PINARBASI DM DEN KAYNARCA CIKISI OG DIREGINE VURAN ARAC DAN DOLAYI DIREK KULLANILMAZ HALE GELMIS JUMPER ALINARAK TEKRAR ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-28 22:20 | 2014-12-28 22:36 | 0.26667 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 4.8 | 3822.6667 | 1.8667 | 17.0667 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
ELB-24548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI F-12 KALEALTI SULAMA Trafobinatip 4037 | HASANKOYE YENI KONULAN MONOBLOK DAN KALEALTI CIKISI ACMIS BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:19 | 2014-12-28 22:44 | 1.4167 | 35 | 32195 | 27 | 512 | 49.5833 | 45609.5833 | 38.25 | 725.3333 | 68 | BAYBURT | KALECİK
ADM-24549 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_I/25 HATTI DM_I/25 HATTI Trafobinatip 10587 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.DIREK YER DEGISIKLIGI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-01 13:15 | 2014-12-01 14:15 | 1 | 2 | 3760 | 0 | 0 | 2 | 3760 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
ADM-24550 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/7 HAT1 Trafobinatip 7002 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:00 | 2014-12-02 06:31 | 0.51667 | 2 | 235 | 0 | 0 | 1.0333 | 121.4167 | 0 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
ADM-24551 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:35 | 2014-12-02 06:51 | 0.26667 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.26667 | 689.3333 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
ADM-24552 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:35 | 2014-12-02 06:56 | 0.35 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.35 | 246.75 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
ADM-24553 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/10 YAMANLAR CIKISI YAMANLAR CIKISI Trafobinatip 6907 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:40 | 2014-12-03 08:56 | 0.26667 | 14 | 235 | 1 | 0 | 3.7333 | 62.6667 | 0.26667 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
ADM-24554 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6241 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:25 | 2014-12-04 09:01 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
ADM-24555 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6227 | TRAFONUN BATI KOLUNDA KIRIK IZLATORLER DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:28 | 2014-12-06 09:01 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
ADM-24556 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5816 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:40 | 2014-12-06 11:06 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 | 76 | YALOVA | SİNCAN
ADM-24557 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5033 | TARFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:40 | 2014-12-07 09:07 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
TUR-24558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1436 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:15 | 2014-12-27 13:27 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
ADM-24559 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5031 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:30 | 2014-12-08 09:02 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
EKI-24824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 20289 | SAKOLAR TR NIN HAT BASINDAN 2 ADET 6 A OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 21:49 | 2014-12-20 22:29 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
EKI-24825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KAYAPA TR AG_KOLU Ogagtrf 2436 | KAYAPA TR DEN 1 ADET 80A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:32 | 2014-12-27 17:40 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.5333 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
EKI-24826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YENI YERLESIM TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2442 | SOYSALLI YENI YERLESIM TR 1 DEN 1 ADET 100A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:26 | 2014-12-24 16:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 82 |  | AKSEKİ
NUR-24827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Trafobinatip 4995 | KULLARTATLAR YENI TR HATBASI 1 ADET 6 A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:16 | 2014-12-22 14:16 | 1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU
KAM-24828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI HAT1 Enhdirek 6137 | HAT BASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 06:37 | 2014-12-30 11:19 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 300.8 | 84 |  | ALANYA
KAM-24829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 ALMAN GÖLÜ ÇIKISI ALMAN GÖLÜ ÇIKI_I Trafobinatip 2906 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:12 | 2014-12-30 10:35 | 0.38333 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 720.6667 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
KAM-24830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI SIR KÖK BINASI SIR CIKISI SIR CIKI_I Trafobinatip 629 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:50 | 2014-12-30 15:08 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 2.6 | 416 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
KAM-24831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 LUTUF KOK HAT3 Trafobinatip 2881 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:09 | 2014-12-30 21:20 | 0.18333 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0.55 | 43.0833 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
KAM-24832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN AGABEYLI CIKISI AGABEYL_ CIKI_I Trafobinatip 3805 | KEMALLI AGILLERDE PARAFUDR MONTAJI ICIN EKIPLER TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:07 | 2014-12-30 13:07 | 2 | 0 | 705 | 5 | 2368 | 0 | 1410 | 10 | 4736 | 88 |  | FİNİKE
KAM-24838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 HAT3 Enhdirek 42786 | SULAMALARA AIT HAT BASI UCUNCU SAHIS TARAFINDAN ACILMIS HATTIN ONU KONTROL EDILDI KIMSE GORULMEDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:23 | 2014-12-30 20:15 | 2.8667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
KAM-24839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2548 | 100A AGSIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:54 | 2014-12-30 10:13 | 0.31667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
KAM-24840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 769 | 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:56 | 2014-12-30 18:26 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
ELB-23971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dere topalli köyü TR AG_KOLU Ogagtrf 2021 | 3 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI DERE TOPALLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:08 | 2014-12-10 10:20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 92 |  | KEMER
ELB-23972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Atmali Kasanli Çakili Tatolar TR AG_KOLU Ogagtrf 2242 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI ENERJI VERILDI T.M.S ATIGI KALDIRILDI KASANLI TR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:08 | 2014-12-10 11:50 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 93 |  | KEPEZ
GOK-23973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | AA DAN ACMISTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:53 | 2014-12-10 11:11 | 1.3 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 305.5 | 5.2 | 416 | 94 |  | KONYAALTI
EKI-23974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ERK PETROL TR AG_KOLU Ogagtrf 663 | ATMIS OLAN 63A LIK AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:03 | 2014-12-10 10:10 | 0.11667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
GOK-23975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3477 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:04 | 2014-12-10 17:09 | 2.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 489.5833 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
AFS-23976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG_KOLU Ogagtrf 297 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:46 | 2014-12-10 15:02 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 | 97 |  | MANAVGAT
ELB-23977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ARMUTALANI (ÇÖPLÜ) HAT BASI ARMUTALANI (ÇÖPLÜ) HAT BA_I Enhdirek 40614 | DIREK DEVRILMIS. DIREK DOGRULTULDU. 1 ADET OG SIGORTA ATIGI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:04 | 2014-12-10 14:37 | 4.55 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 4.55 | 291.2 | 98 |  | MURATPAŞA
ELB-23978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Tapkiran kale köyü TR AG_KOLU Ogagtrf 3605 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI. ILETKEN DOLASIGI ACILDI, HATTA DUSEN AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:10 | 2014-12-10 14:36 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.2333 | 99 |  | SERİK
EKI-23979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 19829 | KABAKTEPE SOYSALLI HAT BASINDAN 40A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:30 | 2014-12-05 13:51 | 1.35 | 0 | 0 | 3 | 1152 | 0 | 0 | 4.05 | 1555.2 |  |  | İBRADI
EKI-23980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GAZILER DM AL__AR ÇIKI_I AL__AR ÇIKI_I Trafobinatip 4755 | GAZILER KOK DEN ATAKOY CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:47 | 2014-12-09 17:39 | 1.8667 | 0 | 0 | 1 | 832 | 0 | 0 | 1.8667 | 1553.0667 |  |  | ARDANUÇ
TUR-23981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER TAHTALIDEDELER TAHTALIDEDELER Trafobinatip 2523 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE TAHTALIDEDELER CIKISI ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:00 | 2014-12-10 15:27 | 5.45 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 38.15 | 348.8 |  |  | ARHAVİ
TUR-23982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU ceceli köyü köprü yani 1 nolu tr AG_KOLU Ogagtrf 789 | EKONOMIK OMRU DOLAN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:40 | 2014-12-10 13:22 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |  |  | BORÇKA
AFS-23986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Enhdirek 15196 | AA DAN ACMISTI CIKIS BELENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:11 | 2014-12-11 06:40 | 0.48333 | 0 | 0 | 4 | 896 | 0 | 0 | 1.9333 | 433.0667 |  |  | HOPA
PAZ-23987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | KIR ALI KOK DOGANLIKARAHASAN GRUBU TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:30 | 2014-12-07 14:12 | 0.7 | 3 | 0 | 41 | 704 | 2.1 | 0 | 28.7 | 492.8 |  |  | MERKEZ
PAZ-23988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | DOGANLIKARAHASAN KOK DOGANLIKARAHASAN CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:30 | 2014-12-07 14:47 | 1.2833 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 38.5 | 574.9333 |  |  | MURGUL
PAZ-23989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARABIYIKLI TR AG_KOLU Ogagtrf 2093 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:20 | 2014-12-08 11:32 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | YUSUFELİ
PAZ-23991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | DOGANLIKARAHASAN KOK DOGANLIKARAHASAN CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 22:30 | 2014-12-08 23:02 | 0.53333 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 16 | 238.9333 |  |  | ŞAVŞAT
PAZ-23992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I BEKTAS OBASI AG_KOLU Ogagtrf 677 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP 1 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:55 | 2014-12-09 16:16 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 |  |  | BOZDOĞAN
ADM-24560 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/1 DM_I/1NIN DM_I/50 HATTI DM_I/1N_N DM_I/50 HATTI Trafobinatip 7064 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:50 | 2014-12-08 10:07 | 0.28333 | 1 | 2115 | 0 | 0 | 0.28333 | 599.25 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
TUR-24561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:35 | 2014-12-27 10:39 | 0.066667 | 7 | 5875 | 98 | 2304 | 0.46667 | 391.6667 | 6.5333 | 153.6 |  |  | DİDİM
ADM-24562 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_II/14 AG_KOLU Ogagtrf 6260 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:55 | 2014-12-08 11:17 | 0.36667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
TUR-24563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI FATIH HATTI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:35 | 2014-12-27 11:19 | 0.73333 | 0 | 3055 | 23 | 1536 | 0 | 2240.3333 | 16.8667 | 1126.4 |  |  | KARACASU
ADM-24564 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/26 DM_IV/27 VE DM_IV/28 HATTI DM_IV/26 P_RKEKC_LER CIKISI Trafobinatip 7602 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLNEDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 04:57 | 2014-12-09 05:22 | 0.41667 | 2 | 1645 | 3 | 192 | 0.83333 | 685.4167 | 1.25 | 80 |  |  | KARPUZLU
TUR-24565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN EVRI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:30 | 2014-12-27 11:03 | 0.55 | 8 | 0 | 19 | 256 | 4.4 | 0 | 10.45 | 140.8 |  |  | KOÇARLI
ADM-24566 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/13 AG_KOLU Ogagtrf 5824 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:15 | 2014-12-09 08:42 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 |  |  | KUYUCAK
TUR-24567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | MINEHOYUK 2 NOLU TR USTU 13986014 BARKOD NUMARALI TR USTU DIREKTE ATAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:43 | 2014-12-28 09:57 | 0.23333 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 4.9 | 74.6667 |  |  | KUŞADASI
ADM-24568 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/9 AG_KOLU Ogagtrf 5823 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:40 | 2014-12-09 10:12 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
ADM-24569 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/12 AG_KOLU Ogagtrf 6253 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGENERJILI.AC DALLARI BUDANDI.HAT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:25 | 2014-12-09 10:47 | 0.36667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-24570 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI DM_IV/1 DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS Trafobinatip 7247 | ASIRI AKIMDAN DOLAYIA CAN HAT TEKRAR BESLENID.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 01:34 | 2014-12-10 01:57 | 0.38333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 360.3333 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
ADM-24571 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI DM_IV/47 AG_KOLU Ogagtrf 6124 | TRAFONUN BATI KOLUNDA ILETKEN KOPUKTU.EK YAPILDI.HHAT ENERJI VERILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:20 | 2014-12-10 08:52 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
ADM-24572 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-V DM_V/1 HATTI DM_V/1 HATTI Trafobinatip 10590 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI CAN HAT TEKRAR BELSNEDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:00 | 2014-12-11 08:17 | 0.28333 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 332.9167 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
ADM-24573 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/19 AG_KOLU Ogagtrf 6235 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:55 | 2014-12-12 10:32 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
ADM-24574 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/21 AG_KOLU Ogagtrf 6237 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:50 | 2014-12-13 11:22 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
ADM-24575 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/10 AG_KOLU Ogagtrf 5948 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:35 | 2014-12-15 09:07 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
KAM-24841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI AG_KOLU Ogagtrf 982 | DUSEN TMS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:15 | 2014-12-30 22:18 | 3.05 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 716.75 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
KAM-24842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2548 | 125A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:38 | 2014-12-31 07:22 | 3.7333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 205.3333 | 0 | 0 |  |  | BALYA
GOK-24843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3354 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:30 | 2014-12-31 10:52 | 1.3667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 321.1667 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
PAZ-24844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1593 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 00:37 | 2014-12-30 10:05 | 9.4667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2224.6667 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE
PAZ-24845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | HATBASINDA 1 AD 16 A OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:52 | 2014-12-30 11:31 | 3.65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 |  |  | BİGADİÇ
TUR-24846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN EVRI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:47 | 2014-12-31 14:54 | 0.11667 | 8 | 0 | 19 | 256 | 0.93333 | 0 | 2.2167 | 29.8667 |  |  | DURSUNBEY
PAZ-24847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | KESME HES MONOBLOK F-1 CIKISI ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:10 | 2014-12-30 09:37 | 0.45 | 11 | 3760 | 65 | 2816 | 4.95 | 1692 | 29.25 | 1267.2 |  |  | EDREMİT
PAZ-24849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | AKCALAR KOK AKCALAR CIKISI ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:19 | 2014-12-30 09:57 | 0.63333 | 2 | 705 | 6 | 576 | 1.2667 | 446.5 | 3.8 | 364.8 |  |  | ERDEK
PAZ-24850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ORTADEHLIZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2054 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:35 | 2014-12-30 17:08 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2 |  |  | GÖMEÇ
PAZ-24851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | KIR ALI KOK DSI GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:15 | 2014-12-30 08:27 | 0.2 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 0.6 | 376 | 2 | 12.8 |  |  | GÖNEN
PAZ-24852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | KABLO BASLIGI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:50 | 2014-12-30 13:17 | 0.45 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.45 | 0 | 13.5 | 201.6 |  |  | HAVRAN
PAZ-24853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | KABLO BASLIGI TAMIRATI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:50 | 2014-12-30 15:37 | 0.78333 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.78333 | 0 | 23.5 | 350.9333 |  |  | KEPSUT
TUR-24854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 596 | IHTIYACTAN DOLAYI 2 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:00 | 2014-12-31 13:32 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 |  |  | MANYAS
ELB-24855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT1 Ogmusdirek 13479 | AKVEREN YENI TR VE SULAMA HAT BASI 1 ADET 25 A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:30 | 2014-12-31 11:19 | 1.8167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 |  |  | MARMARA
ELB-24856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI GÖZ ÇIKISI GÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | PINAR BASI DM DEN GOZ GRUBU BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:29 | 2014-12-31 09:41 | 0.2 | 6 | 6815 | 2 | 192 | 1.2 | 1363 | 0.4 | 38.4 |  |  | MERKEZ
ELB-24857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-7 AG_KOLU Ogagtrf 3212 | KIZILCAOBA BIM YANI TR DE TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:59 | 2014-12-31 16:18 | 2.3167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 544.4167 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
ELB-24858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER Büyük Yapalak eski ilkögrt. Karsisi mehmetin evi ( AG_KOLU Ogagtrf 2329 | B YAPALAK ESKI ILKOGRETIM YANI TR DE 1 ADET 80A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:28 | 2014-12-30 20:26 | 1.9667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0 |  |  | SINDIRGI
AFS-24859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ALIMPINAR KOK DEN HOYUKLU CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:47 | 2014-12-31 21:10 | 0.38333 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.38333 | 90.0833 | 1.5333 | 343.4667 |  |  | SUSURLUK
PAZ-23993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR MODERINKENT CIKISI MODER_NKENT CIKI_I Trafobinatip 9412 | GAZI KOK MODERNKENT CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:26 | 2014-12-09 16:29 | 1.05 | 1 | 940 | 0 | 0 | 1.05 | 987 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
PAZ-23994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATLI KÖK AG_KOLU Ogagtrf 12172 | HAT UZERINE INSAATTAN YABANCI CISIM DUSURULMUS YABANCI CISIM ALINIP 4 AD 125 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:59 | 2014-12-09 18:10 | 2.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 513.0833 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
PAZ-23995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 CENGIZ TOPEL ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3583 | ALPEK KABLO PATLAMIS EK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:34 | 2014-12-09 18:06 | 1.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
PAZ-23996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I SAHINTEPESI TR AG_KOLU Ogagtrf 2399 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:00 | 2014-12-09 18:33 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2 |  |  | MERKEZ
PAZ-23997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I SARIÇIÇEK TR AG_KOLU Ogagtrf 2459 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:43 | 2014-12-09 22:41 | 4.9667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1167.1667 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
PAZ-23998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI SADAKALAR ÇARSI OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 3193 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:46 | 2014-12-09 22:45 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 318.9333 |  |  | PAZARYERİ
PAZ-23999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I BEKTAS OBASI AG_KOLU Ogagtrf 677 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP SEHIM ALINDI T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:17 | 2014-12-10 10:48 | 16.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 313.8167 |  |  | SÖĞÜT
PAZ-24000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I Y.CERIT ÇARSI TR AG_KOLU Ogagtrf 1593 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:07 | 2014-12-09 20:47 | 1.6667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 391.6667 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
PAZ-24001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 1634 | 1 AD 125 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 21:15 | 2014-12-09 22:33 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
PAZ-24002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | KIR ALI KOK DOGANLIKARAHASAN GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 06:22 | 2014-12-09 07:20 | 0.96667 | 3 | 0 | 41 | 704 | 2.9 | 0 | 39.6333 | 680.5333 |  |  | ADAKLI
PAZ-24003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | AKCALAR KOK AKCALAR GRUBU TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 05:26 | 2014-12-10 07:14 | 1.8 | 2 | 705 | 6 | 576 | 3.6 | 1269 | 10.8 | 1036.8 |  |  | GENÇ
PAZ-24004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I Y.CERIT ÇARSI TR AG_KOLU Ogagtrf 1593 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:03 | 2014-12-10 10:08 | 2.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 489.5833 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
PAZ-24005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I Y.CERIT ÇARSI TR AG_KOLU Ogagtrf 1593 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:49 | 2014-12-10 15:51 | 4.0333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 947.8333 | 0 | 0 |  |  | KİĞI
PAZ-24006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | DOGANLIKARAHASAN KOK DOGANLIKARAHASAN CIKISI ASIRI AKIMDAN ACMIS GEUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:50 | 2014-12-09 08:32 | 0.7 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 21 | 313.6 |  |  | MERKEZ
PAZ-24007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | IGDELI MONOBLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:45 | 2014-12-09 17:27 | 0.7 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 11.9 | 179.2 |  |  | SOLHAN
PAZ-24008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | KIR ALI KOK DSI GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:30 | 2014-12-09 17:44 | 0.23333 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 0.7 | 438.6667 | 2.3333 | 14.9333 |  |  | YAYLADERE
PAZ-24009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | KIR ALI KOK DSI GRUBU TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:00 | 2014-12-09 18:47 | 0.78333 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 2.35 | 1472.6667 | 7.8333 | 50.1333 |  |  | YEDİSU
PAZ-24010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DSI KÖK TR CIGDEMTEPE CIKISI C_GDEMTEPE CIKI_I Trafobinatip 4523 | DSI KOK CIGDEMTEPE CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:30 | 2014-12-09 19:02 | 1.5333 | 0 | 235 | 4 | 64 | 0 | 360.3333 | 6.1333 | 98.1333 |  |  | ADİLCEVAZ
GOK-24449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI ASLANBEYÇIFTLIGI HATTI ASLANBEYÇ_FTL_G_ HATTI Enhdirek 8493 | KOPAN ILETKEN ONARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:18 | 2014-12-23 14:49 | 2.5167 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 5.0333 | 322.1333 |  |  | AHLAT
AFS-24450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 ENDÜSTR_ MESLEK L_SEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 1572 | ATAN 1 ADET 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:52 | 2014-12-23 14:57 | 1.0833 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 509.1667 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
ELB-24451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2214 | TR DEN1 ADET AG DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:03 | 2014-12-21 18:56 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
TUR-24452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-18 F_DER-18 Trafobinatip 2340 | NAZAR TEKSTIL MONOBLOK BAGLANTISI MUTEAHHIT FIRMA TARAFINDAN YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:02 | 2014-12-23 12:04 | 2.0333 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.0667 | 0 | 6.1 | 0 |  |  | MERKEZ
TUR-24453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 811 | HAT UZERINDE AG ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:48 | 2014-12-23 14:15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |  |  | MUTKİ
ADM-24576 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/16 AG_KOLU Ogagtrf 6177 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:15 | 2014-12-15 14:42 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
ADM-24577 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/77 AG_KOLU Ogagtrf 5038 | TRAFONUN BATI KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:20 | 2014-12-16 14:52 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | DÖRTDİVAN
ADM-24578 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/38 DM_I/39UN DM_I/38 HATTI DM_I/39UN DM_I/38 HATTI Trafobinatip 7082 | OG YER ALTI KABLOSU PATLAKTI EK YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:05 | 2014-12-18 11:02 | 0.95 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0.95 | 893 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
ADM-24579 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-V CIKISI DM-V CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BELSNEDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:05 | 2014-12-18 10:37 | 0.53333 | 2 | 5170 | 5 | 128 | 1.0667 | 2757.3333 | 2.6667 | 68.2667 |  |  | GÖYNÜK
ADM-24580 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/18 DM_III/18IN DM_III/19 HATTI DM_III/18_N DM_III/19 HATTI Trafobinatip 7505 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:17 | 2014-12-20 13:46 | 0.48333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 227.1667 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK
ADM-24581 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/11 DM_III/12 VE DM_III/13 HATTI DM_III/12 VE DM_III/13 HATTI Trafobinatip 7168 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:30 | 2014-12-21 13:50 | 0.33333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
ADM-24582 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/10 YAMANLAR CIKISI YAMANLAR CIKISI Trafobinatip 6907 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:40 | 2014-12-22 12:02 | 0.36667 | 14 | 235 | 1 | 0 | 5.1333 | 86.1667 | 0.36667 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-24583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/7 DM_III/11 HATTI DM_III/11 HATTI Trafobinatip 7164 | MUTEAHHIT CALISMASINDA DOLAYI ENERJI KESILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-25 06:30 | 2014-12-25 07:22 | 0.86667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 814.6667 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
ADM-24584 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_I/124 AG_KOLU Ogagtrf 6117 | TRAFONUN BATI KOLUNDA YUK AYRICI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 23:35 | 2014-12-28 00:01 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
ADM-24585 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAY_ F-9 KÜÇÜK SANAY_ Trafobinatip 10576 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:45 | 2014-12-27 07:57 | 0.2 | 11 | 470 | 1 | 0 | 2.2 | 94 | 0.2 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
ADM-24586 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/20-A DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI DM_I/20-ANIN AFETEVLER_ HATTI Trafobinatip 7105 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 01:10 | 2014-12-28 01:27 | 0.28333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 1.9833 | 466.0833 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
SIN-24590 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KASKÖY KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:30 | 2014-12-06 09:06 | 1.6 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 4888 | 9.6 | 921.6 |  |  | AĞLASUN
PAZ-24878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | NARLI TM F-1 PAZARCIK ASIRI AKIMDAN ACMIS FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:26 | 2014-12-31 13:44 | 2.3 | 11 | 3760 | 65 | 2816 | 25.3 | 8648 | 149.5 | 6476.8 |  |  | BUCAK
PAZ-24879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | NARLI TM F-8 K.MARAS ASIRI AKIMDAN ACMIS FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:26 | 2014-12-31 13:44 | 2.3 | 1 | 0 | 55 | 448 | 2.3 | 0 | 126.5 | 1030.4 |  |  | GÖLHİSAR
PAZ-24880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU ASIRI AKIMDAN ACMIS FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:47 | 2014-12-31 12:24 | 0.61667 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 4.3167 | 1739 | 77.7 | 868.2667 |  |  | KARAMANLI
PAZ-24881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | NARLI TM F-8 K.MARAS TOPRAK KORUMADAN ACMIS FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:50 | 2014-12-31 14:04 | 0.23333 | 1 | 0 | 55 | 448 | 0.23333 | 0 | 12.8333 | 104.5333 |  |  | KEMER
PAZ-24882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS TOTAL MONOBLOK TOTAL MONOBLOK GIRIS TOTAL MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 3317 | JUMPER KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:47 | 2014-12-31 12:42 | 0.91667 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.91667 | 0 | 10.0833 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-24011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DDY KÖK TR NAROVA CIKISI NAROVA CIKISI Trafobinatip 4514 | DDY KOK NAROVA CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:00 | 2014-12-09 22:02 | 4.0333 | 2 | 235 | 1 | 0 | 8.0667 | 947.8333 | 4.0333 | 0 |  |  | TEFENNİ
PAZ-24012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | KIR ALI KOK DOGANLIKARAHASAN GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:00 | 2014-12-09 17:47 | 0.78333 | 3 | 0 | 41 | 704 | 2.35 | 0 | 32.1167 | 551.4667 |  |  | YEŞİLOVA
PAZ-24013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | DOGANLIKARAHASAN KOK DOGANLIKARAHASAN CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:00 | 2014-12-09 20:27 | 3.45 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 103.5 | 1545.6 |  |  | ÇAVDIR
PAZ-24014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DDY KÖK TR ICME SUYU HATTI ICME SUYU HATTI Trafobinatip 4514 | DDY KOK ICME SUYU CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:30 | 2014-12-10 08:42 | 0.2 | 0 | 235 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
PAZ-24015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK CATAL HÖYUK CIKISI CATAL HÖYUK CIKISI Trafobinatip 11585 | CATALHOYUK MONOBLOK CATALHOYUK CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:30 | 2014-12-10 10:02 | 0.53333 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 2.1333 | 34.1333 |  |  | BÜYÜKORHAN
ELB-24017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:47 | 2014-12-11 13:51 | 1.0667 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2.1333 | 0 | 27.7333 | 0 |  |  | GEMLİK
AFS-24018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YAZIKÖYÜ HATTI Enhdirek 10226 | SULAMA ABONESI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:16 | 2014-12-11 15:28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  |  | GÜRSU
ELB-24019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Tapkiran kale köyü TR AG_KOLU Ogagtrf 3605 | 1 ADET 9 MT AGAC DIREK DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:52 | 2014-12-11 13:53 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.3167 |  |  | HARMANCIK
ELB-24020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Armutalani (çöplü) TR AG_KOLU Ogagtrf 3606 | BAKIM ONARIM KAPSAMINDA KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:37 | 2014-12-11 18:05 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 |  |  | KARACABEY
AFS-24021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 295 | 1 AD 9METRE DIREK DEGISTI 5AD N80 IZALETOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:06 | 2014-12-11 11:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |  |  | KELES
TUR-24022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1434 | 13966177 VE 13966178 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:30 | 2014-12-11 11:02 | 1.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
KAM-24024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ÜNGÜT KÖK/11534351/157286 UNGÜT KÖK (45B1) GEL__ UNGÜT KÖK (45B1) GEL__ Trafobinatip 1004 | TOPRAK SINYALI ILE ACMIS YAGMUR MB YESILVADI CIKISI ACILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:30 | 2014-12-10 13:06 | 0.6 | 4 | 3995 | 0 | 0 | 2.4 | 2397 | 0 | 0 |  |  | MUDANYA
TUR-24025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI BELEDIYE KARSISI KÖK BINASI KILILI BELEDIYE KARSISI KÖK BINASI Enhdirek 11841 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:38 | 2014-12-10 19:28 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
KAM-24026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU / KIPAS MENSUCAT ISLETMELERI A.S.ARITMA TE / / E / KIPAS MENSUCAT ISLETMELERI A.S.ARITMA TE / / E Trafobinatip 3041 | KARACASU FIDERI YERALTI KABLOSU PATLAMISTI HAT AKSU FIDERINE AKTARILMISTI ERDEM MONOBLOKTAN AKSU GIRISI ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 00:48 | 2014-12-11 00:57 | 0.15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | NİLÜFER
KAM-24027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:21 | 2014-12-12 07:42 | 0.35 | 7 | 1645 | 38 | 384 | 2.45 | 575.75 | 13.3 | 134.4 |  |  | ORHANELİ
KAM-24028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU KARACASU HATTI Trafobinatip 2885 | HAT A.A.T SINYALI ILE ACTI ERDEM MB ARALAR ACILDI HAT DENENDI TUTMADI ERDEM MB GEREKLI MANEVRALAR YAPILARAK AKSU-2 FIDERINE AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 23:14 | 2014-12-10 23:51 | 0.61667 | 31 | 940 | 0 | 0 | 19.1167 | 579.6667 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
KAM-24029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 3031 | ALPEK CEKIMI ICIN EKIP TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:33 | 2014-12-10 12:21 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.2 |  |  | OSMANGAZİ
AFS-24472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1626 | KAYMAKAKMLIK BINA AG CIKISINDA ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 23:00 | 2014-12-22 23:28 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
GOK-24474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | BOZHOYUK MONOBLOKDAN BOZHOYUK CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:38 | 2014-12-22 20:19 | 0.68333 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 802.9167 | 1.3667 | 0 |  |  | YILDIRIM
AFS-24475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI HAT1 Enhdirek 15845 | FEVZI CAKMAK TR HAT BASINDAN 1 ADET ATAN OG SIGARTASI DEGISTI VE HAT BASI TR UZERINDE TUM OG SIGORTALAR YENILENDI ENREJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 07:55 | 2014-12-24 10:34 | 2.65 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1245.5 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
ELB-24476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI F-6 ELB_STAN KÖYLER / F-5 A_LICA B_NA F-6 ELB_STAN KÖYLER / F-5 A_LICA B_NA Trafobinatip 4037 | SKANA SISTEMI CALISMASINDAN DOLAYI BILDIRIMLI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-24 10:00 | 2014-12-24 14:52 | 4.8667 | 34 | 19035 | 198 | 9600 | 165.4667 | 92637 | 963.6 | 46720 |  |  | İZNİK
ELB-24477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3622 | TR DEN 1 ADET AG DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 21:07 | 2014-12-23 22:05 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 |  |  | AYVACIK
PAZ-24478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 12172 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 00:02 | 2014-12-23 00:47 | 0.75 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
CAG-24479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASI BAGLANTISI VE DIREK SOKULMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-23 12:00 | 2014-12-23 12:52 | 0.86667 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 13 | 221.8667 |  |  | BOZCAADA
PAZ-24481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 37518 | HATBASINDA 2 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:40 | 2014-12-24 18:41 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 772.2667 |  |  | BİGA
PAZ-24482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS DSI KÖK TR CIGDEMTEPE CIKISI C_GDEMTEPE CIKI_I Trafobinatip 4523 | JUMPER KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:10 | 2014-12-24 16:47 | 0.61667 | 0 | 235 | 4 | 64 | 0 | 144.9167 | 2.4667 | 39.4667 |  |  | ECEABAT
PAZ-24483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | KESME HES MONOBLOK PAZARCIK CIKISI ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:00 | 2014-12-22 15:42 | 0.7 | 11 | 3760 | 65 | 2816 | 7.7 | 2632 | 45.5 | 1971.2 |  |  | EZİNE
PAZ-24484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | DSI KOK CIGDEMTEPE CIKIS AYIRICISI KAPANMADIGI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:35 | 2014-12-22 16:47 | 0.2 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 0.6 | 376 | 2 | 12.8 |  |  | GELİBOLU
PAZ-24595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR BELEDIYEÖNÜ BETONDIREK CIKISI BELED_YEÖNÜ BETOND_REK CIKI_I Trafobinatip 9415 | POTANS CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 09:05 | 2014-12-28 11:02 | 1.95 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
PAZ-24596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:52 | 2014-12-28 13:22 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 5.5 | 576 |  |  | LAPSEKİ
PAZ-24597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 37470 | HATBASINDA 1 AD 16 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:10 | 2014-12-28 11:18 | 3.1333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1472.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-24030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1134 | 1 ADET 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:17 | 2014-12-10 13:51 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.7667 |  |  | YENİCE
KAM-24031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8630 | AG CIKISINDA BOX PANODA AG KABLO PABUCLARI YANMIS DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:00 | 2014-12-10 18:00 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |  |  | ÇAN
KAM-24032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 549 | CIKIS KLEMENSI PATLAMIS YENILENDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 07:38 | 2014-12-11 09:00 | 1.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR
PAZ-24034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | AKCALAR KOK AKCALAR GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:33 | 2014-12-11 10:49 | 1.2667 | 2 | 705 | 6 | 576 | 2.5333 | 893 | 7.6 | 729.6 |  |  | BAYRAMÖREN
KAM-24035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 11279 | MUTEAHHIT YENI YAPILAN SEBEYI DEVREYE ALMASI ICIN YAPILAN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-11 11:50 | 2014-12-11 14:26 | 2.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
PAZ-24036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | HAT UZERINE INSAATTAN YABANCI CISIM DUSURULMUS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:21 | 2014-12-11 10:52 | 0.51667 | 6 | 5405 | 8 | 0 | 3.1 | 2792.5833 | 4.1333 | 0 |  |  | ILGAZ
KAM-24037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 530 | AG CIKIS PABUCU YANMIS 2 ADET 240LIK AG PABUC YENILENDI ATAN 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:36 | 2014-12-11 17:48 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
KAM-24038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 167 | ILETKEN KIRIGI EKI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:32 | 2014-12-10 11:38 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.9 |  |  | KORGUN
KAM-24039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 555 | BELEDIYE AGAC KESIMI ICIN ENERJI KESINTISI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:37 | 2014-12-11 11:09 | 2.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 139.3333 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
KAM-24040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 554 | BELEDIYE AGAC KESIMI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:19 | 2014-12-11 12:59 | 2.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-24041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2630 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:20 | 2014-12-11 17:55 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.0833 |  |  | ORTA
ELB-24042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKISI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | A.T. DAN ROLE ACMASI. GRUP BESLENDI. ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 06:53 | 2014-12-12 07:45 | 0.86667 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 7.8 | 110.9333 |  |  | YAPRAKLI
AFS-24043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG_KOLU Ogagtrf 298 | KOPUK OLAN ILETKEN YAPILDI ENERJI VERILDI ORTAKLI KOYU TR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:47 | 2014-12-12 09:16 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 |  |  | ÇERKEŞ
KAM-24044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR CIVAR MONOBLOK C_VAR ÇIKI_I C_VAR ÇIKI_I Trafobinatip 2928 | ARPA CUKURU TR HAT BASI IRTIBATI ALINMASI ICIN YAPILAN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 07:05 | 2014-12-12 07:32 | 0.45 | 34 | 1410 | 7 | 0 | 15.3 | 634.5 | 3.15 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
KAM-24045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAVUK ÇIFLIGI MONOBLOK HAT1 Trafobinatip 1911 | ARPA CUKURU TR BAGLANTISI ICIN PROGRAMLI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 08:38 | 2014-12-12 09:10 | 0.53333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 |  |  | ALACA
KAM-24046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 NOMLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 686 | 3 ADET DIKEY BOY KAIDE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 06:45 | 2014-12-12 11:56 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 331.7333 |  |  | BAYAT
KAM-24047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI GEDEMENLI MUHTARLIK YANI AG_KOLU Ogagtrf 1868 | ACIL ISLER CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:39 | 2014-12-12 10:29 | 1.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100.8333 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
KAM-24048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAVUK ÇIFLIGI MONOBLOK HAT1 Trafobinatip 1911 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 09:55 | 2014-12-12 12:09 | 2.2333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1574.5 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
PAZ-24485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | NARLI TM F-8 K.MARAS TOPRAK KORUMADAN ACMIS FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:15 | 2014-12-24 15:30 | 0.25 | 1 | 0 | 55 | 448 | 0.25 | 0 | 13.75 | 112 |  |  | KARGI
TUR-24486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:05 | 2014-12-25 12:15 | 0.16667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 3.3333 | 1331.6667 | 4 | 224 |  |  | LAÇİN
KAM-24487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | A.A. SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:28 | 2014-12-23 09:21 | 0.88333 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 207.5833 | 2.65 | 1243.7333 |  |  | MECİTÖZÜ
KAM-24488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:42 | 2014-12-23 14:33 | 1.85 | 6 | 235 | 11 | 64 | 11.1 | 434.75 | 20.35 | 118.4 |  |  | MERKEZ
KAM-24489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 CAM TORUGU MONOBLOK FATIH MONOBLOK ÇIKIS FAT_H MONOBLOK ÇIKI_ Trafobinatip 965 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:29 | 2014-12-24 10:47 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 76.8 |  |  | ORTAKÖY
KAM-24491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KUMOCAGI ÇIKISI HAT3 Trafobinatip 3126 | ERKENEZ KUM OCAGI CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:15 | 2014-12-24 17:01 | 6.7667 | 6 | 235 | 18 | 0 | 40.6 | 1590.1667 | 121.8 | 0 |  |  | OSMANCIK
KAM-24492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ULUTAS MONOBLOK GÖLLÜ GIRIS HAT1 Trafobinatip 11631 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI HAT ACILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:07 | 2014-12-25 14:42 | 0.58333 | 0 | 0 | 3 | 1024 | 0 | 0 | 1.75 | 597.3333 |  |  | OĞUZLAR
KAM-24493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI MARGAZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3243 | ATAN AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:56 | 2014-12-22 17:25 | 1.4833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.5833 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
KAM-24494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 ADALET CAD TRP AG_KOLU Ogagtrf 1523 | DUSEN TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:45 | 2014-12-22 18:19 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
KAM-24495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 3040 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:49 | 2014-12-22 21:39 | 1.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100.8333 | 0 | 0 |  |  | İSKİLİP
KAM-24496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 964 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 20:25 | 2014-12-22 22:07 | 1.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
KAM-24497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1523 | DUSEN TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 01:30 | 2014-12-23 01:55 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
KAM-24498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1427 | KIRILAN ILETKENLER EKI YAPILARAK YERINE ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 04:05 | 2014-12-23 07:33 | 3.4667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ
KAM-24499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1514 | 2 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:42 | 2014-12-23 07:48 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
KAM-24500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1868 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:13 | 2014-12-23 11:54 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
KAM-24501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 998 | KIRILAN TRAVERS DEGISTIRILDI KABLO IZOLESI YAPILDI TRDEN ATAN 1 BOY 250A SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:04 | 2014-12-23 15:05 | 5.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275.9167 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
KAM-24502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 132 | KIRILAN AG ILETKENLERI EKI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:11 | 2014-12-23 18:25 | 2.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 122.8333 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
KAM-24503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2842 | YERINDEN CIKAN IZOLATOR YERINE ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:32 | 2014-12-23 19:02 | 2.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
KAM-24625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KATIRCILAR TR Enhdirek 18486 | HAT BASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 18:19 | 2014-12-27 20:11 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 119.4667 |  |  | GÜNEY
KAM-24626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN KALE KÖK BINASI KALE ÇIKISI KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 07:21 | 2014-12-28 08:48 | 1.45 | 6 | 3525 | 3 | 192 | 8.7 | 5111.25 | 4.35 | 278.4 |  |  | HONAZ
TUR-24627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:10 | 2014-12-29 14:25 | 0.25 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 58.75 | 1.25 | 256 |  |  | KALE
GOK-24049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK ÇAMURLU HATTI MEYREMÇ_L MONO ÇAMURLU ÇIKI_I Trafobinatip 11651 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:34 | 2014-12-12 15:22 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 307.2 |  |  | MERKEZ
AFS-24050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM,04,44 AG_KOLU Ogagtrf 2307 | TR DEN 1 ADET 00-160A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:31 | 2014-12-12 13:59 | 2.4667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
ELB-24051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1968 | TOPRAKHISAR TR DEN 1 ADET 00-80A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:59 | 2014-12-12 14:41 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.3 |  |  | SERİNHİSAR
ELB-24052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 2103 | HUYUCEK TR 1 KOLDA BAKIM EKIBI CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:32 | 2014-12-12 13:07 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
KAM-24053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BOGAZIÇI MOD 5 KÖK BINASI MARTEK OKULYANI ÇIKISI MARTEK OKULYANI ÇIKI_I Trafobinatip 1812 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:45 | 2014-12-12 17:27 | 0.7 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
KAM-24054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAVUK ÇIFLIGI MONOBLOK HAT1 Trafobinatip 1911 | MUTEAHHIT CALISMASI BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 12:07 | 2014-12-12 12:58 | 0.85 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 599.25 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
KAM-24055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI GEDEMENLI MUHTARLIK YANI AG_KOLU Ogagtrf 1868 | SEBEKE DIREK ILAVE CALISMASI ICIN MUTEAHHIT ELEMANLARI ICIN YAPILAN KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 13:50 | 2014-12-12 15:28 | 1.6333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK
KAM-24056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 5D1 AG_KOLU Ogagtrf 330 | YERALTI CALISMASI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:06 | 2014-12-12 15:27 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
KAM-24057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 694 | HATTAN GELEN ARIZA BULUNDU TRDEN ATAN 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:39 | 2014-12-12 20:17 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.0333 |  |  | BAĞLAR
KAM-24058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KANDIL TR AG_KOLU Ogagtrf 1023 | 00 63A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:50 | 2014-12-12 19:35 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |  |  | BİSMİL
KAM-24059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ARAPLI ORTA AG_KOLU Ogagtrf 2978 | HATTAKI ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:18 | 2014-12-12 22:53 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.0833 |  |  | DİCLE
KAM-24060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 MUHAMMET ALI AKGUN TRP AG_KOLU Ogagtrf 1521 | BELEDIYE AGAC KESIMI ICIN ENERJI KESINTISI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:00 | 2014-12-12 15:32 | 1.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
KAM-24061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 07:41 | 2014-12-13 08:37 | 0.93333 | 2 | 1880 | 1 | 384 | 1.8667 | 1754.6667 | 0.93333 | 358.4 |  |  | EĞİL
KAM-24062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 10436 | 2A OG SIGORTA DEGISTRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:59 | 2014-12-13 10:28 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.9333 |  |  | HANİ
KAM-24063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | ROLE EKIBI CALISMASI NEDENI ILE HAT ACILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:32 | 2014-12-13 10:19 | 0.78333 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 920.4167 | 6.2667 | 1604.2667 |  |  | HAZRO
KAM-24064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 BIBERCILER F01D1A-D36B97 (SELIM TEKEREK) AG_KOLU Ogagtrf 11178 | 2 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:39 | 2014-12-13 10:09 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | KAYAPINAR
KAM-24065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 EMA TEKS MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8630 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:29 | 2014-12-13 10:45 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
EKI-24066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 1929 | T.M.S. KOMPAK SALTER YANMIS. DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:09 | 2014-12-13 11:35 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 155.7333 |  |  | KULP
ELB-24067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKISI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | A.T. ROLE ACMASI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 07:39 | 2014-12-13 08:39 | 1 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 9 | 128 |  |  | LİCE
KAM-24504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1367 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:10 | 2014-12-23 19:47 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 |  |  | SUR
KAM-24505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 27 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 20:35 | 2014-12-23 21:42 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 |  |  | SİLVAN
KAM-24506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1521 | BELEDIYE AGAC KESIMI ICIN AGAC KESIMI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 09:03 | 2014-12-24 10:17 | 1.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
KAM-24507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 3031 | TMS YANMIS DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:27 | 2014-12-24 10:31 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 132.2667 |  |  | ÇERMİK
KAM-24508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1367 | ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:54 | 2014-12-24 14:45 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | ÇINAR
KAM-24509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 2555 | CALISMA NEDENI ILE KISA SURELI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 11:07 | 2014-12-24 11:20 | 0.21667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
KAM-24510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2480 | AG ILETKEN KIRIGI EKI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 14:42 | 2014-12-24 17:15 | 2.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 140.25 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
KAM-24511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2196 | AG ILETKEN KIRIGI EKI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:47 | 2014-12-24 21:32 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
PAZ-24512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 38483 | HATBASINDA 1 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:10 | 2014-12-25 14:42 | 1.5333 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 6.1333 | 490.6667 |  |  | KEŞAN
PAZ-24513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 3188 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:44 | 2014-12-25 15:42 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 125.8667 |  |  | LALAPAŞA
TUR-24514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:01 | 2014-12-26 10:08 | 0.11667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 2.3333 | 932.1667 | 2.8 | 156.8 |  |  | MERKEZ
AFS-24515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG_KOLU Ogagtrf 12548 | KABAAGAC HIZAR TR 1 KOLDA 1 ADET 9 METRE AGAC DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:26 | 2014-12-26 11:05 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 |  |  | MERİÇ
TUR-24517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN GUCSAN CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 01:17 | 2014-12-27 01:24 | 0.11667 | 23 | 4700 | 0 | 0 | 2.6833 | 548.3333 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
PAZ-24518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS YATILI BÖLGE KÖK TR SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | GAZI KOK SAGLIK OCAGI CIKISI ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:32 | 2014-12-26 10:52 | 0.33333 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 1096.6667 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
PAZ-24519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Ogmusdirek 49437 | OZEL MUSTERI TRAFOSU YANMIS AYIRICISI ACILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:47 | 2014-12-26 12:36 | 1.8167 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.8167 | 426.9167 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
PAZ-24520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Ogmusdirek 49437 | HATBASINDA 3 AD 16 A. OG SIGORTA DEGISITIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:44 | 2014-12-26 15:11 | 1.45 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.45 | 340.75 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
TUR-24628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:04 | 2014-12-29 15:26 | 0.36667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 86.1667 | 24.2 | 234.6667 |  |  | ARICAK
PAZ-24883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | OZEL MUSTERI ILETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:26 | 2014-12-31 15:48 | 4.3667 | 1 | 0 | 30 | 448 | 4.3667 | 0 | 131 | 1956.2667 |  |  | AĞIN
EKI-24068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2440 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:06 | 2014-12-13 23:17 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 203.7333 |  |  | BASKİL
EKI-24069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 1730 | DOLASAN HAT ACILDI DUSEN TMS KALDIRLDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:57 | 2014-12-12 18:04 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.2167 |  |  | KARAKOÇAN
EKI-24070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 1929 | PANODAN 100 A 2 ADET SIORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:38 | 2014-12-12 20:58 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 |  |  | KEBAN
EKI-24071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3269 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:21 | 2014-12-12 18:42 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | KOVANCILAR
EKI-24072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3271 | TR DEN 80 A 1 ADET SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:26 | 2014-12-12 16:34 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 |  |  | MADEN
EKI-24073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 660 | DOLASAN HAT ACILDI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:59 | 2014-12-12 15:58 | 2.9833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 164.0833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-24074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT1 Ogmusdirek 13479 | AKVEREN SULAMA HATTI HAT BASINDAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:39 | 2014-12-13 11:47 | 1.1333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 |  |  | PALU
TUR-24075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | 137764438 BARKOD NUMARALI DIREKTE KUS CARPMASI SONUCU KOPAN JUMPER TEKRAR BAGLANDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:59 | 2014-12-13 12:24 | 0.41667 | 23 | 4700 | 0 | 0 | 9.5833 | 1958.3333 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
TUR-24077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS ÇAKALLI HASAN AGA KÖY IÇI TR AG_KOLU Ogagtrf 1797 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:30 | 2014-12-13 11:52 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 |  |  | KEMAH
PAZ-24079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | HATBASINDA 2 ADET 2 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:51 | 2014-12-13 10:32 | 1.6833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 |  |  | KEMALİYE
PAZ-24080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 1993 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:44 | 2014-12-13 16:16 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 |  |  | MERKEZ
AFS-24081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:56 | 2014-12-14 11:17 | 0.35 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.35 | 82.25 | 1.4 | 313.6 |  |  | OTLUKBELİ
GOK-24082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:21 | 2014-12-14 09:50 | 0.48333 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 567.9167 | 0.96667 | 0 |  |  | REFAHİYE
GOK-24083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 2 NOLU KÖK IÇI TR.02/09 AG_KOLU Ogagtrf 1872 | KOPAN ILETKEN ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:39 | 2014-12-14 20:28 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
GOK-24084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 10 NUMARA MONOBLOK ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | 11 NOLU KÖK DEN CAGLAYAN CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:31 | 2014-12-14 20:51 | 0.33333 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 78.3333 | 2.6667 | 85.3333 |  |  | ÇAYIRLI
KAM-24085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 76 | TMS DUSURULMUS HATLAR KONTROL EDILDI OLUMSUZ BIR DURUM GORULMEDI TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:36 | 2014-12-13 15:56 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 |  |  | ÜZÜMLÜ
KAM-24086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1703 | POTANS ATMA ISLEMI ICIN KESINTI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:01 | 2014-12-14 11:11 | 2.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 119.1667 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
SAM-24087 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 15329 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:30 | 2014-12-06 10:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 |  |  | AZİZİYE
KAM-24088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 ALMAN GÖLÜ ÇIKISI ALMAN GÖLÜ ÇIKI_I Trafobinatip 2906 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 07:57 | 2014-12-14 08:26 | 0.48333 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 908.6667 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
KAM-24524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | KIZILDAMLAR KOYUNDE OZEL TR HAT BASI ACILMADIGINDAN ONSEN CIKISI ACILDI AYIRICI ACILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:12 | 2014-12-26 09:18 | 0.1 | 7 | 1645 | 38 | 384 | 0.7 | 164.5 | 3.8 | 38.4 |  |  | HINIS
KAM-24525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KUMOCAGI ÇIKISI HAT3 Trafobinatip 3126 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:46 | 2014-12-26 15:10 | 1.4 | 6 | 235 | 18 | 0 | 8.4 | 329 | 25.2 | 0 |  |  | HORASAN
KAM-24526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 CAGRIBEY CAD TR AG_KOLU Ogagtrf 1427 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 21:35 | 2014-12-25 21:58 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
CAG-24527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | TM2 F-12 PAZARCIK 2 TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1270 | ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:03 | 2014-12-25 11:26 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 |  |  | KARAÇOBAN
KAM-24528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM16-21 AG_KOLU Ogagtrf 2191 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIRIS BITIMI TEKRAR ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:23 | 2014-12-26 11:12 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
KAM-24529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM15-30 F0249F 13953439 AG_KOLU Ogagtrf 11437 | VATANDAS AGAC KESIMI YAPARKEN TELLERIN UZERINE DAL DUSMESI SONUCU ATAN 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:34 | 2014-12-26 11:33 | 0.98333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
KAM-24530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI YESILKENT YANI AG_KOLU Ogagtrf 765 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENI ILE KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:50 | 2014-12-26 15:32 | 2.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0 |  |  | OLTU
TUR-24531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 JANDARMALAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3029 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:42 | 2014-12-26 19:13 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | OLUR
KAM-24532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | DAZLAK TR AG_KOLU Ogagtrf 3036 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:00 | 2014-12-27 09:11 | 2.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 120.0833 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
KAM-24533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM19-35 AG_KOLU Ogagtrf 530 | SCADA CALISMASI NEDENI ILE KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 09:31 | 2014-12-27 10:02 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0 |  |  | PASİNLER
KAM-24534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1285 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:50 | 2014-12-26 20:52 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 |  |  | PAZARYOLU
PAZ-24535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | IGDELI MONOBLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:10 | 2014-12-25 09:02 | 0.86667 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 14.7333 | 221.8667 |  |  | TEKMAN
PAZ-24536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KELIBISLER TR AG_KOLU Ogagtrf 2164 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:30 | 2014-12-25 17:58 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 |  |  | TORTUM
AFS-24537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1936 | YAZIBELEN CAMI YANI TR DE 1 ADET 00-80A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:36 | 2014-12-27 14:43 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 |  |  | UZUNDERE
AFS-24538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1878 | HOYUKLU KARSI MAH TR DEN 1 ADET 00-100A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:06 | 2014-12-27 17:04 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 |  |  | YAKUTİYE
AFS-24539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | COBANBEYLI SALT DAN YAZIBELEN CIKISI BESLENDI ENERJI N ORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:45 | 2014-12-27 16:21 | 0.6 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 282 | 12 | 230.4 |  |  | ÇAT
AFS-24540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI T_LK_LER MEZRASI HATTI Ogmusdirek 61008 | KOCAVASI TR UZERI OG JUMPER KOPUGU YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 22:27 | 2014-12-27 23:44 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 |  |  | İSPİR
ELB-24541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 2103 | BAKIS HUYUCEK TR DEN 1 ADET 00-80A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:03 | 2014-12-26 17:37 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
NUR-24542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YE__LKENT SULAMA B_RL___-(KULLAR BELED_Y Enhdirek 36395 | ATAN 2 ADET 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:43 | 2014-12-28 11:19 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  |  | ALPU
AFS-24644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2637 | AG DEKI ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:16 | 2014-12-29 13:23 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 |  |  | BEYLİKOVA
KAM-24645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI HAT1 Enhdirek 6131 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:37 | 2014-12-29 00:24 | 2.7833 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 2.7833 | 890.6667 |  |  | GÜNYÜZÜ
KAM-24646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 18023 | 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 22:06 | 2014-12-28 23:22 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 162.1333 |  |  | HAN
KAM-24647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 3740 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:09 | 2014-12-29 11:29 | 1.3333 | 0 | 0 | 5 | 1344 | 0 | 0 | 6.6667 | 1792 |  |  | MAHMUDİYE
KAM-24648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI ALADDIN UNSAL KÖK AG_KOLU Ogagtrf 1665 | MUTEAHHIT BOLGE AYRIMI YAPMASI ICIN ENERJI KESINTISI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:47 | 2014-12-27 13:56 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
KAM-24649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR ARPA ÇUKURU TR 15739096/13992200 AG_KOLU Ogagtrf 11126 | 1 ADET 9MT AGAC DIREK DM+M EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:40 | 2014-12-27 15:47 | 1.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.4167 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
KAM-24650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 EMA TEKS MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8630 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:48 | 2014-12-29 08:41 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
KAM-24651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BOGAZICI MOD 5 KÖK AG_KOLU Ogagtrf 2694 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:19 | 2014-12-29 19:04 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA
KAM-24652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 BAHCELIEVLER YENI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 11828 | BETON DIREK DM+M EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:32 | 2014-12-27 16:09 | 2.6167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 143.9167 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
KAM-24653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM20-21 AG_KOLU Ogagtrf 1742 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:22 | 2014-12-27 17:25 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
KAM-24654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM19-18 AG_KOLU Ogagtrf 2197 | SEHIM ALMAK ICIN EKIP TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:34 | 2014-12-29 10:45 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
KAM-24655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | B001A2-F01D4A AG_KOLU Ogagtrf 11203 | 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:04 | 2014-12-29 15:36 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
GOK-23781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 ILÇE MERKEZI KURANKURSU YENI TR-YOLÇATI AG_KOLU Ogagtrf 1211 | 2 DIREK ARASI ILETKEN SOKAK FAZI KOPMUS YAPILDI 4 ADET A40-A40 KLEMENS KULLANILDI 5 METRE ROSE ILETKEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:05 | 2014-12-01 16:58 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
GOK-23782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 DSI DEN DEVRALINAN ELBISTAN YOL ALTI 2. TR. AG_KOLU Ogagtrf 2181 | EKIP CALISMASI HATTA BAKIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:29 | 2014-12-01 14:24 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 |  |  | ARABAN
KAM-23786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5933 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:31 | 2014-12-01 11:54 | 2.3833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.3833 | 152.5333 |  |  | İSLAHİYE
KAM-23787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | BAKIM NEDENI ILE PROGRAMLI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-01 09:30 | 2014-12-01 14:31 | 5.0167 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 90.3 | 4494.9333 |  |  | KARKAMIŞ
KAM-23788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:02 | 2014-12-01 15:16 | 0.23333 | 2 | 235 | 13 | 2368 | 0.46667 | 54.8333 | 3.0333 | 552.5333 |  |  | NURDAĞI
KAM-23789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL TM2 YANI MONOBLOK MEHMET AKIF ÇIKISI MEHMET AK_F ÇIKI_I Trafobinatip 2880 | ASIRI AKIMDAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:33 | 2014-12-01 18:11 | 0.63333 | 6 | 4700 | 0 | 0 | 3.8 | 2976.6667 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
KAM-23790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:00 | 2014-12-02 07:56 | 0.93333 | 7 | 1645 | 38 | 384 | 6.5333 | 1535.3333 | 35.4667 | 358.4 |  |  | OĞUZELİ
PAZ-23791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | COLAK ALI KOK DAMLATAS GRUBU TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:57 | 2014-12-01 14:31 | 0.56667 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 5.1 | 665.8333 | 12.4667 | 834.1333 |  |  | YAVUZELİ
KAM-23792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 AKSU ÇIKISI AKSU ÇIKI_I Trafobinatip 2144 | MIDAS MONOBLOK ATIZI CIKISI KLEMENS YANMIS CIKIS ACILDI KLEMENS YENILENDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:28 | 2014-12-01 08:11 | 0.71667 | 8 | 1175 | 6 | 0 | 5.7333 | 842.0833 | 4.3 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
TUR-23793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FIDER 1 K.MARAS TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:45 | 2014-12-02 11:16 | 0.51667 | 4 | 470 | 75 | 576 | 2.0667 | 242.8333 | 38.75 | 297.6 |  |  | ŞEHİTKAMİL
AFS-23794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-NADIR-SO_ULCAK HATTI Enhdirek 15243 | 2AD VHD IZALATOR DEGISIMI YAPILDI 1AD 25A LIK OG SIGORTASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:07 | 2014-12-02 15:22 | 3.25 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 6.5 | 1040 |  |  | ALUCRA
AFS-23795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | A.T. DAN ROLE ACMASI HUYUKLU-ERCENE CIKISI. GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:16 | 2014-12-03 07:41 | 0.41667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.41667 | 97.9167 | 6.25 | 586.6667 |  |  | BULANCAK
ELB-23796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-3 AG_KOLU Ogagtrf 2010 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 04:16 | 2014-12-02 04:40 | 0.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
KAM-23797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI C_VAR HATTI Trafobinatip 996 | TOPRAK KORUMA SINYAALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:58 | 2014-12-02 09:06 | 0.13333 | 9 | 705 | 2 | 0 | 1.2 | 94 | 0.26667 | 0 |  |  | DOĞANKENT
KAM-23798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | ASIRI AKIMDAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:17 | 2014-12-02 13:30 | 1.2167 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 285.9167 | 3.65 | 1713.0667 |  |  | ESPİYE
KAM-23799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 HAT1 Enhdirek 21826 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:51 | 2014-12-02 15:12 | 2.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 |  |  | EYNESİL
KAM-24089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT1 Enhdirek 6131 | OZEL TR HAT BASI BAGLANTISI ICIN YAPILAN PROGRAMLI KESINTIDIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 12:17 | 2014-12-14 13:27 | 1.1667 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 1.1667 | 373.3333 |  |  | GÖRELE
PAZ-24090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | YENI HATBASI BAGLANTISI VE ENH TADILATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 10:00 | 2014-12-14 10:17 | 0.28333 | 11 | 3760 | 65 | 2816 | 3.1167 | 1065.3333 | 18.4167 | 797.8667 |  |  | GÜCE
KAM-24092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ÖZEL SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 11472 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:53 | 2014-12-14 19:26 | 0.55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 |  |  | KEŞAP
KAM-24093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 1024 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:49 | 2014-12-14 18:39 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | MERKEZ
AFS-24094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:22 | 2014-12-15 11:05 | 0.71667 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.71667 | 168.4167 | 2.8667 | 642.1333 |  |  | PİRAZİZ
AFS-24095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-NADIR-SOGULCAK HATTI HÜYÜKLÜ-NADIR-SO_ULCAK HATTI Enhdirek 15243 | ATAN 1 ADET 40A OG SIGORTASI DEGITIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:48 | 2014-12-15 11:06 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0.6 | 96 |  |  | TİREBOLU
AFS-24096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:47 | 2014-12-15 09:13 | 0.43333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 203.6667 | 8.6667 | 166.4 |  |  | YAĞLIDERE
PAZ-24097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 26768 | HATBASINDA 1 AD 6 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:40 | 2014-12-11 17:52 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  |  | ÇAMOLUK
PAZ-24098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT1 Enhdirek 26891 | HATBASINDA 1 AD 16 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:30 | 2014-12-11 18:37 | 0.11667 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0.46667 | 7.4667 |  |  | ÇANAKÇI
PAZ-24099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS CATALHÖYÜK MONOBLOK CATAL HÖYUK CIKISI CATAL HÖYUK CIKISI Trafobinatip 11585 | CATALHOYUK MONOBLOK CATALHOYUK CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:20 | 2014-12-12 11:42 | 0.36667 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 1.4667 | 23.4667 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
PAZ-24100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | IGDELI MONOBLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:50 | 2014-12-12 11:27 | 0.61667 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 10.4833 | 157.8667 |  |  | KELKİT
PAZ-24101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS DDY KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 3494 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:30 | 2014-12-12 17:47 | 1.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
PAZ-24102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | NARLI TM F-6 EVRI TURKOGLU TOPRAK KORUMADAN ACMIS FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 07:55 | 2014-12-13 08:14 | 0.31667 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 2.2167 | 893 | 39.9 | 445.8667 |  |  | KÜRTÜN
PAZ-24103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2522 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:10 | 2014-12-13 20:33 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-24104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS EVRI MONOBLOK F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TURKOGLU EKIP ISTEGI UZERINE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 08:00 | 2014-12-14 09:02 | 1.0333 | 0 | 0 | 106 | 1408 | 0 | 0 | 109.5333 | 1454.9333 |  |  | TORUL
PAZ-24105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS EVRI MONOBLOK F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TURKOGLU EKIP ISTEGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 16:00 | 2014-12-14 16:12 | 0.2 | 0 | 0 | 106 | 1408 | 0 | 0 | 21.2 | 281.6 |  |  | ŞİRAN
ELB-24106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-51 AG_KOLU Ogagtrf 1479 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI TEKRAR VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-15 09:26 | 2014-12-15 12:09 | 2.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 149.4167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-24107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER Çatova Köyü (Eldelek Tarafi) TR AG_KOLU Ogagtrf 3419 | ATMIS OLAN 80A LIK AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:14 | 2014-12-15 14:47 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 |  |  | YÜKSEKOVA
TUR-24278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:27 | 2014-12-19 14:00 | 0.55 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 129.25 | 2.75 | 563.2 |  |  | ÇUKURCA
ELB-24280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1796 | ATMIS OLAN TMS ATIGI KALDIRILDI OSMALI CAD 1 NOLU TR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 23:43 | 2014-12-23 00:11 | 0.46667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
TUR-24284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YAVUZLAR KÖYÜ CAMI YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 1490 | KORUMAYA GECEN T.M.S TEKRAR DEVREYE ALINDI.GEREKLI OLCUMLER YAPILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 22:16 | 2014-12-22 22:52 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | ALTINÖZÜ
PAZ-24666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 12172 | HATTAKI YABANCI CISIM ALINIP 3 AD 160 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:23 | 2014-12-29 15:08 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | BELEN
KAM-23800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI GÖGEBAKAN SITESI AG_KOLU Ogagtrf 768 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-02 14:40 | 2014-12-02 16:40 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL
KAM-23801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ADLIYE ARKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 313 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 21:46 | 2014-12-02 22:12 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
KAM-23802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AGABEYLI CIKISI AGABEYL_ CIKI_I Trafobinatip 3805 | CERIT HATTI JUMPER BAGLANTISI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:31 | 2014-12-02 09:56 | 0.41667 | 0 | 705 | 5 | 2368 | 0 | 293.75 | 2.0833 | 986.6667 |  |  | HASSA
KAM-23803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ADLIYE ARKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 313 | 1 ADET 1BOY 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:32 | 2014-12-02 09:36 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
PAZ-23804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | AKCALAR KOK AKCALAR GRUBU TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:49 | 2014-12-02 09:20 | 1.5167 | 2 | 705 | 6 | 576 | 3.0333 | 1069.25 | 9.1 | 873.6 |  |  | KUMLU
PAZ-23805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 TREN YOLU YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 744 | 1 AD 160 A. 1 BOY AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:47 | 2014-12-02 10:11 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-23806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 TREN YOLU YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 744 | 1 AD 160 A. 1 BOY AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:21 | 2014-12-02 17:48 | 1.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 0 |  |  | REYHANLI
PAZ-23807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI YUKARAIMULK CIKISI Trafobinatip 11583 | 154 KV SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:26 | 2014-12-02 08:59 | 2.55 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 35.7 | 489.6 |  |  | SAMANDAĞ
ELB-23808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKISI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:08 | 2014-12-03 09:48 | 0.66667 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 6 | 85.3333 |  |  | YAYLADAĞI
ELB-23809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:35 | 2014-12-03 08:46 | 0.18333 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 3.1167 | 2714.25 | 17.9667 | 880 |  |  | İSKENDERUN
PAZ-23810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | NATO MONOBLOK DEHLIZ YOLBOYU GRUBU TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:25 | 2014-12-01 13:35 | 0.16667 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.16667 | 0 | 5 | 74.6667 |  |  | AKSU
ELB-23811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2387 | ATMIS OLAN 160A LIK AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:58 | 2014-12-03 17:22 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
KAM-23812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI C_VAR HATTI Trafobinatip 996 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KONTROL EDILDI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:04 | 2014-12-03 10:12 | 0.13333 | 9 | 705 | 2 | 0 | 1.2 | 94 | 0.26667 | 0 |  |  | EĞİRDİR
KAM-23813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN ÖNSEN KÖK NINASI ÖNSEN ÇIKISI ÖNSEN ÇIKI_I Trafobinatip 972 | PROGRAMLI BAKIM CALISMASI NEDENI ILE KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-03 09:29 | 2014-12-03 15:35 | 6.1 | 7 | 1645 | 16 | 64 | 42.7 | 10034.5 | 97.6 | 390.4 |  |  | GELENDOST
KAM-23814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL TM2 YANI MONOBLOK BAHCELI EVLER CIKISI BAHCEL_ EVLER CIKI_I Trafobinatip 2880 | BURUN INSAATA AIT INSAATIN ASANSOR HALATI OG VE AG HATTA TEMASI SONUCU HAT A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:38 | 2014-12-03 15:03 | 0.41667 | 2 | 3525 | 0 | 0 | 0.83333 | 1468.75 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
KAM-23814 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL TM2 YANI MONOBLOK BAHCELI EVLER CIKISI 12H3 (ISTASYON ÇIKI_I) Trafobinatip 2784 | GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:03 | 2014-12-03 15:46 | 0.71667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 505.25 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
KAM-23816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM16-17 AG_KOLU Ogagtrf 2133 | BELEDIYE AGAC KESIMI ICIN ENERJI KESINTISI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:59 | 2014-12-03 11:59 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-24108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI 1\0 SULAMALAR CIKISI / CAKIRLAR CIKISI / SEREFOGLU 1\0 SULAMALAR CIKISI / CAKIRLAR CIKISI / SEREFOGLU Trafobinatip 2468 | ROLE EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KILILI TM DEN MARAS 1 FIDERI ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:18 | 2014-12-15 10:33 | 1.25 | 0 | 0 | 46 | 320 | 0 | 0 | 57.5 | 400 |  |  | SENİRKENT
PAZ-24109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | KIR ALI KOK DOGANLIKARAHASAN GRUBU TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 22:30 | 2014-12-08 22:42 | 0.2 | 3 | 0 | 41 | 704 | 0.6 | 0 | 8.2 | 140.8 |  |  | SÜTÇÜLER
PAZ-24110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | YENI HAT BAGLANTISI VE ENH TADILATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 12:00 | 2014-12-14 12:17 | 0.28333 | 28 | 8930 | 8 | 0 | 7.9333 | 2530.1667 | 2.2667 | 0 |  |  | ULUBORLU
PAZ-24111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | NATO MONOBLOK DEHLIZ YOLBOYU GRUBU TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 07:16 | 2014-12-14 08:40 | 1.4 | 1 | 0 | 30 | 448 | 1.4 | 0 | 42 | 627.2 |  |  | YALVAÇ
KAM-24112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-10 SANAYI 2 K_PA_ A_ K_PA_ A_ Trafobinatip 10501 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACMIS ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:40 | 2014-12-15 22:59 | 0.31667 | 8 | 235 | 0 | 0 | 2.5333 | 74.4167 | 0 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
KAM-24113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM10-17 AG_KOLU Ogagtrf 1746 | 1 ADET 1 BOY 250 A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:21 | 2014-12-15 11:57 | 1.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
KAM-24114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI AG_KOLU Ogagtrf 12041 | 1 ADET 9 M AGAC DIREK DEMONTAJ MONTAJ EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:15 | 2014-12-15 14:33 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
KAM-24115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM10-14 AG_KOLU Ogagtrf 310 | 2 ADET 1 BOY 160 A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:40 | 2014-12-15 13:58 | 2.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0 |  |  | ANAMUR
KAM-24116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 EMA TEKS MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8630 | 1 ADET 1 BOY 250 A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:26 | 2014-12-15 17:09 | 1.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
ELB-24117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 F-10 AF__N MERKEZ Trafobinatip 4037 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 06:37 | 2014-12-16 06:57 | 0.33333 | 24 | 15980 | 1 | 64 | 8 | 5326.6667 | 0.33333 | 21.3333 |  |  | BOZYAZI
KAM-24118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI BINEVLER KAVSAGI KÖK 2C2 ÇIKISI 2C2 ÇIKI_I Trafobinatip 1735 | YENI KOYULAN MB DEVREYE ALINMASI ICIN YAPILAN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-16 10:04 | 2014-12-16 13:08 | 3.0667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 2882.6667 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ
KAM-24119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 10436 | HAT BASINDAN ATAN 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:16 | 2014-12-16 15:35 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 148.2667 |  |  | GÜLNAR
KAM-24120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER 15E1 ÇIKI_I 15E1 ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE 15-E-1 CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:29 | 2014-12-16 12:42 | 0.21667 | 10 | 9870 | 0 | 320 | 2.1667 | 2138.5 | 0 | 69.3333 |  |  | MEZİTLİ
KAM-24120 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER 15E1 ÇIKI_I DO_UKENT ÇIKI_I Trafobinatip 2906 | BINAYA ENERJI ALINDIKTAN SONRA DOGUKENT CIKISI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:42 | 2014-12-16 12:43 | 0.016667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 |  |  | MUT
KAM-24123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2C1 AG_KOLU Ogagtrf 1658 | MUTEAHHIT BOLGE AYRIMI YAPMASI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-16 13:18 | 2014-12-16 15:03 | 1.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
KAM-24124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI GEDEMENLI MUHTARLIK YANI AG_KOLU Ogagtrf 1868 | MUTEAHHIT SEBEKE CALISMASI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:38 | 2014-12-16 15:38 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
KAM-24125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI CANCIK MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 1659 | MUTEAHHIT BOLGE AYRIMI NEDENI ILE KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-16 15:07 | 2014-12-16 15:28 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
KAM-24126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3031 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:32 | 2014-12-16 17:49 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 |  |  | YENİŞEHİR
GOK-24294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 266 | ACAN CIKIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:07 | 2014-12-23 07:46 | 0.65 | 1 | 2820 | 6 | 704 | 0.65 | 1833 | 3.9 | 457.6 |  |  | ÇAMLIYAYLA
KAM-24689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11161 | KAMYON GECERKEN ALPEK KABLOYU KOPARMIS IRTIBATI ALINDI DIGER TARAFTAN ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:31 | 2014-12-29 23:11 | 3.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
KAM-24692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 AG_KOLU Ogagtrf 11178 | UZENGILI SALTER DEGISIMI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 01:55 | 2014-12-30 02:46 | 0.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
KAM-23817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM10-14 AG_KOLU Ogagtrf 310 | 1 ADET 1 BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:18 | 2014-12-03 16:39 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
PAZ-23818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 744 | 1 AD 160 A. 1 BOY AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:51 | 2014-12-03 11:37 | 2.7667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 152.1667 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
PAZ-23819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3583 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:47 | 2014-12-03 16:07 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
PAZ-23820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1608 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:56 | 2014-12-03 16:57 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | BAKIRKÖY
GOK-23821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | A.A ACAN FIDER TRAFO MERKEZINDEN ACIELMA CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:52 | 2014-12-04 09:03 | 0.18333 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1.8333 | 517 | 2.75 | 305.0667 |  |  | BAYRAMPAŞA
ELB-23822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2106 | T.M.S ATIGI KALDIRILDI ENERJIMIZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:12 | 2014-12-04 13:38 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 |  |  | BAĞCILAR
GOK-23823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1683 | 2AD AG 250A LIK SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:01 | 2014-12-04 14:17 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
ELB-23824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI GÖZ ÇIKISI GÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | ELBISTAN MERKEZ BINASINDAN GÖZ CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:42 | 2014-12-04 12:55 | 0.21667 | 6 | 6815 | 2 | 192 | 1.3 | 1476.5833 | 0.43333 | 41.6 |  |  | BEYKOZ
KAM-23825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI CUKURHISAR CIKISI CUKURH_SAR CIKI_I Trafobinatip 1076 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:05 | 2014-12-04 12:39 | 3.5667 | 0 | 0 | 4 | 704 | 0 | 0 | 14.2667 | 2510.9333 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
AFS-23826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | A.A ACAN FIDER BESLENDI ENERJI NORMAL ALIMPINAR MONOBLOKDAN ESENCE CIKISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 21:02 | 2014-12-04 21:23 | 0.35 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.35 | 82.25 | 5.25 | 492.8 |  |  | BEYOĞLU
KAM-23827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 3981 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:31 | 2014-12-04 11:54 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88.5333 |  |  | BEŞİKTAŞ
AFS-23828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-NADIR-SOGULCAK HATTI HÜYÜKLÜ-NADIR-SO_ULCAK HATTI Enhdirek 15243 | HOYUKLU NADIR SOGUCAK HAT BASINDAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 21:25 | 2014-12-04 23:36 | 2.1833 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 4.3667 | 698.6667 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
KAM-23829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 4006 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:21 | 2014-12-04 11:42 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | ESENLER
KAM-23830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN ÖNSEN KÖK NINASI ÖNSEN ÇIKISI ÖNSEN ÇIKI_I Trafobinatip 972 | PROGRAMLI BAKIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-04 09:49 | 2014-12-04 15:50 | 6.0167 | 7 | 1645 | 16 | 64 | 42.1167 | 9897.4167 | 96.2667 | 385.0667 |  |  | ESENYURT
KAM-23831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 3A2 AG_KOLU Ogagtrf 1655 | KASKI CALISMASINDA KIRILAN 2 FAZ 1 NOTR ILETKENI EKI YAPLDI YERINE ALINDI 2 ADET 1 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:51 | 2014-12-04 12:35 | 1.7333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0 |  |  | EYÜP
KAM-23832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM19-18 AG_KOLU Ogagtrf 2197 | NOTR ILETKENI OKSITLENIP BOSLUK YAPMIS ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:17 | 2014-12-04 12:33 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 |  |  | FATİH
KAM-23833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 3A2 AG_KOLU Ogagtrf 1655 | KASKI EKIPLERININ KIRDIGI ILETKEN EKI YAPILDI YERINE ALINDI 1 ADET 1 BOY 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:11 | 2014-12-04 14:05 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
PAZ-23834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 1593 | VATANDAS TARAFINDAN ELEKTRIK KESINTISI YAPILMIS OLUP VATANDASA UYARIDA BULUNULDU AG PANOLARI KILIT ALTINA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:12 | 2014-12-04 13:15 | 1.05 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 246.75 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
KAM-23835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 CAGLAYAN 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 132 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:40 | 2014-12-04 13:02 | 1.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
KAM-24127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-07 AG_KOLU Ogagtrf 1697 | 1 DIREK ARASI KIRILAN ILETKEN EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:29 | 2014-12-16 13:05 | 1.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
KAM-24128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK CAMII YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 2961 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILARAK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:00 | 2014-12-16 17:39 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.35 |  |  | KAĞITHANE
GOK-24129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 06:30 | 2014-12-17 06:36 | 0.1 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 141 | 2 | 153.6 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
GOK-24130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMISCIK HATTI KAMI_CIK HATTI Enhdirek 14978 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:33 | 2014-12-17 10:04 | 1.5167 | 0 | 235 | 6 | 896 | 0 | 356.4167 | 9.1 | 1358.9333 |  |  | MALTEPE
EKI-24131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ANBAR MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3302 | ATMIS OLAN TMS ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:59 | 2014-12-12 13:52 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 |  |  | PENDİK
ELB-24132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI IGDE ÇIKISI __DE ÇIKI_I Enhdirek 20272 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI 10A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:43 | 2014-12-17 13:04 | 1.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
ELB-24133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:36 | 2014-12-16 14:09 | 0.55 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 9.9 | 140.8 |  |  | SARIYER
ELB-24134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:48 | 2014-12-16 12:09 | 0.35 | 3 | 705 | 34 | 704 | 1.05 | 246.75 | 11.9 | 246.4 |  |  | SULTANBEYLİ
ELB-24135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI ESK_ NURHAK ÇIKI_I ESK_ NURHAK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:54 | 2014-12-16 08:04 | 0.16667 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 0.83333 | 53.3333 |  |  | SULTANGAZİ
ELB-24136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KABAA_AÇ-ORTAKLI KÖYÜ HATTI Trafobinatip 3883 | KALEALTI MOD 5 KABAAGAC CIKISI A.A AKIM ACMIS BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:07 | 2014-12-14 15:46 | 0.65 | 0 | 0 | 11 | 512 | 0 | 0 | 7.15 | 332.8 |  |  | SİLİVRİ
ELB-24137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | IGDE CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:07 | 2014-12-14 15:46 | 0.65 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0.65 | 0 | 1.3 | 41.6 |  |  | TUZLA
EKI-24138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT1 Trafobinatip 4782 | MERKEZ KÖKDEN SOYSALLI CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:17 | 2014-12-15 15:04 | 0.78333 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 3.1333 | 902.4 |  |  | ZEYTİNBURNU
NUR-24139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK EKINÖZÜ ÇIKISI EK_NÖZÜ ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | HANCIPLAK MONOBLOKDAN EKINOZU CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:03 | 2014-12-14 15:29 | 0.43333 | 9 | 5640 | 37 | 4160 | 3.9 | 2444 | 16.0333 | 1802.6667 |  |  | ÇATALCA
NUR-24140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAHÇELIEVLER YENI TR BAHÇELIEVLER YENI TR Enhdirek 36379 | KULLAR TATLAR HAT BASINDAN 1 ADET 40A OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:13 | 2014-12-14 14:00 | 0.78333 | 1 | 1645 | 5 | 64 | 0.78333 | 1288.5833 | 3.9167 | 50.1333 |  |  | ÇEKMEKÖY
NUR-24141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KULLAR TATLAR HAT2 Trafobinatip 4987 | KULLARTATLAR MONOBLOK DAN KULLARTATLAR CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:22 | 2014-12-14 13:08 | 0.76667 | 1 | 1880 | 11 | 64 | 0.76667 | 1441.3333 | 8.4333 | 49.0667 |  |  | ÜMRANİYE
BES-24142 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SEHIR 1 HATTI _EH_R 1 HATTI Trafobinatip 5881 | DENEME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 00:13 | 2014-12-18 00:21 | 0.13333 | 3 | 4465 | 1 | 0 | 0.4 | 595.3333 | 0.13333 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
TUR-24143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM CALISMASI NEDENIYLE COBANTEPE MAH. EVRI 3/0 HAT DURDURUCU DIREKTE JUMPER BAGLANTISI YAPILDI.NARLI FIDER 6 UZERINDEN TURKOGLU FIDERINE YUK AKTARIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 08:00 | 2014-12-14 09:02 | 1.0333 | 8 | 0 | 19 | 256 | 8.2667 | 0 | 19.6333 | 264.5333 |  |  | ŞİLE
PAZ-24311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | GAZI KOK ADLIYE CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:14 | 2014-12-22 09:22 | 1.1333 | 6 | 5405 | 8 | 0 | 6.8 | 6125.6667 | 9.0667 | 0 |  |  | ŞİŞLİ
PAZ-24312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR BELEDIYEÖNÜ BETONDIREK CIKISI BELED_YEÖNÜ BETOND_REK CIKI_I Trafobinatip 9415 | HATTAKI YABANCI CISIM TEMASI KALDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:35 | 2014-12-22 08:45 | 0.16667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA
PAZ-24316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS SARIÇIÇEK TR AG_KOLU Ogagtrf 2459 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:44 | 2014-12-22 22:24 | 5.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 311.6667 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
PAZ-24319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS GÜCÜK TR AG_KOLU Ogagtrf 2451 | 1 ADET 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:40 | 2014-12-22 22:28 | 4.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
ADM-24711 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KAYAD_B_ KÖYÜ HATTI Enhdirek 17176 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:20 | 2014-12-01 09:56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | BAYRAKLI
ADM-24712 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK BEBEK HATTI BEBEK KÖK BEBEK HATTI Trafobinatip 7055 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:28 | 2014-12-01 15:11 | 0.71667 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.4333 | 183.4667 |  |  | BERGAMA
SIN-24713 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KASKÖY KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:15 | 2014-12-02 12:31 | 0.26667 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 814.6667 | 1.6 | 153.6 |  |  | BEYDAĞ
ADM-24714 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI YAYLAKONAK TR-1 HATTI YAYLAKONAK TR-1 HATTI Enhdirek 6211 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:48 | 2014-12-02 11:41 | 0.88333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 207.5833 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
ADM-24715 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK BEBEK HATTI BEBEK KÖK BEBEK HATTI Trafobinatip 7055 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:10 | 2014-12-04 10:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.0333 | 132.2667 |  |  | BUCA
ADM-24716 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI TEKPINAR TR HATTI TEKPINAR TR HATTI Enhdirek 11872 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:44 | 2014-12-04 16:11 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 92.8 |  |  | DİKİLİ
TUR-23837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 789 | 13952994,13952995,13952988,13922949,13953000,13922948 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.13922894,13922897,13922898 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT B | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:00 | 2014-12-04 10:34 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 |  |  | FOÇA
TUR-23838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 787 | 13964068,13964069,13964063,13964064,13964127 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:45 | 2014-12-04 12:01 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 |  |  | GAZİEMİR
KAM-23840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM10-20 AG_KOLU Ogagtrf 1747 | 26 SOKAK GIRISINDE JUMPER BAGLANTISI KOPMUS BAGLANTI YENILENDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:57 | 2014-12-04 18:14 | 2.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 125.5833 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
KAM-23841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 3740 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:35 | 2014-12-04 08:54 | 1.3167 | 0 | 0 | 5 | 1344 | 0 | 0 | 6.5833 | 1769.6 |  |  | KARABAĞLAR
KAM-23842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ERKENEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3004 | AG ILEKEN KIRIGI EKI YAPPILDI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:08 | 2014-12-04 15:47 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.35 |  |  | KARABURUN
EKI-23843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AKPINAR BINA AKPINAR KÖYÜ AKPINAR KÖYÜ Trafobinatip 4833 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:23 | 2014-12-05 08:41 | 0.3 | 9 | 5640 | 35 | 4096 | 2.7 | 1692 | 10.5 | 1228.8 |  |  | KARŞIYAKA
TUR-23844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1556 | 13966141 BARKOD NUMARALI DIREKTE 1 ADET ARMATUR TAMIRI YAPILDI.AG DIREGIN POTANSLI OLMASI NEDENIYLE TEDBIR AMACLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:50 | 2014-12-05 15:06 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | KEMALPAŞA
TUR-23845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | KILILI CAKMAK TEKSTIL KARSISI TR T.M.S ARIZASINDAN DOLAYI GUVENLIK AMACLI YAZI KOY GRUBU ACILDI.T.M.S DEGISTIRILDIKTEN SONRA HAT ENERJILENDIRILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:40 | 2014-12-05 18:01 | 0.35 | 7 | 2585 | 72 | 768 | 2.45 | 904.75 | 25.2 | 268.8 |  |  | KINIK
TUR-23846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN EYNIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 06:50 | 2014-12-06 07:11 | 0.35 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 82.25 | 23.1 | 224 |  |  | KONAK
PAZ-23847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT3 Enhdirek 40889 | HATBASINDA 1 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:35 | 2014-12-05 19:34 | 2.9833 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 17.9 | 381.8667 |  |  | KİRAZ
PAZ-23848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3575 | DILEKCEYE ISTINADEN 13779728 13779729 13779730 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI ILAVE ILETKEN CEKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:25 | 2014-12-05 11:06 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0 |  |  | MENDERES
GOK-23849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | TRAFO MERKEZINDEN F5 DOGANKONAK CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:00 | 2014-12-06 08:06 | 0.1 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 141 | 2 | 153.6 |  |  | MENEMEN
GOK-23850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3470 | B.KIZILCIK GIRIS BETON TR 1 KOLDA 2 DIREK ARASI KOPAN ILETKEN YAPILDI 2 ADET A40-A40 KLEMENS VE 10 METRE PANSY ILETKEN KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:54 | 2014-12-06 10:41 | 1.7833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 98.0833 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
AFS-23851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ALIMPINAR MONO BLOKDAN ESENCE CIKISI A.A. ACMIS BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:17 | 2014-12-02 08:53 | 0.6 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 423 | 3 | 307.2 |  |  | SEFERİHİSAR
AFS-23852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ALIMPINAR MONOBLOK DAN HOYUKLU CIKISI ACMIS BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:36 | 2014-12-02 09:43 | 1.1167 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 1.1167 | 262.4167 | 16.75 | 1572.2667 |  |  | SELÇUK
AFS-23853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ALIMPINAR MONOBLOKDAN HOYUKLU- ERCENE CIKISI ACMIS BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:57 | 2014-12-02 12:34 | 0.61667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.61667 | 144.9167 | 9.25 | 868.2667 |  |  | TORBALI
TUR-24144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM CALISMASI NEDENIYLE YESILYORE BELEDIYE YANI KOK BINASINDAN FATIH 3/0 HAT UZERINDEN KILILI 2 FIDER 3 UZERINE YUK AKTARIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:00 | 2014-12-14 09:18 | 0.3 | 25 | 6815 | 135 | 3392 | 7.5 | 2044.5 | 40.5 | 1017.6 |  |  | TİRE
TUR-24145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM CALISMASI NEDENIYLE YENIKOY KOK BINASINDAN KILILI 2 FIDER 3 YAZI KOY GRUBU UZERINE YUK AKTARIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:00 | 2014-12-14 09:12 | 0.2 | 25 | 6815 | 135 | 3392 | 5 | 1363 | 27 | 678.4 |  |  | URLA
TUR-24146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU F_DER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM CALISMASI NEDENIYLE NARLI EVRI TURKOGLU CIKISI UZERINDEN FIDER 2 TURKOGLU UZERINE YUK AKTARIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:00 | 2014-12-14 09:12 | 0.2 | 51 | 12690 | 44 | 1600 | 10.2 | 2538 | 8.8 | 320 |  |  | ÇEŞME
TUR-24147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | MEZARLIK KOK BINASINDAKI GUCSAN CIKISI KESICISI DEGISTI.MARYAG KOK BINASI RING SISTEMI ICIN AYIRICI VE KESICI MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:00 | 2014-12-14 16:18 | 7.3 | 23 | 4700 | 0 | 0 | 167.9 | 34310 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
TUR-24148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM NEDENIYLE PROGRAMLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:00 | 2014-12-14 16:18 | 7.3 | 4 | 470 | 75 | 576 | 29.2 | 3431 | 547.5 | 4204.8 |  |  | ÖDEMİŞ
TUR-24149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-2 AKSU-2 Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM NEDENIYLE PROGRAMLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:00 | 2014-12-14 16:18 | 7.3 | 2 | 940 | 2 | 0 | 14.6 | 6862 | 14.6 | 0 |  |  | AKYAKA
TUR-24150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-1 AKSU-1 Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM NEDENIYLE PROGRAMLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:00 | 2014-12-14 16:18 | 7.3 | 25 | 6815 | 135 | 3392 | 182.5 | 49749.5 | 985.5 | 24761.6 |  |  | ARPAÇAY
TUR-24151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 F_DER-17 Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM NEDENIYLE PROGRAMLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:00 | 2014-12-14 16:18 | 7.3 | 18 | 940 | 0 | 0 | 131.4 | 6862 | 0 | 0 |  |  | DİGOR
TUR-24152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-18 F_DER-18 Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM NEDENIYLE PROGRAMLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:00 | 2014-12-14 16:18 | 7.3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14.6 | 0 | 21.9 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
TUR-24153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM CALISMASI NEDENIYLE YESILYORE BELEDIYE YANI KOK BINASINDAN FATIH 3/0 HAT UZERINDEN KILILI 2 FIDER 3 UZERINDEKI YUK AKTARIMI IPTAL EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 16:00 | 2014-12-14 16:12 | 0.2 | 25 | 6815 | 135 | 3392 | 5 | 1363 | 27 | 678.4 |  |  | MERKEZ
TUR-24154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM CALISMASI NEDENIYLE YENIKOY KOK BINASINDAN KILILI 2 FIDER 3 YAZI KOY GRUBU UZERINDEKI YUK AKTARIMI IPTAL EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 16:00 | 2014-12-14 16:12 | 0.2 | 25 | 6815 | 135 | 3392 | 5 | 1363 | 27 | 678.4 |  |  | SARIKAMIŞ
TUR-24155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | KILILI TM'DEKI YILLIK BAKIM CALISMASI NEDENIYLE COBANTEPE MAH. EVRI 3/0 HAT DURDURUCU DIREKTE JUMPER BAGLANTISI ALINDI.NARLI FIDER 6 UZERINDEN TURKOGLU FIDERINE YUK AKTARIMI IPTAL EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-15 12:00 | 2014-12-15 13:02 | 1.0333 | 8 | 0 | 19 | 256 | 8.2667 | 0 | 19.6333 | 264.5333 |  |  | SELİM
TUR-24156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:17 | 2014-12-15 14:02 | 0.75 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 15.75 | 240 |  |  | SUSUZ
CAG-24321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDA 2 ADET 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:11 | 2014-12-22 22:34 | 3.3833 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 50.75 | 866.1333 |  |  | ABANA
PAZ-24324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS YATLI KÖK AG_KOLU Ogagtrf 12172 | T.M.S ACMIS KAPATILDI 2 AD 125 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:42 | 2014-12-22 21:25 | 1.7167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 403.4167 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
PAZ-24329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NARLI KIRALI KÖK MOBIL DEVRESI MOBIL DEVRESI Trafobinatip 3321 | DDY HATBASI ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:20 | 2014-12-20 10:32 | 0.2 | 3 | 2585 | 0 | 0 | 0.6 | 517 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
PAZ-24331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NARLI KIRALI KÖK MOBIL DEVRESI MOBIL DEVRESI Trafobinatip 3321 | DDY HATBASI KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:50 | 2014-12-20 14:02 | 0.2 | 3 | 2585 | 0 | 0 | 0.6 | 517 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
PAZ-24335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS D.KARAHASAN KURUÇAY TR AG_KOLU Ogagtrf 2058 | 14028129 BARKOD NUMARALI CURUYEN DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:30 | 2014-12-21 13:02 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 |  |  | BOZKURT
PAZ-24337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAMIZKANLI TR AG_KOLU Ogagtrf 2172 | 1 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:30 | 2014-12-21 15:42 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | CİDE
ADM-24717 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DOYRAN HATTI DOYRAN HATTI Enhdirek 11689 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:00 | 2014-12-05 09:13 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 |  |  | DADAY
ADM-24718 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI AGAÇKONAK HATTI A_AÇKONAK HATTI Enhdirek 16344 | AGACKONAK TR DE ARK VARDI ARIZA GIDERILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:14 | 2014-12-06 14:42 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 |  |  | DEVREKANİ
ADM-24719 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-3 BÖRGENEK FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5394 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKEN KOPUKTU EK YAPILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:10 | 2014-12-09 18:42 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 |  |  | DOĞANYURT
KAH-24720 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DARDO_AN HATTI Enhdirek 27629 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:22 | 2014-12-10 09:58 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 166.4 |  |  | HANÖNÜ
ADM-24721 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNKÖY TR HATTI Enhdirek 6448 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:55 | 2014-12-10 11:07 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8 |  |  | KÜRE
ADM-24722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI OLGUNLAR TR HATTI Enhdirek 16466 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:10 | 2014-12-11 14:42 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 162.1333 |  |  | MERKEZ
ADM-24723 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT2 Enhdirek 11172 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:30 | 2014-12-12 08:52 | 0.36667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.36667 | 23.4667 |  |  | PINARBAŞI
ADM-24724 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ASIRI AKIMDAN DOLAYIA CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:05 | 2014-12-12 08:22 | 1.2833 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 301.5833 | 5.1333 | 1067.7333 |  |  | SEYDİLER
ADM-24725 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK AKPINAR KOYLER CIKISI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:07 | 2014-12-13 10:32 | 0.41667 | 3 | 1645 | 118 | 4096 | 1.25 | 685.4167 | 49.1667 | 1706.6667 |  |  | TAŞKÖPRÜ
GOL-24726 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR DURAK HATTI DURAK HATTI Ogmusdirek 29 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:45 | 2014-12-13 17:37 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 119.4667 |  |  | TOSYA
CEL-24727 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI PINARBASI KÖK PINARBASI TR-5 HATTI PINARBA_I TR-5 HATTI Trafobinatip 7311 | OG SIGORTASI ATIKTI.DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:20 | 2014-12-15 14:52 | 0.53333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
SIN-24728 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI INLICE KÖK INLICE HATTI _NL_CE HATTI Trafobinatip 8022 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:25 | 2014-12-15 14:02 | 1.6167 | 0 | 1645 | 0 | 64 | 0 | 2659.4167 | 0 | 103.4667 |  |  | İHSANGAZİ
ADM-24729 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI YAYLAKONAK TR-1 HATTI Enhdirek 6211 | OG SIGORTASI ATIKTI.DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:55 | 2014-12-16 12:07 | 3.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
ADM-24730 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | TOPRAK KORUMADAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:20 | 2014-12-16 13:24 | 0.066667 | 16 | 16685 | 0 | 0 | 1.0667 | 1112.3333 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
ADM-24731 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR DOLIK HATTI Enhdirek 20708 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:55 | 2014-12-16 17:02 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 135.4667 |  |  | AKKIŞLA
ADM-24732 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 07:20 | 2014-12-17 08:32 | 1.2 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 24 | 1152 |  |  | BÜNYAN
ADM-24733 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:40 | 2014-12-17 15:12 | 0.53333 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 125.3333 | 2.1333 | 443.7333 |  |  | DEVELİ
ADM-24734 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:45 | 2014-12-19 12:26 | 0.68333 | 3 | 1880 | 125 | 4928 | 2.05 | 1284.6667 | 85.4167 | 3367.4667 |  |  | FELAHİYE
PAZ-23854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | KIR ALI KOK IGDELI GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:20 | 2014-12-03 11:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 15.7333 | 597.3333 |  |  | HACILAR
PAZ-23855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU ASLANBEY TR AG_KOLU Ogagtrf 2341 | DILEKCEYE ISTINADEN DIREK YERI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:00 | 2014-12-03 12:46 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 177.0667 |  |  | KOCASİNAN
PAZ-23856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | KIR ALI KOK DSI GRUBU TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:30 | 2014-12-04 10:51 | 0.35 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 1.05 | 658 | 3.5 | 22.4 |  |  | MELİKGAZİ
PAZ-23857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DDY KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 3494 | 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:30 | 2014-12-04 15:01 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
PAZ-23858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI SARIERIK TR AG_KOLU Ogagtrf 2032 | 400 V 00 BOY 160 A NH SIGORTA GOVDESI YANMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:30 | 2014-12-04 19:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | SARIOĞLAN
TUR-23859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 596 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:00 | 2014-12-06 10:36 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |  |  | SARIZ
TUR-23860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 802 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:45 | 2014-12-06 14:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | TALAS
ELB-23861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI KANGAL-AKTEPE HAT BASI KANGAL-AKTEPE HAT BA_I Enhdirek 39858 | KANGAL KOY HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTA ATMIS. ENERJI VERILDI. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:50 | 2014-12-06 13:30 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 |  |  | TOMARZA
ELB-23862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 31219 | AKSAKAL/BESTEPE/YALINTAS HAT BASINDAN 1ADET OG SIGORTASI ATMIS, DEGISTIRILDI. ENERJI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:29 | 2014-12-06 16:34 | 2.0833 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 2.0833 | 666.6667 |  |  | YAHYALI
EKI-23864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK TÜRKMENLER MERKEZ TR. HATTI Enhdirek 20503 | TURKMENLER MERKEZ TR HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTA ATMI. SIGORTA DEGISTIRILDI. ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:20 | 2014-12-06 17:53 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.2 |  |  | YEŞİLHİSAR
ELB-23865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 290 | CITLIK KOY TR'DEN 1 ADET AG SIGORTA ATIGI. 00 BOY 100A AG SIGORTASI TAKILDI. ENERJI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:16 | 2014-12-06 17:09 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 |  |  | ÖZVATAN
GOK-23866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3476 | GUZEL YURT TR DEN 1 ADET 00-80A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:40 | 2014-12-02 12:29 | 1.8167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.9167 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
PAZ-23867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT3 Enhdirek 40889 | HATBASINDA 1 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:35 | 2014-12-06 14:02 | 5.45 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 32.7 | 697.6 |  |  | BABAESKİ
PAZ-23869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3628 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILIP 1 AD 125 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:03 | 2014-12-06 21:07 | 5.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 278.6667 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
GOK-23870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 11540374 1 NOLU KÖK METEM ÇIKISI 2 NOLU KÖK 12 METEM KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9503 | 2 NOLU KOK DEN SANAYI CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:36 | 2014-12-07 10:52 | 0.26667 | 0 | 2115 | 11 | 320 | 0 | 564 | 2.9333 | 85.3333 |  |  | KOFÇAZ
GOK-23871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | SARAYCIK MONOBLOK DAN YANTEPE CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:46 | 2014-12-07 12:08 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 |  |  | LÜLEBURGAZ
NUR-23872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 40776 | 1AD 40A LIK OG SIGORTASI DEGISILDI TATLAR HATBASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:01 | 2014-12-07 11:11 | 3.1667 | 1 | 1175 | 1 | 0 | 3.1667 | 3720.8333 | 3.1667 | 0 |  |  | MERKEZ
NUR-23873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3311 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI DEGISTIRILDI ENERJI NORMAL. 00 BOY 100A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:51 | 2014-12-07 15:35 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 |  |  | PEHLİVANKÖY
TUR-24158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN GUCSAN CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:42 | 2014-12-17 14:55 | 0.21667 | 23 | 4700 | 0 | 0 | 4.9833 | 1018.3333 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
KAM-24161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | JUMPER BAGLANTISI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:00 | 2014-12-17 09:34 | 0.56667 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 18.1333 | 181.3333 |  |  | VİZE
KAM-24162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT3 Enhdirek 11847 | 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:32 | 2014-12-17 17:22 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 |  |  | AKPINAR
KAM-24163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 28511 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 06:56 | 2014-12-17 11:30 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 584.5333 |  |  | AKÇAKENT
KAM-24164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SOGUK PINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2835 | KIRILAN NOTR ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:37 | 2014-12-17 11:19 | 2.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
TUR-24165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2362 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 13977535,13977536,13977537,13977538 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI 3X25+1X16+35 ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:30 | 2014-12-18 11:32 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.6333 |  |  | KAMAN
KAM-24166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR F-4 CIVAR Trafobinatip 10315 | TM 2 DEN CIVAR CIKISI TOPRAK KORUMASI ILE ACTI. HAT KONTROL EDILDI. CIVAR MNOBLOKTAN CIVAR CIKISI ACILARAK HATTA ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:06 | 2014-12-18 11:17 | 0.18333 | 46 | 1880 | 7 | 0 | 8.4333 | 344.6667 | 1.2833 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-24166 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR C_VAR ÇIKI_I Trafobinatip 2928 | TM 2 DEN ENERJI ALINDIKTAN SONRA CIVAR CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:17 | 2014-12-18 11:20 | 0.05 | 34 | 1410 | 7 | 0 | 1.7 | 70.5 | 0.35 | 0 |  |  | MUCUR
KAM-24168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM10-16 AG_KOLU Ogagtrf 1575 | 2 ADET 1 BOY 160 A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:42 | 2014-12-17 14:47 | 1.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
KAM-24169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI DM06-07 AG_KOLU Ogagtrf 2480 | TURKCELL CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:16 | 2014-12-17 16:32 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
KAM-24170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3031 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:40 | 2014-12-17 18:16 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | DARICA
KAM-24171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI DM06-20 AG_KOLU Ogagtrf 329 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMSTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:49 | 2014-12-18 10:22 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE
KAM-24172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI MOD 5 KARSISI AG_KOLU Ogagtrf 888 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:33 | 2014-12-18 11:02 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0 |  |  | DİLOVASI
KAM-24173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2630 | TR DEN DUSEN W OTOMAT KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:16 | 2014-12-17 11:14 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 |  |  | GEBZE
KAM-24174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-17 B001A1-F01D4F AG_KOLU Ogagtrf 1715 | 1 ADET 1 BOY 315 A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:17 | 2014-12-17 12:00 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
KAM-24175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÇIRÇILAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2621 | KOPAN FAZ ATLAMASI YENILENDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:29 | 2014-12-17 12:44 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.75 |  |  | KANDIRA
KAM-24176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 EMA TEKS MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8630 | BOX PANODAN 1 ADET 1 BOY 200 A SIGORTA DEGISTIRILDI OLCUM YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:27 | 2014-12-17 18:26 | 0.98333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
KAM-24177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR TM2-53 AG_KOLU Ogagtrf 2471 | 1 ADET 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:44 | 2014-12-17 20:33 | 1.8167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.9167 | 0 | 0 |  |  | KARTEPE
ADM-24735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BÖLGE TRAFIK KÖK BÖLGE TRAFIK KÖK DOYRAN HATTI BÖLGE TRAF_K KÖK DOYRAN HATTI Trafobinatip 11305 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:45 | 2014-12-19 13:17 | 1.5333 | 0 | 0 | 31 | 512 | 0 | 0 | 47.5333 | 785.0667 |  |  | KÖRFEZ
SIN-24736 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KASKÖY KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:45 | 2014-12-19 15:57 | 1.2 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 3666 | 7.2 | 691.2 |  |  | ÇAYIROVA
ADM-24737 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT2 Enhdirek 11172 | ILETKEN DUSMUTU EK YAPIP KALDIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:06 | 2014-12-20 11:02 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.93333 | 59.7333 |  |  | İZMİT
ADM-24738 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI AGAÇKONAK HATTI A_AÇKONAK HATTI Enhdirek 16344 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:11 | 2014-12-21 13:32 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | AHIRLI
ADM-24739 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI VARLIK KÖYÜ HATTI VARLIK KÖYÜ HATTI Enhdirek 16268 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:55 | 2014-12-21 19:07 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8 |  |  | AKÖREN
ADM-24740 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI ERDEMYILDIZ HATTI Trafobinatip 7780 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:55 | 2014-12-23 18:37 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.7 | 108.8 |  |  | AKŞEHİR
ADM-24741 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 07:40 | 2014-12-24 08:22 | 0.7 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 14 | 672 |  |  | ALTINEKİN
ADM-24742 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:10 | 2014-12-25 14:22 | 1.2 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 24 | 1152 |  |  | BEYŞEHİR
ADM-24743 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:00 | 2014-12-26 12:57 | 0.95 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 223.25 | 3.8 | 790.4 |  |  | BOZKIR
TUT-24744 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAMLICA HATTI ÇAMLICA HATTI Enhdirek 5752 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:00 | 2014-12-27 15:57 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 188.8 |  |  | CİHANBEYLİ
ADM-24745 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:00 | 2014-12-27 10:32 | 1.5333 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 24.5333 | 883.2 |  |  | DERBENT
TUR-24748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 807 | 13958081 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:50 | 2014-12-30 12:59 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |  |  | DEREBUCAK
SIN-24751 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI INLICE KÖK INLICE HATTI _NL_CE HATTI Trafobinatip 8022 | OG SIGORTASI ATIKRI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:15 | 2014-12-20 15:57 | 1.7 | 0 | 1645 | 0 | 64 | 0 | 2796.5 | 0 | 108.8 |  |  | DOĞANHİSAR
AFS-23874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-NADIR-SOGULCAK HATTI HÜYÜKLÜ-NADIR-SO_ULCAK HATTI Enhdirek 15243 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:27 | 2014-12-07 13:50 | 0.38333 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0.76667 | 122.6667 |  |  | EMİRGAZİ
AFS-23875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:58 | 2014-12-07 13:25 | 0.45 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.45 | 105.75 | 6.75 | 633.6 |  |  | EREĞLİ
AFS-23876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM04-43 AG_KOLU Ogagtrf 2310 | ATAN 1 ADET 160A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:47 | 2014-12-07 18:12 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
KAM-23878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI 10H2(VAL_ASLAN YILDIRIM) DUMLUPINAR 10H2(VAL_ASLAN YILDIRIM) DUMLUPINAR Trafobinatip 2031 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:48 | 2014-12-05 14:32 | 0.73333 | 2 | 2585 | 0 | 0 | 1.4667 | 1895.6667 | 0 | 0 |  |  | HADİM
KAM-23879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KUMOCAGI ÇIKISI HAT3 Trafobinatip 3126 | ERKENEZ KUM OCAGI CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:19 | 2014-12-06 11:41 | 0.36667 | 6 | 235 | 18 | 0 | 2.2 | 86.1667 | 6.6 | 0 |  |  | HALKAPINAR
KAM-23880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKISI KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:24 | 2014-12-06 14:48 | 0.4 | 21 | 0 | 9 | 0 | 8.4 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | HÜYÜK
KAM-23881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | A.A. SINYALI ILE ACMIS BESLENI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:47 | 2014-12-07 11:24 | 0.61667 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 144.9167 | 1.85 | 868.2667 |  |  | ILGIN
KAM-23882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT2 Enhdirek 21706 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:51 | 2014-12-07 14:35 | 0.73333 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7.3333 | 0 | 5.1333 | 0 |  |  | KADINHANI
AFS-23883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | COBANBEYLI SALT DAN YAZIBELEN CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:24 | 2014-12-08 08:26 | 1.0333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 485.6667 | 20.6667 | 396.8 |  |  | KARAPINAR
AFS-23884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ALIMPINAR MONOBLOKDAN HOYUKLU CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 04:06 | 2014-12-08 04:44 | 0.63333 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.63333 | 148.8333 | 9.5 | 891.7333 |  |  | KARATAY
KAM-23886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT1 Enhdirek 21731 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:13 | 2014-12-07 16:39 | 0.43333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 |  |  | KULU
KAM-23887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 00:11 | 2014-12-08 02:20 | 2.15 | 1 | 2585 | 17 | 2944 | 2.15 | 5557.75 | 36.55 | 6329.6 |  |  | MERAM
KAM-23888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM14-01 ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI Trafobinatip 2005 | ASIRI AKI SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:28 | 2014-12-08 07:45 | 0.28333 | 2 | 1880 | 0 | 0 | 0.56667 | 532.6667 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
KAM-23889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1665 | MUSTAFA GUNDESLI TARAFINDAN KISA SURELI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:18 | 2014-12-05 11:51 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
KAM-23890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 320 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:13 | 2014-12-05 17:03 | 0.83333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
KAM-23891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 766 | KOPAN FAZ ATLAMASI YENILENDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:36 | 2014-12-05 19:36 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
KAM-23893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 3031 | TMS DUSMUS KALDIRIDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:12 | 2014-12-06 11:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | TUZLUKÇU
KAM-23894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 686 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:40 | 2014-12-06 11:54 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 |  |  | YALIHÜYÜK
AFS-24178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 12498 | CIKIS PAPUCLARI YENILANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:59 | 2014-12-18 13:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | YUNAK
AFS-24179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1467 | 2 AD IZALETOR YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:52 | 2014-12-18 12:13 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİK
AFS-24180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1626 | KAYMAKAMLIK KOK DEN AG 1 KOLDA CIKISLARDA ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:57 | 2014-12-18 12:58 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
GOK-24181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1872 | 2 NOLU KOK BINADAN AG SIGORTA ALTLIGI YANMIS DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:43 | 2014-12-18 17:17 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
ELB-24182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT1 Ogmusdirek 13479 | AKVEREN YENI TR HAT BASINA 2 ADET 25 A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:48 | 2014-12-18 14:12 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  |  | ASLANAPA
ELB-24183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 31219 | ATMIS OLAN 40A LIK OG SIGORTASI AKSAKAL HATBASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:26 | 2014-12-17 10:47 | 2.35 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 2.35 | 752 |  |  | DOMANİÇ
EKI-24184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3198 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI 80A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:04 | 2014-12-18 17:24 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | DUMLUPINAR
KAM-24185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Enhdirek 7814 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:18 | 2014-12-18 18:23 | 1.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0 |  |  | EMET
KAM-24186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 3031 | PANO GUCU YETMEDIGI ICIN PANO DEGISIMI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:24 | 2014-12-18 13:48 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |  |  | GEDİZ
KAM-24187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8630 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 15:27 | 2014-12-18 17:21 | 1.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK
KAM-24188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-13 SANAYI 4 AG_KOLU Ogagtrf 328 | DAHILI TR YE AIT KESICI A.A.T SINYALI ILE ACMIS B-ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 21:01 | 2014-12-18 21:43 | 0.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-24189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2397 | 1 AD 63 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 14:54 | 2014-12-18 17:29 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.0833 |  |  | PAZARLAR
PAZ-24190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 744 | BOX PANODA 1 ADET 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 15:46 | 2014-12-18 16:54 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
GOK-24191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 SANAT OKULU RAKASI KÖK-06/38 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKISI 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9469 | ACAN CIKIS BELENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 00:42 | 2014-12-19 00:57 | 0.25 | 0 | 1175 | 9 | 320 | 0 | 293.75 | 2.25 | 80 |  |  | TAVŞANLI
PAZ-24192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS IGDELI MONO BLOK HARABA CIKISI HARABA CIKISI Trafobinatip 11584 | IGDELI MONOBLOK HARABA CIKISI ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:15 | 2014-12-15 10:47 | 0.53333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.0667 | 34.1333 |  |  | ÇAVDARHİSAR
PAZ-24193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | KESME HES MONOBLOK PAZARCIK CIKISI TOPRAK KORUMADAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:29 | 2014-12-15 11:22 | 0.88333 | 11 | 3760 | 65 | 2816 | 9.7167 | 3321.3333 | 57.4167 | 2487.4667 |  |  | ŞAPHANE
PAZ-24194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS EVRI MONOBLOK F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TURKOGLU EKIP ISTEGI UZERINE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-15 12:00 | 2014-12-15 13:02 | 1.0333 | 0 | 0 | 106 | 1408 | 0 | 0 | 109.5333 | 1454.9333 |  |  | AKÇADAĞ
PAZ-24195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | NATO MONOBLOK DEHLIZ YOLBOYU GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:35 | 2014-12-16 08:47 | 0.2 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.2 | 0 | 6 | 89.6 |  |  | ARAPGİR
PAZ-24196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ESKI SANAYI TR AG_KOLU Ogagtrf 3487 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:00 | 2014-12-16 15:42 | 0.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
ADM-24755 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:27 | 2014-12-24 16:29 | 1.0333 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 20.6667 | 1124.2667 |  |  | BATTALGAZİ
KAM-23895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2121 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:31 | 2014-12-06 18:23 | 0.86667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
KAM-23896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 3282 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:47 | 2014-12-07 17:27 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
KAM-23897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 147 | KIRILAN FAZ ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:06 | 2014-12-07 19:15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.85 |  |  | DOĞANŞEHİR
KAM-23898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 2779 | TRABZON CADDESI BOX PANODAN 3 ADET 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:34 | 2014-12-05 17:54 | 2.3333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
KAM-23900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1766 | 2 ADET 2 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:07 | 2014-12-06 17:54 | 1.7833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 98.0833 | 0 | 0 |  |  | KALE
PAZ-23902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3583 | 14117072 BARKOD NUMARALI DIREGE DILEKCEYE ISTINADEN EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI POTANS ATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:40 | 2014-12-07 13:02 | 2.3667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 556.1667 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
PAZ-23903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3578 | KAIDE YANMIS DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:25 | 2014-12-07 10:07 | 0.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-23904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | D.T.M XLP CIKIS KLEMENSI PATLAMISTI DEGISTIRILDI ENERJIMIZ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:40 | 2014-12-08 10:00 | 1.3333 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 22.6667 | 19740 | 130.6667 | 6400 |  |  | PÜTÜRGE
ELB-23905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | D.T.M ONUNDE XLP CIKISINDA KLEMENS PATLAGI YAPILDI ENERJIMIZ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:40 | 2014-12-08 10:00 | 1.3333 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 22.6667 | 19740 | 130.6667 | 6400 |  |  | YAZIHAN
AFS-23906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ALIMPINAR MONOBLOK DAN HUYUKLU CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:10 | 2014-12-08 09:08 | 0.96667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.96667 | 227.1667 | 14.5 | 1361.0667 |  |  | YEŞİLYURT
ELB-23907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | D.T.M ONUNDE XLP CIKIS KLEMENSI PATLAGI YAPILDI ENERJIMIZ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:40 | 2014-12-08 10:00 | 1.3333 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 22.6667 | 19740 | 130.6667 | 6400 |  |  | AHMETLİ
TUR-23908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 596 | EKONOMIK OMRU DOLAN 13954622 BARKOD NUMARALI DIREK YERINE 14155287 BARKOD NUMARALI AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:10 | 2014-12-08 12:22 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |  |  | AKHİSAR
EKI-23909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GAZILER DM HAT2 Trafobinatip 4755 | ATMIS OLAN 25A LIK OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:33 | 2014-12-08 11:16 | 0.71667 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.71667 | 458.6667 |  |  | ALAŞEHİR
KAM-23910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI DM03-08 5D4 ÇIKISI 5D4 ÇIKI_I Trafobinatip 1888 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:58 | 2014-12-08 12:26 | 0.46667 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 877.3333 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
KAM-23911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-12(TR11) AG_KOLU Ogagtrf 1711 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:49 | 2014-12-08 10:51 | 2.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.8333 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
KAM-23912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI DM02-17 AG_KOLU Ogagtrf 1663 | MUTEAHHIT ELEMANLARINA AG CIKISINA TMS TAKMASI ICIN EKIP TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:12 | 2014-12-08 11:29 | 0.28333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
KAM-23913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-12(TR11) AG_KOLU Ogagtrf 1711 | 1 ADET 2 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:35 | 2014-12-08 09:23 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
EKI-23914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AL__AR HATTI Enhdirek 19916 | ALISAR KOYU HAT BASINDAN ATMIS OLAN 1 ADET OG SIGORTASI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:04 | 2014-12-08 15:57 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 843.7333 |  |  | KULA
PAZ-24197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 32058 | 13959492 - 14013572 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI ALPEK KABLO CEKILDI 14013674 BARKOD NUMARALI DIREKTE 1 ADET VHD-35 IZOLATOR DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:45 | 2014-12-17 13:02 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 |  |  | KÖPRÜBAŞI
PAZ-24198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 744 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 14:19 | 2014-12-18 14:56 | 0.61667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 144.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
GOK-24199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | ACAN CIKIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:24 | 2014-12-19 09:12 | 0.8 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 4 | 307.2 |  |  | SALİHLİ
AFS-24200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ACAN CIKIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:59 | 2014-12-19 09:32 | 0.55 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 258.5 | 11 | 211.2 |  |  | SARIGÖL
AFS-24201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI __DEML_K (S_NEKL_) ÇIKI_I Enhdirek 15741 | IGDEMLIK TR NIN HAT BASINDAN 1 ADET 16 A OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:33 | 2014-12-19 20:03 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | SARUHANLI
KAM-24203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 11826 | 2 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:20 | 2014-12-19 10:03 | 1.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ
KAM-24204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 2779 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:34 | 2014-12-19 14:11 | 1.6167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88.9167 | 0 | 0 |  |  | SOMA
KAM-24205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 44 | MEMIK KURT CALISMASINDAN SOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:22 | 2014-12-19 15:22 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
NUR-24207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 40772 | KUZ HAT BASINDAN16 A OG SIGORTASI 1 ADET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:34 | 2014-12-19 12:28 | 0.9 | 1 | 470 | 1 | 0 | 0.9 | 423 | 0.9 | 0 |  |  | AFŞİN
GOK-24208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ACAN FIDER BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:13 | 2014-12-20 08:41 | 0.46667 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 658 | 9.3333 | 716.8 |  |  | ANDIRIN
PAZ-24209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | AKCALAR KOK AKCALAR GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:58 | 2014-12-19 09:53 | 0.91667 | 2 | 705 | 6 | 576 | 1.8333 | 646.25 | 5.5 | 528 |  |  | EKİNÖZÜ
PAZ-24210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AKCALAR GURUBU AKCALAR GURUBU Enhdirek 39048 | HATBASNDA 2 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:55 | 2014-12-19 12:52 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 182.4 |  |  | ELBİSTAN
NUR-24211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK NURHAK ÇIKISI NURHAK ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | NURHAK CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:30 | 2014-12-20 08:59 | 0.48333 | 5 | 6580 | 21 | 384 | 2.4167 | 3180.3333 | 10.15 | 185.6 |  |  | GÖKSUN
AFS-24212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARMUTALAN-SÖ_ÜTDERES_ HATTI Enhdirek 15925 | ARMUTALAN SOGUT DERE HATBASINDAN 40A OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:43 | 2014-12-20 14:55 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 153.6 |  |  | MERKEZ
ELB-24213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI ISKARTUL YENI TR HAT BASI ISKARTUL YEN_ TR HAT BA_I Enhdirek 20281 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:27 | 2014-12-20 13:10 | 2.7167 | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | 638.4167 | 2.7167 | 0 |  |  | NURHAK
ELB-24214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2491 | 1AD AG SIGORTASI 80A LIK BAKSTAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:41 | 2014-12-21 11:56 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
NUR-24215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3461 | IZALATOR VE HAT BAKIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:00 | 2014-12-21 10:34 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
PAZ-24216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1593 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 02:42 | 2014-12-20 04:00 | 1.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
PAZ-24217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 37470 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:31 | 2014-12-20 17:21 | 2.8333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1331.6667 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
ELB-24372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1922 | GUNES TAKSI BINADA ATMIS OLAN 250A LIK AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:58 | 2014-12-23 10:09 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | DERİK
PAZ-24777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | NATO MONOBLOK DEHLIZ YOLBOYU GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:15 | 2014-12-27 15:32 | 0.28333 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.28333 | 0 | 8.5 | 126.9333 |  |  | KIZILTEPE
PAZ-24780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 26868 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:40 | 2014-12-28 11:12 | 0.53333 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.0667 | 136.5333 |  |  | MAZIDAĞI
PAZ-24782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | KIR ALI KOK DOGANLIKARAHASAN GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:45 | 2014-12-28 14:02 | 0.28333 | 3 | 0 | 41 | 704 | 0.85 | 0 | 11.6167 | 199.4667 |  |  | MERKEZ
PAZ-24785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | DOGANLIKARAHASAN KOK DOGANLIKARAHASAN CIKISI ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:45 | 2014-12-28 14:32 | 0.78333 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 23.5 | 350.9333 |  |  | MİDYAT
PAZ-24786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ÖRDEKDEDE TR AG_KOLU Ogagtrf 2033 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 20:00 | 2014-12-28 20:07 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 |  |  | NUSAYBİN
PAZ-24789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | NATO MONOBLOK DEHLIZ YOLBOYU GRUBU ASIRI AKIMDAN ACMIS GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:40 | 2014-12-29 08:52 | 0.2 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.2 | 0 | 6 | 89.6 |  |  | SAVUR
ELB-23915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ESKI NURHAK ÇIKISI ESK_ NURHAK ÇIKI_I Enhdirek 33995 | GO KART TR HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTA ATIGI DEGISTIRILDI. 1 ADET 10A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:57 | 2014-12-08 16:25 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 |  |  | YEŞİLLİ
ELB-23916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM4-17 AG_KOLU Ogagtrf 1482 | ILETKEN KOPMASI SONUCUNDA T.M.S. ATMIS. ILETKEN EKLENDI TMS KALDIRILDI. ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:29 | 2014-12-08 13:50 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
AFS-23917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:57 | 2014-12-08 17:14 | 0.28333 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.28333 | 66.5833 | 1.1333 | 253.8667 |  |  | BODRUM
AFS-23918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-NADIR-SOGULCAK HATTI HÜYÜKLÜ-NADIR-SO_ULCAK HATTI Enhdirek 15243 | ATAN 1 ADET 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:15 | 2014-12-08 17:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0.53333 | 85.3333 |  |  | DALAMAN
AFS-23919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI BAKRAÇ KAS.MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2151 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:00 | 2014-12-08 19:32 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
GOK-23920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK F8 KANLI KAVAK HATTI F8 KANLI KAVAK HATTI Trafobinatip 205 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:37 | 2014-12-08 19:58 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
NUR-23921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK EKINÖZÜ ÇIKISI EK_NÖZÜ ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | A.T. DAN ROLE ACMASI. EKINOZU CIKISI BESLENDI GRUP NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:50 | 2014-12-08 19:34 | 0.73333 | 9 | 5640 | 37 | 4160 | 6.6 | 4136 | 27.1333 | 3050.6667 |  |  | KAVAKLIDERE
EKI-23922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 19862 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTA ATIGI. SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:52 | 2014-12-08 19:07 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 144 |  |  | KÖYCEĞİZ
EKI-23923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ÇIFTLIK MERKEZ TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 3280 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTA ATIGI DEGISTIRILDI. 00 BOY 100A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:20 | 2014-12-08 20:04 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 89.9333 |  |  | MARMARİS
KAM-23924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT1 Enhdirek 21731 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI. IHBAR GOZDEN KACARAK GEC KAPATILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:50 | 2014-12-08 16:52 | 1.0333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-23925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:45 | 2014-12-08 20:02 | 0.28333 | 4 | 940 | 2 | 0 | 1.1333 | 266.3333 | 0.56667 | 0 |  |  | MİLAS
KAM-23926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI AG_KOLU Ogagtrf 12041 | AG ILETKEN KIRILMIS EKI YAPILDI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:57 | 2014-12-08 14:18 | 2.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 |  |  | ORTACA
KAM-23927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM06-30 AG_KOLU Ogagtrf 2482 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:50 | 2014-12-08 15:36 | 1.7667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 415.1667 | 0 | 0 |  |  | ULA
KAM-23928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2C1 AG_KOLU Ogagtrf 1658 | YENI SEBEKEYI DEVREYE ALMAK ICIN YAPILAN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-08 14:19 | 2014-12-08 15:12 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
KAM-23929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TR AG_KOLU Ogagtrf 1283 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:26 | 2014-12-08 15:08 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |  |  | BULANIK
TUR-23932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 592 | 13941780 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:45 | 2014-12-08 19:57 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | HASKÖY
ELB-23933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2428 | KALEALTI MEZARLIK YANI TR DE ILETKEN KOPUGU YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:59 | 2014-12-09 09:10 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 |  |  | KORKUT
PAZ-24218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS YATILI BÖLGE KÖK TR MODERINKENT CIKISI MODER_NKENT CIKI_I Trafobinatip 9412 | DIREK DEPLASE CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 13:30 | 2014-12-20 16:02 | 2.5333 | 1 | 940 | 0 | 0 | 2.5333 | 2381.3333 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
ELB-24219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI F-12 KALEALTI SULAMA Trafobinatip 4037 | HASANKOY YENI KONULAN MONOBLOKDAN ACMIS BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:08 | 2014-12-21 12:46 | 0.63333 | 6 | 3525 | 18 | 256 | 3.8 | 2232.5 | 11.4 | 162.1333 |  |  | MERKEZ
ELB-24220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2531 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:46 | 2014-12-21 15:12 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 |  |  | VARTO
ELB-24221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2435 | ATAN 1 ADET 125A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:02 | 2014-12-21 14:14 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
ELB-24222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2428 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:18 | 2014-12-21 14:03 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |  |  | AVANOS
AFS-24223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1910 | ALTUNELME NENE MEZRASI TR NIN 1 KOL CIKISINDA ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:36 | 2014-12-21 18:33 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 |  |  | DERİNKUYU
KAM-24224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN ISMAILLI MONOBLOK YEN_CE KALE ÇIKI_I YEN_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 605 | YENICEKALE YENI KONULAN MB'TA HUCRELER ARIZALI OLDUGU ICIN FIRMA TARAFINDAN CALISMA YAPILMASI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:37 | 2014-12-20 19:44 | 1.1167 | 0 | 0 | 9 | 1792 | 0 | 0 | 10.05 | 2001.0667 |  |  | GÜLŞEHİR
KAM-24225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI SERINTEPE ÇIKISI SER_NTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 2808 | SCADA CALISMASI NEDENI ILE YAPILAN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 09:55 | 2014-12-21 10:18 | 0.38333 | 1 | 2350 | 0 | 0 | 0.38333 | 900.8333 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
KAM-24231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI HATTIN ONU KONTROL EDILDI DADAGLI MOD5TENDE ACTIGI GORULDU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:15 | 2014-12-21 09:25 | 0.16667 | 1 | 705 | 30 | 1088 | 0.16667 | 117.5 | 5 | 181.3333 |  |  | KOZAKLI
KAM-24231 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR FAT_H MONOBLOK ÇIKI_ Trafobinatip 965 | HAT KONTROL EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:25 | 2014-12-21 09:52 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 115.2 |  |  | MERKEZ
KAM-24233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 KÖYARIZA KÖK BINASI SEHIR II (10H2) ÇIKIS _EH_R II (10H2) ÇIKI_ Trafobinatip 2783 | SCADA CALISMASI NEDENI ILE KISA SURELI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 11:44 | 2014-12-21 11:52 | 0.13333 | 17 | 11985 | 0 | 0 | 2.2667 | 1598 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
PAZ-24795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 26783 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-29 09:00 | 2014-12-29 09:12 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 |  |  | ALTUNHİSAR
ADM-24797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ATAKENT KÖK MEZRA HATTI Trafobinatip 11587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:55 | 2014-12-14 18:37 | 0.7 | 1 | 235 | 0 | 128 | 0.7 | 164.5 | 0 | 89.6 |  |  | BOR
ELB-23934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2053 | OZBEK TR DE TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:18 | 2014-12-09 13:25 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 135.4667 |  |  | MERKEZ
ELB-23935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI GÖZ ÇIKISI GÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | PINAR BASI DM DEN GOZ CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 23:20 | 2014-12-08 23:38 | 0.3 | 6 | 6815 | 2 | 192 | 1.8 | 2044.5 | 0.6 | 57.6 |  |  | ULUKIŞLA
ELB-23936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI GÜCÜK ASAGI MAHALLE TR HAT BASI GÜCÜK A_A_I MAHALLE TR HAT BA_I Enhdirek 39701 | GUCUK TR NIN HAT BASINDAN 1 ADET 10 A OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 00:18 | 2014-12-09 01:31 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 |  |  | ÇAMARDI
ELB-23937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT3 Ogmusdirek 15978 | OKUL YANI TR ILETKEN KOPUGU YAPILDI 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:37 | 2014-12-09 10:21 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 110.9333 |  |  | ÇİFTLİK
ELB-23938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN ALILI TAPKIRAN-ARMUTALANI ÇIKISI TAPKIRAN-ARMUTALANI ÇIKI_I Trafobinatip 5321 | HASANALI MONOBLOK DAN TAPKIRAN CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 21:11 | 2014-12-09 22:59 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 3.6 | 576 |  |  | AKKUŞ
ELB-23939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN ALILI TAPKIRAN-ARMUTALANI ÇIKISI TAPKIRAN-ARMUTALANI ÇIKI_I Trafobinatip 5321 | HASANALI MONOBLOKDAN TAPKIRAN CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:11 | 2014-12-09 18:32 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0.7 | 112 |  |  | AYBASTI
ELB-23940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | DOGAN KOY MONOBLOKDAN SULAMA CIKISINDA JUMPER KOPUGU YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:05 | 2014-12-09 12:24 | 1.3167 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2.6333 | 0 | 34.2333 | 0 |  |  | FATSA
ELB-23941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BEYYURDU KÖYÜ HAT BASI BEYYURDU KÖYÜ HAT BA_I Enhdirek 29896 | BEYYURDU TR UZERI JUMPER ARIZASI GIDERILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:29 | 2014-12-09 12:57 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 |  |  | GÖLKÖY
EKI-23942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GÖL TR AG_KOLU Ogagtrf 658 | OZTURK MAH GOLTR DEN TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 22:23 | 2014-12-10 00:21 | 1.9667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 462.1667 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
TUR-23944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1913 | 14162569 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:38 | 2014-12-09 10:54 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | GÜRGENTEPE
TUR-23945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 06:44 | 2014-12-10 07:07 | 0.38333 | 7 | 5875 | 98 | 2304 | 2.6833 | 2252.0833 | 37.5667 | 883.2 |  |  | KABADÜZ
AFS-23946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK IGDEMLIK (SINEKLI) ÇIKISI __DEML_K (S_NEKL_) ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | A.A DAN ACMISTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:56 | 2014-12-09 11:38 | 0.7 | 0 | 470 | 3 | 128 | 0 | 329 | 2.1 | 89.6 |  |  | KABATAŞ
AFS-23947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-NADIR-SOGULCAK HATTI HÜYÜKLÜ-NADIR-SO_ULCAK HATTI Enhdirek 15243 | KIRIK OLAN VHD DEGISTI HAT BASINDAN 25 A OG TAKILDI 1 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:59 | 2014-12-09 10:39 | 2.6667 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 5.3333 | 853.3333 |  |  | KORGAN
EKI-23948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIRK GÖZ MONOBLOK GELLEV_Z MADEN ÇIKI_I GELLEV_Z MADEN ÇIKI_I Trafobinatip 4850 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJIMIZ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:17 | 2014-12-09 17:43 | 1.4333 | 0 | 0 | 5 | 2048 | 0 | 0 | 7.1667 | 2935.4667 |  |  | KUMRU
AFS-23949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | AA DAN ACTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 01:07 | 2014-12-09 01:17 | 0.16667 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.16667 | 39.1667 | 0.66667 | 149.3333 |  |  | MERKEZ
KAM-23950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AGABEYLI CIKISI AGABEYL_ CIKI_I Trafobinatip 3805 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:21 | 2014-12-09 19:25 | 2.0667 | 0 | 705 | 5 | 2368 | 0 | 1457 | 10.3333 | 4893.8667 |  |  | MESUDİYE
KAM-23951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 45681 | YENI KOYULAN MONOBLOKTAN PAZARCIK CIKISI 9:31DE ACTI 9:40DA BESLENDI. TEKRAR 11:10DA ACTI 11:40DA BESLENDI. TEKRAR 11:55TE ACTI GEMCILER METAL ARKASINDA IZOLATOR PATLAGI BULUNDU DEGISTIRILDI 13:55TE BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:29 | 2014-12-09 09:43 | 0.23333 | 21 | 2350 | 112 | 2112 | 4.9 | 548.3333 | 26.1333 | 492.8 |  |  | PERŞEMBE
KAM-24234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 24090 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:45 | 2014-12-21 12:18 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
AFS-24235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1560 | KABLO PAPUCU YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:11 | 2014-12-22 10:22 | 2.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 120.0833 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
KAM-24236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL TM2 YANI MONOBLOK MEHMET AK_F ÇIKI_I / 55 KAVSAGI ÇIKI_I / BAHCEL_ E MEHMET AK_F ÇIKI_I / 55 KAVSAGI ÇIKI_I / BAHCEL_ E Trafobinatip 2880 | SCADA CALISMASI NEDENI ILE YAPILAN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 11:48 | 2014-12-21 12:23 | 0.58333 | 8 | 8695 | 0 | 0 | 4.6667 | 5072.0833 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
AFS-24237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I / KAR_IYAKA HATTI / BEYC ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I / KAR_IYAKA HATTI / BEYC Trafobinatip 1594 | DOGAN TM DEN FIDER ACMASI HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:20 | 2014-12-22 08:35 | 0.25 | 20 | 15980 | 1 | 64 | 5 | 3995 | 0.25 | 16 |  |  | ÇAYBAŞI
KAM-24238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 TIPFAKÜLTESI KÖK BINASI TIPFAKÜLTESI GIRIS TIPFAKÜLTES_ G_R__ Trafobinatip 2834 | SCADA CALISMASI NEDENI ILE PROGRAMLI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-22 09:05 | 2014-12-22 11:07 | 2.0333 | 1 | 470 | 0 | 64 | 2.0333 | 955.6667 | 0 | 130.1333 |  |  | ÜNYE
KAM-24239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 3740 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:18 | 2014-12-21 11:29 | 1.1833 | 0 | 0 | 5 | 1344 | 0 | 0 | 5.9167 | 1590.4 |  |  | İKİZCE
KAM-24240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 135 | KIRILAN AG ILETKENLER EKI YAPILARAK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:57 | 2014-12-20 15:45 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.2 |  |  | ARDEŞEN
KAM-24241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 APDAL HALIL AGA AG_KOLU Ogagtrf 1679 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:38 | 2014-12-20 15:31 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
ELB-24242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:54 | 2014-12-22 12:32 | 0.63333 | 3 | 705 | 34 | 704 | 1.9 | 446.5 | 21.5333 | 445.8667 |  |  | FINDIKLI
ELB-24243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI F-12 KALEALTI SULAMA Trafobinatip 4037 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:33 | 2014-12-22 08:53 | 0.33333 | 35 | 32195 | 27 | 512 | 11.6667 | 10731.6667 | 9 | 170.6667 |  |  | GÜNEYSU
NUR-24244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YE__LKENT SULAMA B_RL___-(KULLAR BELED_Y Enhdirek 36395 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:55 | 2014-12-22 10:21 | 1.4333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 |  |  | HEMŞİN
KAM-24245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KANDIL TR AG_KOLU Ogagtrf 1023 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 07:04 | 2014-12-21 10:21 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.3833 |  |  | KALKANDERE
KAM-24246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM14-03 F02BEB AG_KOLU Ogagtrf 2489 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI DUSEN TMS KALDIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:25 | 2014-12-21 13:55 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-24247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI EMIRLER TR AG_KOLU Ogagtrf 1154 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ATAN 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:44 | 2014-12-21 19:25 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 |  |  | PAZAR
KAM-24248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 ADALET CAD TRP AG_KOLU Ogagtrf 1523 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:02 | 2014-12-21 18:35 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
KAM-24249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM15-10 AG_KOLU Ogagtrf 2544 | 1 ADET 2 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:09 | 2014-12-21 19:47 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ
KAM-24250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM15-10 AG_KOLU Ogagtrf 2544 | YER ALTI KABLOSU PATLAMIS ARIZA GIDERILDI 1 ADET 1 BOY 250A 1 ADET 00 160A 3 ADET 63A W OTOMAT DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:08 | 2014-12-22 10:40 | 1.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE
KAM-24251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-55 F01D27-B0019B AG_KOLU Ogagtrf 1718 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:08 | 2014-12-20 12:39 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
SAM-23931 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15142 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:30 | 2014-12-03 17:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0.73333 | 11.7333 |  |  | ADAPAZARI
AFS-23783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KABAAGAÇ KÖYÜ HIZAR TR .HATTI KABAA_AÇ KÖYÜ HIZAR TR .HATTI Enhdirek 25197 | BOZUK OLAN AYIRICI ONARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:34 | 2014-12-01 10:04 | 0.5 | 0 | 470 | 3 | 0 | 0 | 235 | 1.5 | 0 |  |  | AKYAZI
KAM-24490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | SELIMIYE MONOBLOK EFIRAGZI ÇIKISI EF_RAGZI ÇIKI_I Trafobinatip 11474 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:43 | 2014-12-25 12:10 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.45 | 92.8 |  |  | ARİFİYE
KAM-24257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | CIFTESARAY AG_KOLU Ogagtrf 13508 | ROLE EKIBI ABDULLAH INCE CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:49 | 2014-12-22 14:07 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
KAM-24202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI HAT1 Ogmusdirek 4637 | TRAFO UZERI HAT AYIRICIDA TEL SARILI IDI 3 ADET 2A OG SIGORTA TAKILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:11 | 2014-12-19 09:22 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | FERİZLİ
PAZ-23868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3508 | ABONE KABLOSU PATLAMIS ARIZA GIDERILIP 2 AD 160 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:04 | 2014-12-06 21:04 | 5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
KAM-23885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-10 SANAYI 2 EDETEKS CIKISI EDETEKS CIKISI Trafobinatip 10501 | GURDAL YEM OG ABONE BAGLANTISI ICIN ENERJI KESINTISI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 14:00 | 2014-12-07 15:27 | 1.45 | 7 | 470 | 0 | 0 | 10.15 | 681.5 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
KAM-23892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2548 | ABONE KABLOSU YANDIGINDAN 00 160A AG SIGORTA ATMIS DEGISTIRIDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:23 | 2014-12-06 10:18 | 0.91667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 215.4167 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
PAZ-23901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 2397 | 14008356 BARKOD NUMARALI DIREGE ARAC CARPMASI SONUCU KIRILMIS 14008354 BARKOD NUMARALI DIREKTEN JUMPER ALINDI 2 ABONE ENERJISIZ BIRAKILDI YENI DIREK DIKILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 18:06 | 2014-12-07 19:56 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 |  |  | KARASU
KAM-24206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 904 | CAMI ABONE BAGLANTISI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 17:44 | 2014-12-19 18:22 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 |  |  | KAYNARCA
KAM-24033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 2556 | ARMADAS ALTYAPI KAZI CALISMASI YAPARKEN ABONE KABLOSUNU KOPARMIS IRTIBATI ALINDI TR'DEN ATAN 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:20 | 2014-12-11 12:24 | 1.0667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
PAMUKOVA
SAPANCA
SERDİVAN
SÖĞÜTLÜ
TARAKLI
ALAÇAM
ASARCIK
ATAKUM
AYVACIK
BAFRA
CANİK
HAVZA
KAVAK
LADİK
19 MAYIS
SALIPAZARI
TEKKEKÖY
TERME
VEZİRKÖPRÜ
YAKAKENT
ÇARŞAMBA
İLKADIM
TİLLO
BAYKAN
ERUH
KURTALAN
MERKEZ
PERVARİ
ŞİRVAN
AYANCIK
BOYABAT
DURAĞAN
DİKMEN
ERFELEK
GERZE
MERKEZ
SARAYDÜZÜ
TÜRKELİ
AKINCILAR
ALTINYAYLA
DOĞANŞAR
DİVRİĞİ
GEMEREK
GÖLOVA
GÜRÜN
HAFİK
KANGAL
KOYULHİSAR
MERKEZ
SUŞEHRİ
ULAŞ
YILDIZELİ
ZARA
İMRANLI
ŞARKIŞLA
HAYRABOLU
MALKARA
MARMARAEREĞLİSİ
MERKEZ
MURATLI
SARAY
ÇERKEZKÖY
ÇORLU
ŞARKÖY
ALMUS
ARTOVA
BAŞÇİFTLİK
ERBAA
MERKEZ
NİKSAR
PAZAR
REŞADİYE
SULUSARAY
TURHAL
YEŞİLYURT
ZİLE
AKÇAABAT
ARAKLI
ARSİN
BEŞİKDÜZÜ
DERNEKPAZARI
DÜZKÖY
HAYRAT
KÖPRÜBAŞI
MAÇKA
MERKEZ
OF
SÜRMENE
TONYA
VAKFIKEBİR
YOMRA
ÇARŞIBAŞI
ÇAYKARA
ŞALPAZARI
HOZAT
MAZGİRT
MERKEZ
NAZIMİYE
OVACIK
PERTEK
PÜLÜMÜR
ÇEMİŞGEZEK
AKÇAKALE
BOZOVA
BİRECİK
CEYLANPINAR
HALFETİ
HARRAN
HİLVAN
MERKEZ
SURUÇ
SİVEREK
VİRANŞEHİR
BANAZ
EŞME
KARAHALLI
MERKEZ
SİVASLI
ULUBEY
BAHÇESARAY
BAŞKALE
EDREMİT
ERCİŞ
GEVAŞ
GÜRPINAR
MERKEZ
MURADİYE
SARAY
ÇALDIRAN
ÇATAK
ÖZALP
AKDAĞMADENİ
AYDINCIK
BOĞAZLIYAN
KADIŞEHRİ
MERKEZ
SARAYKENT
SARIKAYA
SORGUN
YENİFAKILI
YERKÖY
ÇANDIR
ÇAYIRALAN
ÇEKEREK
ŞEFAATLİ
ALAPLI
DEVREK
EREĞLİ
GÖKÇEBEY
MERKEZ
ÇAYCUMA
AĞAÇÖREN
ESKİL
GÜLAĞAÇ
GÜZELYURT
MERKEZ
ORTAKÖY
SARIYAHŞİ
AYDINTEPE
DEMİRÖZÜ
MERKEZ
AYRANCI
BAŞYAYLA
ERMENEK
KAZIMKARABEKİR
MERKEZ
SARIVELİLER
BAHŞİLİ
BALIŞEYH
DELİCE
KARAKEÇİLİ
KESKİN
MERKEZ
SULAKYURT
YAHŞİHAN
ÇELEBİ
BEŞİRİ
GERCÜŞ
HASANKEYF
KOZLUK
MERKEZ
SASON
BEYTÜŞŞEBAP
CİZRE
GÜÇLÜKONAK
MERKEZ
SİLOPİ
ULUDERE
İDİL
AMASRA
KURUCAŞİLE
MERKEZ
ULUS
DAMAL
GÖLE
HANAK
MERKEZ
POSOF
ÇILDIR
ARALIK
KARAKOYUNLU
MERKEZ
TUZLUCA
ALTINOVA
ARMUTLU
MERKEZ
TERMAL
ÇINARCIK
ÇİFTLİKKÖY
EFLANİ
ESKİPAZAR
MERKEZ
OVACIK
SAFRANBOLU
YENİCE
ELBEYLİ
MERKEZ
MUSABEYLİ
POLATELİ
BAHÇE
DÜZİÇİ
HASANBEYLİ
KADİRLİ
MERKEZ
SUMBAS
TOPRAKKALE
AKÇAKOCA
CUMAYERİ
GÖLYAKA
GÜMÜŞOVA
KAYNAŞLI
MERKEZ
YIĞILCA
ÇİLİMLİ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ANADOLU
EFELER
ALTIEYLÜL
KARESİ
MERKEZEFENDİ
ANTAKYA
ARSUZ
DEFNE
PAYAS
DULKADİROĞLU
ONİKİŞUBAT
ŞEHZADELER
YUNUSEMRE
ARTUKLU
MENTEŞE
SEYDİKEMER
EYYÜBİYE
HALİLİYE
KARAKÖPRÜ
ERGENE
SÜLEYMANPAŞA
ORTAHİSAR
İPEKYOLU
TUŞBA
ALTINORDU
KAPAKLI
KOZLU
KİLİMLİ
BATI