## TABLO1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2018 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | EYLÜL | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
000400387795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13704235-175324-Agdirek--(123099 - 165900)-(LVSC-LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 08:50 | 2018-09-09 09:26 | 0.597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
000400387907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-14589-Trafobinatip--(803004/F12 PAZARCIK CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-03 03:15 | 2018-09-03 04:00 | 0.75 | 29 | 2816 | 202 | 3859 | 21.75 | 2112 | 151.5 | 2894.25 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
000400387908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-14589-Trafobinatip--(803003/BULANIK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-04 04:30 | 2018-09-04 05:00 | 0.5 | 20 | 400 | 68 | 4841 | 10 | 200 | 34 | 2420.5 | 15 | BURSA | BESNİ
000400388003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13883223-4802-Ogmusdirek--(116849/ARITAS KAYAALTI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-05 09:00 | 2018-09-05 12:00 | 3 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 240 | 0 | 9 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
000400388232 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14444240-14752-Ogmusdirek--(120811)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 03:57 | 2018-09-01 05:36 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
000400388233 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638113-7709-Ogmusdirek--(107025 - 107039 - 128656 - 29085 - 29092)-(LV-LV-LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 06:21 | 2018-09-01 06:51 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 18 | ÇORUM | KAHTA
000400388234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(8057/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 06:48 | 2018-09-01 09:18 | 2.497 | 1 | 339 | 3 | 131 | 2.5 | 846.48 | 7.49 | 327.11 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
000400388235 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989377-9733-Ogmusdirek--(47907)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 06:06 | 2018-09-01 07:05 | 0.972 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 0 | 0.97 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
000400388236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10001/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 06:49 | 2018-09-01 09:02 | 2.211 | 2 | 447 | 4 | 479 | 4.42 | 988.32 | 8.84 | 1059.07 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
000400388237 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-21669-Enhdirek--(94578/ARILI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 06:09 | 2018-09-01 06:46 | 0.623 | 0 | 0 | 7 | 104 | 0 | 0 | 4.36 | 64.79 | 22 | ELAZIĞ | TUT
000400388240 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 07:26 | 2018-09-01 07:52 | 0.433 | 0 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 | 2.6 | 144.62 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
000400388242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747032-503-Ogmusdirek--(1268/CIGISAR HATI CIKIS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 03:34 | 2018-09-01 05:21 | 1.776 | 0 | 0 | 4 | 990 | 0 | 0 | 7.1 | 1758.24 | 24 | ERZURUM | BAYAT
000400388243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YASIL HES MONOBLOK-528-Trafobinatip--(89491/EVRI TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 07:47 | 2018-09-01 08:13 | 0.441 | 0 | 0 | 72 | 1082 | 0 | 0 | 31.75 | 477.16 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
000400388249 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13811948-8642-Ogmusdirek--(3917)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 07:32 | 2018-09-01 08:33 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
000400388254 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-21669-Enhdirek--(94578/ARILI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 00:14 | 2018-09-01 00:26 | 0.187 | 0 | 0 | 7 | 104 | 0 | 0 | 1.31 | 19.45 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
000400388259 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-21669-Enhdirek--(94578/ARILI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 08:29 | 2018-09-01 08:43 | 0.232 | 0 | 0 | 7 | 104 | 0 | 0 | 1.62 | 24.13 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
000400388261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 07:50 | 2018-09-01 08:20 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 346 | 0 | 1 | 0.5 | 173 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
000400388264 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336399-8009-Ogmusdirek--(60478)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 08:10 | 2018-09-01 08:24 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 30 | HATAY | EVCİLER
000400388265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13683722-147306-Agdirek--(141671)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 09:31 | 2018-09-01 10:59 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
000400388270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14005187-71029-Agdirek--(250311)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 09:50 | 2018-09-01 10:37 | 0.792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
000400388277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KUTUPHANE KOK BINASI(9NUMARA)-12782-Trafobinatip--(128804/5 NUMARA KUTUPHANE 18 CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-04 10:00 | 2018-09-04 11:30 | 1.5 | 1 | 3947 | 0 | 0 | 1.5 | 5920.5 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
000400388278 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789661-9503-Ogmusdirek--(104745)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 07:30 | 2018-09-01 07:43 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
000400388279 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13805997-4171-Enhdirek--(73390/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 06:02 | 2018-09-01 07:00 | 0.972 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.97 | 33.05 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
000400388281 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-17878-Trafobinatip--(843962/İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 08:55 | 2018-09-01 09:17 | 0.369 | 0 | 0 | 22 | 340 | 0 | 0 | 8.12 | 125.46 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
000400388282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGARASI TR-3759-Trafobinatip--(218501)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 10:19 | 2018-09-01 11:10 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
000400388293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARAYLI CAMI DIREK TIPI TR-2821-Trafobinatip--(83526)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 10:45 | 2018-09-01 11:20 | 0.586 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
000400388294 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 10:28 | 2018-09-01 10:44 | 0.26 | 3 | 4 | 23 | 961 | 0.78 | 1.04 | 5.98 | 249.86 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
000400388303 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876944-8397-Ogmusdirek--(396766)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 10:19 | 2018-09-01 10:40 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
000400388303 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876944-8397-Ogmusdirek--(118782 - 140002)-(LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 10:40 | 2018-09-01 10:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | KONYA | ŞUHUT
000400388307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065541-54396-Ogmusdirek--(98659)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 10:28 | 2018-09-01 11:23 | 0.911 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.91 | 0 | 25.51 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
000400388313 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-17878-Trafobinatip--(843962/İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 11:43 | 2018-09-01 11:49 | 0.112 | 0 | 0 | 22 | 340 | 0 | 0 | 2.46 | 38.08 | 43 | MALATYA | DİYADİN
000400388315 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880721-9299-Enhdirek--(76255/MEHMET POLAT HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 07:00 | 2018-09-01 08:03 | 1.043 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
000400388318 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814139-7667-Ogmusdirek--(122431 - 20855 - 20862 - 20869)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 11:33 | 2018-09-01 12:12 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 72.05 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
000400388325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK CAMII YANI TR-3958-Trafobinatip--(177799)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 12:19 | 2018-09-01 13:22 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 46 | MARDİN | MERKEZ
000400388329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11F3 KIRISCI CAMII YANI KOK BINASI-8406-Trafobinatip--(600680)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 12:46 | 2018-09-01 13:16 | 0.505 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 108.58 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
000400388333 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 12:24 | 2018-09-01 12:40 | 0.268 | 3 | 45 | 17 | 749 | 0.8 | 12.06 | 4.56 | 200.73 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
000400388335 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-17899-Trafobinatip--(133568/BOLGE TRAFIK KOK DOYRAN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 12:27 | 2018-09-01 12:44 | 0.289 | 0 | 0 | 41 | 556 | 0 | 0 | 11.85 | 160.68 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
000400388339 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804753-21418-Enhdirek--(91806/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 12:40 | 2018-09-01 12:58 | 0.303 | 0 | 0 | 7 | 491 | 0 | 0 | 2.12 | 148.77 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
000400388340 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804753-21418-Enhdirek--(91806/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 13:03 | 2018-09-01 13:23 | 0.336 | 0 | 0 | 7 | 491 | 0 | 0 | 2.35 | 164.98 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
000400388356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN KASABASI MEKAN TR-3996-Trafobinatip--(180368)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 14:02 | 2018-09-01 14:35 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
000400388362 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELBEYLI MNB-19457-Trafobinatip--(871815/BESELE-KILAVUZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 13:39 | 2018-09-01 14:04 | 0.403 | 0 | 0 | 15 | 142 | 0 | 0 | 6.05 | 57.23 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
000400388363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ERTENLER TR 2 DM06-25A TR-15153-Trafobinatip--(271798)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 14:26 | 2018-09-01 14:48 | 0.373 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
000400388364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 14:34 | 2018-09-01 15:16 | 0.693 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 27.03 | 2.77 | 55 | SİİRT | SULUOVA
000400388369 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661972-11873-Enhdirek--(80514/HAT44087)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 13:39 | 2018-09-01 14:19 | 0.669 | 0 | 0 | 2 | 154 | 0 | 0 | 1.34 | 103.03 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
000400388382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-12733-Trafobinatip--(133592/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 12:51 | 2018-09-01 13:05 | 0.239 | 2 | 0 | 54 | 426 | 0.48 | 0 | 12.91 | 101.81 | 57 | SİVAS | AKYURT
000400388384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975370-52661-Ogmusdirek--(170705 - 170714 - 198871 - 219283)-(LV-LV-LVSC-LVSC) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-01 09:00 | 2018-09-01 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 888 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
000400388389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13777307-103617-Agdirek--(103903)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-01 15:00 | 2018-09-01 15:49 | 0.807 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
000400388397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13942689-124470-Agdirek--(147855)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 15:38 | 2018-09-01 15:58 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 60 | TRABZON | BALA
000400388398 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13812122-805224-Agdirek--(465163)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 13:12 | 2018-09-01 13:31 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
000400388399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14068100-51500-Ogmusdirek--(44012)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 15:40 | 2018-09-01 18:00 | 2.328 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 72.17 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
000400388402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831961-1989-Enhdirek--(4272/HAT2724)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-01 09:00 | 2018-09-01 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 483 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
000400388404 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14335527-100336-Agdirek--(116695)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 15:30 | 2018-09-01 15:46 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 64 | VAN | EVREN
000400388405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803572-8963-Enhdirek--(124239/KANLIKAVAK ICME SUYU HACIOMER HATI 1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 10:24 | 2018-09-01 12:14 | 1.822 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
000400388410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KAS. BELEDIYE ICI TR-4032-Trafobinatip--(183941)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 16:14 | 2018-09-01 16:46 | 0.528 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0.53 | 0 | 19.54 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
000400388412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESOLUK TR1-14495-Trafobinatip--(266012)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 16:20 | 2018-09-01 17:30 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
000400388415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14068100-51500-Ogmusdirek--(44018)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 16:39 | 2018-09-01 17:25 | 0.764 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 35.91 | 0 | 3.06 | 68 | BAYBURT | KALECİK
000400388421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(383405/KILILI-FATIH HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 15:49 | 2018-09-01 16:41 | 0.874 | 5 | 1405 | 4 | 1373 | 4.37 | 1227.97 | 3.5 | 1200 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
000400388426 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645464-7847-Ogmusdirek--(53022)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-01 15:59 | 2018-09-01 17:25 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
000400388430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13835876-54198-Ogmusdirek--(176620)-(LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 14:30 | 2018-09-01 16:48 | 2.291 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.07 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
000400388432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013905-38145-Enhdirek--(45412/HAT25911)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 16:31 | 2018-09-01 16:55 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 434 | 0 | 0 | 1.6 | 173.6 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
000400388436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-TR72 2017-19676-Trafobinatip--(316134)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 17:09 | 2018-09-01 17:23 | 0.226 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 7.01 | 0 | 0.9 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
000400388437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14139945-62083-Enhdirek--(811128/IGDELI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 14:19 | 2018-09-01 15:05 | 0.773 | 0 | 0 | 7 | 257 | 0 | 0 | 5.41 | 198.66 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
000400388443 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714379-7916-Ogmusdirek--(140093 - 31648 - 31653 - 31669 - 31678)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 13:31 | 2018-09-01 13:59 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 51.47 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
000400388445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACIMUSTAFALAR KUMASIRGOLU MONOBLOK-12593-Trafobinatip--(132760/BOYUN KISLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 17:30 | 2018-09-01 18:05 | 0.583 | 0 | 7 | 21 | 833 | 0 | 4.08 | 12.24 | 485.64 | 76 | YALOVA | SİNCAN
000400388447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13865221-54160-Ogmusdirek--(107367 - 107377 - 177202 - 177203 - 307943)-(LV-LV-LVSC-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 17:21 | 2018-09-01 18:09 | 0.796 | 0 | 3 | 1 | 89 | 0 | 2.39 | 0.8 | 70.84 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
000400388450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13853389-128014-Agdirek--(243084)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 17:43 | 2018-09-01 18:15 | 0.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
000400388454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-79-4144-Trafobinatip--(192550)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 18:27 | 2018-09-01 18:52 | 0.423 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
000400388461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KOYU TR-3959-Trafobinatip--(183572)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 18:50 | 2018-09-01 19:40 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
000400388464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18811/F-4 AGABEYLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 19:10 | 2018-09-01 19:15 | 0.082 | 18 | 2197 | 49 | 6720 | 1.48 | 180.15 | 4.02 | 551.04 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
000400388466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13790693-83088-Agdirek--(1487972)-(SC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 18:43 | 2018-09-01 19:28 | 0.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
000400388467 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14179278-35839-Enhdirek--(818336/TEKEVLER ICME SUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 17:26 | 2018-09-01 18:53 | 1.464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 83 |  | AKSU
000400388478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13871761-20910-Enhdirek--(30923/BAKRAC YAN MAH. TR. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 18:21 | 2018-09-01 19:10 | 0.809 | 0 | 5 | 2 | 61 | 0 | 4.05 | 1.62 | 49.35 | 84 |  | ALANYA
000400388482 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13807565-8653-Ogmusdirek--(5006)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 18:39 | 2018-09-01 19:13 | 0.561 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7.85 | 0 | 4.49 | 85 |  | DEMRE
000400388484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13853281-127187-Agdirek--(59523)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 19:47 | 2018-09-01 20:30 | 0.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
000400388485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930968-51126-Ogmusdirek--(303676)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 19:36 | 2018-09-01 19:50 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 87 |  | ELMALI
000400388490 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686138-7668-Ogmusdirek--(139702 - 20270 - 20391 - 80602 - 94989)-(LVSC-LV-LV-LVSC-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 15:51 | 2018-09-01 16:20 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 33.53 | 88 |  | FİNİKE
000400388493 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13972577-8222-Ogmusdirek--(99585)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 19:39 | 2018-09-01 19:56 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 89 |  | GAZİPAŞA
000400388497 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-12754-Trafobinatip--(74923/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 18:29 | 2018-09-01 19:01 | 0.538 | 0 | 1 | 46 | 208 | 0 | 0.54 | 24.75 | 111.9 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
000400388499 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 15736345-5686-Trafobinatip--(12390 - 12391 - 12397 - 129546)-(LV-LV-LV-LVSC) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 17:45 | 2018-09-01 18:10 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 91 |  | KAŞ
000400388501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-8731-Trafobinatip--(706647)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 20:31 | 2018-09-01 21:11 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 92 |  | KEMER
000400388510 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14345078-39888-Enhdirek--(878978/g)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 17:33 | 2018-09-01 19:21 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 93 |  | KEPEZ
000400388512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946708-59830-Agdirek--(258397)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 19:35 | 2018-09-01 19:50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 94 |  | KONYAALTI
000400388516 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-19040-Trafobinatip--(863182/GOLPINAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 18:38 | 2018-09-01 19:44 | 1.095 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 2.19 | 38.33 | 95 |  | KORKUTELİ
000400388519 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993696-4035-Ogmusdirek--(75906)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 20:21 | 2018-09-01 20:45 | 0.397 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
000400388539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13854803-1208629-Ogmusdirek--(1364877)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 21:32 | 2018-09-01 22:05 | 0.542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 97 |  | MANAVGAT
000400388540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOLUKDAMLAR TR-3843-Trafobinatip--(159752)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 20:47 | 2018-09-01 21:11 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 98 |  | MURATPAŞA
000400388545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-2885-Trafobinatip--(128772/F-15 SUMER 1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 22:13 | 2018-09-01 22:56 | 0.721 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
000400388550 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685709-10245-Enhdirek--(76878/IZNIKAN ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 19:03 | 2018-09-01 19:51 | 0.788 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 |  |  | İBRADI
000400388557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | YALANGOZ TR-4965-Trafobinatip--(166400)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 16:46 | 2018-09-01 17:08 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |  |  | ARDANUÇ
000400388564 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13971087-8108-Ogmusdirek--(393713)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 20:33 | 2018-09-01 21:34 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.01 |  |  | ARHAVİ
000400388582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15E-1 ADM-12468-Trafobinatip--(39088/15 D1 CIKISI SEHIR1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 04:08 | 2018-09-02 04:10 | 0.026 | 12 | 12945 | 1 | 1293 | 0.31 | 336.57 | 0.03 | 33.62 |  |  | BORÇKA
000400388584 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(133076/DM_I/34 HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 06:09 | 2018-09-02 06:15 | 0.106 | 2 | 1664 | 0 | 0 | 0.21 | 176.38 | 0 | 0 |  |  | HOPA
000400388586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18812/F-5 ONSEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 06:40 | 2018-09-02 06:48 | 0.13 | 28 | 2809 | 82 | 1486 | 3.64 | 365.17 | 10.66 | 193.18 |  |  | MERKEZ
000400388588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-80-4139-Trafobinatip--(277346)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 07:00 | 2018-09-02 07:31 | 0.522 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
000400388589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952102-14382-Enhdirek--(9088/SEKER OBA BELEDIYE BASK.ICME SUYU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 07:05 | 2018-09-02 07:26 | 0.35 | 1 | 41 | 1 | 10 | 0.35 | 14.35 | 0.35 | 3.5 |  |  | YUSUFELİ
000400388591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-12995-Enhdirek--(22273/HAT14639)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:15 | 2018-09-02 08:40 | 0.417 | 2 | 320 | 0 | 27 | 0.83 | 133.44 | 0 | 11.26 |  |  | ŞAVŞAT
000400388598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:15 | 2018-09-02 08:30 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 626 | 0 | 0 | 1.25 | 156.5 |  |  | BOZDOĞAN
000400388599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HURDACILAR MONOBLOK-12439-Trafobinatip--(250468)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:40 | 2018-09-02 10:46 | 2.101 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 172.28 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
000400388601 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GERGER TR_3 AKEDAS KABINI-17918-Trafobinatip--(124461/HAT52646)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-01 09:00 | 2018-09-01 16:00 | 7 | 1 | 74 | 1 | 17 | 7 | 518 | 7 | 119 |  |  | DİDİM
000400388603 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764965/AKDERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 06:45 | 2018-09-02 07:44 | 0.994 | 1 | 1 | 6 | 151 | 0.99 | 0.99 | 5.96 | 150.09 |  |  | GERMENCİK
000400388608 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TEPECIK KY.-6155-Trafobinatip--(23558)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 05:53 | 2018-09-02 07:13 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | KARACASU
000400388609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 CAMLI-71-Trafobinatip--(21654)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 04:21 | 2018-09-02 04:52 | 0.515 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.52 | 0 | 1.03 |  |  | KARPUZLU
000400388610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-4057-Trafobinatip--(182271)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:54 | 2018-09-02 09:20 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.98 |  |  | KOÇARLI
000400388613 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13934018-22411-Enhdirek--(95474/ORTANCA GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 07:39 | 2018-09-02 07:59 | 0.336 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.34 | 1.01 |  |  | KUYUCAK
000400388617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-5324-Trafobinatip--(209795 - 209796 - 209800 - 311920)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:55 | 2018-09-02 09:11 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |  |  | KUŞADASI
000400388623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BESENLI MNB-11844-Trafobinatip--(384457/BASDEVRISILI GIRIS ESKI HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 02:26 | 2018-09-02 08:34 | 6.146 | 0 | 2 | 1 | 247 | 0 | 12.29 | 6.15 | 1518.06 |  |  | KÖŞK
000400388626 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13807565-8653-Ogmusdirek--(5006)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:40 | 2018-09-02 09:40 | 1.008 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 14.11 | 0 | 8.06 |  |  | MERKEZ
000400388630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-60405-Enhdirek--(648990/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:25 | 2018-09-02 08:36 | 0.173 | 0 | 10 | 1 | 279 | 0 | 1.73 | 0.17 | 48.27 |  |  | NAZİLLİ
000400388633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026258-115494-Agdirek--(226700)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 10:03 | 2018-09-02 11:02 | 0.983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
000400388638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 CAMLI-71-Trafobinatip--(21652)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 07:17 | 2018-09-02 08:41 | 1.401 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2.8 | 0 | 22.42 |  |  | SÖKE
000400388643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-4772-Trafobinatip--(179872)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 09:33 | 2018-09-02 10:20 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.46 |  |  | YENİPAZAR
000400388648 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662221-6478-Enhdirek--(79262/HAT41976)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:38 | 2018-09-02 09:29 | 0.855 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 2.57 | 53.01 |  |  | ÇİNE
000400388651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14020208-1216810-Ogmusdirek--(628573)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 09:10 | 2018-09-02 09:30 | 0.333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
000400388655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266315-18205-Agpanobox--(271463)-(LVSC) | BOX PANO GİRİŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-02 11:18 | 2018-09-02 13:15 | 1.957 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
000400388656 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14335629-100352-Agdirek--(116749)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:07 | 2018-09-02 08:21 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | BALYA
000400388658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14073421-38613-Agdirek--(135907)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 11:29 | 2018-09-02 12:45 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | BANDIRMA
000400388659 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666693-7669-Enhdirek--(75560/CAKALLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 09:58 | 2018-09-02 11:12 | 1.234 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0 | 0 | 2.47 | 170.29 |  |  | BURHANİYE
000400388660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-4136-Trafobinatip--(181216)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 11:26 | 2018-09-02 12:28 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |  |  | BİGADİÇ
000400388665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAMAMGOZ TR-18953-Trafobinatip--(305170)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 11:38 | 2018-09-02 12:10 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |  |  | DURSUNBEY
000400388666 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13922105-9660-Ogmusdirek--(41653)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 10:51 | 2018-09-02 11:17 | 0.434 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 51.65 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
000400388671 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-12851-Trafobinatip--(132972/DMI_7 GIRIS)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-02 08:00 | 2018-09-02 12:00 | 4 | 5 | 59 | 1 | 56 | 20 | 236 | 4 | 224 |  |  | ERDEK
000400388675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-5324-Trafobinatip--(209796)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:48 | 2018-09-02 09:06 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | GÖMEÇ
000400388678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-40890-Enhdirek--(52379/HAT56663)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-02 09:00 | 2018-09-02 11:00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 103 | 0 | 0 | 18 | 206 |  |  | GÖNEN
000400388690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR-9415-Trafobinatip--(133150/BELEDIYEONU BETONDIREK CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-02 09:00 | 2018-09-02 13:00 | 4 | 1 | 389 | 0 | 21 | 4 | 1556 | 0 | 84 |  |  | HAVRAN
000400388696 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-28-13017-Trafobinatip--(7120)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 12:13 | 2018-09-02 13:03 | 0.847 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 68.61 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
000400388700 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899937-6293-Ogmusdirek--(69912)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-02 11:22 | 2018-09-02 13:29 | 2.126 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
000400388704 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880865-4661-Enhdirek--(73693/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 11:12 | 2018-09-02 11:39 | 0.452 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 |  |  | MARMARA
000400388705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753638-161913-Agdirek--(72169 - 72171)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 13:46 | 2018-09-02 14:06 | 0.336 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400388707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535395-14641-Trafobinatip--(264221)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:05 | 2018-09-02 14:21 | 0.266 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 42.03 | 0 | 0.27 |  |  | SAVAŞTEPE
000400388712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3684-Trafobinatip--(54532)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:04 | 2018-09-02 19:30 | 5.432 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 5.43 | 0 | 135.8 |  |  | SINDIRGI
000400388717 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992548-9716-Ogmusdirek--(46558)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 13:59 | 2018-09-02 14:22 | 0.397 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 |  |  | SUSURLUK
000400388721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACALILIK-3672-Trafobinatip--(53456)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:39 | 2018-09-02 18:10 | 3.521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |  |  | İVRİNDİ
000400388729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810368-15412-Enhdirek--(16061/KOY OBASI HATBASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:53 | 2018-09-02 17:08 | 2.252 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 4.5 | 200.43 |  |  | BOZÜYÜK
000400388732 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938076-9722-Ogmusdirek--(130942)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-02 12:32 | 2018-09-02 13:00 | 0.463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
000400388733 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-8341-Ogmusdirek--(456568456573456574472003)-(T_LV-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:10 | 2018-09-02 14:32 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |  |  | MERKEZ
000400388733 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-8341-Ogmusdirek--(117414 - 76333 - 76338 - 76339)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:32 | 2018-09-02 14:42 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | OSMANELİ
000400388738 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:56 | 2018-09-02 15:39 | 0.712 | 0 | 0 | 56 | 117 | 0 | 0 | 39.87 | 83.3 |  |  | PAZARYERİ
000400388739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-18733-Trafobinatip--(2697/CICEKLI GRUBU)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-02 09:00 | 2018-09-02 16:00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 374 | 0 | 0 | 28 | 2618 |  |  | SÖĞÜT
000400388744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN HIZMET ALANI YANI TR-4056-Trafobinatip--(180666)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 15:46 | 2018-09-02 16:51 | 1.082 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 2.16 | 0 | 68.17 |  |  | YENİPAZAR
000400388749 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-6924-Enhdirek--(823430/HAT 823430)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 13:08 | 2018-09-02 13:19 | 0.188 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0.94 | 13.16 |  |  | İNHİSAR
000400388751 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687473-9286-Ogmusdirek--(118537)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:23 | 2018-09-02 14:40 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |  |  | ADAKLI
000400388752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(114622)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-02 14:00 | 2018-09-02 17:00 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 |  |  | GENÇ
000400388754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK MERKEZ TR-1127-Trafobinatip--(272147)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 16:37 | 2018-09-02 17:33 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.52 |  |  | KARLIOVA
000400388757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI KABINI-7627-Trafobinatip--(131687/SAF TEKSTIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 16:58 | 2018-09-02 17:06 | 0.144 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0.43 | 0 | 0.43 | 2.88 |  |  | KİĞI
000400388758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR KOYU TR-3982-Trafobinatip--(114233)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 16:24 | 2018-09-02 17:22 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.46 |  |  | MERKEZ
000400388760 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-12851-Trafobinatip--(646283/DUDERE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 17:14 | 2018-09-02 17:21 | 0.116 | 0 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 2.2 | 6.5 |  |  | SOLHAN
000400388764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YASIL HES MONOBLOK-528-Trafobinatip--(89491/EVRI TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 17:41 | 2018-09-02 17:57 | 0.265 | 0 | 0 | 72 | 1082 | 0 | 0 | 19.08 | 286.73 |  |  | YAYLADERE
000400388769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKSU TR-1 DM32-07 15735256/1375265-2150-Trafobinatip--(28543)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 17:40 | 2018-09-02 18:30 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
000400388774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734782-6786-Enhdirek--(7330/HAT4416)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 18:27 | 2018-09-02 19:23 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0.93 | 0 | 49.29 |  |  | ADİLCEVAZ
000400388775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-40890-Enhdirek--(52379/HAT56663)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 17:43 | 2018-09-02 18:10 | 0.45 | 0 | 0 | 9 | 103 | 0 | 0 | 4.05 | 46.35 |  |  | AHLAT
000400388789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13802321-49433-Ogmusdirek--(133651 - 223220)-(LVSC-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 19:01 | 2018-09-02 19:15 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | GÜROYMAK
000400388795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYDINLAR TR-857-Trafobinatip--(597699)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 19:35 | 2018-09-02 19:58 | 0.383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
000400388797 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13953137-8645-Ogmusdirek--(10552 - 10553 - 10554 - 139681 - 75632)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 17:05 | 2018-09-02 18:03 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 209.72 |  |  | MERKEZ
000400388807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARBASAN TR-1044-Trafobinatip--(249796)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 20:02 | 2018-09-02 21:01 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.97 | 0 | 9.74 |  |  | MUTKİ
000400388808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KABAAGAC TR-18724-Trafobinatip--(299891)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 18:50 | 2018-09-02 19:40 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.36 |  |  | TATVAN
000400388810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13976263-37847-Enhdirek--(43577/HAT21323)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 19:28 | 2018-09-02 19:50 | 0.367 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.37 | 12.11 |  |  | DÖRTDİVAN
000400388819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12235837-16464-Agpanobox--(195251)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 20:33 | 2018-09-02 21:10 | 0.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
000400388830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN SACMACA-61-Trafobinatip--(90334)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 21:09 | 2018-09-02 21:27 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.81 |  |  | GÖYNÜK
000400388834 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-8216-Ogmusdirek--(1805)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 19:12 | 2018-09-02 19:50 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.69 |  |  | KIBRISCIK
000400388835 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640120-2280-Ogmusdirek--(77507/BORGENEK TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 16:55 | 2018-09-02 17:31 | 0.589 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 2.95 | 22.38 |  |  | MENGEN
000400388836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL CAMI YANI TR-2866-Trafobinatip--(58741)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 21:31 | 2018-09-02 22:00 | 0.491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400388838 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787446-24930-Enhdirek--(103620/COBANPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 21:01 | 2018-09-02 21:23 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.38 | 52.44 |  |  | MUDURNU
000400388839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK KISLA KOYU TR-3975-Trafobinatip--(177311)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 21:43 | 2018-09-02 22:21 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.12 |  |  | SEBEN
000400388842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | UFACIKLI ESKI TR-5087-Trafobinatip--(164336)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 20:56 | 2018-09-02 21:15 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |  |  | YENİÇAĞA
000400388843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13676431-34775-Enhdirek--(110614/HAT434)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 19:41 | 2018-09-02 19:55 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0.24 | 0 | 29.04 |  |  | ALTINYAYLA
000400388857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12196793-3177-Agpanobox--(32694 - 32697)-(LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 17:56 | 2018-09-02 19:15 | 1.317 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.36 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
000400388859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12195219-5782-Agpanobox--(700183)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-02 19:17 | 2018-09-02 20:06 | 0.819 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 |  |  | BUCAK
000400388867 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13957188-824553-Agdirek--(441565)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 21:20 | 2018-09-02 21:38 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |  |  | GÖLHİSAR
000400388868 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13885644-8227-Ogmusdirek--(72489)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 15:12 | 2018-09-02 15:23 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  | KARAMANLI
000400388876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY KOY ICI-3998-Trafobinatip--(184311)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 23:50 | 2018-09-03 00:53 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.19 |  |  | KEMER
000400388883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-2885-Trafobinatip--(819852/OPTIMUM CIKISI)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 05:12 | 2018-09-03 05:28 | 0.259 | 6 | 2584 | 0 | 0 | 1.55 | 669.26 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400388883 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UGURGOZ MONOBLOK-2065-Trafobinatip--(128837/UGUR GOZ GIRIS (41))-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 05:28 | 2018-09-03 06:08 | 0.667 | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0.67 | 1210.61 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
000400388889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TERZI DERESI TR-1046-Trafobinatip--(223228 - 28450 - 28458 - 28464)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 06:21 | 2018-09-03 13:01 | 6.664 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 |  |  | YEŞİLOVA
000400388890 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860359/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 05:05 | 2018-09-03 05:25 | 0.341 | 0 | 0 | 8 | 186 | 0 | 0 | 2.73 | 63.43 |  |  | ÇAVDIR
000400388893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-2897-Trafobinatip--(86108)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 07:27 | 2018-09-03 09:24 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.62 |  |  | ÇELTİKÇİ
000400388894 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-17891-Trafobinatip--(382292/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 06:37 | 2018-09-03 07:32 | 0.923 | 0 | 0 | 11 | 696 | 0 | 0 | 10.15 | 642.41 |  |  | BÜYÜKORHAN
000400388895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | E.M.LISESI ALTI TR-9473-Trafobinatip--(579711)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 07:52 | 2018-09-03 08:15 | 0.387 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK
000400388898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13879002-5556-Ogmusdirek--(218189 - 34086 - 34138 - 34139 - 34141 - 34142)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 05:32 | 2018-09-03 07:16 | 1.732 | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 1.73 | 0 | 318.69 |  |  | GÜRSU
000400388899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13960394-51476-Ogmusdirek--(118616)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 08:20 | 2018-09-03 08:40 | 0.333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
000400388901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-11465-Trafobinatip--(239440)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 08:09 | 2018-09-03 09:00 | 0.855 | 0 | 128 | 0 | 6 | 0 | 109.44 | 0 | 5.13 |  |  | KARACABEY
000400388913 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 07:58 | 2018-09-03 08:31 | 0.554 | 0 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 | 3.32 | 185.04 |  |  | KELES
000400388915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BELEDIYE KOK TR-3316-Trafobinatip--(49035/CUMHURUYET MHL. CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 08:31 | 2018-09-03 08:34 | 0.047 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.05 | 4 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
000400388916 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 08:53 | 2018-09-03 09:13 | 0.321 | 3 | 4 | 23 | 961 | 0.96 | 1.28 | 7.38 | 308.48 |  |  | MUDANYA
000400388919 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839416-9724-Ogmusdirek--(91385)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 08:53 | 2018-09-03 09:16 | 0.382 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
000400388923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646201-7822-Ogmusdirek--(142188 - 144092 - 56418 - 56419 - 95058)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 07:56 | 2018-09-03 09:21 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110.06 |  |  | NİLÜFER
000400388926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5120/GEBEN CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-03 09:00 | 2018-09-03 09:20 | 0.333 | 0 | 19 | 0 | 442 | 0 | 6.33 | 0 | 147.19 |  |  | ORHANELİ
000400388932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198939-3-Agpanobox--(90786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 09:19 | 2018-09-03 09:41 | 0.361 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
000400388934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13877824-53654-Agdirek--(228206)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 09:31 | 2018-09-03 10:49 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | OSMANGAZİ
000400388944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-2747-Trafobinatip--(128782/FUAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 10:31 | 2018-09-03 10:41 | 0.169 | 28 | 87 | 6 | 0 | 4.73 | 14.7 | 1.01 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
000400388947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984693-63622-Agdirek--(68174)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 11:00 | 2018-09-03 12:15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.75 |  |  | YILDIRIM
000400388950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13837036-61478-Agdirek--(61569)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 10:20 | 2018-09-05 11:00 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.67 | 0 | 14.67 |  |  | İNEGÖL
000400388955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152097/KARACAY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 06:53 | 2018-09-03 07:19 | 0.429 | 0 | 0 | 13 | 802 | 0 | 0 | 5.58 | 344.06 |  |  | İZNİK
000400388956 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELBEYLI MNB-19457-Trafobinatip--(871814/MUSTAFACAYIR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 09:46 | 2018-09-03 10:02 | 0.267 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 1.07 | 11.21 |  |  | AYVACIK
000400388957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-2161-Trafobinatip--(124976 - 124978 - 124980 - 147321 - 147330 - 147334 - 149053 - 221483 - 238621)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 10:42 | 2018-09-03 12:01 | 1.327 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 441.89 | 0 | 1.33 |  |  | BAYRAMİÇ
000400388962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(151501/MOBIL DEVRESI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 06:49 | 2018-09-03 06:54 | 0.088 | 7 | 2067 | 0 | 13 | 0.62 | 181.9 | 0 | 1.14 |  |  | BOZCAADA
000400388964 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(859921/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 11:11 | 2018-09-03 11:52 | 0.682 | 1 | 3494 | 7 | 470 | 0.68 | 2382.91 | 4.77 | 320.54 |  |  | BİGA
000400388971 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-12861-Trafobinatip--(799819/HAT71294)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 11:17 | 2018-09-03 11:41 | 0.397 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0.4 | 171.11 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
000400388976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU TR-799-Trafobinatip--(65207)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 10:53 | 2018-09-03 15:10 | 4.282 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 128.46 |  |  | EZİNE
000400388978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AFFET EVLERI-551-Trafobinatip--(23753)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 11:12 | 2018-09-03 12:09 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.83 |  |  | GELİBOLU
000400388982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14165892-217602-Agdirek--(185050)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 10:02 | 2018-09-03 11:37 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |  |  | GÖKÇEADA
000400388985 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/63-12925-Trafobinatip--(119868/DM_IV/63UN DM_IV/64 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 11:52 | 2018-09-03 12:16 | 0.39 | 1 | 864 | 7 | 426 | 0.39 | 336.96 | 2.73 | 166.14 |  |  | LAPSEKİ
000400388987 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELBEYLI MNB-19457-Trafobinatip--(871815/BESELE-KILAVUZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 11:36 | 2018-09-03 12:05 | 0.468 | 0 | 0 | 15 | 142 | 0 | 0 | 7.02 | 66.46 |  |  | MERKEZ
000400389004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065441-11529-Enhdirek--(27565/SEVIN KOYLERI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 12:07 | 2018-09-03 12:58 | 0.854 | 0 | 8 | 0 | 319 | 0 | 6.83 | 0 | 272.43 |  |  | YENİCE
000400389006 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804678-15329-Enhdirek--(91325/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 13:01 | 2018-09-03 13:14 | 0.217 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1.09 | 4.56 |  |  | ÇAN
000400389007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13961449-51139-Ogmusdirek--(72276)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 13:00 | 2018-09-03 13:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | ATKARACALAR
000400389010 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764965/AKDERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 13:23 | 2018-09-03 13:43 | 0.327 | 1 | 1 | 6 | 151 | 0.33 | 0.33 | 1.96 | 49.38 |  |  | BAYRAMÖREN
000400389015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13938058-1139626-Enhdirek--(96472)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 13:00 | 2018-09-03 13:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |  |  | ELDİVAN
000400389015 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13938058-1139626-Enhdirek--(96472/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 13:40 | 2018-09-03 13:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |  |  | ILGAZ
000400389027 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191006-2520-Agpanobox--(99212)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 13:29 | 2018-09-03 13:41 | 0.188 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
000400389031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13819782-102788-Agdirek--(181770)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 12:43 | 2018-09-03 14:18 | 1.589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
000400389038 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539964-12853-Trafobinatip--(104946)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-03 14:00 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
000400389039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(127765/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 15:00 | 2018-09-03 16:15 | 1.25 | 12 | 2347 | 28 | 4664 | 15 | 2933.75 | 35 | 5830 |  |  | MERKEZ
000400389040 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13988102-26721-Enhdirek--(101201/FISTIKLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 13:10 | 2018-09-03 13:27 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.95 |  |  | ORTA
000400389042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DEHLIZ MONOBLOK-7464-Trafobinatip--(91191/KOCDAG CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 14:10 | 2018-09-03 14:25 | 0.25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 |  |  | YAPRAKLI
000400389043 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 14:07 | 2018-09-03 14:21 | 0.222 | 0 | 0 | 19 | 591 | 0 | 0 | 4.22 | 131.2 |  |  | ÇERKEŞ
000400389046 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715828-7964-Ogmusdirek--(133738 - 68304 - 68306)-(LVSC-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 12:58 | 2018-09-03 13:35 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.72 |  |  | ŞABANÖZÜ
000400389047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13884309-105183-Agdirek--(102180)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 14:45 | 2018-09-03 15:37 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |  |  | ALACA
000400389064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34814/BINEVLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 14:51 | 2018-09-03 15:20 | 0.491 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 143.37 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
000400389070 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/59-12822-Trafobinatip--(104981)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-03 14:30 | 2018-09-03 18:00 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
000400389074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738470-27187-Agdirek--(141312)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 09:52 | 2018-09-03 11:10 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  |  | DODURGA
000400389079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14324076-128774-Agdirek--(117357 - 117358 - 117359)-(LVSC-LVSC-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 15:34 | 2018-09-03 19:00 | 3.434 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 |  |  | KARGI
000400389088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YENİGÜVEN KÖK-12725-Trafobinatip--(382219/YENIGUVEN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 15:56 | 2018-09-03 16:23 | 0.45 | 0 | 23 | 11 | 631 | 0 | 10.35 | 4.95 | 283.95 |  |  | LAÇİN
000400389090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85918/BEBEK KOK BEBEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 15:26 | 2018-09-03 16:29 | 1.063 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 2.13 | 161.58 |  |  | MECİTÖZÜ
000400389091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072517-2885-Ogmusdirek--(44593)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 16:21 | 2018-09-03 18:30 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.39 |  |  | MERKEZ
000400389093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS MONOBLOK-4458-Trafobinatip--(62493/BAKIS MNB DAN BAKIS TARAFI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 16:35 | 2018-09-03 17:36 | 1.026 | 0 | 9 | 7 | 408 | 0 | 9.23 | 7.18 | 418.61 |  |  | ORTAKÖY
000400389097 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199023-576-Agpanobox--(90708)-(LV) | BOX PANO YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 15:37 | 2018-09-03 16:06 | 0.484 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
000400389100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM2KARSI-12444-Trafobinatip--(128700/BAHCELI EVLER CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 16:53 | 2018-09-03 17:10 | 0.287 | 1 | 4194 | 0 | 0 | 0.29 | 1203.68 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
000400389101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13857470-161302-Agdirek--(199092)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 16:56 | 2018-09-03 19:00 | 2.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
000400389107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14391250-254419-Agdirek--(31149)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 17:05 | 2018-09-03 18:48 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |  |  | UĞURLUDAĞ
000400389111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5120/GEBEN CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-03 16:40 | 2018-09-03 17:00 | 0.333 | 0 | 19 | 0 | 442 | 0 | 6.33 | 0 | 147.19 |  |  | İSKİLİP
000400389113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13762528-599-Ogmusdirek--(5050/HAT2220)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-03 09:00 | 2018-09-03 17:00 | 8 | 0 | 10 | 0 | 113 | 0 | 80 | 0 | 904 |  |  | ACIPAYAM
000400389119 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660331-11108-Enhdirek--(85999/HAT46784)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 17:11 | 2018-09-03 17:41 | 0.496 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.5 | 12.4 |  |  | PAMUKKALE
000400389122 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13667097-2984-Enhdirek--(72156/AKCABEL TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 15:13 | 2018-09-03 16:29 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 306.42 |  |  | BABADAĞ
000400389132 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 17:28 | 2018-09-03 17:51 | 0.386 | 0 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 | 2.32 | 128.92 |  |  | BAKLAN
000400389135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14034860-152197-Agdirek--(30787)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:21 | 2018-09-03 19:10 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |  |  | BEKİLLİ
000400389136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665858-28549-Enhdirek--(16968/AGABEYLI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:26 | 2018-09-03 21:45 | 3.311 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 142.37 |  |  | BEYAĞAÇ
000400389142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6D2 GULNAZAR KOK BINASI-12342-Trafobinatip--(117410 - 117412)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:54 | 2018-09-03 19:20 | 0.426 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
000400389144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALITLI TR-566-Trafobinatip--(25360)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:56 | 2018-09-03 21:40 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 111.81 |  |  | BULDAN
000400389149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-12524-Trafobinatip--(250720)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:34 | 2018-09-03 19:35 | 1.024 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 205.82 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
000400389155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 20 NUMARA KOK BINASI-2776-Trafobinatip--(272652 - 286682)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 19:16 | 2018-09-03 19:30 | 0.232 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 50.58 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
000400389157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730487 ESHABI KEHF LISESI USTU TR-1508-Trafobinatip--(263417)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:51 | 2018-09-03 19:28 | 0.621 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 |  |  | KALE
000400389161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BEYYURDU KOY TR-4179-Trafobinatip--(115087)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 19:38 | 2018-09-03 20:16 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |  |  | MERKEZ
000400389164 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876838-8491-Ogmusdirek--(140046 - 16334 - 16335 - 16337 - 16338 - 80878 - 80883 - 80884)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:20 | 2018-09-03 19:10 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.74 |  |  | SARAYKÖY
000400389167 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14140053-18126-Enhdirek--(95627/HAT51263)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:45 | 2018-09-03 19:48 | 1.039 | 0 | 2 | 1 | 80 | 0 | 2.08 | 1.04 | 83.12 |  |  | SERİNHİSAR
000400389168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSINBEY MH.SULUK MEVKI TR-10740-Trafobinatip--(229943 - 229952 - 264035)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:53 | 2018-09-03 19:15 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |  |  | TAVAS
000400389170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-28-4220-Trafobinatip--(193349)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 19:31 | 2018-09-03 19:59 | 0.457 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 66.27 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
000400389186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-2073-Trafobinatip--(600683 - 601576 - 601743 - 601744 - 615960 - 742147 - 749342 - 749346 - 749385 - 749389)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 20:02 | 2018-09-03 20:21 | 0.323 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 160.53 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
000400389190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU DELIKOLE TR-9530-Trafobinatip--(2617656 - 603956 - 603959 - 618245)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 20:04 | 2018-09-03 20:45 | 0.679 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK
000400389191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13767037-54234-Ogmusdirek--(84231)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 17:45 | 2018-09-03 18:10 | 0.417 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
000400389195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | GAZILER MAH.1 NOLU TR-2277-Trafobinatip--(84231)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:20 | 2018-09-03 18:35 | 0.25 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
000400389217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13838928-106121-Agdirek--(176505)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 20:40 | 2018-09-03 21:19 | 0.645 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 |  |  | BİSMİL
000400389218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-8509-Trafobinatip--(147395/YUSUF AKAY CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 21:11 | 2018-09-03 21:16 | 0.081 | 2 | 1586 | 0 | 12 | 0.16 | 128.47 | 0 | 0.97 |  |  | DİCLE
000400389226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12196791-1579890-Agpanobox--(2290898)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:34 | 2018-09-03 18:58 | 0.394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
000400389229 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-9-13056-Trafobinatip--(33440)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 08:40 | 2018-09-03 08:50 | 0.168 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
000400389245 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670011-9525-Enhdirek--(76346/KESECIK IOO HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 16:42 | 2018-09-03 17:15 | 0.553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 |  |  | HANİ
000400389247 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13863448-8781-Enhdirek--(75823/CORMAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 17:01 | 2018-09-03 17:35 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |  |  | HAZRO
000400389278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14391350-68728-Enhdirek--(877687/GOZPINAR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:50 | 2018-09-03 20:10 | 1.337 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1.34 | 90.92 |  |  | KAYAPINAR
000400389289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLAR GIRIS TR-948-Trafobinatip--(220880 - 239818 - 239819 - 70215 - 70224 - 70226)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 23:11 | 2018-09-03 23:47 | 0.598 | 0 | 2 | 0 | 170 | 0 | 1.2 | 0 | 101.66 |  |  | KOCAKÖY
000400389291 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 22:26 | 2018-09-03 23:21 | 0.911 | 0 | 0 | 56 | 114 | 0 | 0 | 51.02 | 103.85 |  |  | KULP
000400389299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14061545-1199849-Ogmusdirek--(637763)-(LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 18:54 | 2018-09-03 19:15 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  |  | LİCE
000400389300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14023363-982134-Agdirek--(1533536)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 23:04 | 2018-09-03 23:48 | 0.739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 |  |  | SUR
000400389303 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 22:05 | 2018-09-03 22:10 | 0.089 | 0 | 12 | 19 | 622 | 0 | 1.07 | 1.69 | 55.36 |  |  | SİLVAN
000400389310 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-14511-Ogmusdirek--(117553)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 01:34 | 2018-09-04 02:04 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.11 |  |  | YENİŞEHİR
000400389313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128863/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 07:06 | 2018-09-04 07:47 | 0.691 | 3 | 1177 | 0 | 0 | 2.07 | 813.31 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
000400389314 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM_04-TR9-8322-Trafobinatip--(144018/TR26 GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 06:55 | 2018-09-04 07:09 | 0.244 | 5 | 1603 | 0 | 3 | 1.22 | 391.13 | 0 | 0.73 |  |  | ÇINAR
000400389317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25784/DOGANKONAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 05:51 | 2018-09-04 06:56 | 1.085 | 0 | 24 | 14 | 780 | 0 | 26.04 | 15.19 | 846.3 |  |  | ÇÜNGÜŞ
000400389319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F7 MNB-12695-Trafobinatip--(122971/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 07:40 | 2018-09-04 08:11 | 0.507 | 0 | 16 | 27 | 765 | 0 | 8.11 | 13.69 | 387.86 |  |  | ENEZ
000400389320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS MONOBLOK-4458-Trafobinatip--(62493/BAKIS MNB DAN BAKIS TARAFI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 07:52 | 2018-09-04 08:43 | 0.851 | 0 | 9 | 7 | 408 | 0 | 7.66 | 5.96 | 347.21 |  |  | HAVSA
000400389322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13655071-22577-Enhdirek--(22383/HAT14974)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 07:41 | 2018-09-04 09:27 | 1.778 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 19.56 | 24.89 |  |  | KEŞAN
000400389323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YASIL HES MONOBLOK-528-Trafobinatip--(89491/EVRI TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 08:00 | 2018-09-04 08:36 | 0.598 | 0 | 0 | 72 | 1082 | 0 | 0 | 43.06 | 647.04 |  |  | LALAPAŞA
000400389327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-3718-Trafobinatip--(279487)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 08:05 | 2018-09-04 09:05 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.34 |  |  | MERKEZ
000400389329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | ISTASYON MAH.GUCSAN ICI KOK BINASI-2360-Trafobinatip--(106874/ISTASYON CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-01 06:00 | 2018-09-01 07:00 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |  |  | MERİÇ
000400389330 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005596-7279-Trafobinatip--(123443)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 08:04 | 2018-09-04 08:50 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.61 |  |  | SÜLOĞLU
000400389333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-2161-Trafobinatip--(124976 - 124978 - 124980 - 147321 - 147330 - 147334 - 149053 - 221483 - 238621)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 09:16 | 2018-09-04 10:26 | 1.181 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 393.27 | 0 | 1.18 |  |  | UZUNKÖPRÜ
000400389334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14040291-42439-Enhdirek--(113263/CALIS KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 08:54 | 2018-09-04 09:40 | 0.775 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 2.33 | 29.45 |  |  | İPSALA
000400389335 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931828-21556-Enhdirek--(94524/ARILI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 07:37 | 2018-09-04 08:09 | 0.531 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 3.72 | 9.03 |  |  | ALACAKAYA
000400389336 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13882939-21501-Enhdirek--(94473/AYDIN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 08:41 | 2018-09-04 09:31 | 0.834 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.67 | 7.51 |  |  | ARICAK
000400389337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(125470/KISLA-KALAYCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 09:19 | 2018-09-04 10:12 | 0.882 | 0 | 4 | 10 | 543 | 0 | 3.53 | 8.82 | 478.93 |  |  | AĞIN
000400389338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13969167-64479-Agdirek--(34891)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 08:05 | 2018-09-04 08:30 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.09 |  |  | BASKİL
000400389341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-954-Trafobinatip--(70045)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 09:25 | 2018-09-04 11:01 | 1.591 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65.23 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
000400389343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKGUL TR-1237-Trafobinatip--(242403)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 09:33 | 2018-09-04 12:00 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |  |  | KEBAN
000400389345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14101648-204701-Agdirek--(269080)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 09:14 | 2018-09-04 10:23 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |  |  | KOVANCILAR
000400389356 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880776-4641-Enhdirek--(73718/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 08:20 | 2018-09-04 08:30 | 0.173 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 |  |  | MADEN
000400389374 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(860592/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 08:53 | 2018-09-04 09:21 | 0.472 | 0 | 0 | 29 | 82 | 0 | 0 | 13.69 | 38.7 |  |  | MERKEZ
000400389378 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770418-15132-Enhdirek--(91006/BASAKLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 10:16 | 2018-09-04 10:35 | 0.318 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.32 | 3.82 |  |  | PALU
000400389379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963577-51128-Ogmusdirek--(68355)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 11:00 | 2018-09-04 11:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.65 |  |  | SİVRİCE
000400389386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5TR1 SANAYI SITESI 1 NOLU BINA-17553-Trafobinatip--(285276)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 11:33 | 2018-09-04 12:03 | 0.502 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
000400389395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5120/GEBEN CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-04 09:00 | 2018-09-04 11:00 | 2 | 0 | 19 | 0 | 442 | 0 | 38 | 0 | 884 |  |  | KEMALİYE
000400389401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945541-9663-Ogmusdirek--(24140/HAT15465)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 12:27 | 2018-09-04 13:35 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.59 |  |  | MERKEZ
000400389403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VATAN MONOBLOK-683-Trafobinatip--(717412)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 12:24 | 2018-09-04 13:12 | 0.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
000400389408 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847352-28680-Enhdirek--(102667/GELDIBULDU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 12:12 | 2018-09-04 12:35 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.17 |  |  | REFAHİYE
000400389409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YASIL HES MONOBLOK-528-Trafobinatip--(89491/EVRI TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 12:27 | 2018-09-04 12:42 | 0.255 | 0 | 0 | 72 | 1082 | 0 | 0 | 18.36 | 275.91 |  |  | TERCAN
000400389432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791131-56984-Agdirek--(264667)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 12:01 | 2018-09-04 13:28 | 1.446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
000400389443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13996878-13989-Enhdirek--(9167/TCDD DEVLET DEMIR YOLLARI (BEYOGLU TREN)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 12:40 | 2018-09-04 13:00 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
000400389447 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852463-28250-Enhdirek--(102263/MEHMET BALLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 12:03 | 2018-09-04 12:20 | 0.283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |  |  | İLİÇ
000400389452 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663889-14162-Enhdirek--(85878/KILICLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 09:20 | 2018-09-04 11:14 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.88 |  |  | AZİZİYE
000400389457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13718557-81051-Agdirek--(188776)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 10:22 | 2018-09-04 11:25 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  |  | AŞKALE
000400389458 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198328-2931-Agpanobox--(2141416 - 2471522 - 2471525 - 2471527 - 2471528 - 466584)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-04 13:19 | 2018-09-04 14:20 | 1.024 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 87.04 | 0 | 0 |  |  | HINIS
000400389465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13883569-89439-Agdirek--(171271)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 14:01 | 2018-09-04 14:40 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |  |  | HORASAN
000400389466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-4121-Trafobinatip--(116250/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 14:45 | 2018-09-04 15:14 | 0.487 | 0 | 50 | 2 | 349 | 0 | 24.35 | 0.97 | 169.96 |  |  | KARAYAZI
000400389472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3684-Trafobinatip--(54530)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 15:00 | 2018-09-04 16:10 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.17 | 0 | 12.85 |  |  | KARAÇOBAN
000400389473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GAZI KOK TR-9412-Trafobinatip--(122752/MODERINKENT CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-04 09:00 | 2018-09-04 15:00 | 6 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 7062 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
000400389504 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | EROĞLU İNCİ GES KÖK-19148-Trafobinatip--(868827/IPEKLI GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 14:57 | 2018-09-04 15:10 | 0.211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  |  | NARMAN
000400389506 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/56-A-12844-Trafobinatip--(90491)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-04 08:00 | 2018-09-04 17:00 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 |  |  | OLTU
000400389517 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814916-8096-Enhdirek--(74250/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 13:06 | 2018-09-04 13:40 | 0.573 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 |  |  | OLUR
000400389519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SENDAVULCU DIREK TIPI TR-3623-Trafobinatip--(274531)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 16:00 | 2018-09-04 17:21 | 1.351 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
000400389525 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813964-9592-Ogmusdirek--(96406)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 15:56 | 2018-09-04 16:22 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |  |  | PASİNLER
000400389529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR-13KARAYILANKOZU-410-Trafobinatip--(10137)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 16:43 | 2018-09-04 16:50 | 0.125 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 0.13 |  |  | PAZARYOLU
000400389532 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199022-578-Agpanobox--(90719)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 16:20 | 2018-09-04 16:53 | 0.554 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN
000400389539 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715566-7958-Ogmusdirek--(66310)-(LV) | NH DİPLİK-KAİDE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 14:29 | 2018-09-04 14:44 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.38 |  |  | TORTUM
000400389543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-59409-Enhdirek--(132995/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 17:45 | 2018-09-04 18:08 | 0.383 | 0 | 4 | 4 | 71 | 0 | 1.53 | 1.53 | 27.19 |  |  | UZUNDERE
000400389555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13842306-27758-Enhdirek--(45611/HAT25629)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 18:15 | 2018-09-04 18:30 | 0.246 | 0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 19.19 | 0.25 | 0.25 |  |  | YAKUTİYE
000400389560 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13808168-8379-Ogmusdirek--(109875)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 16:48 | 2018-09-04 17:04 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |  |  | ÇAT
000400389563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAKI TR-1318-Trafobinatip--(51363)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 17:35 | 2018-09-04 19:20 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.42 |  |  | İSPİR
000400389565 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SORKUN TR-1-5502-Trafobinatip--(139589 - 56976 - 56977 - 62)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 15:27 | 2018-09-04 16:46 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 67.22 |  |  | ŞENKAYA
000400389571 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12194398-1528-Agpanobox--(90495)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 17:16 | 2018-09-04 17:52 | 0.596 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 |  |  | ALPU
000400389572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13796381-858128-Agdirek--(1436914)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 16:01 | 2018-09-04 16:32 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |  |  | BEYLİKOVA
000400389575 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/28-12848-Trafobinatip--(107602 - 107606 - 125307 - 125326 - 125407 - 92029 - 92031)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 17:37 | 2018-09-04 18:43 | 1.109 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 281.69 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
000400389578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-12494-Trafobinatip--(17188/DONGELE MERKEZ CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:08 | 2018-09-04 21:28 | 2.333 | 0 | 252 | 0 | 13 | 0 | 587.92 | 0 | 30.33 |  |  | HAN
000400389579 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 18:57 | 2018-09-04 19:08 | 0.179 | 3 | 4 | 24 | 961 | 0.54 | 0.72 | 4.3 | 172.02 |  |  | MAHMUDİYE
000400389581 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663889-14162-Enhdirek--(85878/KILICLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 16:59 | 2018-09-04 17:54 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.15 |  |  | MİHALGAZİ
000400389583 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814720-8355-Ogmusdirek--(84377)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 16:58 | 2018-09-04 17:13 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  |  | MİHALIÇÇIK
000400389585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-217-Trafobinatip--(528717 - 553056 - 704530)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:17 | 2018-09-04 20:50 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.63 |  |  | ODUNPAZARI
000400389587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-791-Trafobinatip--(62501)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:21 | 2018-09-04 22:40 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |  |  | SARICAKAYA
000400389590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723147-901216-Agdirek--(1437493)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 15:58 | 2018-09-04 16:31 | 0.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
000400389593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13975685-189155-Agdirek--(283237)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 17:29 | 2018-09-04 18:36 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | SİVRİHİSAR
000400389598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELVI SOGUT-721-Trafobinatip--(33148)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:27 | 2018-09-04 19:47 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  |  | TEPEBAŞI
000400389599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | MESLEK YUKSEKOKUL TRP-3772-Trafobinatip--(1514740 - 2084491 - 2086257 - 516285 - 519383)-(SC-SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:23 | 2018-09-04 19:29 | 0.104 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3.74 | 0 | 0.1 |  |  | ÇİFTELER
000400389601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12198035-350-Agpanobox--(48128)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:58 | 2018-09-04 21:05 | 1.129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
000400389604 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990155-26735-Enhdirek--(101218/BELENLI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:23 | 2018-09-04 19:55 | 0.541 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 1.62 | 30.84 |  |  | ARABAN
000400389605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAMDULLAH TR-1578-Trafobinatip--(109660)-(LV) | TRAFİK KAZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:13 | 2018-09-04 19:58 | 0.761 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 91.32 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
000400389608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI ABARA TR-11311-Trafobinatip--(115789)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 20:06 | 2018-09-04 21:01 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | KARKAMIŞ
000400389621 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 4-5460-Trafobinatip--(106596 - 139637 - 26188 - 26260 - 8322 - 8330 - 8972)-(LV-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:47 | 2018-09-04 20:21 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 63.39 |  |  | NURDAĞI
000400389626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-32058-Enhdirek--(43223/HAT26711)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 16:40 | 2018-09-04 16:53 | 0.217 | 0 | 0 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0.87 | 23.65 |  |  | NİZİP
000400389635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGSAK TRP-9704-Trafobinatip--(221653 - 221654 - 221655 - 277240)-(LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 21:35 | 2018-09-04 22:31 | 0.929 | 0 | 17 | 0 | 49 | 0 | 15.79 | 0 | 45.52 |  |  | OĞUZELİ
000400389640 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804735-15352-Enhdirek--(91422/CILLE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:47 | 2018-09-04 20:00 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |  |  | YAVUZELİ
000400389641 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715853-22812-Enhdirek--(96800/HAYIRLI YAYLA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 20:44 | 2018-09-04 21:00 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.89 |  |  | ŞAHİNBEY
000400389684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 05:57 | 2018-09-05 05:58 | 0.017 | 5 | 4065 | 33 | 3378 | 0.09 | 69.11 | 0.56 | 57.43 |  |  | ŞEHİTKAMİL
000400389691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13853279-127190-Agdirek--(69476)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 06:44 | 2018-09-05 07:31 | 0.784 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
000400389692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1167-Trafobinatip--(51538)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 06:52 | 2018-09-05 09:58 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 164.62 |  |  | BULANCAK
000400389693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 1-567-Trafobinatip--(220997)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 07:01 | 2018-09-05 08:30 | 1.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
000400389699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13995736-57785-Ogmusdirek--(78454)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 07:46 | 2018-09-05 12:30 | 4.732 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 383.29 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
000400389709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63059/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 08:30 | 2018-09-05 09:00 | 0.493 | 0 | 7 | 6 | 420 | 0 | 3.45 | 2.96 | 207.06 |  |  | ESPİYE
000400389710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14010331-39989-Enhdirek--(64988/YAPILIPINAR KOYU HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 07:29 | 2018-09-05 08:36 | 1.113 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1.11 | 0 | 14.47 |  |  | EYNESİL
000400389721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13854945-118873-Agdirek--(1366602 - 1366603 - 1366612 - 1366953 - 1480372 - 1480373 - 1480374 - 1480375 - 1480376 - 598498)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 08:27 | 2018-09-05 11:01 | 2.556 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 109.91 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
000400389723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23604/VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 07:53 | 2018-09-05 08:15 | 0.368 | 5 | 5 | 6 | 35 | 1.84 | 1.84 | 2.21 | 12.88 |  |  | GÜCE
000400389724 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-14544-Enhdirek--(85354/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 07:35 | 2018-09-05 08:00 | 0.425 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0.85 | 39.95 |  |  | KEŞAP
000400389731 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938112-9799-Ogmusdirek--(90325)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 09:01 | 2018-09-05 09:35 | 0.567 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400389736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654269-6115-Enhdirek--(814804/TURKTELEKOM)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 09:08 | 2018-09-05 13:30 | 4.367 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 4.37 | 113.54 |  |  | PİRAZİZ
000400389738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 08:50 | 2018-09-05 08:52 | 0.034 | 5 | 4065 | 33 | 3378 | 0.17 | 138.21 | 1.12 | 114.85 |  |  | TİREBOLU
000400389741 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990145-8223-Ogmusdirek--(99541)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 08:56 | 2018-09-05 09:15 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  | YAĞLIDERE
000400389746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13995944-69416-Agdirek--(128760)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 10:18 | 2018-09-05 11:25 | 1.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
000400389747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 10:03 | 2018-09-05 10:44 | 0.673 | 5 | 988 | 17 | 4281 | 3.37 | 664.92 | 11.44 | 2881.11 |  |  | ÇANAKÇI
000400389750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 CAMLI-71-Trafobinatip--(21648 - 21652 - 21654 - 21655 - 230434)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 07:14 | 2018-09-05 09:34 | 2.344 | 0 | 9 | 0 | 94 | 0 | 21.1 | 0 | 220.34 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
000400389752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069134-29478-Enhdirek--(32629/ORENLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 08:20 | 2018-09-05 09:43 | 1.379 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 4.14 | 0 | 114.46 |  |  | KELKİT
000400389753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13945045-14360-Enhdirek--(9062/IL JANDARMA KOMUTANLIGI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 09:20 | 2018-09-05 09:40 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |  |  | KÖSE
000400389759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAGOZ TR-180-Trafobinatip--(318770 - 318806 - 318816 - 318827)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 11:03 | 2018-09-05 13:19 | 2.271 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 2.27 | 0 | 181.68 |  |  | KÜRTÜN
000400389762 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 05:22 | 2018-09-05 08:34 | 3.198 | 0 | 0 | 56 | 114 | 0 | 0 | 179.09 | 364.57 |  |  | MERKEZ
000400389764 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -17770-Trafobinatip--(76538/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 09:38 | 2018-09-05 10:40 | 1.023 | 0 | 0 | 42 | 975 | 0 | 0 | 42.97 | 997.43 |  |  | TORUL
000400389769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759361-121536-Agdirek--(61597)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 10:46 | 2018-09-05 11:20 | 0.571 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
000400389770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-720-Trafobinatip--(33967)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 09:56 | 2018-09-05 10:48 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 82.65 |  |  | MERKEZ
000400389778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13750433-198627-Agdirek--(232131)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 10:45 | 2018-09-05 11:50 | 1.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
000400389779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KESKAHLI-516-Trafobinatip--(271052)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 08:37 | 2018-09-05 09:52 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |  |  | ÇUKURCA
000400389780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14020208-63307-Ogmusdirek--(157057)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 09:21 | 2018-09-05 09:35 | 0.237 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
000400389790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069547-54388-Ogmusdirek--(113841 - 113842 - 113843)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 10:50 | 2018-09-05 11:37 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50.37 |  |  | ALTINÖZÜ
000400389798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14315815-58855-Agdirek--(171015)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 10:48 | 2018-09-05 12:18 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | BELEN
000400389817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13935601-60292-Agdirek--(293107)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 13:59 | 2018-09-05 15:36 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |  |  | DÖRTYOL
000400389822 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131033/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-05 16:00 | 8 | 3 | 245 | 124 | 3655 | 24 | 1960 | 992 | 29240 |  |  | ERZİN
000400389843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11539818-4159-Trafobinatip--(226670)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 15:16 | 2018-09-05 15:59 | 0.709 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 121.24 | 0 | 0 |  |  | HASSA
000400389850 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13890866-36370-Agdirek--(69197)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 09:41 | 2018-09-05 10:11 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
000400389853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113039-61368-Ogmusdirek--(872453/KINIKKOZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 15:32 | 2018-09-05 16:39 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 121.64 |  |  | KUMLU
000400389857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-12618-Trafobinatip--(868627/HELETE CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 09:21 | 2018-09-05 09:58 | 0.612 | 1 | 1637 | 3 | 83 | 0.61 | 1001.84 | 1.84 | 50.8 |  |  | MERKEZ
000400389859 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR005758-5676-Trafobinatip--(13382 - 13384 - 13387)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 09:27 | 2018-09-05 10:01 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.97 |  |  | REYHANLI
000400389871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945541-9663-Ogmusdirek--(115614/HAT1864)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 15:37 | 2018-09-05 18:51 | 3.233 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.47 | 12.93 |  |  | SAMANDAĞ
000400389872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-686-Trafobinatip--(62083)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 16:23 | 2018-09-05 18:10 | 1.788 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
000400389873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI ESKI TR-4237-Trafobinatip--(194719)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 15:19 | 2018-09-05 16:03 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |  |  | İSKENDERUN
000400389876 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13849271-9735-Ogmusdirek--(51598)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 15:32 | 2018-09-05 16:51 | 1.307 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 184.29 | 0 | 0 |  |  | AKSU
000400389877 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90437/SERHATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 15:29 | 2018-09-05 16:28 | 0.985 | 0 | 1 | 20 | 230 | 0 | 0.99 | 19.7 | 226.55 |  |  | ATABEY
000400389880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-12714-Trafobinatip--(382312/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 16:41 | 2018-09-05 17:06 | 0.41 | 0 | 674 | 22 | 2199 | 0 | 276.34 | 9.02 | 901.59 |  |  | EĞİRDİR
000400389886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR7 YESILOVA KESIM BETON DIREKLI-313-Trafobinatip--(4537)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 16:44 | 2018-09-05 17:11 | 0.442 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 1.33 | 0 | 15.91 |  |  | GELENDOST
000400389894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KOSEYAHYA KOYU TR-5262-Trafobinatip--(205211)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 17:33 | 2018-09-05 18:32 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.1 |  |  | GÖNEN
000400389895 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--(133462/OYRATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 17:11 | 2018-09-05 17:56 | 0.737 | 0 | 0 | 8 | 692 | 0 | 0 | 5.9 | 510 |  |  | KEÇİBORLU
000400389899 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804715-21234-Enhdirek--(91785/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 17:18 | 2018-09-05 17:33 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24.6 |  |  | MERKEZ
000400389903 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14442594-14504-Ogmusdirek--(117522 - 117525 - 117526 - 3950)-(LV-LV-LV-LVSC) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 17:59 | 2018-09-05 18:17 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |  |  | SENİRKENT
000400389906 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770408-15408-Enhdirek--(91510/YARIMBAG HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 17:34 | 2018-09-05 17:58 | 0.396 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0.79 | 43.16 |  |  | SÜTÇÜLER
000400389910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU DELIKOLE TR-2245-Trafobinatip--(603959)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 18:43 | 2018-09-05 20:00 | 1.278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 |  |  | ULUBORLU
000400389916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-224-Trafobinatip--(44018)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 18:51 | 2018-09-05 20:31 | 1.67 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 78.49 | 0 | 6.68 |  |  | YALVAÇ
000400389917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13889373-167866-Agdirek--(185774)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 14:42 | 2018-09-05 16:35 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.41 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
000400389922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUYNUK TR-4-Trafobinatip--(91466)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 18:52 | 2018-09-05 19:46 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.86 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
000400389923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUMBULLU MONOBLOK-1910-Trafobinatip--(117446 - 117448 - 117449 - 117450 - 117451 - 117452 - 117453 - 221400 - 279624 - 300000 - 79124)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 19:07 | 2018-09-05 19:50 | 0.712 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 829.48 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
000400389924 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919922-27621-Enhdirek--(101803/ESENTEPE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 17:02 | 2018-09-05 17:20 | 0.298 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.19 | 3.87 |  |  | ANAMUR
000400389927 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13813885-21306-Enhdirek--(94356/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 18:14 | 2018-09-05 19:08 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.89 | 121.93 |  |  | AYDINCIK
000400389939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH YENI TR-4996-Trafobinatip--(208941)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 19:57 | 2018-09-05 20:47 | 0.831 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0.83 | 0 | 29.92 |  |  | BOZYAZI
000400389943 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13811948-8642-Ogmusdirek--(3915)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 19:02 | 2018-09-05 19:45 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 45.55 |  |  | ERDEMLİ
000400389964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU DELIKOLE TR-9530-Trafobinatip--(603956 - 603959 - 618245)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 18:51 | 2018-09-05 19:15 | 0.405 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.41 | 24.3 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR
000400389965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BANI CAD. PARK YANI TRP-2915-Trafobinatip--(132724 - 132725)-(LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 21:25 | 2018-09-05 22:00 | 0.576 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
000400389969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113039-61368-Ogmusdirek--(872453/KINIKKOZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 17:22 | 2018-09-05 19:16 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 206.12 |  |  | MUT
000400389987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMESOGUT TR-1150-Trafobinatip--(47192)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 19:21 | 2018-09-05 20:05 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |  |  | SİLİFKE
000400389989 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13742372-9436-Ogmusdirek--(87511)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 15:11 | 2018-09-05 16:00 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |  |  | TARSUS
000400389990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13708417-87149-Agdirek--(183841)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 21:05 | 2018-09-05 21:58 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |  |  | TOROSLAR
000400389992 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13808168-8379-Ogmusdirek--(109875)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 20:59 | 2018-09-05 21:22 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.01 |  |  | YENİŞEHİR
000400389995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13654831-51072-Ogmusdirek--(60680 - 60684 - 85181)-(LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 21:45 | 2018-09-05 22:08 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 29.48 |  |  | ÇAMLIYAYLA
000400390001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13695002-16039-Ogmusdirek--(246228)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 19:00 | 2018-09-05 19:30 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
000400390004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-32058-Enhdirek--(43223/HAT26711)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 17:50 | 2018-09-05 18:02 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0.8 | 21.8 |  |  | ARNAVUTKÖY
000400390018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696109-190208-Agdirek--(167225)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 21:30 | 2018-09-05 21:45 | 0.25 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
000400390024 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(382413/DM-2NIN TR-3 HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-05 07:45 | 2018-09-05 08:00 | 0.25 | 0 | 2300 | 0 | 89 | 0 | 575 | 0 | 22.25 |  |  | AVCILAR
000400390025 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(123732/ORTA OGRETIM PANSIYON CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-05 16:00 | 2018-09-05 16:15 | 0.25 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.75 | 16.75 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
000400390028 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 04:48 | 2018-09-06 04:56 | 0.121 | 5 | 1129 | 5 | 240 | 0.61 | 136.61 | 0.61 | 29.04 |  |  | BAKIRKÖY
000400390030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-18538-Trafobinatip--(31732/SARI EVLER YOLU KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 07:07 | 2018-09-06 07:39 | 0.53 | 5 | 3372 | 4 | 18 | 2.65 | 1787.16 | 2.12 | 9.54 |  |  | BAYRAMPAŞA
000400390034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654526-6742-Enhdirek--(7937/HAT53347)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 08:04 | 2018-09-06 09:56 | 1.876 | 0 | 104 | 2 | 23 | 0 | 195.1 | 3.75 | 43.15 |  |  | BAĞCILAR
000400390036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(801240/DEGIRMENUSTU HES GECICI EKLENDI - 801272/KARASU HES YAKLASIK - 801340/GOKGEDIK HES - 801359/KALE HES 1/2 - 801360/KALE HES 1/2 - 801421/SAYAN HES GECICI - 801436/TAHTA HES GECICI - 801450/KOROGLU HES GECICI - 825200/DEGIRMENUSTU HES - 877368/FIDER 3 KOYLER GIRISI - 877370/ANDIRIN DM HATTI 2 - 877515/YOLCATI CIKIS/ GIRIS - 877520/KOYLER CIKISI FIDER 2 - 877521/GEBEN CIKISI FIDER 1)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-08 00:01 | 2018-09-08 00:31 | 0.5 | 3 | 4441 | 63 | 9156 | 1.5 | 2220.5 | 31.5 | 4578 |  |  | BAŞAKŞEHİR
000400390037 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YENİGÜVEN KÖK-12725-Trafobinatip--(382219/YENIGUVEN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 07:07 | 2018-09-06 07:41 | 0.563 | 0 | 23 | 11 | 632 | 0 | 12.95 | 6.19 | 355.82 |  |  | BEYKOZ
000400390042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13707976-52018-Agdirek--(184024)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 08:34 | 2018-09-06 09:28 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
000400390043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13654831-51072-Ogmusdirek--(60680)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 08:55 | 2018-09-06 09:15 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.66 |  |  | BEYOĞLU
000400390049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13750083-54271-Ogmusdirek--(97065)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 07:43 | 2018-09-06 09:05 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.48 |  |  | BEŞİKTAŞ
000400390067 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 08:08 | 2018-09-06 09:13 | 1.079 | 0 | 1 | 71 | 904 | 0 | 1.08 | 76.61 | 975.42 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
000400390068 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645161-7855-Ogmusdirek--(60841)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 09:16 | 2018-09-06 09:48 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |  |  | ESENLER
000400390072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(112223/F6-GOKSUN (2) FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 10:01 | 2018-09-06 10:35 | 0.566 | 2 | 4306 | 3 | 95 | 1.13 | 2437.2 | 1.7 | 53.77 |  |  | ESENYURT
000400390074 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641010-7867-Ogmusdirek--(133443 - 155742 - 48014)-(LVSC-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 09:03 | 2018-09-06 09:40 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |  |  | EYÜPSULTAN
000400390079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128863/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 10:10 | 2018-09-06 10:25 | 0.252 | 3 | 1175 | 0 | 0 | 0.76 | 296.1 | 0 | 0 |  |  | FATİH
000400390088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635110-8545-Ogmusdirek--(54255)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 09:59 | 2018-09-06 10:21 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
000400390089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 10:19 | 2018-09-06 11:01 | 0.715 | 0 | 52 | 57 | 1443 | 0 | 37.18 | 40.76 | 1031.75 |  |  | GÜNGÖREN
000400390091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952626-26018-Enhdirek--(41575/KUMCATI KOYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 08:12 | 2018-09-06 08:25 | 0.217 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0.43 | 0 | 11.72 |  |  | KADIKÖY
000400390094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ 2 TR-2456-Trafobinatip--(124560)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 10:13 | 2018-09-06 12:37 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 132.33 |  |  | KARTAL
000400390097 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191173-1986-Agpanobox--(138422)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 10:02 | 2018-09-06 10:31 | 0.487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
000400390098 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13836326-28583-Enhdirek--(102464/AKINCILAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 09:29 | 2018-09-06 09:50 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
000400390101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13967642-51100-Ogmusdirek--(82860)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 10:10 | 2018-09-06 10:30 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | MALTEPE
000400390106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OTOAYGAZ BINA-4232-Trafobinatip--(60035/COGULHAN YOLU UZERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 10:53 | 2018-09-06 11:17 | 0.392 | 3 | 560 | 4 | 231 | 1.18 | 219.52 | 1.57 | 90.55 |  |  | PENDİK
000400390113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831961-1989-Enhdirek--(4272/HAT2724)-(MV) | OG ŞEBEKE BAKIMI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 10:44 | 2018-09-06 11:15 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 35.19 |  |  | SANCAKTEPE
000400390117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5TR3 SANAYI SITESI 2 NOLU BINA-17547-Trafobinatip--(231973 - 285036 - 285041 - 285068 - 285072 - 285084 - 285299 - 285314 - 285323 - 286263)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 11:30 | 2018-09-06 11:51 | 0.341 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
000400390123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13753912-53831-Ogmusdirek--(1388844 - 1475153 - 1475845 - 1475846 - 1475847 - 603027 - 603029 - 603030 - 681996)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 11:16 | 2018-09-06 12:22 | 1.106 | 0 | 361 | 0 | 1 | 0 | 399.27 | 0 | 1.11 |  |  | SULTANBEYLİ
000400390124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(800116/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-06 16:00 | 8 | 0 | 5 | 48 | 1920 | 0 | 40 | 384 | 15360 |  |  | SULTANGAZİ
000400390129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13783257-54208-Ogmusdirek--(257576 - 259438 - 259439 - 297279 - 35324)-(LV-LVSC-LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 11:52 | 2018-09-06 12:03 | 0.183 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 41.72 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
000400390130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SERINYOL TR-3676-Trafobinatip--(54703)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 11:52 | 2018-09-06 13:01 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.78 |  |  | TUZLA
000400390144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-14567-Trafobinatip--(133446/ALIBEYUSAGI CIKISI - 133447/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV-MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-13 03:45 | 2018-09-13 04:00 | 0.25 | 0 | 41 | 86 | 1298 | 0 | 10.25 | 21.5 | 324.5 |  |  | ZEYTİNBURNU
000400390145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAPICAM YENI TR-20130-Trafobinatip--(325904)-(LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-11 08:30 | 2018-09-11 16:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | ÇATALCA
000400390146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734962-6903-Enhdirek--(8084/HAT4511)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-09 09:00 | 2018-09-09 12:00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 240 | 0 | 9 | 3 | 720 |  |  | ÇEKMEKÖY
000400390147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISMAILLI MONOBLOK-12430-Trafobinatip--(383256/YENICE KALE CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-14 05:00 | 2018-09-14 10:00 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1103 | 10 | 55 | 50 | 5515 |  |  | ÜMRANİYE
000400390148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796739-103953-Agdirek--(186275)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 11:10 | 2018-09-06 12:36 | 1.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
000400390150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13701773-49371-Agdirek--(63647)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 12:20 | 2018-09-06 16:15 | 3.923 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 109.84 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE
000400390151 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | RADYOLIK KOK-13041-Trafobinatip--(103356/RADYOLINK KOK GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 11:13 | 2018-09-06 12:12 | 0.978 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 4.89 | 53.79 |  |  | ŞİŞLİ
000400390153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HANEFI MAHCICEK KOK-2926-Trafobinatip--(862563/CIKIS)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-10 05:30 | 2018-09-10 06:00 | 0.5 | 6 | 1444 | 0 | 5 | 3 | 722 | 0 | 2.5 |  |  | ALİAĞA
000400390175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-4121-Trafobinatip--(116251/ESKI MEZBAHANE KOK GIRIS)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-06 13:28 | 2018-09-06 14:05 | 0.613 | 0 | 1435 | 0 | 1 | 0 | 879.66 | 0 | 0.61 |  |  | BALÇOVA
000400390176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZUCAK KARAAGAC TR-3814-Trafobinatip--(155531)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 13:29 | 2018-09-06 14:53 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |  |  | BAYINDIR
000400390180 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650740/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 12:35 | 2018-09-06 12:55 | 0.336 | 0 | 0 | 16 | 91 | 0 | 0 | 5.38 | 30.58 |  |  | BAYRAKLI
000400390181 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | HASANLI TR (BESNI)-5957-Trafobinatip--(17079)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 12:54 | 2018-09-06 13:20 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.09 |  |  | BERGAMA
000400390188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13943864-50864-Ogmusdirek--(140013)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 12:33 | 2018-09-06 12:50 | 0.283 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0.28 | 0 | 7.36 |  |  | BEYDAĞ
000400390194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14019677-1194623-Ogmusdirek--(92519)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 09:25 | 2018-09-06 10:00 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.58 | 5.25 |  |  | BORNOVA
000400390194 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14019677-1194623-Ogmusdirek--(92519/HAT25938)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 10:00 | 2018-09-06 10:10 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.33 | 3.34 |  |  | BUCA
000400390201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13862304-163116-Agdirek--(57253)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 13:17 | 2018-09-06 14:49 | 1.534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ
000400390204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923786-152897-Agdirek--(196903)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 14:38 | 2018-09-06 15:16 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |  |  | FOÇA
000400390205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14155482-36002-Enhdirek--(50832/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 14:30 | 2018-09-06 14:42 | 0.192 | 0 | 0 | 18 | 308 | 0 | 0 | 3.46 | 59.14 |  |  | GAZİEMİR
000400390208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA PINARI-985-Trafobinatip--(36025)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 14:37 | 2018-09-06 15:43 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | GÜZELBAHÇE
000400390210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:30 | 2018-09-06 15:50 | 0.333 | 0 | 0 | 19 | 442 | 0 | 0 | 6.33 | 147.19 |  |  | KARABAĞLAR
000400390214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14008008-189781-Agdirek--(36405)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:04 | 2018-09-06 16:15 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |  |  | KARABURUN
000400390215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | ESKI TEK TR-4964-Trafobinatip--(270014)-(LV) | İLETKEN YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 13:44 | 2018-09-06 14:20 | 0.599 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
000400390219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 14:25 | 2018-09-06 15:00 | 0.583 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 1.17 | 65.88 |  |  | KEMALPAŞA
000400390219 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426/HAT26710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:00 | 2018-09-06 15:10 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0.67 | 55.28 |  |  | KINIK
000400390221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733744-6850-Enhdirek--(7396/HAT9350)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:11 | 2018-09-06 17:30 | 2.322 | 0 | 1 | 4 | 493 | 0 | 2.32 | 9.29 | 1144.75 |  |  | KONAK
000400390226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14162257-222413-Agdirek--(267932)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:13 | 2018-09-06 18:00 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.56 |  |  | KİRAZ
000400390228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13704753-87033-Agdirek--(138022)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:19 | 2018-09-06 16:01 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | MENDERES
000400390229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14070872-2936-Ogmusdirek--(45016)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:27 | 2018-09-06 19:43 | 4.274 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17.1 | 0 | 29.92 |  |  | MENEMEN
000400390231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893330-55267-Ogmusdirek--(128959)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:22 | 2018-09-06 17:30 | 2.131 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 453.9 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
000400390237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14195018-63900-Agdirek--(33418)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 13:33 | 2018-09-06 13:50 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  |  | SEFERİHİSAR
000400390238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AGCA DERE TR-4813-Trafobinatip--(185296)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:25 | 2018-09-06 16:22 | 0.948 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.95 | 0 | 14.22 |  |  | SELÇUK
000400390241 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13918844-5230-Ogmusdirek--(48907)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:24 | 2018-09-06 16:01 | 0.614 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0 |  |  | TORBALI
000400390242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-4224-Trafobinatip--(59623/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:21 | 2018-09-06 17:30 | 1.15 | 1 | 25 | 6 | 252 | 1.15 | 28.75 | 6.9 | 289.8 |  |  | TİRE
000400390244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816577-7705-Ogmusdirek--(111068 - 111070 - 191934 - 263993)-(LV-LV-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:01 | 2018-09-06 16:36 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.25 |  |  | URLA
000400390247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13884362-105205-Agdirek--(102119)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:48 | 2018-09-06 16:51 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |  |  | ÇEŞME
000400390249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-9561-Trafobinatip--(220981)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:38 | 2018-09-06 16:42 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.62 |  |  | ÇİĞLİ
000400390250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14197083-54082-Ogmusdirek--(171848)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:21 | 2018-09-06 15:49 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.45 |  |  | ÖDEMİŞ
000400390253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734784-6783-Enhdirek--(7349/HAT6955)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:40 | 2018-09-06 19:00 | 2.336 | 0 | 1 | 1 | 107 | 0 | 2.34 | 2.34 | 249.95 |  |  | AKYAKA
000400390256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831381-697-Enhdirek--(2356/HAT5305)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:23 | 2018-09-06 16:49 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 33.96 |  |  | ARPAÇAY
000400390259 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998069-9794-Ogmusdirek--(47517)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:23 | 2018-09-06 16:45 | 1.374 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 145.64 | 0 | 0 |  |  | DİGOR
000400390260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039474-7945-Enhdirek--(7863/HAT4562)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-10 09:30 | 2018-09-10 10:30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 4 | 28 |  |  | KAĞIZMAN
000400390262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-14567-Trafobinatip--(133447/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-13 06:00 | 2018-09-13 10:00 | 4 | 0 | 34 | 50 | 556 | 0 | 136 | 200 | 2224 |  |  | MERKEZ
000400390263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-14567-Trafobinatip--(133446/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-07 02:30 | 2018-09-07 02:45 | 0.25 | 0 | 7 | 36 | 742 | 0 | 1.75 | 9 | 185.5 |  |  | SARIKAMIŞ
000400390264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIGLI MONOBLOK-12589-Trafobinatip--(133339/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-07 03:00 | 2018-09-07 04:00 | 1 | 3 | 43 | 107 | 1733 | 3 | 43 | 107 | 1733 |  |  | SELİM
000400390265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAPICAM YENI TR-20130-Trafobinatip--(325904)-(LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-07 17:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | SUSUZ
000400390267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-2885-Trafobinatip--(121698/F-12 PAZARCIK)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 17:01 | 2018-09-06 17:14 | 0.223 | 49 | 3214 | 279 | 8690 | 10.93 | 716.72 | 62.22 | 1937.87 |  |  | ABANA
000400390267 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-14589-Trafobinatip--(803004/F12 PAZARCIK CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 17:14 | 2018-09-06 18:16 | 1.033 | 28 | 2817 | 201 | 3862 | 28.92 | 2909.96 | 207.63 | 3989.45 |  |  | ARAÇ
000400390268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAPICAM YENI TR-20130-Trafobinatip--(325904)-(LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-08 08:00 | 2018-09-08 17:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | AZDAVAY
000400390269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D4 KOK BINASI-1882-Trafobinatip--(34151/6D2 GULNAZAR CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-08 10:00 | 2018-09-08 12:00 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
000400390270 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13926701-9720-Ogmusdirek--(51749)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:31 | 2018-09-06 17:19 | 0.795 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
000400390271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIGLI MONOBLOK-12589-Trafobinatip--(133339/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-13 02:30 | 2018-09-13 03:30 | 1 | 2 | 43 | 104 | 1734 | 2 | 43 | 104 | 1734 |  |  | CİDE
000400390272 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12237226-6459-Agpanobox--(159757 - 159758 - 159759 - 159760 - 165358 - 165359 - 166978 - 167826)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:09 | 2018-09-06 16:20 | 0.182 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 |  |  | DADAY
000400390274 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639896-7712-Ogmusdirek--(24449)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:45 | 2018-09-06 17:04 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |  |  | DEVREKANİ
000400390276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675364-67214-Ogmusdirek--(191302 - 191327 - 191328 - 231747)-(LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 14:58 | 2018-09-06 16:26 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 126.16 |  |  | DOĞANYURT
000400390281 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-10576-Trafobinatip--(120318/F-1 TILEYLI 2)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 14:54 | 2018-09-06 17:37 | 2.717 | 1 | 1 | 367 | 2596 | 2.72 | 2.72 | 997.14 | 7053.33 |  |  | HANÖNÜ
000400390283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14387928-68230-Enhdirek--(872666/KARAMAGARA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 17:26 | 2018-09-06 19:15 | 1.827 | 0 | 7 | 3 | 294 | 0 | 12.79 | 5.48 | 537.14 |  |  | KÜRE
000400390285 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14156832-89186-Agdirek--(168057)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:07 | 2018-09-06 16:01 | 0.894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400390288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-11-4204-Trafobinatip--(269015)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 17:39 | 2018-09-06 18:10 | 0.505 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
000400390290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -3432-Trafobinatip--(38639/TR 5 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 17:56 | 2018-09-06 18:08 | 0.198 | 1 | 847 | 0 | 0 | 0.2 | 167.71 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
000400390294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BESTEPE KOYU TR-5280-Trafobinatip--(204871)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 18:08 | 2018-09-06 19:34 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.57 |  |  | TAŞKÖPRÜ
000400390303 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-21298-Enhdirek--(94658/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:23 | 2018-09-06 17:56 | 1.54 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 3.08 | 129.36 |  |  | TOSYA
000400390308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14165647-62633-Ogmusdirek--(271267)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 18:35 | 2018-09-06 18:51 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  | ÇATALZEYTİN
000400390309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13668851-146660-Agdirek--(153026)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 17:59 | 2018-09-06 22:00 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.03 |  |  | İHSANGAZİ
000400390310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13846611-57222-Ogmusdirek--(1392084)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 18:30 | 2018-09-06 19:00 | 0.498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
000400390311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94278)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 08:16 | 2018-09-01 08:40 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | ŞENPAZAR
000400390316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655811-51466-Ogmusdirek--(119423)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 17:52 | 2018-09-06 18:03 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | AKKIŞLA
000400390319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13856981-161368-Agdirek--(277186)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 18:55 | 2018-09-06 19:39 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |  |  | BÜNYAN
000400390322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981946-1199266-Ogmusdirek--(750797)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:43 | 2018-09-06 17:35 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.64 |  |  | DEVELİ
000400390324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELIMIYE ARAPLI TASPINAR TR-20122-Trafobinatip--(324201)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:01 | 2018-09-06 22:00 | 2.978 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.91 |  |  | FELAHİYE
000400390330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977136-39109-Enhdirek--(52180/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:09 | 2018-09-06 19:30 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20.3 |  |  | HACILAR
000400390333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-9534-Enhdirek--(14023/HAT8252)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:53 | 2018-09-06 19:08 | 2.253 | 0 | 1 | 3 | 277 | 0 | 2.25 | 6.76 | 624.08 |  |  | KOCASİNAN
000400390336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14015313-4377-Trafobinatip--(196841)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:12 | 2018-09-06 19:46 | 0.573 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.57 | 0 | 9.17 |  |  | MELİKGAZİ
000400390340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-3718-Trafobinatip--(141593)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:08 | 2018-09-06 19:40 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.27 |  |  | PINARBAŞI
000400390342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13678634-146412-Agdirek--(125680)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 18:43 | 2018-09-06 20:00 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | SARIOĞLAN
000400390365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737378-4852-Trafobinatip--(188648)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:11 | 2018-09-06 20:23 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | SARIZ
000400390366 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880721-9299-Enhdirek--(76255/MEHMET POLAT HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 18:42 | 2018-09-06 19:05 | 0.386 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.77 | 1.16 |  |  | TALAS
000400390369 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666821-7692-Ogmusdirek--(866631/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 17:02 | 2018-09-06 18:10 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 131.45 |  |  | TOMARZA
000400390370 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12192504-3152-Agpanobox--(104581)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:32 | 2018-09-06 19:51 | 0.316 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
000400390372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(96376)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:19 | 2018-09-06 19:51 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |  |  | YEŞİLHİSAR
000400390373 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666821-19270-Trafobinatip--(19315 - 19318)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 18:35 | 2018-09-06 19:19 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 48.04 |  |  | ÖZVATAN
000400390376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIDERE KOYU MERKEZ-3898-Trafobinatip--(171842)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 18:33 | 2018-09-06 19:30 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.3 |  |  | İNCESU
000400390378 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875328-8148-Ogmusdirek--(9260)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 18:56 | 2018-09-06 19:25 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.99 |  |  | BABAESKİ
000400390380 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987313-18457-Enhdirek--(825671/HAT 825671)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:31 | 2018-09-06 20:12 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35.67 |  |  | DEMİRKÖY
000400390391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KOKLU-499-Trafobinatip--(20282)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:21 | 2018-09-06 19:57 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.33 |  |  | KOFÇAZ
000400390396 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640474-8566-Ogmusdirek--(103571 - 121544 - 131666 - 24690 - 24694)-(LV-LV-LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 17:57 | 2018-09-06 19:20 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.22 |  |  | LÜLEBURGAZ
000400390400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUGET KOYU TR-1691-Trafobinatip--(112709)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:32 | 2018-09-06 21:08 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.22 |  |  | MERKEZ
000400390410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-2-14492-Trafobinatip--(264161)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 20:31 | 2018-09-06 21:02 | 0.509 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
000400390432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14021106-137494-Agdirek--(229071)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 20:11 | 2018-09-06 21:55 | 1.736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
000400390445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KISECIK MAHALLESI-328-Trafobinatip--(8945)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 21:34 | 2018-09-06 22:10 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | VİZE
000400390446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TASLITARLA-3661-Trafobinatip--(56556)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 18:51 | 2018-09-06 22:40 | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.6 |  |  | AKPINAR
000400390452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEVECILLER TR-2671-Trafobinatip--(79859)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 19:26 | 2018-09-06 19:59 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.67 |  |  | AKÇAKENT
000400390466 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685836-7658-Ogmusdirek--(130372 - 27447 - 27454 - 27459)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 20:45 | 2018-09-06 21:36 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41.5 |  |  | BOZTEPE
000400390472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730475 MERCIMEKLER PETROL YANI TR-1585-Trafobinatip--(263901)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 00:07 | 2018-09-07 01:51 | 1.73 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.46 | 1.73 | 0 |  |  | KAMAN
000400390477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695441-28332-Enhdirek--(48270/HAT26245)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 06:25 | 2018-09-07 07:36 | 1.177 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1.18 | 8.24 | 24.72 |  |  | MERKEZ
000400390478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866567-90204-Agdirek--(112747)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 06:19 | 2018-09-07 06:54 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | MUCUR
000400390480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14178306-225900-Agdirek--(278116)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:29 | 2018-09-07 08:15 | 0.762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
000400390481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763344-15243-Enhdirek--(31133/ERCENE-ALTAS-CAGILHAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 06:47 | 2018-09-07 07:53 | 1.109 | 1 | 58 | 18 | 1030 | 1.11 | 64.32 | 19.96 | 1142.27 |  |  | BAŞİSKELE
000400390482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPRAKLI (BURTU) KOY GIRIS TR-3949-Trafobinatip--(180099)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:05 | 2018-09-07 08:25 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 94.71 |  |  | DARICA
000400390483 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642191-7873-Ogmusdirek--(133444 - 157014 - 50186 - 50189 - 50195 - 50196)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:13 | 2018-09-07 08:06 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.33 |  |  | DERİNCE
000400390484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABAI BELEDIYE YANI TR-3953-Trafobinatip--(177535)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:28 | 2018-09-07 08:38 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |  |  | DİLOVASI
000400390486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-4121-Trafobinatip--(58856/AKBAS KOK BINA GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:18 | 2018-09-07 08:40 | 0.371 | 6 | 5968 | 8 | 545 | 2.23 | 2214.13 | 2.97 | 202.2 |  |  | GEBZE
000400390488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14030284-36388-Enhdirek--(64533/HAT38967)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:30 | 2018-09-07 08:45 | 1.24 | 0 | 15 | 8 | 718 | 0 | 18.6 | 9.92 | 890.32 |  |  | GÖLCÜK
000400390489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(801240/DEGIRMENUSTU HES GECICI EKLENDI - 801272/KARASU HES YAKLASIK - 801340/GOKGEDIK HES - 801359/KALE HES 1/2 - 801360/KALE HES 1/2 - 801421/SAYAN HES GECICI - 801436/TAHTA HES GECICI - 801450/KOROGLU HES GECICI - 825200/DEGIRMENUSTU HES - 877368/FIDER 3 KOYLER GIRISI - 877370/ANDIRIN DM HATTI 2 - 877515/YOLCATI CIKIS/ GIRIS - 877520/KOYLER CIKISI FIDER 2 - 877521/GEBEN CIKISI FIDER 1)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 00:31 | 0.5 | 3 | 4464 | 63 | 9165 | 1.5 | 2232 | 31.5 | 4582.5 |  |  | KANDIRA
000400390490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PAYAMCA CD 1 NOLU TR-1506-Trafobinatip--(103826)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:14 | 2018-09-07 08:44 | 0.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
000400390491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-12511-Trafobinatip--(37231/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:30 | 2018-09-07 08:55 | 0.424 | 1 | 3874 | 0 | 1 | 0.42 | 1642.58 | 0 | 0.42 |  |  | KARTEPE
000400390495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-3999-Trafobinatip--(180932)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:44 | 2018-09-07 08:33 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |  |  | KÖRFEZ
000400390501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152097/KARACAY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:30 | 2018-09-07 08:41 | 0.183 | 0 | 0 | 13 | 802 | 0 | 0 | 2.38 | 146.77 |  |  | ÇAYIROVA
000400390503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 06:58 | 2018-09-07 07:56 | 0.961 | 0 | 0 | 16 | 1010 | 0 | 0 | 15.38 | 970.61 |  |  | İZMİT
000400390505 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712281-17042-Enhdirek--(92972/BOGAZOZU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:47 | 2018-09-07 08:21 | 0.559 | 0 | 0 | 10 | 89 | 0 | 0 | 5.59 | 49.75 |  |  | AHIRLI
000400390506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152097/KARACAY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 09:08 | 2018-09-07 09:18 | 0.168 | 0 | 0 | 13 | 802 | 0 | 0 | 2.18 | 134.74 |  |  | AKÖREN
000400390507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14064186-150847-Agdirek--(164609)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 06:36 | 2018-09-07 07:20 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | AKŞEHİR
000400390511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-13206-Trafobinatip--(382250/DEREKOY CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 09:30 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 525 | 0 | 0.5 | 1.5 | 262.5 |  |  | ALTINEKİN
000400390512 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890446-8046-Ogmusdirek--(126861 - 68524 - 68526 - 68528 - 68533)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:57 | 2018-09-07 08:15 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 41.79 |  |  | BEYŞEHİR
000400390513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM13-14 13824712/15738521-1916-Trafobinatip--(612162)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 09:40 | 2018-09-07 10:15 | 0.587 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 44.03 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
000400390514 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:57 | 2018-09-07 09:37 | 0.676 | 0 | 0 | 6 | 335 | 0 | 0 | 4.06 | 226.46 |  |  | CİHANBEYLİ
000400390517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-9 ESKI ZIRAAT BANKASI-17507-Trafobinatip--(284876)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 10:05 | 2018-09-07 10:33 | 0.47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
000400390519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14396148-254895-Agdirek--(186656)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:48 | 2018-09-07 10:40 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |  |  | DEREBUCAK
000400390522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEVECILLER TR-2671-Trafobinatip--(79859)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:25 | 2018-09-07 11:30 | 4.086 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 155.27 |  |  | DOĞANHİSAR
000400390524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113039-61368-Ogmusdirek--(872453/KINIKKOZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:16 | 2018-09-07 08:28 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 130.69 |  |  | EMİRGAZİ
000400390529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736656-23011-Agdirek--(136847)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:19 | 2018-09-07 08:41 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | EREĞLİ
000400390534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-3933-Trafobinatip--(173516)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 10:35 | 2018-09-07 11:11 | 0.599 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 0 | 9.58 |  |  | GÜNEYSINIR
000400390536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13940549-3239-Trafobinatip--(140534 - 140535 - 140545 - 140550 - 218119)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 10:05 | 2018-09-07 11:00 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |  |  | HADİM
000400390537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13857552-163410-Agdirek--(55332)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 10:26 | 2018-09-07 11:11 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
000400390538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-4196-Trafobinatip--(182738)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 10:43 | 2018-09-07 12:49 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.86 |  |  | HÜYÜK
000400390539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13797466-21870-Agdirek--(158269)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:39 | 2018-09-07 09:15 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | ILGIN
000400390541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792548-59237-Agdirek--(252046)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 10:11 | 2018-09-07 11:17 | 1.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI
000400390542 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 10:00 | 2018-09-07 10:50 | 0.834 | 0 | 0 | 98 | 472 | 0 | 0 | 81.73 | 393.65 |  |  | KARAPINAR
000400390543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIK MONO-11649-Trafobinatip--(27009/ESENKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 09:00 | 2018-09-07 09:56 | 0.934 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | 0 | 2.8 | 151.31 |  |  | KARATAY
000400390544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14054903-131534-Agdirek--(144452)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:23 | 2018-09-07 08:43 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  | KULU
000400390546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OSMAN OZEN TR-4814-Trafobinatip--(185964)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:48 | 2018-09-07 09:24 | 0.608 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 |  |  | MERAM
000400390547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14073670-178231-Agdirek--(144673)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 09:07 | 2018-09-07 10:00 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  | SARAYÖNÜ
000400390563 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787191-8489-Ogmusdirek--(84940)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:01 | 2018-09-07 08:23 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.03 |  |  | SELÇUKLU
000400390564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 25 KOK BINASI-3523-Trafobinatip--(89135)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 10:09 | 2018-09-07 12:30 | 2.357 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
000400390567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816507-83337-Agdirek--(253249)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 11:43 | 2018-09-07 12:18 | 0.569 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
000400390568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024054-91075-Agdirek--(30797)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 12:02 | 2018-09-07 13:08 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  |  | TUZLUKÇU
000400390570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842227-54186-Ogmusdirek--(182789)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 12:17 | 2018-09-07 12:51 | 0.566 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2.26 | 0 | 9.06 |  |  | YALIHÜYÜK
000400390572 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13772879-4358-Enhdirek--(73171/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 09:08 | 2018-09-07 10:00 | 0.855 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 |  |  | YUNAK
000400390573 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 11:34 | 2018-09-07 11:41 | 0.116 | 0 | 0 | 22 | 677 | 0 | 0 | 2.55 | 78.53 |  |  | ÇELTİK
000400390578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14324915-66538-Ogmusdirek--(139334)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 09:18 | 2018-09-07 09:30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | ÇUMRA
000400390579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731323-1345-Trafobinatip--(95350)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 09:22 | 2018-09-07 11:05 | 1.711 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.84 | 0 | 1.71 |  |  | ALTINTAŞ
000400390584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12194734-5484-Agpanobox--(1549455)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:46 | 2018-09-07 08:41 | 0.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
000400390594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13692629-199535-Agdirek--(281163)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 11:58 | 2018-09-07 13:00 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  |  | DOMANİÇ
000400390596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13853089-225293-Agdirek--(160324)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 13:21 | 2018-09-07 14:08 | 0.797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
000400390597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY CAYIR YANI TR (YOL KENARI YENI)-4089-Trafobinatip--(181392)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 13:40 | 2018-09-07 14:01 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  | EMET
000400390598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13887276-55773-Agdirek--(186136)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 20:33 | 2018-09-06 21:32 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  |  | GEDİZ
000400390609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BEYYURDU KOY TR-4179-Trafobinatip--(115087)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 13:53 | 2018-09-07 14:15 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |  |  | HİSARCIK
000400390610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ISLICE CATAK-1332-Trafobinatip--(95977)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 10:34 | 2018-09-07 11:10 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | MERKEZ
000400390611 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638770-7723-Ogmusdirek--(22428)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 11:12 | 2018-09-07 12:54 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |  |  | PAZARLAR
000400390624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13767834-53995-Ogmusdirek--(171797)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:16 | 2018-09-07 07:58 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0.71 | 0 | 18.33 |  |  | SİMAV
000400390625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13840529-162937-Agdirek--(173668)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 14:32 | 2018-09-07 15:36 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  | TAVŞANLI
000400390630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922986-29896-Enhdirek--(33415/BEYYURDU KOYU HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 14:35 | 2018-09-07 15:20 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.74 |  |  | ÇAVDARHİSAR
000400390631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763344-15243-Enhdirek--(31136/HUYUKLU-NADIR-SOGULCAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:42 | 2018-09-07 08:31 | 0.823 | 0 | 11 | 3 | 623 | 0 | 9.05 | 2.47 | 512.73 |  |  | ŞAPHANE
000400390638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-14916-Enhdirek--(14814/HAT10328)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 12:27 | 2018-09-07 13:45 | 1.312 | 0 | 11 | 0 | 129 | 0 | 14.43 | 0 | 169.25 |  |  | AKÇADAĞ
000400390639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065580-54392-Ogmusdirek--(98541)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 06:32 | 2018-09-07 09:03 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85.31 |  |  | ARAPGİR
000400390643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13944645-59723-Agdirek--(59567)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 14:28 | 2018-09-07 15:00 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 47.44 |  |  | ARGUVAN
000400390644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765507-131127-Agdirek--(153911)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 13:14 | 2018-09-07 13:59 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | BATTALGAZİ
000400390653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14394722-254736-Agdirek--(155224)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 17:40 | 2018-09-05 18:29 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |  |  | DARENDE
000400390657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13763565-22087-Agdirek--(90153)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 05:54 | 2018-09-07 06:50 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.26 |  |  | DOĞANYOL
000400390661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067078-10208-Enhdirek--(27260/YAZIKOY-AGCASAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 09:25 | 2018-09-07 13:10 | 3.754 | 0 | 1 | 1 | 112 | 0 | 3.75 | 3.75 | 420.45 |  |  | DOĞANŞEHİR
000400390663 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12192076-1043-Agpanobox--(134956)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 14:38 | 2018-09-07 14:57 | 0.321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
000400390664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14046840-8128-Enhdirek--(8601/HAT4271)-(MV) | MESNET-GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 15:48 | 2018-09-07 18:42 | 2.905 | 0 | 4 | 2 | 220 | 0 | 11.62 | 5.81 | 639.1 |  |  | KALE
000400390665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-18761-Trafobinatip--(857237/F12 SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 15:48 | 2018-09-07 16:05 | 0.281 | 3 | 2496 | 27 | 1636 | 0.84 | 701.38 | 7.59 | 459.72 |  |  | KULUNCAK
000400390666 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14137079-12145-Ogmusdirek--(100143)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 14:38 | 2018-09-07 15:51 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.96 |  |  | MERKEZ
000400390668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 11 KOK BINASI-3548-Trafobinatip--(89259)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 15:04 | 2018-09-07 16:00 | 0.938 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.71 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
000400390670 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714379-7916-Ogmusdirek--(140093 - 31648 - 31653 - 31669 - 31678)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 20:01 | 2018-09-05 22:20 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 248.03 |  |  | YAZIHAN
000400390678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065224-6952-Ogmusdirek--(99274)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 13:52 | 2018-09-07 15:42 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.57 |  |  | YEŞİLYURT
000400390679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13894836-204965-Agdirek--(231905)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-16 07:00 | 2018-09-16 13:00 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
000400390680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER KOK {ESKI}-12952-Trafobinatip--(273700)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-16 07:00 | 2018-09-16 13:00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
000400390682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-3824-Trafobinatip--(149264)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 16:48 | 2018-09-07 19:13 | 2.422 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.42 | 0 | 12.11 |  |  | ALAŞEHİR
000400390683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TRAFO-3728-Trafobinatip--(1515959 - 570214 - 633837 - 635164 - 635165)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 16:28 | 2018-09-07 17:26 | 0.968 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0.97 | 0 | 47.43 |  |  | DEMİRCİ
000400390684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12192876-482-Agpanobox--(83373)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:09 | 2018-09-07 17:55 | 0.762 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
000400390685 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13797644-69637-Agdirek--(78435)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 16:38 | 2018-09-07 16:51 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |  |  | GÖRDES
000400390687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-69 TRP-4164-Trafobinatip--(182790)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:18 | 2018-09-07 18:16 | 0.964 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6.75 | 0 | 2.89 |  |  | KIRKAĞAÇ
000400390688 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003622-22523-Enhdirek--(97079/TERPAL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 13:38 | 2018-09-07 13:49 | 0.186 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.19 | 3.35 |  |  | KULA
000400390691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13878854-7957-Ogmusdirek--(171063)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 14:56 | 2018-09-07 16:26 | 1.503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400390694 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(818613/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:11 | 2018-09-07 17:32 | 0.352 | 0 | 0 | 5 | 737 | 0 | 0 | 1.76 | 259.42 |  |  | MERKEZ
000400390695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795427-103565-Agdirek--(182769)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 15:24 | 2018-09-07 17:35 | 2.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ
000400390696 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876964-8288-Ogmusdirek--(65437)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 16:57 | 2018-09-07 17:09 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.55 |  |  | SARIGÖL
000400390697 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721821-20463-Enhdirek--(96771/HAT52356)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 16:49 | 2018-09-07 17:01 | 0.198 | 0 | 4 | 1 | 240 | 0 | 0.79 | 0.2 | 47.52 |  |  | SARUHANLI
000400390698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:26 | 2018-09-07 17:40 | 0.233 | 0 | 2 | 1 | 348 | 0 | 0.47 | 0.23 | 81.08 |  |  | SELENDİ
000400390702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791206-88099-Agdirek--(178793)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 11:33 | 2018-09-07 13:02 | 1.497 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 |  |  | SOMA
000400390703 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13851026-1590-Enhdirek--(69191/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 16:02 | 2018-09-07 17:50 | 1.786 | 0 | 0 | 7 | 392 | 0 | 0 | 12.5 | 700.11 |  |  | TURGUTLU
000400390705 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764965/AKDERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 16:56 | 2018-09-07 17:46 | 0.829 | 1 | 1 | 6 | 151 | 0.83 | 0.83 | 4.97 | 125.18 |  |  | AFŞİN
000400390706 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850505-1499-Enhdirek--(69195/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 15:51 | 2018-09-07 17:35 | 1.74 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 5.22 | 553.32 |  |  | ANDIRIN
000400390708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791889-7483-Ogmusdirek--(31687/ATLASKENT ALTI KOK BINA RING HATT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:31 | 2018-09-07 18:08 | 0.62 | 3 | 927 | 4 | 4 | 1.86 | 574.74 | 2.48 | 2.48 |  |  | EKİNÖZÜ
000400390712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55722/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:02 | 2018-09-07 18:43 | 0.671 | 0 | 38 | 13 | 890 | 0 | 25.5 | 8.72 | 597.19 |  |  | ELBİSTAN
000400390713 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/14-12797-Trafobinatip--(116905/DM_III/14UN DM_III/18 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:46 | 2018-09-07 18:10 | 0.398 | 1 | 3989 | 0 | 1 | 0.4 | 1587.62 | 0 | 0.4 |  |  | GÖKSUN
000400390716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-2885-Trafobinatip--(128772/F-15 SUMER 1)-(MV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:05 | 2018-09-07 18:43 | 0.626 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400390722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-12869-Trafobinatip--(119898/DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:37 | 2018-09-07 18:35 | 0.967 | 6 | 468 | 1 | 227 | 5.8 | 452.56 | 0.97 | 219.51 |  |  | NURHAK
000400390724 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-12849-Trafobinatip--(130430/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:38 | 2018-09-07 18:48 | 1.166 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1.17 | 0 | 16.32 | 0 |  |  | PAZARCIK
000400390727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13944454-31195-Enhdirek--(63298/HAT37219)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:29 | 2018-09-07 19:36 | 1.113 | 0 | 7 | 1 | 140 | 0 | 7.79 | 1.11 | 155.82 |  |  | TÜRKOĞLU
000400390728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-29298-Enhdirek--(32472/HAT16569)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:01 | 2018-09-07 18:55 | 0.906 | 0 | 51 | 10 | 1024 | 0 | 46.21 | 9.06 | 927.74 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
000400390729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756825-2123-Ogmusdirek--(138699)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:28 | 2018-09-07 08:35 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | DARGEÇİT
000400390732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13676645-35222-Enhdirek--(44335/ORUC PNAR TR-1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 16:26 | 2018-09-07 16:37 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 26.06 |  |  | DERİK
000400390735 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806908-8219-Ogmusdirek--(717)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:08 | 2018-09-07 17:33 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.81 |  |  | KIZILTEPE
000400390736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736278-45618-Agdirek--(136888)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 16:15 | 2018-09-07 16:56 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  |  | MAZIDAĞI
000400390741 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90437/SERHATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:59 | 2018-09-07 19:11 | 0.198 | 0 | 1 | 20 | 232 | 0 | 0.2 | 3.96 | 45.94 |  |  | MERKEZ
000400390749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791889-7483-Ogmusdirek--(31687/ATLASKENT ALTI KOK BINA RING HATT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:15 | 2018-09-07 18:56 | 0.69 | 3 | 927 | 4 | 4 | 2.07 | 639.63 | 2.76 | 2.76 |  |  | MİDYAT
000400390752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YENİGÜVEN KÖK-12725-Trafobinatip--(382219/YENIGUVEN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:51 | 2018-09-07 19:13 | 0.363 | 0 | 23 | 11 | 633 | 0 | 8.35 | 3.99 | 229.78 |  |  | NUSAYBİN
000400390758 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13688425-9356-Enhdirek--(75776/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:01 | 2018-09-07 19:39 | 0.627 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 16.93 | 18.81 |  |  | SAVUR
000400390759 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-19143-Trafobinatip--(120703/YAVUZ SELIM MH.HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:38 | 2018-09-07 18:46 | 0.132 | 15 | 9851 | 1 | 68 | 1.98 | 1300.33 | 0.13 | 8.98 |  |  | YEŞİLLİ
000400390762 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673700-6114-Trafobinatip--(121848 - 131728 - 15108 - 15110 - 15116 - 15117 - 156782)-(LV-LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:17 | 2018-09-07 19:01 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 63.08 |  |  | ÖMERLİ
000400390763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-17899-Trafobinatip--(804155/KARAGOL HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:03 | 2018-09-07 19:36 | 1.541 | 0 | 0 | 5 | 307 | 0 | 0 | 7.71 | 473.09 |  |  | BODRUM
000400390765 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874743-8408-Ogmusdirek--(79317)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:26 | 2018-09-07 19:38 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | DALAMAN
000400390767 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998709-9712-Ogmusdirek--(138240)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:01 | 2018-09-07 19:18 | 1.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
000400390773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650143-8694-Ogmusdirek--(130083 - 52837 - 52840 - 52841 - 83404)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:56 | 2018-09-07 19:16 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.02 |  |  | FETHİYE
000400390774 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850611-5322-Enhdirek--(69349/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:29 | 2018-09-07 20:16 | 0.771 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 1.54 | 57.05 |  |  | KAVAKLIDERE
000400390775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH ESKI TR-4995-Trafobinatip--(208435)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:26 | 2018-09-07 19:57 | 0.519 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0.52 | 0 | 18.68 |  |  | KÖYCEĞİZ
000400390776 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13847049-41724-Agdirek--(145524)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:15 | 2018-09-07 19:21 | 1.091 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
000400390777 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715767-23821-Enhdirek--(99709/TASKALE KOYU TR-4 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:24 | 2018-09-07 19:36 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.18 |  |  | MERKEZ
000400390778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13881534-38734-Agdirek--(66920)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:04 | 2018-09-07 19:00 | 0.938 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 |  |  | MİLAS
000400390780 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZEYTIN MNB-17412-Trafobinatip--(112655/SALKIMBAG CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:53 | 2018-09-07 19:05 | 0.208 | 0 | 0 | 10 | 715 | 0 | 0 | 2.08 | 148.72 |  |  | ORTACA
000400390781 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 15738887-6150-Trafobinatip--(105405)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:14 | 2018-09-07 20:00 | 0.776 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 0 | 0 |  |  | ULA
000400390783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-4803-Trafobinatip--(198525)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:09 | 2018-09-07 19:38 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.98 |  |  | YATAĞAN
000400390787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-12861-Trafobinatip--(132979/DM_I/19-A'NIN DM_I/19-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:37 | 2018-09-07 20:39 | 2.026 | 1 | 277 | 0 | 0 | 2.03 | 561.2 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
000400390788 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(860592/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:03 | 2018-09-07 18:31 | 1.47 | 0 | 0 | 29 | 82 | 0 | 0 | 42.63 | 120.54 |  |  | HASKÖY
000400390790 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:41 | 2018-09-07 20:13 | 0.535 | 0 | 0 | 5 | 866 | 0 | 0 | 2.68 | 463.31 |  |  | KORKUT
000400390803 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988925-9668-Ogmusdirek--(134027 - 35854 - 35862 - 35867 - 78604 - 78607)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:39 | 2018-09-07 20:51 | 0.201 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 67.54 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
000400390811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55715/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 21:15 | 2018-09-07 21:32 | 0.287 | 0 | 5 | 8 | 183 | 0 | 1.44 | 2.3 | 52.52 |  |  | MERKEZ
000400390812 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649360-8084-Ogmusdirek--(63033)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:34 | 2018-09-07 20:52 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  |  | VARTO
000400390813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SAGLIK OCAGI ILERISI TRAFO-262-Trafobinatip--(93504)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:03 | 2018-09-07 19:32 | 0.488 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
000400390819 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745151-9622-Ogmusdirek--(55351)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:14 | 2018-09-07 20:54 | 0.67 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.81 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
000400390821 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13805648-8209-Ogmusdirek--(1975)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:01 | 2018-09-07 20:30 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |  |  | DERİNKUYU
000400390823 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11538032-12868-Trafobinatip--(132981/DM_I/106-ANIN DM_I/106-B HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:31 | 2018-09-07 21:05 | 1.574 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 319.52 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
000400390824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722406-45016-Agdirek--(95052)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 15:33 | 2018-09-07 16:20 | 0.784 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
000400390825 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885916-14556-Agdirek--(80685)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:55 | 2018-09-07 21:21 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | KOZAKLI
000400390828 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | IPEKLI KOK-12726-Trafobinatip--(90289/IPEKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:56 | 2018-09-07 20:45 | 1.816 | 0 | 0 | 16 | 711 | 0 | 0 | 29.06 | 1291.18 |  |  | MERKEZ
000400390834 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997383-38728-Agdirek--(62944)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 21:11 | 2018-09-07 22:03 | 0.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
000400390851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN TEPEBASI TR-1706-Trafobinatip--(107666)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 16:48 | 2018-09-07 18:13 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.72 |  |  | ALTUNHİSAR
000400390852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-3950-Trafobinatip--(177758)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 21:36 | 2018-09-07 22:15 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |  |  | BOR
000400390857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737393-4757-Trafobinatip--(175398)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:03 | 2018-09-07 19:19 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |  |  | MERKEZ
000400390860 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-19143-Trafobinatip--(120703/YAVUZ SELIM MH.HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:42 | 2018-09-07 20:13 | 0.514 | 15 | 9859 | 1 | 68 | 7.71 | 5067.53 | 0.51 | 34.95 |  |  | ULUKIŞLA
000400390863 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919263-10196-Ogmusdirek--(70435)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:49 | 2018-09-07 21:00 | 0.178 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
000400390868 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892422-23558-Enhdirek--(98628/YENICE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:38 | 2018-09-07 20:50 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8.82 |  |  | ÇİFTLİK
000400390869 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644973-7885-Ogmusdirek--(52570)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:22 | 2018-09-07 19:50 | 0.471 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0.47 | 0 | 17.43 |  |  | AKKUŞ
000400390871 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYAONU AFETEVLERI-12877-Trafobinatip--(107610 - 107611 - 107612 - 107614)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:42 | 2018-09-07 20:48 | 2.102 | 0 | 26 | 0 | 199 | 0 | 54.65 | 0 | 418.3 |  |  | AYBASTI
000400390875 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642557-8583-Ogmusdirek--(24928)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:54 | 2018-09-07 22:56 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.71 |  |  | FATSA
000400390879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 21:11 | 2018-09-07 21:26 | 0.25 | 0 | 2 | 1 | 348 | 0 | 0.5 | 0.25 | 87 |  |  | GÖLKÖY
000400390887 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938855-31807-Agdirek--(70199)-(LVSC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 21:44 | 2018-09-07 22:21 | 0.619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
000400390890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684444-9478-Ogmusdirek--(105376)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 23:56 | 2018-09-08 01:16 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |  |  | GÜRGENTEPE
000400390893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14067748-133302-Agdirek--(258824)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:55 | 2018-09-07 21:25 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | KABADÜZ
000400390895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663135-11689-Enhdirek--(77913/DOYRAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:13 | 2018-09-07 17:40 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 71.89 |  |  | KABATAŞ
000400390896 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662726-11358-Enhdirek--(78242/HAT61608)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:49 | 2018-09-07 21:25 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.19 |  |  | KORGAN
000400390903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13730587-31843-Agdirek--(211852)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 01:47 | 2018-09-08 09:15 | 7.459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |  |  | KUMRU
000400390904 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666282-15819-Enhdirek--(90205/HAT49731)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 23:21 | 2018-09-07 23:52 | 0.523 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 5.23 | 0 | 37.66 |  |  | MERKEZ
000400390907 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644028-7883-Ogmusdirek--(52549)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 23:35 | 2018-09-08 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.19 |  |  | MESUDİYE
000400390908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645091-7894-Ogmusdirek--(50660)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 23:40 | 2018-09-07 23:58 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | PERŞEMBE
000400390911 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(133714/DM_I/20-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 00:24 | 2018-09-08 00:31 | 0.128 | 13 | 1825 | 2 | 238 | 1.66 | 233.6 | 0.26 | 30.46 |  |  | ULUBEY
000400390915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13676457-28498-Enhdirek--(16891/HAT10581)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 06:19 | 2018-09-08 09:10 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.47 |  |  | ÇAMAŞ
000400390922 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-12861-Trafobinatip--(107929)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 02:17 | 2018-09-08 02:36 | 0.319 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
000400390923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998968-9672-Ogmusdirek--(30822)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 03:01 | 2018-09-08 04:34 | 1.557 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
000400390924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/106-C GÜLBEYAZ TR-3-12866-Trafobinatip--(97090 - 97091 - 97092)-(LV-LV-LV) | PLUG-İN BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 05:06 | 2018-09-08 06:23 | 1.298 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 110.33 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE
000400390929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-4057-Trafobinatip--(182613)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 07:50 | 2018-09-08 08:46 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.05 |  |  | İKİZCE
000400390934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-3933-Trafobinatip--(173526)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:14 | 2018-09-07 08:50 | 0.591 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.59 | 0 | 7.09 |  |  | ARDEŞEN
000400390935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382974/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 09:05 | 2018-09-08 09:07 | 0.038 | 2 | 954 | 25 | 247 | 0.08 | 36.25 | 0.95 | 9.39 |  |  | DEREPAZARI
000400390945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(125077/KARSIYAKA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 09:12 | 2018-09-08 09:27 | 0.259 | 9 | 5273 | 8 | 71 | 2.33 | 1365.71 | 2.07 | 18.39 |  |  | FINDIKLI
000400390952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13821382-1479-Enhdirek--(662/YESILOVA GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 07:14 | 2018-09-08 09:08 | 1.904 | 0 | 4 | 0 | 87 | 0 | 7.62 | 0 | 165.65 |  |  | GÜNEYSU
000400390953 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642092-7899-Ogmusdirek--(50300)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 07:21 | 2018-09-08 08:38 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.34 |  |  | HEMŞİN
000400390956 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643534-7853-Ogmusdirek--(62601)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 08:11 | 2018-09-08 09:16 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54.98 |  |  | KALKANDERE
000400390963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13821382-1479-Enhdirek--(662/YESILOVA GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 03:35 | 2018-09-08 04:47 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 87 | 0 | 4.8 | 0 | 104.4 |  |  | MERKEZ
000400390966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13700768-3583-Ogmusdirek--(108598)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 09:56 | 2018-09-08 10:30 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | PAZAR
000400390970 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642328-7866-Ogmusdirek--(54790)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 08:27 | 2018-09-08 09:05 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.99 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
000400390971 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670046-9448-Enhdirek--(76332/YEMLICE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 08:30 | 2018-09-08 09:15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |  |  | ÇAYELİ
000400390973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN KOYU CAMII YANI TR-1618-Trafobinatip--(107439)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:14 | 2018-09-07 21:45 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.07 |  |  | İKİZDERE
000400390974 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-12869-Trafobinatip--(866135/ARSLANLAR GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 08:38 | 2018-09-08 08:46 | 0.134 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 |  |  | İYİDERE
000400390976 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852419-27846-Enhdirek--(100855/YAPRAKLI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 09:26 | 2018-09-08 09:43 | 0.289 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.29 | 8.96 |  |  | ADAPAZARI
000400390978 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770408-15408-Enhdirek--(91510/YARIMBAG HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 07:49 | 2018-09-08 08:15 | 0.44 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0.88 | 47.96 |  |  | AKYAZI
000400390982 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643862-7861-Ogmusdirek--(59839)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 09:19 | 2018-09-08 09:51 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |  |  | ARİFİYE
000400390983 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990108-18348-Enhdirek--(93783/SULAMA HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 08:52 | 2018-09-08 09:54 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.49 |  |  | ERENLER
000400390985 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-12849-Trafobinatip--(130430/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 09:57 | 2018-09-08 10:10 | 0.214 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.21 | 0 | 3 | 0 |  |  | FERİZLİ
000400390986 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 10:22 | 2018-09-08 10:38 | 0.259 | 0 | 0 | 13 | 1039 | 0 | 0 | 3.37 | 269.1 |  |  | GEYVE
000400390989 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(118281/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 09:30 | 2018-09-08 09:33 | 0.049 | 3 | 4749 | 0 | 0 | 0.15 | 232.7 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
000400390992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14398062-256260-Agdirek--(321519)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 09:52 | 2018-09-08 10:56 | 1.07 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 22.47 | 0 | 4.28 |  |  | KARAPÜRÇEK
000400390994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 10:40 | 2018-09-08 11:01 | 0.341 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 12.96 | 1.36 |  |  | KARASU
000400390995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13975600-51082-Ogmusdirek--(67206)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 08:54 | 2018-09-08 09:15 | 0.35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
000400391003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-4469-Enhdirek--(25589/MEHMETBEY TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 11:10 | 2018-09-08 11:38 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 36.89 |  |  | KOCAALİ
000400391005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803683-102847-Agdirek--(206836)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 10:45 | 2018-09-08 11:27 | 0.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
000400391008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KARACAYIR TR-3963-Trafobinatip--(54424/KARACAYIR TR SEKSIYONELI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 11:26 | 2018-09-08 12:19 | 0.889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 |  |  | SAPANCA
000400391014 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(120710/KAHTA SEHIR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 11:13 | 2018-09-08 11:20 | 0.104 | 22 | 2838 | 506 | 20548 | 2.29 | 295.15 | 52.62 | 2136.99 |  |  | SERDİVAN
000400391015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756785-28524-Agdirek--(138729)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 10:20 | 2018-09-08 11:00 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | SÖĞÜTLÜ
000400391024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12195218-5783-Agpanobox--(227718)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 12:12 | 2018-09-08 12:51 | 0.644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
000400391026 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686573-9017-Enhdirek--(75122/DIKILITAS CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 11:46 | 2018-09-08 12:29 | 0.721 | 0 | 0 | 74 | 339 | 0 | 0 | 53.35 | 244.42 |  |  | ALAÇAM
000400391033 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635339-7722-Ogmusdirek--(42393)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 10:50 | 2018-09-08 12:17 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.04 |  |  | ASARCIK
000400391040 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13915434-23889-Enhdirek--(100146/BAGBASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 11:12 | 2018-09-08 12:38 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 110.34 |  |  | ATAKUM
000400391044 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 11:12 | 2018-09-08 15:58 | 4.77 | 0 | 0 | 22 | 1297 | 0 | 0 | 104.94 | 6186.69 |  |  | AYVACIK
000400391050 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK KOYU TR-19353-Trafobinatip--(120676)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 08:46 | 2018-09-08 10:25 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.29 |  |  | BAFRA
000400391053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13679725-155295-Agdirek--(280858)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 13:49 | 2018-09-08 15:31 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |  |  | CANİK
000400391055 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13836543-75882-Agdirek--(36703)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 13:37 | 2018-09-08 13:50 | 0.216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |  |  | HAVZA
000400391057 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005641-6719-Trafobinatip--(42603)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 13:05 | 2018-09-08 14:21 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.86 |  |  | KAVAK
000400391058 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649314-8081-Ogmusdirek--(1252490440032442837442840)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 11:53 | 2018-09-08 12:54 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |  |  | LADİK
000400391058 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649314-8081-Ogmusdirek--(133358 - 63009 - 63063 - 63066)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 12:54 | 2018-09-08 13:04 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |  |  | 19 MAYIS
000400391066 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOZTARLA KOYU TR1-7971-Trafobinatip--(99505)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 12:37 | 2018-09-08 13:00 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.02 |  |  | SALIPAZARI
000400391071 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13739904-104642-Agdirek--(160552)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 12:21 | 2018-09-08 12:35 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  |  | TEKKEKÖY
000400391077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS MERKEZ OKULYANI TR-5257-Trafobinatip--(486961487839487840490382)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 14:47 | 2018-09-08 15:31 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 125.08 |  |  | TERME
000400391083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | MERKEZ CAMI TR-4811-Trafobinatip--(186328)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 14:28 | 2018-09-08 15:19 | 0.853 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.39 | 0 | 0 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
000400391088 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91727/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-08 09:00 | 2018-09-08 16:00 | 7 | 7 | 422 | 3 | 11 | 49 | 2954 | 21 | 77 |  |  | YAKAKENT
000400391090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990356-9691-Ogmusdirek--(38128)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 12:05 | 2018-09-08 12:40 | 0.578 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.99 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞAMBA
000400391091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736514-4126-Trafobinatip--(227338)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:22 | 2018-09-08 16:05 | 0.718 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM
000400391100 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-08 09:00 | 2018-09-08 16:00 | 7 | 5 | 1130 | 5 | 240 | 35 | 7910 | 35 | 1680 |  |  | TİLLO
000400391101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15728666-3621-Trafobinatip--(222791)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:54 | 2018-09-08 16:35 | 0.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
000400391107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14002586-1199059-Ogmusdirek--(621953)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:20 | 2018-09-07 18:00 | 0.667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0 |  |  | ERUH
000400391108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13926850-112662-Agdirek--(245448)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 16:08 | 2018-09-08 16:24 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN
000400391113 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644161-7860-Ogmusdirek--(59891)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 07:50 | 2018-09-08 08:48 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.45 |  |  | MERKEZ
000400391114 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645026-7857-Ogmusdirek--(62446)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 11:09 | 2018-09-08 13:21 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.79 |  |  | PERVARİ
000400391116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -3432-Trafobinatip--(38639/TR 5 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 16:18 | 2018-09-08 16:34 | 0.272 | 1 | 849 | 0 | 0 | 0.27 | 230.93 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
000400391117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 16:40 | 2018-09-08 17:20 | 0.667 | 0 | 2 | 1 | 348 | 0 | 1.33 | 0.67 | 232.12 |  |  | AYANCIK
000400391119 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992914-8202-Ogmusdirek--(63900)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:16 | 2018-09-08 15:30 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.66 |  |  | BOYABAT
000400391120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-27584-Enhdirek--(47810/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 16:54 | 2018-09-08 19:30 | 2.598 | 0 | 0 | 6 | 77 | 0 | 0 | 15.59 | 200.05 |  |  | DURAĞAN
000400391122 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687829-13897-Enhdirek--(87604/HARUN PETROL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 16:07 | 2018-09-08 16:31 | 0.399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | DİKMEN
000400391127 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13920905-8190-Ogmusdirek--(68794)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 16:34 | 2018-09-08 16:48 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |  |  | ERFELEK
000400391130 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643668-7901-Ogmusdirek--(1279328 - 1279329 - 1299603 - 439133 - 439380)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 10:45 | 2018-09-08 11:19 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.95 |  |  | GERZE
000400391131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-4121-Trafobinatip--(58856/AKBAS KOK BINA GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:09 | 2018-09-08 17:18 | 0.142 | 6 | 5971 | 8 | 540 | 0.85 | 847.88 | 1.14 | 76.68 |  |  | MERKEZ
000400391132 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-9628-Ogmusdirek--(62857)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:40 | 2018-09-08 15:58 | 0.295 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
000400391134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643668-7901-Ogmusdirek--(439133)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 14:14 | 2018-09-08 15:22 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.67 |  |  | TÜRKELİ
000400391140 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13845731-25669-Enhdirek--(103056/ASG.CIMIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:57 | 2018-09-08 16:20 | 0.371 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.74 | 9.65 |  |  | AKINCILAR
000400391141 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 16:59 | 2018-09-08 17:22 | 0.379 | 0 | 0 | 5 | 867 | 0 | 0 | 1.9 | 328.59 |  |  | ALTINYAYLA
000400391143 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN YENI DM-7138-Trafobinatip--(176676/CELIKHAN MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 00:38 | 2018-09-08 02:21 | 1.719 | 3 | 2472 | 19 | 738 | 5.16 | 4249.37 | 32.66 | 1268.62 |  |  | DOĞANŞAR
000400391144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSINBEY MH.SULUK MEVKI TR-10740-Trafobinatip--(229943)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:29 | 2018-09-08 17:40 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | DİVRİĞİ
000400391145 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN YENI DM-13103-Trafobinatip--(778263/CELIKHAN MERKEZ CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 05:47 | 2018-09-08 07:21 | 1.558 | 3 | 2464 | 19 | 712 | 4.67 | 3838.91 | 29.6 | 1109.3 |  |  | GEMEREK
000400391146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI ESKI TR-4237-Trafobinatip--(194720)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:24 | 2018-09-08 18:07 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |  |  | GÖLOVA
000400391147 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(91971/HAT50706)-(MV) | OG ŞEBEKE BAKIMI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 09:00 | 2018-09-08 11:03 | 2.047 | 0 | 7 | 6 | 107 | 0 | 14.33 | 12.28 | 219.03 |  |  | GÜRÜN
000400391154 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-16334-Enhdirek--(86664/HAT47800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:58 | 2018-09-07 19:46 | 0.797 | 0 | 3 | 1 | 324 | 0 | 2.39 | 0.8 | 258.23 |  |  | HAFİK
000400391155 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687381-7936-Ogmusdirek--(57693)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 20:30 | 2018-09-07 20:51 | 0.342 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.34 | 0 | 2.39 |  |  | KANGAL
000400391156 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641495-18949-Agdirek--(26894)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 11:01 | 2018-09-08 12:01 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |  |  | KOYULHİSAR
000400391169 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-17878-Trafobinatip--(843962/İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:16 | 2018-09-08 18:31 | 0.255 | 0 | 0 | 22 | 341 | 0 | 0 | 5.61 | 86.96 |  |  | MERKEZ
000400391171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13883688-89429-Agdirek--(170950)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 16:02 | 2018-09-08 17:31 | 1.484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
000400391172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14016860-40944-Enhdirek--(801600/HAT71120)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:35 | 2018-09-08 18:05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |  |  | ULAŞ
000400391175 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-19040-Trafobinatip--(863181/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:59 | 2018-09-08 18:02 | 2.054 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 6.16 | 176.64 |  |  | YILDIZELİ
000400391177 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(118281/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:25 | 2018-09-08 18:28 | 0.061 | 3 | 4737 | 0 | 0 | 0.18 | 288.96 | 0 | 0 |  |  | ZARA
000400391179 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-12869-Trafobinatip--(109338 - 117367 - 117374 - 117382 - 117383 - 119898/DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI - 119899/DM_I/20-ANIN DM_I/23 VE DM_I/110 HATTI - 119900/DM_I/19-A'NIN DM_I/20-A HATTI - 132987/DM_I/20-ANIN DM_I/20-B HATTI - 866135/ARSLANLAR GES HATTI - 92002)-(LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-MV-MV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:29 | 2018-09-08 19:01 | 0.542 | 12 | 990 | 2 | 237 | 6.5 | 536.58 | 1.08 | 128.45 |  |  | İMRANLI
000400391181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12235813-16533-Agpanobox--(298753)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:08 | 2018-09-08 19:41 | 0.544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
000400391182 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | ONEVLER MNB-9010-Trafobinatip--(105571/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:11 | 2018-09-08 19:14 | 2.046 | 0 | 0 | 14 | 456 | 0 | 0 | 28.64 | 932.98 |  |  | HAYRABOLU
000400391186 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794640-29261-Enhdirek--(104791/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:55 | 2018-09-08 18:20 | 0.415 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0.42 | 58.52 |  |  | MALKARA
000400391188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13840486-162953-Agdirek--(173882)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:38 | 2018-09-08 20:00 | 0.374 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
000400391189 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-17677-Trafobinatip--(383694/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:59 | 2018-09-08 18:15 | 0.263 | 7 | 6083 | 0 | 5 | 1.84 | 1599.83 | 0 | 1.32 |  |  | MERKEZ
000400391191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736777-1359-Ogmusdirek--(100152)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:49 | 2018-09-08 16:41 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |  |  | MURATLI
000400391192 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14116143-35777-Enhdirek--(649619/HAT62925)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:54 | 2018-09-08 18:43 | 0.821 | 0 | 0 | 3 | 244 | 0 | 0 | 2.46 | 200.32 |  |  | SARAY
000400391195 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714955-7974-Ogmusdirek--(133743)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:38 | 2018-09-08 17:51 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  |  | ÇERKEZKÖY
000400391196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973580-37886-Enhdirek--(43694/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:45 | 2018-09-08 19:15 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 4 | 26 |  |  | ÇORLU
000400391202 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14170564-8183-Ogmusdirek--(525)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:41 | 2018-09-08 19:36 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |  |  | ŞARKÖY
000400391212 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-29660-Enhdirek--(105301/UCKAYA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:18 | 2018-09-08 19:35 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20.24 |  |  | ALMUS
000400391213 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715956-7969-Ogmusdirek--(77024)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:14 | 2018-09-08 19:44 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  |  | ARTOVA
000400391215 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382709/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:57 | 2018-09-08 19:18 | 0.348 | 0 | 0 | 5 | 337 | 0 | 0 | 1.74 | 117.28 |  |  | BAŞÇİFTLİK
000400391216 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758085-24373-Enhdirek--(99005/GULVEREN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:49 | 2018-09-08 19:38 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72.2 |  |  | ERBAA
000400391226 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847270-28150-Enhdirek--(101026/IKIZCE GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 20:24 | 2018-09-08 20:36 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |  |  | MERKEZ
000400391236 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 20:18 | 2018-09-08 20:30 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 867 | 0 | 0 | 1 | 173.4 |  |  | NİKSAR
000400391242 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663643-11541-Enhdirek--(77712/HAT41159)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:13 | 2018-09-08 18:40 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 70.34 |  |  | PAZAR
000400391249 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663575-11519-Enhdirek--(77687/HAT41129)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 16:23 | 2018-09-08 16:51 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.34 |  |  | REŞADİYE
000400391250 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(93876/F-14 DURAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:47 | 2018-09-08 18:58 | 0.171 | 0 | 0 | 116 | 2251 | 0 | 0 | 19.84 | 384.92 |  |  | SULUSARAY
000400391253 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640153-7792-Ogmusdirek--(22503)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:42 | 2018-09-08 20:42 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.99 |  |  | TURHAL
000400391257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010776-1198690-Ogmusdirek--(632856)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:00 | 2018-09-08 18:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | YEŞİLYURT
000400391259 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846737-28085-Enhdirek--(100793/DSI GELIS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:17 | 2018-09-08 19:28 | 0.179 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.54 | 2.15 |  |  | ZİLE
000400391263 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(107736/ADICIM BESNI HATTI GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:26 | 2018-09-08 18:27 | 1.013 | 0 | 2 | 17 | 2180 | 0 | 2.03 | 17.22 | 2208.34 |  |  | AKÇAABAT
000400391264 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648116-21646-Agdirek--(82943)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:48 | 2018-09-08 16:25 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | ARAKLI
000400391265 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852442-27789-Enhdirek--(133953/KERGAH ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:06 | 2018-09-08 19:21 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |  |  | ARSİN
000400391274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963201-51141-Ogmusdirek--(71652 - 71653 - 71654 - 77312 - 77314)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:40 | 2018-09-08 19:20 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 68.03 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
000400391275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13654831-51072-Ogmusdirek--(60680 - 60684 - 85181)-(LV-LV-LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 20:21 | 2018-09-08 20:53 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 41.57 |  |  | DERNEKPAZARI
000400391282 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852419-27846-Enhdirek--(100855/YAPRAKLI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:47 | 2018-09-08 21:49 | 2.04 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2.04 | 63.24 |  |  | DÜZKÖY
000400391293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13681412-50929-Ogmusdirek--(218543)-(LVSC) | GERİ DÖNÜŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 22:17 | 2018-09-09 03:00 | 4.718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.72 |  |  | HAYRAT
000400391299 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13795070-8469-Ogmusdirek--(85204)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:35 | 2018-09-08 19:49 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.96 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400391305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(151604/F6-TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 00:10 | 2018-09-09 00:37 | 0.45 | 0 | 0 | 11 | 98 | 0 | 0 | 4.95 | 44.1 |  |  | MAÇKA
000400391306 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 22:13 | 2018-09-08 22:40 | 0.454 | 0 | 0 | 15 | 367 | 0 | 0 | 6.81 | 166.62 |  |  | MERKEZ
000400391321 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382709/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 22:20 | 2018-09-08 22:48 | 0.466 | 0 | 0 | 5 | 337 | 0 | 0 | 2.33 | 157.04 |  |  | OF
000400391328 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686138-7668-Ogmusdirek--(139702 - 20270 - 20391 - 80602 - 94989)-(LVSC-LV-LV-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 20:20 | 2018-09-08 21:20 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69.28 |  |  | SÜRMENE
000400391329 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813964-9592-Ogmusdirek--(1230667459806461605)-(S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:04 | 2018-09-08 19:31 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.68 |  |  | TONYA
000400391329 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13813964-9592-Ogmusdirek--(128269 - 96406 - 96410)-(LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 19:31 | 2018-09-08 19:41 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |  |  | VAKFIKEBİR
000400391340 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(107739/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 20:22 | 2018-09-08 20:32 | 0.158 | 5 | 4017 | 2 | 854 | 0.79 | 634.69 | 0.32 | 134.93 |  |  | YOMRA
000400391347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13959894-7628-Enhdirek--(800665/HAT71389)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 00:20 | 2018-09-09 07:00 | 6.664 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 786.35 |  |  | ÇARŞIBAŞI
000400391352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-4224-Trafobinatip--(59623/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 06:08 | 2018-09-09 06:35 | 0.436 | 1 | 25 | 6 | 247 | 0.44 | 10.9 | 2.62 | 107.69 |  |  | ÇAYKARA
000400391353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14390478-69362-Enhdirek--(883144/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 07:00 | 2018-09-09 09:46 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 74.66 |  |  | ŞALPAZARI
000400391355 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-8998-Trafobinatip--(104904/YAGMURLU GRUBU HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-08 08:00 | 2018-09-08 17:00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 244 | 0 | 0 | 27 | 2196 |  |  | HOZAT
000400391358 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 07:53 | 2018-09-09 08:19 | 0.429 | 3 | 4 | 24 | 962 | 1.29 | 1.72 | 10.3 | 412.7 |  |  | MAZGİRT
000400391371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13710914-108076-Agdirek--(196864)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 09:21 | 2018-09-09 09:40 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  |  | MERKEZ
000400391375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(122588/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-09 09:00 | 2018-09-09 16:00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
000400391391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14057004-40982-Agdirek--(111362)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 10:20 | 2018-09-09 11:13 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |  |  | OVACIK
000400391396 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336544-8323-Ogmusdirek--(74468)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 09:37 | 2018-09-09 10:00 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.39 |  |  | PERTEK
000400391398 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814000-73280-Agdirek--(822)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 08:15 | 2018-09-09 08:43 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | PÜLÜMÜR
000400391401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-3999-Trafobinatip--(2137857651550652185652189652269)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 10:24 | 2018-09-09 10:40 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.38 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
000400391402 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852975-27216-Enhdirek--(100379/GUDULGE GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 08:09 | 2018-09-09 09:56 | 1.784 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 3.57 | 198.02 |  |  | AKÇAKALE
000400391404 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13772832-59171-Agdirek--(104146)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 08:23 | 2018-09-09 08:38 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | BOZOVA
000400391405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756771-28545-Agdirek--(138393)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 06:59 | 2018-09-09 08:02 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  |  | BİRECİK
000400391406 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13786490-8453-Ogmusdirek--(86461)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 06:20 | 2018-09-09 06:35 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  |  | CEYLANPINAR
000400391410 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13697394-20546-Enhdirek--(92655/KUSTEPE ICME SUYU TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 06:21 | 2018-09-09 07:25 | 1.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 |  |  | HALFETİ
000400391414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-4121-Trafobinatip--(116250/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 11:01 | 2018-09-09 11:27 | 0.439 | 0 | 51 | 2 | 349 | 0 | 22.39 | 0.88 | 153.21 |  |  | HARRAN
000400391416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(26168/DEGIRMEN USTU YENI TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 10:39 | 2018-09-09 11:05 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.69 |  |  | HİLVAN
000400391422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13821382-1479-Enhdirek--(662/YESILOVA GRUBU)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-09 09:00 | 2018-09-09 16:00 | 7 | 0 | 4 | 0 | 87 | 0 | 28 | 0 | 609 |  |  | MERKEZ
000400391423 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812254-8403-Ogmusdirek--(139491 - 80685 - 80692 - 98319)-(LVSC-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 15:00 | 2018-09-09 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |  | SURUÇ
000400391427 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI KOK-5581-Trafobinatip--(105230)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 08:49 | 2018-09-09 09:22 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |  |  | SİVEREK
000400391431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI ESKI TR-4237-Trafobinatip--(194719)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 11:52 | 2018-09-09 12:36 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |  |  | VİRANŞEHİR
000400391441 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13795097-73337-Agdirek--(83565)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 10:30 | 2018-09-09 10:45 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | BANAZ
000400391442 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 11:56 | 2018-09-09 12:11 | 0.251 | 0 | 0 | 32 | 1029 | 0 | 0 | 8.03 | 258.28 |  |  | EŞME
000400391444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14324915-66538-Ogmusdirek--(139344)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 11:29 | 2018-09-09 11:50 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |  |  | KARAHALLI
000400391446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756510-28617-Agdirek--(142120)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 11:48 | 2018-09-09 12:34 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  |  | MERKEZ
000400391448 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TR-50030-8405-Trafobinatip--(13890 - 13891 - 140059 - 74203 - 74207 - 74208)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 10:00 | 2018-09-09 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  | SİVASLI
000400391450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZLEK TR-874-Trafobinatip--(566891)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 11:54 | 2018-09-09 13:31 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |  |  | ULUBEY
000400391453 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852419-27846-Enhdirek--(100855/YAPRAKLI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 12:14 | 2018-09-09 12:30 | 0.274 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.27 | 8.49 |  |  | BAHÇESARAY
000400391459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13774661-84783-Agdirek--(225294)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 11:33 | 2018-09-09 13:14 | 1.676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
000400391460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 12:56 | 2018-09-09 17:39 | 4.72 | 14 | 1355 | 144 | 8531 | 66.08 | 6395.6 | 679.68 | 40266.32 |  |  | EDREMİT
000400391462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14066045-197855-Agdirek--(272118)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 11:13 | 2018-09-09 12:34 | 1.363 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 175.83 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
000400391463 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12198539-6417-Agpanobox--(116854)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 12:07 | 2018-09-09 12:20 | 0.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
000400391464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-4270-Trafobinatip--(194154)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:16 | 2018-09-09 13:54 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.61 |  |  | GÜRPINAR
000400391466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK PINAR TR-1-Trafobinatip--(217229)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:46 | 2018-09-09 14:16 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |  |  | MERKEZ
000400391467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13859543-122562-Agdirek--(57551)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:56 | 2018-09-09 14:20 | 0.406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
000400391478 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336514-8240-Ogmusdirek--(12230651231622375932375933375935375936)-(S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:18 | 2018-09-09 13:40 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.88 |  |  | SARAY
000400391478 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336514-8240-Ogmusdirek--(139874 - 2932 - 79775 - 79776 - 79778 - 79779)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:40 | 2018-09-09 13:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |  |  | ÇALDIRAN
000400391484 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13716017-12230-Enhdirek--(316881/gh)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:46 | 2018-09-09 14:20 | 0.561 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.56 | 1.12 |  |  | ÇATAK
000400391494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14019177-39016-Agdirek--(1302525)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 07:50 | 2018-09-09 08:20 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
000400391496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TR006465-4833-Trafobinatip--(61064/HANCIPLAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:42 | 2018-09-09 14:13 | 0.516 | 0 | 2 | 0 | 148 | 0 | 1.03 | 0 | 76.37 |  |  | AKDAĞMADENİ
000400391497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13716002-11719-Enhdirek--(80432/HAT43455)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 12:30 | 2018-09-09 13:00 | 0.499 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | AYDINCIK
000400391499 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663230-32534-Enhdirek--(131502/DOSTLAR PETROL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 12:13 | 2018-09-09 13:00 | 0.786 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
000400391502 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-8915-Enhdirek--(75022/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:45 | 2018-09-09 14:30 | 0.747 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0.75 | 85.91 |  |  | KADIŞEHRİ
000400391510 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650739/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 14:01 | 2018-09-09 14:51 | 0.826 | 1 | 0 | 74 | 221 | 0.83 | 0 | 61.12 | 182.55 |  |  | MERKEZ
000400391516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125469/F-2 TARIMSAL SULAMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 15:02 | 2018-09-09 15:23 | 0.351 | 0 | 4 | 64 | 546 | 0 | 1.4 | 22.46 | 191.65 |  |  | SARAYKENT
000400391517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324372-65988-Enhdirek--(853219/ZEYNEPUSAGI ORUCPINARI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 11:02 | 2018-09-09 11:25 | 0.382 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0.38 | 71.05 |  |  | SARIKAYA
000400391520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766552-24967-Enhdirek--(52705/CAGILHAN KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 14:47 | 2018-09-09 15:15 | 0.466 | 0 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0.47 | 0.47 | 30.29 |  |  | SORGUN
000400391528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13958274-51181-Ogmusdirek--(59074)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 15:00 | 2018-09-09 15:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |  | YENİFAKILI
000400391531 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198582-2509-Agpanobox--(166866)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 10:20 | 2018-09-09 11:00 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
000400391532 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/52-12919-Trafobinatip--(91650)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 12:55 | 2018-09-09 13:20 | 0.413 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 27.26 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
000400391535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816507-83337-Agdirek--(253249)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 14:25 | 2018-09-09 14:40 | 0.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
000400391536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-12714-Trafobinatip--(382312/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 15:52 | 2018-09-09 16:03 | 0.172 | 0 | 674 | 22 | 2200 | 0 | 115.93 | 3.78 | 378.4 |  |  | ÇEKEREK
000400391543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170756-61368-Enhdirek--(13711/KURUCUOVA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 16:08 | 2018-09-09 17:14 | 1.103 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 1.1 | 0 | 92.65 |  |  | ŞEFAATLİ
000400391546 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992852-9699-Ogmusdirek--(108985)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 15:32 | 2018-09-09 16:45 | 1.215 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 |  |  | ALAPLI
000400391549 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARICIK KOK-13113-Trafobinatip--(645341/BEŞEVLER ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 16:06 | 2018-09-09 17:02 | 0.937 | 1 | 54 | 3 | 10 | 0.94 | 50.6 | 2.81 | 9.37 |  |  | DEVREK
000400391550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57204/F-4 ELBISTAN SEHIR MERKEZI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 16:43 | 2018-09-09 17:01 | 0.3 | 24 | 28882 | 8 | 463 | 7.2 | 8664.6 | 2.4 | 138.9 |  |  | EREĞLİ
000400391555 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888714-1705-Enhdirek--(71129/KOCAPIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 15:08 | 2018-09-09 15:56 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.51 |  |  | GÖKÇEBEY
000400391556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60499/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 17:13 | 2018-09-09 17:46 | 0.553 | 0 | 2 | 18 | 395 | 0 | 1.11 | 9.95 | 218.44 |  |  | MERKEZ
000400391558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14156126-42329-Enhdirek--(112489/HAT28026)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 17:29 | 2018-09-09 18:44 | 1.248 | 0 | 10 | 0 | 105 | 0 | 12.48 | 0 | 131.04 |  |  | ÇAYCUMA
000400391564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IBRAHIM KURT BEY CADDESI TR (NUR CAMII KARSISI)-4201-Trafobinatip--(281767)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 17:45 | 2018-09-09 18:09 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |  |  | AĞAÇÖREN
000400391565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13789016-8862-Ogmusdirek--(124680/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 17:14 | 2018-09-09 17:39 | 0.41 | 6 | 1210 | 2 | 47 | 2.46 | 496.1 | 0.82 | 19.27 |  |  | ESKİL
000400391571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-1735-Trafobinatip--(35638/OKUL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 18:30 | 2018-09-09 18:47 | 0.277 | 2 | 4073 | 0 | 0 | 0.55 | 1128.22 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
000400391573 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660769-13333-Enhdirek--(85060/PASAMEZRA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 16:59 | 2018-09-09 18:37 | 1.624 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 1.62 | 233.86 |  |  | GÜZELYURT
000400391574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922208-165103-Agdirek--(175546)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:03 | 2018-09-09 13:30 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |  |  | MERKEZ
000400391581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803485-57417-Agdirek--(102329)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 18:06 | 2018-09-09 18:26 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 |  |  | ORTAKÖY
000400391582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(284653)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 18:53 | 2018-09-09 19:04 | 0.18 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
000400391585 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658099/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 18:29 | 2018-09-09 19:06 | 0.611 | 0 | 37 | 60 | 1795 | 0 | 22.61 | 36.66 | 1096.75 |  |  | AYDINTEPE
000400391587 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13917151-4743-Ogmusdirek--(113688)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 15:10 | 2018-09-09 16:16 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
000400391598 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(860592/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 17:16 | 2018-09-09 18:09 | 0.879 | 0 | 0 | 29 | 82 | 0 | 0 | 25.49 | 72.08 |  |  | MERKEZ
000400391624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KURTUL YANIKLAR TR-4765-Trafobinatip--(178157)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 19:08 | 2018-09-09 20:15 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  |  | AYRANCI
000400391626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-14553-Trafobinatip--(384135/BOZLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 20:01 | 2018-09-09 20:08 | 0.11 | 1 | 702 | 22 | 753 | 0.11 | 77.22 | 2.42 | 82.83 |  |  | BAŞYAYLA
000400391627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(8044/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 20:22 | 2018-09-09 20:25 | 0.042 | 0 | 576 | 17 | 1355 | 0 | 24.19 | 0.71 | 56.91 |  |  | ERMENEK
000400391629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-1386-Trafobinatip--(2089815 - 504289)-(SC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 19:12 | 2018-09-09 19:47 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34.56 |  |  | KAZIMKARABEKİR
000400391630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971426-1201366-Ogmusdirek--(654844)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 19:30 | 2018-09-09 20:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | MERKEZ
000400391632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 2-565-Trafobinatip--(1480888 - 1516267 - 514864 - 534489 - 534858)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 20:32 | 2018-09-09 21:01 | 0.476 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 17.14 | 0 | 5.71 |  |  | SARIVELİLER
000400391633 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721433-20847-Enhdirek--(92725/HAT50381)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 18:33 | 2018-09-09 19:26 | 0.887 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 2.66 | 125.07 |  |  | BAHŞİLİ
000400391644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13973786-12189-Enhdirek--(19318/AYDINKAVAK KOYU ESKI TR 1 NOLU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 21:15 | 2018-09-09 21:40 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 71.31 |  |  | BALIŞEYH
000400391646 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769108-8822-Ogmusdirek--(88595)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 19:30 | 2018-09-09 20:04 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.36 |  |  | DELİCE
000400391648 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539645-18478-Trafobinatip--(119658/DM_IV/6 DAN DM_IV/103 CIKIS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 18:53 | 2018-09-09 19:15 | 0.369 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.37 | 141.7 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
000400391656 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-19040-Trafobinatip--(863182/GOLPINAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 19:04 | 2018-09-09 20:43 | 1.648 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 3.3 | 57.68 |  |  | KESKİN
000400391657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KIZIK KOK-7092-Trafobinatip--(59670/KUZGUN GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 20:42 | 2018-09-09 21:07 | 0.412 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0 | 0 | 1.24 | 191.17 |  |  | MERKEZ
000400391658 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648488-13278-Ogmusdirek--(42600)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 19:21 | 2018-09-09 20:27 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |  |  | SULAKYURT
000400391667 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-8915-Enhdirek--(75022/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 18:25 | 2018-09-09 19:54 | 1.481 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1.48 | 170.32 |  |  | YAHŞİHAN
000400391670 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918029-2883-Agdirek--(2444)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 20:02 | 2018-09-09 20:38 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |  |  | ÇELEBİ
000400391671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803634-20649-Enhdirek--(29677/OKUL YANI TR. VE ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 21:00 | 2018-09-09 21:44 | 0.74 | 0 | 1 | 7 | 64 | 0 | 0.74 | 5.18 | 47.36 |  |  | BEŞİRİ
000400391672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946795-51121-Ogmusdirek--(81684)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 22:00 | 2018-09-09 22:30 | 0.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
000400391674 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 20:00 | 2018-09-09 20:07 | 0.124 | 0 | 0 | 12 | 407 | 0 | 0 | 1.49 | 50.47 |  |  | HASANKEYF
000400391685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-12494-Trafobinatip--(113043/YOLYANI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 21:58 | 2018-09-09 23:42 | 1.729 | 0 | 2 | 10 | 231 | 0 | 3.46 | 17.29 | 399.4 |  |  | KOZLUK
000400391689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127927/F-6 CEAS 1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 21:49 | 2018-09-09 21:56 | 0.122 | 2 | 1035 | 31 | 3905 | 0.24 | 126.27 | 3.78 | 476.41 |  |  | MERKEZ
000400391691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18812/F-5 ONSEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 21:55 | 2018-09-09 21:57 | 0.032 | 28 | 2821 | 82 | 1490 | 0.9 | 90.27 | 2.62 | 47.68 |  |  | SASON
000400391695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 22:08 | 2018-09-09 23:42 | 1.573 | 1 | 13 | 9 | 871 | 1.57 | 20.45 | 14.16 | 1370.08 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
000400391697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13840/YESILKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 22:11 | 2018-09-09 22:17 | 0.114 | 0 | 1 | 3 | 410 | 0 | 0.11 | 0.34 | 46.74 |  |  | CİZRE
000400391703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KULTUR YOLU TR-802-Trafobinatip--(65494)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 22:07 | 2018-09-09 23:40 | 1.55 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 21.7 | 0 | 23.25 |  |  | GÜÇLÜKONAK
000400391710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13958620-9717-Ogmusdirek--(130952)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 22:01 | 2018-09-09 22:48 | 0.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400391711 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888714-1705-Enhdirek--(71130/UZUNKUYU CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 20:43 | 2018-09-09 21:25 | 0.701 | 0 | 0 | 3 | 449 | 0 | 0 | 2.1 | 314.75 |  |  | SİLOPİ
000400391713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14163787-223382-Agdirek--(269766)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 22:52 | 2018-09-09 23:10 | 0.303 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
000400391714 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789710-24734-Enhdirek--(103541/PIYAMLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 19:59 | 2018-09-09 20:18 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |  |  | İDİL
000400391715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(95653/NACAR GRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 22:23 | 2018-09-09 22:57 | 0.558 | 1 | 340 | 6 | 250 | 0.56 | 189.72 | 3.35 | 139.5 |  |  | AMASRA
000400391717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(216969 - 321566 - 321568 - 47295 - 47302 - 47304)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 22:58 | 2018-09-09 23:46 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.89 |  |  | KURUCAŞİLE
000400391720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14073326-38066-Agdirek--(100810)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 22:53 | 2018-09-09 23:58 | 1.087 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400391722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 23:11 | 2018-09-09 23:20 | 0.146 | 5 | 991 | 16 | 4286 | 0.73 | 144.69 | 2.34 | 625.76 |  |  | ULUS
000400391723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(8044/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 23:11 | 2018-09-09 23:22 | 0.194 | 0 | 576 | 17 | 1355 | 0 | 111.74 | 3.3 | 262.87 |  |  | DAMAL
000400391736 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_VI/28-7573-Trafobinatip--(88837/DM_IV/28-A VE DM_IV/29 HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-09 09:00 | 2018-09-09 16:00 | 7 | 2 | 713 | 9 | 243 | 14 | 4991 | 63 | 1701 |  |  | GÖLE
000400391737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13820431-51599-Ogmusdirek--(232407 - 4694 - 4695 - 4759)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 19:46 | 2018-09-09 21:55 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.56 |  |  | HANAK
000400391743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13848434-56691-Ogmusdirek--(136494)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 00:28 | 2018-09-10 01:01 | 0.557 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400391744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13825902-1871-Enhdirek--(4149/HAT5857)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 21:19 | 2018-09-09 22:22 | 1.053 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 2.11 | 228.5 |  |  | POSOF
000400391746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-27584-Enhdirek--(47810/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 00:19 | 2018-09-10 01:40 | 1.342 | 0 | 0 | 6 | 77 | 0 | 0 | 8.05 | 103.33 |  |  | ÇILDIR
000400391747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILOZ TR-298-Trafobinatip--(135024 - 252721 - 312877 - 46642)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG sigorta arızası | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 23:58 | 2018-09-10 01:46 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 156.6 |  |  | ARALIK
000400391748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-187-Trafobinatip--(149326/NAMIK KEMAL)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 02:27 | 2018-09-10 03:36 | 1.15 | 13 | 18029 | 0 | 38 | 14.95 | 20733.35 | 0 | 43.7 |  |  | KARAKOYUNLU
000400391748 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM2KARSI-8108-Trafobinatip--(231655/M.AKIF CIKIKSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 03:36 | 2018-09-10 03:40 | 0.067 | 10 | 12892 | 0 | 36 | 0.67 | 863.76 | 0 | 2.41 |  |  | MERKEZ
000400391748 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15G-4 ADM-171-Trafobinatip--(88318/NAMIKKEMAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 03:40 | 2018-09-10 06:00 | 2.333 | 1 | 6623 | 0 | 1 | 2.33 | 15451.46 | 0 | 2.33 |  |  | TUZLUCA
000400391749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(876510/8C2 HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 03:11 | 2018-09-10 06:53 | 3.702 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 2124.95 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
000400391750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10001/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 01:02 | 2018-09-10 03:16 | 2.221 | 2 | 447 | 4 | 477 | 4.44 | 992.79 | 8.88 | 1059.42 |  |  | ARMUTLU
000400391751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13728872-48921-Agdirek--(153247)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 03:35 | 2018-09-10 04:18 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |  |  | MERKEZ
000400391753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067003-24417-Enhdirek--(28160/ESENCE KASABASI HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 00:01 | 2018-09-10 00:57 | 0.937 | 0 | 3 | 2 | 569 | 0 | 2.81 | 1.87 | 533.15 |  |  | TERMAL
000400391755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARASANUSAGI YOL KENARI TR-5307-Trafobinatip--(209764)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 04:33 | 2018-09-10 06:16 | 1.722 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1.72 | 0 | 55.1 |  |  | ÇINARCIK
000400391757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YOLYANI TR-571-Trafobinatip--(241321)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 00:03 | 2018-09-10 06:35 | 6.537 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 111.13 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
000400391759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696050-16058-Ogmusdirek--(246206)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 05:55 | 2018-09-10 07:15 | 1.326 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 111.38 | 0 | 3.98 |  |  | EFLANİ
000400391760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 05:39 | 2018-09-10 06:21 | 0.692 | 0 | 33 | 13 | 795 | 0 | 22.84 | 9 | 550.14 |  |  | ESKİPAZAR
000400391761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63062/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:25 | 2018-09-10 07:01 | 0.593 | 0 | 28 | 23 | 1869 | 0 | 16.6 | 13.64 | 1108.32 |  |  | MERKEZ
000400391763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-1735-Trafobinatip--(35638/OKUL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:42 | 2018-09-10 07:02 | 0.341 | 2 | 4072 | 0 | 0 | 0.68 | 1388.55 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
000400391763 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-1735-Trafobinatip--(35638/OKUL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 07:02 | 2018-09-10 07:05 | 0.056 | 2 | 4072 | 0 | 0 | 0.11 | 228.03 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
000400391767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-3740-Trafobinatip--(48050/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:19 | 2018-09-10 08:38 | 2.324 | 0 | 6 | 8 | 1161 | 0 | 13.94 | 18.59 | 2698.16 |  |  | YENİCE
000400391768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:42 | 2018-09-10 09:25 | 2.719 | 2 | 0 | 9 | 1089 | 5.44 | 0 | 24.47 | 2960.99 |  |  | ELBEYLİ
000400391768 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:11 | 2018-09-10 09:36 | 1.417 | 2 | 0 | 7 | 388 | 2.83 | 0 | 9.92 | 549.8 |  |  | MERKEZ
000400391769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI ESKI TR-4237-Trafobinatip--(194719)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 07:28 | 2018-09-10 08:27 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.75 |  |  | MUSABEYLİ
000400391770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KIZIMAM HATIP YANI DIREK TIPI TR-2872-Trafobinatip--(129126 - 129133 - 233572 - 250480 - 271577 - 312362 - 312573)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 07:34 | 2018-09-10 08:06 | 0.537 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 |  |  | POLATELİ
000400391771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR-3510-Trafobinatip--(152536/ADLIYE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 03:18 | 2018-09-10 03:31 | 0.206 | 0 | 1965 | 2 | 12 | 0 | 404.79 | 0.41 | 2.47 |  |  | BAHÇE
000400391777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(1516586513516631741631742666863)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 07:39 | 2018-09-10 12:15 | 4.603 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 469.51 |  |  | DÜZİÇİ
000400391777 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(1516586 - 513516 - 631741 - 631742 - 666863)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 12:15 | 2018-09-10 12:21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |  |  | HASANBEYLİ
000400391781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14030284-36388-Enhdirek--(64533/HAT38967)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:48 | 2018-09-10 08:22 | 1.573 | 0 | 15 | 8 | 718 | 0 | 23.6 | 12.58 | 1129.41 |  |  | KADİRLİ
000400391786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 5 KOK BINASI-3433-Trafobinatip--(38638/TR 5 GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:16 | 2018-09-10 08:37 | 0.351 | 149 | 5257 | 13 | 2 | 52.3 | 1845.21 | 4.56 | 0.7 |  |  | MERKEZ
000400391787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-Trafobinatip--(311949/ORTAKLI A.KABAAGAC CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:41 | 2018-09-10 11:35 | 0.908 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | 0 | 9.08 | 272.4 |  |  | SUMBAS
000400391789 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(118281/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:10 | 2018-09-10 08:15 | 0.077 | 3 | 4736 | 0 | 0 | 0.23 | 364.67 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
000400391791 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-12869-Trafobinatip--(119898/DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:17 | 2018-09-10 08:40 | 0.376 | 6 | 468 | 1 | 227 | 2.26 | 175.97 | 0.38 | 85.35 |  |  | AKÇAKOCA
000400391792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-27584-Enhdirek--(47812/HAT29960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:22 | 2018-09-10 09:26 | 3.075 | 0 | 4 | 15 | 902 | 0 | 12.3 | 46.13 | 2773.65 |  |  | CUMAYERİ
000400391793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13731217-61506-Enhdirek--(266201/HAT71450)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:02 | 2018-09-10 11:30 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.37 |  |  | GÖLYAKA
000400391797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845395-164763-Agdirek--(45961)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:45 | 2018-09-10 09:44 | 0.977 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
000400391799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13941405-53899-Ogmusdirek--(276831 - 278205 - 291297 - 59728 - 59730 - 59734)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 07:54 | 2018-09-10 14:26 | 6.526 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 306.72 |  |  | KAYNAŞLI
000400391802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZUCAK KARAAGAC TR-3814-Trafobinatip--(155532)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:29 | 2018-09-10 09:11 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  |  | MERKEZ
000400391803 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-19040-Trafobinatip--(863181/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 07:35 | 2018-09-10 08:50 | 1.251 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 3.75 | 107.59 |  |  | YIĞILCA
000400391804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-18405-Trafobinatip--(851823/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 07:40 | 2018-09-10 08:03 | 0.383 | 0 | 0 | 4 | 434 | 0 | 0 | 1.53 | 166.22 |  |  | ÇİLİMLİ
000400391806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CIKTLIK KOYU TR (KESMEZ)-4269-Trafobinatip--(199978)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:58 | 2018-09-10 09:33 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.01 |  |  | MERKEZ
000400391809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENICEKALE TR-17501-Trafobinatip--(57947)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 09:08 | 2018-09-10 12:00 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.68 |  |  | MERKEZ
000400391813 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13916487-8662-Ogmusdirek--(5384)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:48 | 2018-09-10 09:06 | 0.296 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400391815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1167-Trafobinatip--(51540)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 09:00 | 2018-09-10 12:34 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 160.47 |  |  | MERKEZ
000400391816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786502/TAHIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:26 | 2018-09-10 09:20 | 0.899 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 2.7 | 36.86 |  |  | MERKEZ
000400391826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-12714-Trafobinatip--(382312/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 09:42 | 2018-09-10 09:54 | 0.205 | 0 | 674 | 22 | 2200 | 0 | 138.17 | 4.51 | 451 |  |  | MERKEZ
000400391828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(95653/NACAR GRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:55 | 2018-09-10 09:15 | 0.333 | 1 | 340 | 6 | 250 | 0.33 | 113.22 | 2 | 83.25 |  |  | MERKEZ
000400391829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13711391-108207-Agdirek--(87136)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 09:45 | 2018-09-10 11:48 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |  |  | MERKEZ
000400391833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-1991-Trafobinatip--(36030/TOKI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:07 | 2018-09-10 11:16 | 1.148 | 0 | 1764 | 1 | 1 | 0 | 2025.07 | 1.15 | 1.15 |  |  | MERKEZ
000400391835 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13786491-82472-Agdirek--(86462)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:01 | 2018-09-10 06:16 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | MERKEZ
000400391838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736270-1203957-Ogmusdirek--(552770)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:13 | 2018-09-10 09:30 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.88 |  |  | MERKEZ
000400391839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065227-24636-Enhdirek--(29692/OZEL SULAMA TR. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 09:54 | 2018-09-10 10:37 | 0.723 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 |  |  | MERKEZ
000400391842 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:05 | 2018-09-10 10:15 | 0.162 | 0 | 0 | 5 | 866 | 0 | 0 | 0.81 | 140.29 |  |  | MERKEZ
000400391844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13845626-57023-Ogmusdirek--(133243)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:41 | 2018-09-10 11:15 | 0.566 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400391852 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892422-23558-Enhdirek--(98628/YENICE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 07:03 | 2018-09-10 07:55 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.24 |  |  | MERKEZ
000400391853 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715698-20450-Enhdirek--(96636/SAKIZ TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:55 | 2018-09-10 10:44 | 1.806 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 7.22 | 0 | 72.24 |  |  | MERKEZ
000400391855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14174738-39433-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 09:14 | 2018-09-10 09:35 | 0.35 | 0 | 0 | 16 | 302 | 0 | 0 | 5.6 | 105.7 |  |  | ANADOLU
000400391859 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794621-28972-Enhdirek--(104582/KORDIGIN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:43 | 2018-09-10 09:02 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.19 |  |  | EFELER
000400391862 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:54 | 2018-09-10 11:21 | 0.443 | 0 | 1 | 70 | 908 | 0 | 0.44 | 31.01 | 402.24 |  |  | ALTIEYLÜL
000400391865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10001/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 11:32 | 2018-09-10 11:52 | 0.338 | 2 | 447 | 4 | 477 | 0.68 | 151.09 | 1.35 | 161.23 |  |  | KARESİ
000400391877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SACAKLIZADE DM18/17 MONOBLOK-15203-Trafobinatip--(1390472 - 651950 - 701332 - 702237 - 702239 - 702240 - 702522 - 702523 - 702526 - 703416)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 11:28 | 2018-09-10 12:20 | 0.863 | 0 | 537 | 0 | 1 | 0 | 463.43 | 0 | 0.86 |  |  | MERKEZEFENDİ
000400391878 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13927665-5249-Agdirek--(88695)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 11:35 | 2018-09-10 12:01 | 0.423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
000400391880 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13682028-81-Enhdirek--(66326/ASAGIAZAPLI TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 11:28 | 2018-09-10 12:14 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.73 |  |  | ARSUZ
000400391883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(125470/KISLA-KALAYCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 12:07 | 2018-09-10 12:25 | 0.293 | 0 | 4 | 9 | 543 | 0 | 1.17 | 2.64 | 159.1 |  |  | DEFNE
000400391885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-32224-Enhdirek--(43015/HAT23174)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 11:25 | 2018-09-10 11:45 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17.32 |  |  | PAYAS
000400391890 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-12818-Trafobinatip--(105347)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-10 09:00 | 2018-09-10 13:00 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
000400391899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:35 | 2018-09-10 10:50 | 0.25 | 0 | 2 | 1 | 348 | 0 | 0.5 | 0.25 | 87 |  |  | ONİKİŞUBAT
000400391904 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(107461)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-10 09:00 | 2018-09-10 13:00 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
000400391906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14331792-66370-Ogmusdirek--(301209)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 07:50 | 2018-09-10 08:12 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.31 |  |  | YUNUSEMRE
000400391907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU TR-5362-Trafobinatip--(537321)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 13:14 | 2018-09-10 14:13 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |  |  | ARTUKLU
000400391911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13958274-51181-Ogmusdirek--(59074)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:50 | 2018-09-10 09:10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17.32 |  |  | MENTEŞE
000400391915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753724-161858-Agdirek--(50213)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 13:43 | 2018-09-10 14:48 | 1.093 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
000400391916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14331923-176481-Agdirek--(151366)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:24 | 2018-09-10 11:00 | 0.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
000400391918 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715837-22848-Enhdirek--(99286/HAT1767)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 11:25 | 2018-09-10 12:52 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.14 |  |  | HALİLİYE
000400391919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13706361-970-Enhdirek--(2670/HAT1719)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 12:37 | 2018-09-10 13:21 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.82 |  |  | KARAKÖPRÜ
000400391923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME MNB-4828-Trafobinatip--(58338/ALTINYAPRAK CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 03:42 | 2018-09-10 08:21 | 4.65 | 0 | 6 | 3 | 1513 | 0 | 27.9 | 13.95 | 7035.45 |  |  | ERGENE
000400391923 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRK GOZ MONOBLOK-4850-Trafobinatip--(58148/GÖZPINAR ÇIKIŞ)-(MV) | JUMPER ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:21 | 2018-09-10 12:00 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 153.64 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
000400391931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13727082-50718-Agdirek--(30677)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 13:18 | 2018-09-10 15:40 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.49 |  |  | ORTAHİSAR
000400391933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11534435-12507-Trafobinatip--(383980/YENI YAPAN CIKIS)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-19 06:00 | 2018-09-19 08:00 | 2 | 0 | 9 | 13 | 3703 | 0 | 18 | 26 | 7406 |  |  | İPEKYOLU
000400391935 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13877024-8278-Ogmusdirek--(62143)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 13:20 | 2018-09-10 13:40 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | TUŞBA
000400391936 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886618-8292-Ogmusdirek--(446215)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 09:45 | 2018-09-10 10:02 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |  |  | ALTINORDU
000400391936 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886618-8292-Ogmusdirek--(446215)-(LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:02 | 2018-09-10 10:12 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.01 |  |  | KAPAKLI
000400391943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968539-62778-Agdirek--(89772)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:50 | 2018-09-10 15:15 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
000400391945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14165367-224538-Agdirek--(46479)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:25 | 2018-09-10 14:51 | 0.433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
000400391946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS CAMOZU TR-1443-Trafobinatip--(102174 - 227727)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:01 | 2018-09-10 14:48 | 0.791 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 18.98 | 0 | 2.37 |  |  | BATI
000400391947 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | PINARBASI TR-5-13054-Trafobinatip--(382304/HAT58151)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 11:19 | 2018-09-10 12:23 | 1.066 | 0 | 9 | 7 | 192 | 0 | 9.59 | 7.46 | 204.67 |  |  | KEMALPAŞA
000400391951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14171801-62263-Ogmusdirek--(267584 - 267596 - 267597 - 267598)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 12:01 | 2018-09-10 12:20 | 0.323 | 0 | 70 | 0 | 7 | 0 | 22.61 | 0 | 2.26 |  |  | SULTANHANI
000400391953 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_VI/28-7573-Trafobinatip--(52741)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 13:55 | 2018-09-10 14:30 | 0.58 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 124.12 | 0 | 0
000400391954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SOGANCILAR ESKI TR-438-Trafobinatip--(13459)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 12:47 | 2018-09-10 13:47 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.01
000400391955 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666821-7692-Ogmusdirek--(19314)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 13:55 | 2018-09-10 14:24 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.83
000400391959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13937184-20431-Enhdirek--(55387/KURTUL HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 12:38 | 2018-09-10 14:50 | 2.193 | 0 | 2 | 0 | 211 | 0 | 4.39 | 0 | 462.72
000400391966 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/9-7138-Trafobinatip--(40233)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-10 13:00 | 2018-09-10 17:00 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
000400391967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-682-Trafobinatip--(550648)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:09 | 2018-09-10 11:20 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 99.08
000400391970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13867334-211329-Agdirek--(244022)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:54 | 2018-09-10 16:15 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36
000400391973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISLA TR-1177-Trafobinatip--(101504)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 15:08 | 2018-09-10 16:35 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400391974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734962-6903-Enhdirek--(8084/HAT4511)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:37 | 2018-09-10 17:05 | 2.468 | 0 | 3 | 1 | 240 | 0 | 7.4 | 2.47 | 592.32
000400391988 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14122878-783554-Agdirek--(1245809)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:54 | 2018-09-10 09:11 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400391989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14066679-51747-Ogmusdirek--(152129)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 13:20 | 2018-09-10 14:19 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
000400391991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 15:13 | 2018-09-10 15:34 | 0.347 | 0 | 2 | 17 | 2979 | 0 | 0.69 | 5.9 | 1033.71
000400391993 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534589-12708-Trafobinatip--(96112/SEREFHAN KOK CUMHURIYET HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:05 | 2018-09-10 15:39 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1.56 | 0 | 99.84
000400391998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063510-100800-Agdirek--(146648)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 12:45 | 2018-09-10 13:54 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400392005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-12714-Trafobinatip--(382312/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 16:13 | 2018-09-10 16:20 | 0.125 | 0 | 672 | 22 | 2187 | 0 | 84 | 2.75 | 273.38
000400392007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MURATLI TR-547-Trafobinatip--(220781 - 23482 - 23483 - 23487 - 23489)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 16:31 | 2018-09-10 19:05 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 156.53
000400392008 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751276-2017-Enhdirek--(67192/CORAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 12:52 | 2018-09-10 14:01 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 146.94
000400392010 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CANKARA KOK-12628-Trafobinatip--(658547/CANKARA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:01 | 2018-09-10 15:01 | 0.992 | 0 | 0 | 2 | 146 | 0 | 0 | 1.98 | 144.83
000400392011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13700904-51560-Agdirek--(68887)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 16:53 | 2018-09-10 18:16 | 1.386 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 0 | 0
000400392012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GENCOSMAN MONOBLOK-12926-Trafobinatip--(118940/GENC OSMAN MAHALLESI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 11:00 | 2 | 6 | 360 | 3 | 0 | 12 | 720 | 6 | 0
000400392017 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13915965-2819-Agdirek--(2820)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:18 | 2018-09-10 14:41 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13
000400392020 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643534-7853-Ogmusdirek--(139787 - 15916 - 62579 - 62582 - 62601 - 62603)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 15:07 | 2018-09-10 15:31 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 51.08
000400392023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-14553-Trafobinatip--(384135/BOZLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 16:18 | 2018-09-10 17:18 | 1.004 | 1 | 702 | 22 | 753 | 1 | 704.81 | 22.09 | 756.01
000400392028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113039-61368-Ogmusdirek--(872453/KINIKKOZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 13:26 | 2018-09-10 14:39 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 131.89
000400392033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13959894-7628-Enhdirek--(800665/HAT71389)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 17:11 | 2018-09-10 18:45 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 185.14
000400392036 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771662-30215-Enhdirek--(105867/GONEN GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 16:51 | 2018-09-10 17:16 | 0.411 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.82 | 19.32
000400392045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SARICICEK TR-3922-Trafobinatip--(113867)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:51 | 2018-09-10 15:40 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64
000400392047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-118-Trafobinatip--(10402/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 17:38 | 2018-09-10 18:06 | 0.466 | 0 | 0 | 17 | 610 | 0 | 0 | 7.92 | 284.26
000400392051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13887387-225257-Agdirek--(274845)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 18:15 | 2018-09-10 19:00 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400392058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU HAMZA PASA DURAGI YANI TR-4415-Trafobinatip--(200381)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 18:25 | 2018-09-10 19:00 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.39
000400392061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14163373-61193-Enhdirek--(786576/HAT64509)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 18:25 | 2018-09-10 18:35 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0.17 | 0 | 6.51
000400392070 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13888785-291-Enhdirek--(66888/HAYDARLI JAN.KOM.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 17:57 | 2018-09-10 18:30 | 0.554 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0
000400392071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13821116-247070-Agdirek--(266149)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:22 | 2018-09-10 16:30 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14
000400392073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK YANI TR-3733-Trafobinatip--(1515960 - 611273 - 634190 - 634191 - 634503)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 19:06 | 2018-09-10 19:30 | 0.401 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0.4 | 62.96
000400392084 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14116170-34398-Enhdirek--(649669/HAT62368)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 17:12 | 2018-09-10 19:14 | 2.042 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 4.08 | 236.87
000400392086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14198250-233731-Agdirek--(286732)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 19:16 | 2018-09-10 19:40 | 0.393 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
000400392097 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-8825-Ogmusdirek--(1220973122121812214381221439377878380111)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 17:58 | 2018-09-10 19:19 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 163.72
000400392097 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-8825-Ogmusdirek--(1119 - 1120 - 1121 - 114197 - 114198 - 114199 - 114200 - 114201 - 127544 - 752 - 88391 - 88398)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 19:19 | 2018-09-10 19:29 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 29.39
000400392102 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889604-8618-Trafobinatip--(116499)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 18:08 | 2018-09-10 18:20 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000400392104 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK ONUR MOD-17890-Trafobinatip--(99236/SAKIZ-SERİNCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 18:52 | 2018-09-10 19:05 | 0.215 | 0 | 7 | 2 | 320 | 0 | 1.51 | 0.43 | 68.8
000400392108 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336519-8045-Ogmusdirek--(122310412231052130279447249447250447762)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 19:23 | 2018-09-10 20:01 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.14
000400392108 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336519-8045-Ogmusdirek--(2972 - 2973 - 70320 - 70321 - 70328)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 20:01 | 2018-09-10 20:11 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400392111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010263-1203908-Ogmusdirek--(141245615692271569228657165657166657167728751)-(T_SC-T_SC-T_SC-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 19:25 | 2018-09-10 20:05 | 0.667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 0
000400392111 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010263-1203908-Ogmusdirek--(1412456 - 1569227 - 1569228 - 657165 - 657166 - 657167 - 728751)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 20:05 | 2018-09-10 20:15 | 0.167 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 12.36 | 0 | 0.33
000400392117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14324963-37179-Agdirek--(212344)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 20:11 | 2018-09-10 21:20 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400392130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14163373-61193-Enhdirek--(786576/HAT64509)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 20:20 | 2018-09-10 20:30 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0.17 | 0 | 6.51
000400392140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-1170-Trafobinatip--(49081)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 20:50 | 2018-09-10 21:06 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400392145 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TR-14 MEZARLIK KABINI-15135-Trafobinatip--(110390)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 17:46 | 2018-09-10 18:31 | 0.742 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0
000400392146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039742-92860-Agdirek--(53166)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 21:05 | 2018-09-10 22:45 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
000400392153 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786743-4422-Agdirek--(20002)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 20:47 | 2018-09-10 21:41 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400392161 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801994-8448-Ogmusdirek--(1222247122225012222571260707380119380123380125380126)-(S_SC-S_SC-S_SC-R_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 16:13 | 2018-09-10 18:54 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 159.12
000400392161 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13801994-8448-Ogmusdirek--(139916 - 2220 - 2223 - 2230 - 86408 - 86412 - 86414 - 86415)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 18:54 | 2018-09-10 19:04 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10.52
000400392162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14010057-128647-Agdirek--(166700)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 22:12 | 2018-09-10 23:14 | 1.023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
000400392163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14021151-137293-Agdirek--(116840)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 22:17 | 2018-09-10 23:10 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400392165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK DEMIRCILER-1477-Trafobinatip--(28232/HAYTALAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 16:41 | 2018-09-10 18:49 | 2.133 | 0 | 7 | 0 | 81 | 0 | 14.93 | 0 | 172.77
000400392167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK DEMIRCILER-1477-Trafobinatip--(28232/HAYTALAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 19:04 | 2018-09-10 20:03 | 0.978 | 0 | 7 | 0 | 81 | 0 | 6.85 | 0 | 79.22
000400392172 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715828-7964-Ogmusdirek--(133738 - 68304 - 68306)-(LVSC-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 15:48 | 2018-09-10 16:25 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.33
000400392173 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13798466-8649-Ogmusdirek--(4743)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 21:38 | 2018-09-10 22:13 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.54
000400392175 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787191-8489-Ogmusdirek--(386)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 18:36 | 2018-09-10 19:04 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400392181 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13922161-9682-Ogmusdirek--(52703)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 19:40 | 2018-09-10 20:00 | 0.346 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0
000400392184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13707471-3615-Ogmusdirek--(92285)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 23:19 | 2018-09-10 23:55 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400392191 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13802943-2694-Agdirek--(25448)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 22:16 | 2018-09-10 23:01 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400392196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ ESKI TR-1146-Trafobinatip--(140913 - 141211 - 47643 - 47646 - 47647)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 18:49 | 2018-09-10 19:50 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127.75
000400392204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KISECIK MAHALLESI-328-Trafobinatip--(8945)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 21:30 | 2018-09-10 23:59 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.97
000400392219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 06:08 | 2018-09-11 06:17 | 0.15 | 5 | 15 | 18 | 1584 | 0.75 | 2.25 | 2.7 | 237.6
000400392221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISAKLAR-812-Trafobinatip--(30573)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 07:20 | 2018-09-11 09:46 | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.86
000400392224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032850-40210-Enhdirek--(65067/HAT37285)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 07:09 | 2018-09-11 08:56 | 1.775 | 0 | 2 | 2 | 75 | 0 | 3.55 | 3.55 | 133.13
000400392225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-18385-Trafobinatip--(851314/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 07:19 | 2018-09-11 09:00 | 1.68 | 1 | 4 | 7 | 302 | 1.68 | 6.72 | 11.76 | 507.36
000400392226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(129719/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 06:51 | 2018-09-11 06:56 | 0.072 | 0 | 0 | 34 | 327 | 0 | 0 | 2.45 | 23.54
000400392229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-4224-Trafobinatip--(59623/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 07:38 | 2018-09-11 08:15 | 0.607 | 1 | 25 | 6 | 249 | 0.61 | 15.18 | 3.64 | 151.14
000400392230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(125857/KALE ALTI KOYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 04:08 | 2018-09-10 05:26 | 1.308 | 0 | 0 | 5 | 109 | 0 | 0 | 6.54 | 142.57
000400392231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-3933-Trafobinatip--(173515 - 173516 - 173526 - 173527)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 08:19 | 2018-09-11 09:04 | 0.742 | 0 | 6 | 0 | 98 | 0 | 4.45 | 0 | 72.72
000400392232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868858-4798-Ogmusdirek--(164456)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 08:22 | 2018-09-11 09:16 | 0.896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
000400392234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14113117-60600-Enhdirek--(650794/HAT62053)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 08:41 | 2018-09-11 11:05 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.83
000400392237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13708845-3778-Ogmusdirek--(110063)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 09:09 | 2018-09-11 09:59 | 0.826 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
000400392238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-13234-Trafobinatip--(125893)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 08:58 | 2018-09-11 09:15 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.59
000400392241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 08:57 | 2018-09-11 09:12 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 626 | 0 | 0 | 1 | 156.5
000400392242 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-10576-Trafobinatip--(120318/F-1 TILEYLI 2)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 09:20 | 2018-09-11 09:31 | 0.183 | 1 | 1 | 364 | 2606 | 0.18 | 0.18 | 66.61 | 476.9
000400392243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OSMANCIK MAH.FENK TR-10855-Trafobinatip--(2095707 - 635809 - 635811)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 07:52 | 2018-09-11 08:32 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.13
000400392245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786505/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 09:03 | 2018-09-11 09:25 | 0.371 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 2.23 | 99.8
000400392247 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660746-13310-Enhdirek--(85216/KILISIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 06:59 | 2018-09-11 08:15 | 1.262 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 5.05 | 17.67
000400392248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OSMANCIK MAH.FENK TR-14645-Trafobinatip--(268135)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 19:21 | 2018-09-10 20:33 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.35
000400392250 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660769-13333-Enhdirek--(85060/PASAMEZRA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 08:20 | 2018-09-11 09:10 | 0.827 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.83 | 119.09
000400392254 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772345-9442-Ogmusdirek--(139909 - 4022 - 87751)-(LVSC-LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 08:22 | 2018-09-11 08:44 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400392255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(881721/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 09:32 | 2018-09-11 10:22 | 0.841 | 6 | 0 | 14 | 8 | 5.05 | 0 | 11.77 | 6.73
000400392256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-4224-Trafobinatip--(59623/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 09:44 | 2018-09-11 10:10 | 0.419 | 1 | 25 | 6 | 249 | 0.42 | 10.48 | 2.51 | 104.33
000400392259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15G-4 ADM-2858-Trafobinatip--(37997/NAMIKKEMAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 10:17 | 2018-09-11 10:26 | 0.146 | 1 | 5575 | 0 | 0 | 0.15 | 813.95 | 0 | 0
000400392260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-3932-Trafobinatip--(182149 - 182150 - 216990 - 282765)-(LV-LV-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 10:08 | 2018-09-11 10:25 | 0.283 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.28 | 0 | 3.68
000400392262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SELIM GOL DIREK TIPI TR-2867-Trafobinatip--(132257)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 10:31 | 2018-09-11 11:20 | 0.821 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
000400392264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14052303-178313-Agdirek--(152035)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 09:09 | 2018-09-11 09:58 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64
000400392267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(95653/NACAR GRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 10:27 | 2018-09-11 10:48 | 0.35 | 1 | 340 | 6 | 250 | 0.35 | 119 | 2.1 | 87.5
000400392270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065852-56440-Agdirek--(164379)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 09:04 | 2018-09-11 10:27 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400392274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13839/HAT52556)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 10:24 | 2018-09-11 10:50 | 0.434 | 0 | 667 | 22 | 2188 | 0 | 289.48 | 9.55 | 949.59
000400392277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60499/CATOVA CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-03 09:00 | 2018-09-03 15:00 | 6 | 0 | 2 | 24 | 395 | 0 | 12 | 144 | 2370
000400392278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(125470/KISLA-KALAYCIK CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-02 09:00 | 2018-09-02 15:00 | 6 | 0 | 4 | 10 | 543 | 0 | 24 | 60 | 3258
000400392279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60493/AKVEREN CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-04 09:00 | 2018-09-04 12:00 | 3 | 0 | 5 | 18 | 162 | 0 | 15 | 54 | 486
000400392280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63061/DEMIRCILIK)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-02 09:00 | 2018-09-02 11:00 | 2 | 0 | 11 | 1 | 439 | 0 | 22 | 2 | 878
000400392281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-08 06:30 | 2018-09-08 08:00 | 1.5 | 2 | 1 | 71 | 4355 | 3 | 1.5 | 106.5 | 6532.5
000400392282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-18962-Trafobinatip--(129618/OSMAN OZEN CIKIS)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-08 09:30 | 2018-09-08 15:00 | 5.5 | 0 | 655 | 2 | 122 | 0 | 3602.5 | 11 | 671
000400392283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11539818-4159-Trafobinatip--(226697)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-09 09:00 | 2018-09-09 12:00 | 3 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0
000400392290 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13687731-9009-Enhdirek--(75120/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 10:30 | 2018-09-11 11:07 | 0.622 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0
000400392308 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YENİGÜVEN KÖK-12725-Trafobinatip--(382219/YENIGUVEN HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 14:00 | 5 | 0 | 23 | 11 | 633 | 0 | 115 | 55 | 3165
000400392309 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-I/34-12817-Trafobinatip--(91994)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 12:00 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
000400392310 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11537740-19654-Trafobinatip--(124951)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 13:00 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
000400392314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK TR-3717-Trafobinatip--(144866)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 13:12 | 2018-09-11 13:59 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.3
000400392320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14101814-58798-Ogmusdirek--(229943)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 11:35 | 2018-09-11 12:11 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.57
000400392325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655489-13011-Enhdirek--(22337/HAT15165)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 08:16 | 2018-09-11 08:40 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0
000400392326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725835-48749-Agdirek--(243847)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 12:06 | 2018-09-11 13:16 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400392338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791889-7483-Ogmusdirek--(31687/ATLASKENT ALTI KOK BINA RING HATT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 13:50 | 2018-09-11 14:02 | 0.206 | 3 | 922 | 4 | 4 | 0.62 | 189.93 | 0.82 | 0.82
000400392340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14006749-126462-Agdirek--(194412)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 13:44 | 2018-09-11 16:30 | 2.762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
000400392344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK YANI TR-3733-Trafobinatip--(140808)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 14:12 | 2018-09-11 16:20 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 102.77
000400392348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-10576-Trafobinatip--(133067/F-3 BORGENEK FIDERI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 13:42 | 2018-09-11 14:00 | 0.301 | 0 | 0 | 6 | 174 | 0 | 0 | 1.81 | 52.37
000400392373 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 14:25 | 2018-09-11 15:01 | 0.593 | 0 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 | 3.56 | 198.06
000400392374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12236807-16846-Agpanobox--(251146)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 15:13 | 2018-09-11 16:30 | 1.288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
000400392376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GENCOSMAN MONOBLOK-12926-Trafobinatip--(118940/GENC OSMAN MAHALLESI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 15:07 | 2018-09-11 15:29 | 0.368 | 6 | 367 | 3 | 0 | 2.21 | 135.06 | 1.1 | 0
000400392383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/28-12985-Trafobinatip--(92023)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 14:30 | 5.5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
000400392389 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CATALAGAC KY.-7553-Trafobinatip--(44912)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 12:06 | 2018-09-11 13:00 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.18
000400392397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-1465-Trafobinatip--(48863)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 11:40 | 2018-09-11 13:51 | 2.184 | 0 | 6 | 0 | 59 | 0 | 13.1 | 0 | 128.86
000400392398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11J1-12653-Trafobinatip--(38005/FUAR KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 15:40 | 2018-09-11 16:04 | 0.394 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.39 | 9.46 | 0 | 0
000400392402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13844099-115902-Agdirek--(128066)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 16:14 | 2018-09-11 16:41 | 0.452 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
000400392403 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-6924-Enhdirek--(823430/HAT 823430)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 14:15 | 2018-09-10 17:19 | 3.075 | 0 | 0 | 5 | 69 | 0 | 0 | 15.38 | 212.18
000400392405 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13690053-1185414-Ogmusdirek--(1253481)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:29 | 2018-09-10 11:00 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000400392412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14061446-51194-Ogmusdirek--(142436)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 15:50 | 2018-09-11 16:05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5
000400392417 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 16:42 | 2018-09-11 17:04 | 0.373 | 0 | 0 | 5 | 868 | 0 | 0 | 1.87 | 323.76
000400392418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845988-163841-Agdirek--(46597)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 15:41 | 2018-09-11 16:13 | 0.527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
000400392420 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772258-9433-Ogmusdirek--(139904 - 87607 - 87614 - 87615)-(LVSC-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 11:50 | 2018-09-11 12:00 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.85
000400392425 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13989943-8226-Ogmusdirek--(11378 - 139879 - 72317)-(LVSC-LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 16:20 | 2018-09-11 16:40 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.77
000400392428 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TR1-CUKKAN-18969-Trafobinatip--(115836)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 14:32 | 2018-09-11 16:39 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.65
000400392430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MAVISEHIR MONOBLOK-12776-Trafobinatip--(232300)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 17:28 | 2018-09-11 18:46 | 1.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
000400392431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKSAKAL KOYU TR-5279-Trafobinatip--(204780 - 204782 - 204784 - 31470)-(LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 17:46 | 2018-09-11 18:16 | 0.489 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0.49 | 0 | 16.63
000400392435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9764/TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 17:41 | 2018-09-11 17:46 | 0.078 | 3 | 4732 | 0 | 6 | 0.23 | 369.1 | 0 | 0.47
000400392442 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/8-15852-Trafobinatip--(107494)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-11 14:30 | 2018-09-11 17:30 | 3 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0
000400392445 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 15729666-8017-Trafobinatip--(58212)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 18:04 | 2018-09-11 18:33 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.49 | 0 | 10.19
000400392448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13705461-51270-Agdirek--(64400)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 18:36 | 2018-09-11 19:00 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000400392451 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-29660-Enhdirek--(105301/UCKAYA HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 18:03 | 2018-09-11 18:18 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17.04
000400392456 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715565-7971-Ogmusdirek--(133742 - 67699)-(LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 16:49 | 2018-09-11 17:00 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.31
000400392457 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852681-1256-Enhdirek--(67683/KARAMARA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 16:32 | 2018-09-11 17:43 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.12
000400392463 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865424-8299-Ogmusdirek--(139514 - 70488 - 70489 - 70490 - 70491)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 17:45 | 2018-09-11 18:14 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.87
000400392464 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(160734/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 18:41 | 2018-09-11 18:55 | 0.233 | 0 | 0 | 5 | 895 | 0 | 0 | 1.17 | 208.54
000400392467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736408-24810-Agdirek--(227319)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 13:02 | 2018-09-11 14:11 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400392480 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13894100-26901-Enhdirek--(101310/SARITEPE HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 18:43 | 2018-09-11 18:50 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400392490 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997995-9693-Ogmusdirek--(34675)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 18:13 | 2018-09-11 18:51 | 0.631 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
000400392497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BURTU (YAPRAKLI) KOYU UCGOZ MEZRA TR-3951-Trafobinatip--(177450)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 19:45 | 2018-09-11 20:11 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.06
000400392502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GUL SOKAK-829-Trafobinatip--(63915)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 20:18 | 2018-09-11 21:30 | 1.207 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 1.21
000400392509 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712569-19704-Enhdirek--(92114/SAMILYAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 18:29 | 2018-09-11 19:43 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.13
000400392515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM1-17-43-Trafobinatip--(639536)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 17:47 | 2018-09-11 18:16 | 0.471 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.94 | 0 | 0.47
000400392528 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660769-13333-Enhdirek--(85060/PASAMEZRA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 20:36 | 2018-09-11 21:16 | 0.664 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.66 | 95.62
000400392533 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HACI HALIL KY.-7112-Trafobinatip--(42821)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 21:18 | 2018-09-11 21:51 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29.26
000400392535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063729-172357-Agdirek--(144275)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 15:57 | 2018-09-11 16:35 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400392538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12267980-18099-Agpanobox--(243291)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 21:29 | 2018-09-11 22:00 | 0.519 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0
000400392553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672101-53910-Ogmusdirek--(189777)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 20:00 | 2018-09-11 20:19 | 0.309 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0.31 | 0 | 8.96
000400392563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DERELI MONOBLOK-12311-Trafobinatip--(650177/HAT63274)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-17 09:00 | 2018-09-17 13:00 | 4 | 0 | 14 | 0 | 32 | 0 | 56 | 0 | 128
000400392577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13727281-50690-Agdirek--(252984)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 22:26 | 2018-09-11 23:30 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400392584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KISECIK MAHALLESI-328-Trafobinatip--(8945)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 21:15 | 2018-09-11 21:35 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400392587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KELESLI-334-Trafobinatip--(9889 - 9892)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 21:05 | 2018-09-11 21:51 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400392589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13949112-1137021-Enhdirek--(327642)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 22:35 | 2018-09-11 23:10 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.58 | 9.33
000400392589 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13949112-1137021-Enhdirek--(327642/HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 23:10 | 2018-09-11 23:20 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.17 | 8.02
000400392595 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13849748-9703-Ogmusdirek--(41833)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 22:45 | 2018-09-11 23:25 | 0.671 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 65.76 | 0 | 0
000400392598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 NOLU MNB-15688-Trafobinatip--(262541 - 262543)-(LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 00:48 | 2018-09-12 04:00 | 3.196 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 354.76 | 0 | 0
000400392599 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13744730-30523-Enhdirek--(105841/YENIBARDAK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 18:15 | 2018-09-11 19:29 | 1.233 | 0 | 0 | 3 | 164 | 0 | 0 | 3.7 | 202.21
000400392601 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 00:12 | 2018-09-12 00:56 | 0.739 | 0 | 0 | 29 | 1437 | 0 | 0 | 21.43 | 1061.94
000400392615 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-21669-Enhdirek--(94578/ARILI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 07:11 | 2018-09-12 08:01 | 0.826 | 0 | 0 | 7 | 103 | 0 | 0 | 5.78 | 85.08
000400392616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170756-61368-Enhdirek--(13711/KURUCUOVA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 08:22 | 2018-09-12 11:04 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 2.7 | 0 | 226.8
000400392617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI GECIT ESKI TR-4426-Trafobinatip--(201154)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 08:24 | 2018-09-12 09:11 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.68
000400392618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13857535-12926-Ogmusdirek--(54691)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 08:27 | 2018-09-12 09:01 | 0.559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400392624 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(800116/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 08:03 | 2018-09-12 08:14 | 0.184 | 0 | 5 | 48 | 1912 | 0 | 0.92 | 8.83 | 351.81
000400392634 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(860592/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 07:41 | 2018-09-12 08:30 | 0.824 | 0 | 0 | 28 | 82 | 0 | 0 | 23.07 | 67.57
000400392638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MATESA ONU MONOBLOK-12659-Trafobinatip--(127092/ BOSSA-2 SULAMALAR MATESA DENIM)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 09:25 | 0.411 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2.88 | 0.41 | 2.88 | 0
000400392646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-4379-Trafobinatip--(198108)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 09:20 | 2018-09-12 09:50 | 0.504 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.01 | 0 | 3.02
000400392648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843535-161400-Agdirek--(35291)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 09:25 | 2018-09-12 10:38 | 1.216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
000400392653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-51297-Ogmusdirek--(163783)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 08:20 | 2018-09-12 08:45 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.17
000400392658 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOZHOYUK KOK-19041-Trafobinatip--(863203/BAGPINAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 08:41 | 2018-09-12 09:48 | 1.128 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 1.13 | 207.55
000400392660 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13744781-1184770-Ogmusdirek--(379831)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 08:36 | 2018-09-12 09:44 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.43
000400392672 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | INLICE KOK-12736-Trafobinatip--(92325/INLICE HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 05:38 | 2018-09-12 07:29 | 1.853 | 1 | 14 | 1 | 167 | 1.85 | 25.94 | 1.85 | 309.45
000400392674 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13687731-9009-Enhdirek--(75120/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 08:20 | 2018-09-12 08:53 | 0.554 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0
000400392675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13752599-164531-Agdirek--(233297)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 09:49 | 2018-09-12 11:30 | 1.679 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
000400392676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI KOK-4782-Trafobinatip--(54943/KANDIL-ENERJISA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 11:16 | 2018-09-12 11:52 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 131 | 0 | 0.6 | 0.6 | 78.6
000400392680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUMBET 1 NOLU TR (KAVSAK)-4151-Trafobinatip--(193367)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-12 11:39 | 2018-09-12 13:06 | 1.454 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 101.78 | 0 | 0
000400392704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13763641-1259-Ogmusdirek--(135556)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 10:21 | 2018-09-12 11:10 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400392706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14036515-159920-Agdirek--(29685)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 13:05 | 2018-09-12 14:28 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400392710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672190-171986-Agdirek--(189726)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 09:46 | 2018-09-12 10:07 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.37
000400392720 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13892654-5298-Agdirek--(6413)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 11:29 | 2018-09-12 12:40 | 1.191 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.11 | 0 | 0
000400392721 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90437/SERHATLI CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 14:00 | 5 | 0 | 1 | 21 | 234 | 0 | 5 | 105 | 1170
000400392722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM02-TR04A02 MNB-18817-Trafobinatip--(114052)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 17:00 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
000400392725 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-8341-Ogmusdirek--(456568456573456574472003)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 13:07 | 2018-09-12 13:19 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000400392725 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-8341-Ogmusdirek--(117414 - 76333 - 76338 - 76339)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 13:19 | 2018-09-12 13:28 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400392739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13799424-198335-Agdirek--(225845)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-12 14:08 | 2018-09-12 14:31 | 0.378 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0
000400392746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN CUMHURIYET MAH.TR-3990-Trafobinatip--(181040)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 14:50 | 2018-09-12 15:06 | 0.263 | 0 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0.79 | 0 | 24.46
000400392747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14012885-26260-Enhdirek--(39963/SIHO OMURCA-ORUC OLKECI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 13:46 | 2018-09-12 14:05 | 0.317 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0
000400392750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13729829-36149-Agdirek--(181010)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 15:10 | 2018-09-12 17:00 | 1.837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
000400392753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723213-3463-Ogmusdirek--(95223)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 09:59 | 2018-09-12 11:49 | 1.839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0
000400392754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VEYSEL DURSUN MNB-15290-Trafobinatip--(1522445 - 1525766 - 738191)-(SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-12 15:32 | 2018-09-12 17:10 | 1.625 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 182 | 0 | 1.63
000400392760 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13757960-9600-Ogmusdirek--(139895 - 87753 - 87758)-(LVSC-LV-LV) | FAZ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 09:56 | 2018-09-12 10:25 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.81
000400392766 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13688425-9356-Enhdirek--(75776/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 13:53 | 2018-09-12 15:37 | 1.727 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 46.63 | 51.81
000400392767 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770902-84722-Agdirek--(114021)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 12:57 | 2018-09-12 13:13 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400392774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 33 KOK BINASI-3443-Trafobinatip--(39323/TR33 GIRIS)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-16 06:30 | 2018-09-16 07:00 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
000400392775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-141-Trafobinatip--(141564 - 217275 - 90462 - 90463 - 90464 - 90467)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 15:14 | 2018-09-12 15:50 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 47.87
000400392776 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OYALI MAH. TR-5707-Trafobinatip--(9780)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 14:45 | 2018-09-12 15:10 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.07
000400392777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13934424-2942-Enhdirek--(1468/OSMANCIK BRS.)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 735
000400392778 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806412-8271-Ogmusdirek--(119803 - 139622 - 5842)-(LVSC-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 14:09 | 2018-09-12 14:45 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.58
000400392788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-3934-Trafobinatip--(172882)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 17:21 | 2018-09-12 18:18 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.69
000400392789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065687-54451-Ogmusdirek--(113384)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 16:54 | 2018-09-12 17:28 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.15
000400392793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-5546-Trafobinatip--(490304)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 14:03 | 2018-09-12 14:33 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400392797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13851542-159233-Agdirek--(156503)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 16:27 | 2018-09-12 17:01 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400392817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677525-28781-Enhdirek--(45003/HAT25253)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 18:53 | 2018-09-12 20:10 | 1.279 | 0 | 1 | 0 | 178 | 0 | 1.28 | 0 | 227.66
000400392828 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13920904-8195-Ogmusdirek--(321889)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 18:32 | 2018-09-12 18:51 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.59
000400392828 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13920904-8195-Ogmusdirek--(321889/ORTACA TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 18:51 | 2018-09-12 19:00 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12.64
000400392829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50801)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 19:10 | 2018-09-12 21:11 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.23
000400392847 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997995-9693-Ogmusdirek--(139551 - 34675 - 34729 - 34734 - 63337 - 92000)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 19:19 | 2018-09-12 19:41 | 0.356 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 0
000400392855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA MERKEZ TR-1374-Trafobinatip--(97962)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 16:58 | 2018-09-12 17:17 | 0.309 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0.62 | 0 | 10.82
000400392856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14155482-36002-Enhdirek--(50832/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 19:55 | 2018-09-12 20:05 | 0.167 | 0 | 0 | 18 | 307 | 0 | 0 | 3.01 | 51.27
000400392876 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12192040-805-Agpanobox--(49020)-(LVSC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 16:50 | 2018-09-12 17:30 | 0.671 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.34 | 0 | 0.67
000400392877 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13807627-2473-Agdirek--(129240)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 18:09 | 2018-09-12 18:41 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000400392885 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715565-7971-Ogmusdirek--(1238078443329445361)-(S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 18:43 | 2018-09-12 20:14 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.45
000400392885 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715565-7971-Ogmusdirek--(133742 - 67338 - 67699)-(LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 20:14 | 2018-09-12 20:24 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.35
000400392888 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875373-2696-Enhdirek--(69818/BURUNCAYIR-AKPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 19:20 | 2018-09-12 19:45 | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0.43 | 144.14
000400392918 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELBEYLI MNB-19457-Trafobinatip--(871815/BESELE-KILAVUZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 23:07 | 2018-09-12 23:36 | 0.492 | 0 | 0 | 16 | 142 | 0 | 0 | 7.87 | 69.86
000400392921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6G6 SU VEZNESI YANI KOK [MALIKEJDER MAH.]-8121-Trafobinatip--(84400/SUMBULLU MONOBLOK GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 07:01 | 2018-09-13 07:38 | 0.613 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 766.25 | 0 | 0.61
000400392921 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11599876-19574-Trafobinatip--(875094/AGCALI YOKUSU SAG TARAF CIKISIDM12/TR12)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 07:38 | 2018-09-13 07:39 | 0.017 | 0 | 907 | 0 | 1 | 0 | 15.42 | 0 | 0.02
000400392923 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13873688-8325-Ogmusdirek--(99022)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 05:58 | 2018-09-13 06:17 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.21
000400392924 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 06:56 | 2018-09-13 07:19 | 0.39 | 0 | 0 | 5 | 868 | 0 | 0 | 1.95 | 338.52
000400392926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YASIL HES MONOBLOK-528-Trafobinatip--(89491/EVRI TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 07:59 | 2018-09-13 08:08 | 0.15 | 0 | 0 | 71 | 1078 | 0 | 0 | 10.65 | 161.7
000400392928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13874322-33749-Enhdirek--(57713/HAT34978)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 06:59 | 2018-09-13 08:23 | 1.399 | 0 | 1 | 2 | 154 | 0 | 1.4 | 2.8 | 215.45
000400392929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152100/EMIROGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 07:53 | 2018-09-13 08:12 | 0.312 | 0 | 0 | 24 | 148 | 0 | 0 | 7.49 | 46.18
000400392932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YENİGÜVEN KÖK-12725-Trafobinatip--(382219/YENIGUVEN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 07:03 | 2018-09-13 08:21 | 1.299 | 0 | 23 | 11 | 634 | 0 | 29.88 | 14.29 | 823.57
000400392935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786505/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 07:52 | 2018-09-13 08:19 | 0.453 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 2.72 | 121.86
000400392937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-26 ISMET PASA I.O.O KOK-4123-Trafobinatip--(229536)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 08:39 | 2018-09-13 09:15 | 0.604 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 0 | 0
000400392938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13654107-93765-Agdirek--(55074)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 08:42 | 2018-09-13 11:01 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.61
000400392943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 HALBUR YAYLASI-520-Trafobinatip--(22115)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 07:36 | 2018-09-13 08:51 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.22
000400392944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13977846-15154-Ogmusdirek--(147143)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 10:53 | 2018-09-12 11:17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400392945 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-2355-Enhdirek--(70431/TETIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 08:10 | 2018-09-13 08:51 | 0.676 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 1.35 | 81.8
000400392950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUYNUK TR-4-Trafobinatip--(217060 - 260281 - 91463 - 91466)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 08:54 | 2018-09-13 09:22 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.57
000400392952 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -17770-Trafobinatip--(76538/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 09:02 | 2018-09-13 10:01 | 0.989 | 0 | 0 | 41 | 975 | 0 | 0 | 40.55 | 964.28
000400392954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OZCANLI KOYU TR-3403-Trafobinatip--(668656)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 09:46 | 2018-09-13 10:25 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.23
000400392957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13941363-51043-Ogmusdirek--(269338)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 09:02 | 2018-09-13 11:00 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.88
000400392958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13822622-1669-Enhdirek--(2452/TEKCEEZ BRS.)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 08:09 | 2018-09-13 08:57 | 0.797 | 0 | 2 | 1 | 41 | 0 | 1.59 | 0.8 | 32.68
000400392968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN YENI TR-4197-Trafobinatip--(182567)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 10:33 | 2018-09-13 12:12 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.88
000400392970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(881721/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 10:43 | 2018-09-13 11:11 | 0.466 | 6 | 0 | 14 | 8 | 2.8 | 0 | 6.52 | 3.73
000400392972 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892422-23558-Enhdirek--(98628/YENICE HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 08:15 | 2018-09-13 09:31 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54.57
000400392973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12190891-5403-Agpanobox--(1438622)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-13 10:53 | 2018-09-13 11:38 | 0.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
000400392974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-15049-Trafobinatip--(811200/UCGEN HES)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-13 10:00 | 2018-09-13 12:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
000400392976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3764-Trafobinatip--(145244)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 10:35 | 2018-09-13 11:01 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.78
000400392977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KABAKLAR MERKEZ-512-Trafobinatip--(20471)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 09:15 | 2018-09-13 10:12 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.3
000400392979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13653791-93821-Agdirek--(55029)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:12 | 2018-09-13 12:30 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.94
000400392981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-4803-Trafobinatip--(198522)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 07:49 | 2018-09-13 08:57 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.17
000400392982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13848953-12857-Ogmusdirek--(234398)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:18 | 2018-09-13 12:18 | 1.002 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
000400392983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME MNB-4828-Trafobinatip--(58335/ICMELER CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 09:00 | 2018-09-13 10:01 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.04
000400392984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUMBET 1 NOLU TR (KAVSAK)-4151-Trafobinatip--(193029)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:19 | 2018-09-13 11:46 | 0.441 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 33.08 | 0 | 0
000400392990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866112-89060-Agdirek--(195760)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 10:27 | 2018-09-13 11:34 | 1.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
000400392991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIK MONO-11649-Trafobinatip--(27009/ESENKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 08:50 | 2018-09-13 11:16 | 2.425 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | 0 | 7.28 | 392.85
000400392992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13954953-51488-Ogmusdirek--(119304)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:00 | 2018-09-13 11:25 | 0.417 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10.01 | 0 | 0.42
000400392995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-4215-Trafobinatip--(195633)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:38 | 2018-09-13 12:20 | 0.688 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 0 | 0
000400392997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI KOYU GOLPINAR MEZRA TR-5296-Trafobinatip--(209189)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:47 | 2018-09-13 12:08 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400393000 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-19040-Trafobinatip--(863181/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 10:24 | 2018-09-13 11:43 | 1.328 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 3.98 | 114.21
000400393001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MELTEM AVM YANI TR DM4-4-4252-Trafobinatip--(195501 - 195502 - 195503 - 195507 - 217274)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:51 | 2018-09-13 12:25 | 0.563 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 338.93 | 0 | 0
000400393002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-4224-Trafobinatip--(59623/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:13 | 2018-09-13 12:17 | 1.073 | 1 | 25 | 6 | 249 | 1.07 | 26.83 | 6.44 | 267.18
000400393003 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-37 (BEV ILK OGR.OKUL YANI)-5898-Trafobinatip--(14394)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:42 | 2018-09-13 12:21 | 0.639 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 | 26.2 | 0 | 10.22
000400393005 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YELBASTI KOYU TR-6092-Trafobinatip--(17353)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 08:43 | 2018-09-13 09:15 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.67
000400393006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | IMAM HATIP TR-03/19-9512-Trafobinatip--(276244)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:10 | 2018-09-13 11:58 | 0.795 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 0 | 0
000400393009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13966599-199296-Agdirek--(173909)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:08 | 2018-09-13 11:41 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400393011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KOYU TR-5281-Trafobinatip--(205052)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:13 | 2018-09-13 12:40 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.59
000400393012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791165-1204934-Ogmusdirek--(1494194 - 1521953 - 593042 - 594740 - 594742)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:36 | 2018-09-13 12:45 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 82.37
000400393019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720100-53954-Ogmusdirek--(54255)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:18 | 2018-09-13 12:00 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15
000400393023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-38-4360-Trafobinatip--(196302)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:22 | 2018-09-13 12:56 | 0.572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
000400393024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-4314-Trafobinatip--(196609)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:58 | 2018-09-13 13:36 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.22
000400393026 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770408-1120645-Enhdirek--(134251)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:20 | 2018-09-13 13:40 | 1.333 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1.33 | 53.32
000400393038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13778267-54067-Ogmusdirek--(105955)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:23 | 2018-09-13 13:01 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 45.65
000400393040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796139-84217-Agdirek--(110634)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:36 | 2018-09-13 13:23 | 0.786 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.22 | 0 | 0
000400393046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14200502-63938-Enhdirek--(830406/DOGANLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:38 | 2018-09-13 14:15 | 2.624 | 0 | 0 | 14 | 132 | 0 | 0 | 36.74 | 346.37
000400393047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-915-Trafobinatip--(35802)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 13:21 | 2018-09-13 15:21 | 1.989 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 3.98 | 0 | 55.69
000400393052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255190-19147-Agpanobox--(285328)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 13:49 | 2018-09-13 14:59 | 1.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
000400393055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACALILIK-3672-Trafobinatip--(53456)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:52 | 2018-09-13 14:10 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000400393057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI BELEN MONOBLOK-14447-Trafobinatip--(29738/YAZIBELEN KOYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:58 | 2018-09-13 14:05 | 1.125 | 0 | 3 | 9 | 210 | 0 | 3.38 | 10.13 | 236.25
000400393059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI BELEN MONOBLOK-14447-Trafobinatip--(29737/IGDEMLIK (SINEKLI) CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:00 | 2018-09-13 14:06 | 0.105 | 0 | 9 | 5 | 130 | 0 | 0.95 | 0.53 | 13.65
000400393060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13700148-46324-Agdirek--(141236)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:48 | 2018-09-13 13:42 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400393061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816106-52744-Ogmusdirek--(103154)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 13:50 | 2018-09-13 14:32 | 0.711 | 0 | 13 | 0 | 96 | 0 | 9.24 | 0 | 68.26
000400393063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14216598-65481-Ogmusdirek--(1516565 - 2112584 - 634808 - 634810 - 635205 - 635208)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:13 | 2018-09-13 15:01 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.08
000400393066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 13:34 | 2018-09-13 14:29 | 0.918 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 33.05 | 3.67
000400393072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI REFUJLER TR-3927-Trafobinatip--(179709)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 13:48 | 2018-09-13 14:26 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.36
000400393074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK BELEDIYE YANI TR-4378-Trafobinatip--(197458)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:21 | 2018-09-13 15:46 | 1.424 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.42 | 0 | 5.7
000400393077 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662256-8686-Ogmusdirek--(25369)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:38 | 2018-09-13 12:30 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.14
000400393078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14104700-58773-Ogmusdirek--(229600)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:13 | 2018-09-13 14:48 | 0.583 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 15.74 | 0 | 6.41
000400393080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK GIRIS TR-1298-Trafobinatip--(54099)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:53 | 2018-09-13 14:38 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.95
000400393085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695568-28254-Enhdirek--(44855/HAT26375)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 11:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
000400393087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-327-Trafobinatip--(338)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:12 | 2018-09-13 12:09 | 0.939 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94
000400393089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-12-4250-Trafobinatip--(196092)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:42 | 2018-09-13 17:07 | 2.408 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 255.25 | 0 | 0
000400393092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731299-1479-Trafobinatip--(48584)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:09 | 2018-09-13 15:01 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.01
000400393093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065225-920961-Agdirek--(1496134)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 13:07 | 2018-09-13 15:07 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01
000400393095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YUKARI KARGABUK TR-1154-Trafobinatip--(98602)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 13:47 | 2018-09-13 15:45 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.36
000400393098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30670/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:09 | 2018-09-13 15:29 | 0.336 | 7 | 1965 | 65 | 1991 | 2.35 | 660.24 | 21.84 | 668.98
000400393100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN HIZMET ALANI YANI TR-4056-Trafobinatip--(180638)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:50 | 2018-09-13 15:33 | 0.722 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 2.89 | 0 | 50.54
000400393111 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/20-12906-Trafobinatip--(105093)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:44 | 2018-09-13 15:18 | 0.559 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 0
000400393115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACALILIK TR-3693-Trafobinatip--(142673 - 142675 - 142690 - 142693 - 218674)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:29 | 2018-09-13 17:01 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.87
000400393118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | INCECIK KOYU BAHCE ICI TR-5246-Trafobinatip--(204205)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:23 | 2018-09-13 15:50 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.81
000400393124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(879094/DM_2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:40 | 2018-09-13 15:48 | 0.125 | 30 | 37256 | 21 | 1053 | 3.75 | 4657 | 2.63 | 131.63
000400393127 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(879094/DM_2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:56 | 2018-09-13 16:02 | 0.087 | 30 | 37261 | 21 | 1053 | 2.61 | 3241.71 | 1.83 | 91.61
000400393129 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-19143-Trafobinatip--(120703/YAVUZ SELIM MH.HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:21 | 2018-09-13 16:25 | 0.066 | 15 | 9884 | 1 | 70 | 0.99 | 652.34 | 0.07 | 4.62
000400393131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR-1210-Trafobinatip--(75843)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:13 | 2018-09-13 18:01 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79
000400393135 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131025/F-12 BAGDERE FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:07 | 2018-09-13 16:38 | 0.517 | 3 | 0 | 2 | 68 | 1.55 | 0 | 1.03 | 35.16
000400393138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-4351-Trafobinatip--(200013)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:44 | 2018-09-13 16:25 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 42.15
000400393139 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/25-7501-Trafobinatip--(31408)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:28 | 2018-09-13 16:39 | 0.188 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0
000400393140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY KOY ICI-3998-Trafobinatip--(184315)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:27 | 2018-09-13 16:51 | 1.402 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1.4 | 0 | 56.08
000400393141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI GEDIK TR-3792-Trafobinatip--(158954)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:38 | 2018-09-13 18:10 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.32
000400393143 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888714-1705-Enhdirek--(71129/KOCAPIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:22 | 2018-09-13 16:00 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28.71
000400393144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072460-3137-Ogmusdirek--(42410)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:53 | 2018-09-13 18:31 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.84
000400393145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13775989-116508-Agdirek--(130334)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:56 | 2018-09-13 17:45 | 0.814 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 0
000400393146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006798-1436-Trafobinatip--(105809)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:00 | 2018-09-13 16:17 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.34
000400393148 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:10 | 2018-09-13 16:38 | 0.455 | 0 | 0 | 20 | 1205 | 0 | 0 | 9.1 | 548.28
000400393150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-4136-Trafobinatip--(181216)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:06 | 2018-09-13 17:24 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.59
000400393151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-46-4249-Trafobinatip--(289530)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:27 | 2018-09-13 17:11 | 1.731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0
000400393154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SAKOLAR TR-4771-Trafobinatip--(179142)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:52 | 2018-09-13 12:38 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.22
000400393155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OSMAN OZEN TR-4814-Trafobinatip--(186067)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:26 | 2018-09-13 13:38 | 1.204 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66.22 | 0 | 0
000400393156 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:32 | 2018-09-13 17:04 | 0.541 | 0 | 0 | 5 | 862 | 0 | 0 | 2.71 | 466.34
000400393157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:32 | 2018-09-13 15:45 | 0.212 | 3 | 1352 | 57 | 4102 | 0.64 | 286.62 | 12.08 | 869.62
000400393158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13870071-169100-Agdirek--(260330)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:28 | 2018-09-13 16:55 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400393160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ASAGI ORTAOREN TR-4778-Trafobinatip--(178768)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:42 | 2018-09-13 17:39 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.67
000400393167 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853551-10216-Ogmusdirek--(69650)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:38 | 2018-09-13 16:49 | 0.186 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0
000400393169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3764-Trafobinatip--(145244)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:33 | 2018-09-13 19:45 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.79
000400393171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866520-54175-Ogmusdirek--(112706)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:56 | 2018-09-13 16:47 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.37
000400393173 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELBEYLI MNB-19457-Trafobinatip--(871815/BESELE-KILAVUZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:15 | 2018-09-13 17:48 | 0.553 | 0 | 0 | 16 | 142 | 0 | 0 | 8.85 | 78.53
000400393174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIOLUK TRAFO YOL ALTI-288-Trafobinatip--(27021/GUZELYURT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:47 | 2018-09-13 15:45 | 0.958 | 0 | 256 | 0 | 121 | 0 | 245.25 | 0 | 115.92
000400393176 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715565-7971-Ogmusdirek--(133742 - 67338 - 67699)-(LVSC-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 09:17 | 2018-09-13 10:00 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31.64
000400393178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945541-9663-Ogmusdirek--(115614/HAT1864)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:42 | 2018-09-13 19:50 | 2.137 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.27 | 8.55
000400393179 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-21298-Enhdirek--(94658/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:32 | 2018-09-13 17:44 | 1.211 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 2.42 | 101.72
000400393180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CIKIS TR-1310-Trafobinatip--(108666)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:14 | 2018-09-13 16:32 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.05
000400393181 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742813-62450-Agdirek--(62840)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:29 | 2018-09-13 17:52 | 0.382 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0
000400393183 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13797809-25481-Enhdirek--(103763/BODIN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:54 | 2018-09-13 17:55 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 281.8
000400393192 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806412-8271-Ogmusdirek--(119803 - 139622 - 5842)-(LVSC-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:37 | 2018-09-13 17:30 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.29
000400393196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUMBET 1 NOLU TR (KAVSAK)-4151-Trafobinatip--(193367)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:44 | 2018-09-13 17:59 | 0.242 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
000400393206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS KASABASI GIRIS YENI TR-5252-Trafobinatip--(202528)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:08 | 2018-09-13 17:40 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.62
000400393207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(662285)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:09 | 2018-09-13 18:11 | 2.036 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2.04 | 26.47
000400393208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811451-198171-Agdirek--(219348)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:39 | 2018-09-13 15:55 | 0.274 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
000400393213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI GECIT ESKI TR-4426-Trafobinatip--(201154)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:20 | 2018-09-13 16:47 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.76
000400393214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACALILIK TR-3693-Trafobinatip--(142675)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:21 | 2018-09-13 20:16 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.35
000400393218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DEVEBOYNU TR-1153-Trafobinatip--(98551)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:46 | 2018-09-13 17:45 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.95
000400393220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA MERKEZ TR-1374-Trafobinatip--(97964)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:01 | 2018-09-13 18:15 | 2.236 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4.47 | 0 | 29.07
000400393221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1090-Trafobinatip--(45032)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:48 | 2018-09-13 20:15 | 1.447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0
000400393225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI GECIT AVLIYA YOLU YENI TR-4412-Trafobinatip--(201107)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:32 | 2018-09-13 18:56 | 0.397 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 0 | 6.35
000400393227 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAMLICA DURAGI TR-1-6109-Trafobinatip--(19422)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:48 | 2018-09-13 18:31 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.57
000400393228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR 2-4748-Trafobinatip--(175340 - 175341 - 175347 - 175348 - 178863 - 178864 - 217442)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 08:55 | 2018-09-13 09:37 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.05
000400393232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK KASABASI KANAL YANI TR-4475-Trafobinatip--(204005)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:55 | 2018-09-13 18:36 | 2.673 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2.67 | 0 | 34.75
000400393233 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZEYTIN MNB-17412-Trafobinatip--(112657/GOZEBASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:22 | 2018-09-13 18:32 | 0.181 | 0 | 39 | 97 | 2899 | 0 | 7.06 | 17.56 | 524.72
000400393241 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-14511-Ogmusdirek--(21879762205481452285452286452288473749)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:00 | 2018-09-13 19:16 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 218.64
000400393241 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-14511-Ogmusdirek--(117553 - 117554 - 117556 - 117562)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:16 | 2018-09-13 19:26 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 18.04
000400393242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | UZUNCAYIR TR-4769-Trafobinatip--(179966)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 14:43 | 2018-09-13 15:29 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.53
000400393250 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660855-13559-Enhdirek--(133107/VARTANA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:10 | 2018-09-13 19:16 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 85.88
000400393252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TURKVEREN KOYU YENI TR-5243-Trafobinatip--(204430)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:49 | 2018-09-13 19:37 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.96
000400393253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13874086-168120-Agdirek--(188155)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:28 | 2018-09-13 12:37 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000400393255 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872806-8304-Ogmusdirek--(75337)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:49 | 2018-09-13 18:08 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400393256 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647337-7832-Ogmusdirek--(139815 - 56560 - 56562 - 56563 - 56572 - 56573)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:23 | 2018-09-13 17:07 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 78.32
000400393261 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649360-8084-Ogmusdirek--(63032)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:29 | 2018-09-13 19:45 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.84
000400393267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUMBET 1 NOLU TR (KAVSAK)-4151-Trafobinatip--(193029)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:32 | 2018-09-13 16:11 | 0.646 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 0
000400393268 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713665-23433-Enhdirek--(99432/SAHKULU (SAKULYAN) TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:31 | 2018-09-13 19:14 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.05
000400393269 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13788655-58115-Agdirek--(108025 - 59466 - 59467 - 59468)-(LVSC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:46 | 2018-09-13 20:11 | 1.419 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.42 | 0 | 24.12
000400393274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BESTEPE KOYU TR-5280-Trafobinatip--(204871)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:44 | 2018-09-13 16:30 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.63
000400393275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ALISAR DEMIRCILER TR-18955-Trafobinatip--(306050)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:19 | 2018-09-13 19:54 | 1.589 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.59 | 0 | 19.07
000400393276 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13863397-8514-Ogmusdirek--(1262309451153451155)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:58 | 2018-09-13 18:45 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.98
000400393276 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13863397-8514-Ogmusdirek--(140021 - 80250 - 80252)-(LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:45 | 2018-09-13 18:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.18
000400393282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AGCA DERE TR-4813-Trafobinatip--(185296)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:50 | 2018-09-13 19:59 | 1.151 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1.15 | 0 | 17.27
000400393286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA KOYU CEREN PETROL TR-4062-Trafobinatip--(184942)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:30 | 2018-09-13 20:00 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.53
000400393291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-14916-Enhdirek--(14814/HAT10328)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:23 | 2018-09-13 19:35 | 1.193 | 0 | 11 | 0 | 127 | 0 | 13.12 | 0 | 151.51
000400393293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753297-163002-Agdirek--(155921)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:09 | 2018-09-13 19:30 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36
000400393294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-51281-Ogmusdirek--(169003)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:19 | 2018-09-13 19:35 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400393298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KEPIR TR-3884-Trafobinatip--(109304)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:56 | 2018-09-13 18:35 | 0.649 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0.65 | 0 | 20.12
000400393299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-3896-Trafobinatip--(172493)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:53 | 2018-09-13 19:07 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.03
000400393308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14101886-82787-Agdirek--(181592)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 20:37 | 2018-09-13 20:55 | 0.296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
000400393312 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:28 | 2018-09-13 20:40 | 1.203 | 0 | 0 | 32 | 1026 | 0 | 0 | 38.5 | 1234.28
000400393314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KY. TR-1-7797-Trafobinatip--(133436 - 59831 - 59833 - 59834 - 59837 - 59839)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:44 | 2018-09-13 19:30 | 0.771 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 2.31 | 0 | 40.09
000400393317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI GECIT AVLIYA YOLU YENI TR-4412-Trafobinatip--(201113)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:10 | 2018-09-13 19:36 | 0.435 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.44 | 0 | 5.22
000400393318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KEMALLI TR-3784-Trafobinatip--(152434)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 20:46 | 2018-09-13 23:05 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 117.71
000400393323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38701)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:58 | 2018-09-13 20:51 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.76
000400393325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14075262-51754-Ogmusdirek--(208727)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:02 | 2018-09-13 19:30 | 0.471 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0.94 | 0 | 15.07
000400393326 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664282-10880-Enhdirek--(79820/HAT41835)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:17 | 2018-09-13 20:26 | 2.158 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 4.32 | 151.06
000400393327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAZINO KUZEYI-3772-Trafobinatip--(145500)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 21:12 | 2018-09-13 22:25 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.34
000400393331 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336579-8501-Ogmusdirek--(80318)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:58 | 2018-09-13 19:27 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400393335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KAYAGECIT PALAVAR TR-18883-Trafobinatip--(302918)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:31 | 2018-09-13 17:50 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.59
000400393336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-2897-Trafobinatip--(1473633 - 514230 - 564486 - 569493 - 569494 - 693045 - 717619)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 21:33 | 2018-09-13 22:51 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 128.8
000400393337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031066-152390-Agdirek--(231720)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:52 | 2018-09-13 19:41 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000400393338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031073-152395-Agdirek--(30651)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:28 | 2018-09-13 16:44 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27
000400393343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-1333-Trafobinatip--(101381)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:26 | 2018-09-13 17:58 | 1.522 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 24.35 | 0 | 50.23
000400393344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HURRIYET KOYU TR-5077-Trafobinatip--(163783)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 21:14 | 2018-09-13 21:35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5
000400393347 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769108-8822-Ogmusdirek--(12209321260583372019372066)-(S_SC-S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:21 | 2018-09-13 19:44 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12.72
000400393347 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13769108-8822-Ogmusdirek--(139890 - 570 - 88595 - 88603)-(LVSC-LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:44 | 2018-09-13 19:54 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.85
000400393348 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14159640-12311-Ogmusdirek--(103263)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:39 | 2018-09-13 20:58 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.38
000400393349 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(818017/F-10 BESNI MERKEZ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 20:48 | 2018-09-13 21:15 | 0.45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9
000400393350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13828838-8744-Enhdirek--(822351/ORTATEPE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 20:58 | 2018-09-13 21:35 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 42.57
000400393351 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-17878-Trafobinatip--(843962/İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:55 | 2018-09-13 21:05 | 2.156 | 0 | 0 | 22 | 340 | 0 | 0 | 47.43 | 733.04
000400393352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KOYU TR-5281-Trafobinatip--(205069)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:10 | 2018-09-13 20:23 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.06
000400393353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR SEREFLI TR-5286-Trafobinatip--(205313)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:00 | 2018-09-13 18:10 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.52
000400393354 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TETIRLI TR-1-5629-Trafobinatip--(10786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:12 | 2018-09-13 19:01 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.02
000400393358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN GOZUMOGLU TR-3992-Trafobinatip--(180683)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:20 | 2018-09-13 21:11 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.14
000400393361 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13673551-7812-Ogmusdirek--(15061)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 20:09 | 2018-09-13 21:00 | 0.859 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 0 | 0.86
000400393362 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:29 | 2018-09-13 22:39 | 0.166 | 2 | 25 | 100 | 2328 | 0.33 | 4.15 | 16.6 | 386.45
000400393363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-4136-Trafobinatip--(181216)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:15 | 2018-09-13 22:39 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400393365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-3896-Trafobinatip--(172495)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 21:47 | 2018-09-13 22:17 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.18
000400393369 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:07 | 2018-09-13 22:36 | 0.479 | 0 | 0 | 14 | 369 | 0 | 0 | 6.71 | 176.75
000400393370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OZBEK KOYU TR-5263-Trafobinatip--(205372)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:01 | 2018-09-13 19:55 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.55
000400393371 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-14511-Ogmusdirek--(117553)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 21:26 | 2018-09-13 21:47 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.44
000400393372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIKODAL MERKEZ TRAFO-21-Trafobinatip--(17639)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 12:10 | 2018-09-13 12:59 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.77
000400393375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786505/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:41 | 2018-09-13 23:06 | 0.42 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 2.52 | 112.98
000400393377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14068103-38268-Agdirek--(102705)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 23:08 | 2018-09-13 23:55 | 0.784 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
000400393378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-4057-Trafobinatip--(182613)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:57 | 2018-09-13 20:10 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.8
000400393380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-4057-Trafobinatip--(182613)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 20:22 | 2018-09-13 22:17 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.88
000400393381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735949 KARAGOZ MH.TR-10775-Trafobinatip--(298570)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:37 | 2018-09-13 22:57 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 21.52
000400393382 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649781-8056-Ogmusdirek--(54437)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:31 | 2018-09-13 23:25 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.73
000400393383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | SULUKLU TRP-4959-Trafobinatip--(203226)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 21:49 | 2018-09-13 22:06 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400393391 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-8341-Ogmusdirek--(76333)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:08 | 2018-09-13 22:53 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.83
000400393399 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 14335803-21971-Agdirek--(7772)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:08 | 2018-09-13 22:51 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400393401 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13668938-7743-Ogmusdirek--(16179)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:23 | 2018-09-13 23:30 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2
000400393402 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660229-1184664-Ogmusdirek--(1224236410957410958410959)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:48 | 2018-09-13 23:30 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.82
000400393402 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660229-1184664-Ogmusdirek--(1224236 - 410957 - 410958 - 410959)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 23:30 | 2018-09-13 23:40 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.2
000400393403 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383674/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:23 | 2018-09-13 19:41 | 2.285 | 3 | 36 | 287 | 2212 | 6.86 | 82.26 | 655.8 | 5054.42
000400393405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006798-1436-Trafobinatip--(105955)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:39 | 2018-09-13 23:40 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73.06
000400393406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 1-4810-Trafobinatip--(186417)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:46 | 2018-09-13 23:28 | 0.709 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.71 | 0 | 11.34
000400393408 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13862090-2736-Enhdirek--(69850/AKPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 20:59 | 2018-09-13 22:08 | 1.149 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 0 | 1.15 | 176.95
000400393409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ASAGI ICME TR-4839-Trafobinatip--(185829)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 21:47 | 2018-09-13 23:34 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 195.8
000400393413 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/55-7193-Trafobinatip--(38997)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 00:07 | 2018-09-14 00:51 | 0.731 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 0
000400393414 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645108-49591-Agdirek--(142244 - 16355 - 50669 - 50670)-(LVSC-LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 | 2018-09-14 00:55 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.35
000400393415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635132-8550-Ogmusdirek--(54067)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 19:27 | 2018-09-13 20:31 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.95
000400393416 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 00:36 | 2018-09-14 00:46 | 0.158 | 2 | 25 | 100 | 2328 | 0.32 | 3.95 | 15.8 | 367.82
000400393419 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660230-13991-Enhdirek--(80200/HAT43874)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 00:57 | 2018-09-14 01:56 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.86
000400393420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CIKIS TR-1310-Trafobinatip--(108658 - 108666 - 216596 - 54302)-(LV-LV-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:18 | 2018-09-13 23:55 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66.3
000400393421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50803)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:09 | 2018-09-13 23:48 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.31
000400393423 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 03:14 | 2018-09-14 04:51 | 1.617 | 0 | 0 | 5 | 863 | 0 | 0 | 8.09 | 1395.47
000400393425 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(83094/F-9 GOZEBASI FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 04:03 | 2018-09-14 05:59 | 1.934 | 3 | 0 | 22 | 20 | 5.8 | 0 | 42.55 | 38.68
000400393426 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA-13076-Trafobinatip--(803616/GERGER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 06:20 | 2018-09-14 06:25 | 0.081 | 0 | 0 | 28 | 1249 | 0 | 0 | 2.27 | 101.17
000400393430 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 06:45 | 2018-09-14 07:10 | 0.424 | 2 | 25 | 100 | 2329 | 0.85 | 10.6 | 42.4 | 987.5
000400393434 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 04:08 | 2018-09-14 05:08 | 0.997 | 3 | 0 | 9 | 1473 | 2.99 | 0 | 8.97 | 1468.58
000400393436 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 06:24 | 2018-09-14 07:17 | 0.895 | 0 | 0 | 5 | 863 | 0 | 0 | 4.48 | 772.39
000400393439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BELEDIYE YANI-5017-Trafobinatip--(167971)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:11 | 2018-09-14 07:25 | 0.233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
000400393443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735949 KARAGOZ MH.TR-10775-Trafobinatip--(298570)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 06:37 | 2018-09-14 07:44 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 73.72
000400393448 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987321-40145-Enhdirek--(880876/h)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:10 | 2018-09-14 08:42 | 1.534 | 1 | 0 | 7 | 395 | 1.53 | 0 | 10.74 | 605.93
000400393449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC GIRIS OKUL YANI TR-1615-Trafobinatip--(106939)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 05:48 | 2018-09-14 06:15 | 0.447 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0.89 | 0 | 15.2
000400393451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14033697-171058-Agdirek--(183404)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:47 | 2018-09-14 08:40 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400393452 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722068-12689-Ogmusdirek--(77310)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:02 | 2018-09-14 07:20 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.27
000400393456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDEMLIK KOYU TR-3868-Trafobinatip--(175763)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:02 | 2018-09-13 18:01 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.78
000400393457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:51 | 2018-09-13 15:54 | 0.043 | 3 | 1352 | 57 | 4102 | 0.13 | 58.14 | 2.45 | 176.39
000400393465 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13802115-15290-Enhdirek--(91374/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:20 | 2018-09-14 07:33 | 0.215 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.22 | 18.06
000400393466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737059-4838-Trafobinatip--(188571)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:40 | 2018-09-13 23:00 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.11
000400393471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-4737-Trafobinatip--(173781)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 22:06 | 2018-09-13 23:00 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6
000400393478 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637598-7760-Ogmusdirek--(43812)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 03:38 | 2018-09-14 06:24 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.77
000400393480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TOPRAK HISAR KOYU TR-5292-Trafobinatip--(209180)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:16 | 2018-09-14 09:55 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.97
000400393481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-3999-Trafobinatip--(180908)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 06:45 | 2018-09-14 09:01 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.83
000400393482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14016542-985751-Agdirek--(1476934)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 08:03 | 2018-09-14 09:30 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400393496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUMBET 1 NOLU TR (KAVSAK)-4151-Trafobinatip--(193367)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 08:51 | 2018-09-14 09:50 | 0.985 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0
000400393499 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELBEYLI MNB-19457-Trafobinatip--(871815/BESELE-KILAVUZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 09:02 | 2018-09-14 09:14 | 0.209 | 0 | 0 | 14 | 142 | 0 | 0 | 2.93 | 29.68
000400393500 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(860592/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 05:49 | 2018-09-14 09:11 | 3.361 | 0 | 0 | 26 | 82 | 0 | 0 | 87.39 | 275.6
000400393502 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807860/F-5 TUT)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 04:10 | 2018-09-14 14:53 | 10.716 | 0 | 156 | 9 | 759 | 0 | 1671.7 | 96.44 | 8133.44
000400393503 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13809477-80356-Agdirek--(81676)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:21 | 2018-09-14 09:38 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28
000400393504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13707006-50868-Agdirek--(64746)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:03 | 2018-09-14 11:30 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.27
000400393506 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004888-26398-Enhdirek--(99990/OLUKLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:05 | 2018-09-14 08:58 | 1.892 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 11.35 | 134.33
000400393507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-51297-Ogmusdirek--(163783)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 08:40 | 2018-09-14 08:55 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5
000400393508 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687584-5961-Ogmusdirek--(139794)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 06:18 | 2018-09-14 08:13 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 68.51
000400393508 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687584-5961-Ogmusdirek--(139794/HAT52292)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 08:13 | 2018-09-14 08:23 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17.37
000400393509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14044618-16950-Enhdirek--(15569/HAT11960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:20 | 2018-09-14 12:19 | 1.975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0
000400393510 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644449-8551-Ogmusdirek--(37323)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 09:42 | 2018-09-14 10:14 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32.7
000400393521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA BAHCELIEVLER TR-1365-Trafobinatip--(98445)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 23:26 | 2018-09-13 23:50 | 0.405 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.41 | 0 | 3.65
000400393528 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13688425-9356-Enhdirek--(75776/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:38 | 2018-09-14 09:41 | 2.037 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 55 | 61.11
000400393537 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | COBANPINAR KOK-13049-Trafobinatip--(770011/COBANPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 06:46 | 2018-09-14 07:17 | 0.517 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0 | 0 | 1.03 | 71.35
000400393538 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | RADYOLIK KOK-13041-Trafobinatip--(103356/RADYOLINK KOK GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 06:40 | 2018-09-14 06:58 | 0.299 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 1.5 | 16.45
000400393544 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13800815-8475-Ogmusdirek--(1249077 - 371093 - 371101)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 08:42 | 2018-09-14 08:59 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.02
000400393545 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643862-7861-Ogmusdirek--(59831)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 09:34 | 2018-09-14 10:59 | 1.406 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2.81 | 0 | 30.93
000400393561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13847609-164135-Agdirek--(147836)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:31 | 2018-09-14 11:58 | 1.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
000400393562 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789709-8326-Ogmusdirek--(82904)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:46 | 2018-09-14 08:15 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400393563 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI OSB DM-17023-Trafobinatip--(132370/GOLBASI OSB HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:45 | 2018-09-14 11:04 | 0.324 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.97 | 0.32
000400393566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13750073-164810-Agdirek--(195762)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 08:54 | 2018-09-14 09:33 | 0.643 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
000400393572 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939185-39873-Agdirek--(89650)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 11:36 | 2018-09-14 11:55 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400393577 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004888-26398-Enhdirek--(99990/OLUKLU GRUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:05 | 2018-09-14 11:17 | 1.193 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 7.16 | 84.7
000400393580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976396-39863-Enhdirek--(63835/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 11:24 | 2018-09-14 12:41 | 1.276 | 0 | 2 | 4 | 182 | 0 | 2.55 | 5.1 | 232.23
000400393583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14010275-188394-Agdirek--(31223)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 12:14 | 2018-09-14 12:46 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400393584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BURTU (YAPRAKLI) KOYU UCGOZ MEZRA TR-3951-Trafobinatip--(177450)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 11:32 | 2018-09-14 12:02 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.18
000400393585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI KOYU GOLPINAR MEZRA TR-5296-Trafobinatip--(209189)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 09:01 | 2018-09-14 09:54 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000400393586 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190741-1426-Agpanobox--(47306)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:56 | 2018-09-14 11:59 | 1.047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
000400393593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM04-TR18-18999-Trafobinatip--(306300)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:03 | 2018-09-14 13:30 | 0.453 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0 | 0
000400393594 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-2112-Enhdirek--(67225/SUVARLI HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:32 | 2018-09-14 11:34 | 4.044 | 2 | 0 | 4 | 75 | 8.09 | 0 | 16.18 | 303.3
000400393595 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13788685-58151-Agdirek--(59507)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:21 | 2018-09-14 10:45 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.02
000400393597 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 11:25 | 2018-09-14 13:10 | 1.754 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 5.26 | 110.5
000400393598 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13951476-8641-Ogmusdirek--(12855311285532128553312855341298504386511386514)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:43 | 2018-09-14 12:39 | 4.929 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 325.31
000400393602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13955581-51479-Ogmusdirek--(124619)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:20 | 2018-09-14 13:32 | 0.2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
000400393608 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13789368-21511-Enhdirek--(94458/AKYURT HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 12:49 | 2018-09-14 13:15 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.1
000400393610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13718433-3647-Ogmusdirek--(94954)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:43 | 2018-09-14 14:31 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400393611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13732198-5324-Enhdirek--(133704/VERICILER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:07 | 2018-09-14 12:55 | 2.81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0
000400393612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY KOY ICI-3998-Trafobinatip--(184311)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 11:53 | 2018-09-14 14:16 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.34
000400393613 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687231-7144-Enhdirek--(79492/HAT41647)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 08:30 | 2018-09-14 11:14 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.74
000400393614 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:26 | 2018-09-14 13:51 | 0.414 | 0 | 0 | 5 | 862 | 0 | 0 | 2.07 | 356.87
000400393624 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660082-10479-Enhdirek--(264374)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:52 | 2018-09-14 11:26 | 0.556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0
000400393632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURT KABAOGLAK TR-1703-Trafobinatip--(107803)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 11:34 | 2018-09-14 13:31 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.64
000400393634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-49-4246-Trafobinatip--(194822)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:49 | 2018-09-14 14:33 | 0.733 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 35.92 | 0 | 0
000400393641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN GOZUMOGLU TR-3992-Trafobinatip--(180672)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:24 | 2018-09-14 14:44 | 1.343 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 2.69 | 0 | 69.84
000400393650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(31437/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:35 | 2018-09-14 14:50 | 0.259 | 6 | 1213 | 2 | 47 | 1.55 | 314.17 | 0.52 | 12.17
000400393651 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-2112-Enhdirek--(67225/SUVARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:09 | 2018-09-14 14:32 | 0.377 | 2 | 0 | 4 | 75 | 0.75 | 0 | 1.51 | 28.28
000400393654 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771083-29839-Enhdirek--(105722/YENIBARDAK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:36 | 2018-09-14 13:56 | 0.332 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.66 | 16.6
000400393657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-1304-Trafobinatip--(51264)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:39 | 2018-09-14 08:50 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400393658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50801)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 12:29 | 2018-09-14 12:50 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.37
000400393659 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643433-7876-Ogmusdirek--(54485)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:46 | 2018-09-14 14:15 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.29
000400393663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14214937-64747-Enhdirek--(3609/HAT3642)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:01 | 2018-09-14 12:25 | 2.397 | 0 | 0 | 4 | 341 | 0 | 0 | 9.59 | 817.38
000400393666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZTR-3679-Trafobinatip--(56224)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 15:04 | 2018-09-14 16:30 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.14
000400393671 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645161-7855-Ogmusdirek--(60841)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:52 | 2018-09-14 14:31 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.58
000400393672 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13877024-8278-Ogmusdirek--(62143)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:45 | 2018-09-14 14:02 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400393677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058516-208806-Agdirek--(239192)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:12 | 2018-09-14 15:46 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.11
000400393679 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-C-12996-Trafobinatip--(90513)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-14 09:00 | 2018-09-14 12:00 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
000400393680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13867616-56785-Agdirek--(241772)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:37 | 2018-09-14 14:52 | 1.248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
000400393681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14028880-21252-Enhdirek--(54587/burtu köyü sulama tr (bayram acer))-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:59 | 2018-09-14 15:48 | 0.825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0
000400393682 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13898111-10223-Ogmusdirek--(72217)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:16 | 2018-09-14 14:32 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.67
000400393683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA KOYU CEREN PETROL TR-4062-Trafobinatip--(184944)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:54 | 2018-09-14 15:29 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.29
000400393685 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-12865-Trafobinatip--(90515 - 90519 - 93144)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-14 09:00 | 2018-09-14 12:00 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
000400393686 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/71-7218-Trafobinatip--(48430)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-14 13:00 | 2018-09-14 14:00 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
000400393687 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715828-7964-Ogmusdirek--(68304)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:41 | 2018-09-14 13:57 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.81
000400393688 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM03-TR35A MNB-18879-Trafobinatip--(114449)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-14 12:00 | 2018-09-14 15:00 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
000400393690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS KASABASI SOGUCAK KOYU TR-5251-Trafobinatip--(202598)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:32 | 2018-09-14 15:01 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.98
000400393691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14022004-106548-Agdirek--(36738)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 15:33 | 2018-09-14 16:15 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400393693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13853087-13184-Ogmusdirek--(1458450)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 15:27 | 2018-09-14 16:34 | 1.131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
000400393700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963200-13822-Enhdirek--(20143/B.IMALI KOYU HORRUKLU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 11:50 | 2018-09-14 12:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 33.07
000400393702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14153930-217235-Agdirek--(265784)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 16:31 | 2018-09-14 19:08 | 2.609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0
000400393703 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382708/KOCTEPE CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 16:01 | 2018-09-14 16:34 | 0.562 | 0 | 0 | 5 | 862 | 0 | 0 | 2.81 | 484.44
000400393706 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918638-5725-Enhdirek--(70092/CANKARA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:00 | 2018-09-14 14:46 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.78
000400393707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802597-1190-Agdirek--(230280)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:03 | 2018-09-14 11:10 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
000400393713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13815696-57800-Agdirek--(175166)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:33 | 2018-09-14 11:10 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400393716 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771715-84479-Agdirek--(88186)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:46 | 2018-09-14 14:58 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000400393721 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-2112-Enhdirek--(67225/SUVARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 15:01 | 2018-09-14 16:02 | 1.016 | 2 | 0 | 4 | 75 | 2.03 | 0 | 4.06 | 76.2
000400393723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA BAHCELIEVLER TR-1365-Trafobinatip--(230033)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:58 | 2018-09-14 14:20 | 0.373 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.37 | 0 | 6.71
000400393727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURT KABAOGLAK TR-1703-Trafobinatip--(107803)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:42 | 2018-09-14 15:22 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.61
000400393728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | PREFABRIK OKUL YANI TR-4820-Trafobinatip--(186625)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 08:01 | 2018-09-14 11:21 | 3.333 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16.67 | 0 | 16.67
000400393729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063782-171816-Agdirek--(143182)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 08:13 | 2018-09-14 08:32 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32
000400393736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ASAGI ORTAOREN TR-4778-Trafobinatip--(178768)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:32 | 2018-09-14 16:40 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.83
000400393737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14055526-99484-Agdirek--(174990)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 11:23 | 2018-09-14 12:15 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400393742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MAVISEHIR MONOBLOK-12776-Trafobinatip--(126629 - 232300)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 17:19 | 2018-09-14 18:21 | 1.018 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 358.34 | 0 | 0
000400393743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | VATAN CADDESI TR DM06-44-15068-Trafobinatip--(270978)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 16:41 | 2018-09-14 17:15 | 0.563 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
000400393744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756838-2121-Ogmusdirek--(91393)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 15:47 | 2018-09-14 16:44 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.01
000400393747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-80-4139-Trafobinatip--(264226 - 264227)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 17:24 | 2018-09-14 18:01 | 0.615 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0.62 | 98.4 | 0 | 0
000400393751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-14589-Trafobinatip--(803004/F12 PAZARCIK CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 17:50 | 2018-09-14 19:27 | 1.624 | 28 | 2820 | 197 | 3872 | 45.47 | 4579.68 | 319.93 | 6288.13
000400393765 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14329033-38721-Enhdirek--(860733/GEBELI MEVKI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 15:56 | 2018-09-14 17:24 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2
000400393770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(45746)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 16:19 | 2018-09-14 17:31 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.79
000400393774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13750389-197814-Agdirek--(286668)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:41 | 2018-09-14 15:35 | 0.907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
000400393779 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686911-19527-Enhdirek--(91950/KARAGOL HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 07:48 | 2018-09-14 09:58 | 2.156 | 0 | 3 | 1 | 41 | 0 | 6.47 | 2.16 | 88.4
000400393782 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13740928-13985-Ogmusdirek--(32945)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 20:43 | 2018-09-12 21:03 | 0.33 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0
000400393784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KEPIR TR-3884-Trafobinatip--(109302)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 17:09 | 2018-09-14 17:31 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.67
000400393788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072531-39377-Agdirek--(136223)-(LVSC) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 18:51 | 2018-09-14 20:30 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400393796 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13899799-87316-Agdirek--(136084)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 16:19 | 2018-09-14 17:03 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.49
000400393804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13840/YESILKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 17:36 | 2018-09-14 19:21 | 1.74 | 0 | 1 | 3 | 412 | 0 | 1.74 | 5.22 | 716.88
000400393805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14051196-160316-Agdirek--(33152)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 17:46 | 2018-09-14 18:27 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400393806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14159061-163937-Agdirek--(195176)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 18:49 | 2018-09-14 19:21 | 0.521 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
000400393809 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 18:59 | 2018-09-14 19:19 | 0.329 | 0 | 0 | 6 | 332 | 0 | 0 | 1.97 | 109.23
000400393812 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847352-28680-Enhdirek--(102667/GELDIBULDU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 18:36 | 2018-09-14 18:47 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.77
000400393814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DADAGLI TR2-19297-Trafobinatip--(310762)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 19:34 | 2018-09-14 23:30 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.93
000400393817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12254251-7476-Agpanobox--(164442)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 17:40 | 2018-09-14 18:00 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
000400393818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14124779-211681-Agdirek--(111958)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 19:28 | 2018-09-14 23:00 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.08
000400393819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14119915-138690-Agdirek--(149157)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 19:41 | 2018-09-14 20:56 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400393829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13929165-112233-Agdirek--(227049)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 19:59 | 2018-09-14 22:41 | 2.689 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.65 | 0 | 0
000400393839 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14177915-13191-Ogmusdirek--(1326082465493465494465661465663465664)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 18:23 | 2018-09-14 18:33 | 0.171 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0
000400393839 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14177915-13191-Ogmusdirek--(107908 - 107909 - 107911 - 107913 - 107914 - 153661)-(LV-LV-LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 18:33 | 2018-09-14 18:43 | 0.167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0
000400393841 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13928635-23988-Enhdirek--(98853/AKDOGAN TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 19:10 | 2018-09-14 19:30 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.08
000400393842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058171-52751-Ogmusdirek--(236727)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 18:49 | 2018-09-14 18:59 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400393844 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13804233-8260-Ogmusdirek--(139634 - 25998 - 8553 - 8554 - 8560 - 8572)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 19:43 | 2018-09-14 20:17 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55.9
000400393873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIRIKLAR TR-1320-Trafobinatip--(174161)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 14:31 | 2018-09-14 15:41 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.68
000400393875 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660246-7711-Ogmusdirek--(28869)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 18:53 | 2018-09-14 19:21 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.77
000400393877 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640746-29284-Agdirek--(27043)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 10:21 | 2018-09-14 11:01 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400393878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CAY TR-1324-Trafobinatip--(174676)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 16:48 | 2018-09-14 18:10 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.46
000400393884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736064-4860-Trafobinatip--(187600)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 19:33 | 2018-09-14 20:10 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400393900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FIRIKLER TARHANA YANI TR-14695-Trafobinatip--(636851)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 21:20 | 2018-09-14 23:22 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04
000400393905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU TR-799-Trafobinatip--(221262 - 65206 - 65207 - 65208)-(LVSC-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 21:55 | 2018-09-14 22:31 | 0.594 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0.59 | 0 | 39.2
000400393917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13816395-198036-Agdirek--(142404)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 15:09 | 2018-09-14 17:20 | 2.186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0
000400393925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-686-Trafobinatip--(62083)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 22:19 | 2018-09-14 23:16 | 0.964 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0
000400393942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734656-10605-Enhdirek--(8393/HAT4153)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 22:54 | 2018-09-14 23:11 | 0.279 | 2 | 443 | 2 | 446 | 0.56 | 123.6 | 0.56 | 124.43
000400393951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13711385-108195-Agdirek--(87130)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 23:01 | 2018-09-15 01:10 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6
000400393954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13960625-19918-Enhdirek--(54676/ALISAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 20:56 | 2018-09-14 22:25 | 1.495 | 0 | 3 | 0 | 201 | 0 | 4.49 | 0 | 300.5
000400393961 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-2112-Enhdirek--(67225/SUVARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 18:56 | 2018-09-14 19:40 | 0.741 | 2 | 0 | 4 | 75 | 1.48 | 0 | 2.96 | 55.58
000400393962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736348-27061-Agdirek--(186058)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 22:29 | 2018-09-14 23:01 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400393965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753252-162859-Agdirek--(282832)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 23:44 | 2018-09-15 01:16 | 1.532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
000400393966 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888714-1705-Enhdirek--(71129/KOCAPIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 19:57 | 2018-09-14 21:00 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.61
000400393967 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13831849-36256-Enhdirek--(823809/HAT 823809)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 21:09 | 2018-09-14 22:30 | 1.359 | 0 | 0 | 12 | 93 | 0 | 0 | 16.31 | 126.39
000400393970 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 06:14 | 2018-09-15 06:46 | 0.522 | 3 | 4 | 24 | 957 | 1.57 | 2.09 | 12.53 | 499.55
000400393974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13836041-59439-Agdirek--(59297)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 07:20 | 2018-09-15 09:00 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66
000400393975 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-13027-Trafobinatip--(120074/DM_II/13 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 07:25 | 2018-09-15 07:30 | 0.09 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 141.48 | 0 | 0
000400393976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Y.KAZA HARMANCIKLILAR TR-2437-Trafobinatip--(689200)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 06:30 | 2018-09-15 07:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400393985 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-17878-Trafobinatip--(843962/İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 07:21 | 2018-09-15 08:36 | 1.256 | 0 | 0 | 22 | 338 | 0 | 0 | 27.63 | 424.53
000400393997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DUZBAG DIREK TIPI TR-2888-Trafobinatip--(132204)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 09:08 | 2018-09-15 10:00 | 0.872 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 88.07 | 0 | 0
000400394000 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888702-2191-Enhdirek--(70268/YAYIKLI ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 06:09 | 2018-09-15 08:00 | 1.856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0
000400394002 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13951476-8641-Ogmusdirek--(139680 - 4477 - 4480 - 79430 - 79431 - 79433 - 79434)-(LVSC-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 06:25 | 2018-09-15 07:16 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 122.11
000400394003 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 08:14 | 2018-09-15 09:26 | 1.208 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 3.62 | 76.1
000400394006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13960394-1199316-Ogmusdirek--(614741)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 06:51 | 2018-09-15 09:45 | 2.893 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 112.83 | 0 | 0
000400394014 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770872-8825-Ogmusdirek--(88398)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 07:04 | 2018-09-15 07:30 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 30.46
000400394015 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833443-2325-Enhdirek--(71092/KARAGOVEC HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 08:55 | 2018-09-15 09:30 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 139.48
000400394017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-84-4108-Trafobinatip--(230923)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 09:50 | 2018-09-15 10:53 | 1.045 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 130.63 | 0 | 0
000400394022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960630-20234-Enhdirek--(53187/BAGLARBASI ESKI TR HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 10:06 | 2018-09-15 11:34 | 1.465 | 0 | 6 | 0 | 99 | 0 | 8.79 | 0 | 145.04
000400394034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURT KABAOGLAK TR-1703-Trafobinatip--(107801)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:56 | 2018-09-14 14:36 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.59
000400394040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14318135-65918-Enhdirek--(853037/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 10:55 | 2018-09-15 13:36 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.71
000400394052 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(860592/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 09:05 | 2018-09-15 11:20 | 2.258 | 0 | 0 | 26 | 82 | 0 | 0 | 58.71 | 185.16
000400394053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810654-83237-Agdirek--(104667)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 10:01 | 2018-09-15 10:49 | 0.799 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0
000400394054 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14116143-35777-Enhdirek--(649619/HAT62925)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 10:12 | 2018-09-15 11:31 | 1.308 | 0 | 0 | 3 | 244 | 0 | 0 | 3.92 | 319.15
000400394055 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13828076-8096-Ogmusdirek--(120525 - 140171 - 17079 - 17108 - 17109)-(LV-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 06:49 | 2018-09-15 07:59 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 108.25
000400394056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753337-12408-Ogmusdirek--(217986)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 11:45 | 2018-09-15 12:27 | 0.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
000400394081 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981622-14964-Agdirek--(80855)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 07:37 | 2018-09-15 08:21 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400394098 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13795190-8460-Ogmusdirek--(86244)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 09:01 | 2018-09-15 09:14 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.29
000400394114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 2 TRAFO-3840-Trafobinatip--(144175 - 159346)-(LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:09 | 2018-09-15 15:38 | 1.484 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1.48 | 0 | 94.98
000400394124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | MERKEZ CAMI TR-4811-Trafobinatip--(186355)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 11:32 | 2018-09-15 12:00 | 0.474 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
000400394132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI BUYUK KOY TR-5317-Trafobinatip--(209477)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:19 | 2018-09-15 15:00 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400394140 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978876-7662-Ogmusdirek--(27775)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 11:22 | 2018-09-15 13:15 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.33
000400394142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196427-1573-Agpanobox--(125568)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 13:50 | 2018-09-15 14:05 | 0.248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
000400394147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCIMEKLER OBASI-950-Trafobinatip--(69627)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:48 | 2018-09-15 16:45 | 1.948 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 85.71 | 0 | 7.79
000400394149 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(859921/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:36 | 2018-09-15 14:42 | 0.103 | 1 | 3504 | 7 | 471 | 0.1 | 360.91 | 0.72 | 48.51
000400394150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12195846-8617-Agpanobox--(284287)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:49 | 2018-09-15 15:10 | 0.348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
000400394151 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-12861-Trafobinatip--(132979/DM_I/19-A'NIN DM_I/19-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:39 | 2018-09-15 14:53 | 0.248 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0.25 | 67.95 | 0 | 0
000400394153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13705982-1955-Enhdirek--(4075/HAT2396)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:12 | 2018-09-15 14:57 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 50.42
000400394156 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13873820-33753-Enhdirek--(646133/HAT62888)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:41 | 2018-09-15 14:58 | 0.284 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.28 | 13.35
000400394158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976925-248809-Agdirek--(32926)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 15:08 | 2018-09-15 15:58 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400394162 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/60-12924-Trafobinatip--(859926/TR63 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:43 | 2018-09-15 14:59 | 0.268 | 1 | 2664 | 7 | 469 | 0.27 | 713.95 | 1.88 | 125.69
000400394163 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13917282-714-Ogmusdirek--(6227)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:38 | 2018-09-15 15:29 | 0.84 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 0 | 0
000400394166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253563-7568-Agpanobox--(164639)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 13:45 | 2018-09-15 14:16 | 0.517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
000400394168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795893-102357-Agdirek--(103617)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:48 | 2018-09-15 15:19 | 0.514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
000400394170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEVSIM SITESI MNB-1811-Trafobinatip--(286235)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 15:39 | 2018-09-15 16:40 | 1.014 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 0
000400394172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENDUSRI MONOBLOK 2-2114-Trafobinatip--(272879)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 15:20 | 2018-09-15 17:24 | 2.065 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 0
000400394174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR-1210-Trafobinatip--(75843)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 15:58 | 2018-09-15 17:14 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400394175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803572-8963-Enhdirek--(124239/KANLIKAVAK ICME SUYU HACIOMER HATI 1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 07:52 | 2018-09-15 08:14 | 0.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0
000400394176 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-52-12792-Trafobinatip--(127315/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-15 08:00 | 2018-09-15 16:00 | 8 | 3 | 571 | 1 | 12 | 24 | 4568 | 8 | 96
000400394178 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KASKOY KOK-12737-Trafobinatip--(88767/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-15 09:00 | 2018-09-15 16:00 | 7 | 0 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 | 35 | 1057
000400394189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13816388-198030-Agdirek--(226145)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-15 09:37 | 2018-09-15 10:19 | 0.696 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
000400394193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255190-19147-Agpanobox--(285328)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 16:55 | 2018-09-15 19:30 | 2.586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
000400394194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABASI MEZARLIK YANI TR-3952-Trafobinatip--(177044)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 17:00 | 2018-09-15 17:25 | 0.415 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0.83 | 0 | 25.73
000400394200 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996729-8191-Ogmusdirek--(71342)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 16:18 | 2018-09-15 17:14 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400394202 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(118281/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 17:10 | 2018-09-15 17:27 | 0.276 | 3 | 4748 | 0 | 0 | 0.83 | 1310.45 | 0 | 0
000400394206 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(860592/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 15:56 | 2018-09-15 17:29 | 1.549 | 0 | 0 | 26 | 82 | 0 | 0 | 40.27 | 127.02
000400394207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-11264-Trafobinatip--(301036/EVRI-TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 16:48 | 2018-09-15 16:55 | 0.113 | 0 | 0 | 72 | 1081 | 0 | 0 | 8.14 | 122.15
000400394208 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13951476-8641-Ogmusdirek--(139680 - 4477 - 4480 - 79430 - 79431 - 79433 - 79434)-(LVSC-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 13:08 | 2018-09-15 14:00 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 126
000400394209 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743304-58932-Agdirek--(9834)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 08:39 | 2018-09-15 08:50 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18
000400394212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMIR KAPI TR-1249-Trafobinatip--(134213 - 221109 - 250359)-(LV-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 17:51 | 2018-09-15 20:04 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 92.9
000400394217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13659105-50811-Ogmusdirek--(151768)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 18:08 | 2018-09-15 20:11 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.78
000400394218 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-12771-Trafobinatip--(120065/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 17:10 | 2018-09-15 17:15 | 0.079 | 4 | 2753 | 1 | 12 | 0.32 | 217.49 | 0.08 | 0.95
000400394219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MAHLUKATCILAR YANI TR-2039-Trafobinatip--(129449)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 18:28 | 2018-09-15 19:09 | 0.674 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0
000400394220 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336579-8501-Ogmusdirek--(80318)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 17:30 | 2018-09-15 17:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400394233 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-8051-Ogmusdirek--(61720)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 17:49 | 2018-09-15 18:00 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 22.45
000400394234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13996006-69493-Agdirek--(128881)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 18:55 | 2018-09-15 19:58 | 1.059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
000400394244 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/30-12847-Trafobinatip--(804094/DM_1/32 CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 17:48 | 2018-09-15 18:05 | 0.29 | 3 | 2745 | 0 | 0 | 0.87 | 796.05 | 0 | 0
000400394247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CIKIS TR-1310-Trafobinatip--(216596)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 16:30 | 2018-09-15 17:57 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400394248 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-17899-Trafobinatip--(810394/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 18:21 | 2018-09-15 18:41 | 0.325 | 7 | 300 | 108 | 1981 | 2.28 | 97.5 | 35.1 | 643.83
000400394257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-12511-Trafobinatip--(37231/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 19:40 | 2018-09-15 20:25 | 0.742 | 1 | 3881 | 0 | 1 | 0.74 | 2879.7 | 0 | 0.74
000400394259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK RUMKOCALAR KARAKOL CIV.TRAFO-1475-Trafobinatip--(137057 - 216921 - 48229 - 48236 - 48239)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 16:42 | 2018-09-15 20:04 | 3.366 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 148.1 | 0 | 37.03
000400394261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796098-7316-Ogmusdirek--(244208)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 19:02 | 2018-09-15 19:26 | 0.396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
000400394262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017701-59172-Enhdirek--(130368/HAT53990)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 19:04 | 2018-09-15 19:25 | 0.35 | 0 | 0 | 14 | 214 | 0 | 0 | 4.9 | 74.9
000400394264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU YENI TR-238-Trafobinatip--(46600)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 18:39 | 2018-09-15 19:34 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.52
000400394273 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741228-20629-Agdirek--(133047)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:18 | 2018-09-13 18:00 | 0.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
000400394274 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-7816-Enhdirek--(77989/OGUTLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 19:08 | 2018-09-15 20:16 | 1.127 | 0 | 3 | 2 | 235 | 0 | 3.38 | 2.25 | 264.85
000400394281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-14916-Enhdirek--(14814/HAT10328)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 18:06 | 2018-09-15 20:11 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 288.98
000400394283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13826015-114316-Agdirek--(65722)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 20:39 | 2018-09-15 21:20 | 0.678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
000400394288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-1301-Trafobinatip--(54349)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 19:13 | 2018-09-15 20:07 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.16
000400394292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13718644-914957-Agdirek--(1336628)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 18:06 | 2018-09-15 18:52 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.53
000400394299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAGLIK OCAGI TR-3813-Trafobinatip--(293088)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 21:35 | 2018-09-15 21:51 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.59
000400394304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BERIT MUDURLER TRAFO-1470-Trafobinatip--(76404)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:38 | 2018-09-15 16:51 | 2.218 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2.22 | 0 | 35.49
000400394309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK RUMKOCALAR ESKI TRAFO-1476-Trafobinatip--(48140)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 20:50 | 2018-09-15 21:37 | 0.774 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 19.35 | 0 | 1.55
000400394310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13768053-54080-Ogmusdirek--(172493 - 172495 - 220010 - 227644)-(LV-LV-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 20:42 | 2018-09-15 21:30 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48.36
000400394335 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(118281/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 20:19 | 2018-09-15 20:41 | 0.371 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 550.19 | 0 | 0
000400394337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-1301-Trafobinatip--(54349)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 21:20 | 2018-09-15 22:03 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7
000400394338 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/7-A-12958-Trafobinatip--(132980/DM_II/7-ANIN ESENTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 20:48 | 2018-09-15 21:10 | 0.375 | 4 | 924 | 0 | 5 | 1.5 | 346.5 | 0 | 1.88
000400394340 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(118281/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 21:25 | 2018-09-15 21:28 | 0.043 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 63.77 | 0 | 0
000400394345 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-7978-Ogmusdirek--(131511)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 17:04 | 2018-09-15 17:30 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400394358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-13071-Trafobinatip--(804523/F1 KAHRAMANMARAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 22:14 | 2018-09-15 23:16 | 1.038 | 19 | 481 | 18 | 73 | 19.72 | 499.28 | 18.68 | 75.77
000400394360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-12771-Trafobinatip--(120065/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 21:25 | 2018-09-15 21:43 | 0.297 | 4 | 2753 | 1 | 12 | 1.19 | 817.64 | 0.3 | 3.56
000400394362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-12861-Trafobinatip--(132979/DM_I/19-A'NIN DM_I/19-C HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 21:32 | 2018-09-15 22:14 | 0.703 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0.7 | 192.62 | 0 | 0
000400394365 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/1-12897-Trafobinatip--(104826)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 23:05 | 2018-09-15 23:17 | 0.196 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
000400394367 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13834628-8092-Ogmusdirek--(17425)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 23:02 | 2018-09-15 23:51 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.75
000400394376 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914544-74275-Agdirek--(132240)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 02:13 | 2018-09-16 02:25 | 0.207 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
000400394377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(872296/BOHAZICI FIDERI - 872299/SEHIR 4 - 872300/SEHIR 2)-(MV-MV-MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 23:35 | 2018-09-22 23:45 | 0.167 | 12 | 30464 | 0 | 1 | 2 | 5087.49 | 0 | 0.17
000400394378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(872296/BOHAZICI FIDERI - 872299/SEHIR 4 - 872300/SEHIR 2)-(MV-MV-MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 14:15 | 2018-09-23 14:20 | 0.083 | 12 | 30464 | 0 | 1 | 1 | 2528.51 | 0 | 0.08
000400394379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(872269/SEHIR 3 - 872271/SEHIR 1 - 875826/F-12 CEYHAN)-(MV-MV-MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 23:40 | 2018-09-22 23:55 | 0.25 | 20 | 43965 | 1 | 36 | 5 | 10991.25 | 0.25 | 9
000400394380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(872269/SEHIR 3 - 872271/SEHIR 1 - 875826/F-12 CEYHAN)-(MV-MV-MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 14:00 | 2018-09-23 14:10 | 0.167 | 20 | 43965 | 1 | 36 | 3.34 | 7342.16 | 0.17 | 6.01
000400394381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127927/F-6 CEAS 1)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 23:00 | 2018-09-22 23:15 | 0.25 | 2 | 1036 | 31 | 3919 | 0.5 | 259 | 7.75 | 979.75
000400394382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127927/F-6 CEAS 1)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 14:00 | 2018-09-23 14:15 | 0.25 | 2 | 1036 | 31 | 3919 | 0.5 | 259 | 7.75 | 979.75
000400394383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18811/F-4 AGABEYLI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 14:15 | 2018-09-23 14:30 | 0.25 | 18 | 2197 | 46 | 6766 | 4.5 | 549.25 | 11.5 | 1691.5
000400394384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18812/F-5 ONSEN)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 23:10 | 2018-09-22 23:15 | 0.083 | 29 | 3632 | 85 | 2146 | 2.41 | 301.46 | 7.06 | 178.12
000400394385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18812/F-5 ONSEN)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 14:00 | 2018-09-23 14:15 | 0.25 | 29 | 3632 | 85 | 2146 | 7.25 | 908 | 21.25 | 536.5
000400394386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18811/F-4 AGABEYLI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 23:00 | 2018-09-22 23:15 | 0.25 | 18 | 2197 | 46 | 6766 | 4.5 | 549.25 | 11.5 | 1691.5
000400394396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13839/HAT52556)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 02:52 | 2018-09-16 03:20 | 0.472 | 0 | 670 | 22 | 2187 | 0 | 316.24 | 10.38 | 1032.26
000400394401 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/28-12848-Trafobinatip--(119935/DM28-DM30 CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 06:47 | 2018-09-16 07:11 | 0.411 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 204.68 | 0 | 0
000400394404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734656-10605-Enhdirek--(8393/HAT4153)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 07:06 | 2018-09-16 08:30 | 1.405 | 2 | 443 | 2 | 446 | 2.81 | 622.42 | 2.81 | 626.63
000400394405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAGOL TR(BUYUKGOL)-1226-Trafobinatip--(76207)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 07:22 | 2018-09-16 08:32 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400394406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946172-25732-Enhdirek--(24195/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 22:24 | 2018-09-15 22:39 | 0.25 | 0 | 4 | 12 | 104 | 0 | 1 | 3 | 26
000400394409 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860358/NARSIRTI GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 06:49 | 2018-09-16 07:31 | 0.709 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 1.42 | 36.87
000400394411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14317638-1218923-Ogmusdirek--(573782)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 06:45 | 2018-09-16 07:17 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.55
000400394413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-15049-Trafobinatip--(811204/CAMBAZ CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-15 09:00 | 2018-09-15 17:00 | 8 | 0 | 2 | 1 | 515 | 0 | 16 | 8 | 4120
000400394414 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-13027-Trafobinatip--(120473/DM_VI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-16 09:00 | 2018-09-16 12:00 | 3 | 8 | 4270 | 14 | 482 | 24 | 12810 | 42 | 1446
000400394415 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(382619/F-11 AKINCILAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 08:20 | 2018-09-16 08:32 | 0.194 | 0 | 0 | 101 | 5140 | 0 | 0 | 19.59 | 997.16
000400394423 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-17784-Trafobinatip--(810111/BESIR E DOGRU SULAMA CIKIISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 07:17 | 2018-09-16 09:01 | 1.724 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 10.34 | 20.69
000400394428 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686455-7647-Ogmusdirek--(18567)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 08:38 | 2018-09-16 09:09 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.57
000400394434 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637831-8614-Ogmusdirek--(28962)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 08:14 | 2018-09-16 08:40 | 0.438 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6.57 | 0 | 1.31
000400394436 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-17899-Trafobinatip--(810394/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 09:13 | 2018-09-16 10:10 | 0.96 | 7 | 300 | 108 | 1981 | 6.72 | 288 | 103.68 | 1901.76
000400394437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENICEKALE TR-17501-Trafobinatip--(57945)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 10:22 | 2018-09-16 12:15 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.44
000400394440 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645161-7855-Ogmusdirek--(60841)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 08:32 | 2018-09-16 09:05 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.21
000400394449 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(382619/F-11 AKINCILAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 09:29 | 2018-09-16 10:37 | 1.134 | 0 | 0 | 101 | 5140 | 0 | 0 | 114.53 | 5828.76
000400394451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974489-1139294-Enhdirek--(98973)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 10:40 | 2018-09-16 11:15 | 0.583 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.17 | 8.16
000400394451 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974489-1139294-Enhdirek--(98973/HAT31081)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:15 | 2018-09-16 11:25 | 0.167 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1.17 | 5.51
000400394454 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13838043-26666-Enhdirek--(100340/GOCERI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 10:38 | 2018-09-16 11:59 | 1.357 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1.36 | 82.78
000400394457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13842953-115873-Agdirek--(117945)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:55 | 2018-09-16 12:48 | 0.886 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 0
000400394470 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918525-24229-Enhdirek--(100200/SARICA GRUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:09 | 2018-09-16 12:53 | 1.726 | 0 | 0 | 10 | 230 | 0 | 0 | 17.26 | 396.98
000400394471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977402-79509-Agdirek--(73719)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 10:45 | 2018-09-16 11:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5
000400394478 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637775-8613-Ogmusdirek--(29174)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 10:29 | 2018-09-16 11:02 | 0.539 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 12.94 | 0 | 0.54
000400394481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 15730920-51-Trafobinatip--(6080)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 12:14 | 2018-09-16 12:49 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.51
000400394483 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13980160-85587-Agdirek--(89541)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:51 | 2018-09-16 12:49 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.91
000400394485 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13922161-9682-Ogmusdirek--(52703)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 12:14 | 2018-09-16 12:35 | 0.338 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 0
000400394488 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:27 | 2018-09-16 11:40 | 0.226 | 0 | 0 | 14 | 369 | 0 | 0 | 3.16 | 83.39
000400394494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989779-9657-Ogmusdirek--(134042 - 153728 - 39384 - 39394 - 39397 - 39924)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 10:37 | 2018-09-16 11:35 | 0.956 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 269.59 | 0 | 0
000400394496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13856136-126255-Agdirek--(59830)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 12:55 | 2018-09-16 13:44 | 0.816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400394505 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(133714/DM_I/20-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:01 | 2018-09-16 11:06 | 0.09 | 10 | 1361 | 2 | 224 | 0.9 | 122.49 | 0.18 | 20.16
000400394507 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | RADYOLIK KOK-13041-Trafobinatip--(103356/RADYOLINK KOK GIRISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 08:07 | 2018-09-16 10:03 | 1.937 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 9.69 | 106.54
000400394508 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14338708-843161-Agdirek--(1326441)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 09:46 | 2018-09-16 09:59 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
000400394511 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(118281/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:01 | 2018-09-16 11:58 | 0.95 | 1 | 3625 | 0 | 0 | 0.95 | 3443.75 | 0 | 0
000400394520 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660769-13333-Enhdirek--(85064/KIVIRCIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 07:01 | 2018-09-16 08:38 | 1.604 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8.02 | 14.44
000400394522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127924/BOSSA -1)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 23:20 | 2018-09-22 23:30 | 0.167 | 26 | 32 | 1 | 0 | 4.34 | 5.34 | 0.17 | 0
000400394524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127920/BOSSA -2)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 23:20 | 2018-09-22 23:30 | 0.167 | 47 | 44 | 16 | 8 | 7.85 | 7.35 | 2.67 | 1.34
000400394525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127924/BOSSA -1)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 14:20 | 2018-09-23 14:30 | 0.167 | 26 | 32 | 1 | 0 | 4.34 | 5.34 | 0.17 | 0
000400394526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127920/BOSSA -2)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 14:30 | 2018-09-23 14:45 | 0.25 | 47 | 44 | 16 | 8 | 11.75 | 11 | 4 | 2
000400394537 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-10863-Enhdirek--(79817/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:23 | 2018-09-16 11:46 | 0.378 | 0 | 0 | 5 | 87 | 0 | 0 | 1.89 | 32.89
000400394538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK KISLA KOY TR-3977-Trafobinatip--(296309)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:12 | 2018-09-16 11:50 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.56
000400394540 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660769-13333-Enhdirek--(85064/KIVIRCIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 10:15 | 2018-09-16 11:29 | 1.218 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6.09 | 10.96
000400394541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(116089/F-13 SUCATIHES - 18813/UNIVERSITE CIKISI)-(MV-MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 23:50 | 2018-09-22 23:59 | 0.15 | 2 | 0 | 14 | 31 | 0.3 | 0 | 2.1 | 4.65
000400394542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939295-60205-Agdirek--(60083)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:46 | 2018-09-16 12:11 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400394543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(116089/F-13 SUCATIHES - 18813/UNIVERSITE CIKISI)-(MV-MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 14:30 | 2018-09-23 14:45 | 0.25 | 2 | 0 | 14 | 31 | 0.5 | 0 | 3.5 | 7.75
000400394544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALAK KOYU TR-5293-Trafobinatip--(205117)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 14:47 | 2018-09-16 15:21 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.55
000400394546 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660856-13560-Enhdirek--(87146/SARIGUL(KARUZ )HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:45 | 2018-09-16 12:24 | 0.655 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 2.62 | 20.31
000400394548 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990696-9740-Ogmusdirek--(52079)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 12:12 | 2018-09-16 12:40 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.95
000400394549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-84-4108-Trafobinatip--(230923)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 15:12 | 2018-09-16 15:54 | 0.702 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 87.75 | 0 | 0
000400394551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BEYYURDU KOY TR-4179-Trafobinatip--(115087)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 15:13 | 2018-09-16 16:08 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.61
000400394553 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/7-A-12958-Trafobinatip--(132980/DM_II/7-ANIN ESENTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 12:40 | 2018-09-16 13:11 | 0.504 | 4 | 923 | 0 | 5 | 2.02 | 465.19 | 0 | 2.52
000400394560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759236-121637-Agdirek--(131305)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 15:42 | 2018-09-16 16:10 | 0.473 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
000400394562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1974-Trafobinatip--(89367)-(LVSC) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 15:47 | 2018-09-16 17:55 | 2.131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0
000400394563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 15:32 | 2018-09-16 15:45 | 0.217 | 2 | 356 | 72 | 3035 | 0.43 | 77.25 | 15.62 | 658.6
000400394564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13777390-7224-Ogmusdirek--(263137)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 14:40 | 2018-09-16 15:09 | 0.475 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 0 | 0
000400394566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-18405-Trafobinatip--(851785/NACAR GRUBU CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 15:47 | 2018-09-16 15:54 | 0.117 | 1 | 207 | 5 | 163 | 0.12 | 24.22 | 0.59 | 19.07
000400394567 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13922161-9682-Ogmusdirek--(52703)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 13:00 | 2018-09-16 13:47 | 0.768 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 0 | 0
000400394580 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635339-7722-Ogmusdirek--(42393)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 13:06 | 2018-09-16 14:24 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.63
000400394584 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872176-8196-Ogmusdirek--(12232481271246448444448453448541)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 15:21 | 2018-09-16 16:10 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 84.66
000400394584 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872176-8196-Ogmusdirek--(139887 - 3097 - 71650 - 71659 - 71665)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 16:10 | 2018-09-16 16:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 19.54
000400394590 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-17931-Trafobinatip--(89637/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 15:15 | 2018-09-16 16:14 | 0.988 | 1 | 8 | 15 | 333 | 0.99 | 7.9 | 14.82 | 329
000400394604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI MERKEZ TR-5314-Trafobinatip--(209133)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 17:17 | 2018-09-16 18:10 | 0.879 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0.88 | 0 | 26.37
000400394608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN KOK-5772-Trafobinatip--(150060/EDETEKS CIKISI)-(MV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 17:37 | 2018-09-16 19:59 | 2.367 | 9 | 61 | 0 | 0 | 21.3 | 144.39 | 0 | 0
000400394613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(26168/DEGIRMEN USTU YENI TR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 16:29 | 2018-09-16 17:34 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.22
000400394616 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-5-12680-Trafobinatip--(122189/TR6 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 17:40 | 2018-09-16 18:01 | 0.347 | 0 | 341 | 0 | 1 | 0 | 118.33 | 0 | 0.35
000400394623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-32058-Enhdirek--(43223/HAT26711)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 16:39 | 2018-09-16 17:00 | 0.35 | 0 | 0 | 4 | 108 | 0 | 0 | 1.4 | 37.8
000400394625 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(112798/F-12 GERGER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 18:20 | 2018-09-16 18:27 | 0.117 | 2 | 1046 | 36 | 2630 | 0.23 | 122.38 | 4.21 | 307.71
000400394626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-809-Trafobinatip--(29270)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 18:41 | 2018-09-16 19:28 | 0.781 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0.78 | 0 | 24.21
000400394628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736557-52129-Ogmusdirek--(184442 - 184558 - 279686 - 39800 - 39814)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 17:56 | 2018-09-16 18:24 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.78
000400394629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-809-Trafobinatip--(29271)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 18:51 | 2018-09-16 21:28 | 2.616 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5.23 | 0 | 20.93
000400394630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-79-4144-Trafobinatip--(192547 - 192548 - 192550 - 203920 - 217304 - 264328)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 18:42 | 2018-09-16 19:00 | 0.296 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 78.74 | 0 | 0
000400394635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-15-4361-Trafobinatip--(196500)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 18:30 | 2018-09-16 18:46 | 0.271 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
000400394640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068310-46557-Agdirek--(164093)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 11:55 | 2018-09-16 12:28 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400394641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KOYU TR-3959-Trafobinatip--(183571)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 18:48 | 2018-09-16 19:35 | 0.778 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 1.56 | 0 | 36.57
000400394646 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846804-28601-Enhdirek--(102534/TILBE TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 18:03 | 2018-09-16 18:41 | 0.648 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 2.59 | 29.81
000400394654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KULUNCTAS MERKEZ TRAFO-128-Trafobinatip--(37339)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 17:39 | 2018-09-16 18:15 | 0.601 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
000400394664 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685709-10245-Enhdirek--(76878/IZNIKAN ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 18:52 | 2018-09-16 19:27 | 0.586 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0
000400394672 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13872962-39380-Agdirek--(63213)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 19:45 | 2018-09-16 20:15 | 0.501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400394685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TURKVEREN KOYU YENI TR-5243-Trafobinatip--(204432)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 20:23 | 2018-09-16 21:10 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.42
000400394696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14396932-254475-Agdirek--(183489)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 19:05 | 2018-09-16 20:17 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400394699 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(839520/DM_IV CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 20:58 | 2018-09-16 21:11 | 0.203 | 13 | 23753 | 7 | 500 | 2.64 | 4821.86 | 1.42 | 101.5
000400394702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KOUKCINAR MAHALLESI-449-Trafobinatip--(222434)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 19:46 | 2018-09-16 20:23 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.97
000400394738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14113778-245973-Agdirek--(281312)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 17:10 | 2018-09-16 17:46 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400394758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12236407-16698-Agpanobox--(266450)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 00:01 | 2018-09-17 01:24 | 1.374 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 0 | 0
000400394760 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(860592/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 01:01 | 2018-09-17 01:35 | 0.562 | 0 | 0 | 26 | 82 | 0 | 0 | 14.61 | 46.08
000400394761 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917361-10191-Ogmusdirek--(71150)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 01:25 | 2018-09-17 01:36 | 0.187 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 44.88 | 0 | 0
000400394762 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR3 KSS-12835-Trafobinatip--(104933 - 104935 - 104936 - 104937)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 03:33 | 2018-09-17 03:47 | 0.243 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 25.27 | 0 | 0
000400394769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13879002-5556-Ogmusdirek--(218189 - 34086 - 34138 - 34139 - 34141 - 34142)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 03:23 | 2018-09-17 06:06 | 2.714 | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 2.71 | 0 | 499.38
000400394770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14206751-234831-Agdirek--(288918)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-17 06:55 | 2018-09-17 14:00 | 7.088 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.18
000400394771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKIRLER OBASI-814-Trafobinatip--(239845)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 07:26 | 2018-09-17 10:20 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89.99
000400394781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIK MONO-11649-Trafobinatip--(27010/KIZILCIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 07:15 | 2018-09-17 08:06 | 0.847 | 2 | 447 | 0 | 34 | 1.69 | 378.61 | 0 | 28.8
000400394785 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARICICEK KABINI-12755-Trafobinatip--(74574/SARICICEK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 07:14 | 2018-09-17 09:00 | 1.769 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 30.07 | 42.46
000400394787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-4737-Trafobinatip--(173776 - 173781 - 173795)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 13:40 | 2018-09-14 15:00 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.41
000400394790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDELIOGLU DM-1555-Trafobinatip--(262893)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 15:18 | 2018-09-16 16:12 | 0.894 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 79.57 | 0 | 0
000400394795 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999115-10623-Ogmusdirek--(108029 - 37080 - 37114 - 37117)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 08:22 | 2018-09-17 09:28 | 1.094 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76.58 | 0 | 0
000400394797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13843908-125332-Agdirek--(63001)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 09:19 | 2018-09-17 10:24 | 1.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
000400394800 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860358/NARSIRTI GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 08:39 | 2018-09-17 08:46 | 0.119 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.24 | 6.19
000400394804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691162-21530-Enhdirek--(39624/HAT58274)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 09:51 | 2018-09-17 11:51 | 1.998 | 1 | 0 | 1 | 46 | 2 | 0 | 2 | 91.91
000400394817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660856-13560-Enhdirek--(87146/SARIGUL(KARUZ )HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-09-17 08:44 | 2018-09-17 09:30 | 0.776 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 3.1 | 24.06
000400394824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066995-24398-Enhdirek--(28213/KARGABUK-YAZIKOYU HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 09:35 | 2018-09-17 10:27 | 0.861 | 0 | 2 | 2 | 364 | 0 | 1.72 | 1.72 | 313.4
000400394835 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787630-8478-Ogmusdirek--(127184 - 139932 - 85146 - 85158)-(LVSC-LVSC-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 11:07 | 2018-09-17 11:16 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.5
000400394836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13719157-81626-Agdirek--(182529)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 11:10 | 2018-09-17 12:08 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400394838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-773-Trafobinatip--(133563/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-17 09:00 | 2018-09-17 11:00 | 2 | 2 | 0 | 7 | 107 | 4 | 0 | 14 | 214
000400394843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723796-43397-Agdirek--(94185)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 09:35 | 2018-09-17 10:57 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.18
000400394849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK MBK FATIH KASABASI-688-Trafobinatip--(267972)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 12:04 | 2018-09-17 14:56 | 2.873 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 77.57 | 0 | 5.75
000400394852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(31437/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 11:58 | 2018-09-17 12:15 | 0.293 | 6 | 1213 | 2 | 47 | 1.76 | 355.41 | 0.59 | 13.77
000400394862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13767037-1214446-Ogmusdirek--(555511)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 10:04 | 2018-09-17 10:25 | 0.349 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0
000400394865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13950954-14386-Enhdirek--(9104/HAT7598)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 14:04 | 2018-09-17 14:41 | 0.613 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0
000400394870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 12:45 | 2018-09-17 12:57 | 0.197 | 5 | 15 | 18 | 1580 | 0.99 | 2.96 | 3.55 | 311.26
000400394871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYA KEMAL MOD5-19680-Trafobinatip--(877617/HURDACILAR MNB CIKISI)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 12:46 | 2018-09-17 13:40 | 0.904 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 317.3 | 0 | 0
000400394872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(801272/KARASU HES YAKLASIK)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-17 09:00 | 2018-09-17 15:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
000400394879 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119616/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 12:37 | 2018-09-17 12:43 | 0.085 | 1 | 7349 | 0 | 0 | 0.09 | 624.67 | 0 | 0
000400394881 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/1-12912-Trafobinatip--(119617/DM_IV/5 GELIS DM_IV/1 DEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 12:43 | 2018-09-17 12:53 | 0.166 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 0 | 0
000400394885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(117147/F-12 KALEALTI SULAMA - 122972/F-8 B.YAPALAK - 124290/F-10 AFSIN MERKEZ - 125286/F-6 ELBISTAN KOYLER - 125319/F-3 COGULHAN TEVZI - 125469/F-2 TARIMSAL SULAMA - 125475/F-1 DOGAN SITE - 57204/F-4 ELBISTAN SEHIR MERKEZI - 57217/F-7 NURHAK EKINOZU - 57218/F-5 AGLICA BINA - 57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-16 06:00 | 2018-09-16 14:00 | 8 | 82 | 60070 | 712 | 30620 | 656 | 480560 | 5696 | 244960
000400394886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14075231-170351-Agdirek--(186997)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 09:17 | 2018-09-17 11:51 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56
000400394892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARBASAN TR-1044-Trafobinatip--(7214/HAT7099)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 13:39 | 2018-09-17 15:20 | 1.677 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.68 | 16.77
000400394905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-12590-Trafobinatip--(47603/CIGILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 13:54 | 2018-09-17 14:25 | 0.518 | 16 | 92 | 140 | 2227 | 8.29 | 47.66 | 72.52 | 1153.59
000400394906 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14013333-10777-Ogmusdirek--(139557)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 12:56 | 2018-09-17 13:55 | 0.984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
000400394911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12190919-5442-Agpanobox--(276049)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-17 13:44 | 2018-09-17 14:25 | 0.683 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0
000400394922 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917781-10199-Ogmusdirek--(71072)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 13:24 | 2018-09-17 13:51 | 0.45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
000400394929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARATASLIK TR-5021-Trafobinatip--(269452)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 14:05 | 2018-09-17 14:25 | 0.333 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67
000400394930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12192450-5679-Agpanobox--(188500)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-17 14:17 | 2018-09-17 15:06 | 0.806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
000400394934 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196464-555-Agpanobox--(125341)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 12:33 | 2018-09-17 13:00 | 0.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
000400394942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-217-Trafobinatip--(44188)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 14:36 | 2018-09-17 17:46 | 3.167 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.17 | 0 | 22.17
000400394955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13860308-121239-Agdirek--(17165)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 15:37 | 2018-09-17 16:18 | 0.681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
000400394960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK CIKIS KARADUT YOLU TRAFO-1467-Trafobinatip--(98953)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 09:38 | 2018-09-17 10:15 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400394962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060790-206227-Agdirek--(235938)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 09:30 | 2018-09-17 11:03 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.11
000400394963 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846804-28601-Enhdirek--(102534/TILBE TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 14:50 | 2018-09-17 15:48 | 0.962 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 3.85 | 45.21
000400394965 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787952-29233-Enhdirek--(103923/SEYIT MAHMUT HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 13:00 | 2018-09-17 13:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.99
000400394967 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-17677-Trafobinatip--(383694/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 15:57 | 2018-09-17 16:30 | 0.554 | 7 | 6114 | 0 | 5 | 3.88 | 3387.16 | 0 | 2.77
000400394968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060998-61370-Ogmusdirek--(235040)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 16:11 | 2018-09-17 16:24 | 0.215 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0
000400394972 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/19-12904-Trafobinatip--(92059)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-17 13:00 | 2018-09-17 17:30 | 4.5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0
000400394980 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 15:31 | 2018-09-17 16:38 | 1.12 | 0 | 0 | 55 | 115 | 0 | 0 | 61.6 | 128.8
000400394982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CIFTE SARAY KOK-12153-Trafobinatip--(126287/GEDEMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 17:04 | 2018-09-17 17:26 | 0.368 | 7 | 717 | 0 | 6 | 2.58 | 263.86 | 0 | 2.21
000400394986 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13743633-90217-Agdirek--(138985)-(LVSC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 14:38 | 2018-09-17 15:12 | 0.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400394993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-3753-Trafobinatip--(153574)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 16:25 | 2018-09-17 19:00 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72.35
000400394994 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-17677-Trafobinatip--(383694/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 17:21 | 2018-09-17 18:01 | 0.656 | 7 | 6113 | 0 | 5 | 4.59 | 4010.13 | 0 | 3.28
000400394996 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13812868-2449-Agdirek--(19845)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 16:41 | 2018-09-17 17:10 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400394997 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14345078-39888-Enhdirek--(878978/g)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 17:01 | 2018-09-17 17:40 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.63
000400395002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13992489-124986-Agdirek--(282196)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 18:03 | 2018-09-17 19:15 | 1.203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
000400395007 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 15:48 | 2018-09-17 16:20 | 0.533 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 1.6 | 33.58
000400395011 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK KY.-7045-Trafobinatip--(89741)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 17:35 | 2018-09-17 18:40 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.64
000400395019 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13758229-15076-Enhdirek--(91159/BAGARASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 17:56 | 2018-09-17 19:06 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 94.28
000400395022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-2161-Trafobinatip--(124976 - 124978 - 124980 - 147321 - 147330 - 147334 - 149053 - 221483 - 238621)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 19:24 | 2018-09-17 20:21 | 0.948 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 315.68 | 0 | 0.95
000400395024 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899048-75466-Agdirek--(39315)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 16:27 | 2018-09-17 16:35 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
000400395027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13826012-114326-Agdirek--(63803)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 19:29 | 2018-09-17 20:07 | 0.627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
000400395030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 24 KOK BINASI-3521-Trafobinatip--(89126 - 89130)-(LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 18:04 | 2018-09-17 19:02 | 0.958 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 62.27 | 0 | 0
000400395038 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793817-29157-Enhdirek--(104727/YAYLADALI ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 15:28 | 2018-09-17 15:51 | 0.381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
000400395042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3637-Trafobinatip--(137432)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 18:23 | 2018-09-17 19:38 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.95
000400395052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13853317-128006-Agdirek--(89671)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 20:14 | 2018-09-17 21:10 | 0.929 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0
000400395074 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN YENI DM-13103-Trafobinatip--(778263/CELIKHAN MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 04:58 | 2018-09-17 05:31 | 0.548 | 3 | 2456 | 18 | 716 | 1.64 | 1345.89 | 9.86 | 392.37
000400395075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET MOD-19414-Trafobinatip--(868722/PAZARCIK 3/0 HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 21:03 | 2018-09-17 21:26 | 0.389 | 22 | 1372 | 175 | 3852 | 8.56 | 533.71 | 68.08 | 1498.43
000400395075 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684175-10696-Ogmusdirek--(48285/HAT29533)-(MV) | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 21:26 | 2018-09-17 22:16 | 0.833 | 0 | 1 | 13 | 56 | 0 | 0.83 | 10.83 | 46.65
000400395076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13679522-36293-Enhdirek--(384043/HAT28383)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 19:01 | 2018-09-17 19:16 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.48
000400395077 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AKSU KOYU TR-2-7538-Trafobinatip--(105589)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 08:40 | 2018-09-17 09:09 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2
000400395088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13961449-51139-Ogmusdirek--(72276)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 15:06 | 2018-09-17 15:18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6
000400395098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(321566)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 19:11 | 2018-09-17 21:14 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.16
000400395116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810780-198144-Agdirek--(208587)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-17 18:10 | 2018-09-17 20:32 | 2.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
000400395120 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13687626-8236-Enhdirek--(120621/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 20:02 | 2018-09-17 20:32 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
000400395121 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846838-28674-Enhdirek--(102660/GELDIBULDU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 18:41 | 2018-09-17 19:32 | 0.855 | 0 | 0 | 14 | 74 | 0 | 0 | 11.97 | 63.27
000400395136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13960625-19918-Enhdirek--(54676/ALISAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 18:08 | 2018-09-17 19:10 | 1.026 | 0 | 3 | 0 | 201 | 0 | 3.08 | 0 | 206.23
000400395140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13960625-19918-Enhdirek--(54676/ALISAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 20:01 | 2018-09-17 21:06 | 1.089 | 0 | 3 | 0 | 203 | 0 | 3.27 | 0 | 221.07
000400395148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102643-4867-Enhdirek--(10861/GOLPINAR KOYU ESKI TR HATT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 20:02 | 2018-09-17 20:34 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.87
000400395153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-2161-Trafobinatip--(124978)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-24 10:00 | 2018-09-24 11:00 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0
000400395154 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/17-12913-Trafobinatip--(91655)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-17 09:00 | 2018-09-17 13:00 | 4 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0
000400395156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2A3 KOK BINASI-1858-Trafobinatip--(35761/2A2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 01:05 | 2018-09-18 01:31 | 0.423 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0.42 | 92.64 | 0 | 0
000400395157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-2161-Trafobinatip--(238621)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-24 11:00 | 2018-09-24 13:00 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
000400395158 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(120445/DM_I/1 YAMANLAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 04:16 | 2018-09-18 04:19 | 0.037 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0.07 | 23.57 | 0 | 0
000400395159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-10576-Trafobinatip--(120315/F-8 YAMANLAR)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 04:40 | 2018-09-18 04:56 | 0.266 | 6 | 62 | 37 | 129 | 1.6 | 16.49 | 9.84 | 34.31
000400395160 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637751-8611-Ogmusdirek--(42549)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 01:15 | 2018-09-18 01:50 | 0.582 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0.58
000400395165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984218-12547-Enhdirek--(34088/HAT20227)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 07:34 | 2018-09-18 09:20 | 1.762 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0
000400395169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14328043-244748-Agdirek--(302880)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:10 | 2018-09-18 09:31 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.71
000400395170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU ESKI TR-256-Trafobinatip--(217008 - 271142 - 46493 - 46494 - 46501)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 06:31 | 2018-09-18 07:10 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26
000400395172 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(859921/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:13 | 2018-09-18 08:16 | 0.058 | 1 | 3506 | 7 | 472 | 0.06 | 203.35 | 0.41 | 27.38
000400395174 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938865-85979-Agdirek--(138492)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 06:50 | 2018-09-18 07:24 | 0.572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400395178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792676-5071-Ogmusdirek--(263375)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:15 | 2018-09-18 08:53 | 0.633 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 0 | 0
000400395179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13854943-118864-Agdirek--(238276)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:34 | 2018-09-18 09:15 | 0.683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
000400395180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14052298-178316-Agdirek--(151902)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 20:20 | 2018-09-17 20:45 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400395182 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/60-12924-Trafobinatip--(859926/TR63 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:24 | 2018-09-18 08:52 | 0.459 | 1 | 2665 | 7 | 470 | 0.46 | 1223.24 | 3.21 | 215.73
000400395184 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14164564-34721-Enhdirek--(787005/HAT70006)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 06:58 | 2018-09-18 08:17 | 1.308 | 2 | 256 | 0 | 9 | 2.62 | 334.85 | 0 | 11.77
000400395185 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 06:58 | 2018-09-18 07:37 | 0.653 | 0 | 0 | 29 | 1427 | 0 | 0 | 18.94 | 931.83
000400395193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12200308-8746-Agpanobox--(272508)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:43 | 2018-09-18 09:50 | 1.109 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0
000400395195 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13828076-8096-Ogmusdirek--(120525 - 140171 - 17079 - 17108 - 17109)-(LV-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 06:53 | 2018-09-18 08:57 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 192.88
000400395199 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 09:12 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 487 | 0 | 0 | 1.2 | 97.4
000400395204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIK MONO-11649-Trafobinatip--(27010/KIZILCIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:58 | 2018-09-18 09:21 | 0.376 | 2 | 446 | 0 | 35 | 0.75 | 167.7 | 0 | 13.16
000400395206 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/5-12886-Trafobinatip--(92011)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-18 09:23 | 2018-09-18 10:01 | 0.63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
000400395209 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-12869-Trafobinatip--(119899/DM_I/20-ANIN DM_I/23 VE DM_I/110 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 09:16 | 2018-09-18 10:33 | 1.274 | 3 | 464 | 0 | 9 | 3.82 | 591.14 | 0 | 11.47
000400395210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736311-45621-Agdirek--(136924)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:31 | 2018-09-18 09:00 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400395213 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814320-21876-Enhdirek--(95080/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:47 | 2018-09-18 10:03 | 1.278 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.28 | 25.56
000400395224 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886242-69925-Agdirek--(7077)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 19:19 | 2018-09-17 19:28 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15
000400395226 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14138092-3738-Agdirek--(108822)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 10:38 | 2018-09-18 11:48 | 1.163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
000400395227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12200308-8746-Agpanobox--(39575)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 11:41 | 2018-09-18 12:30 | 0.826 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
000400395231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12236118-18474-Agpanobox--(33049)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 11:44 | 2018-09-18 12:07 | 0.371 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0
000400395234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS KASABASI GIRIS YENI TR-5252-Trafobinatip--(205943)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 12:02 | 2018-09-18 13:16 | 1.223 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1.22 | 0 | 28.13
000400395236 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814720-8355-Ogmusdirek--(3697)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 10:00 | 2018-09-18 10:12 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400395237 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642429-60900-Agdirek--(22321)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 10:26 | 2018-09-18 11:05 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400395239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12200493-6509-Agpanobox--(1516573 - 2051762 - 688146 - 688153)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 12:34 | 2018-09-18 13:08 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400395240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-1303-Trafobinatip--(276877)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 10:35 | 2018-09-18 11:15 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.08
000400395243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKUL YANI TR-2945-Trafobinatip--(239349)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-24 09:00 | 2018-09-24 10:00 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2
000400395244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN CARSI-1712-Trafobinatip--(176371)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 10:59 | 2018-09-18 11:32 | 0.547 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0.55 | 0 | 21.88
000400395245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13845697-57084-Ogmusdirek--(133347)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 13:01 | 2018-09-18 13:31 | 0.496 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
000400395246 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-8440-Ogmusdirek--(84468)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 10:16 | 2018-09-18 10:50 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.98
000400395247 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860358/NARSIRTI GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 11:58 | 2018-09-18 12:43 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 1.5 | 39
000400395250 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14139613-9450-Enhdirek--(76334/YEMLICE HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 10:01 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.24
000400395251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-5546-Trafobinatip--(490305)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 10:33 | 2018-09-18 11:38 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.06
000400395253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK YAPALAK KOY TR-4313-Trafobinatip--(197038)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 12:25 | 2018-09-18 13:20 | 0.91 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 4.55 | 0 | 74.62
000400395259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI-TM-782-Trafobinatip--(52366/KOYCEK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 13:38 | 2018-09-18 13:55 | 0.283 | 2 | 354 | 97 | 3024 | 0.57 | 100.18 | 27.45 | 855.79
000400395268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12193765-1908-Agpanobox--(195686)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 14:08 | 2018-09-18 15:06 | 0.954 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0
000400395275 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131033/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 14:21 | 2018-09-18 14:34 | 0.216 | 3 | 2538 | 123 | 3747 | 0.65 | 548.21 | 26.57 | 809.35
000400395279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13701460-174361-Agdirek--(165388)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 10:05 | 2018-09-18 12:40 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.58
000400395280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12194224-4826-Agpanobox--(1543008)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 13:28 | 2018-09-18 14:05 | 0.614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
000400395285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-5324-Trafobinatip--(209795 - 209796 - 209800 - 311920)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 14:09 | 2018-09-18 15:01 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.69
000400395292 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SÜMERBANK TR-19771-Trafobinatip--(879039/y)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 14:30 | 2018-09-18 15:29 | 0.988 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 0
000400395294 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-21398-Enhdirek--(91804/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 15:02 | 2018-09-18 15:15 | 0.216 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 0 | 1.94 | 19.22
000400395296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12194224-4826-Agpanobox--(1543008)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 15:09 | 2018-09-18 15:35 | 0.424 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
000400395300 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059947-12883-Enhdirek--(82824/HAT45010)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 16:00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
000400395301 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14028369-12919-Enhdirek--(82922/HAT43910)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 16:00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 21 | 1323
000400395302 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-8051-Ogmusdirek--(61720)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 14:47 | 2018-09-18 15:00 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 26.96
000400395315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-12494-Trafobinatip--(383080/KOTEKLI RING HATT)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 09:30 | 2018-09-22 13:30 | 4 | 0 | 236 | 0 | 125 | 0 | 944 | 0 | 500
000400395316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-12494-Trafobinatip--(113043/YOLYANI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 06:00 | 2018-09-23 09:00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 234 | 0 | 0 | 30 | 702
000400395318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734158-6901-Enhdirek--(8088/HAT4286)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-24 09:30 | 2018-09-24 10:30 | 1 | 0 | 1 | 6 | 630 | 0 | 1 | 6 | 630
000400395320 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649720-8067-Ogmusdirek--(12221321252486440966440968440970)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 15:33 | 2018-09-18 16:00 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.08
000400395320 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649720-8067-Ogmusdirek--(133356 - 1915 - 62278 - 62280 - 62282)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 16:00 | 2018-09-18 16:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.17
000400395325 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/37-B-7581-Trafobinatip--(51738)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 15:00 | 6 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0
000400395332 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 16:06 | 2018-09-18 16:25 | 0.323 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.97 | 20.35
000400395336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SULULER 1TR-1103-Trafobinatip--(239840 - 29176 - 29193)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 16:36 | 2018-09-18 18:36 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.23
000400395337 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12194475-279-Agpanobox--(147302)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 16:14 | 2018-09-18 16:45 | 0.515 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0
000400395339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12235746-16472-Agpanobox--(21366)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 16:56 | 2018-09-18 18:36 | 1.665 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
000400395345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-18874-Enhdirek--(14910/ENGIZEK HATTI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 17:29 | 2018-09-18 19:23 | 1.901 | 0 | 1 | 3 | 53 | 0 | 1.9 | 5.7 | 100.75
000400395348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALI BAGCI DIREK TIPI TR-2085-Trafobinatip--(299981)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 17:22 | 2018-09-18 19:24 | 2.024 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 240.86 | 0 | 0
000400395352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-3999-Trafobinatip--(180908 - 180911 - 180928 - 180932)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 17:25 | 2018-09-18 18:14 | 0.814 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0.81 | 0 | 39.89
000400395355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993203-43325-Agdirek--(92300)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-18 12:21 | 2018-09-18 13:10 | 0.821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400395357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 GUZELOBA-501-Trafobinatip--(21082)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 18:07 | 2018-09-18 18:28 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.63
000400395358 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917664-10197-Ogmusdirek--(70991)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 17:02 | 2018-09-18 17:15 | 0.217 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0
000400395361 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNİ TR-51 (HASAN TÜTÜN MAH. MOD)-17746-Trafobinatip--(383771/TR7-TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 17:59 | 2018-09-18 18:11 | 0.201 | 0 | 640 | 0 | 57 | 0 | 128.64 | 0 | 11.46
000400395362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE KOK-98-Trafobinatip--(38739)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 16:59 | 2018-09-18 17:19 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.01
000400395368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725899-6921-Enhdirek--(654693/HAT63641)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 19:00 | 2018-09-18 19:49 | 0.823 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0
000400395371 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685709-10245-Enhdirek--(76878/IZNIKAN ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 18:53 | 2018-09-18 19:31 | 0.631 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0
000400395372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-2161-Trafobinatip--(124976 - 124978 - 124980 - 147321 - 238621)-(LV-LV-LV-LVSC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 18:54 | 2018-09-18 19:43 | 0.827 | 0 | 334 | 0 | 1 | 0 | 276.22 | 0 | 0.83
000400395380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755498-53999-Ogmusdirek--(100408)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 18:53 | 2018-09-18 19:25 | 0.521 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2.08 | 0 | 10.42
000400395383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13764022-52684-Ogmusdirek--(108078)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 18:55 | 2018-09-18 20:12 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 67.29
000400395384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEDEOMER TR-3263-Trafobinatip--(224843)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 19:20 | 2018-09-18 21:29 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56.13
000400395395 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649703-8090-Ogmusdirek--(133333 - 59687 - 59697)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 17:31 | 2018-09-18 18:43 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.94
000400395397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GORGEL TR-9451-Trafobinatip--(52747)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 19:47 | 2018-09-18 21:41 | 1.905 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3.81 | 0 | 32.39
000400395405 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660769-13333-Enhdirek--(85064/KIVIRCIK HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 17:40 | 2018-09-18 18:40 | 0.994 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4.97 | 8.95
000400395411 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TASARLAR MAH.-8045-Trafobinatip--(60881)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 15:05 | 2018-09-18 16:10 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.62
000400395420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14173173-63495-Ogmusdirek--(287668)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 19:04 | 2018-09-18 20:18 | 1.239 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.24 | 0 | 9.91
000400395423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060695-62204-Ogmusdirek--(217614 - 235867 - 235868 - 235875 - 235881 - 273212)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 19:45 | 2018-09-18 20:10 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0.42 | 0 | 31.92
000400395428 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12194475-279-Agpanobox--(147302)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 20:29 | 2018-09-18 20:40 | 0.176 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
000400395431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026226-115422-Agdirek--(210321 - 294861)-(LVSC-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 21:06 | 2018-09-18 21:48 | 0.695 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
000400395442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(29701/COBANBEYLI-BAKRAC HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 18:22 | 2018-09-18 19:28 | 1.111 | 1 | 0 | 29 | 1809 | 1.11 | 0 | 32.22 | 2009.8
000400395444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(116427/F3-GEBEN FIDERI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 16:53 | 2018-09-18 21:07 | 4.232 | 0 | 2 | 2 | 705 | 0 | 8.46 | 8.46 | 2983.56
000400395453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-2161-Trafobinatip--(1388844 - 1475153 - 1475845 - 1475846 - 1475847 - 603027 - 603029 - 603030 - 681996)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 21:26 | 2018-09-18 21:46 | 0.336 | 0 | 363 | 0 | 1 | 0 | 121.97 | 0 | 0.34
000400395464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEMIROLUK ESKI TR.-14535-Trafobinatip--(276193)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 17:53 | 2018-09-18 18:21 | 0.464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
000400395470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3261-Trafobinatip--(142540)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 21:58 | 2018-09-18 23:02 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.96
000400395473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13702790-51679-Agdirek--(100355)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 22:19 | 2018-09-18 23:12 | 0.878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
000400395482 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995442-9731-Ogmusdirek--(139376)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-18 18:59 | 2018-09-18 19:20 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
000400395495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068905-14775-Enhdirek--(27660/HAT16886)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 19:21 | 2018-09-18 20:21 | 0.99 | 0 | 7 | 0 | 352 | 0 | 6.93 | 0 | 348.48
000400395502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA GIRIS TR-1409-Trafobinatip--(105739)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 16:51 | 2018-09-18 17:35 | 0.741 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 2.96 | 0 | 21.49
000400395503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13838294-42080-Agdirek--(47456)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 22:48 | 2018-09-18 23:00 | 0.203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
000400395505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14024455-16120-Ogmusdirek--(64709/HAT37608)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-18 21:16 | 2018-09-18 23:12 | 1.928 | 0 | 5 | 0 | 313 | 0 | 9.64 | 0 | 603.46
000400395507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA GIRIS TR-1409-Trafobinatip--(102995)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 17:59 | 2018-09-18 18:56 | 0.952 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 2.86 | 0 | 27.61
000400395508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 GUZELBEYLI YENI TR-370-Trafobinatip--(9346)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 21:49 | 2018-09-18 22:26 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.38
000400395511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 06:08 | 2018-09-19 06:45 | 0.618 | 1 | 25 | 12 | 999 | 0.62 | 15.45 | 7.42 | 617.38
000400395513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-12511-Trafobinatip--(37231/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 07:35 | 2018-09-19 08:10 | 0.578 | 1 | 3888 | 0 | 1 | 0.58 | 2247.26 | 0 | 0.58
000400395515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735008-10654-Enhdirek--(8422/HAT4170)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 08:05 | 2018-09-19 09:50 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 208.96
000400395524 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860359/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 07:22 | 2018-09-19 07:56 | 0.563 | 0 | 0 | 8 | 185 | 0 | 0 | 4.5 | 104.16
000400395526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM13-14 13824712/15738521-1916-Trafobinatip--(1387735 - 2108881 - 612162 - 615357 - 615360 - 616049)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 08:45 | 2018-09-19 09:16 | 0.506 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 354.2 | 0 | 0
000400395530 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383604/GUNGORMUS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 05:47 | 2018-09-19 07:06 | 1.317 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 2.63 | 104.04
000400395533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035867-29925-Enhdirek--(33431/KECEMAGARA-CEVIRME HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 08:50 | 2018-09-19 09:41 | 0.86 | 0 | 2 | 1 | 93 | 0 | 1.72 | 0.86 | 79.98
000400395541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13694639-3728-Enhdirek--(5396/HAT56916)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 09:20 | 2018-09-19 09:47 | 0.45 | 0 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0.45 | 0.45 | 41.85
000400395550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(217068 - 91756 - 91763 - 91766 - 91769)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 09:23 | 2018-09-19 10:10 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.94
000400395557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739537-28980-Agdirek--(184888)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 10:16 | 2018-09-19 11:13 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400395566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 10:50 | 2018-09-19 11:30 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.01
000400395566 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071/HAT27960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 11:30 | 2018-09-19 11:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14.2
000400395575 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-12818-Trafobinatip--(107932)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-19 09:49 | 2018-09-19 11:22 | 1.556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57.57 | 0 | 0
000400395593 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997410-9801-Ogmusdirek--(36911)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 07:41 | 2018-09-19 08:41 | 1.007 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.29 | 0 | 0
000400395602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 12:00 | 4 | 5 | 1134 | 5 | 239 | 20 | 4536 | 20 | 956
000400395603 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM01-TR20A6-18829-Trafobinatip--(114250)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 11:00 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
000400395604 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM01-TR20A6-18829-Trafobinatip--(114250)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-19 11:00 | 2018-09-19 15:00 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
000400395614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675864-143439-Agdirek--(106805)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 13:04 | 2018-09-19 14:30 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400395624 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13673319-9705-Agdirek--(25499)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 11:59 | 2018-09-19 12:34 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400395626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKUL YANI TR-2096-Trafobinatip--(119739 - 119751 - 239361)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 12:53 | 2018-09-19 14:00 | 1.117 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 126.22 | 0 | 10.05
000400395634 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12219040-5517-Agpanobox--(112845)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 13:21 | 2018-09-19 13:45 | 0.404 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6.06 | 0 | 0.81
000400395637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOK-19010-Trafobinatip--(862483/KOMUR KOY CIKIS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 12:34 | 2018-09-19 14:07 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 187.07
000400395642 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12195389-5673-Agpanobox--(113281)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-19 12:12 | 2018-09-19 13:05 | 0.88 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 0
000400395646 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13861493-9782-Ogmusdirek--(38541)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 13:52 | 2018-09-19 14:34 | 0.687 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 0
000400395658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13946027-9624-Ogmusdirek--(36524/HAT23367)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 14:40 | 2018-09-19 17:11 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 326.3
000400395661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868852-57007-Agdirek--(264574)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 12:37 | 2018-09-19 13:10 | 0.543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400395662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13750074-164737-Agdirek--(46308)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 14:48 | 2018-09-19 15:30 | 0.698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
000400395664 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-12927-Trafobinatip--(877163/2)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 14:33 | 2018-09-19 15:00 | 0.444 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 28.42 | 0 | 0.44
000400395665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141142-61018-Ogmusdirek--(251095)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-19 15:07 | 2018-09-19 16:01 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400395668 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640979-7731-Ogmusdirek--(131529 - 23913 - 23916)-(LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 13:46 | 2018-09-19 14:31 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.51
000400395670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEYHADIL 11 SOKAK DIREK TIPI TR-2912-Trafobinatip--(88937)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 15:10 | 2018-09-19 16:06 | 0.932 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 126.75 | 0 | 0
000400395673 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 15:13 | 2018-09-19 15:26 | 0.221 | 0 | 1 | 117 | 4125 | 0 | 0.22 | 25.86 | 911.63
000400395681 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658099/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 14:54 | 2018-09-19 15:43 | 0.81 | 0 | 37 | 60 | 1792 | 0 | 29.97 | 48.6 | 1451.52
000400395684 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-30-13016-Trafobinatip--(6975 - 6976 - 6977)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 15:27 | 2018-09-19 15:46 | 0.318 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 146.28 | 0 | 0
000400395691 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660638-14543-Enhdirek--(85360/HACIHALIL HATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 707
000400395696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1259-Trafobinatip--(49316)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 16:01 | 2018-09-19 17:58 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95
000400395697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10001/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 06:00 | 2018-09-23 07:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 31
000400395701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13963827-21926-Enhdirek--(22253/HAT16147)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 16:08 | 2018-09-19 17:44 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.72
000400395705 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13731344-6796-Enhdirek--(852310/HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-24 10:30 | 2018-09-24 14:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 402.5
000400395706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EMPA UN MBK-10395-Trafobinatip--(822420/EMPA CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 08:00 | 2018-09-23 08:30 | 0.5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 0
000400395706 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14011116-1154616-Enhdirek--(47432/HAT30499)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 08:30 | 2018-09-23 14:00 | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
000400395706 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GEMCILER KARSISI MOD5-A-6697-Trafobinatip--(133912/HASTANE SANAYI 2 CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 14:00 | 2018-09-23 14:30 | 0.5 | 16 | 55 | 0 | 0 | 8 | 27.5 | 0 | 0
000400395716 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12194475-279-Agpanobox--(147302)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 16:18 | 2018-09-19 16:41 | 0.384 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
000400395720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14198266-233715-Agdirek--(42644)-(LVSC) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-19 16:13 | 2018-09-19 17:18 | 1.092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
000400395731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13828838-8744-Enhdirek--(25812/ARMUTLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 15:46 | 2018-09-19 16:14 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.06
000400395739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693056-3787-Enhdirek--(645559/HAT61011)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 13:37 | 2018-09-19 14:46 | 1.141 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1.14 | 21.68
000400395742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-2747-Trafobinatip--(128782/FUAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 18:34 | 2018-09-19 18:54 | 0.328 | 27 | 87 | 6 | 1 | 8.86 | 28.54 | 1.97 | 0.33
000400395744 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12194475-279-Agpanobox--(103304)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 17:34 | 2018-09-19 18:41 | 1.117 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0 | 0
000400395746 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-2355-Enhdirek--(70431/TETIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 16:53 | 2018-09-19 18:09 | 1.266 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 2.53 | 153.19
000400395750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14198237-233713-Agdirek--(230398)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 18:47 | 2018-09-19 19:19 | 0.543 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
000400395760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI GIRIS-886-Trafobinatip--(269983)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 19:06 | 2018-09-19 20:39 | 1.559 | 0 | 74 | 0 | 40 | 0 | 115.37 | 0 | 62.36
000400395763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13965799-51099-Ogmusdirek--(61737)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 19:16 | 2018-09-19 19:28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12.4
000400395765 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801163-8486-Ogmusdirek--(84641)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 18:28 | 2018-09-19 19:31 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.67
000400395776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065580-54392-Ogmusdirek--(98551)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 18:49 | 2018-09-19 19:44 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.64
000400395779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 19:54 | 2018-09-19 19:55 | 0.025 | 7 | 1973 | 115 | 4280 | 0.18 | 49.33 | 2.88 | 107
000400395781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-36-4207-Trafobinatip--(195389)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 20:33 | 2018-09-19 21:09 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
000400395813 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741016-9619-Ogmusdirek--(33351)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 07:26 | 2018-09-19 07:36 | 0.167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
000400395822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK MERKEZ TR-1127-Trafobinatip--(272148)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-19 19:03 | 2018-09-19 21:04 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.07
000400395823 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI TR-3-5580-Trafobinatip--(4480)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 18:59 | 2018-09-19 20:00 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.19
000400395826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723452-44678-Agdirek--(1437534)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 18:49 | 2018-09-19 19:35 | 0.767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
000400395838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTULUS TR-2-19734-Trafobinatip--(318985 - 319022 - 319063)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 22:19 | 2018-09-19 23:37 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.75
000400395851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 1TR-3800-Trafobinatip--(223773)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 00:28 | 2018-09-20 01:00 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.12
000400395852 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658099/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 00:53 | 2018-09-20 01:25 | 0.531 | 0 | 37 | 60 | 1792 | 0 | 19.65 | 31.86 | 951.55
000400395855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988600-9681-Ogmusdirek--(41005)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 04:58 | 2018-09-20 05:28 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
000400395857 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(818613/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 06:50 | 2018-09-20 07:30 | 0.659 | 0 | 0 | 6 | 737 | 0 | 0 | 3.95 | 485.68
000400395858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14320239-65608-Enhdirek--(850899/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 06:44 | 2018-09-20 07:20 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59
000400395870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14398221-912838-Agdirek--(571046)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-20 08:03 | 2018-09-20 13:10 | 5.121 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.21 | 0 | 0
000400395873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HANEFI MAHCICEK KOK-2926-Trafobinatip--(862563/CIKIS)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 08:20 | 2018-09-20 09:50 | 1.5 | 7 | 1459 | 0 | 4 | 10.5 | 2188.5 | 0 | 6
000400395877 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI TR-3-5580-Trafobinatip--(4480)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 06:16 | 2018-09-20 07:06 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.15
000400395880 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-14544-Enhdirek--(85354/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 07:53 | 2018-09-20 08:47 | 0.891 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 1.78 | 83.75
000400395881 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 06:45 | 2018-09-20 07:12 | 0.459 | 0 | 0 | 6 | 331 | 0 | 0 | 2.75 | 151.93
000400395883 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-19143-Trafobinatip--(120703/YAVUZ SELIM MH.HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-20 09:28 | 2018-09-20 09:35 | 0.121 | 14 | 9931 | 1 | 69 | 1.69 | 1201.65 | 0.12 | 8.35
000400395895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14024455-16120-Ogmusdirek--(64709/HAT37608)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 10:23 | 2018-09-20 11:28 | 1.088 | 0 | 5 | 0 | 313 | 0 | 5.44 | 0 | 340.54
000400395896 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201923-6204-Agpanobox--(114495)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 09:10 | 2018-09-20 09:31 | 0.348 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 0 | 0
000400395898 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | FISTIKLI KOK-7985-Trafobinatip--(836590/KARACAOREN GRUBU)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 10:00 | 2018-09-20 10:15 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0.25 | 28.75
000400395900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13685321-147530-Agdirek--(207258)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 10:35 | 2018-09-20 12:50 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400395902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-14589-Trafobinatip--(803010/OZEL SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 10:13 | 2018-09-20 10:58 | 0.757 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.76 | 0 | 8.33 | 0
000400395908 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | FISTIKLI KOK-7985-Trafobinatip--(97610/BEJYAN CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-20 07:27 | 2018-09-20 08:16 | 0.822 | 1 | 0 | 10 | 243 | 0.82 | 0 | 8.22 | 199.75
000400395915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(31437/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 10:49 | 2018-09-20 11:09 | 0.32 | 6 | 1213 | 2 | 47 | 1.92 | 388.16 | 0.64 | 15.04
000400395916 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714016-17045-Enhdirek--(90501/MALKASA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 09:35 | 2018-09-20 10:01 | 0.442 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.44 | 17.24
000400395917 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685836-7658-Ogmusdirek--(130372 - 27447 - 27454 - 27459)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 09:47 | 2018-09-20 10:08 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16.86
000400395919 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697242-8039-Ogmusdirek--(65541)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 08:33 | 2018-09-20 08:46 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000400395929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUYNUK TR-4-Trafobinatip--(217060 - 260281 - 91463 - 91466)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 08:38 | 2018-09-20 08:55 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.71
000400395930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(29515/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-29 06:00 | 2018-09-29 10:00 | 4 | 2 | 1269 | 17 | 549 | 8 | 5076 | 68 | 2196
000400395941 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA-14548-Trafobinatip--(2232045459617459618459619)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 11:24 | 2018-09-20 11:44 | 0.325 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 83.53 | 0 | 0
000400395941 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA-14548-Trafobinatip--(102865 - 102866 - 102867)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 11:44 | 2018-09-20 11:54 | 0.167 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 40.92 | 0 | 0
000400395952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30670/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-25 09:00 | 2018-09-25 15:00 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0
000400395953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13775441-25461-Agdirek--(135106)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 17:23 | 2018-09-19 17:59 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400395954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14068000-2714-Ogmusdirek--(106583)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 12:22 | 2018-09-20 13:16 | 0.891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
000400395958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13775441-25461-Agdirek--(90740)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 11:31 | 2018-09-20 11:50 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400395966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BEYYURDU KOY TR-4179-Trafobinatip--(115087 - 115088 - 115089 - 30758)-(LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 12:49 | 2018-09-20 13:37 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.2
000400395974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 30 KOK BINASI-11058-Trafobinatip--(239992)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 13:07 | 2018-09-20 14:13 | 1.106 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.77 | 0 | 0
000400395978 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/7-A-12958-Trafobinatip--(104723)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-20 09:00 | 2018-09-20 12:00 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
000400395984 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712325-20574-Enhdirek--(91256/HAT46372)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 11:11 | 2018-09-20 13:21 | 2.153 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 6.46 | 86.12
000400395990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060420-174717-Agdirek--(144325)-(LV) | POTANS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 09:25 | 2018-09-20 10:23 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.86
000400395998 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-12851-Trafobinatip--(646283/DUDERE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 13:43 | 2018-09-20 14:39 | 0.944 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 16.99 | 51.92
000400396012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(121412/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 14:57 | 2018-09-20 18:57 | 4 | 6 | 0 | 14 | 8 | 24 | 0 | 56 | 32
000400396014 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995595-106357-Agdirek--(31126)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-20 13:00 | 2018-09-20 14:00 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
000400396015 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOZHOYUK KOK-19041-Trafobinatip--(863203/BAGPINAR HATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-20 09:00 | 2018-09-20 16:00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 7 | 1274
000400396028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1259-Trafobinatip--(67435/ERIKLI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 16:05 | 2018-09-20 18:20 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.08
000400396035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVGASIR TR-582-Trafobinatip--(251095)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 16:26 | 2018-09-20 20:20 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.46
000400396036 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14003521-90711-Agdirek--(148795)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 12:55 | 2018-09-20 13:09 | 0.226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
000400396040 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90437/SERHATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 15:38 | 2018-09-20 15:55 | 0.285 | 0 | 1 | 21 | 226 | 0 | 0.29 | 5.99 | 64.41
000400396041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10001/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-24 06:00 | 2018-09-24 11:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 10 | 155
000400396042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734656-10605-Enhdirek--(8393/HAT4153)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-24 09:00 | 2018-09-24 11:00 | 2 | 2 | 442 | 2 | 448 | 4 | 884 | 4 | 896
000400396045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13752483-12288-Ogmusdirek--(191664)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 16:44 | 2018-09-20 17:30 | 0.77 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0
000400396046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14159062-163958-Agdirek--(195183)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 17:03 | 2018-09-20 17:30 | 0.451 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
000400396047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1167-Trafobinatip--(51538)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 17:09 | 2018-09-20 20:35 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 182.59
000400396053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13856615-60470-Agdirek--(60819)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 17:21 | 2018-09-20 18:05 | 0.718 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
000400396057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13782578-1217048-Ogmusdirek--(520531)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 17:30 | 2018-09-20 18:00 | 0.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
000400396064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845573-159047-Agdirek--(180420)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 17:46 | 2018-09-20 18:12 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.36
000400396065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13952028-1205855-Ogmusdirek--(621000)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 15:30 | 2018-09-20 16:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
000400396072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13871761-20910-Enhdirek--(30923/BAKRAC YAN MAH. TR. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 17:34 | 2018-09-20 18:13 | 0.654 | 0 | 4 | 2 | 62 | 0 | 2.62 | 1.31 | 40.55
000400396077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOK-19010-Trafobinatip--(862483/KOMUR KOY CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 16:59 | 2018-09-20 18:35 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 193.12
000400396078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13716465-32086-Agdirek--(95747)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 18:38 | 2018-09-20 19:42 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08
000400396081 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(645719/KAŞKÖY ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 18:12 | 2018-09-20 18:37 | 0.415 | 1 | 18 | 12 | 662 | 0.42 | 7.47 | 4.98 | 274.73
000400396082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12237016-18435-Agpanobox--(275090)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 18:35 | 2018-09-20 20:24 | 1.823 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0
000400396083 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85918/BEBEK KOK BEBEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 18:20 | 2018-09-20 19:00 | 0.663 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | 1.99 | 100.78
000400396088 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382709/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 18:19 | 2018-09-20 18:44 | 0.416 | 0 | 0 | 5 | 336 | 0 | 0 | 2.08 | 139.78
000400396091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTMEN CAMII YANI TR-1263-Trafobinatip--(49779)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 19:10 | 2018-09-20 20:16 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.59
000400396104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KIZIK KOK-12610-Trafobinatip--(3073/KUZGUN GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 19:09 | 2018-09-20 19:41 | 0.524 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0 | 1.57 | 193.88
000400396106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-4469-Enhdirek--(125233/SOGUK PINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 19:06 | 2018-09-20 19:24 | 0.309 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.62 | 2.16
000400396145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324921-1218745-Ogmusdirek--(736127)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 19:20 | 2018-09-20 19:40 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.32
000400396152 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14345069-15047-Ogmusdirek--(126413)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 20:06 | 2018-09-20 20:25 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.27
000400396179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 00:35 | 2018-09-21 00:36 | 0.018 | 5 | 990 | 14 | 4307 | 0.09 | 17.82 | 0.25 | 77.53
000400396180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MONOBLOK-1242-Trafobinatip--(20860/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 01:05 | 2018-09-21 04:36 | 3.515 | 1 | 1 | 3 | 147 | 3.52 | 3.52 | 10.55 | 516.71
000400396180 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11534435-12507-Trafobinatip--(383980/YENI YAPAN CIKIS)-(MV) | JUMPER ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 04:36 | 2018-09-21 06:24 | 1.8 | 0 | 9 | 13 | 3709 | 0 | 16.2 | 23.4 | 6676.2
000400396182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMLIK TR2-2029-Trafobinatip--(83263)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 06:30 | 2018-09-21 08:08 | 1.647 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.12 | 0 | 0
000400396184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14011450-11257-Enhdirek--(20684/HAT13710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 07:46 | 2018-09-21 09:28 | 1.711 | 0 | 855 | 0 | 6 | 0 | 1462.91 | 0 | 10.27
000400396190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068905-14775-Enhdirek--(27660/HAT16886)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 07:06 | 2018-09-21 08:42 | 1.589 | 0 | 10 | 0 | 349 | 0 | 15.89 | 0 | 554.56
000400396197 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 08:16 | 2018-09-21 09:09 | 0.89 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 2.67 | 56.07
000400396203 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13809463-8369-Ogmusdirek--(81675)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 07:22 | 2018-09-21 08:06 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400396208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BTS PS-5-7698-Trafobinatip--(148031/SARIL ANA FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 09:53 | 2018-09-21 09:54 | 0.021 | 0 | 0 | 26 | 441 | 0 | 0 | 0.55 | 9.26
000400396209 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602/AGACLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 05:58 | 2018-09-21 07:42 | 1.734 | 0 | 0 | 3 | 359 | 0 | 0 | 5.2 | 622.51
000400396215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-25421-Enhdirek--(23522/MEHMET KARADENIZ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 09:36 | 2018-09-21 09:59 | 0.383 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 4.6 | 11.87
000400396218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(128303/AKBAYIR SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 09:30 | 2018-09-21 10:15 | 0.751 | 0 | 1 | 14 | 18 | 0 | 0.75 | 10.51 | 13.52
000400396219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KESIK YENI-391-Trafobinatip--(11029)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 08:43 | 2018-09-21 09:21 | 0.629 | 0 | 125 | 0 | 9 | 0 | 78.63 | 0 | 5.66
000400396221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065441-11529-Enhdirek--(27565/SEVIN KOYLERI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 09:55 | 2018-09-21 10:56 | 1.019 | 0 | 8 | 0 | 321 | 0 | 8.15 | 0 | 327.1
000400396225 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662246-6201-Enhdirek--(78942/HAT41791)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 09:46 | 2018-09-21 10:25 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.48
000400396227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12193765-1908-Agpanobox--(195686)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 10:19 | 2018-09-21 11:36 | 1.284 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0
000400396242 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 10:54 | 2018-09-21 11:45 | 0.859 | 2 | 25 | 101 | 2330 | 1.72 | 21.48 | 86.76 | 2001.47
000400396248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723906-44939-Agdirek--(138110)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 10:06 | 2018-09-20 11:01 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
000400396251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722532-204936-Agdirek--(231478)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 09:21 | 2018-09-21 09:51 | 0.501 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
000400396258 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919661-10226-Ogmusdirek--(92593)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 10:28 | 2018-09-21 10:45 | 0.285 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0
000400396261 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 12:32 | 2018-09-21 12:43 | 0.191 | 2 | 25 | 101 | 2328 | 0.38 | 4.78 | 19.29 | 444.65
000400396262 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(383751/COBANLI CIKISI(YAKLASIK CIZILDI))-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-21 10:27 | 2018-09-21 13:55 | 3.463 | 2 | 2026 | 0 | 125 | 6.93 | 7016.04 | 0 | 432.88
000400396271 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198970-1601-Agpanobox--(90742 - 90752)-(LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-21 11:28 | 2018-09-21 12:04 | 0.596 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 0 | 0
000400396272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA CADDESI MNB-12170-Trafobinatip--(35401/SEZAL PETROL CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-26 08:30 | 2018-09-26 09:30 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0
000400396279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 13:10 | 2018-09-21 14:10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 0 | 6 | 116
000400396279 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 14:10 | 2018-09-21 14:20 | 0.167 | 0 | 0 | 17 | 331 | 0 | 0 | 2.84 | 55.28
000400396281 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/28-12985-Trafobinatip--(92023)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 12:00 | 3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0
000400396285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENI YERLESIM TR 1-4722-Trafobinatip--(179498)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 11:06 | 2018-09-21 12:11 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.58
000400396290 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801/IKIZCE GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 13:41 | 2018-09-21 15:00 | 1.311 | 0 | 0 | 7 | 186 | 0 | 0 | 9.18 | 243.85
000400396298 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647451-8541-Ogmusdirek--(139770 - 30194 - 42798 - 42806 - 42810 - 42821 - 42827)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 10:06 | 2018-09-21 10:30 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 41.61
000400396304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13959894-7628-Enhdirek--(12830/HAT9090)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 14:18 | 2018-09-21 19:45 | 5.449 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 16.35 | 0 | 136.23
000400396305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14353065-261596-Agdirek--(327438)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 14:38 | 2018-09-21 15:25 | 0.792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
000400396306 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-8011-Ogmusdirek--(61986)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 13:17 | 2018-09-21 13:57 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 52.77
000400396311 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862360-8286-Ogmusdirek--(65399)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 14:22 | 2018-09-21 14:32 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.87
000400396319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066524-46501-Agdirek--(184613)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 09:09 | 2018-09-21 10:10 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400396324 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 11:44 | 2018-09-21 13:59 | 2.244 | 0 | 11 | 18 | 631 | 0 | 24.68 | 40.39 | 1415.96
000400396326 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 07:29 | 2018-09-20 09:18 | 1.814 | 0 | 11 | 18 | 631 | 0 | 19.95 | 32.65 | 1144.63
000400396331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIKODAL MERKEZ TRAFO-21-Trafobinatip--(3546/PAYAM BURNU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 11:17 | 2018-09-21 13:16 | 1.991 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.96 | 3.98
000400396335 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(91971/HAT50706)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 11:00 | 2018-09-20 13:30 | 2.5 | 0 | 7 | 5 | 110 | 0 | 17.5 | 12.5 | 275
000400396338 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874789-8389-Ogmusdirek--(82314)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 09:36 | 2018-09-21 09:55 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400396339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU MERKEZ TRAFO-31-Trafobinatip--(1517308505176505177505180505181)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 13:22 | 2018-09-21 14:37 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 77.99
000400396340 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712357-1121628-Enhdirek--(135446/MAHMUT DENIZ HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 10:54 | 2018-09-21 11:20 | 0.436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0
000400396343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068905-14775-Enhdirek--(27660/HAT16886)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 14:27 | 2018-09-21 15:43 | 1.274 | 0 | 10 | 0 | 349 | 0 | 12.74 | 0 | 444.63
000400396347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833101-777-Enhdirek--(2392/H.V.USAGI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 539
000400396350 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOZHOYUK KOK-19041-Trafobinatip--(863204/HAT1)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 16:00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 14 | 1015
000400396351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-4136-Trafobinatip--(181211 - 181216 - 227280)-(LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 15:39 | 2018-09-21 16:11 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400396366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-32224-Enhdirek--(43014/HAT23173)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 16:00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 49 | 1792
000400396371 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(322430/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 15:47 | 2018-09-21 16:31 | 0.724 | 0 | 0 | 31 | 87 | 0 | 0 | 22.44 | 62.99
000400396372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128863/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:08 | 2018-09-21 17:22 | 0.243 | 3 | 1176 | 0 | 0 | 0.73 | 285.77 | 0 | 0
000400396372 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TURGUT OZAL SITELERI YANI KOK BINASI-12388-Trafobinatip--(37233/HAT21619)-(MV) | İLETKEN ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:22 | 2018-09-21 17:55 | 0.548 | 3 | 714 | 0 | 0 | 1.64 | 391.27 | 0 | 0
000400396375 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14181902-13639-Ogmusdirek--(61109)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 16:01 | 2018-09-21 17:16 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9
000400396379 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77340/TILEYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 11:25 | 2018-09-21 11:59 | 0.564 | 0 | 0 | 254 | 1076 | 0 | 0 | 143.26 | 606.86
000400396380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/7-B-13004-Trafobinatip--(92026)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-21 17:00 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
000400396381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOY TR-3988-Trafobinatip--(183726)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:09 | 2018-09-21 17:29 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.58
000400396383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-I/35-12816-Trafobinatip--(108021)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 16:23 | 2018-09-21 17:35 | 1.192 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 165.69 | 0 | 0
000400396384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60499/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:26 | 2018-09-21 17:38 | 0.194 | 0 | 2 | 17 | 393 | 0 | 0.39 | 3.3 | 76.24
000400396387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842870-168391-Agdirek--(182863)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:10 | 2018-09-21 17:44 | 0.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400396390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14118041-204915-Agdirek--(231110)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:07 | 2018-09-21 17:50 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400396399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13807424-49868-Ogmusdirek--(220892)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-21 15:17 | 2018-09-21 16:28 | 1.188 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.96 | 0 | 0
000400396404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737440-24870-Agdirek--(187693)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 08:16 | 2018-09-21 08:47 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000400396409 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KIZILKAYA TR-1-6400-Trafobinatip--(139702 - 20270 - 20391 - 80602 - 94989)-(LVSC-LV-LV-LVSC-LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 12:24 | 2018-09-21 14:05 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 116.2
000400396413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAYIMLAR AKPET MBK-2037-Trafobinatip--(221559 - 277102 - 287170 - 327492 - 79281 - 79282)-(LVSC-LV-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 18:26 | 2018-09-21 19:05 | 0.657 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 0
000400396416 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-8766-Ogmusdirek--(77387)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:48 | 2018-09-21 18:15 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.2
000400396419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KUCUK GOL TR 2-17832-Trafobinatip--(277151)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 18:55 | 2018-09-21 21:30 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.46
000400396420 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686410-8015-Ogmusdirek--(64537)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 18:40 | 2018-09-21 18:55 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400396421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATMAHATUN MNB-16237-Trafobinatip--(2218435 - 738293 - 738609)-(SC-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:48 | 2018-09-21 19:40 | 1.859 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70.64 | 0 | 0
000400396422 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661509-7048-Enhdirek--(79458/HAT41355)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 15:37 | 2018-09-21 16:12 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.7
000400396424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155648-184394-Agdirek--(168127)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:55 | 2018-09-21 18:15 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.67 | 0 | 4
000400396428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13671520-51563-Ogmusdirek--(190687)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 18:43 | 2018-09-21 21:31 | 2.804 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.86
000400396429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR005185-3754-Trafobinatip--(48238/HAT29672)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 18:58 | 2018-09-21 21:30 | 2.534 | 0 | 5 | 5 | 1268 | 0 | 12.67 | 12.67 | 3213.11
000400396430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGANKOY TM-8314-Trafobinatip--(53712/AFSIN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 19:00 | 2018-09-21 19:08 | 0.134 | 23 | 17209 | 13 | 205 | 3.08 | 2306.01 | 1.74 | 27.47
000400396441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-817-Trafobinatip--(221219)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 19:44 | 2018-09-21 20:21 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400396445 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638420-45244-Agdirek--(23225)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 16:29 | 2018-09-21 17:00 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400396446 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/51-4655-Trafobinatip--(374240)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 19:50 | 2018-09-21 20:20 | 0.5 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
000400396450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13927282-55491-Ogmusdirek--(121956 - 202176 - 243686 - 41780 - 41785)-(LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 18:24 | 2018-09-21 20:20 | 1.937 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 98.79 | 0 | 0
000400396455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 CEMALLI-396-Trafobinatip--(11871)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:22 | 2018-09-21 18:05 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.89
000400396462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13967099-181300-Agdirek--(244621)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 20:21 | 2018-09-21 21:02 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400396463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGANKOY TM-8314-Trafobinatip--(100273/KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 19:01 | 2018-09-21 19:09 | 0.134 | 2 | 129 | 20 | 3057 | 0.27 | 17.29 | 2.68 | 409.64
000400396465 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660433-13553-Enhdirek--(87266/HAT48794)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 20:01 | 2018-09-21 20:35 | 0.566 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.13 | 7.36
000400396467 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687089-8027-Ogmusdirek--(64403)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 17:30 | 2018-09-21 18:00 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.02
000400396476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13925939-74872-Agdirek--(1301278)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 18:19 | 2018-09-21 18:30 | 0.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
000400396500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266098-17899-Agpanobox--(1509225 - 1509228 - 1538105 - 1538429 - 1538437 - 1542984 - 1999564 - 1999567 - 2561015 - 2561018 - 2561020 - 2561021 - 733617)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 22:55 | 2018-09-22 | 1.09 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0
000400396504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792271-102488-Agdirek--(194897)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 21:16 | 2018-09-21 21:43 | 0.456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
000400396512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13767038-65048-Agdirek--(84149)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 00:10 | 2018-09-22 00:25 | 0.25 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 0
000400396523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675762-28667-Enhdirek--(45095/HAT58157)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 06:22 | 2018-09-22 07:35 | 1.225 | 0 | 1 | 2 | 519 | 0 | 1.23 | 2.45 | 635.78
000400396525 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988619-41062-Agdirek--(1276056)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 00:28 | 2018-09-22 01:01 | 0.537 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
000400396528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KOK-3931-Trafobinatip--(52985/IGDE KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 06:59 | 2018-09-22 07:34 | 0.591 | 0 | 32 | 2 | 548 | 0 | 18.91 | 1.18 | 323.87
000400396530 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | IPEKLI KOK-12726-Trafobinatip--(90289/IPEKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 06:46 | 2018-09-22 07:29 | 0.726 | 0 | 0 | 16 | 709 | 0 | 0 | 11.62 | 514.73
000400396532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-11465-Trafobinatip--(239437)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 07:53 | 2018-09-22 09:10 | 1.283 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 0 | 0
000400396534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13891201-97258-Agdirek--(49563)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 08:19 | 2018-09-22 11:01 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.06
000400396537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-3932-Trafobinatip--(182149 - 182150 - 282765)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 08:19 | 2018-09-22 09:09 | 0.831 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.83 | 0 | 10.8
000400396540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK RUMKOCALAR ESKI TRAFO-1476-Trafobinatip--(48137)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 07:38 | 2018-09-22 09:05 | 1.449 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 30.43 | 0 | 2.9
000400396541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13816089-9345-Enhdirek--(81363)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 07:19 | 2018-09-22 09:03 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 134.32
000400396549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796577-8700-Ogmusdirek--(195190)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 08:17 | 2018-09-22 09:13 | 0.931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
000400396554 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689965-15795-Enhdirek--(87404/HAT59024)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 07:56 | 2018-09-22 09:18 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 271.27
000400396558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13700507-53174-Agdirek--(103222)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 09:22 | 2018-09-22 11:40 | 2.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0
000400396567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KARACAYIR TR-3963-Trafobinatip--(54424/KARACAYIR TR SEKSIYONELI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 09:43 | 2018-09-22 10:31 | 0.793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0
000400396569 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667062-2913-Enhdirek--(71680/GUNEYKAS HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 08:11 | 2018-09-22 09:09 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.44
000400396570 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887053-27165-Enhdirek--(100591/ELMALI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 09:01 | 2018-09-22 09:28 | 0.448 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0.9 | 16.58
000400396581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60499/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 10:10 | 2018-09-22 10:20 | 0.17 | 0 | 2 | 17 | 393 | 0 | 0.34 | 2.89 | 66.81
000400396584 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CAMLICA KOK-19099-Trafobinatip--(864352/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 06:38 | 2018-09-22 08:31 | 1.876 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 7.5 | 39.4
000400396590 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993262-9792-Ogmusdirek--(131819 - 49059 - 49060 - 49061 - 49065)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 09:58 | 2018-09-22 10:50 | 0.87 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 181.83 | 0 | 0
000400396595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14016493-154648-Agdirek--(148825)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 10:46 | 2018-09-22 11:29 | 0.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
000400396602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-31-16813-Trafobinatip--(270991)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 11:14 | 2018-09-22 11:51 | 0.624 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 0
000400396604 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931776-21591-Enhdirek--(94597/ZEYTIN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 10:10 | 2018-09-22 10:51 | 0.699 | 0 | 0 | 7 | 129 | 0 | 0 | 4.89 | 90.17
000400396616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831196-1431-Enhdirek--(607/KILLILAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 10:18 | 2018-09-22 10:26 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26
000400396626 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697307-7951-Ogmusdirek--(33560)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 16:48 | 2018-09-21 17:11 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400396627 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-16334-Enhdirek--(86664/HAT47800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 16:02 | 2018-09-21 16:22 | 0.328 | 0 | 3 | 1 | 328 | 0 | 0.98 | 0.33 | 107.58
000400396632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34815/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-21 06:00 | 2018-09-21 07:00 | 1 | 10 | 757 | 91 | 1170 | 10 | 757 | 91 | 1170
000400396638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KALE HONBUR MNB-9610-Trafobinatip--(175410/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 09:00 | 2018-09-22 15:30 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2190.5
000400396642 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KURUGOL KOYU TR-1-5615-Trafobinatip--(12162)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 10:41 | 2018-09-22 11:17 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.91
000400396644 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-17899-Trafobinatip--(133568/BOLGE TRAFIK KOK DOYRAN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 12:35 | 2018-09-22 13:40 | 1.089 | 0 | 0 | 40 | 555 | 0 | 0 | 43.56 | 604.4
000400396649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN KOYU CAMII YANI TR-1618-Trafobinatip--(107439)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 12:44 | 2018-09-22 14:17 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.12
000400396650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12190976-5573-Agpanobox--(182804)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-22 09:34 | 2018-09-22 11:07 | 1.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
000400396652 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992550-42401-Agdirek--(61180)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-22 10:03 | 2018-09-22 12:15 | 2.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0
000400396658 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | HASANLI KOYU(HANKUL) TR-1-8148-Trafobinatip--(64198)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 12:16 | 2018-09-22 12:57 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7
000400396661 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90437/SERHATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 12:53 | 2018-09-22 14:25 | 1.534 | 0 | 1 | 21 | 227 | 0 | 1.53 | 32.21 | 348.22
000400396664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KOK-3931-Trafobinatip--(52985/IGDE KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 14:12 | 2018-09-22 14:50 | 0.649 | 0 | 32 | 2 | 548 | 0 | 20.77 | 1.3 | 355.65
000400396674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14161457-163708-Agdirek--(49843)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 12:36 | 2018-09-22 13:32 | 0.928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
000400396675 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(107739/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-22 14:12 | 2018-09-22 14:25 | 0.214 | 5 | 4028 | 2 | 850 | 1.07 | 861.99 | 0.43 | 181.9
000400396679 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(859921/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 14:42 | 2018-09-22 14:52 | 0.167 | 1 | 3494 | 7 | 474 | 0.17 | 583.5 | 1.17 | 79.16
000400396681 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/60-12924-Trafobinatip--(859926/TR63 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 14:59 | 2018-09-22 15:11 | 0.203 | 1 | 2656 | 7 | 472 | 0.2 | 539.17 | 1.42 | 95.82
000400396683 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-20638-Enhdirek--(92831/HAT58630)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 12:18 | 2018-09-22 13:19 | 1.016 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2.03 | 47.75
000400396686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13821235-180135-Agdirek--(202229)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 13:07 | 2018-09-22 13:52 | 0.764 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1.53 | 0 | 25.21
000400396694 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 15735917-14715-Trafobinatip--(120497)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 09:44 | 2018-09-22 10:14 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.51
000400396697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739101-43979-Agdirek--(46486)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 14:41 | 2018-09-22 15:10 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400396698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KANAL YANI TR-18957-Trafobinatip--(305226)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 15:41 | 2018-09-22 16:16 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 33.32
000400396700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(301018/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 15:52 | 2018-09-22 16:10 | 0.301 | 0 | 99 | 42 | 778 | 0 | 29.8 | 12.64 | 234.18
000400396701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KIZIK KOK-12610-Trafobinatip--(3070/KIZIK GRUBU)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-22 09:00 | 2018-09-22 14:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1690
000400396703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-6561-Trafobinatip--(87289/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-22 15:58 | 2018-09-22 19:28 | 3.497 | 1 | 5305 | 0 | 28 | 3.5 | 18551.59 | 0 | 97.92
000400396703 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13821956-1214269-Ogmusdirek--(82487/HAT19110)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-22 17:31 | 2018-09-22 20:10 | 2.65 | 1 | 1357 | 0 | 0 | 2.65 | 3596.05 | 0 | 0
000400396705 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662241-6197-Enhdirek--(78924/HAT42051)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-22 09:00 | 2018-09-22 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 315
000400396708 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ATAKOY (DIKILCIK) KY.-7359-Trafobinatip--(29850)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-22 12:06 | 2018-09-22 13:18 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.24
000400396713 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 16:27 | 2018-09-22 16:52 | 0.411 | 0 | 0 | 6 | 331 | 0 | 0 | 2.47 | 136.04
000400396718 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 16:34 | 2018-09-22 17:11 | 0.616 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 1.85 | 38.81
000400396721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -3432-Trafobinatip--(38639/TR 5 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 17:11 | 2018-09-22 17:11 | 0.004 | 1 | 849 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
000400396722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994669-7589-Trafobinatip--(51450)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-22 09:00 | 2018-09-22 17:00 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
000400396723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14393521-252014-Agdirek--(286912)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 14:33 | 2018-09-21 15:20 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400396724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13967111-155100-Agdirek--(35635)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 17:08 | 2018-09-22 18:28 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.67
000400396726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13871761-20910-Enhdirek--(30923/BAKRAC YAN MAH. TR. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 16:21 | 2018-09-22 17:25 | 1.064 | 0 | 5 | 2 | 61 | 0 | 5.32 | 2.13 | 64.9
000400396727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14393520-252015-Agdirek--(286907)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 14:34 | 2018-09-21 15:45 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400396738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK KISLA KOYU TR-3975-Trafobinatip--(177311)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 17:51 | 2018-09-22 18:32 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.94
000400396749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-32224-Enhdirek--(43014/HAT23173)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-22 09:00 | 2018-09-22 16:00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 49 | 1792
000400396750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 18:27 | 2018-09-22 20:40 | 2.23 | 12 | 13 | 19 | 1 | 26.76 | 28.99 | 42.37 | 2.23
000400396752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-26869-Enhdirek--(42419/HAT25728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 16:38 | 2018-09-22 16:49 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0.38 | 44.27
000400396753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738494-1756-Ogmusdirek--(38668)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 12:39 | 2018-09-22 14:47 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.42
000400396761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13781452-195198-Agdirek--(158139)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 18:25 | 2018-09-22 18:40 | 0.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
000400396762 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999689-9674-Ogmusdirek--(108041)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-22 16:03 | 2018-09-22 16:28 | 0.412 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 56.03 | 0 | 0
000400396771 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994819-9708-Ogmusdirek--(49140)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 18:26 | 2018-09-22 18:41 | 0.251 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
000400396772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZORKUN TR-3781-Trafobinatip--(152693)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 18:04 | 2018-09-22 20:38 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.69
000400396777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753732-162004-Agdirek--(206319)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 11:04 | 2018-09-22 11:16 | 0.198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
000400396783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-12511-Trafobinatip--(37231/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 19:45 | 2018-09-22 20:10 | 0.415 | 1 | 3909 | 0 | 2 | 0.42 | 1622.24 | 0 | 0.83
000400396785 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13956770-9729-Ogmusdirek--(47313)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-22 18:38 | 2018-09-22 19:18 | 0.674 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0
000400396807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5B2 KOK BINASI-6971-Trafobinatip--(616551)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 19:11 | 2018-09-22 21:03 | 1.86 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 424.08 | 0 | 0
000400396810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141141-61019-Ogmusdirek--(248166)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-22 17:42 | 2018-09-22 19:10 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4
000400396811 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAYOREN KOYU TR-2-6528-Trafobinatip--(28288)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 18:48 | 2018-09-22 19:26 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.81
000400396812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-224-Trafobinatip--(44012)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 20:23 | 2018-09-22 20:38 | 0.249 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0
000400396816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 GUNEYLI MAHALLESI-384-Trafobinatip--(7073)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 18:49 | 2018-09-22 20:14 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.15
000400396819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14179168-240180-Agdirek--(172042)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 20:01 | 2018-09-22 20:59 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400396826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60493/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 20:43 | 2018-09-22 21:19 | 0.589 | 0 | 3 | 17 | 161 | 0 | 1.77 | 10.01 | 94.83
000400396833 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13850373-10327-Agdirek--(47136)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 19:34 | 2018-09-22 20:10 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400396834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BELEDIYE YANI MONOBLOK-12672-Trafobinatip--(116449/HAT53355)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 21:12 | 2018-09-22 21:54 | 0.698 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 37.69 | 0 | 0
000400396846 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993538-43986-Agdirek--(51629)-(LV) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 20:27 | 2018-09-22 20:38 | 0.179 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
000400396850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-823-Trafobinatip--(68918)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 20:46 | 2018-09-22 21:49 | 1.046 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0
000400396863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13800015-198756-Agdirek--(199670)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 22:46 | 2018-09-22 22:59 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400396864 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13971087-8108-Ogmusdirek--(12595)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 23:47 | 2018-09-23 00:41 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.65
000400396865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-12511-Trafobinatip--(37230/AGCA KOK BINASI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 23:44 | 2018-09-23 00:46 | 1.028 | 0 | 5151 | 0 | 0 | 0 | 5295.23 | 0 | 0
000400396867 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 00:51 | 2018-09-23 01:30 | 0.656 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 1.97 | 41.33
000400396868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14070704-7073-Enhdirek--(6872/HAT7723)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 05:36 | 2018-09-23 09:30 | 3.906 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 3.91 | 343.73
000400396876 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 06:53 | 2018-09-23 07:00 | 0.117 | 18 | 983 | 24 | 1240 | 2.11 | 115.01 | 2.81 | 145.08
000400396878 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-17677-Trafobinatip--(383694/TR30 CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 04:37 | 2018-09-23 05:41 | 1.059 | 7 | 6136 | 0 | 5 | 7.41 | 6498.02 | 0 | 5.3
000400396880 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(107739/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 06:53 | 2018-09-23 07:02 | 0.144 | 5 | 4028 | 2 | 850 | 0.72 | 580.03 | 0.29 | 122.4
000400396882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786505/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 06:08 | 2018-09-23 06:39 | 0.518 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 3.11 | 139.34
000400396885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIZILDAMLAR YOLU TR-832-Trafobinatip--(64184)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 08:33 | 2018-09-23 09:23 | 0.841 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9.25 | 0 | 3.36
000400396886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12191924-5306-Agpanobox--(273658)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 08:30 | 2018-09-23 09:01 | 0.517 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.09 | 0 | 0
000400396889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802687-4323-Enhdirek--(26046/DOGANKONAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 08:19 | 2018-09-23 09:50 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66.26
000400396890 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARICIK KOK-13113-Trafobinatip--(645340/ATAKENT ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 07:54 | 2018-09-23 09:21 | 1.446 | 1 | 207 | 9 | 101 | 1.45 | 299.32 | 13.01 | 146.05
000400396891 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-21669-Enhdirek--(94578/ARILI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 08:46 | 2018-09-23 09:00 | 0.226 | 0 | 0 | 7 | 103 | 0 | 0 | 1.58 | 23.28
000400396899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/1-12794-Trafobinatip--(804035/DM_3/5 ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 09:00 | 2018-09-23 09:52 | 0.862 | 2 | 1421 | 0 | 0 | 1.72 | 1224.9 | 0 | 0
000400396911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BEYOGLU OKUL YANI MBK-778-Trafobinatip--(133812/BAHCELIEVLER KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 10:35 | 2018-09-23 11:07 | 0.53 | 0 | 1625 | 1 | 968 | 0 | 861.25 | 0.53 | 513.04
000400396913 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -17770-Trafobinatip--(76538/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 09:27 | 2018-09-23 10:24 | 0.951 | 0 | 0 | 39 | 970 | 0 | 0 | 37.09 | 922.47
000400396915 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12202083-5961-Agpanobox--(161421)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 09:18 | 2018-09-23 10:01 | 0.704 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0
000400396923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663901-14259-Enhdirek--(80341/HAT42441)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 09:57 | 2018-09-23 11:09 | 1.211 | 0 | 172 | 0 | 25 | 0 | 208.29 | 0 | 30.28
000400396931 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-16334-Enhdirek--(86664/HAT47800)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 07:49 | 2018-09-23 10:15 | 2.433 | 0 | 3 | 1 | 328 | 0 | 7.3 | 2.43 | 798.02
000400396939 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852094-7466-Agdirek--(142290)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 11:36 | 2018-09-23 12:04 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400396943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKSU TR-1 DM32-07 15735256/1375265-2150-Trafobinatip--(119572)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 12:20 | 2018-09-23 13:46 | 1.444 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 62.09 | 0 | 0
000400396950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12252885-17364-Agpanobox--(313275)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 12:30 | 2018-09-23 13:25 | 0.927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
000400396964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UZUNPINAR KOY TR-3914-Trafobinatip--(114277)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 13:22 | 2018-09-23 14:05 | 0.708 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.71 | 0 | 12.04
000400396978 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14315273-14050-Ogmusdirek--(881251/TUGSUZ ALI OKUL HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 07:58 | 2018-09-23 10:03 | 2.081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0
000400396982 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14335205-14400-Ogmusdirek--(13303901330392471266471269471271471350471400)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 07:06 | 2018-09-23 07:35 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.72
000400396982 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14335205-14400-Ogmusdirek--(115384 - 115389 - 115423 - 115431 - 157090 - 157092)-(LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 07:35 | 2018-09-23 07:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11.02
000400396984 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642602-35636-Agdirek--(117331 - 117333 - 24912)-(LVSC-LVSC-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 12:26 | 2018-09-23 13:15 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3
000400396985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739277-45732-Agdirek--(46949)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-23 13:02 | 2018-09-23 13:45 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.82
000400396986 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994382-42969-Agdirek--(109735)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 12:42 | 2018-09-23 13:14 | 0.531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
000400396988 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13650550-52669-Agdirek--(142302 - 98578 - 98580)-(LVSC-LVSC-LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 09:29 | 2018-09-18 11:01 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.56
000400396991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802626-4276-Enhdirek--(25985/GOYNUK HATBASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 12:57 | 2018-09-23 13:59 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.12
000400397005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | M.ALILER-801-Trafobinatip--(65766)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 15:02 | 2018-09-23 15:34 | 0.543 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 13.58 | 0 | 3.8
000400397011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-12334-Trafobinatip--(653941/OKNAL CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 15:23 | 2018-09-23 15:38 | 0.252 | 1 | 4506 | 0 | 0 | 0.25 | 1135.51 | 0 | 0
000400397011 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-12334-Trafobinatip--(653941/OKNAL CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 15:38 | 2018-09-23 16:58 | 1.333 | 1 | 4506 | 0 | 0 | 1.33 | 6006.5 | 0 | 0
000400397012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KUCUK GOL TR 2-17832-Trafobinatip--(277151)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 15:16 | 2018-09-23 19:40 | 4.394 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79.09
000400397017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8680-Trafobinatip--(549734)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 15:36 | 2018-09-23 17:38 | 2.027 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | 0 | 0
000400397018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14101295-162073-Agdirek--(43391)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 14:46 | 2018-09-23 15:51 | 1.077 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
000400397021 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(803136/BESNI HATTI CIKIS)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 09:00 | 2018-09-23 15:00 | 6 | 0 | 2 | 15 | 773 | 0 | 12 | 90 | 4638
000400397022 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645230-8718-Ogmusdirek--(61095)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-23 14:36 | 2018-09-23 15:54 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.91
000400397024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-694-Trafobinatip--(67593)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 15:56 | 2018-09-23 16:45 | 0.816 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9.79 | 0 | 2.45
000400397027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13943569-6338-Ogmusdirek--(81284)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 14:35 | 2018-09-23 15:00 | 0.417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0
000400397029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-18405-Trafobinatip--(851823/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-23 08:00 | 2018-09-23 16:00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 434 | 0 | 0 | 40 | 3472
000400397030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(124159/F7-SULEYMANLI FIDERI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-09-23 15:29 | 2018-09-23 17:15 | 1.767 | 0 | 2 | 5 | 222 | 0 | 3.53 | 8.84 | 392.27
000400397033 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13886432-39245-Agdirek--(39278)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-23 15:03 | 2018-09-23 15:21 | 0.294 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0
000400397034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14394342-253778-Agdirek--(275773)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:26 | 2018-09-23 17:40 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23
000400397040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-3755-Trafobinatip--(146494)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:52 | 2018-09-23 17:10 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400397042 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:05 | 2018-09-23 16:23 | 0.303 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.91 | 19.09
000400397044 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658095/BELOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:47 | 2018-09-23 17:15 | 0.469 | 0 | 0 | 12 | 1118 | 0 | 0 | 5.63 | 524.34
000400397045 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789710-24734-Enhdirek--(103541/PIYAMLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:08 | 2018-09-23 16:29 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.42
000400397046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | A 10 KOK BINASI-3602-Trafobinatip--(128710/DOGUKEN DM1 CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 17:16 | 2018-09-23 17:31 | 0.253 | 0 | 3331 | 0 | 51 | 0 | 842.74 | 0 | 12.9
000400397047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(144954/TARIMSALSULAMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:58 | 2018-09-23 17:17 | 0.318 | 0 | 0 | 58 | 626 | 0 | 0 | 18.44 | 199.07
000400397049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY YEN TR-20325-Trafobinatip--(328186)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 17:18 | 2018-09-23 17:41 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.64
000400397053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655200-11099-Enhdirek--(19188/HOPURLU KOYU ESKI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 18:30 | 2018-09-23 19:00 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 193 | 0 | 0.5 | 0.5 | 96.5
000400397054 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806528-8656-Ogmusdirek--(7937)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 17:33 | 2018-09-23 18:02 | 0.488 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.98 | 0 | 7.32
000400397055 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13799485-9140-Enhdirek--(75943/SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:18 | 2018-09-23 17:00 | 0.702 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0
000400397057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 BEYOGLU MAHALLESI-47-Trafobinatip--(5794)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 15:30 | 2018-09-23 16:58 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 142.4
000400397058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776868-8735-Ogmusdirek--(189603)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 17:08 | 2018-09-23 18:31 | 1.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
000400397063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEVSIM SITESI MNB-3831-Trafobinatip--(669297)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 18:23 | 2018-09-23 18:51 | 0.463 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0
000400397079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13867979-8070-Ogmusdirek--(180243)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 17:28 | 2018-09-23 18:33 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400397080 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/12-12891-Trafobinatip--(89842)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 18:52 | 2018-09-23 19:07 | 0.243 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 0 | 0
000400397087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696281-61446-Ogmusdirek--(55052/HAT31231)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 19:50 | 2018-09-23 20:50 | 1.001 | 0 | 1 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 186.19
000400397093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898005-127560-Agdirek--(242604)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 19:53 | 2018-09-23 20:51 | 0.972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
000400397095 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(322430/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 18:22 | 2018-09-23 19:00 | 0.644 | 0 | 0 | 31 | 87 | 0 | 0 | 19.96 | 56.03
000400397098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(124290/F-10 AFSIN MERKEZ - 125286/F-6 ELBISTAN KOYLER - 125319/F-3 COGULHAN TEVZI - 57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 19:55 | 2018-09-23 20:11 | 0.266 | 32 | 19365 | 239 | 11652 | 8.51 | 5151.09 | 63.57 | 3099.43
000400397102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13656133-93916-Agdirek--(115156)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 20:30 | 2018-09-23 22:00 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
000400397103 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14000384-8194-Ogmusdirek--(59986)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 19:22 | 2018-09-23 19:49 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.21
000400397107 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13899872-2112-Ogmusdirek--(18209)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 19:41 | 2018-09-23 20:40 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.93
000400397109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(143966/AGLICA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 19:55 | 2018-09-23 20:37 | 0.691 | 1 | 0 | 64 | 1664 | 0.69 | 0 | 44.22 | 1149.82
000400397124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795809-103767-Agdirek--(181344)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 18:26 | 2018-09-23 19:04 | 0.648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
000400397126 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13638991-8430-Ogmusdirek--(21500)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 19:35 | 2018-09-23 20:52 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57
000400397131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-1991-Trafobinatip--(122643)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 21:55 | 2018-09-23 22:11 | 0.277 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
000400397133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14313491-65982-Ogmusdirek--(297126)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 22:20 | 2018-09-23 22:40 | 0.333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0
000400397134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995296-9710-Ogmusdirek--(48430)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 21:31 | 2018-09-23 21:45 | 0.236 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 0 | 0
000400397137 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(818613/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 22:00 | 2018-09-23 22:24 | 0.409 | 0 | 0 | 6 | 734 | 0 | 0 | 2.45 | 300.21
000400397140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SENDAVULCU DIREK TIPI TR-3623-Trafobinatip--(280287)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 22:34 | 2018-09-23 23:20 | 0.767 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 0
000400397143 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12266427-6738-Agpanobox--(158259)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 21:06 | 2018-09-23 21:35 | 0.477 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
000400397147 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(120709/TURANLI HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-23 08:00 | 2018-09-23 16:00 | 8 | 0 | 0 | 10 | 138 | 0 | 0 | 80 | 1104
000400397150 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837357-7151-Agdirek--(82495)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 19:28 | 2018-09-23 20:15 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400397153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ISLICE CATAK-1332-Trafobinatip--(95977)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 21:01 | 2018-09-23 21:49 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000400397160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANDIL MNB-6706-Trafobinatip--(128894/DERELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 02:13 | 2018-09-24 02:50 | 0.609 | 0 | 18 | 0 | 778 | 0 | 10.96 | 0 | 473.8
000400397161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-2898-Trafobinatip--(83963)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 06:20 | 2018-09-24 08:40 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.39
000400397162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128863/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 06:22 | 2018-09-24 06:49 | 0.454 | 3 | 1176 | 0 | 0 | 1.36 | 533.9 | 0 | 0
000400397166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/8-15852-Trafobinatip--(107489 - 107491 - 107492 - 107494 - 107495 - 91464)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 06:21 | 2018-09-24 06:50 | 0.49 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 186.69 | 0 | 0
000400397170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANDIL MNB-6706-Trafobinatip--(128894/DERELI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 07:48 | 2018-09-24 10:25 | 2.615 | 0 | 18 | 0 | 778 | 0 | 47.07 | 0 | 2034.47
000400397176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13860857-15741-Enhdirek--(31043/IGDEMLIK (SINEKLI) CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 08:11 | 2018-09-24 08:42 | 0.515 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.52 | 16.48
000400397179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059669-858547-Agdirek--(688010)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 06:47 | 2018-09-24 08:16 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400397183 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13831816-80065-Agdirek--(81875)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 05:33 | 2018-09-24 05:59 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400397191 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 09:05 | 2018-09-24 09:25 | 0.332 | 0 | 0 | 28 | 1429 | 0 | 0 | 9.3 | 474.43
000400397194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK TR-3717-Trafobinatip--(144865 - 144866 - 144871 - 144874 - 218538)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 09:30 | 2018-09-24 11:00 | 1.494 | 0 | 5 | 0 | 154 | 0 | 7.47 | 0 | 230.08
000400397202 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253955-7057-Agpanobox--(124155 - 165032)-(LV-LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-24 08:38 | 2018-09-24 09:31 | 0.883 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0
000400397203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 08:26 | 2018-09-24 08:43 | 0.283 | 0 | 2 | 1 | 348 | 0 | 0.57 | 0.28 | 98.48
000400397207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14198133-237137-Agdirek--(291618)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 10:21 | 2018-09-24 17:26 | 7.088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.09
000400397208 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198716-5858-Agpanobox--(164679)-(LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-24 08:28 | 2018-09-24 09:01 | 0.539 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0
000400397219 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 09:50 | 2018-09-24 10:21 | 0.506 | 0 | 0 | 54 | 116 | 0 | 0 | 27.32 | 58.7
000400397220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIK MONO-11649-Trafobinatip--(382333/KIZILCIK MONO GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 09:26 | 2018-09-24 10:15 | 0.824 | 0 | 392 | 0 | 134 | 0 | 323.01 | 0 | 110.42
000400397221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-14629-Trafobinatip--(10443/YIRICEK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 07:02 | 2018-09-24 07:35 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 62.05
000400397230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-4121-Trafobinatip--(270824)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 11:43 | 2018-09-24 12:06 | 0.384 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0
000400397252 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13829025-8510-Ogmusdirek--(105011)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 12:02 | 2018-09-24 12:15 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22
000400397253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13729719-242640-Agdirek--(168219)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 12:54 | 2018-09-24 14:10 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400397255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ YOL KENARI TRP-345-Trafobinatip--(2908)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 11:45 | 2018-09-24 12:24 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.58
000400397258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6D2 GULNAZAR KOK BINASI-12342-Trafobinatip--(117409)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 13:10 | 2018-09-24 15:28 | 2.305 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 541.68 | 0 | 0
000400397260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13680945-176336-Agdirek--(166413)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 07:55 | 2018-09-24 08:25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
000400397261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KUMARLI MNB-18970-Trafobinatip--(861583/KABAAGAC CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-24 09:00 | 2018-09-24 09:20 | 0.333 | 0 | 1 | 5 | 182 | 0 | 0.33 | 1.67 | 60.61
000400397262 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/33-12911-Trafobinatip--(89857)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-24 09:00 | 2018-09-24 13:00 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
000400397263 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAVAKLI MNB-12734-Trafobinatip--(85280/BUYUKKAVAKLI GRUBU HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-24 09:00 | 2018-09-24 16:00 | 7 | 0 | 0 | 13 | 337 | 0 | 0 | 91 | 2359
000400397267 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686390-7955-Ogmusdirek--(57763)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 08:01 | 2018-09-24 08:33 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.85
000400397271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(47295)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 11:16 | 2018-09-24 12:59 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.09
000400397278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDELIOGLU DM-1555-Trafobinatip--(296700)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 13:36 | 2018-09-24 14:48 | 1.201 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 190.96 | 0 | 0
000400397281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 14:12 | 2018-09-24 14:20 | 0.133 | 4 | 0 | 42 | 408 | 0.53 | 0 | 5.59 | 54.26
000400397283 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859900-24316-Enhdirek--(102134/KARAGOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 14:09 | 2018-09-24 14:24 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.33
000400397286 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814293-22136-Enhdirek--(94931/DOGANLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 13:41 | 2018-09-24 13:57 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.48
000400397293 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-12851-Trafobinatip--(646283/DUDERE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 14:48 | 2018-09-24 15:10 | 0.37 | 0 | 0 | 18 | 57 | 0 | 0 | 6.66 | 21.09
000400397304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDELIOGLU DM-1555-Trafobinatip--(262893)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 15:18 | 2018-09-24 15:48 | 0.489 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 43.52 | 0 | 0
000400397309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14070949-150598-Agdirek--(165979)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 14:53 | 2018-09-24 15:34 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400397313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIGLI MONOBLOK-12589-Trafobinatip--(133339/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 14:15 | 0.25 | 2 | 43 | 104 | 1735 | 0.5 | 10.75 | 26 | 433.75
000400397314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GEMCILER KARSISI MOD5-A-13095-Trafobinatip--(129828/CADIRKENT (SANAYI 3)CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 12:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
000400397317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KUMARLI MNB-18970-Trafobinatip--(861583/KABAAGAC CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-24 16:40 | 2018-09-24 17:00 | 0.333 | 0 | 1 | 5 | 182 | 0 | 0.33 | 1.67 | 60.61
000400397318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KUMARLI MNB-18970-Trafobinatip--(861583/KABAAGAC CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-24 09:20 | 2018-09-24 16:40 | 7.333 | 0 | 1 | 5 | 182 | 0 | 7.33 | 36.67 | 1334.61
000400397328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRCIUSAGI TR-4760-Trafobinatip--(175190)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 12:44 | 2018-09-24 13:46 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.17
000400397333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13870059-993168-Agdirek--(1463478)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 13:04 | 2018-09-24 13:42 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.27
000400397339 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(120445/DM_I/1 YAMANLAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 17:20 | 2018-09-24 17:24 | 0.07 | 15 | 5033 | 91 | 1565 | 1.05 | 352.31 | 6.37 | 109.55
000400397340 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14326583-14492-Ogmusdirek--(117381 - 79377 - 79378 - 79382)-(LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 15:55 | 2018-09-24 16:27 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32.15
000400397351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-12818-Trafobinatip--(132952/DM_I/61'IN GUZELYURT KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 17:24 | 2018-09-24 17:37 | 0.214 | 1 | 0 | 71 | 1446 | 0.21 | 0 | 15.19 | 309.44
000400397352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK YAPALAK KOY TR-4313-Trafobinatip--(197038)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 17:58 | 2018-09-24 18:45 | 0.784 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 3.92 | 0 | 64.29
000400397357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-4314-Trafobinatip--(196609 - 196611 - 280133)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 18:11 | 2018-09-24 18:37 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 36.55
000400397358 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 16:30 | 2018-09-24 17:05 | 0.597 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 1.79 | 37.61
000400397368 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876460-8425-Ogmusdirek--(79244)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 15:41 | 2018-09-24 16:02 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400397372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13982790-23099-Enhdirek--(40747/HAT23770)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 18:33 | 2018-09-24 20:10 | 1.614 | 0 | 6 | 34 | 667 | 0 | 9.68 | 54.88 | 1076.54
000400397389 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14442600-39051-Enhdirek--(864267/SALAVAT TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 14:59 | 2018-09-24 15:20 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.46
000400397398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14389059-68280-Enhdirek--(872823/ARMUTALAN-SOGUTLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 17:44 | 2018-09-24 19:01 | 1.273 | 0 | 3 | 1 | 142 | 0 | 3.82 | 1.27 | 180.77
000400397407 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660334-14596-Enhdirek--(85545/HAT45152)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 18:33 | 2018-09-24 18:58 | 0.419 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0.84 | 35.62
000400397408 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YUKARI AKPINAR TR-1-5623-Trafobinatip--(8413)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 18:00 | 2018-09-24 19:11 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.95
000400397410 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713150-7998-Ogmusdirek--(77904)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 18:29 | 2018-09-24 19:03 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.46
000400397420 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13758242-15266-Enhdirek--(91338/OVACIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 18:51 | 2018-09-24 19:15 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.99
000400397426 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981040-7652-Ogmusdirek--(18184)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 18:31 | 2018-09-24 19:10 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.2
000400397435 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14175725-36360-Enhdirek--(824126/HAT 824126)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 17:31 | 2018-09-24 19:22 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 126.34
000400397439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-4747-Trafobinatip--(175519 - 175521 - 175527 - 217425)-(LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 16:29 | 2018-09-24 17:50 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 78.18
000400397442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | INONU CADDESI DIREK TIPI TR-2120-Trafobinatip--(83426)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 20:24 | 2018-09-24 21:22 | 0.955 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 164.26 | 0 | 0
000400397474 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534650 -13131-Trafobinatip--(94769)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 22:26 | 2018-09-24 23:21 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.43
000400397475 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991401-39695-Agdirek--(165165)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 20:59 | 2018-09-24 21:13 | 0.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
000400397485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-12613-Trafobinatip--(656836/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 06:34 | 2018-09-25 06:41 | 0.109 | 0 | 0 | 13 | 3761 | 0 | 0 | 1.42 | 409.95
000400397488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945541-9663-Ogmusdirek--(24140/HAT15465)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 06:28 | 2018-09-25 07:30 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.12
000400397489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14200495-63940-Enhdirek--(45690/HAT57128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 07:11 | 2018-09-25 08:51 | 1.662 | 0 | 0 | 11 | 267 | 0 | 0 | 18.28 | 443.75
000400397491 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13750749-1259-Enhdirek--(67682/SAVRAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 04:08 | 2018-09-25 06:19 | 2.177 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 2.18 | 470.23
000400397492 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852680-1391-Enhdirek--(67660/TECIRLI KOK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 07:13 | 2018-09-25 07:55 | 0.697 | 2 | 0 | 2 | 309 | 1.39 | 0 | 1.39 | 215.37
000400397493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-18733-Trafobinatip--(110204/POYRAZ GUNESLI FIDER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 07:41 | 2018-09-25 07:47 | 0.095 | 0 | 43 | 20 | 2082 | 0 | 4.09 | 1.9 | 197.79
000400397495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SANAYII ESKI TR-9464-Trafobinatip--(223186)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 07:53 | 2018-09-25 08:15 | 0.38 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0
000400397496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 14:50 | 2018-09-24 15:30 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.67 | 72.04
000400397496 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933/HAT25728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 15:30 | 2018-09-24 15:40 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0.33 | 53.27
000400397497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-14553-Trafobinatip--(384135/BOZLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 08:01 | 2018-09-25 08:33 | 0.533 | 1 | 708 | 22 | 756 | 0.53 | 377.36 | 11.73 | 402.95
000400397499 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-17677-Trafobinatip--(383694/TR30 CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 05:54 | 2018-09-25 08:10 | 2.272 | 7 | 6142 | 0 | 5 | 15.9 | 13954.62 | 0 | 11.36
000400397505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13672401-50807-Ogmusdirek--(153442 - 153445 - 153449 - 218482)-(LV-LV-LV-LVSC) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 08:48 | 2018-09-25 10:00 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.66
000400397509 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804757-21401-Enhdirek--(91801/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 07:24 | 2018-09-25 08:42 | 1.291 | 0 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 6.46 | 114.9
000400397513 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13797809-25481-Enhdirek--(103763/BODIN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 07:07 | 2018-09-25 07:58 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 235.7
000400397517 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13802115-15290-Enhdirek--(91374/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 08:31 | 2018-09-25 08:50 | 0.311 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.31 | 24.88
000400397526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845991-163850-Agdirek--(46599)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 09:15 | 2018-09-25 10:00 | 0.757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
000400397528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952191-6225-Ogmusdirek--(71841)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 09:33 | 2018-09-25 10:00 | 0.444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
000400397543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOKI DM-1-2025-Trafobinatip--(121862/HAT53739)-(MV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 10:11 | 2018-09-25 10:38 | 0.445 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 46.73 | 0 | 0
000400397561 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13869717-8513-Ogmusdirek--(1262310453595453597454913)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 09:06 | 2018-09-25 09:20 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.51
000400397561 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13869717-8513-Ogmusdirek--(140022 - 80419 - 80420 - 80422)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 09:20 | 2018-09-25 09:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400397565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795847-102429-Agdirek--(185853)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 11:10 | 2018-09-25 11:51 | 0.689 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0
000400397567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PETROL ARKASI CIVARI TR-13498-Trafobinatip--(241909 - 241910 - 241931 - 241965 - 276883)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 10:06 | 2018-09-25 12:55 | 2.812 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 109.67 | 0 | 2.81
000400397576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CATALHOYUK MONOBLOK-13028-Trafobinatip--(133538/CATAL HOYUK CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-25 09:00 | 2018-09-25 12:00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 36
000400397580 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852761-1269-Enhdirek--(67784/CATALTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 23:57 | 2018-09-25 01:00 | 1.056 | 0 | 0 | 2 | 309 | 0 | 0 | 2.11 | 326.3
000400397581 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90437/SERHATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 11:24 | 2018-09-25 12:10 | 0.771 | 0 | 1 | 21 | 227 | 0 | 0.77 | 16.19 | 175.02
000400397583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-14567-Trafobinatip--(133446/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 11:41 | 2018-09-25 12:22 | 0.677 | 0 | 7 | 36 | 743 | 0 | 4.74 | 24.37 | 503.01
000400397586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR DIREK TIPI TR2-946-Trafobinatip--(242843)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 11:18 | 2018-09-25 12:40 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.42
000400397587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14013615-125919-Agdirek--(289135)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 12:32 | 2018-09-25 13:30 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.92 | 0 | 0.96
000400397589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13676032-172933-Agdirek--(190984)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 12:54 | 2018-09-25 13:40 | 0.772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
000400397591 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-9625-Ogmusdirek--(62927)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 09:32 | 2018-09-25 09:55 | 0.388 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 12.42 | 0 | 0.39
000400397595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13790724-83192-Agdirek--(206587)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 12:15 | 2018-09-25 13:17 | 1.027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
000400397598 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715828-7964-Ogmusdirek--(68304)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 09:01 | 2018-09-25 09:45 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.12
000400397602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851449-57268-Ogmusdirek--(62161)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 13:15 | 2018-09-25 14:30 | 1.254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
000400397604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695414-28359-Enhdirek--(48261/HAT54110)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 13:16 | 2018-09-25 13:30 | 0.241 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0
000400397607 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670339-2121-Ogmusdirek--(106001)-(LVSC) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 12:02 | 2018-09-25 13:01 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.97
000400397612 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-13018-Trafobinatip--(804036/HAT70085)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 12:56 | 2018-09-25 12:58 | 0.04 | 2 | 2227 | 0 | 0 | 0.08 | 89.08 | 0 | 0
000400397613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | YALANGOZ TR-4965-Trafobinatip--(166400)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 09:01 | 2018-09-25 09:24 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.56
000400397619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13698243-67168-Ogmusdirek--(50655/HAT33654)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 10:26 | 2018-09-25 10:40 | 0.238 | 0 | 6 | 0 | 414 | 0 | 1.43 | 0 | 98.53
000400397621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 14:03 | 2018-09-25 15:07 | 1.065 | 0 | 2 | 4 | 558 | 0 | 2.13 | 4.26 | 594.27
000400397622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 08:46 | 2018-09-25 09:56 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.82
000400397623 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIKAYA TR-1-6517-Trafobinatip--(27427)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 13:47 | 2018-09-25 14:45 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.1
000400397624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMDERE MERKEZ TR-251-Trafobinatip--(139969 - 217316 - 91308 - 91313 - 91318 - 91322)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 09:43 | 2018-09-25 10:40 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40.72
000400397638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811451-198171-Agdirek--(208575 - 219348)-(LVSC-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-25 09:17 | 2018-09-25 10:14 | 0.956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0
000400397645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14124368-62733-Enhdirek--(818792/KAZANDERE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 11:47 | 2018-09-25 12:39 | 0.868 | 0 | 0 | 3 | 313 | 0 | 0 | 2.6 | 271.68
000400397652 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/7-12993-Trafobinatip--(104574 - 104575 - 104577 - 107589 - 107590 - 107591 - 91284 - 91285 - 91627)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 12:45 | 2018-09-25 12:58 | 0.208 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 0 | 0
000400397653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPLANCILAR TR3-2767-Trafobinatip--(88121)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 14:54 | 2018-09-25 15:27 | 0.557 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
000400397673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14027992-966897-Agdirek--(1452499)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 08:40 | 2018-09-25 09:10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400397678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13710021-51249-Agdirek--(276443)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 15:41 | 2018-09-25 18:26 | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.98
000400397679 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIKKOY KOYU TR-1-5516-Trafobinatip--(1158)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 11:00 | 2018-09-25 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
000400397685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13962344-22082-Enhdirek--(121409/HAT54427)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 15:54 | 2018-09-25 16:45 | 0.852 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0
000400397688 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660433-13553-Enhdirek--(87266/HAT48794)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-25 09:00 | 2018-09-25 16:00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 98
000400397693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ATMALIKAŞANLI KOYU REMIK MEZRA TR-5302-Trafobinatip--(210744)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 16:27 | 2018-09-25 17:28 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.11
000400397696 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-19040-Trafobinatip--(863182/GOLPINAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 14:40 | 2018-09-25 16:38 | 1.979 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 3.96 | 71.24
000400397699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13961806-161943-Agdirek--(48709)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 15:05 | 2018-09-25 16:40 | 1.585 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0
000400397703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-18451-Trafobinatip--(884271/TOTAL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-25 09:00 | 2018-09-25 15:00 | 6 | 7 | 0 | 15 | 3 | 42 | 0 | 90 | 18
000400397705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646507)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 16:30 | 2018-09-25 17:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5
000400397708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951255-51167-Ogmusdirek--(217840 - 72813 - 72816 - 72819)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 11:00 | 2018-09-25 11:30 | 0.5 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 19.5 | 0 | 5
000400397712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14052396-960613-Agdirek--(1471307)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 17:10 | 2018-09-25 17:39 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400397713 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 16:34 | 2018-09-25 17:18 | 0.736 | 3 | 0 | 9 | 1484 | 2.21 | 0 | 6.62 | 1092.22
000400397719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752086-87378-Agdirek--(177988)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 16:56 | 2018-09-25 17:46 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
000400397735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660746-13310-Enhdirek--(85242/HAT42109)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 16:31 | 2018-09-25 18:39 | 2.145 | 0 | 0 | 9 | 163 | 0 | 0 | 19.31 | 349.64
000400397736 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12195104-3052-Agpanobox--(74017)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 17:51 | 2018-09-25 18:30 | 0.648 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
000400397738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABASI KURAN KURSU ONU TR-3955-Trafobinatip--(177144)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 18:45 | 2018-09-25 19:25 | 0.68 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 2.04 | 0 | 32.64
000400397740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 JANDARMA BOL-66-Trafobinatip--(22011)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 17:31 | 2018-09-25 18:05 | 0.558 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.56 | 0 | 4.46
000400397747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13871553-170031-Agdirek--(143624 - 143625 - 143626 - 143627)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 18:45 | 2018-09-25 19:20 | 0.579 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
000400397757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-12733-Trafobinatip--(133591/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 18:55 | 2018-09-25 19:59 | 1.078 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 4.31 | 40.96
000400397758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 19:48 | 2018-09-25 20:03 | 0.244 | 0 | 33 | 10 | 793 | 0 | 8.05 | 2.44 | 193.49
000400397759 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660856-13560-Enhdirek--(87146/SARIGUL(KARUZ )HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 19:04 | 2018-09-25 20:02 | 0.956 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 3.82 | 30.59
000400397761 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14160717-98670-Agdirek--(114000)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 18:48 | 2018-09-25 19:06 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400397782 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-14216-Enhdirek--(84943/HALIL RIFAT GURSOY HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 19:51 | 2018-09-25 20:30 | 0.659 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.66 | 25.04
000400397786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977341-1165918-Enhdirek--(96496)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 20:20 | 2018-09-25 21:00 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
000400397786 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977341-1165918-Enhdirek--(96496/HAT29579)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 21:00 | 2018-09-25 21:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400397792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14165443-166469-Agdirek--(148059)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 20:06 | 2018-09-25 20:32 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400397797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13959894-7628-Enhdirek--(12830/HAT9090)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 22:11 | 2018-09-25 23:00 | 0.821 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 2.46 | 0 | 20.53
000400397802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12191925-5304-Agpanobox--(218790)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 21:14 | 2018-09-25 22:37 | 1.382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
000400397821 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSAT TR-6-7861-Trafobinatip--(62852)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 22:31 | 2018-09-25 22:55 | 0.398 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0
000400397822 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91726/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 06:38 | 2018-09-25 07:40 | 1.026 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 92.34 | 0 | 1.03
000400397825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-29 06:30 | 2018-09-29 09:00 | 2.5 | 0 | 55 | 8 | 1215 | 0 | 137.5 | 20 | 3037.5
000400397828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YASIL HES MONOBLOK-528-Trafobinatip--(89491/EVRI TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 05:00 | 2018-09-26 05:50 | 0.833 | 0 | 0 | 72 | 1081 | 0 | 0 | 59.98 | 900.47
000400397831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-15831-Trafobinatip--(281309 - 281368 - 281436)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 06:48 | 2018-09-26 07:31 | 0.714 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 7.14 | 0 | 12.85
000400397840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KANTAR YANI MONOBLOK-1587-Trafobinatip--(275958)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 08:10 | 2018-09-26 08:28 | 0.307 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0
000400397846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14027909-29788-Enhdirek--(33114/HAT17857)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:09 | 2018-09-26 10:02 | 0.874 | 0 | 4 | 3 | 179 | 0 | 3.5 | 2.62 | 156.45
000400397850 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 08:18 | 2018-09-26 09:10 | 0.873 | 0 | 0 | 6 | 331 | 0 | 0 | 5.24 | 288.96
000400397851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MNB-15751-Trafobinatip--(124289/CARDAK HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-15 09:00 | 2018-09-15 15:00 | 6 | 0 | 610 | 5 | 999 | 0 | 3660 | 30 | 5994
000400397853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13831/YANTEPE HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-25 09:00 | 2018-09-25 15:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 6 | 894
000400397854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU DELIKOLE TR-9530-Trafobinatip--(224899)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:41 | 2018-09-26 12:55 | 3.236 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.48 | 0 | 0
000400397855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | EKOGUN-GUNEKO GES KOK-19302-Trafobinatip--(867615/TURKOREN CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-24 08:30 | 2018-09-24 14:30 | 6 | 0 | 7 | 4 | 420 | 0 | 42 | 24 | 2520
000400397856 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663479-10765-Enhdirek--(79870/ILICAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 07:36 | 2018-09-26 08:25 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 63.88
000400397858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60499/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:53 | 2018-09-26 10:17 | 0.4 | 0 | 2 | 17 | 394 | 0 | 0.8 | 6.8 | 157.6
000400397863 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-2198-Enhdirek--(70275/YAYIKLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:38 | 2018-09-26 10:16 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 156.98
000400397867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14051988-191208-Agdirek--(179788 - 208918)-(LVSC-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:23 | 2018-09-26 10:00 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400397869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984468-50866-Ogmusdirek--(140243 - 140244 - 140246 - 262977 - 80357 - 80366)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 08:37 | 2018-09-26 09:42 | 1.083 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 2.17 | 0 | 57.4
000400397876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-9534-Enhdirek--(14023/HAT8252)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 07:51 | 2018-09-26 09:11 | 1.332 | 0 | 1 | 3 | 282 | 0 | 1.33 | 4 | 375.62
000400397880 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660856-13560-Enhdirek--(87146/SARIGUL(KARUZ )HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 16:00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 28 | 224
000400397881 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666049-13579-Enhdirek--(87209/HAT48224)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 259
000400397882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMI UONU OKUL KARSISI TRAFO-89-Trafobinatip--(38624)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:16 | 2018-09-26 09:40 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.25
000400397883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13943664-180376-Agdirek--(162506)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 11:39 | 2018-09-26 12:22 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400397885 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GUMUŞLU TR-6781-Trafobinatip--(139717 - 22202 - 22213 - 22214 - 79620 - 79621 - 79622 - 79624)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:25 | 2018-09-26 10:46 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 69.89
000400397900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13961782-163627-Agdirek--(33774)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 13:10 | 2018-09-26 14:19 | 1.159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
000400397902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KURTULUS MONOBLOK-2800-Trafobinatip--(273640)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 11:18 | 2018-09-26 12:00 | 0.709 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 0
000400397908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13871080-167667-Agdirek--(185382 - 266182)-(LV-LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 11:31 | 2018-09-26 13:02 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.65
000400397913 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649507-49937-Agdirek--(44890)-(LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:05 | 2018-09-26 11:16 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.34
000400397915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12194732-5494-Agpanobox--(265009)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-26 13:45 | 2018-09-26 14:18 | 0.544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
000400397916 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059802-7849-Ogmusdirek--(61006)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 12:10 | 2018-09-26 13:49 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 118.37
000400397919 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/63-12925-Trafobinatip--(104762)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 13:12 | 2018-09-26 14:03 | 0.841 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 89.15 | 0 | 4.21
000400397927 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:01 | 2018-09-26 09:35 | 0.562 | 0 | 0 | 28 | 1430 | 0 | 0 | 15.74 | 803.66
000400397929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(133163/MOBIL DEVRESI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 14:00 | 5 | 7 | 1627 | 5 | 10 | 35 | 8135 | 25 | 50
000400397930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13860235-120742-Agdirek--(16981)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 11:25 | 2018-09-26 12:40 | 1.255 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0
000400397931 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELBEYLI MNB-19457-Trafobinatip--(871815/BESELE-KILAVUZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:31 | 2018-09-26 11:11 | 1.66 | 0 | 0 | 14 | 140 | 0 | 0 | 23.24 | 232.4
000400397936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13856519-12310-Ogmusdirek--(151243)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 14:52 | 2018-09-26 15:47 | 0.906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
000400397943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13829530-1721-Enhdirek--(107349/AKCAKOYUNLU BRS.)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186
000400397949 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13836326-28583-Enhdirek--(102464/AKINCILAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 09:32 | 2018-09-26 09:50 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400397950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14023861-159635-Agdirek--(31791)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 15:16 | 2018-09-26 16:59 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71
000400397952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 32 NOLU KOK SELALE PARK-6009-Trafobinatip--(702738720247)-(S_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 15:12 | 2018-09-26 15:30 | 0.302 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 0 | 0
000400397957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13756436-58084-Agdirek--(99794)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 14:08 | 2018-09-26 15:05 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92
000400397959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI YENI TR-1232-Trafobinatip--(74165)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 15:28 | 2018-09-26 16:30 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400397964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU TR -36-Trafobinatip--(305521)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 11:39 | 2018-09-26 12:10 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400397980 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-18909-Trafobinatip--(860228/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 15:34 | 2018-09-26 16:09 | 0.578 | 0 | 12 | 2 | 818 | 0 | 6.94 | 1.16 | 472.8
000400397981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MATESA ONU MONOBLOK-12659-Trafobinatip--(127092/ BOSSA-2 SULAMALAR MATESA DENIM)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 16:30 | 2018-09-26 17:01 | 0.511 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3.58 | 0 | 4.09 | 0
000400397984 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK YIBO MNB-18901-Trafobinatip--(860096/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 15:28 | 2018-09-26 15:32 | 0.076 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
000400397986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(12179/F5-DOGAN KONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 16:21 | 2018-09-26 16:44 | 0.386 | 0 | 27 | 22 | 1409 | 0 | 10.42 | 8.49 | 543.87
000400397989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UZUNPINAR KOY TR-3914-Trafobinatip--(114277)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 17:01 | 2018-09-26 19:00 | 1.991 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.99 | 0 | 33.85
000400397996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 UZEYIRLI MAHALLESI YAZLIKCILAR BOL-364-Trafobinatip--(11766)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 16:44 | 2018-09-26 17:15 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.17
000400398002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13783509-22138-Agdirek--(140164)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 15:44 | 2018-09-26 17:33 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400398006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CATALHOYUK MONOBLOK-6690-Trafobinatip--(151728/IGDELI GURUBU 3X0)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 12:55 | 2018-09-26 13:05 | 0.167 | 0 | 0 | 83 | 2693 | 0 | 0 | 13.86 | 449.73
000400398009 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637650-7754-Ogmusdirek--(43727)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 15:31 | 2018-09-26 16:03 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.86
000400398013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795604-86619-Agdirek--(192300)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 16:33 | 2018-09-26 17:59 | 1.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
000400398014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009133-40299-Enhdirek--(65174/TRT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 17:41 | 2018-09-26 18:44 | 1.045 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2.09 | 62.7
000400398020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-12995-Enhdirek--(22273/HAT14639)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 18:33 | 2018-09-26 18:51 | 0.298 | 2 | 320 | 0 | 27 | 0.6 | 95.36 | 0 | 8.05
000400398025 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-12733-Trafobinatip--(133591/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 18:00 | 2018-09-26 18:24 | 0.392 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 1.57 | 14.9
000400398028 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-19040-Trafobinatip--(863181/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 18:11 | 2018-09-26 18:50 | 0.655 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 1.97 | 55.02
000400398029 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14153422-11986-Ogmusdirek--(97361)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 17:10 | 2018-09-26 17:22 | 0.203 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.61
000400398030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(12179/F5-DOGAN KONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 18:09 | 2018-09-26 18:28 | 0.315 | 0 | 27 | 22 | 1409 | 0 | 8.51 | 6.93 | 443.84
000400398037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MAHMUT BEY TR-142-Trafobinatip--(141294 - 141316 - 141324 - 217273 - 90564 - 90568)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 16:45 | 2018-09-26 17:04 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.66
000400398053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK ARMUTLU TR-252-Trafobinatip--(91267)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 18:50 | 2018-09-26 20:02 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.98
000400398058 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14071292-30870-Enhdirek--(107562/HAT6192)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 18:11 | 2018-09-26 19:08 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.36
000400398062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13934048-19433-Enhdirek--(54683/MEYMENDI- YANIKLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 19:30 | 2018-09-26 20:50 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73.43
000400398072 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870033-4382-Enhdirek--(72882/OSMAN ONDER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 15:04 | 2018-09-26 15:48 | 0.719 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
000400398075 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852074-8158-Ogmusdirek--(104476 - 139630 - 20519 - 8031 - 8032)-(LV-LVSC-LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 17:17 | 2018-09-26 18:02 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 88.8
000400398077 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660638-14543-Enhdirek--(85360/HACIHALIL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 18:39 | 2018-09-26 19:37 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 99.45
000400398089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN CARSI-1712-Trafobinatip--(176358)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 18:42 | 2018-09-26 20:38 | 1.935 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5.81 | 0 | 23.22
000400398105 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KOSECELI TR-1-5633-Trafobinatip--(10291)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 17:55 | 2018-09-26 18:46 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.98
000400398116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN KOYU 2. TR-15139-Trafobinatip--(271266)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 21:21 | 2018-09-26 21:55 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.37
000400398119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14396361-67917-Ogmusdirek--(165580)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 19:01 | 2018-09-26 19:31 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400398120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945957-137717-Agdirek--(85670)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 22:30 | 2018-09-26 23:15 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400398144 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995488-43179-Agdirek--(64590)-(LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 14:04 | 2018-09-26 14:30 | 0.436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
000400398154 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-12733-Trafobinatip--(133591/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 02:16 | 2018-09-27 02:55 | 0.648 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 2.59 | 24.62
000400398155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN TR-18934-Trafobinatip--(304702)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 05:44 | 2018-09-27 06:20 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.24
000400398157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-4224-Trafobinatip--(59623/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 06:57 | 2018-09-27 07:16 | 0.323 | 1 | 26 | 5 | 252 | 0.32 | 8.4 | 1.62 | 81.4
000400398158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-25421-Enhdirek--(23522/MEHMET KARADENIZ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 06:45 | 2018-09-27 07:00 | 0.25 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 3 | 7.75
000400398161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(128303/AKBAYIR SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 07:48 | 2018-09-27 08:32 | 0.737 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0.74 | 9.58 | 13.27
000400398163 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-1183721-Ogmusdirek--(438029)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 07:04 | 2018-09-27 07:21 | 0.271 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
000400398163 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-1183721-Ogmusdirek--(1253221 - 1261402 - 438029 - 438383 - 438387 - 438388)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 07:21 | 2018-09-27 07:35 | 0.238 | 0 | 114 | 0 | 12 | 0 | 27.13 | 0 | 2.86
000400398166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 41 KOK BINASI-2063-Trafobinatip--(38003/SAFFRON HOTEL TURZ.TAS.SAN.VE TIC.A.S. - 802452/VATAN MONOBLOK CIKISI)-(MV-MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 11:30 | 2.5 | 1 | 1205 | 0 | 0 | 2.5 | 3012.5 | 0 | 0
000400398167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--(124243/ KIZILCIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 07:29 | 2018-09-27 08:19 | 0.846 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 1.69 | 148.05
000400398170 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI OSB DM-17023-Trafobinatip--(132370/GOLBASI OSB HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 07:40 | 2018-09-27 07:54 | 0.233 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 0.23
000400398171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-69320-Enhdirek--(881721/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 08:35 | 2018-09-27 09:21 | 0.766 | 6 | 0 | 14 | 8 | 4.6 | 0 | 10.72 | 6.13
000400398172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13856660-60550-Agdirek--(60891)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 08:39 | 2018-09-27 10:10 | 1.514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0
000400398180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE MBK 2017-19626-Trafobinatip--(875924/GUBLUCE CIKIS HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 516
000400398181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102642-4868-Enhdirek--(10865/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114
000400398184 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987259-27025-Enhdirek--(100198/HALICE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:20 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.96
000400398186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZARMUT-291-Trafobinatip--(94051)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 08:19 | 2018-09-27 08:51 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.28
000400398193 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715590-23804-Enhdirek--(99733/HAT1148)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 06:56 | 2018-09-27 08:00 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45.8
000400398199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-18874-Enhdirek--(14906/HAT10069)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 10:23 | 2018-09-27 12:30 | 2.124 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 2.12 | 0 | 146.56
000400398215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(98207/DSI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 09:32 | 2018-09-27 09:36 | 0.069 | 5 | 1795 | 8 | 219 | 0.35 | 123.86 | 0.55 | 15.11
000400398216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868785-4862-Ogmusdirek--(167761)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 10:16 | 2018-09-27 11:10 | 0.907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
000400398229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(275324)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 11:32 | 2018-09-27 11:42 | 0.173 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0
000400398236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI YENI TR-1232-Trafobinatip--(74165)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 11:23 | 2018-09-27 12:00 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400398254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(19052/KIRMAKAYA YOLDERESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 12:33 | 2018-09-27 13:20 | 0.789 | 6 | 481 | 2 | 1176 | 4.73 | 379.51 | 1.58 | 927.86
000400398255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125286/F-6 ELBISTAN KOYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 13:28 | 2018-09-27 13:31 | 0.05 | 13 | 1362 | 137 | 8547 | 0.65 | 68.1 | 6.85 | 427.35
000400398256 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-10863-Enhdirek--(79817/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 10:08 | 2018-09-27 12:14 | 2.11 | 0 | 0 | 5 | 87 | 0 | 0 | 10.55 | 183.57
000400398258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14393615-67711-Ogmusdirek--(111126)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 13:28 | 2018-09-27 14:45 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400398259 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-14216-Enhdirek--(84943/HALIL RIFAT GURSOY HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-27 10:21 | 2018-09-27 11:21 | 0.991 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.99 | 37.66
000400398261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888493-1215193-Ogmusdirek--(1529817580572580575580576706263)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 13:01 | 2018-09-27 13:27 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 68.69
000400398261 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888493-1215193-Ogmusdirek--(1529817 - 580572 - 580575 - 580576 - 706263)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 13:27 | 2018-09-27 13:32 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 16.52
000400398268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-11523-Trafobinatip--(133288/EMIROGLU CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 14:00 | 5 | 0 | 0 | 24 | 101 | 0 | 0 | 120 | 505
000400398272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BICIN TR2-4940-Trafobinatip--(202951)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 10:57 | 2018-09-27 11:20 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.29
000400398273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14199508-240027-Agdirek--(295562)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 11:30 | 2018-09-27 12:11 | 0.683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
000400398275 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESMETEPE TR-1-5772-Trafobinatip--(11471)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 11:00 | 2018-09-27 11:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6
000400398279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3339-Trafobinatip--(154443)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 12:49 | 2018-09-27 17:10 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.36
000400398290 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751276-2017-Enhdirek--(67192/CORAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 14:02 | 2018-09-27 15:01 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 126.55
000400398291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13773354-116686-Agdirek--(130505)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 15:15 | 2018-09-27 15:51 | 0.598 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
000400398293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | LOKANTALAR TR-4525-Trafobinatip--(550697)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 15:19 | 2018-09-27 16:33 | 1.238 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0
000400398296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12253264-1592498-Agpanobox--(732929)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 15:10 | 2018-09-27 19:40 | 4.514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.11 | 0 | 0
000400398302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI YENI TR-8569-Trafobinatip--(1543774 - 681587 - 683143 - 683144)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 15:49 | 2018-09-27 17:10 | 1.348 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1.35 | 0 | 49.88
000400398304 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771997-8458-Ogmusdirek--(85362)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 11:11 | 2018-09-27 11:30 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400398314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660332-14595-Enhdirek--(85544/CEKICLER MAH. HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 16:00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 14 | 595
000400398315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAVAKLI MNB-12734-Trafobinatip--(85413/GUZELYURT GRUBU HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 16:00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 257 | 0 | 0 | 175 | 1799
000400398316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810406-15414-Enhdirek--(16063/AGILOBASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 09:29 | 2018-09-27 10:16 | 0.789 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 1.58 | 71.8
000400398322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811535-49785-Ogmusdirek--(138323 - 138324 - 138325 - 138326 - 260705)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-27 13:52 | 2018-09-27 15:55 | 2.062 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 105.16 | 0 | 0
000400398323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KARACAYIR TR-3963-Trafobinatip--(177279)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 16:19 | 2018-09-27 17:18 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.81
000400398327 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12192522-2713-Agpanobox--(106498)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 16:39 | 2018-09-27 17:07 | 0.467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
000400398330 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660746-13310-Enhdirek--(85242/HAT42109)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 16:43 | 2018-09-27 17:07 | 0.395 | 0 | 0 | 9 | 164 | 0 | 0 | 3.56 | 64.78
000400398335 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(112798/F-12 GERGER)-(MV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 15:51 | 2018-09-27 17:32 | 1.682 | 2 | 1048 | 37 | 2635 | 3.36 | 1762.74 | 62.23 | 4432.07
000400398349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ BOYALI-2503-Trafobinatip--(480487)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 18:25 | 2018-09-27 22:25 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.18
000400398356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 18:20 | 2018-09-27 19:00 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.01
000400398356 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071/HAT27960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 19:00 | 2018-09-27 19:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14.36
000400398361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 18:27 | 2018-09-27 18:59 | 0.528 | 0 | 5 | 5 | 1308 | 0 | 2.64 | 2.64 | 690.62
000400398370 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745018-9629-Ogmusdirek--(104536)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 17:35 | 2018-09-27 17:57 | 0.366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
000400398376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324164-1174756-Enhdirek--(287152)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 18:45 | 2018-09-27 19:20 | 0.583 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
000400398376 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324164-1174756-Enhdirek--(287152/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 19:20 | 2018-09-27 19:30 | 0.167 | 1 | 275 | 2 | 41 | 0.17 | 45.93 | 0.33 | 6.85
000400398382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795492-11577-Enhdirek--(29351/ARITAS KAYAALTI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 18:50 | 2018-09-27 19:31 | 0.671 | 1 | 69 | 5 | 32 | 0.67 | 46.3 | 3.36 | 21.47
000400398398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM03-12 (HUMET KONAGI TR)-1549-Trafobinatip--(275841)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 19:15 | 2018-09-27 20:13 | 0.979 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 133.14 | 0 | 0
000400398405 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO MNB-13035-Trafobinatip--(769410/TILLO CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 18:20 | 2018-09-27 18:36 | 0.269 | 0 | 0 | 5 | 438 | 0 | 0 | 1.35 | 117.82
000400398408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13928320-71627-Agdirek--(50414)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 19:41 | 2018-09-27 20:30 | 0.816 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
000400398423 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-30-13016-Trafobinatip--(6976)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 17:17 | 2018-09-27 18:03 | 0.773 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 182.43 | 0 | 0
000400398427 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14001452-87109-Agdirek--(122923)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 20:41 | 2018-09-27 21:05 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400398435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-3824-Trafobinatip--(149263)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 22:17 | 2018-09-27 23:04 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.84
000400398440 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13950106-12124-Agdirek--(122195)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 18:51 | 2018-09-27 19:20 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400398441 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-8766-Ogmusdirek--(77386)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 22:05 | 2018-09-27 22:32 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.55
000400398454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D1-1895-Trafobinatip--(36881/SEHIR1 CIKIS (7C1))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 06:52 | 2018-09-28 06:55 | 0.062 | 2 | 11872 | 1 | 2 | 0.12 | 736.06 | 0.06 | 0.12
000400398455 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650740/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 06:30 | 2018-09-28 07:05 | 0.59 | 0 | 0 | 18 | 96 | 0 | 0 | 10.62 | 56.64
000400398459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ ALISAR YOL UZERI-41-Trafobinatip--(496334 - 497790 - 497792)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 06:23 | 2018-09-28 07:04 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 164.03
000400398460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-224-Trafobinatip--(44018)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 07:59 | 2018-09-28 10:10 | 2.175 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 97.88 | 0 | 8.7
000400398462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKUL YANI TR-2096-Trafobinatip--(119739 - 119751 - 239361)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 08:09 | 2018-09-28 09:10 | 1.013 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 114.47 | 0 | 9.12
000400398467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI TR-585-Trafobinatip--(250875)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 09:14 | 2018-09-28 10:10 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.47
000400398471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BEYYURDU KOY TR-4179-Trafobinatip--(115088)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 09:27 | 2018-09-28 10:03 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.88
000400398473 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUZELSU KABINI-18016-Trafobinatip--(846124/HAT846124)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 08:27 | 2018-09-28 09:07 | 0.659 | 0 | 0 | 7 | 128 | 0 | 0 | 4.61 | 84.35
000400398475 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12198498-1770-Agpanobox--(112262)-(LVSC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 09:38 | 2018-09-28 10:20 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400398477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15E-1 ADM-12468-Trafobinatip--(37999/SEYHADIL MONOBLOK CIKISI - 652243/ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 09:42 | 2018-09-28 09:50 | 0.127 | 1 | 3570 | 0 | 0 | 0.13 | 453.39 | 0 | 0
000400398479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TASCIULAR TR-236-Trafobinatip--(278928)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 09:41 | 2018-09-28 10:20 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.92
000400398481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14155364-54237-Ogmusdirek--(257631)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:10 | 2018-09-28 10:40 | 0.5 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
000400398488 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13668986-11393-Agdirek--(16224)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:12 | 2018-09-28 11:15 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.34
000400398491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13943447-6323-Ogmusdirek--(81212)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 11:00 | 2018-09-28 11:20 | 0.333 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 9.32 | 0 | 1.33
000400398498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14179093-122993-Agdirek--(135639)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:55 | 2018-09-28 11:25 | 0.492 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
000400398499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 CEMALLI-396-Trafobinatip--(11869)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:28 | 2018-09-28 11:14 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.1
000400398508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIRAN KAYA TR-237-Trafobinatip--(278702)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 11:44 | 2018-09-28 12:30 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.77
000400398511 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991032-9652-Ogmusdirek--(40662)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:57 | 2018-09-28 11:30 | 0.558 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 110.48 | 0 | 0.56
000400398513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KOYU TR-3959-Trafobinatip--(183571)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 11:47 | 2018-09-28 12:32 | 0.747 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 1.49 | 0 | 35.11
000400398514 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-13958-Ogmusdirek--(846713/HAT846713)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:54 | 2018-09-28 11:10 | 0.273 | 0 | 0 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0.55 | 91.18
000400398515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13856473-106034-Agdirek--(176403)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:31 | 2018-09-28 12:01 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.52
000400398521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13883016-58508-Agdirek--(164061)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:38 | 2018-09-28 12:16 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400398523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BINEVLER MAH.MEZARLIK KARSISI KOK BINAS-2392-Trafobinatip--(23377/FIDER 17 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 11:42 | 2018-09-28 12:00 | 0.299 | 13 | 192 | 0 | 0 | 3.89 | 57.41 | 0 | 0
000400398526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14389059-68280-Enhdirek--(872823/ARMUTALAN-SOGUTLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 11:14 | 2018-09-28 12:33 | 1.306 | 0 | 3 | 1 | 145 | 0 | 3.92 | 1.31 | 189.37
000400398528 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989497-9721-Ogmusdirek--(51570)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 09:46 | 2018-09-28 11:27 | 1.694 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 157.54 | 0 | 5.08
000400398531 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13845777-25216-Enhdirek--(103010/BEKIRAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:27 | 2018-09-28 11:00 | 0.553 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1.66 | 11.06
000400398532 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13849271-9735-Ogmusdirek--(51598)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 12:10 | 2018-09-28 12:59 | 0.815 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 115.73 | 0 | 0
000400398533 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_V/1-12883-Trafobinatip--(104699 - 104700)-(LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 13:00 | 4 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0
000400398534 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/37-A-7637-Trafobinatip--(49671)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-28 13:00 | 2018-09-28 17:00 | 4 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0
000400398535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13869782-56798-Agdirek--(101580)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 11:17 | 2018-09-28 13:07 | 1.841 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.84 | 0 | 31.3
000400398536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARMUTALAN KOYU TR 2017-19605-Trafobinatip--(313632)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:46 | 2018-09-28 11:11 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.92
000400398541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 12:55 | 2018-09-28 13:20 | 0.417 | 0 | 2 | 1 | 350 | 0 | 0.83 | 0.42 | 145.95
000400398546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12191923-5308-Agpanobox--(218797)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-28 13:21 | 2018-09-28 14:03 | 0.699 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0
000400398558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TASBICME MNB-18372-Trafobinatip--(851029/KARAHOYUK CIKSI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 14:00 | 5 | 0 | 3 | 52 | 319 | 0 | 15 | 260 | 1595
000400398562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009117-40348-Enhdirek--(65355/DERETOLALLI-YAZITOPALLI KOY HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 14:30 | 2018-09-28 16:50 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.75
000400398563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963047-13724-Enhdirek--(8839/KALEDIBI KOYU SAKIRLER OBASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 14:45 | 2018-09-28 15:30 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0.75 | 119.25
000400398565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALAMESE TRP-5649-Trafobinatip--(523001)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 13:30 | 2018-09-28 14:13 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.96
000400398567 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KY-8069-Trafobinatip--(45722)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 14:15 | 2018-09-28 16:01 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.29
000400398568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802626-4276-Enhdirek--(25985/GOYNUK HATBASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 11:56 | 2018-09-28 13:17 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.39
000400398588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANDIL MNB-6706-Trafobinatip--(128894/DERELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 15:53 | 2018-09-28 16:33 | 0.666 | 0 | 18 | 0 | 782 | 0 | 11.99 | 0 | 520.81
000400398589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-543-Trafobinatip--(220965 - 23845 - 23861 - 23863)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 15:55 | 2018-09-28 17:15 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.54
000400398592 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-17677-Trafobinatip--(383694/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 16:00 | 2018-09-28 16:16 | 0.274 | 7 | 6176 | 0 | 5 | 1.92 | 1692.22 | 0 | 1.37
000400398593 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14334803-14407-Ogmusdirek--(115707)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 13:10 | 2018-09-28 13:29 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.83
000400398595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13701203-86209-Agdirek--(134239)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 14:02 | 2018-09-28 15:11 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400398599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197218-6877-Agpanobox--(256786)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 16:47 | 2018-09-28 17:25 | 0.636 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0
000400398605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324874-1134725-Enhdirek--(320489)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 16:50 | 2018-09-28 17:30 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.01
000400398605 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324874-1134725-Enhdirek--(320489/KUZKENT CIKISI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 17:30 | 2018-09-28 17:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.02
000400398607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESKI TRAFO-261-Trafobinatip--(124791/CAMLIKAVAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 14:40 | 2018-09-28 16:41 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 82.82
000400398614 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-12733-Trafobinatip--(133591/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 16:51 | 2018-09-28 17:28 | 0.62 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 2.48 | 23.56
000400398616 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-14544-Enhdirek--(85354/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 16:13 | 2018-09-28 17:30 | 1.272 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 2.54 | 117.02
000400398627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU DEREKENARI MONOBLOK-12882-Trafobinatip--(138566/UNIVERSITE CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 17:44 | 2018-09-28 18:30 | 0.774 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0
000400398631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199493-1497-Agpanobox--(223940)-(LVSC) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 18:02 | 2018-09-28 18:50 | 0.792 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0
000400398636 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/10-12812-Trafobinatip--(104556 - 104557 - 107596 - 107597 - 91315)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-28 17:54 | 2018-09-28 18:30 | 0.595 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 217.77 | 0 | 0
000400398637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KANTAR YANI MONOBLOK-1587-Trafobinatip--(275958)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 17:58 | 2018-09-28 18:45 | 0.793 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
000400398642 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-18918-Trafobinatip--(322430/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 18:08 | 2018-09-28 18:33 | 0.417 | 0 | 0 | 31 | 87 | 0 | 0 | 12.93 | 36.28
000400398647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963047-13724-Enhdirek--(8839/KALEDIBI KOYU SAKIRLER OBASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 18:38 | 2018-09-28 19:45 | 1.122 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 1.12 | 178.4
000400398649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(29701/COBANBEYLI-BAKRAC HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 17:55 | 2018-09-28 19:11 | 1.275 | 1 | 71 | 28 | 1741 | 1.28 | 90.53 | 35.7 | 2219.78
000400398653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14039158-197955-Agdirek--(137464)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 17:18 | 2018-09-28 18:16 | 0.967 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
000400398658 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-2198-Enhdirek--(70275/YAYIKLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 17:47 | 2018-09-28 19:11 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 349.93
000400398664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OSMANCIK BAHCELIEVLER 4-4699-Trafobinatip--(1516320 - 2060463 - 496606 - 496607)-(SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 18:53 | 2018-09-28 19:31 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 70.96
000400398667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756825-2123-Ogmusdirek--(138703)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 17:56 | 2018-09-28 19:17 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000400398680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13783511-22140-Agdirek--(208508)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 17:45 | 2018-09-28 18:12 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400398688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693056-3787-Enhdirek--(12451/TARIMSAL SULAMA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 19:33 | 2018-09-28 19:42 | 0.145 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0.15 | 0 | 10.73
000400398689 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886074-8530-Ogmusdirek--(79814)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 18:29 | 2018-09-28 19:53 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.64
000400398691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13846471-4165-Trafobinatip--(182881)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-28 19:35 | 2018-09-28 20:24 | 0.812 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 43.04 | 0 | 0.81
000400398694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742039 EMIRLI MH.TR-1490-Trafobinatip--(100255 - 100268 - 100273 - 264559)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 20:08 | 2018-09-28 20:49 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45.96
000400398705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13951821-166042-Agdirek--(147916)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 19:05 | 2018-09-28 20:01 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
000400398707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SAHIN PETROL YANI MONOBLOK-10652-Trafobinatip--(2050126/SAHIN PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 21:12 | 2018-09-28 21:23 | 0.182 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0
000400398709 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872544-1751-Enhdirek--(71070/BEREKETLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 18:02 | 2018-09-28 18:53 | 0.851 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.85 | 28.93
000400398713 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648728-50409-Agdirek--(160113)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 13:20 | 2018-09-28 14:34 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400398717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13704392-7773-Ogmusdirek--(139195)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 19:10 | 2018-09-28 19:45 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59
000400398720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14019677-1194623-Ogmusdirek--(92519/HAT25938)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 18:36 | 2018-09-28 18:50 | 0.238 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.48 | 4.76
000400398749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14015443-1208373-Ogmusdirek--(103582/HAT34837)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 22:43 | 2018-09-28 23:11 | 0.458 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 5.5 | 6.87
000400398752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14339004-1066809-Agdirek--(1553705)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 15:40 | 2018-09-28 16:00 | 0.337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
000400398755 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-16175-Enhdirek--(88009/HAT48688)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 22:00 | 2018-09-28 23:31 | 1.526 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 4.58 | 76.3
000400398759 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13891452-8646-Ogmusdirek--(4185)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 23:00 | 2018-09-29 00:09 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 225.81
000400398760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382974/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 04:03 | 2018-09-29 04:18 | 0.244 | 4 | 1777 | 28 | 898 | 0.98 | 433.59 | 6.83 | 219.11
000400398762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KIPAS OKUL ALTI MONOBLOK-12474-Trafobinatip--(250588)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 06:19 | 2018-09-29 07:27 | 1.134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
000400398763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KOK-3931-Trafobinatip--(52985/IGDE KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 06:20 | 2018-09-29 06:56 | 0.605 | 0 | 33 | 2 | 562 | 0 | 19.97 | 1.21 | 340.01
000400398764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAS DERVISLI CAMI ONU TR-3793-Trafobinatip--(48582/HAT31205)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 07:32 | 2018-09-29 10:35 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 115.94
000400398768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-12511-Trafobinatip--(37231/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 08:17 | 2018-09-29 09:23 | 1.099 | 1 | 3911 | 0 | 2 | 1.1 | 4298.19 | 0 | 2.2
000400398768 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13955439-53858-Ogmusdirek--(222265 - 251145 - 65409 - 78710)-(LVSC-LV-LVSC-LV) | OG KABLO ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 09:23 | 2018-09-29 13:30 | 4.117 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 296.42 | 0 | 0
000400398770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKUL YANI TR-2096-Trafobinatip--(119739 - 119751 - 239361)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 08:33 | 2018-09-29 09:10 | 0.624 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 70.51 | 0 | 5.62
000400398771 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005642-6724-Trafobinatip--(42695)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 07:08 | 2018-09-29 07:42 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33.72
000400398773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646515-7843-Ogmusdirek--(53235)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 07:12 | 2018-09-29 07:46 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.28
000400398774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME TRAFO-4823-Trafobinatip--(185925)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 08:13 | 2018-09-29 08:30 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.07
000400398775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DSI KOK NARLI-9773-Trafobinatip--(151923/CIGDEMTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 07:01 | 2018-09-29 08:20 | 1.321 | 1 | 57 | 3 | 208 | 1.32 | 75.3 | 3.96 | 274.77
000400398782 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR7 MNB-13109-Trafobinatip--(122194/TR10 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 08:48 | 2018-09-29 09:21 | 0.543 | 2 | 200 | 0 | 22 | 1.09 | 108.6 | 0 | 11.95
000400398784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723568-29242-Agdirek--(93200)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 09:25 | 0.417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
000400398789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-827-Trafobinatip--(69282)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 09:43 | 2018-09-29 10:10 | 0.45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
000400398792 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004818-18303-Enhdirek--(93773/SULAMA HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 05:51 | 2018-09-29 06:15 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18.91
000400398793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(801340/GOKGEDIK HES - 801360/KALE HES 1/2 - 801421/SAYAN HES GECICI - 801450/KOROGLU HES GECICI - 825200/DEGIRMENUSTU HES)-(MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-29 16:00 | 2018-09-29 16:30 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
000400398795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(801340/GOKGEDIK HES - 801359/KALE HES 1/2 - 801421/SAYAN HES GECICI - 801450/KOROGLU HES GECICI - 825200/DEGIRMENUSTU HES)-(MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-29 08:00 | 2018-09-29 08:30 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
000400398796 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005642-6724-Trafobinatip--(42699)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 08:41 | 2018-09-29 09:27 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.3
000400398798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-2-4261-Trafobinatip--(60107/MUHARREM TR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 09:40 | 2018-09-30 09:53 | 0.212 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 154.55 | 0 | 0
000400398800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13840/YESILKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 09:19 | 2018-09-29 09:43 | 0.4 | 0 | 1 | 3 | 416 | 0 | 0.4 | 1.2 | 166.4
000400398819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868786-1198458-Ogmusdirek--(697199)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 09:09 | 2018-09-29 10:00 | 0.851 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
000400398823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 DEMIRCILER MAHALLESI-336-Trafobinatip--(3751)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 11:27 | 2018-09-29 11:55 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.3
000400398830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842384-164833-Agdirek--(156534)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 11:53 | 2018-09-29 12:34 | 0.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
000400398844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14393533-1065291-Agdirek--(1571052)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 15:20 | 2018-09-28 16:14 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400398856 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 12:22 | 2018-09-29 12:35 | 0.219 | 0 | 0 | 32 | 1021 | 0 | 0 | 7.01 | 223.6
000400398866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033552-106648-Agdirek--(245932)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 14:12 | 2018-09-29 15:00 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
000400398867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14316277-105001-Agdirek--(307967)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 10:30 | 2018-09-29 12:03 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.55 | 0 | 6.2
000400398871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4B1 KOK BINASI-1883-Trafobinatip--(269879)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 14:10 | 2018-09-29 14:55 | 0.75 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 215.25 | 0 | 0
000400398874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803468-908783-Agdirek--(576804)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 12:03 | 2018-09-29 12:27 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.98
000400398880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736112-45845-Agdirek--(47550)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 11:38 | 2018-09-29 13:27 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.56
000400398881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13779296-196070-Agdirek--(234556)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 14:23 | 2018-09-29 14:40 | 0.283 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0
000400398885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALICLI TR-1697-Trafobinatip--(113375)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 12:47 | 2018-09-29 13:53 | 1.091 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1.09 | 0 | 14.18
000400398886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKSAKAL KOYU TR-5279-Trafobinatip--(204782)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 14:38 | 2018-09-29 15:31 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.29
000400398895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991333-9678-Ogmusdirek--(31407)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-29 14:00 | 2018-09-29 17:30 | 3.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
000400398896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12200306-8731-Agpanobox--(272459)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 14:28 | 2018-09-29 16:29 | 2.019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0
000400398898 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991367-9676-Ogmusdirek--(39524)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 14:00 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
000400398912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(133517/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 14:20 | 2018-09-29 15:05 | 0.75 | 0 | 0 | 27 | 308 | 0 | 0 | 20.25 | 231
000400398913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831894-1910-Enhdirek--(3285/HAT5639)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126
000400398917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691162-21530-Enhdirek--(39624/HAT58274)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 15:55 | 2018-09-29 16:45 | 0.839 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0.84 | 0 | 0.84 | 38.59
000400398924 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 10:22 | 2018-09-27 10:35 | 0.214 | 0 | 11 | 18 | 636 | 0 | 2.35 | 3.85 | 136.1
000400398925 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-6924-Enhdirek--(823430/HAT 823430)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 16:58 | 2018-09-27 17:43 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 3.75 | 56.25
000400398926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065687-54451-Ogmusdirek--(187479)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 15:52 | 2018-09-29 16:57 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400398927 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721866-8003-Ogmusdirek--(77698)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 14:18 | 2018-09-29 14:39 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.59
000400398931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | RAHMANCILAR MERKEZ TR-574-Trafobinatip--(24808)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 16:22 | 2018-09-29 18:50 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.58
000400398939 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90437/SERHATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 15:35 | 2018-09-29 16:41 | 1.091 | 0 | 1 | 18 | 230 | 0 | 1.09 | 19.64 | 250.93
000400398940 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13877024-8278-Ogmusdirek--(62143)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 15:02 | 2018-09-29 15:19 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400398943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-25421-Enhdirek--(23522/MEHMET KARADENIZ)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 16:45 | 2018-09-29 18:10 | 1.417 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 17 | 43.93
000400398946 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661701-7798-Ogmusdirek--(21088)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 15:54 | 2018-09-29 16:21 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.28
000400398947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CARDAK TR-17509-Trafobinatip--(273141)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 16:56 | 2018-09-29 18:10 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.47
000400398957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14010459-55287-Agdirek--(74407)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 17:30 | 2018-09-29 18:40 | 1.16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0
000400398959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -3432-Trafobinatip--(38639/TR 5 CIKISI - 39299/TR 27 CIKISI)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 17:41 | 2018-09-29 18:08 | 0.456 | 10 | 1226 | 0 | 0 | 4.56 | 559.06 | 0 | 0
000400398964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810670-83236-Agdirek--(104498)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 17:28 | 2018-09-29 18:12 | 0.734 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
000400398965 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996397-17991-Enhdirek--(93588/KARAGOL HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 14:55 | 2018-09-29 15:12 | 0.281 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 1.12 | 13.77
000400398968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13807512-198190-Agdirek--(208565)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-29 16:06 | 2018-09-29 16:38 | 0.532 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0
000400398973 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646515-7843-Ogmusdirek--(53241)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 16:24 | 2018-09-29 16:59 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.71
000400398985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792340-930574-Agdirek--(1527099)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 18:11 | 2018-09-29 18:52 | 0.684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
000400398986 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666938-13600-Ogmusdirek--(14983)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 16:45 | 2018-09-29 17:15 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.99
000400399030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13816374-49687-Ogmusdirek--(201927)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-29 18:32 | 2018-09-29 19:01 | 0.48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
000400399035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HORUK OBASI-5183-Trafobinatip--(170330)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 20:29 | 2018-09-29 20:50 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.35 | 0 | 2.1
000400399036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747159-4761-Trafobinatip--(496047)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 19:07 | 2018-09-29 19:59 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41.94
000400399044 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336522-8664-Ogmusdirek--(61314)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 20:49 | 2018-09-29 21:16 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.52
000400399051 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL TR-3 (DEGIRMEN YANI)-8544-Trafobinatip--(125145/MENZIL HATTI - 125146/MENZIL HATTI - 94763 - 94905 - 96863 - 96867)-(MV-MV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-09-29 08:00 | 2018-09-29 16:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 792
000400399061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13953865-120441-Agdirek--(229644)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 23:05 | 2018-09-30 01:25 | 2.333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0
000400399067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13656561-141205-Agdirek--(56379)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 23:46 | 2018-09-30 01:25 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66
000400399069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(1367112 - 1551819 - 1551820 - 1551821 - 2493352 - 2493355 - 2493357 - 2493358 - 678074 - 678390)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 23:42 | 2018-09-30 01:16 | 1.565 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 189.37 | 0 | 0
000400399070 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 23:24 | 2018-09-29 23:36 | 0.192 | 0 | 0 | 6 | 332 | 0 | 0 | 1.15 | 63.74
000400399071 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858058-8532-Ogmusdirek--(93217)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 23:53 | 2018-09-30 00:10 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400399074 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-2 AKEDAS YANI-12710-Trafobinatip--(382274/ONUR ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 00:51 | 2018-09-30 01:23 | 0.535 | 0 | 50 | 3 | 384 | 0 | 26.75 | 1.61 | 205.44
000400399076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-18733-Trafobinatip--(110203/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 02:13 | 2018-09-30 03:50 | 1.607 | 0 | 3 | 15 | 1422 | 0 | 4.82 | 24.11 | 2285.15
000400399078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962824-94363-Agdirek--(123544)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 05:45 | 2018-09-30 06:21 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
000400399080 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(383751/COBANLI CIKISI(YAKLASIK CIZILDI))-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 22:31 | 2018-09-30 05:20 | 6.804 | 2 | 2027 | 0 | 125 | 13.61 | 13791.71 | 0 | 850.5
000400399082 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(120710/KAHTA SEHIR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 22:44 | 2018-09-29 22:49 | 0.076 | 27 | 22099 | 1 | 206 | 2.05 | 1679.52 | 0.08 | 15.66
000400399083 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-26643-Enhdirek--(100303/GUDULGE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 22:50 | 2018-09-29 23:56 | 1.097 | 0 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 | 5.49 | 165.65
000400399084 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534650 -13131-Trafobinatip--(100790/MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-09-30 00:09 | 2018-09-30 02:56 | 2.783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0
000400399085 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534650 -13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-09-30 00:10 | 2018-09-30 05:12 | 5.026 | 0 | 0 | 58 | 782 | 0 | 0 | 291.51 | 3930.33
000400399089 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(120713/TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 07:11 | 2018-09-30 07:17 | 0.095 | 9 | 8938 | 0 | 10 | 0.86 | 849.11 | 0 | 0.95
000400399091 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 08:18 | 2018-09-30 08:22 | 0.067 | 18 | 978 | 24 | 1237 | 1.21 | 65.53 | 1.61 | 82.88
000400399092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13750545-53370-Ogmusdirek--(152543 - 152545 - 152578 - 181109 - 181112 - 230812)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 07:59 | 2018-09-30 08:45 | 0.766 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0.77 | 0 | 81.96
000400399093 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-21398-Enhdirek--(91804/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 07:36 | 2018-09-30 08:29 | 0.881 | 0 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 4.41 | 78.41
000400399094 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(800116/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 08:42 | 2018-09-30 08:58 | 0.266 | 0 | 5 | 52 | 1919 | 0 | 1.33 | 13.83 | 510.45
000400399095 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUZELSU KABINI-18016-Trafobinatip--(846121/HAT846121)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 04:28 | 2018-09-30 07:40 | 3.208 | 0 | 0 | 9 | 491 | 0 | 0 | 28.87 | 1575.13
000400399097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLAR TR-220-Trafobinatip--(288229 - 288284)-(LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 09:19 | 2018-09-30 11:00 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 103.03
000400399098 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(818613/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 08:46 | 2018-09-30 09:15 | 0.475 | 0 | 0 | 6 | 734 | 0 | 0 | 2.85 | 348.65
000400399100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 10:05 | 2018-09-30 10:30 | 0.417 | 0 | 2 | 1 | 350 | 0 | 0.83 | 0.42 | 145.95
000400399107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747159-52-Trafobinatip--(5601)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 08:08 | 2018-09-30 09:23 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80.45
000400399108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786505/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 08:59 | 2018-09-30 09:40 | 0.68 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 4.08 | 182.92
000400399117 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650739/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 08:45 | 2018-09-30 09:59 | 1.235 | 1 | 0 | 71 | 222 | 1.24 | 0 | 87.69 | 274.17
000400399123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-C-1 KOK-1739-Trafobinatip--(122542)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 10:21 | 2018-09-30 11:15 | 0.896 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 209.66 | 0 | 0
000400399126 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860358/NARSIRTI GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 09:09 | 2018-09-30 11:06 | 1.945 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 3.89 | 101.14
000400399127 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 10:01 | 2018-09-30 10:05 | 0.073 | 0 | 0 | 6 | 332 | 0 | 0 | 0.44 | 24.24
000400399128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYDINLAR TR-2933-Trafobinatip--(26480)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 11:26 | 2018-09-30 12:00 | 0.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400399129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-1627-Trafobinatip--(107066)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 09:44 | 2018-09-30 11:37 | 1.885 | 0 | 9 | 0 | 82 | 0 | 16.97 | 0 | 154.57
000400399131 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-19143-Trafobinatip--(120715/TR62 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 11:35 | 2018-09-30 11:38 | 0.057 | 13 | 7540 | 1 | 57 | 0.74 | 429.78 | 0.06 | 3.25
000400399134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM20-TR17 MIMARLAR ODASI MNB-18609-Trafobinatip--(297995)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 11:45 | 2018-09-30 12:10 | 0.416 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 0
000400399138 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13869459-8106-Ogmusdirek--(12397)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 10:34 | 2018-09-30 11:15 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 36.99
000400399140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 14:40 | 2018-09-30 15:20 | 0.667 | 0 | 2 | 1 | 350 | 0 | 1.33 | 0.67 | 233.45
000400399142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | UZUNCAYIR TR-4769-Trafobinatip--(178384)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 09:53 | 2018-09-30 11:00 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.44
000400399146 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13888804-308-Enhdirek--(66922/CERRAHOBASI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 10:08 | 2018-09-30 11:01 | 0.88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0
000400399150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13816382-198061-Agdirek--(260559)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-30 11:21 | 2018-09-30 12:30 | 1.154 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
000400399155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIK YENI TR-9501-Trafobinatip--(261261)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 13:20 | 2018-09-30 13:38 | 0.311 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
000400399156 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889690-8300-Ogmusdirek--(66006)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 12:37 | 2018-09-30 13:00 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.29
000400399157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ABDULHAMITHAN CAMI YANI MONOBLOK-2070-Trafobinatip--(316844)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 12:32 | 2018-09-30 13:25 | 0.888 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
000400399158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3A1 KOK BINASI-1859-Trafobinatip--(221614)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 13:21 | 2018-09-30 13:50 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
000400399159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13767037-54234-Ogmusdirek--(84231)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 13:30 | 2018-09-30 13:50 | 0.333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
000400399162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-3889-Trafobinatip--(172387)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 10:06 | 2018-09-30 11:11 | 1.076 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 2.15 | 0 | 41.96
000400399166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-1627-Trafobinatip--(107066)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 12:37 | 2018-09-30 13:31 | 0.895 | 0 | 9 | 0 | 82 | 0 | 8.06 | 0 | 73.39
000400399167 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891580-8314-Ogmusdirek--(134397)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 12:34 | 2018-09-30 12:50 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26
000400399170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COCUKBAHCESI MONOBLOK-2835-Trafobinatip--(1556618)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 14:21 | 2018-09-30 15:05 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
000400399171 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714970-14897-Enhdirek--(91018/TUTLUCA HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 12:50 | 2018-09-30 13:30 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.67 | 3.34
000400399172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962723-51472-Ogmusdirek--(118558)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 14:40 | 2018-09-30 15:10 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
000400399173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14050102-51755-Ogmusdirek--(208149)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 14:21 | 2018-09-30 14:50 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.91
000400399174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14172341-9467-Ogmusdirek--(130826/HAT55923)-(MV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 14:37 | 2018-09-30 15:37 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 93.91
000400399176 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807860/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 13:36 | 2018-09-30 13:46 | 0.166 | 1 | 156 | 9 | 762 | 0.17 | 25.9 | 1.49 | 126.49
000400399178 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 14:42 | 2018-09-30 15:00 | 0.298 | 0 | 0 | 32 | 1022 | 0 | 0 | 9.54 | 304.56
000400399181 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 14:26 | 2018-09-30 14:36 | 0.171 | 2 | 25 | 100 | 2335 | 0.34 | 4.28 | 17.1 | 399.29
000400399183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UNCULAR HOPLEK KOYU TR-3971-Trafobinatip--(114720)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 10:30 | 2018-09-30 11:30 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.02
000400399196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOPRU YANI TR-02/23-9505-Trafobinatip--(219634)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:13 | 2018-09-30 17:02 | 0.823 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
000400399203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-720-Trafobinatip--(33968)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:01 | 2018-09-30 17:10 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.31
000400399204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-18405-Trafobinatip--(851785/NACAR GRUBU CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 15:00 | 6 | 1 | 207 | 5 | 164 | 6 | 1242 | 30 | 984
000400399206 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14199741-37585-Enhdirek--(838339/HAT0)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 11:24 | 2018-09-30 11:46 | 0.377 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.38 | 38.83
000400399207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-1214-Trafobinatip--(127697 - 243588 - 289571)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:42 | 2018-09-30 17:25 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41.88
000400399208 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 15:22 | 2018-09-30 15:40 | 0.302 | 0 | 11 | 18 | 641 | 0 | 3.32 | 5.44 | 193.58
000400399210 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-6924-Enhdirek--(823431/HAT 823431)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 18:05 | 2018-09-29 18:16 | 0.188 | 0 | 11 | 13 | 566 | 0 | 2.07 | 2.44 | 106.41
000400399213 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991512-42058-Agdirek--(92677)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:28 | 2018-09-30 16:49 | 0.351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
000400399214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14025584-51214-Ogmusdirek--(142301 - 142303 - 218347)-(LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:20 | 2018-09-30 16:55 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.46
000400399215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13655348-22788-Enhdirek--(35211/HAT21439)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:55 | 2018-09-30 17:42 | 0.782 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2.35 | 10.95
000400399216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125469/F-2 TARIMSAL SULAMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:05 | 2018-09-30 17:07 | 0.034 | 0 | 5 | 64 | 544 | 0 | 0.17 | 2.18 | 18.5
000400399217 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK YIBO MNB-18901-Trafobinatip--(860096/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 14:20 | 2018-09-30 15:12 | 0.859 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
000400399218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IBRAHIM KURT BEY CADDESI TR (NUR CAMII KARSISI)-4201-Trafobinatip--(281767)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:14 | 2018-09-30 17:42 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.78
000400399219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125090/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:57 | 2018-09-30 17:07 | 0.157 | 0 | 269 | 6 | 528 | 0 | 42.23 | 0.94 | 82.9
000400399220 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807860/F-5 TUT)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 15:52 | 2018-09-30 17:06 | 1.234 | 1 | 156 | 9 | 762 | 1.23 | 192.5 | 11.11 | 940.31
000400399221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14345375-68290-Ogmusdirek--(851122/hat)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:14 | 2018-09-30 19:31 | 2.273 | 0 | 55 | 7 | 1072 | 0 | 125.02 | 15.91 | 2436.66
000400399223 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:18 | 2018-09-30 17:22 | 0.068 | 0 | 0 | 114 | 4152 | 0 | 0 | 7.75 | 282.34
000400399224 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-18-12677-Trafobinatip--(68705/TR18 HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:28 | 2018-09-30 17:28 | 1.002 | 2 | 572 | 1 | 114 | 2 | 573.14 | 1 | 114.23
000400399225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693057-3788-Enhdirek--(645560/HAT61012)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 15:53 | 2018-09-30 16:28 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.58 | 11.02
000400399227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-694-Trafobinatip--(19124/FATIH KASABASI MEZARLIK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:33 | 2018-09-30 18:10 | 0.612 | 2 | 784 | 3 | 55 | 1.22 | 479.81 | 1.84 | 33.66
000400399228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14324950-51101-Ogmusdirek--(61726)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:31 | 2018-09-30 16:51 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.99
000400399229 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837811-13804-Agdirek--(9819)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:35 | 2018-09-30 18:05 | 0.501 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 33.07 | 0 | 0.5
000400399230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14015313-4377-Trafobinatip--(196844)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:41 | 2018-09-30 18:58 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.34
000400399232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1067-Trafobinatip--(14177131417714141771515126472112608531833531837531838531839701701)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:45 | 2018-09-30 18:55 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 157.28
000400399235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:43 | 2018-09-30 17:02 | 0.317 | 5 | 4095 | 22 | 3054 | 1.59 | 1298.12 | 6.97 | 968.12
000400399235 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARIZA KOK BINA-1524-Trafobinatip--(123958/ARIZA ALTI KOK BINA CIKISI RNG HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:02 | 2018-09-30 17:35 | 0.55 | 3 | 3974 | 2 | 72 | 1.65 | 2185.7 | 1.1 | 39.6
000400399236 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15738385-5422-Trafobinatip--(104476)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:40 | 2018-09-30 17:31 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.34
000400399238 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13918860-44039-Agdirek--(48920)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:53 | 2018-09-30 17:57 | 1.062 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 88.15 | 0 | 0
000400399239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14025584-51214-Ogmusdirek--(142301)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:16 | 2018-09-30 17:35 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.76
000400399241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15739347-13509-Trafobinatip--(248421)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:54 | 2018-09-30 18:20 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6
000400399242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13896529-121183-Agdirek--(17204)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 19:01 | 1.022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
000400399244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14045156-15504-Agdirek--(108759)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:50 | 2018-09-30 20:10 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400399246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK GOKCEOREN YOL AYRIMI TR-4381-Trafobinatip--(197898)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:13 | 2018-09-30 18:30 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.61
000400399252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZMACA TRAFO-258-Trafobinatip--(92673)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:33 | 2018-09-30 17:58 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.68
000400399254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14102948-116706-Agdirek--(56371)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:26 | 2018-09-30 19:05 | 0.653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0
000400399258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(222803)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:29 | 2018-09-30 18:02 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.39
000400399259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968714-51081-Ogmusdirek--(302560)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:36 | 2018-09-30 18:48 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 12.2 | 0 | 2.4
000400399260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 UZUCEKLI MAHALLESI-357-Trafobinatip--(3433)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:45 | 2018-09-30 18:34 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.34
000400399265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3758-Trafobinatip--(154810)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:36 | 2018-09-30 20:51 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.88
000400399272 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640375-8587-Ogmusdirek--(29802)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:15 | 2018-09-30 18:50 | 0.581 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0.58 | 0 | 33.7
000400399277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOSELER-3664-Trafobinatip--(80464)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:52 | 2018-09-30 21:50 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 109.67
000400399280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755498-1209711-Ogmusdirek--(1512260)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:18 | 2018-09-30 19:00 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400399281 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939778-9666-Ogmusdirek--(39696)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:42 | 2018-09-30 18:59 | 1.277 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.76 | 0 | 0
000400399283 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15737720-5385-Trafobinatip--(5185)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 19:03 | 1.063 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.77 | 0 | 0
000400399285 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852419-27846-Enhdirek--(100855/YAPRAKLI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:11 | 2018-09-30 18:55 | 0.741 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.74 | 22.97
000400399288 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15738338-13906-Trafobinatip--(95149)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:01 | 2018-09-30 17:40 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.03
000400399289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR KOYU MERKEZ TR-1315-Trafobinatip--(108645)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:33 | 2018-09-30 19:10 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.22
000400399293 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875328-8148-Ogmusdirek--(9260)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:46 | 2018-09-30 18:15 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.89
000400399294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981961-51103-Ogmusdirek--(259624 - 35019 - 35023 - 35027)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:50 | 2018-09-30 19:25 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.29
000400399296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAKARKAYA (S.OCAGI YANI) TR-1-5161-Trafobinatip--(165820)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:39 | 2018-09-30 19:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.9
000400399297 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13805253-8162-Ogmusdirek--(7950)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:05 | 2018-09-30 18:35 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.55
000400399300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018071-51289-Ogmusdirek--(168494)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 19:04 | 2018-09-30 19:25 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75
000400399304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14205043-51532-Ogmusdirek--(15572022107422530251530252530253743058)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:38 | 2018-09-30 17:50 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.55
000400399306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | ENGIZEK TR2-11149-Trafobinatip--(303689)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:01 | 2018-09-30 18:22 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.07
000400399308 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638234-7779-Ogmusdirek--(128652 - 43650 - 43666 - 43669)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:28 | 2018-09-30 20:01 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.15
000400399318 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 19:58 | 2018-09-30 20:16 | 0.305 | 2 | 25 | 100 | 2335 | 0.61 | 7.63 | 30.5 | 712.18
000400399319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DONDUKLER TR-5113-Trafobinatip--(328428)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 19:55 | 2018-09-30 20:15 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33
000400399321 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987321-40145-Enhdirek--(880876/h)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 19:11 | 2018-09-30 19:22 | 0.186 | 0 | 0 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0.93 | 74.4
000400399322 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688319-7918-Ogmusdirek--(139543 - 33617 - 33618 - 33624)-(LVSC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:13 | 2018-09-30 18:40 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.02
000400399323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13869800-1202934-Ogmusdirek--(745950)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 19:23 | 2018-09-30 20:00 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.6
000400399329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14007918-174870-Agdirek--(144448)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 19:26 | 2018-09-30 19:55 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.42
000400399333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12198129-2774-Agpanobox--(256190)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 20:59 | 2018-09-30 21:21 | 0.361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
000400399337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZ TR-1580-Trafobinatip--(103967)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 19:44 | 2018-09-30 21:21 | 1.617 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0
000400399347 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 20:47 | 2018-09-30 21:04 | 0.288 | 0 | 0 | 28 | 1429 | 0 | 0 | 8.06 | 411.55
000400399349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOPRU YANI TR-02/23-9505-Trafobinatip--(219633)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:24 | 2018-09-30 18:46 | 0.363 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.73 | 0 | 1.09
000400399355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201140-16618-Agpanobox--(256294)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 22:09 | 2018-09-30 22:35 | 0.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
000400399357 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-13958-Ogmusdirek--(846713/HAT846713)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 21:48 | 2018-09-30 22:08 | 0.338 | 0 | 0 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0.68 | 112.89
000400399359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13775456-25526-Agdirek--(135139)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 19:16 | 2018-09-30 20:47 | 1.523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
000400399361 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661643-8681-Ogmusdirek--(25990)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:27 | 2018-09-30 19:37 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.68
000400399363 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939752-11256-Ogmusdirek--(95508)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:15 | 2018-09-30 19:01 | 0.762 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0
000400399365 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YELBASTI KOYU TR-6092-Trafobinatip--(17353)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 18:09 | 2018-09-30 19:01 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.32
000400399370 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846487-24786-Enhdirek--(102201/ALIDAMI GRUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 19:56 | 2018-09-30 21:44 | 1.802 | 0 | 0 | 7 | 322 | 0 | 0 | 12.61 | 580.24
000400399377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13819571-197765-Agdirek--(226565)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 23:36 | 2018-09-30 23:59 | 0.383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
000400399686 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | SOGUKPINAR TR-7685-Trafobinatip--(48240)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 11:25 | 2018-09-24 11:58 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.72
000400400437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13656561-141205-Agdirek--(56379)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 06:59 | 2018-09-30 08:55 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94
000400408649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUCUKSU TR2 2017-19617-Trafobinatip--(313930)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 10:00 | 2018-09-20 10:49 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.62
100600005446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 06:03 | 2018-09-02 06:04 | 0.014 | 0 | 0 | 2 | 435 | 0 | 0 | 0.03 | 6.09
100600005447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:05 | 2018-09-02 14:06 | 0.018 | 5 | 500 | 6 | 306 | 0.09 | 9 | 0.11 | 5.51
100600005449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8245--SBK_TRAFOBINATIP--(148997/KIPAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 08:28 | 2018-09-03 08:32 | 0.061 | 5 | 5302 | 0 | 0 | 0.31 | 323.42 | 0 | 0
100600005450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 19:00 | 2018-09-04 19:01 | 0.013 | 0 | 613 | 17 | 1594 | 0 | 7.97 | 0.22 | 20.72
100600005451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 08:35 | 2018-09-05 08:37 | 0.039 | 1 | 396 | 22 | 5510 | 0.04 | 15.44 | 0.86 | 214.89
100600005452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 23:07 | 2018-09-05 23:08 | 0.014 | 1 | 396 | 22 | 5510 | 0.01 | 5.54 | 0.31 | 77.14
100600005453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 06:25 | 2018-09-06 06:28 | 0.039 | 5 | 403 | 17 | 2026 | 0.2 | 15.72 | 0.66 | 79.01
100600005454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 15:05 | 2018-09-06 15:10 | 0.093 | 5 | 403 | 17 | 2026 | 0.47 | 37.48 | 1.58 | 188.42
100600005455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11029--SBK_TRAFOBINATIP--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:43 | 2018-09-06 16:44 | 0.012 | 4 | 1880 | 28 | 961 | 0.05 | 22.56 | 0.34 | 11.53
100600005456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 15:36 | 2018-09-07 16:25 | 0.828 | 2 | 0 | 7 | 1071 | 1.66 | 0 | 5.8 | 886.79
100600005457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 11:34 | 2018-09-07 11:41 | 0.116 | 0 | 0 | 6 | 408 | 0 | 0 | 0.7 | 47.33
100600005458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4659--SBK_TRAFOBINATIP--(84227/OKUL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 18:28 | 2018-09-09 18:47 | 0.317 | 3 | 3184 | 0 | 15 | 0.95 | 1009.33 | 0 | 4.76
100600005459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8390--SBK_TRAFOBINATIP--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 18:59 | 2018-09-09 19:00 | 0.014 | 1 | 0 | 3 | 198 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.77
100600005460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4640--SBK_TRAFOBINATIP--(148756/AKSU FIDERI 1 SAG)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 02:26 | 2018-09-10 02:29 | 0.058 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0
100600005461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 03:07 | 2018-09-10 03:13 | 0.108 | 1 | 396 | 21 | 5516 | 0.11 | 42.77 | 2.27 | 595.73
100600005462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6997--SBK_TRAFOBINATIP--(144524/TIPFAKULTESI CIKISI(14C1))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:09 | 2018-09-10 06:12 | 0.036 | 2 | 1146 | 0 | 0 | 0.07 | 41.26 | 0 | 0
100600005463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:38 | 2018-09-10 06:41 | 0.059 | 0 | 613 | 17 | 1594 | 0 | 36.17 | 1 | 94.05
100600005464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 07:00 | 2018-09-10 07:03 | 0.051 | 0 | 0 | 6 | 408 | 0 | 0 | 0.31 | 20.81
100600005465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6373--SBK_TRAFOBINATIP--(88032/TR 5 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 08:18 | 2018-09-10 08:37 | 0.308 | 1 | 944 | 0 | 0 | 0.31 | 290.75 | 0 | 0
100600005466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8509--SBK_TRAFOBINATIP--(86167/8C1 (TAVSANTEPE CIKISI))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:05 | 2018-09-10 10:06 | 0.021 | 0 | 2568 | 1 | 43 | 0 | 53.93 | 0.02 | 0.9
100600005467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 11:29 | 2018-09-10 11:51 | 0.375 | 1 | 52 | 4 | 317 | 0.38 | 19.5 | 1.5 | 118.88
100600005468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 13:50 | 2018-09-10 13:55 | 0.074 | 0 | 0 | 2 | 436 | 0 | 0 | 0.15 | 32.26
100600005469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 08:30 | 2018-09-11 08:31 | 0.029 | 12 | 12 | 20 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.58 | 0
100600005470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 06:49 | 2018-09-12 06:51 | 0.025 | 0 | 0 | 6 | 409 | 0 | 0 | 0.15 | 10.23
100600005471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8388--SBK_TRAFOBINATIP--(255499/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 02:23 | 2018-09-14 02:25 | 0.044 | 0 | 0 | 4 | 918 | 0 | 0 | 0.18 | 40.39
100600005472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 17:11 | 2018-09-14 17:18 | 0.105 | 1 | 51 | 4 | 316 | 0.11 | 5.36 | 0.42 | 33.18
100600005473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 21:54 | 2018-09-14 21:55 | 0.019 | 5 | 400 | 17 | 2020 | 0.1 | 7.6 | 0.32 | 38.38
100600005474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 04:00 | 2018-09-15 04:00 | 0.012 | 1 | 397 | 19 | 5533 | 0.01 | 4.76 | 0.23 | 66.4
100600005475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8390--SBK_TRAFOBINATIP--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 16:32 | 2018-09-15 16:33 | 0.011 | 1 | 0 | 3 | 198 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.18
100600005494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 06:58 | 2018-09-16 07:05 | 0.106 | 5 | 400 | 17 | 2023 | 0.53 | 42.4 | 1.8 | 214.44
100600005495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 12:14 | 2018-09-17 12:17 | 0.039 | 5 | 400 | 17 | 2023 | 0.2 | 15.6 | 0.66 | 78.9
100600005496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 07:47 | 2018-09-19 07:48 | 0.018 | 5 | 400 | 17 | 2026 | 0.09 | 7.2 | 0.31 | 36.47
100600005500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 09:32 | 2018-09-19 09:36 | 0.061 | 5 | 400 | 17 | 2026 | 0.31 | 24.4 | 1.04 | 123.59
100600005501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 11:49 | 2018-09-20 11:52 | 0.046 | 1 | 0 | 10 | 721 | 0.05 | 0 | 0.46 | 33.17
100600005503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8398--SBK_TRAFOBINATIP--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 03:24 | 2018-09-20 03:25 | 0.014 | 0 | 0 | 3 | 1046 | 0 | 0 | 0.04 | 14.64
100600005505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8388--SBK_TRAFOBINATIP--(95772/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 14:39 | 2018-09-22 14:41 | 0.036 | 1 | 398 | 8 | 2423 | 0.04 | 14.33 | 0.29 | 87.23
100600005506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 14:39 | 2018-09-22 14:40 | 0.019 | 1 | 398 | 19 | 5538 | 0.02 | 7.56 | 0.36 | 105.22
100600005508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 18:24 | 2018-09-22 18:25 | 0.009 | 11 | 12 | 20 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 0
100600005509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 18:25 | 2018-09-22 20:40 | 2.257 | 11 | 12 | 20 | 0 | 24.83 | 27.08 | 45.14 | 0
100600005510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4109--SBK_TRAFOBINATIP--(83766/AGCA KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 23:38 | 2018-09-23 00:02 | 0.402 | 1 | 5890 | 0 | 9 | 0.4 | 2367.78 | 0 | 3.62
100600005512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6699--SBK_TRAFOBINATIP--(163127/9D1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 00:04 | 2018-09-23 00:07 | 0.055 | 1 | 8010 | 0 | 14 | 0.06 | 440.55 | 0 | 0.77
100600005514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4646--SBK_TRAFOBINATIP--(146748/KUTUPHANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 00:16 | 2018-09-23 00:27 | 0.183 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 94.61 | 0 | 0
100600005515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8390--SBK_TRAFOBINATIP--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 06:10 | 2018-09-23 06:11 | 0.017 | 1 | 0 | 3 | 198 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.37
100600005516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 06:11 | 2018-09-23 06:14 | 0.049 | 1 | 0 | 10 | 722 | 0.05 | 0 | 0.49 | 35.38
100600005517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8108--SBK_TRAFOBINATIP--(231655/M.AKIF CIKIKSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 15:25 | 2018-09-23 15:34 | 0.151 | 10 | 12887 | 0 | 98 | 1.51 | 1945.94 | 0 | 14.8
100600005518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 06:02 | 2018-09-25 06:04 | 0.045 | 9 | 3967 | 65 | 2315 | 0.41 | 178.52 | 2.93 | 104.18
100600005519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4497--SBK_TRAFOBINATIP--(145879/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 15:19 | 2018-09-25 15:20 | 0.021 | 6 | 0 | 14 | 11 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0.23
100600005520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 21:28 | 2018-09-25 21:29 | 0.021 | 1 | 0 | 10 | 722 | 0.02 | 0 | 0.21 | 15.16
100600005521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 08:43 | 2018-09-26 08:44 | 0.01 | 4 | 645 | 3 | 972 | 0.04 | 6.45 | 0.03 | 9.72
100600005523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 10:00 | 2018-09-26 10:04 | 0.058 | 5 | 501 | 5 | 305 | 0.29 | 29.06 | 0.29 | 17.69
100600005524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 16:17 | 2018-09-27 16:19 | 0.018 | 0 | 0 | 6 | 410 | 0 | 0 | 0.11 | 7.38
100600005526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 10:53 | 2018-09-28 10:54 | 0.03 | 5 | 501 | 5 | 305 | 0.15 | 15.03 | 0.15 | 9.15
100600005527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 03:03 | 2018-09-29 03:05 | 0.035 | 0 | 0 | 6 | 410 | 0 | 0 | 0.21 | 14.35
100600005528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11029--SBK_TRAFOBINATIP--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 03:47 | 2018-09-30 03:48 | 0.015 | 4 | 1885 | 28 | 956 | 0.06 | 28.28 | 0.42 | 14.34
100600005529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6700--SBK_TRAFOBINATIP--(96676/UNIVERSITE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 05:59 | 2018-09-30 06:03 | 0.063 | 5 | 1329 | 4 | 333 | 0.32 | 83.73 | 0.25 | 20.98
100600005531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4659--SBK_TRAFOBINATIP--(84227/OKUL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 06:38 | 2018-09-30 06:39 | 0.016 | 3 | 3200 | 0 | 15 | 0.05 | 51.2 | 0 | 0.24
100600005779 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 16:18 | 2018-09-01 16:47 | 0.485 | 0 | 0 | 14 | 715 | 0 | 0 | 6.79 | 346.78
100600005780 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 10:11 | 2018-09-02 10:11 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 715 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72
100600005781 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138436/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 05:09 | 2018-09-04 05:12 | 0.041 | 0 | 0 | 303 | 2264 | 0 | 0 | 12.42 | 92.82
100600005783 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 16:25 | 2018-09-06 16:28 | 0.048 | 0 | 0 | 14 | 711 | 0 | 0 | 0.67 | 34.13
100600005784 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:04 | 2018-09-08 15:05 | 0.023 | 0 | 0 | 69 | 1270 | 0 | 0 | 1.59 | 29.21
100600005785 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138436/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:04 | 2018-09-08 15:06 | 0.026 | 0 | 0 | 301 | 2291 | 0 | 0 | 7.83 | 59.57
100600005786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 15:04 | 2018-09-08 15:06 | 0.026 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
100600005787 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:06 | 2018-09-08 18:07 | 0.014 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
100600005788 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 02:31 | 2018-09-14 02:31 | 0.001 | 0 | 0 | 39 | 641 | 0 | 0 | 0.04 | 0.64
100600005789 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 03:51 | 2018-09-14 03:57 | 0.088 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0
100600005790 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 09:00 | 2018-09-24 09:00 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 713 | 0 | 0 | 0.01 | 0.71
100600005791 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 14:22 | 2018-09-28 14:22 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 711 | 0 | 0 | 0.01 | 0.71
100600005792 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 21:36 | 2018-09-29 21:36 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 712 | 0 | 0 | 0.01 | 0.71
100600005793 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 16:43 | 2018-09-01 16:44 | 0.001 | 0 | 0 | 88 | 461 | 0 | 0 | 0.09 | 0.46
100600005794 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 07:17 | 2018-09-03 07:17 | 0.002 | 0 | 0 | 88 | 461 | 0 | 0 | 0.18 | 0.92
100600005795 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 23:52 | 2018-09-03 23:52 | 0.001 | 0 | 0 | 88 | 461 | 0 | 0 | 0.09 | 0.46
100600005796 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 17:10 | 2018-09-06 17:10 | 0.001 | 0 | 0 | 86 | 455 | 0 | 0 | 0.09 | 0.46
100600005797 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 09:33 | 2018-09-09 09:33 | 0.001 | 0 | 0 | 86 | 455 | 0 | 0 | 0.09 | 0.46
100600005798 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 15:43 | 2018-09-09 15:43 | 0.001 | 0 | 0 | 86 | 455 | 0 | 0 | 0.09 | 0.46
100600005799 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 11:40 | 2018-09-10 11:40 | 0.001 | 0 | 0 | 86 | 456 | 0 | 0 | 0.09 | 0.46
100600005800 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 08:23 | 2018-09-13 08:23 | 0.001 | 0 | 0 | 85 | 453 | 0 | 0 | 0.09 | 0.45
100600005801 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 17:51 | 2018-09-13 17:51 | 0.001 | 0 | 0 | 84 | 453 | 0 | 0 | 0.08 | 0.45
100600005802 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 16:00 | 2018-09-14 16:02 | 0.038 | 0 | 0 | 83 | 453 | 0 | 0 | 3.15 | 17.21
100600005803 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 13:19 | 2018-09-18 13:19 | 0.001 | 0 | 0 | 83 | 456 | 0 | 0 | 0.08 | 0.46
100600005804 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 11:34 | 2018-09-20 11:53 | 0.317 | 0 | 0 | 83 | 456 | 0 | 0 | 26.31 | 144.55
100600005805 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 16:41 | 2018-09-20 16:41 | 0.001 | 0 | 0 | 83 | 456 | 0 | 0 | 0.08 | 0.46
100600005806 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 18:13 | 2018-09-20 18:13 | 0.001 | 0 | 0 | 83 | 456 | 0 | 0 | 0.08 | 0.46
100600005807 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 14:02 | 2018-09-21 14:02 | 0.001 | 0 | 0 | 83 | 456 | 0 | 0 | 0.08 | 0.46
100600005808 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 12:01 | 2018-09-21 12:07 | 0.093 | 0 | 0 | 98 | 475 | 0 | 0 | 9.11 | 44.18
100600005809 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 07:12 | 2018-09-25 07:12 | 0.001 | 0 | 0 | 83 | 440 | 0 | 0 | 0.08 | 0.44
100600005810 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 14:47 | 2018-09-25 14:48 | 0.001 | 0 | 0 | 83 | 439 | 0 | 0 | 0.08 | 0.44
100600005811 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-26 12:36 | 2018-09-26 12:37 | 0.013 | 0 | 0 | 83 | 443 | 0 | 0 | 1.08 | 5.76
100600005812 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 16:02 | 2018-09-29 16:02 | 0.001 | 0 | 0 | 83 | 448 | 0 | 0 | 0.08 | 0.45
100600005813 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 16:45 | 2018-09-29 16:45 | 0.001 | 0 | 0 | 83 | 448 | 0 | 0 | 0.08 | 0.45
100600005814 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 14:06 | 2018-09-30 14:06 | 0.001 | 0 | 0 | 83 | 448 | 0 | 0 | 0.08 | 0.45
100600005815 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 11:25 | 2018-09-04 11:26 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 506 | 0 | 0 | 0.04 | 3.04
100600005816 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 16:40 | 2018-09-21 16:40 | 0.006 | 0 | 0 | 5 | 507 | 0 | 0 | 0.03 | 3.04
100600005817 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:06 | 2018-09-23 16:06 | 0.006 | 0 | 0 | 29 | 275 | 0 | 0 | 0.17 | 1.65
100600005818 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 14:50 | 2018-09-27 14:50 | 0.006 | 0 | 0 | 31 | 270 | 0 | 0 | 0.19 | 1.62
100600005819 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8953--SBK_TRAFOBINATIP--(139095/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 00:35 | 2018-09-09 00:37 | 0.026 | 1 | 0 | 113 | 4572 | 0.03 | 0 | 2.94 | 118.87
100600005820 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8953--SBK_TRAFOBINATIP--(234733/TUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 00:35 | 2018-09-09 00:37 | 0.029 | 2 | 1485 | 14 | 2787 | 0.06 | 43.07 | 0.41 | 80.82
100600005821 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 7754--SBK_TRAFOBINATIP--(169632/TR-2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 08:42 | 2018-09-29 08:44 | 0.022 | 2 | 2905 | 0 | 51 | 0.04 | 63.91 | 0 | 1.12
100600005822 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 7754--SBK_TRAFOBINATIP--(171168/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:25 | 2018-09-30 16:31 | 0.099 | 3 | 7138 | 1 | 123 | 0.3 | 706.66 | 0.1 | 12.18
100600005823 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 03:46 | 2018-09-17 04:02 | 0.266 | 4 | 1637 | 23 | 3617 | 1.06 | 435.44 | 6.12 | 962.12
100600006628 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 06:53 | 2018-09-23 07:00 | 0.117 | 18 | 983 | 25 | 1235 | 2.11 | 115.01 | 2.93 | 144.5
100600006629 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 15:56 | 2018-09-05 15:57 | 0.001 | 0 | 0 | 59 | 815 | 0 | 0 | 0.06 | 0.82
100600006630 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:16 | 2018-09-07 07:16 | 0.002 | 0 | 0 | 60 | 815 | 0 | 0 | 0.12 | 1.63
100600006631 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 10:21 | 2018-09-07 10:21 | 0.002 | 0 | 0 | 60 | 815 | 0 | 0 | 0.12 | 1.63
100600006632 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 07:48 | 2018-09-09 07:48 | 0.001 | 0 | 0 | 60 | 814 | 0 | 0 | 0.06 | 0.81
100600006633 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 01:45 | 2018-09-14 01:45 | 0.001 | 0 | 0 | 59 | 814 | 0 | 0 | 0.06 | 0.81
100600006634 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 06:11 | 2018-09-14 06:11 | 0.001 | 0 | 0 | 59 | 814 | 0 | 0 | 0.06 | 0.81
100600006635 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 14:18 | 2018-09-15 14:18 | 0.001 | 0 | 0 | 59 | 814 | 0 | 0 | 0.06 | 0.81
100600006636 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 09:16 | 2018-09-18 09:16 | 0.001 | 0 | 0 | 59 | 798 | 0 | 0 | 0.06 | 0.8
100600006637 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 08:25 | 2018-09-21 08:25 | 0.001 | 0 | 0 | 59 | 805 | 0 | 0 | 0.06 | 0.81
100600006638 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 08:47 | 2018-09-27 08:47 | 0.001 | 0 | 0 | 60 | 813 | 0 | 0 | 0.06 | 0.81
100600006639 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 22:44 | 2018-09-29 22:45 | 0.002 | 0 | 0 | 60 | 812 | 0 | 0 | 0.12 | 1.62
100600006640 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 00:10 | 2018-09-30 00:10 | 0.001 | 0 | 0 | 60 | 812 | 0 | 0 | 0.06 | 0.81
100600006641 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 05:27 | 2018-09-30 05:39 | 0.21 | 0 | 0 | 60 | 812 | 0 | 0 | 12.6 | 170.52
100600006642 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 13:35 | 2018-09-02 13:35 | 0.001 | 0 | 0 | 11 | 359 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006643 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 16:33 | 2018-09-03 16:33 | 0.001 | 0 | 0 | 11 | 359 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006644 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 09:36 | 2018-09-11 09:36 | 0.001 | 0 | 0 | 11 | 359 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006645 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 11:20 | 2018-09-12 11:20 | 0.001 | 0 | 0 | 11 | 358 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006646 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-14 06:07 | 2018-09-14 06:07 | 0.001 | 0 | 0 | 11 | 360 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006647 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:31 | 2018-09-18 08:31 | 0.001 | 0 | 0 | 11 | 360 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006648 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 06:01 | 2018-09-20 06:01 | 0.002 | 0 | 0 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0.02 | 0.72
100600006649 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 15:00 | 2018-09-20 15:00 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006650 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 16:16 | 2018-09-21 16:16 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006651 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 08:48 | 2018-09-22 08:48 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006652 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 16:20 | 2018-09-22 16:20 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006653 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 20:45 | 2018-09-23 20:45 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600019700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:33 | 2018-09-02 08:34 | 0.021 | 8 | 1963 | 116 | 4265 | 0.17 | 41.22 | 2.44 | 89.57
100600019702 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 12:29 | 2018-09-01 16:47 | 4.308 | 0 | 1 | 72 | 911 | 0 | 4.31 | 310.18 | 3924.59
100600019704 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91726/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:59 | 2018-09-02 15:05 | 0.091 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 8.46 | 0 | 0.09
100600019705 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 15:31 | 2018-09-02 15:41 | 0.168 | 0 | 0 | 84 | 345 | 0 | 0 | 14.11 | 57.96
100600019708 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 17:14 | 2018-09-02 17:59 | 0.753 | 0 | 1 | 72 | 911 | 0 | 0.75 | 54.22 | 685.98
100600019709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(129719/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 05:50 | 2018-09-04 05:52 | 0.019 | 0 | 0 | 34 | 326 | 0 | 0 | 0.65 | 6.19
100600019710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56030/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 05:50 | 2018-09-03 05:51 | 0.008 | 1 | 4 | 11 | 80 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.64
100600019711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 07:25 | 2018-09-03 07:26 | 0.018 | 3 | 1357 | 57 | 4129 | 0.05 | 24.43 | 1.03 | 74.32
100600019712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(801639/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 16:40 | 2018-09-04 16:41 | 0.02 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.02 | 0
100600019713 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-17675-Trafobinatip--(382562/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 08:08 | 2018-09-03 08:11 | 0.043 | 2 | 1058 | 32 | 2637 | 0.09 | 45.49 | 1.38 | 113.39
100600019715 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(120709/TURANLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 17:52 | 2018-09-03 18:12 | 0.328 | 0 | 0 | 10 | 139 | 0 | 0 | 3.28 | 45.59
100600019716 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(93876/F-14 DURAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 13:42 | 2018-09-03 13:46 | 0.067 | 0 | 0 | 116 | 2251 | 0 | 0 | 7.77 | 150.82
100600019718 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 15:03 | 2018-09-03 15:05 | 0.031 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
100600019719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 08:15 | 2018-09-04 08:19 | 0.076 | 0 | 11 | 6 | 473 | 0 | 0.84 | 0.46 | 35.95
100600019720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33224/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 08:14 | 2018-09-04 08:19 | 0.082 | 0 | 5 | 4 | 292 | 0 | 0.41 | 0.33 | 23.94
100600019721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56577/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 06:50 | 2018-09-04 06:52 | 0.035 | 11 | 10920 | 4 | 255 | 0.39 | 382.2 | 0.14 | 8.93
100600019723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64885/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 06:49 | 2018-09-05 06:50 | 0.019 | 0 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0.08 | 0 | 2.72
100600019724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(54014/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 15:31 | 2018-09-05 15:33 | 0.027 | 0 | 54 | 15 | 1650 | 0 | 1.46 | 0.41 | 44.55
100600019725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56577/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 06:06 | 2018-09-06 06:07 | 0.02 | 11 | 10894 | 4 | 255 | 0.22 | 217.88 | 0.08 | 5.1
100600019726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56577/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 08:38 | 2018-09-06 08:39 | 0.015 | 11 | 10894 | 4 | 255 | 0.17 | 163.41 | 0.06 | 3.83
100600019728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 05:54 | 2018-09-07 05:55 | 0.008 | 0 | 11 | 6 | 473 | 0 | 0.09 | 0.05 | 3.78
100600019729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64893/TRT-TOPALLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:49 | 2018-09-07 07:50 | 0.023 | 0 | 2 | 2 | 75 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1.73
100600019730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 06:56 | 2018-09-07 06:58 | 0.029 | 0 | 33 | 13 | 794 | 0 | 0.96 | 0.38 | 23.03
100600019731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 08:41 | 2018-09-07 10:25 | 1.741 | 0 | 33 | 13 | 794 | 0 | 57.45 | 22.63 | 1382.35
100600019732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 06:18 | 2018-09-09 06:20 | 0.028 | 3 | 1353 | 56 | 4126 | 0.08 | 37.88 | 1.57 | 115.53
100600019733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 10:24 | 2018-09-09 10:24 | 0.001 | 0 | 33 | 13 | 795 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.8
100600019734 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-13075-Trafobinatip--(133308/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:42 | 2018-09-07 17:45 | 0.049 | 0 | 158 | 4 | 216 | 0 | 7.74 | 0.2 | 10.58
100600019735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119631/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:50 | 2018-09-07 17:54 | 0.066 | 7 | 2626 | 0 | 28 | 0.46 | 173.32 | 0 | 1.85
100600019736 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119631/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:55 | 2018-09-07 19:54 | 1.98 | 7 | 2629 | 0 | 28 | 13.86 | 5205.42 | 0 | 55.44
100600019738 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(859921/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 18:20 | 2018-09-07 18:27 | 0.106 | 1 | 3486 | 7 | 472 | 0.11 | 369.52 | 0.74 | 50.03
100600019739 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:16 | 2018-09-07 19:18 | 0.04 | 17 | 987 | 28 | 1261 | 0.68 | 39.48 | 1.12 | 50.44
100600019740 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:28 | 2018-09-07 19:33 | 0.081 | 17 | 987 | 28 | 1261 | 1.38 | 79.95 | 2.27 | 102.14
100600019741 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:51 | 2018-09-07 19:52 | 0.022 | 17 | 987 | 28 | 1261 | 0.37 | 21.71 | 0.62 | 27.74
100600019742 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(800116/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:49 | 2018-09-07 18:13 | 0.401 | 0 | 5 | 48 | 1920 | 0 | 2.01 | 19.25 | 769.92
100600019747 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(152205/CATBAHCE KOK CATBAHCE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 01:53 | 2018-09-08 01:55 | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0.03 | 3.72
100600019750 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(120711/TR5 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 11:22 | 2018-09-08 11:25 | 0.036 | 16 | 10602 | 1 | 68 | 0.58 | 381.67 | 0.04 | 2.45
100600019752 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-17675-Trafobinatip--(382562/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 16:52 | 2018-09-08 16:55 | 0.036 | 2 | 1056 | 32 | 2638 | 0.07 | 38.02 | 1.15 | 94.97
100600019753 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 17:47 | 2018-09-08 17:49 | 0.034 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0
100600019756 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125169/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:08 | 2018-09-08 18:12 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
100600019757 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(96018/KAHTA HES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 12:47 | 2018-09-09 12:50 | 0.043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
100600019758 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(107739/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 20:17 | 2018-09-08 20:20 | 0.058 | 5 | 4017 | 2 | 854 | 0.29 | 232.99 | 0.12 | 49.53
100600019759 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(93876/F-14 DURAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 18:21 | 2018-09-08 18:26 | 0.084 | 0 | 0 | 116 | 2251 | 0 | 0 | 9.74 | 189.08
100600019760 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 08:46 | 2018-09-09 08:48 | 0.028 | 0 | 0 | 82 | 341 | 0 | 0 | 2.3 | 9.55
100600019761 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 14:34 | 2018-09-09 14:35 | 0.017 | 0 | 0 | 54 | 248 | 0 | 0 | 0.92 | 4.22
100600019762 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 17:03 | 2018-09-09 17:05 | 0.02 | 0 | 0 | 54 | 248 | 0 | 0 | 1.08 | 4.96
100600019764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 03:39 | 2018-09-10 03:40 | 0.024 | 0 | 33 | 13 | 795 | 0 | 0.79 | 0.31 | 19.08
100600019765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 03:41 | 2018-09-10 03:43 | 0.032 | 0 | 33 | 13 | 795 | 0 | 1.06 | 0.42 | 25.44
100600019766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 04:04 | 2018-09-10 04:05 | 0.011 | 0 | 33 | 13 | 795 | 0 | 0.36 | 0.14 | 8.75
100600019767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 04:05 | 2018-09-10 04:08 | 0.048 | 0 | 33 | 13 | 795 | 0 | 1.58 | 0.62 | 38.16
100600019768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(125857/KALE ALTI KOYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:14 | 2018-09-10 06:14 | 0.001 | 0 | 0 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11
100600019769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 09:12 | 2018-09-10 09:12 | 0.001 | 1 | 30 | 12 | 991 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.99
100600019770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 09:50 | 2018-09-10 09:50 | 0.001 | 1 | 30 | 12 | 991 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.99
100600019771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(841448/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 18:25 | 2018-09-10 18:28 | 0.056 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0
100600019772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(124159/F7-SULEYMANLI FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 12:39 | 2018-09-10 12:54 | 0.25 | 0 | 2 | 5 | 222 | 0 | 0.5 | 1.25 | 55.5
100600019773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(133163/MOBIL DEVRESI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 08:55 | 2018-09-11 08:56 | 0.022 | 9 | 2279 | 8 | 186 | 0.2 | 50.14 | 0.18 | 4.09
100600019776 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91727/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 10:00 | 2018-09-10 10:06 | 0.098 | 7 | 422 | 3 | 11 | 0.69 | 41.36 | 0.29 | 1.08
100600019777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 17:11 | 2018-09-11 17:13 | 0.025 | 2 | 0 | 70 | 4334 | 0.05 | 0 | 1.75 | 108.35
100600019778 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 11:33 | 2018-09-11 11:36 | 0.038 | 0 | 0 | 81 | 342 | 0 | 0 | 3.08 | 13
100600019779 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-10576-Trafobinatip--(120317/F-2 TILEYLI 1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 09:20 | 2018-09-11 09:31 | 0.183 | 0 | 0 | 376 | 3480 | 0 | 0 | 68.81 | 636.84
100600019783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 22:49 | 2018-09-12 22:51 | 0.035 | 2 | 0 | 69 | 4341 | 0.07 | 0 | 2.42 | 151.94
100600019784 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(382919/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 00:06 | 2018-09-12 00:07 | 0.028 | 0 | 0 | 64 | 2544 | 0 | 0 | 1.79 | 71.23
100600019785 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 07:35 | 2018-09-12 07:39 | 0.055 | 0 | 0 | 6 | 869 | 0 | 0 | 0.33 | 47.8
100600019786 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 14:41 | 2018-09-12 14:43 | 0.035 | 17 | 987 | 29 | 1261 | 0.6 | 34.55 | 1.02 | 44.14
100600019787 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 16:01 | 2018-09-12 16:03 | 0.036 | 0 | 0 | 81 | 338 | 0 | 0 | 2.92 | 12.17
100600019788 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-13075-Trafobinatip--(133308/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:40 | 2018-09-13 15:57 | 0.283 | 0 | 158 | 4 | 217 | 0 | 44.71 | 1.13 | 61.41
100600019789 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:41 | 2018-09-13 16:47 | 0.093 | 0 | 0 | 20 | 1205 | 0 | 0 | 1.86 | 112.07
100600019790 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:54 | 2018-09-13 16:55 | 0.018 | 0 | 0 | 20 | 1205 | 0 | 0 | 0.36 | 21.69
100600019791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 10:37 | 2018-09-13 10:39 | 0.024 | 3 | 1352 | 57 | 4103 | 0.07 | 32.45 | 1.37 | 98.47
100600019792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 13:50 | 2018-09-13 13:52 | 0.024 | 2 | 0 | 70 | 4342 | 0.05 | 0 | 1.68 | 104.21
100600019793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:08 | 2018-09-13 15:10 | 0.024 | 2 | 0 | 70 | 4343 | 0.05 | 0 | 1.68 | 104.23
100600019794 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 15:56 | 2018-09-13 16:01 | 0.083 | 17 | 987 | 29 | 1262 | 1.41 | 81.92 | 2.41 | 104.75
100600019796 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:20 | 2018-09-13 18:29 | 0.155 | 0 | 1 | 117 | 4143 | 0 | 0.16 | 18.14 | 642.17
100600019797 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 18:41 | 2018-09-13 18:43 | 0.043 | 0 | 1 | 117 | 4143 | 0 | 0.04 | 5.03 | 178.15
100600019798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(49017/DSI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 09:02 | 2018-09-15 09:05 | 0.047 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 27.82 | 0 | 0
100600019800 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-52-12792-Trafobinatip--(127315/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 17:10 | 2018-09-15 17:16 | 0.103 | 3 | 569 | 1 | 12 | 0.31 | 58.61 | 0.1 | 1.24
100600019801 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-52-12792-Trafobinatip--(127315/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 20:19 | 2018-09-15 20:24 | 0.076 | 3 | 569 | 1 | 12 | 0.23 | 43.24 | 0.08 | 0.91
100600019802 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-52-12792-Trafobinatip--(127315/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 21:25 | 2018-09-15 22:02 | 0.603 | 3 | 569 | 1 | 12 | 1.81 | 343.11 | 0.6 | 7.24
100600019804 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(120713/TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 07:56 | 2018-09-16 07:58 | 0.034 | 9 | 8903 | 0 | 10 | 0.31 | 302.7 | 0 | 0.34
100600019807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 06:16 | 2018-09-15 06:19 | 0.049 | 3 | 1352 | 57 | 4104 | 0.15 | 66.25 | 2.79 | 201.1
100600019808 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 08:23 | 2018-09-15 08:25 | 0.036 | 0 | 0 | 79 | 341 | 0 | 0 | 2.84 | 12.28
100600019810 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 15:49 | 2018-09-15 15:52 | 0.038 | 0 | 0 | 79 | 341 | 0 | 0 | 3 | 12.96
100600019812 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 15:50 | 2018-09-16 15:52 | 0.029 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0
100600019813 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 16:24 | 2018-09-16 16:25 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0
100600019815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 09:27 | 2018-09-17 09:31 | 0.057 | 0 | 51 | 50 | 1442 | 0 | 2.91 | 2.85 | 82.19
100600019816 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131073/NARINCE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 14:37 | 2018-09-17 14:42 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 25.92
100600019817 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131073/NARINCE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 13:57 | 2018-09-17 13:59 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 11.99
100600019818 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807860/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 03:46 | 2018-09-17 04:02 | 0.266 | 1 | 156 | 9 | 760 | 0.27 | 41.5 | 2.39 | 202.16
100600019819 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 16:12 | 2018-09-18 16:15 | 0.051 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0
100600019820 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(83094/F-9 GOZEBASI FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 05:18 | 2018-09-19 05:40 | 0.368 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0
100600019822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 05:58 | 2018-09-19 05:59 | 0.001 | 0 | 0 | 13 | 1024 | 0 | 0 | 0.01 | 1.02
100600019823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64885/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 14:11 | 2018-09-19 14:12 | 0.018 | 0 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0.05 | 0 | 2.63
100600019824 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(96019/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 04:51 | 2018-09-19 04:52 | 0.032 | 0 | 13 | 5 | 845 | 0 | 0.42 | 0.16 | 27.04
100600019825 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(257051/F-11 ERKENEK HES)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 10:22 | 2018-09-19 10:50 | 0.466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0
100600019826 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(112798/F-12 GERGER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 18:22 | 2018-09-19 18:27 | 0.084 | 2 | 1055 | 36 | 2630 | 0.17 | 88.62 | 3.02 | 220.92
100600019827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(129719/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 15:56 | 2018-09-20 15:58 | 0.031 | 0 | 0 | 34 | 328 | 0 | 0 | 1.05 | 10.17
100600019828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:01 | 0.008 | 0 | 10 | 6 | 474 | 0 | 0.08 | 0.05 | 3.79
100600019834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(129719/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 07:31 | 2018-09-21 07:32 | 0.026 | 0 | 0 | 34 | 328 | 0 | 0 | 0.88 | 8.53
100600019835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56577/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 07:26 | 2018-09-21 07:27 | 0.019 | 11 | 10999 | 4 | 254 | 0.21 | 208.98 | 0.08 | 4.83
100600019836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 09:20 | 2018-09-21 09:21 | 0.02 | 3 | 1351 | 55 | 4113 | 0.06 | 27.02 | 1.1 | 82.26
100600019837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 06:52 | 2018-09-21 06:52 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 484 | 0 | 0 | 0.05 | 3.87
100600019838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(801639/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:01 | 2018-09-23 16:07 | 0.088 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.26 | 0.79 | 0.09 | 0
100600019839 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 10:14 | 2018-09-21 10:23 | 0.157 | 0 | 0 | 6 | 488 | 0 | 0 | 0.94 | 76.62
100600019840 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77340/TILEYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 11:15 | 2018-09-21 11:16 | 0.023 | 0 | 0 | 254 | 1076 | 0 | 0 | 5.84 | 24.75
100600019841 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77340/TILEYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 11:17 | 2018-09-21 11:24 | 0.117 | 0 | 0 | 254 | 1076 | 0 | 0 | 29.72 | 125.89
100600019842 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77340/TILEYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 14:43 | 2018-09-21 14:47 | 0.065 | 0 | 0 | 253 | 1076 | 0 | 0 | 16.45 | 69.94
100600019843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 13:00 | 2018-09-23 13:02 | 0.035 | 0 | 33 | 10 | 794 | 0 | 1.16 | 0.35 | 27.79
100600019844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383265/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:56 | 2018-09-23 16:58 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
100600019845 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 16:33 | 2018-09-21 16:34 | 0.019 | 18 | 983 | 24 | 1227 | 0.34 | 18.68 | 0.46 | 23.31
100600019846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 13:18 | 2018-09-23 13:19 | 0.019 | 3 | 1351 | 55 | 4124 | 0.06 | 25.67 | 1.05 | 78.36
100600019847 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 15:10 | 2018-09-22 15:12 | 0.026 | 0 | 0 | 53 | 247 | 0 | 0 | 1.38 | 6.42
100600019848 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(131952/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 22:56 | 2018-09-22 23:01 | 0.084 | 1 | 3 | 158 | 5666 | 0.08 | 0.25 | 13.27 | 475.94
100600019849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 06:15 | 2018-09-24 06:15 | 0.001 | 1 | 31 | 12 | 996 | 0 | 0.03 | 0.01 | 1
100600019850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 11:27 | 2018-09-24 11:29 | 0.026 | 3 | 1359 | 55 | 4139 | 0.08 | 35.33 | 1.43 | 107.61
100600019852 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 10:00 | 2018-09-24 10:16 | 0.26 | 4 | 45 | 11 | 727 | 1.04 | 11.7 | 2.86 | 189.02
100600019853 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 13:16 | 2018-09-24 13:18 | 0.044 | 4 | 45 | 11 | 722 | 0.18 | 1.98 | 0.48 | 31.77
100600019854 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 14:22 | 2018-09-24 14:31 | 0.14 | 4 | 45 | 11 | 722 | 0.56 | 6.3 | 1.54 | 101.08
100600019855 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 17:41 | 2018-09-24 17:42 | 0.019 | 0 | 0 | 53 | 237 | 0 | 0 | 1.01 | 4.5
100600019856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 06:30 | 2018-09-25 06:32 | 0.038 | 0 | 33 | 10 | 794 | 0 | 1.25 | 0.38 | 30.17
100600019857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383265/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 06:30 | 2018-09-25 06:33 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600019858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383259/IGDE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 16:11 | 2018-09-25 16:12 | 0.017 | 0 | 33 | 10 | 793 | 0 | 0.56 | 0.17 | 13.48
100600019859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 09:51 | 2018-09-25 09:53 | 0.024 | 3 | 1361 | 55 | 4148 | 0.07 | 32.66 | 1.32 | 99.55
100600019860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125286/F-6 ELBISTAN KOYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 23:27 | 2018-09-25 23:29 | 0.033 | 1 | 54 | 60 | 1519 | 0.03 | 1.78 | 1.98 | 50.13
100600019862 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 06:08 | 2018-09-25 06:12 | 0.068 | 4 | 45 | 11 | 725 | 0.27 | 3.06 | 0.75 | 49.3
100600019863 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 06:25 | 2018-09-25 06:31 | 0.091 | 4 | 45 | 11 | 725 | 0.36 | 4.1 | 1 | 65.98
100600019864 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 11:19 | 2018-09-25 11:23 | 0.068 | 0 | 0 | 53 | 236 | 0 | 0 | 3.6 | 16.05
100600019865 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-17748-Trafobinatip--(818039/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 16:15 | 2018-09-25 16:16 | 0.021 | 0 | 16 | 1 | 453 | 0 | 0.34 | 0.02 | 9.51
100600019866 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119657/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 11:42 | 2018-09-27 11:47 | 0.087 | 2 | 485 | 0 | 0 | 0.17 | 42.2 | 0 | 0
100600019867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(128239/IGDELI GURUBU 3/0)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 06:17 | 2018-09-28 06:18 | 0.02 | 1 | 2 | 85 | 1730 | 0.02 | 0.04 | 1.7 | 34.6
100600019868 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91727/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 06:29 | 2018-09-27 06:36 | 0.109 | 7 | 420 | 3 | 11 | 0.76 | 45.78 | 0.33 | 1.2
100600019869 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91727/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 07:20 | 2018-09-27 07:28 | 0.126 | 7 | 420 | 3 | 11 | 0.88 | 52.92 | 0.38 | 1.39
100600019870 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91727/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 11:45 | 2018-09-27 11:48 | 0.045 | 7 | 420 | 3 | 11 | 0.32 | 18.9 | 0.14 | 0.5
100600019871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(125857/KALE ALTI KOYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 07:58 | 2018-09-28 07:58 | 0.001 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11
100600019872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125090/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 18:10 | 2018-09-28 18:13 | 0.049 | 0 | 269 | 6 | 527 | 0 | 13.18 | 0.29 | 25.82
100600019873 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(83094/F-9 GOZEBASI FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 05:43 | 2018-09-29 06:13 | 0.501 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0
100600019874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(23096/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 14:56 | 2018-09-29 15:07 | 0.187 | 6 | 167 | 88 | 602 | 1.12 | 31.23 | 16.46 | 112.57
100600019875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383265/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:03 | 2018-09-30 17:08 | 0.078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
100600019876 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 07:55 | 2018-09-28 08:00 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 483 | 0 | 0 | 0.5 | 40.09
100600019877 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-13133-Trafobinatip--(801938/TR-2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 08:42 | 2018-09-29 08:44 | 0.022 | 3 | 2668 | 0 | 44 | 0.07 | 58.7 | 0 | 0.97
100600019879 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 05:27 | 2018-09-30 05:39 | 0.21 | 0 | 0 | 58 | 782 | 0 | 0 | 12.18 | 164.22
100600019880 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-13133-Trafobinatip--(662702/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 16:25 | 2018-09-30 16:31 | 0.099 | 3 | 7066 | 1 | 114 | 0.3 | 699.53 | 0.1 | 11.29
100600019959 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-13075-Trafobinatip--(133308/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 19:26 | 2018-09-07 19:30 | 0.068 | 0 | 158 | 4 | 216 | 0 | 10.74 | 0.27 | 14.69
100600019961 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(859921/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 08:13 | 2018-09-18 08:16 | 0.058 | 1 | 3507 | 7 | 470 | 0.06 | 203.41 | 0.41 | 27.26
100600019963 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---69-12900-Trafobinatip--(859924/TR73 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 05:39 | 2018-09-18 05:51 | 0.209 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 106.17 | 0 | 0
100600126467 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-05 17:27 | 2018-09-05 17:27 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 710 | 0 | 0 | 0.01 | 0.71
100600126491 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-21 16:33 | 2018-09-21 16:34 | 0.019 | 18 | 983 | 25 | 1229 | 0.34 | 18.68 | 0.48 | 23.35
100600126493 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 08:18 | 2018-09-30 08:22 | 0.067 | 18 | 978 | 25 | 1239 | 1.21 | 65.53 | 1.68 | 83.01
100600126494 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 17:18 | 2018-09-30 17:22 | 0.068 | 0 | 0 | 21 | 1263 | 0 | 0 | 1.43 | 85.88
100600126495 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6350--SBK_TRAFOBINATIP--(141237/TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 07:11 | 2018-09-30 07:17 | 0.095 | 10 | 9521 | 0 | 11 | 0.95 | 904.5 | 0 | 1.05
100600126521 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 15:35 | 2018-09-24 15:35 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600126522 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 07:14 | 2018-09-27 07:14 | 0.002 | 0 | 0 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0.02 | 0.72
100600126523 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 11:54 | 2018-09-30 11:54 | 0.001 | 0 | 0 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600126524 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-19 04:51 | 2018-09-19 04:52 | 0.032 | 0 | 0 | 6 | 872 | 0 | 0 | 0.19 | 27.9
100600126525 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 09:50 | 2018-09-01 09:50 | 0.003 | 0 | 0 | 9 | 485 | 0 | 0 | 0.03 | 1.46
100600126526 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 12:24 | 2018-09-01 12:24 | 0.003 | 3 | 45 | 18 | 750 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 2.25
100600126527 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-01 12:58 | 2018-09-01 12:58 | 0.003 | 3 | 45 | 18 | 750 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 2.25
100600126528 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 04:22 | 2018-09-02 04:22 | 0.003 | 0 | 0 | 9 | 485 | 0 | 0 | 0.03 | 1.46
100600126529 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 08:05 | 2018-09-02 08:05 | 0.003 | 0 | 0 | 9 | 485 | 0 | 0 | 0.03 | 1.46
100600126530 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133676/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 14:59 | 2018-09-02 15:05 | 0.091 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 8.46 | 0 | 0.09
100600126531 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-02 19:13 | 2018-09-02 19:13 | 0.003 | 0 | 0 | 9 | 485 | 0 | 0 | 0.03 | 1.46
100600126532 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-03 12:30 | 2018-09-03 12:30 | 0.003 | 3 | 45 | 18 | 750 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 2.25
100600126533 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-04 09:17 | 2018-09-04 09:17 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | 485 | 0 | 0 | 0.02 | 1.46
100600126534 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 06:24 | 2018-09-07 06:24 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | 486 | 0 | 0 | 0.02 | 1.46
100600126535 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 09:03 | 2018-09-08 09:07 | 0.066 | 3 | 45 | 15 | 751 | 0.2 | 2.97 | 0.99 | 49.57
100600126536 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 06:49 | 2018-09-10 06:49 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | 486 | 0 | 0 | 0.02 | 1.46
100600126537 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-11 16:42 | 2018-09-11 16:43 | 0.003 | 3 | 45 | 16 | 751 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 2.25
100600126538 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 13:53 | 2018-09-12 13:53 | 0.003 | 3 | 45 | 16 | 751 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 2.25
100600126539 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-12 16:26 | 2018-09-12 16:26 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | 486 | 0 | 0 | 0.02 | 1.46
100600126540 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 11:21 | 2018-09-13 11:22 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | 487 | 0 | 0 | 0.02 | 1.46
100600126541 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 14:59 | 2018-09-18 15:00 | 0.003 | 4 | 45 | 16 | 751 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 2.25
100600126542 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 13:16 | 2018-09-24 13:18 | 0.044 | 4 | 45 | 11 | 723 | 0.18 | 1.98 | 0.48 | 31.81
100600126543 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 06:08 | 2018-09-25 06:12 | 0.068 | 4 | 45 | 11 | 726 | 0.27 | 3.06 | 0.75 | 49.37
100600126544 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 06:25 | 2018-09-25 06:31 | 0.091 | 4 | 45 | 11 | 726 | 0.36 | 4.1 | 1 | 66.07
100600126545 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-27 06:29 | 2018-09-27 06:36 | 0.109 | 7 | 420 | 3 | 12 | 0.76 | 45.78 | 0.33 | 1.31
100600126546 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 07:55 | 2018-09-28 08:00 | 0.083 | 0 | 0 | 7 | 483 | 0 | 0 | 0.58 | 40.09
100600126547 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 06:27 | 2018-09-30 06:27 | 0.003 | 4 | 45 | 11 | 730 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 2.19
100600126548 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-30 07:17 | 2018-09-30 07:17 | 0.003 | 4 | 45 | 11 | 730 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 2.19
100600127259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(100273/KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-16 14:19 | 2018-09-16 14:24 | 0.084 | 2 | 129 | 20 | 3053 | 0.17 | 10.84 | 1.68 | 256.45
100600127329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3431--SBK_TRAFOBINATIP--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-06 09:04 | 2018-09-06 09:06 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3.02
100600127330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 07:12 | 2018-09-07 07:12 | 0.001 | 0 | 0 | 17 | 590 | 0 | 0 | 0.02 | 0.59
100600127331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:03 | 2018-09-09 13:07 | 0.054 | 2 | 0 | 70 | 4373 | 0.11 | 0 | 3.78 | 236.14
100600127332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 12:56 | 2018-09-09 12:58 | 0.039 | 3 | 1366 | 59 | 4348 | 0.12 | 53.27 | 2.3 | 169.57
100600127333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-09 13:01 | 2018-09-09 13:08 | 0.104 | 3 | 1366 | 59 | 4348 | 0.31 | 142.06 | 6.14 | 452.19
100600127334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-10 03:46 | 2018-09-10 04:04 | 0.298 | 0 | 0 | 16 | 1011 | 0 | 0 | 4.77 | 301.28
100600127335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 09:31 | 2018-09-13 09:32 | 0.018 | 3 | 1365 | 60 | 4349 | 0.05 | 24.57 | 1.08 | 78.28
100600127336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-17 07:12 | 2018-09-17 07:12 | 0.001 | 0 | 0 | 17 | 594 | 0 | 0 | 0.02 | 0.59
100600127337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2401--SBK_TRAFOBINATIP--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 06:36 | 2018-09-18 06:36 | 0.008 | 0 | 0 | 5 | 542 | 0 | 0 | 0.04 | 4.34
100600127338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 15:42 | 2018-09-18 15:44 | 0.021 | 3 | 1359 | 60 | 4339 | 0.06 | 28.54 | 1.26 | 91.12
100600127339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(101319/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-18 16:13 | 2018-09-18 16:14 | 0.018 | 10 | 11370 | 4 | 289 | 0.18 | 204.66 | 0.07 | 5.2
100600127340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-22 17:04 | 2018-09-22 17:06 | 0.024 | 3 | 1414 | 16 | 645 | 0.07 | 33.94 | 0.38 | 15.48
100600127341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 16:07 | 2018-09-23 16:12 | 0.088 | 0 | 244 | 7 | 584 | 0 | 21.47 | 0.62 | 51.39
100600127342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(101218/FIDER-5 ALEMBEYHATTI - 101714/FIDER-5 ALEMBEYHATTI)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-23 20:10 | 2018-09-23 20:37 | 0.447 | 1 | 0 | 62 | 1659 | 0.45 | 0 | 27.71 | 741.57
100600127343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-24 11:27 | 2018-09-24 11:29 | 0.026 | 3 | 1372 | 58 | 4365 | 0.08 | 35.67 | 1.51 | 113.49
100600127344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 23:28 | 2018-09-25 23:28 | 0.008 | 2 | 0 | 65 | 4372 | 0.02 | 0 | 0.52 | 34.98
100600127345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-25 23:28 | 2018-09-25 23:28 | 0.005 | 3 | 1372 | 58 | 4368 | 0.02 | 6.86 | 0.29 | 21.84
100600127346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-28 09:33 | 2018-09-28 09:33 | 0.008 | 14 | 1374 | 141 | 8789 | 0.11 | 10.99 | 1.13 | 70.31
100600127347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2401--SBK_TRAFOBINATIP--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-29 12:44 | 2018-09-29 12:44 | 0.008 | 0 | 0 | 5 | 543 | 0 | 0 | 0.04 | 4.34
100600127600 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2133--SBK_TRAFOBINATIP--(151444/DM_I/20-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 01:53 | 2018-09-08 01:55 | 0.026 | 13 | 1704 | 4 | 261 | 0.34 | 44.3 | 0.1 | 6.79
100600127601 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2133--SBK_TRAFOBINATIP--(313526/DM_2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-13 16:06 | 2018-09-13 16:07 | 0.011 | 17 | 15004 | 17 | 604 | 0.19 | 165.04 | 0.19 | 6.64
100600127602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2133--SBK_TRAFOBINATIP--(151444/DM_I/20-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-08 02:26 | 2018-09-08 02:27 | 0.019 | 13 | 1704 | 4 | 261 | 0.25 | 32.38 | 0.08 | 4.96
100600127604 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7293--SBK_TRAFOBINATIP--(163308/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-07 17:50 | 2018-09-07 17:53 | 0.049 | 4 | 585 | 6 | 257 | 0.2 | 28.67 | 0.29 | 12.59
100600127609 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 4654--SBK_TRAFOBINATIP--(135787/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-09-15 20:19 | 2018-09-15 20:23 | 0.062 | 5 | 2758 | 1 | 16 | 0.31 | 171 | 0.06 | 0.99

## AKEDAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.14 | 34.08 | 34.02 | 126.36 | 121.19 | 121.34 | 57.03
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.5 | 4.31 | 4.29 | 0.21 | 0.89 | 0.87 | 3.39
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 1.5 | 1.56 | 0.41
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 2.02 | 2.01 | 0.07 | 5.53 | 5.37 | 2.89
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.14
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 21.66 | 40.59 | 40.5 | 130.27 | 129.14 | 129.17 | 63.86
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 15.7 | 57.92 | 57.71 | 67.62 | 84.49 | 84.02 | 64.64
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.8 | 11.98 | 11.98 | 43.21 | 48.25 | 48.11 | 21.5
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.29 | 2.67 | 2.66 | 14.91 | 13.08 | 13.13 | 5.42
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.33 | 1.32 | 0 | 0.31 | 0.3 | 1.05
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01
Genel Toplam |  | 28.79 | 73.9 | 73.67 | 125.74 | 146.17 | 145.59 | 92.62
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.7 | 1.45 | 1.45 | 3.18 | 3.07 | 3.07 | 1.88
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.72 | 1.56 | 1.56 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.13
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.48 | 0.48 | 0.41
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.02
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.73 | 0.73 | 0.56
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 1.41 | 1.59 | 1.59 | 0.71
Toplam: |  | 0.22 | 0.29 | 0.4 | 1.41 | 1.59 | 1.59 | 0.71
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 2507 | 497796 | 500303 | 5055 | 173949 | 179004 | 679307

## KAHRAMANMARAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli | KAHRAMANMARAŞ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.08 | 27.26 | 27.23 | 86.94 | 125.65 | 124.63 | 48.26
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.31 | 4.46 | 4.44 | 0.19 | 1.07 | 1.04 | 3.71
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 2.2 | 2.19 | 0.13 | 7.68 | 7.48 | 3.33
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.11
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 21.42 | 34.05 | 33.99 | 87.46 | 134.66 | 133.41 | 55.46
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 21.82 | 80.8 | 80.51 | 130.72 | 152.81 | 152.22 | 96
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.16 | 9.78 | 9.77 | 31.3 | 43.73 | 43.4 | 17.04
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.8 | 3.72 | 3.71 | 27.06 | 20.4 | 20.57 | 7.35
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.56 | 0.54 | 0.27
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.01
Genel Toplam |  | 32.78 | 94.49 | 94.18 | 189.08 | 217.56 | 216.79 | 120.67
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.58 | 0.98 | 0.98 | 2.14 | 2.76 | 2.74 | 1.36
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59 | 1.07 | 1.07 | 2.15 | 2.91 | 2.89 | 1.46
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.2
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.76 | 0.76 | 0.57
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.11 | 0.11 | 0.03
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 1.19 | 1.19 | 0.8
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.18 | 0.3 | 0.38 | 0.99 | 2.01 | 1.99 | 0.72
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.3 | 0.38 | 0.99 | 2.01 | 1.99 | 0.72
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1804 | 356838 | 358642 | 2615 | 96185 | 98800 | 457442

## ADIYAMAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli | ADIYAMAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.28 | 51.35 | 51.21 | 168.6 | 115.68 | 117.29 | 75.09
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.97 | 3.92 | 3.9 | 0.24 | 0.68 | 0.67 | 2.73
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 3.05 | 3.18 | 1.15
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.56 | 1.55 | 0 | 2.86 | 2.78 | 1.99
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.2
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 22.25 | 57.12 | 56.95 | 176.15 | 122.31 | 123.96 | 81.16
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.58 | 17.56 | 17.56 | 55.97 | 53.84 | 53.91 | 30.7
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 4.03 | 3.97 | 1.43
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.19 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 2.66
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 18.58 | 21.75 | 21.73 | 57.86 | 57.87 | 57.88 | 34.79
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 2.65 | 2.64 | 4.29 | 3.46 | 3.48 | 2.95
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.05 | 2.83 | 2.82 | 4.33 | 3.56 | 3.58 | 3.1
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.31 | 0.45 | 0.44 | 1.9 | 1.07 | 1.1 | 0.68
Genel Toplam |  | 0.31 | 0.45 | 0.44 | 1.9 | 1.07 | 1.1 | 0.68
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 703 | 140958 | 141661 | 2440 | 77764 | 80204 | 221865

## ANDIRIN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.24 | 0.24 | 54.15 | 33.39 | 33.5 | 21.74
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.1 | 1.09 | 0 | 4.76 | 4.73 | 3.44
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 1.34 | 1.33 | 54.15 | 38.15 | 38.23 | 25.18
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4 | 40.43 | 40.19 | 97.27 | 94.58 | 94.59 | 75.35
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.07 | 0.07 | 36.37 | 19.08 | 19.17 | 12.42
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 4 | 40.5 | 40.26 | 134.55 | 113.66 | 113.76 | 87.77
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | 1.05 | 1.05 | 0.68
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 1.29 | 1.13 | 1.13 | 0.75
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 1.31 | 1.3 | 2.02 | 1.66 | 1.67 | 1.54
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13 | 1.31 | 1.3 | 2.28 | 1.74 | 1.75 | 1.59
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 45 | 6867 | 6912 | 66 | 12566 | 12632 | 19544

## ONİKİŞUBAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.97 | 20.92 | 20.94 | 62.07 | 96.32 | 95.61 | 31
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.05 | 10.13 | 10.11 | 0 | 0.29 | 0.29 | 8.79
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.72 | 2.72 | 0 | 6.9 | 6.76 | 3.26
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.11
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 28.02 | 33.9 | 33.9 | 62.07 | 103.56 | 102.71 | 43.16
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.99 | 18.33 | 18.32 | 29.28 | 55.97 | 55.41 | 23.32
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 13.99 | 18.33 | 18.32 | 29.28 | 55.97 | 55.41 | 23.32
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.64 | 0.81 | 0.81 | 1.5 | 2.88 | 2.85 | 1.09
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.94 | 2.9 | 1.18
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.91 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.5 | 1.49 | 1.31
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.91 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 1.5 | 1.49 | 1.31
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.34 | 0.19 | 0.19 | 1.27 | 2.39 | 2.37 | 0.48
Genel Toplam |  | 0.34 | 0.19 | 0.19 | 1.27 | 2.39 | 2.37 | 0.48
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 352 | 131129 | 131481 | 428 | 20051 | 20479 | 151960

## DULKADİROĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.43 | 56.99 | 56.76 | 115.59 | 116.28 | 116.26 | 69.59
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 2.74 | 2.72 | 0.04 | 6.46 | 6.27 | 3.49
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 29.47 | 59.73 | 59.48 | 115.63 | 122.74 | 122.53 | 73.08
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.14 | 3.45 | 3.51 | 47.77 | 50.41 | 50.33 | 13.61
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.51 | 0.08 | 0.09 | 25.69 | 12.71 | 13.09 | 2.89
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.26
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.32 | 0.07
Genel Toplam |  | 11.65 | 3.86 | 3.93 | 73.46 | 63.46 | 63.75 | 16.83
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.88 | 1.48 | 1.47 | 2.29 | 1.91 | 1.92 | 1.57
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.88 | 1.52 | 1.51 | 2.29 | 1.98 | 1.99 | 1.62
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.23
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0 | 0 | 0.59 | 0.29 | 0.3 | 0.07
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.07 | 0.08 | 1.38 | 1.1 | 1.11 | 0.3
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.04 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.39 | 0.38 | 0.26
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.39 | 0.38 | 0.26
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 594 | 69737 | 70331 | 564 | 18772 | 19336 | 89667

## TÜRKOĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.46 | 22.23 | 22.18 | 20.56 | 103.34 | 98.76 | 42.24
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.08 | 2.06 | 0 | 11.51 | 10.88 | 4.37
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 17.46 | 24.31 | 24.24 | 20.56 | 114.85 | 109.64 | 46.61
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.31 | 2.47 | 2.48 | 15.29 | 11.26 | 11.48 | 4.84
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 4.31 | 2.47 | 2.48 | 15.29 | 11.26 | 11.48 | 4.84
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 2.16 | 2.08 | 1.05
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0.19 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.41 | 0.77 | 0.77 | 0.65 | 2.36 | 2.27 | 1.16
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.08
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.08
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 181 | 18417 | 18598 | 365 | 6234 | 6599 | 25197

## PAZARCIK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.26 | 4.46 | 4.44 | 54.97 | 52.65 | 52.74 | 20.11
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.35 | 0.33 | 0.21
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.26 | 4.61 | 4.59 | 54.97 | 53 | 53.07 | 20.32
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.77 | 24.68 | 24.69 | 18.12 | 3.22 | 3.81 | 17.92
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 16.51 | 26.89 | 26.82 | 86.88 | 63.08 | 64.03 | 38.89
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 5.26 | 1.71
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 42.28 | 51.57 | 51.51 | 105 | 71.78 | 73.1 | 58.52
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 2.83 | 2.83 | 1.19
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.41 | 0.41 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | 1.2
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.06
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.11
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.17
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.55 | 0.34 | 0.35 | 0.21
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.55 | 0.34 | 0.35 | 0.21
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 149 | 20953 | 21102 | 404 | 9726 | 10130 | 31232

## ÇAĞLAYANCERİT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.11 | 17.58 | 17.55 | 192.19 | 65.17 | 65.85 | 31.33
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5.72 | 5.69 | 2.55
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 7.11 | 18.88 | 18.85 | 192.19 | 70.89 | 71.54 | 33.88
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.97 | 43.74 | 12.48
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.97 | 43.74 | 12.48
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21 | 0.51 | 0.51 | 6.75 | 1.52 | 1.54 | 0.81
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21 | 0.54 | 0.54 | 6.75 | 1.62 | 1.64 | 0.86
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.03
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.03
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 19 | 7510 | 7529 | 16 | 2989 | 3005 | 10534

## AFŞİN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.91 | 21.3 | 21.27 | 66.58 | 142.42 | 140.11 | 41.75
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.91 | 4.89 | 4.87 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 4.11
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.85 | 1.84 | 0.89 | 18.5 | 17.96 | 4.62
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.22
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 15.82 | 28.31 | 28.25 | 67.86 | 161.36 | 158.51 | 50.7
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 67.37 | 0 | 2.05 | 0.35
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 4.4 | 11.88 | 11.85 | 23.86 | 24.32 | 24.31 | 14
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 4.4 | 11.88 | 11.85 | 91.23 | 24.32 | 26.36 | 14.35
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.76 | 1.36 | 1.36 | 1.78 | 3.24 | 3.19 | 1.67
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.31 | 0.3 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.79 | 1.56 | 1.56 | 1.8 | 3.56 | 3.5 | 1.87
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.1 | 0.11 | 0.06
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 1.57 | 2.09 | 2.07 | 0.53
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 1.57 | 2.09 | 2.07 | 0.53
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 109 | 26844 | 26953 | 171 | 5440 | 5611 | 32564

## GÖKSUN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.45 | 19.05 | 18.98 | 85.55 | 115.37 | 114.97 | 54.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 4.38 | 2.64 | 2.66 | 0.99
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.06 | 2.05 | 0 | 7.12 | 7.02 | 3.89
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.89 | 0.88 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.6
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.45 | 22.01 | 21.92 | 89.93 | 125.26 | 124.78 | 59.93
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 6.78 | 6.72 | 2.48
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 14.28 | 14.22 | 14.88 | 40.29 | 39.95 | 23.73
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 14.28 | 14.22 | 17.86 | 47.07 | 46.67 | 26.21
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 2.48 | 2.88 | 2.88 | 1.47
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.69 | 0.69 | 2.52 | 3 | 3.01 | 1.54
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.07
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.08
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 62 | 15376 | 15438 | 121 | 8926 | 9047 | 24485

## ELBİSTAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.56 | 28.33 | 28.29 | 186.65 | 470.86 | 457.1 | 86.12
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.37 | 2.47 | 2.46 | 1.04 | 7.36 | 7.05 | 3.08
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 1.61 | 1.6 | 0.41 | 14.96 | 14.25 | 3.3
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.15
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 22.07 | 32.59 | 32.53 | 188.1 | 493.19 | 478.41 | 92.65
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 151.97 | 544.02 | 542.11 | 850.15 | 1860.46 | 1811.53 | 713.3
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.69 | 0.09 | 0.09 | 27.84 | 83.03 | 80.36 | 10.92
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.04 | 0.04 | 30.45 | 42.74 | 42.15 | 5.72
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.74
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 152.66 | 545.01 | 543.1 | 908.44 | 1986.23 | 1934.04 | 730.68
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.4 | 1.27 | 1.27 | 3.68 | 8.21 | 7.99 | 2.17
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.39 | 0.37 | 0.14
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.29 | 0.28 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.42 | 1.41 | 1.41 | 3.73 | 8.89 | 8.64 | 2.38
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.32 | 1.13 | 1.13 | 1.77 | 3.88 | 3.77 | 1.49
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0 | 0 | 0.23 | 0.69 | 0.67 | 0.09
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.02
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33 | 1.13 | 1.13 | 2.08 | 4.69 | 4.56 | 1.6
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.57 | 1.61 | 1.61 | 4.66 | 15.66 | 15.13 | 3.43
Genel Toplam |  | 0.57 | 1.61 | 1.61 | 4.66 | 15.66 | 15.13 | 3.43
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 259 | 53001 | 53260 | 402 | 7900 | 8302 | 61562

## EKİNÖZÜ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.96 | 0.96 | 21.99 | 238.73 | 233.9 | 103.87
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.58 | 3.56 | 0 | 17.93 | 17.53 | 9.73
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 4.54 | 4.52 | 21.99 | 256.66 | 251.43 | 113.6
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 75 | 74.64 | 12.94 | 17.97 | 17.85 | 49.55
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 75 | 74.64 | 12.94 | 17.97 | 17.85 | 49.55
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 1.31 | 1.28 | 0.57
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.25 | 0.24 | 0.15
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 1.56 | 1.52 | 0.72
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 14 | 2882 | 2896 | 51 | 2241 | 2292 | 5188

## NURHAK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-NURHAK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.69 | 0.69 | 50 | 105.68 | 104.58 | 26.47
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 27.02 | 26.49 | 6.68
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 3.56 | 3.49 | 0.9
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.87 | 0.87 | 50 | 136.26 | 134.56 | 34.05
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.59 | 1.31 | 1.29 | 0.33
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.06
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.59 | 1.64 | 1.62 | 0.42
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 20 | 4122 | 4142 | 27 | 1340 | 1367 | 5509

## ADIYAMAN MERKEZ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ADIYAMAN MERKEZ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.32 | 31.11 | 31.07 | 183.09 | 100.99 | 103.91 | 43.78
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.1
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 0.02
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.87 | 1.86 | 0 | 5.52 | 5.33 | 2.47
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.41
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 19.5 | 33.52 | 33.47 | 183.48 | 106.95 | 109.69 | 46.78
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.88 | 25.63 | 25.65 | 184.39 | 201.42 | 200.81 | 56.22
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 17.62 | 17.24 | 3.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.79 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 5.58
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 31.88 | 32.42 | 32.41 | 191.43 | 219.04 | 218.05 | 64.81
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.87 | 2.32 | 2.32 | 4.12 | 2.91 | 2.96 | 2.43
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.9 | 2.41 | 2.41 | 4.13 | 3.02 | 3.07 | 2.52
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.16
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.19
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.28
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.28
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 303 | 87017 | 87320 | 656 | 17807 | 18463 | 105783

## BESNİ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-BESNİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.79 | 316.7 | 311.47 | 174.29 | 72.79 | 76.76 | 123.89
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.55 | 8.32 | 8.18 | 0.03 | 0.45 | 0.43 | 1.99
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.67 | 0.66 | 0 | 2.01 | 1.93 | 1.67
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 34.34 | 325.69 | 320.31 | 174.32 | 75.25 | 79.12 | 127.55
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12 | 0.11 | 5.48 | 11.49 | 11.25 | 9.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.12 | 0.11 | 5.48 | 11.49 | 11.25 | 9.02
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.66 | 7.96 | 7.83 | 3.15 | 1.3 | 1.38 | 2.67
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.04 | 0.65 | 0.64 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.15
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.7 | 8.63 | 8.49 | 3.15 | 1.38 | 1.45 | 2.86
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.03 | 0.24 | 0.24 | 3.65 | 1.36 | 1.45 | 1.21
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.24 | 0.24 | 3.65 | 1.36 | 1.45 | 1.21
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 117 | 6216 | 6333 | 985 | 24220 | 25205 | 31538

## GÖLBAŞI
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GÖLBAŞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.4 | 18.41 | 18.39 | 114.35 | 149.39 | 148.67 | 59.93
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.25 | 2.24 | 0 | 2.63 | 2.58 | 2.35
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 13.4 | 20.66 | 20.63 | 114.35 | 152.02 | 151.25 | 62.28
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.54 | 1.17 | 1.17 | 2.06 | 2.31 | 2.3 | 1.53
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.54 | 1.24 | 1.24 | 2.06 | 2.38 | 2.37 | 1.6
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.13 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.25
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.25
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 39 | 15147 | 15186 | 146 | 6963 | 7109 | 22295

## KAHTA
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-KAHTA
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.31 | 71.83 | 71.51 | 200.83 | 232.12 | 231.24 | 131.88
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.7 | 21.04 | 20.93 | 1.25 | 2.76 | 2.72 | 14.05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 16.93 | 17.69 | 6.69
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.75 | 1.7 | 0.83
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 26.01 | 93.21 | 92.78 | 246.33 | 253.56 | 253.35 | 153.47
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 8.17 | 8.27 | 3.13
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 8.17 | 8.27 | 3.13
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8 | 4.01 | 3.99 | 9.62 | 10.07 | 10.06 | 6.29
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.11 | 0.51 | 0.51 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.33
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.02
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.91 | 4.54 | 4.52 | 9.8 | 10.23 | 10.21 | 6.68
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.76 | 1.13 | 1.13 | 3.18 | 2.51 | 2.53 | 1.66
Genel Toplam |  | 0.76 | 1.13 | 1.13 | 3.18 | 2.51 | 2.53 | 1.66
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 153 | 23433 | 23586 | 399 | 13930 | 14329 | 37915

## TUT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-TUT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.33 | 0.33 | 13.64 | 28.29 | 28.2 | 15.92
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.82 | 2.81 | 0 | 0.82 | 0.82 | 1.69
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 3.15 | 3.14 | 13.64 | 29.11 | 29.02 | 17.61
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.59 | 0.59 | 0.33
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.6 | 0.6 | 0.36
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 7 | 1854 | 1861 | 15 | 2348 | 2363 | 4224

## SİNCİK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SİNCİK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.29 | 3.85 | 3.88 | 23.89 | 30 | 29.94 | 24.71
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.13 | 0.12 | 0 | 2.94 | 2.91 | 2.35
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 5.29 | 3.98 | 4 | 23.89 | 32.94 | 32.85 | 27.06
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 44.68 | 15.39 | 15.72 | 12.56
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 44.68 | 15.39 | 15.72 | 12.56
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.7 | 0.95 | 0.95 | 0.77
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.7 | 1.04 | 1.04 | 0.84
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.03
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.03
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.36
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.36
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 21 | 1026 | 1047 | 47 | 4122 | 4169 | 5216

## ÇELİKHAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ÇELİKHAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 45.88 | 148.31 | 147.91 | 169.08 | 350.88 | 341.3 | 200.84
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 1.22 | 1.16 | 0.63
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 45.88 | 148.74 | 148.34 | 169.08 | 352.1 | 342.46 | 201.47
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3 | 9.19 | 9.17 | 0 | 0.96 | 0.91 | 6.91
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3 | 9.19 | 9.17 | 0 | 0.96 | 0.91 | 6.91
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.6 | 1.94 | 1.94 | 2.57 | 5.52 | 5.36 | 2.87
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.6 | 1.97 | 1.97 | 2.57 | 5.56 | 5.4 | 2.9
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.46
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.46
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 15 | 3862 | 3877 | 77 | 1384 | 1461 | 5338

## GERGER
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GERGER
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 63.28 | 63.44 | 51.43
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.9 | 1.54
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 65.21 | 65.34 | 52.97
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30 | 24.49 | 24.55 | 27.57 | 25.61 | 25.63 | 25.43
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 30 | 24.49 | 24.55 | 27.57 | 25.61 | 25.63 | 25.43
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.09 | 1.09 | 0.88
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 0.95
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 14 | 1269 | 1283 | 74 | 5424 | 5498 | 6781

## SAMSAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SAMSAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.26 | 20.99 | 20.73 | 70.08 | 90.45 | 89.93 | 60.81
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.48 | 4.35 | 0 | 4.32 | 4.21 | 4.27
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 12.26 | 25.47 | 25.08 | 70.08 | 94.77 | 94.14 | 65.08
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 86.47 | 156.3 | 154.26 | 30.73 | 2.95 | 3.66 | 67.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 86.47 | 156.3 | 154.26 | 30.73 | 2.95 | 3.66 | 67.05
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.71 | 2.28 | 2.26 | 4.56 | 6.62 | 6.57 | 4.75
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.71 | 2.46 | 2.43 | 4.56 | 6.69 | 6.64 | 4.86
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21 | 0.37 | 0.37 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.16
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21 | 0.37 | 0.37 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.16
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.24 | 0.77 | 0.78 | 5.49 | 7.53 | 7.48 | 4.66
Genel Toplam |  | 1.24 | 0.77 | 0.78 | 5.49 | 7.53 | 7.48 | 4.66
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 34 | 1134 | 1168 | 41 | 1566 | 1607 | 2775