## TABLO1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2019 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | ŞUBAT | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
000400451016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA BAHCELIEVLER TR-1365-Trafobinatip--(98445)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 01:31 | 2019-02-01 02:40 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
000400451000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 05:19 | 2019-02-01 06:30 | 1.184 | 0 | 0 | 6 | 604 | 0 | 0 | 7.1 | 715.14 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
100600040786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 06:25 | 2019-02-01 07:36 | 1.183 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
000400451020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOK-19010-Trafobinatip--(862485/KAVUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 07:12 | 2019-02-01 09:11 | 1.971 | 0 | 0 | 2 | 318 | 0 | 0 | 3.94 | 626.78 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
100600040877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(21975 - 21976 - 21977 - 21979 - 21980 - 267544 - 5120/GEBEN CIKISI - 5166/GOKSUN GIRIS)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 07:40 | 2019-02-01 07:42 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0.03 | 19.81 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
100600040878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(21975 - 21976 - 21977 - 21979 - 21980 - 267544 - 5120/GEBEN CIKISI - 5166/GOKSUN GIRIS)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | geçici arıza (a.a) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 07:56 | 2019-02-01 08:53 | 0.962 | 0 | 0 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0.96 | 595.48 | 18 | ÇORUM | KAHTA
000400451013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-23-4130-Trafobinatip--(274198)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 07:56 | 2019-02-01 08:25 | 0.493 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
000400451015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR MNB-1388-Trafobinatip--(31864/DAGLICA KASABASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 08:01 | 2019-02-01 08:40 | 0.647 | 0 | 0 | 18 | 589 | 0 | 0 | 11.65 | 381.08 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
000400451110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(216969321566321568472954730247304)-(R_LVSC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 08:09 | 2019-02-01 10:48 | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 121.85 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
000400451186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13889038-34320-Enhdirek--(58079)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 08:34 | 2019-02-01 09:26 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 22 | ELAZIĞ | TUT
000400451014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YASARYESILLI DIREK TIPI TR ATV VIRICILERI-2903-Trafobinatip--(221316)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 08:38 | 2019-02-01 11:10 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
000400451063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803399-57659-Agdirek--(171980)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 08:53 | 2019-02-01 09:18 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 24 | ERZURUM | BAYAT
000400451188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ASAGI ICME TR-4839-Trafobinatip--(185829)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:11 | 2019-02-01 09:58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 103.49 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
000400451040 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:12 | 2019-02-01 10:01 | 0.808 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 21.82 | 318.35 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
000400451023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:15 | 2019-02-01 10:23 | 1.133 | 0 | 0 | 6 | 604 | 0 | 0 | 6.8 | 684.33 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
000400451130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-264-Trafobinatip--(271146)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:24 | 2019-02-01 10:19 | 0.922 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
000400451044 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13972577-8222-Ogmusdirek--(118408 - 118409 - 139502 - 99555 - 99585 - 99586 - 99590)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:25 | 2019-02-01 09:40 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
000400451082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ISKENDERLI MAHALLESI-367-Trafobinatip--(496114)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:25 | 2019-02-01 10:51 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 30 | HATAY | EVCİLER
000400451186 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13889038-34320-Enhdirek--(58079/HAT32143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:26 | 2019-02-01 09:31 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.08 | 11.45 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
000400451025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | D KADIROGLU PARK BAHCE ICI MBK-18580-Trafobinatip--(297442)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:27 | 2019-02-01 10:00 | 0.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
000400451027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOKCE MAGRA TR-13532-Trafobinatip--(243599)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:27 | 2019-02-01 12:00 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
000400451043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(91977)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:29 | 2019-02-01 10:14 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
000400451252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48938)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:45 | 2019-02-01 10:54 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
000400451051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI YENI TR-1232-Trafobinatip--(74165)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:51 | 2019-02-01 10:25 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
000400451032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BESENLI MNB-11844-Trafobinatip--(384454/ORUC PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 09:56 | 2019-02-01 11:37 | 1.687 | 0 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 1.69 | 475.73 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
100600127876 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:08 | 2019-02-01 16:30 | 6.371 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
000400451081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BESENLI MNB-11844-Trafobinatip--(384454/ORUC PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:13 | 2019-02-01 10:20 | 0.128 | 0 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.13 | 36.1 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
000400451058 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14342491-760229-Agdirek--(1242334)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:13 | 2019-02-01 11:05 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
000400451043 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(231601 - 26168/DEGIRMEN USTU YENI TR HATTI - 271148 - 91820 - 91977)-(LVSC-MV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:14 | 2019-02-01 10:19 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 41 | KONYA | ŞUHUT
000400451159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SOGUCAK COKAK YOL UZERI YAZLIKCILAR MAH-376-Trafobinatip--(8329)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:15 | 2019-02-01 11:23 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50.99 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
000400451071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7 NUMARA ENDUSRI MESLEK LISESI MONOBLOK-2100-Trafobinatip--(127414)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:17 | 2019-02-01 12:00 | 1.719 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
000400451257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14052275-178338-Agdirek--(207815)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:17 | 2019-02-01 10:45 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
000400451080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KALEBOYNU MERKEZ-518-Trafobinatip--(529733)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:20 | 2019-02-01 11:12 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.46 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
000400451078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUCUK ASAGI MAHALLE TR-5260-Trafobinatip--(205449)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:22 | 2019-02-01 11:30 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 46 | MARDİN | MERKEZ
000400451054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLAR GIRIS TR-948-Trafobinatip--(70215)-(LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:28 | 2019-02-01 11:13 | 0.763 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.76 | 0 | 16.79 | 47 | MUĞLA | PATNOS
100600040882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:28 | 2019-02-01 13:14 | 2.774 | 3 | 0 | 6 | 1451 | 8.32 | 0 | 16.64 | 4025.07 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
000400451052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:32 | 2019-02-01 15:16 | 4.723 | 0 | 0 | 6 | 604 | 0 | 0 | 28.34 | 2852.69 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
000400451107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14333984-71997-Agdirek--(125323 - 260902)-(LV-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:43 | 2019-02-01 13:23 | 2.674 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
000400451061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDEREKOK BINASI-12627-Trafobinatip--(44952/BULANIK CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:43 | 2019-02-01 17:04 | 6.356 | 3 | 0 | 5 | 1202 | 19.07 | 0 | 31.78 | 7639.91 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
000400451090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BESENLI MNB-11844-Trafobinatip--(384457/BASDEVRISILI GIRIS ESKI HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:47 | 2019-02-01 10:54 | 0.113 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0.11 | 29.38 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
000400451110 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(216969321566321568472954730247304)-(R_LVSC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:48 | 2019-02-01 10:53 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
000400451122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(216969321566321568472954730247304)-(R_LVSC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 10:59 | 2019-02-01 12:17 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
000400451167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(21976)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:00 | 2019-02-01 12:33 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 55 | SİİRT | SULUOVA
000400451087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BESENLI MNB-7690-Trafobinatip--(147967/ORUC PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:02 | 2019-02-01 11:07 | 0.093 | 0 | 0 | 1 | 285 | 0 | 0 | 0.09 | 26.51 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
000400452295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-64-Trafobinatip--(36543)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:08 | 2019-02-01 12:15 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 57 | SİVAS | AKYURT
000400451119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BESENLI MNB-11844-Trafobinatip--(384457/BASDEVRISILI GIRIS ESKI HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:08 | 2019-02-01 11:17 | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0.15 | 40.04 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
000400451192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-42-Trafobinatip--(7646)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:09 | 2019-02-01 12:18 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 142.68 | 59 | TOKAT | AYAŞ
000400451114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI ESKI TR-4237-Trafobinatip--(194717)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:12 | 2019-02-01 12:01 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.91 | 60 | TRABZON | BALA
000400451084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776813-83379-Agdirek--(207137)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:13 | 2019-02-01 11:47 | 0.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
000400451124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BESENLI MNB-11844-Trafobinatip--(384457/BASDEVRISILI GIRIS ESKI HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:21 | 2019-02-01 11:29 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0.14 | 36.4 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
100600040789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:36 | 2019-02-01 11:36 | 0.008 | 14 | 1442 | 163 | 9222 | 0.11 | 11.54 | 1.3 | 73.78 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
000400451502 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772384-8834-Ogmusdirek--(87963)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:41 | 2019-02-01 12:01 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 64 | VAN | EVREN
000400452495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 BAYTAR MAHALLESI-503-Trafobinatip--(19214)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:43 | 2019-02-01 11:54 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
000400451163 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987619-41193-Agdirek--(124729)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:45 | 2019-02-01 12:04 | 0.306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
000400451105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(1344900)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 11:51 | 2019-02-01 16:00 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
000400451248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK DEMIRCILER-1477-Trafobinatip--(50627)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 12:16 | 2019-02-01 15:15 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 107.57 | 68 | BAYBURT | KALECİK
000400451122 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(216969 - 321566 - 321568 - 47295 - 47302 - 47304)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 12:17 | 2019-02-01 12:22 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
000400451325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672201-51562-Ogmusdirek--(190429)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 12:26 | 2019-02-01 12:53 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
000400451317 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852680-1391-Enhdirek--(67660/TECIRLI KOK HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 12:30 | 2019-02-01 14:21 | 1.847 | 2 | 0 | 3 | 320 | 3.69 | 0 | 5.54 | 591.04 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
000400451272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KAYAPA TR-4775-Trafobinatip--(2114513 - 638942 - 651688)-(SC-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 12:34 | 2019-02-01 13:32 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
000400452241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13880006-168770-Agdirek--(260722)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 12:35 | 2019-02-01 14:35 | 2.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
000400451209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3637-Trafobinatip--(137432)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 12:47 | 2019-02-01 14:35 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
000400451158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868800-57050-Agdirek--(167571)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 12:49 | 2019-02-01 13:12 | 0.39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
000400451220 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13927766-51376-Ogmusdirek--(156524 - 156537 - 156538 - 156540 - 219598)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 12:50 | 2019-02-01 12:55 | 0.083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 76 | YALOVA | SİNCAN
000400451256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KAVAKTEPE TR 1-5285-Trafobinatip--(205009205010205013205014216782279681279711)-(T_LV-T_LV-T_LV-T_LV-T_LVSC-T_LVSC-T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 13:20 | 2019-02-01 14:15 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
000400451127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-17719-Trafobinatip--(43832)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 13:20 | 2019-02-01 14:48 | 1.475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
000400451205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968555-51079-Ogmusdirek--(67092)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 13:41 | 2019-02-01 13:55 | 0.233 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
100600040886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | SABIT MESNET DEĞİŞTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 13:44 | 2019-02-01 14:36 | 0.863 | 3 | 0 | 6 | 1451 | 2.59 | 0 | 5.18 | 1252.21 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
000400451184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-4747-Trafobinatip--(175519)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 13:55 | 2019-02-01 14:57 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
000400451177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR7 KALDIRIM TASI MAH-67-Trafobinatip--(21680)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 13:56 | 2019-02-01 14:12 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 82 |  | AKSEKİ
000400451417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-17723-Trafobinatip--(40426)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 14:19 | 2019-02-01 16:02 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 83 |  | AKSU
000400451242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI ESKI TR-4237-Trafobinatip--(194719)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 14:23 | 2019-02-01 15:01 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 84 |  | ALANYA
000400451247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA MERKEZ TR-1374-Trafobinatip--(97970)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 14:28 | 2019-02-01 15:00 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 85 |  | DEMRE
000400451449 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714928-7975-Ogmusdirek--(133744 - 67523 - 67526)-(LVSC-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 14:29 | 2019-02-01 15:01 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
000400451185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMREK TR-1036-Trafobinatip--(29010)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 14:36 | 2019-02-01 15:18 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 87 |  | ELMALI
000400451262 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990107-1106813-Enhdirek--(134128)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 14:39 | 2019-02-01 15:10 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 88 |  | FİNİKE
000400451224 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758272-9454-Ogmusdirek--(86834)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 14:46 | 2019-02-01 15:00 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 89 |  | GAZİPAŞA
100600128151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8398--SBK_TRAFOBINATIP--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 14:50 | 2019-02-01 17:04 | 2.238 | 1 | 1 | 7 | 1189 | 2.24 | 2.24 | 15.67 | 2660.98 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
000400451314 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772720-1117059-Enhdirek--(53009)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 14:52 | 2019-02-01 16:12 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 91 |  | KAŞ
000400451369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684223-1215639-Ogmusdirek--(646554)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 14:55 | 2019-02-01 19:00 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 92 |  | KEMER
000400451439 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13740331-779894-Agdirek--(1288636)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 15:05 | 2019-02-01 16:00 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 93 |  | KEPEZ
000400451262 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990107-1106813-Enhdirek--(134128/KARADUT HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 15:10 | 2019-02-01 15:16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |  | KONYAALTI
000400451311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BEYYURDU KOY TR-4179-Trafobinatip--(115087)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 15:35 | 2019-02-01 17:09 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 95 |  | KORKUTELİ
000400451296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672201-51562-Ogmusdirek--(190429)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 15:36 | 2019-02-01 15:59 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 96 |  | KUMLUCA
000400451375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KESMEZ YENI TR-20361-Trafobinatip--(328734)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 15:46 | 2019-02-01 16:53 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 97 |  | MANAVGAT
000400451280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YAVUZ SELIM TR-824-Trafobinatip--(69067)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 15:56 | 2019-02-01 18:00 | 2.075 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 109.98 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
000400451266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TASOCAGI MNB-11705-Trafobinatip--(383346/HAT60783)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:08 | 2019-02-01 16:37 | 0.479 | 0 | 0 | 7 | 589 | 0 | 0 | 3.35 | 282.13 | 99 |  | SERİK
000400451314 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772720-1117059-Enhdirek--(53009/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:12 | 2019-02-01 16:18 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |  |  | İBRADI
000400451275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(248512)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:18 | 2019-02-01 16:41 | 0.378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
000400451282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13690785-9362-Ogmusdirek--(87248)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:20 | 2019-02-01 17:37 | 1.283 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2.57 | 0 | 32.08 |  |  | ARHAVİ
000400451360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-42-Trafobinatip--(496941)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:20 | 2019-02-01 16:48 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |  |  | BORÇKA
000400451429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14193725-249840-Agdirek--(309807)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:25 | 2019-02-01 16:47 | 0.375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 |  |  | HOPA
000400451390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MURSEL TR-20-Trafobinatip--(90129)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:26 | 2019-02-01 17:45 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.24 |  |  | MERKEZ
000400451284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684665-142927-Agdirek--(238653)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:28 | 2019-02-01 18:00 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |  |  | MURGUL
000400451463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50803)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:31 | 2019-02-01 19:23 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | YUSUFELİ
000400451292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ-2669-Trafobinatip--(75045)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:39 | 2019-02-01 17:41 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |  |  | ŞAVŞAT
000400451384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKSAKAL KOYU TR-5279-Trafobinatip--(204782)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:41 | 2019-02-01 17:41 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |  |  | BOZDOĞAN
000400451391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGANKONAK TR-5-Trafobinatip--(91530)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:44 | 2019-02-01 17:52 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |  |  | BUHARKENT
000400451312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672201-51562-Ogmusdirek--(190431)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 16:48 | 2019-02-01 17:08 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.15 |  |  | DİDİM
000400451303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675053-1145232-Enhdirek--(101832)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:11 | 2019-02-01 17:19 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10.58 |  |  | GERMENCİK
000400451306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14119335-73509-Agdirek--(75802)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:13 | 2019-02-01 19:30 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |  |  | KARACASU
000400451477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48938)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:15 | 2019-02-01 19:00 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.24 |  |  | KARPUZLU
000400451339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-18733-Trafobinatip--(110203/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:17 | 2019-02-01 17:27 | 0.167 | 0 | 0 | 17 | 2128 | 0 | 0 | 2.84 | 355.38 |  |  | KOÇARLI
000400451303 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675053-1145232-Enhdirek--(101832/HAT33846)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:19 | 2019-02-01 17:30 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 45.68 |  |  | KUYUCAK
000400451295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930620-61449-Agdirek--(61574)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:22 | 2019-02-01 17:42 | 0.338 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0.34 | 0 | 26.03 |  |  | KUŞADASI
000400451347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200513-1174682-Enhdirek--(293940)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:23 | 2019-02-01 18:15 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.06 |  |  | KÖŞK
000400451388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALTIN OBA TR-3-Trafobinatip--(91487)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:24 | 2019-02-01 18:19 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |  |  | MERKEZ
000400451373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI ESKI TR-4237-Trafobinatip--(194719)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:24 | 2019-02-01 18:08 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |  |  | NAZİLLİ
000400451362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIZIRLI BAGEVLERI TR-2-5219-Trafobinatip--(169003)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:30 | 2019-02-01 18:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | SULTANHİSAR
000400451328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:49 | 2019-02-01 18:16 | 0.454 | 0 | 0 | 6 | 604 | 0 | 0 | 2.72 | 274.22 |  |  | SÖKE
000400451337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14331307-242707-Agdirek--(220987)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 17:55 | 2019-02-01 19:05 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | YENİPAZAR
000400451380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663921-14197-Enhdirek--(80318)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 18:01 | 2019-02-01 19:06 | 1.076 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
000400451347 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200513-1174682-Enhdirek--(2164526/ - 293940/)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 18:15 | 2019-02-01 18:19 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0.07 | 24.21 |  |  | İNCİRLİOVA
000400451478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BUYUKCAMURLU TR-18945-Trafobinatip--(304932)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 18:31 | 2019-02-01 19:30 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.83 |  |  | AYVALIK
000400451349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1048-Trafobinatip--(251198)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 18:33 | 2019-02-01 22:30 | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.58 |  |  | BALYA
000400451350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13856097-127080-Agdirek--(58863)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 18:38 | 2019-02-01 20:16 | 1.628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
000400451405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 BOZBURUN-72-Trafobinatip--(21874)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 18:48 | 2019-02-01 19:05 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.23 |  |  | BURHANİYE
000400451458 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802010-82621-Agdirek--(117119)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 18:49 | 2019-02-01 19:02 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  |  | BİGADİÇ
000400451366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13724737-52070-Agdirek--(179348)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 18:55 | 2019-02-01 19:51 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |  |  | DURSUNBEY
100600127877 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 19:01 | 2019-02-01 19:42 | 0.671 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 |  |  | EDREMİT
000400451381 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GUMUSKAYA KY.TR-1 (ORTA TR.)-6541-Trafobinatip--(120861)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 19:01 | 2019-02-01 19:31 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.42 |  |  | ERDEK
000400451380 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663921-14197-Enhdirek--(80318/BALABAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 19:06 | 2019-02-01 19:10 | 0.067 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 2.95 | 0 | 0.2 |  |  | GÖMEÇ
000400451402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14071878-29264-Enhdirek--(32289)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 19:17 | 2019-02-01 19:48 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 156.47 |  |  | GÖNEN
000400451381 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | GUMUSKAYA KY.TR-1 (ORTA TR.)-6541-Trafobinatip--(120861)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 19:31 | 2019-02-01 19:37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |  |  | HAVRAN
000400451401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14214658-237415-Agdirek--(291990)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 19:31 | 2019-02-01 22:25 | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |  |  | KEPSUT
000400451486 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI CILEK DURAK TR-1-5463-Trafobinatip--(139638)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 19:43 | 2019-02-01 20:28 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | MANYAS
000400451402 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14071878-29264-Enhdirek--(3228932390)-(S_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 19:48 | 2019-02-01 19:53 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 25.56 |  |  | MARMARA
000400451474 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13811259-8130-Ogmusdirek--(18055)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 20:01 | 2019-02-01 20:35 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.61 |  |  | MERKEZ
000400451523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13709400-46286-Agdirek--(141967)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 20:06 | 2019-02-01 21:10 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  | SAVAŞTEPE
000400451435 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13740944-782690-Agdirek--(1254702)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 20:28 | 2019-02-01 21:00 | 0.537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |  |  | SINDIRGI
000400451476 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13948322-25825-Agdirek--(105508)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 20:31 | 2019-02-01 21:03 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  | SUSURLUK
000400451454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAZANLI TR-5007-Trafobinatip--(156227)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 21:47 | 2019-02-02 02:00 | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.87 |  |  | İVRİNDİ
000400451462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50801)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 21:54 | 2019-02-01 22:06 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |  |  | BOZÜYÜK
000400451475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-1465-Trafobinatip--(48877)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 22:44 | 2019-02-01 23:21 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |  |  | GÖLPAZARI
000400451479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759468-121685-Agdirek--(27499)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 23:35 | 2019-02-02 01:30 | 1.918 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400451482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255226-19696-Agpanobox--(238119)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-01 23:42 | 2019-02-02 00:40 | 0.961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
000400451489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072476-41015-Agdirek--(100560)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 00:10 | 2019-02-02 02:15 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |  |  | PAZARYERİ
000400451516 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13811259-8130-Ogmusdirek--(18055)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 00:50 | 2019-02-02 01:55 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.16 |  |  | SÖĞÜT
000400451522 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14334313-14425-Ogmusdirek--(115782 - 115800 - 115836 - 159524)-(LV-LV-LV-LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 06:53 | 2019-02-02 07:46 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.16 |  |  | YENİPAZAR
000400451490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALEKAYA KARAPINAR TR-555-Trafobinatip--(26166)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 07:21 | 2019-02-02 11:00 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 116.61 |  |  | İNHİSAR
100600040790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383265/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 07:29 | 2019-02-02 07:35 | 0.094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  |  | ADAKLI
000400456300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57218/F-5 AGLICA BINA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 07:31 | 2019-02-02 07:35 | 0.067 | 1 | 0 | 75 | 1681 | 0.07 | 0 | 5.03 | 112.63 |  |  | GENÇ
000400451493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-18962-Trafobinatip--(111260/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 07:41 | 2019-02-02 09:54 | 2.222 | 0 | 0 | 46 | 1212 | 0 | 0 | 102.21 | 2693.06 |  |  | KARLIOVA
000400451515 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13811259-8130-Ogmusdirek--(139691 - 18027 - 18055 - 81665 - 81669)-(LVSC-LV-LV-LVSC-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 07:59 | 2019-02-02 09:15 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 180.47 |  |  | KİĞI
000400451492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 24 KOK BINASI-3521-Trafobinatip--(89126)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 08:15 | 2019-02-02 09:03 | 0.806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400451500 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-18909-Trafobinatip--(860228/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 08:19 | 2019-02-02 08:52 | 0.544 | 0 | 0 | 4 | 862 | 0 | 0 | 2.18 | 468.93 |  |  | SOLHAN
100600040879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(21975 - 21976 - 21977 - 21979 - 21980 - 267544 - 5120/GEBEN CIKISI - 5166/GOKSUN GIRIS)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | geçici arıza (a.a) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 08:27 | 2019-02-02 08:33 | 0.106 | 0 | 0 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0.11 | 65.61 |  |  | YAYLADERE
000400451498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-11465-Trafobinatip--(1485788 - 1515467 - 492015 - 596715 - 596716 - 684847)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 08:32 | 2019-02-02 09:54 | 1.361 | 0 | 184 | 0 | 32 | 0 | 250.42 | 0 | 43.55 |  |  | YEDİSU
000400451801 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689588-7907-Ogmusdirek--(45811)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 08:45 | 2019-02-02 09:35 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |  |  | ADİLCEVAZ
000400451610 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13916971-6667-Ogmusdirek--(97979/T.OZAL MH.BESLEMESI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-02 09:00 | 2019-02-02 13:00 | 4 | 3 | 1456 | 0 | 2 | 12 | 5824 | 0 | 8 |  |  | AHLAT
000400451653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13927460-156065-Agdirek--(156485)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:00 | 2019-02-02 09:20 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
000400451671 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/14-12894-Trafobinatip--(107526)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-02 09:00 | 2019-02-02 16:00 | 7 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
000400452788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831961-1989-Enhdirek--(4272/HAT2724)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-02 09:00 | 2019-02-02 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 483 |  |  | MERKEZ
000400451632 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714816-7957-Ogmusdirek--(108776)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:15 | 2019-02-02 09:54 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |  |  | MUTKİ
000400451653 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13927460-156065-Agdirek--(130848 - 156485)-(LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:20 | 2019-02-02 09:25 | 0.083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
000400451727 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721869-7999-Ogmusdirek--(77609)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:20 | 2019-02-02 09:46 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  |  | DÖRTDİVAN
000400451818 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14176226-13762-Ogmusdirek--(109571)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:21 | 2019-02-02 09:46 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |  |  | GEREDE
100600040661 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(123447/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:28 | 2019-02-02 09:30 | 0.036 | 1 | 0 | 135 | 4740 | 0.04 | 0 | 4.86 | 170.64 |  |  | GÖYNÜK
000400451511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ADANA YOLU-2718-Trafobinatip--(127124/AYDINEVLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:47 | 2019-02-02 10:15 | 0.464 | 20 | 2324 | 2 | 5 | 9.28 | 1078.34 | 0.93 | 2.32 |  |  | KIBRISCIK
000400451527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13867979-8070-Ogmusdirek--(180242 - 180243)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:47 | 2019-02-02 10:42 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |  |  | MENGEN
000400451512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15E-1 ADM-12468-Trafobinatip--(652243/ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:49 | 2019-02-02 09:52 | 0.049 | 1 | 3543 | 0 | 0 | 0.05 | 173.61 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400451553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HILAL EKMEK TR-9493-Trafobinatip--(223380)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:50 | 2019-02-02 10:19 | 0.492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
000400451668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-64-Trafobinatip--(36542)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:52 | 2019-02-02 13:02 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.64 |  |  | SEBEN
100600040880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(21975 - 21976 - 21977 - 21979 - 21980 - 267544 - 5120/GEBEN CIKISI - 5166/GOKSUN GIRIS)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | geçici arıza (a.a) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 09:55 | 2019-02-02 10:02 | 0.103 | 0 | 0 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0.1 | 63.76 |  |  | YENİÇAĞA
000400451609 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(382461/KOMUR CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-02 10:00 | 2019-02-02 15:00 | 5 | 0 | 4 | 119 | 2573 | 0 | 20 | 595 | 12865 |  |  | ALTINYAYLA
000400451579 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARICICEK KABINI-12755-Trafobinatip--(74574/SARICICEK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 10:00 | 2019-02-02 11:26 | 1.429 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 27.15 | 40.01 |  |  | AĞLASUN
000400451519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELI KOYU 2.TR-13494-Trafobinatip--(241631)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 10:02 | 2019-02-02 11:43 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |  |  | BUCAK
000400451563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OGLAKKAYASI KOYU TR-3921-Trafobinatip--(112186)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 10:19 | 2019-02-02 12:20 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.23 |  |  | GÖLHİSAR
000400451694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(21975 - 21976 - 21977 - 21979 - 21980 - 267544 - 5120/GEBEN CIKISI)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 10:22 | 2019-02-02 11:05 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 447.54 |  |  | KARAMANLI
000400451547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14154054-3676-Ogmusdirek--(272496)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 10:41 | 2019-02-02 12:30 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.64 |  |  | KEMER
000400451543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(877011/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 10:45 | 2019-02-02 10:50 | 0.081 | 9 | 10269 | 5 | 667 | 0.73 | 831.79 | 0.41 | 54.03 |  |  | MERKEZ
000400451556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810667-83302-Agdirek--(195484 - 195486 - 225753)-(LVSC-LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 10:51 | 2019-02-02 11:08 | 0.293 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
000400451545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-84-347-Trafobinatip--(669152)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 10:51 | 2019-02-02 11:20 | 0.48 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
000400451549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13707113-48355-Agdirek--(97046)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 10:55 | 2019-02-02 12:19 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | ÇAVDIR
000400451544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(877011/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 10:59 | 2019-02-02 11:08 | 0.15 | 9 | 10269 | 5 | 667 | 1.35 | 1540.35 | 0.75 | 100.05 |  |  | ÇELTİKÇİ
100600040881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5166/GOKSUN GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 11:04 | 2019-02-02 11:29 | 0.418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
000400451540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GARBI SITESI ARKASI KOK (40C4)-1741-Trafobinatip--(273987)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 11:04 | 2019-02-02 12:00 | 0.932 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK
000400451575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-4270-Trafobinatip--(194150194154194155273434291433845673)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LVSC-R_LV-R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 11:18 | 2019-02-02 11:37 | 0.306 | 0 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0.92 | 28.15 |  |  | GÜRSU
000400451551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIHLER-3689-Trafobinatip--(212919)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 11:28 | 2019-02-02 13:00 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |  |  | HARMANCIK
000400451575 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-4270-Trafobinatip--(194150 - 194154 - 194155 - 273434 - 291432 - 291433 - 845673/HAT845673)-(LV-LV-LV-LVSC-LV-LV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 11:37 | 2019-02-02 11:42 | 0.083 | 0 | 0 | 9 | 136 | 0 | 0 | 0.75 | 11.29 |  |  | KARACABEY
000400451565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-12596-Trafobinatip--(132844/SELIMIYE CIKISI (RING HATTI KIRIKLER))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 11:39 | 2019-02-02 14:05 | 2.428 | 0 | 0 | 12 | 141 | 0 | 0 | 29.14 | 342.35 |  |  | KELES
000400451566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-773-Trafobinatip--(123316/NATO MONOBLOK MARAS CIKISI CIGILI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 11:51 | 2019-02-02 12:40 | 0.812 | 19 | 0 | 31 | 0 | 15.43 | 0 | 25.17 | 0 |  |  | KESTEL
000400451583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(127765/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 12:22 | 2019-02-02 12:50 | 0.46 | 16 | 1648 | 33 | 4252 | 7.36 | 758.08 | 15.18 | 1955.92 |  |  | MUDANYA
000400451571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3684-Trafobinatip--(54532)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 12:23 | 2019-02-02 14:15 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.33 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
000400451573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(19052/KIRMAKAYA YOLDERESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 12:24 | 2019-02-02 13:20 | 0.927 | 12 | 505 | 3 | 1255 | 11.12 | 468.14 | 2.78 | 1163.39 |  |  | NİLÜFER
000400451634 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715729-7961-Ogmusdirek--(66350)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 12:39 | 2019-02-02 13:13 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |  |  | ORHANELİ
000400451740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13779086-52676-Ogmusdirek--(215362154121546216030270106)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LVSC-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 12:50 | 2019-02-02 13:50 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.33 |  |  | ORHANGAZİ
000400451664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14066992-133413-Agdirek--(144290 - 144539 - 247404)-(LVSC-LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 12:56 | 2019-02-02 13:40 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | OSMANGAZİ
000400451580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAMAN TASI TR-230-Trafobinatip--(509667)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 12:59 | 2019-02-02 14:30 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.11 |  |  | YENİŞEHİR
000400451608 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673447-1096627-Enhdirek--(121437/ELCILER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 13:02 | 2019-02-02 13:49 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 89.47 |  |  | YILDIRIM
000400451585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKE YATAGI TR-1206-Trafobinatip--(75428)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 13:09 | 2019-02-02 15:31 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |  |  | İNEGÖL
000400451591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GENCOSMAN MONOBLOK-12926-Trafobinatip--(118940/GENC OSMAN MAHALLESI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 13:22 | 2019-02-02 14:13 | 0.856 | 9 | 425 | 3 | 0 | 7.7 | 363.8 | 2.57 | 0 |  |  | İZNİK
100600040662 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 13:38 | 2019-02-02 13:41 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | AYVACIK
000400451864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12194749-6349-Agpanobox--(276317)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 13:43 | 2019-02-02 14:26 | 0.708 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
000400451608 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673447-1096627-Enhdirek--(121437)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 13:49 | 2019-02-02 13:56 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |  |  | BOZCAADA
000400451740 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13779086-52676-Ogmusdirek--(21536 - 21541 - 21546 - 216030 - 270106)-(LV-LV-LV-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 13:50 | 2019-02-02 14:11 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 21.11 |  |  | BİGA
000400451642 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13669069-8669-Ogmusdirek--(101818)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 13:52 | 2019-02-02 14:50 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53.59 |  |  | ECEABAT
000400451621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14104236-202107-Agdirek--(225094)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 14:07 | 2019-02-02 14:50 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |  |  | EZİNE
000400451660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR KOYU TR-3982-Trafobinatip--(114232)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 14:08 | 2019-02-02 14:55 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.36 |  |  | GELİBOLU
000400451639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855128-161977-Agdirek--(56247)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 14:17 | 2019-02-02 14:47 | 0.505 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
000400451643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791907-7723-Ogmusdirek--(194240)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 14:19 | 2019-02-02 14:57 | 0.625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ
000400451626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13836998-240644-Agdirek--(189745)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 14:20 | 2019-02-02 17:30 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |  |  | MERKEZ
000400451657 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:03 | 2019-02-02 15:34 | 0.516 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 2.06 | 16.51 |  |  | YENİCE
000400451720 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13972577-8222-Ogmusdirek--(118408 - 118409 - 139502 - 99555 - 99585 - 99586 - 99590)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:08 | 2019-02-02 15:29 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.14 |  |  | ÇAN
000400451722 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13797792-1113125-Enhdirek--(54487)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:20 | 2019-02-02 16:37 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |  |  | ATKARACALAR
000400451672 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR7 MNB-13109-Trafobinatip--(122193/TR-60 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:23 | 2019-02-02 16:00 | 0.627 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 63.33 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
000400451665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAHRAMANMARAŞ 380 TM-20368-Trafobinatip--(885773/TEVEKKELI FIDERI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:27 | 2019-02-02 19:21 | 3.904 | 2 | 34 | 120 | 1968 | 7.81 | 132.74 | 468.48 | 7683.07 |  |  | ELDİVAN
000400451699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742039 EMIRLI MH.TR-1490-Trafobinatip--(100273)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:30 | 2019-02-02 16:14 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.21 |  |  | ILGAZ
000400451657 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:34 | 2019-02-02 15:40 | 0.097 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0.87 | 8.63 |  |  | KIZILIRMAK
000400451728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 PERTLER-528-Trafobinatip--(511491)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:47 | 2019-02-02 16:25 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |  |  | KORGUN
000400451767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113039-61368-Ogmusdirek--(872453/KINIKKOZ HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:48 | 2019-02-02 17:54 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 297.49 |  |  | KURŞUNLU
000400451870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723796-43397-Agdirek--(139429 - 139430)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:57 | 2019-02-02 16:44 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |  |  | MERKEZ
000400451698 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13980943-8230-Ogmusdirek--(103604)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 15:59 | 2019-02-02 16:16 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | ORTA
000400451679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12213517-15577-Agpanobox--(285456)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 16:12 | 2019-02-02 17:46 | 1.567 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.34 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI
000400451682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14037859-1165812-Enhdirek--(69076)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 16:21 | 2019-02-02 18:22 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.26 |  |  | ÇERKEŞ
000400451815 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790039-8470-Ogmusdirek--(139483)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 16:22 | 2019-02-02 16:37 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | ŞABANÖZÜ
000400451687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13824673-114955-Agdirek--(227470)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 16:39 | 2019-02-02 17:20 | 0.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 |  |  | ALACA
000400451735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633307-17754-Agdirek--(18692)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 16:43 | 2019-02-02 16:59 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | BAYAT
000400451861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12194749-6349-Agpanobox--(276317)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 16:44 | 2019-02-02 17:57 | 1.213 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
000400451725 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK (KURTDERESI MAH-6173-Trafobinatip--(25723)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 16:47 | 2019-02-02 17:38 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.37 |  |  | DODURGA
000400451726 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790039-8470-Ogmusdirek--(85637)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 16:48 | 2019-02-02 17:05 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | KARGI
000400451691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14071986-38305-Agdirek--(43541)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 16:50 | 2019-02-02 18:31 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |  |  | LAÇİN
000400451697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13773585-70213-Agdirek--(36294)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 17:04 | 2019-02-02 19:00 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |  |  | MECİTÖZÜ
000400451738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-1528-Trafobinatip--(111921)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 17:18 | 2019-02-02 17:44 | 0.428 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2.14 | 0 | 3.42 |  |  | MERKEZ
000400451732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OSMANCIK BAHCELIEVLER 4-383-Trafobinatip--(7354)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 17:42 | 2019-02-02 18:33 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 66.85 |  |  | ORTAKÖY
000400451736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795915-8709-Ogmusdirek--(252234)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 17:58 | 2019-02-02 18:40 | 0.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
000400451650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13985754-51088-Ogmusdirek--(288573)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 18:02 | 2019-02-02 18:24 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 21.84 |  |  | OĞUZLAR
000400451739 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872213-64689-Agdirek--(3034)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 18:03 | 2019-02-02 18:18 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | SUNGURLU
000400451765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13749859-58303-Agdirek--(163830)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 18:17 | 2019-02-02 19:08 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | UĞURLUDAĞ
000400451682 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14037859-1165812-Enhdirek--(69076/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 18:22 | 2019-02-02 18:28 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8.14 |  |  | İSKİLİP
000400451730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Genc Osman Yeni TR-11338-Trafobinatip--(684150)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 18:22 | 2019-02-02 19:42 | 1.328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
000400451733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-13231-Trafobinatip--(87410)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 18:28 | 2019-02-02 19:48 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.03 |  |  | PAMUKKALE
000400451757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 PERTLER-528-Trafobinatip--(511491)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 18:46 | 2019-02-02 19:12 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |  |  | BABADAĞ
000400451869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZARMUT-291-Trafobinatip--(94051)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 18:50 | 2019-02-02 20:46 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.63 |  |  | BAKLAN
000400451781 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI TR-3-5580-Trafobinatip--(4480)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 18:54 | 2019-02-02 19:54 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.93 |  |  | BEKİLLİ
000400451756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951255-1198357-Ogmusdirek--(571245 - 571248 - 572894)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 19:25 | 2019-02-02 19:43 | 0.295 | 0 | 42 | 0 | 12 | 0 | 12.39 | 0 | 3.54 |  |  | BEYAĞAÇ
000400451774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-21 GUNESLI MONOBLOK-4129-Trafobinatip--(225760)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 19:32 | 2019-02-02 19:58 | 0.436 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
000400451758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-14-2118-Trafobinatip--(1379919 - 1380250 - 1516462 - 597370 - 597373 - 597686 - 597687 - 597688)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 19:43 | 2019-02-02 20:01 | 0.3 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 201.3 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
000400451756 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951255-1198357-Ogmusdirek--(571245 - 571248 - 572894)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 19:43 | 2019-02-02 19:46 | 0.05 | 0 | 42 | 0 | 12 | 0 | 2.1 | 0 | 0.6 |  |  | GÜNEY
000400451810 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745199-62512-Agdirek--(63151)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 19:55 | 2019-02-02 20:33 | 0.642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
000400451811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14314180-243640-Agdirek--(165632)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 20:17 | 2019-02-02 20:41 | 0.411 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 |  |  | KALE
000400451821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985244-51260-Ogmusdirek--(171219)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 20:19 | 2019-02-02 20:47 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21.02 |  |  | MERKEZ
000400451784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALOLUK TR-1070-Trafobinatip--(221056)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 20:42 | 2019-02-02 21:24 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  |  | SARAYKÖY
000400451821 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985244-51260-Ogmusdirek--(171213 - 171214 - 171216 - 171219 - 171245 - 219276)-(LV-LV-LV-LV-LV-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 20:47 | 2019-02-02 20:55 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 13.97 |  |  | SERİNHİSAR
000400451791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-2898-Trafobinatip--(83956)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 20:57 | 2019-02-02 21:35 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | TAVAS
000400451796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESEVELILER-1109-Trafobinatip--(332815)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-02 21:13 | 2019-02-02 22:40 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |  |  | ÇAL
000400451871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127927/F-6 CEAS 1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 00:43 | 2019-02-03 00:56 | 0.229 | 6 | 1091 | 34 | 4214 | 1.37 | 249.84 | 7.79 | 965.01 |  |  | ÇAMELİ
000400451910 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991257-9654-Ogmusdirek--(101906 - 134038 - 165759 - 39834 - 39840 - 39841 - 39842 - 62613 - 90135)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 08:02 | 2019-02-03 08:50 | 0.799 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 329.99 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK
000400451888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952104-1149046-Enhdirek--(61756)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 08:40 | 2019-02-03 09:00 | 0.333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
000400451915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684334-111531-Agdirek--(635693)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 08:59 | 2019-02-03 10:21 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |  |  | BAĞLAR
000400451888 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952104-1149046-Enhdirek--(61756/ - 67702/)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 09:00 | 2019-02-03 09:04 | 0.067 | 1 | 42 | 1 | 12 | 0.07 | 2.81 | 0.07 | 0.8 |  |  | BİSMİL
000400451946 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/80-12988-Trafobinatip--(104778 - 107970)-(LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-03 09:00 | 2019-02-03 13:00 | 4 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 |  |  | DİCLE
000400451905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3760-Trafobinatip--(326752)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 09:15 | 2019-02-03 11:00 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.08 |  |  | ERGANİ
000400451959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-18451-Trafobinatip--(884271/TOTAL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-03 09:30 | 2019-02-03 13:30 | 4 | 8 | 0 | 20 | 6 | 32 | 0 | 80 | 24 |  |  | EĞİL
000400451940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-60-Trafobinatip--(140468220617372733727937280)-(S_LVSC-S_LVSC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 09:57 | 2019-02-03 12:05 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 144.23 |  |  | HANİ
000400452023 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-29-5436-Trafobinatip--(6145)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 10:00 | 2019-02-03 10:20 | 0.333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
000400452073 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686889-7902-Ogmusdirek--(45033)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 10:02 | 2019-02-03 10:40 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.99 |  |  | KAYAPINAR
000400451912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13751583-49586-Ogmusdirek--(141783 - 141791)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 10:17 | 2019-02-03 11:17 | 0.996 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
000400451939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOKUZTAY SONMEZLER MEZ.TR-1534-Trafobinatip--(101332)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 10:31 | 2019-02-03 12:27 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  |  | KULP
000400451917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684847-110922-Agdirek--(239702)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 10:32 | 2019-02-03 12:04 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |  |  | LİCE
000400451979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-264-Trafobinatip--(230219)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 10:41 | 2019-02-03 11:41 | 0.991 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.69 | 0 | 0 |  |  | SUR
000400451916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-402-Trafobinatip--(596431)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 10:49 | 2019-02-03 11:24 | 0.592 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
000400451934 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13850886-43776-Agdirek--(72974)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 11:02 | 2019-02-03 11:25 | 0.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
000400451909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-6436-Trafobinatip--(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 11:20 | 2019-02-03 11:26 | 0.088 | 11 | 1790 | 7 | 39 | 0.97 | 157.52 | 0.62 | 3.43 |  |  | ÇERMİK
000400451918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1097-Trafobinatip--(31282)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 11:41 | 2019-02-03 13:00 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |  |  | ÇINAR
000400451925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YAVUZ SELIM TR-824-Trafobinatip--(69067)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 11:51 | 2019-02-03 15:00 | 3.149 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 166.9 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
000400451931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217578-15436-Agpanobox--(251950)-(LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 11:55 | 2019-02-03 13:05 | 1.164 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
000400451941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AGCA YOLU MONOBLOK -1927-Trafobinatip--(78440)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 11:57 | 2019-02-03 13:00 | 1.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
000400452179 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758405-84517-Agdirek--(4643)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 12:02 | 2019-02-03 12:15 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  |  | KEŞAN
000400451940 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-60-Trafobinatip--(140468 - 220617 - 37273 - 37279 - 37280)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 12:05 | 2019-02-03 12:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |  |  | LALAPAŞA
000400451968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-2958-Trafobinatip--(87251)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 12:22 | 2019-02-03 17:36 | 5.235 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.65 |  |  | MERKEZ
000400451961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GUCUK TR-5022-Trafobinatip--(167623)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 12:25 | 2019-02-03 13:10 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
000400451920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NIZAMIYE KARSISI MONOBLOK-6713-Trafobinatip--(145699/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 12:35 | 2019-02-03 13:30 | 0.917 | 6 | 749 | 7 | 40 | 5.5 | 686.83 | 6.42 | 36.68 |  |  | SÜLOĞLU
000400452065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13955872-19775-Enhdirek--(53313)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 12:41 | 2019-02-03 13:44 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 136.61 |  |  | UZUNKÖPRÜ
000400451953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 12:41 | 2019-02-03 13:31 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.47 |  |  | İPSALA
000400451957 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13861392-10486-Ogmusdirek--(147909 - 147918 - 96094)-(LVSC-LVSC-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 12:55 | 2019-02-03 13:21 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.99 |  |  | ALACAKAYA
000400451972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13702683-51659-Agdirek--(69200)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 13:00 | 2019-02-03 13:35 | 0.596 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 20.26 | 0 | 5.96 |  |  | ARICAK
000400451947 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/27-A-10678-Trafobinatip--(114120)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-03 13:00 | 2019-02-03 17:00 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
000400451974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684334-111531-Agdirek--(635693)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 13:11 | 2019-02-03 14:26 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | BASKİL
000400451978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13732036-33261-Agdirek--(24520)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 13:15 | 2019-02-03 14:16 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |  |  | KARAKOÇAN
000400451989 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899938-65126-Agdirek--(45974)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 13:35 | 2019-02-03 13:51 | 0.269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
000400452005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 13:39 | 2019-02-03 14:54 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |  |  | KOVANCILAR
000400452065 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13955872-19775-Enhdirek--(53313/HAT35899)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 13:44 | 2019-02-03 13:49 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0.33 | 30.63 |  |  | MADEN
000400451964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14064066-39756-Agdirek--(41937)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 13:46 | 2019-02-03 14:50 | 1.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400452846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13709770-46353-Agdirek--(47670)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 13:53 | 2019-02-03 14:57 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.57 |  |  | PALU
000400452046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791875-83848-Agdirek--(110759)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 13:54 | 2019-02-03 17:08 | 3.241 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 116.68 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
000400452052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069196-29230-Enhdirek--(32387)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 14:07 | 2019-02-03 17:29 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 279.38 |  |  | KEMAH
000400452015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14326774-177489-Agdirek--(143892 - 143893)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 14:07 | 2019-02-03 14:38 | 0.511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
000400451986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14194093-226833-Agdirek--(276827)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 14:13 | 2019-02-03 16:39 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |  |  | MERKEZ
000400451985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKPINAR TR-229-Trafobinatip--(43298)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 14:28 | 2019-02-03 15:20 | 0.873 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 63.73 | 0 | 1.75 |  |  | OTLUKBELİ
000400452036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOPRUAGZI TR-4856-Trafobinatip--(187916)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 14:46 | 2019-02-03 15:45 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.82 |  |  | REFAHİYE
000400451997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13941405-53899-Ogmusdirek--(59728)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 14:59 | 2019-02-03 17:34 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.66 |  |  | TERCAN
000400452158 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769981-9446-Ogmusdirek--(88144)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 15:06 | 2019-02-03 15:29 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | ÇAYIRLI
000400452047 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13838428-5447-Enhdirek--(69871)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 15:15 | 2019-02-03 16:00 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |  |  | ÜZÜMLÜ
000400452018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967784-192314-Agdirek--(246558)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 15:30 | 2019-02-03 15:50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |  |  | İLİÇ
000400452205 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713966-820780-Agdirek--(1248528)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 15:34 | 2019-02-03 15:49 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | AZİZİYE
000400452047 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13838428-5447-Enhdirek--(69870)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 16:00 | 2019-02-03 16:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  | AŞKALE
000400452048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982184-186681-Agdirek--(169209)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 16:00 | 2019-02-03 16:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | HINIS
000400452035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13651525-52625-Ogmusdirek--(325593)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 16:22 | 2019-02-03 18:10 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.61 |  |  | HORASAN
000400452038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-2177-Trafobinatip--(133825/BEYOGLU GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 16:39 | 2019-02-03 17:36 | 0.953 | 2 | 90 | 19 | 12 | 1.91 | 85.77 | 18.11 | 11.44 |  |  | KARAYAZI
000400452049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GARDIYAN OKULU MNB-16250-Trafobinatip--(872302/CEZA INFAZ KURUMU)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 17:16 | 2019-02-03 17:50 | 0.562 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.56 | 1.69 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
000400452052 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069196-29230-Enhdirek--(32387/ORENLI-HATICEPINARI HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 17:29 | 2019-02-03 17:34 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 232 | 0 | 0 | 0.5 | 19.26 |  |  | KÖPRÜKÖY
000400452056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13726968-36444-Agdirek--(168353)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 17:32 | 2019-02-03 19:35 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  |  | NARMAN
000400452083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14172755-50945-Ogmusdirek--(269968)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 18:18 | 2019-02-03 20:15 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |  |  | OLTU
000400452117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 HILAL MAHALLESI-392-Trafobinatip--(498850)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 18:25 | 2019-02-03 18:56 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |  |  | OLUR
000400452086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13732072-30506-Agdirek--(272101)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 18:39 | 2019-02-03 19:24 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | PALANDÖKEN
000400452095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARI KIZ TR-3720-Trafobinatip--(143540)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 18:46 | 2019-02-03 20:10 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.59 |  |  | PASİNLER
000400452100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759280-53604-Ogmusdirek--(134566)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 18:51 | 2019-02-03 20:01 | 1.154 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
000400452148 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788231-12394-Agdirek--(133550)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 18:56 | 2019-02-03 19:38 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  |  | TEKMAN
000400452096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933074-56038-Ogmusdirek--(125327)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 18:56 | 2019-02-03 19:45 | 0.811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
000400452185 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14342301-103273-Agdirek--(56555)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 19:21 | 2019-02-03 19:46 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |  |  | UZUNDERE
000400452154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-4803-Trafobinatip--(198525)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 19:27 | 2019-02-03 21:16 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 67.12 |  |  | YAKUTİYE
000400452142 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12253160-7309-Agpanobox--(124383)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 19:35 | 2019-02-03 19:51 | 0.269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |  |  | ÇAT
000400452123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675609-1213599-Ogmusdirek--(69451/HAT10111)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 19:35 | 2019-02-03 19:56 | 0.35 | 1 | 632 | 18 | 560 | 0.35 | 221.2 | 6.3 | 196 |  |  | İSPİR
000400452153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866891-4831-Ogmusdirek--(18687)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 19:50 | 2019-02-03 21:13 | 1.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
000400452100 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759280-53604-Ogmusdirek--(134565134566134706134721)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 20:01 | 2019-02-03 20:16 | 0.247 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 120.04 | 0 | 0 |  |  | ALPU
000400452134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 2-565-Trafobinatip--(58251)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 20:12 | 2019-02-04 01:45 | 5.543 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11.09 | 0 | 16.63 |  |  | BEYLİKOVA
000400452177 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14335487-14435-Ogmusdirek--(115959)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 20:15 | 2019-02-03 20:33 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | GÜNYÜZÜ
000400452140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-51336-Ogmusdirek--(169195)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 20:20 | 2019-02-03 20:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | HAN
000400452137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-1214-Trafobinatip--(243588)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 20:23 | 2019-02-03 22:25 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.41 |  |  | MAHMUDİYE
000400452184 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13688426-7644-Ogmusdirek--(20098)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 20:27 | 2019-02-03 21:00 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.99 |  |  | MİHALGAZİ
000400452156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABASI TEPEDE KI TR-3957-Trafobinatip--(176950)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 20:28 | 2019-02-03 21:32 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.35 |  |  | MİHALIÇÇIK
000400452139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13763438-122659-Agdirek--(135392)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 20:28 | 2019-02-03 20:46 | 0.31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
000400452140 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-51336-Ogmusdirek--(169195 - 169196 - 169198)-(LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 20:50 | 2019-02-03 20:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |  |  | SARICAKAYA
000400452150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERIMLI CINLI MNB-12495-Trafobinatip--(279786)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 20:53 | 2019-02-03 21:55 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  |  | SEYİTGAZİ
000400452191 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998069-9794-Ogmusdirek--(47521)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 21:56 | 2019-02-03 22:06 | 0.168 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
000400452210 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987563-2547-Ogmusdirek--(70390)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 22:23 | 2019-02-03 22:35 | 0.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
000400452187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12189853-7327-Agpanobox--(276562)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 22:33 | 2019-02-03 22:56 | 0.379 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
000400452189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3671-Trafobinatip--(292659)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-03 22:42 | 2019-02-03 23:19 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.88 |  |  | İNÖNÜ
000400452217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-13071-Trafobinatip--(804523/F1 KAHRAMANMARAS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 06:10 | 2019-02-04 08:12 | 2.033 | 25 | 500 | 74 | 594 | 50.83 | 1016.5 | 150.44 | 1207.6 |  |  | ARABAN
000400452246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-60-Trafobinatip--(37273)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 07:57 | 2019-02-04 09:11 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.83 |  |  | İSLAHİYE
000400452215 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674390-1096151-Enhdirek--(115916/TUT LISESI YOLU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 08:00 | 2019-02-04 08:40 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.66 | 24.42 |  |  | KARKAMIŞ
000400452269 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13971968-7669-Ogmusdirek--(21439)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 08:14 | 2019-02-04 09:44 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.94 |  |  | NURDAĞI
000400452228 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12253160-7309-Agpanobox--(124383)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 08:17 | 2019-02-04 08:29 | 0.206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
000400452219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZABUN TR-3639-Trafobinatip--(137020)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 08:19 | 2019-02-04 10:10 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.96 |  |  | OĞUZELİ
000400452371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37761)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 08:28 | 2019-02-04 09:40 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.96 |  |  | YAVUZELİ
000400451654 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987499-31884-Agdirek--(30298)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 08:30 | 2019-02-04 09:30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
000400452268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR-2999-Trafobinatip--(120032)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 08:37 | 2019-02-04 10:10 | 1.558 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
000400452215 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13674390-1096151-Enhdirek--(115916)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 08:40 | 2019-02-04 08:56 | 0.266 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.27 | 3.19 |  |  | ALUCRA
000400452243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12195350-2829-Agpanobox--(273336)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 08:43 | 2019-02-04 10:00 | 1.284 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.94 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
000400452252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13654958-1163807-Enhdirek--(75999)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 09:20 | 0.333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
000400452274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13919118-11908-Ogmusdirek--(49669/IGDELI KOYU CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58 |  |  | DOĞANKENT
000400452252 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13654958-1163807-Enhdirek--(75999/kilili kas.binevler mah.taskesigi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 09:20 | 2019-02-04 09:24 | 0.067 | 0 | 170 | 0 | 12 | 0 | 11.39 | 0 | 0.8 |  |  | ESPİYE
100600040914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10003/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 10:01 | 2019-02-04 10:03 | 0.038 | 5 | 578 | 5 | 368 | 0.19 | 21.96 | 0.19 | 13.98 |  |  | EYNESİL
000400452304 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13916778-5116-Agdirek--(6312)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 10:03 | 2019-02-04 11:04 | 1.011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
000400452737 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-8440-Ogmusdirek--(84463)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 10:07 | 2019-02-04 10:22 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | GÜCE
100600127875 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 10:08 | 2019-02-04 10:08 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 720 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72 |  |  | KEŞAP
000400452257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13682994-147370-Agdirek--(141764)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 10:11 | 2019-02-04 11:20 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |  |  | MERKEZ
000400452339 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661509-7048-Enhdirek--(79458)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 10:25 | 2019-02-04 10:50 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |  |  | PİRAZİZ
000400452339 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661509-7048-Enhdirek--(79458/HAT41355)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 10:50 | 2019-02-04 11:05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.75 |  |  | TİREBOLU
000400452365 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981040-7652-Ogmusdirek--(18185)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 10:51 | 2019-02-04 13:01 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.38 |  |  | YAĞLIDERE
000400452283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR TEPE-1268-Trafobinatip--(269302)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 11:10 | 2019-02-04 12:01 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.23 |  |  | ÇAMOLUK
000400452388 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667011-7697-Enhdirek--(75601)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 11:28 | 2019-02-04 13:01 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 210.53 |  |  | ÇANAKÇI
000400452617 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | DEMIRTAS TR-9035-Trafobinatip--(87433)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 11:42 | 2019-02-04 14:17 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.75 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
000400452315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CARDAK TR-17509-Trafobinatip--(273141)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 11:43 | 2019-02-04 12:35 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | KELKİT
000400452316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13728006-34639-Agdirek--(28723)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 11:47 | 2019-02-04 12:49 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  |  | KÖSE
000400452314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UC EVLER TR-9456-Trafobinatip--(216943)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 11:57 | 2019-02-04 13:00 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.27 |  |  | KÜRTÜN
000400452347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | VALILIK YANI MNBLOK 1-2806-Trafobinatip--(266342)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 12:07 | 2019-02-04 13:00 | 0.879 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400452401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(133517/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-04 13:00 | 2019-02-04 15:00 | 2 | 0 | 0 | 30 | 323 | 0 | 0 | 60 | 646 |  |  | TORUL
000400452370 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772326-29714-Enhdirek--(57313/HAT37861)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:00 | 2019-02-04 13:30 | 0.499 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | ŞİRAN
000400452388 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667011-7697-Enhdirek--(75601/OZBAGLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:01 | 2019-02-04 13:10 | 0.162 | 0 | 0 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0.16 | 65.12 |  |  | MERKEZ
000400452365 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981040-7652-Ogmusdirek--(18185)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:01 | 2019-02-04 13:05 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |  |  | YÜKSEKOVA
000400452418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13884289-88917-Agdirek--(162686 - 162691)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:07 | 2019-02-04 14:26 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |  |  | ÇUKURCA
000400452421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(47864)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:17 | 2019-02-04 14:30 | 1.21 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 61.71 | 0 | 2.42 |  |  | ŞEMDİNLİ
000400452357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARATUT TR-1050-Trafobinatip--(41645)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:19 | 2019-02-04 14:34 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.28 |  |  | ALTINÖZÜ
000400452453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU YAZIDERE YOLU TR-3885-Trafobinatip--(171767)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:27 | 2019-02-04 15:00 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.88 |  |  | BELEN
000400456017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK MERKEZ TR-139-Trafobinatip--(91212)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:28 | 2019-02-04 14:34 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.46 |  |  | DÖRTYOL
000400452360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-18764-Trafobinatip--(300746)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:37 | 2019-02-04 15:30 | 1.886 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.89 | 0 | 9.43 |  |  | ERZİN
000400452462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13760102-22483-Agdirek--(141561)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:43 | 2019-02-04 15:22 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | HASSA
000400452385 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14335658-100365-Agdirek--(159334)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 13:50 | 2019-02-04 14:02 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | KIRIKHAN
000400452379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARI KIZ TR-3720-Trafobinatip--(143535)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 14:04 | 2019-02-04 14:45 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.29 |  |  | KUMLU
000400452392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14326957-243906-Agdirek--(107677)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 14:14 | 2019-02-04 16:55 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |  |  | MERKEZ
000400452390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KOCADERE TR-5020-Trafobinatip--(168036)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 14:15 | 2019-02-04 14:35 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.33 | 0 | 3.66 |  |  | REYHANLI
000400456497 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686425-1108576-Enhdirek--(133646/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 14:35 | 2019-02-04 14:42 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |  |  | SAMANDAĞ
000400452881 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14005022-8089-Ogmusdirek--(21779)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 14:46 | 2019-02-04 15:10 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | YAYLADAĞI
000400452446 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662267-8685-Ogmusdirek--(25322)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 14:59 | 2019-02-04 16:01 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.44 |  |  | İSKENDERUN
000400452899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722241-3382-Ogmusdirek--(189036)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 15:03 | 2019-02-04 16:51 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |  |  | AKSU
000400452438 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DURAK KY.-6519-Trafobinatip--(28905)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 15:04 | 2019-02-04 16:05 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |  |  | ATABEY
000400452458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | B. YAPALAK BELEDIYESI-(BUYUK YAPALAK)-4402-Trafobinatip--(197849)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 15:16 | 2019-02-04 16:33 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  |  | EĞİRDİR
000400452447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GOYNUK KOYU TR-5168-Trafobinatip--(166546)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 15:25 | 2019-02-04 15:55 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31 |  |  | GELENDOST
000400452736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-1139-Trafobinatip--(2522654672746733)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 15:30 | 2019-02-04 16:50 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.75 |  |  | GÖNEN
000400452439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGSAK TRP-9704-Trafobinatip--(221654)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 16:00 | 2019-02-04 19:15 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.74 |  |  | KEÇİBORLU
000400452514 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-8574-Ogmusdirek--(131678 - 24630 - 24632 - 24635)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 16:15 | 2019-02-04 17:00 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 65.19 |  |  | MERKEZ
000400452512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816540-83401-Agdirek--(190592)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 16:29 | 2019-02-04 16:47 | 0.301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | SENİRKENT
000400452736 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-1139-Trafobinatip--(252265 - 46727 - 46733)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 16:50 | 2019-02-04 16:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | SÜTÇÜLER
000400452523 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-7978-Ogmusdirek--(29347)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 16:55 | 2019-02-04 17:30 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.12 |  |  | ULUBORLU
000400452522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ALAMESE MERKEZ-306-Trafobinatip--(486524)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 16:59 | 2019-02-04 17:24 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |  |  | YALVAÇ
000400452461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952102-1149045-Enhdirek--(66773)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 17:05 | 2019-02-04 17:34 | 0.479 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
000400452521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199931-5948-Agpanobox--(275495)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 17:10 | 2019-02-04 18:08 | 0.965 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
000400452568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672253-974243-Agdirek--(675784)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 17:31 | 2019-02-04 18:01 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.01 |  |  | AKDENİZ
000400452461 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952102-1149045-Enhdirek--(60778/ - 66773/)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 17:34 | 2019-02-04 17:37 | 0.05 | 2 | 91 | 2 | 14 | 0.1 | 4.55 | 0.1 | 0.7 |  |  | ANAMUR
000400452532 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660230-13991-Enhdirek--(80200)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 17:48 | 2019-02-04 18:21 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |  |  | AYDINCIK
000400452557 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806026-8370-Ogmusdirek--(81571)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 18:08 | 2019-02-04 19:20 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.05 |  |  | BOZYAZI
000400452533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324856-51438-Ogmusdirek--(168126)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 18:15 | 2019-02-04 18:45 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 2 |  |  | ERDEMLİ
000400452574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14141636-7989-Ogmusdirek--(112018)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 18:20 | 2019-02-04 19:21 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |  |  | GÜLNAR
000400452532 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660230-13991-Enhdirek--(80200/HAT43874)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 18:21 | 2019-02-04 18:30 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |  |  | MEZİTLİ
000400452552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981930-1160532-Enhdirek--(71341)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 18:23 | 2019-02-04 18:50 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.67 |  |  | MUT
000400452546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-1158387-Enhdirek--(73949)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 18:37 | 2019-02-04 19:00 | 0.384 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0.77 | 45.7 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
000400452582 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794406-8210-Ogmusdirek--(3341)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 18:37 | 2019-02-04 19:50 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.42 |  |  | TARSUS
000400452533 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324856-51438-Ogmusdirek--(168124 - 168126 - 219470)-(LV-LV-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 18:45 | 2019-02-04 18:50 | 0.083 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0.17 | 0 | 2.49 |  |  | TOROSLAR
000400452552 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981930-1160532-Enhdirek--(71341/HAT12439)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 18:50 | 2019-02-04 18:54 | 0.067 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0.27 | 4.02 |  |  | YENİŞEHİR
000400452594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEYCEGIZ KOSOGLU USTU TR-1499-Trafobinatip--(275500)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 18:53 | 2019-02-04 19:56 | 1.058 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 316.34 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
000400452546 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-1158387-Enhdirek--(73949/HAT14639)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 19:00 | 2019-02-04 19:04 | 0.067 | 3 | 327 | 0 | 28 | 0.2 | 21.91 | 0 | 1.88 |  |  | ADALAR
000400452555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677092-148918-Agdirek--(285408)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 19:23 | 2019-02-04 21:50 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |  |  | ARNAVUTKÖY
000400452569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052971-40026-Agdirek--(101102)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 19:49 | 2019-02-04 21:40 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |  |  | ATAŞEHİR
000400452571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658203-142038-Agdirek--(112271)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 20:02 | 2019-02-04 22:05 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |  |  | AVCILAR
000400452576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAKOSELI TR-560-Trafobinatip--(29388)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 20:31 | 2019-02-04 21:30 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |  |  | BAHÇELİEVLER
000400452685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13701881-49885-Agdirek--(110666)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 20:41 | 2019-02-04 21:55 | 1.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
000400452592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 BOZALAN MAHALLES-304-Trafobinatip--(215894 - 260 - 265)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 20:53 | 2019-02-04 21:10 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.59 |  |  | BAYRAMPAŞA
000400452624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971578-186570-Agdirek--(168954)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 21:00 | 2019-02-04 21:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | BAĞCILAR
000400452587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13710761-49589-Agdirek--(109903)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 21:07 | 2019-02-04 21:55 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
000400452637 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13873002-39630-Agdirek--(153135)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 21:36 | 2019-02-04 21:50 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
000400452620 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-9625-Ogmusdirek--(62927)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 22:30 | 2019-02-04 23:03 | 0.557 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
000400452643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724275-44559-Agdirek--(197377 - 214837)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-04 23:56 | 2019-02-05 00:31 | 0.589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
000400452638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13840568-118768-Agdirek--(199991)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 07:21 | 2019-02-05 09:20 | 1.989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
000400452647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13835976-5148-Ogmusdirek--(108477)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 08:49 | 2019-02-05 12:00 | 3.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
100600128152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7982--SBK_TRAFOBINATIP--(325378/CIFTESARAY GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 08:57 | 2019-02-05 11:45 | 2.8 | 2 | 48 | 0 | 0 | 5.6 | 134.4 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
000400451496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12SUBAT BELEDIYE MNBLOK-20367-Trafobinatip--(332605 - 332609)-(LV-LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 11:00 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT
000400451497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUSTAFA YILMAZ-1752-Trafobinatip--(255615 - 263890)-(LVSC-LVSC) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 11:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | EYÜPSULTAN
000400452704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13854851-127823-Agdirek--(87020)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-05 09:27 | 2019-02-05 11:30 | 2.047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0 |  |  | FATİH
000400452817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640698-7717-Ogmusdirek--(121600)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 09:46 | 2019-02-05 10:16 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
100600040897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-13019-Trafobinatip--(107602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 09:47 | 2019-02-05 09:49 | 0.025 | 21 | 14 | 75 | 3446 | 0.53 | 0.35 | 1.88 | 86.15 |  |  | GÜNGÖREN
000400452688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018304-184355-Agdirek--(168099)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 10:00 | 2019-02-05 10:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | KADIKÖY
000400452680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14046768-144808-Agdirek--(684351)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 10:09 | 2019-02-05 12:00 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  |  | KARTAL
000400452681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELI KOYU 2.TR-13494-Trafobinatip--(241631 - 241632)-(LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 10:10 | 2019-02-05 12:00 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |  |  | KAĞITHANE
000400452695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 11538696-1588-Trafobinatip--(275374)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 10:18 | 2019-02-05 10:38 | 0.336 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
000400452715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193665-4299-Agpanobox--(21982)-(LVSC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 10:24 | 2019-02-05 11:40 | 1.269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
000400452741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14026459-121859-Agdirek--(40506)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 10:31 | 2019-02-05 11:45 | 1.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
000400452730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13923898-176756-Agdirek--(155624)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 10:45 | 2019-02-05 11:05 | 0.344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
000400452854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK MERKEZ TR-1127-Trafobinatip--(272147)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 11:20 | 2019-02-05 12:34 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.81 |  |  | SARIYER
000400452720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13959876-43742-Enhdirek--(112994/HAT997)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 11:25 | 2019-02-05 13:04 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 279.99 |  |  | SULTANBEYLİ
000400452724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13730831-31512-Agdirek--(23312)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 11:29 | 2019-02-05 14:00 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.03 |  |  | SULTANGAZİ
000400452818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TASOCAGI MNB-11705-Trafobinatip--(383346/HAT60783)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 11:35 | 2019-02-05 12:28 | 0.883 | 0 | 0 | 7 | 589 | 0 | 0 | 6.18 | 520.09 |  |  | SİLİVRİ
100600040678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 12:00 | 2019-02-05 12:03 | 0.05 | 2 | 147 | 24 | 3173 | 0.1 | 7.35 | 1.2 | 158.65 |  |  | TUZLA
000400452840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13699743-6901-Ogmusdirek--(160213)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 12:23 | 2019-02-05 12:58 | 0.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU
000400452729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13702588-4489-Ogmusdirek--(69850)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 12:30 | 2019-02-05 14:43 | 2.209 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4.42 | 0 | 13.25 |  |  | ÇATALCA
000400452789 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13669135-23538-Agdirek--(143090)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 12:45 | 2019-02-05 13:34 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  |  | ÇEKMEKÖY
000400452760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684244-36213-Enhdirek--(51081/HAT31532)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 12:45 | 2019-02-05 13:45 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
000400452772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CALIS KOYU MERKEZ TR-4724-Trafobinatip--(172104)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 13:18 | 2019-02-05 14:12 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |  |  | ÜSKÜDAR
000400452805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816194-57938-Agdirek--(103139)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 13:26 | 2019-02-05 14:45 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |  |  | ŞİLE
000400452775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675387-1004354-Agdirek--(668685)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 13:29 | 2019-02-05 13:44 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |  |  | ŞİŞLİ
000400452785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12235615-16207-Agpanobox--(297641)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 13:29 | 2019-02-05 14:50 | 1.357 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA
000400452825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14179193-56873-Agdirek--(101685)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 13:48 | 2019-02-05 14:22 | 0.556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
000400452829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 13:50 | 2019-02-05 14:10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 41.63 |  |  | BAYINDIR
000400452773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13721052-47700-Agdirek--(58858)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 13:57 | 2019-02-05 15:09 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.02 |  |  | BAYRAKLI
000400452774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCAN TR-1043-Trafobinatip--(28753)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 13:59 | 2019-02-05 15:05 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | BERGAMA
000400452862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13732549-28528-Agdirek--(137892 - 293117)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 14:02 | 2019-02-05 15:30 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |  |  | BEYDAĞ
000400452803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675364-67214-Ogmusdirek--(191328)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 14:03 | 2019-02-05 14:07 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | BORNOVA
000400452829 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 14:10 | 2019-02-05 14:14 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 24.39 |  |  | BUCA
000400452833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-15549-Trafobinatip--(870991/ORTAKLI A.KABAAGAC CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 14:20 | 2019-02-05 15:21 | 1.014 | 0 | 0 | 11 | 295 | 0 | 0 | 11.15 | 299.13 |  |  | DİKİLİ
000400452779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | F01EB82-3420-Trafobinatip--(212668)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 14:27 | 2019-02-05 15:20 | 0.883 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14.13 | 0 | 0.88 |  |  | FOÇA
000400452802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ESREF MAHALLESI-399-Trafobinatip--(499339)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 14:27 | 2019-02-05 15:01 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.99 |  |  | GAZİEMİR
000400452782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALEKAYA KARAPINAR TR-555-Trafobinatip--(1514578 - 511693 - 511695 - 513120 - 513540)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 14:28 | 2019-02-05 16:09 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 99.42 |  |  | GÜZELBAHÇE
000400452800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13685295-140254-Agdirek--(141350)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 14:44 | 2019-02-05 15:20 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | KARABAĞLAR
000400452806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-2898-Trafobinatip--(83962)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 14:49 | 2019-02-05 18:01 | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.66 |  |  | KARABURUN
000400452930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRMALI TR-22-Trafobinatip--(18439)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 14:53 | 2019-02-05 16:50 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.89 |  |  | KARŞIYAKA
000400452814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12192942-1773-Agpanobox--(328386)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 15:05 | 2019-02-05 16:45 | 1.665 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
000400452837 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3_37 EK BINA-20290-Trafobinatip--(120057/SSK HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 15:27 | 2019-02-05 16:26 | 0.986 | 3 | 1594 | 0 | 1 | 2.96 | 1571.68 | 0 | 0.99 |  |  | KINIK
000400452827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILKADIN TRP-17847-Trafobinatip--(1456873 - 1516268 - 511889 - 513386)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 15:30 | 2019-02-05 19:30 | 4.003 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160.12 |  |  | KONAK
000400452844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELI KOYU 2.TR-13494-Trafobinatip--(241631)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 15:48 | 2019-02-05 17:13 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |  |  | KİRAZ
000400453062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13709821-80200-Agdirek--(137194 - 137195)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 15:56 | 2019-02-05 16:46 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |  |  | MENDERES
000400452934 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634391-7979-Ogmusdirek--(42006)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 16:04 | 2019-02-05 16:46 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | MENEMEN
000400452889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731323-1345-Trafobinatip--(95355)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 16:13 | 2019-02-05 18:11 | 1.963 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
000400452847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZORKUN TR-3781-Trafobinatip--(152693)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 16:18 | 2019-02-05 18:10 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.62 |  |  | SEFERİHİSAR
000400452926 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713510-20945-Enhdirek--(93037)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 16:25 | 2019-02-05 18:54 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67.12 |  |  | SELÇUK
000400452936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KIZILTAS MAHALLESI-489-Trafobinatip--(21130)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 16:26 | 2019-02-05 17:15 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.87 |  |  | TORBALI
000400452934 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634391-7979-Ogmusdirek--(129051 - 139759 - 42003 - 42004 - 42006)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 16:46 | 2019-02-05 16:56 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |  |  | TİRE
000400452865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIDEMIR DM-20354-Trafobinatip--(885405/YENIDEMIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 16:47 | 2019-02-05 18:25 | 1.627 | 6 | 0 | 1 | 275 | 9.76 | 0 | 1.63 | 447.43 |  |  | URLA
000400452866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGSAK TRP-9704-Trafobinatip--(221654)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 16:51 | 2019-02-05 19:35 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.16 |  |  | ÇEŞME
000400452902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-4270-Trafobinatip--(194154)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 17:43 | 2019-02-05 18:30 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.17 |  |  | ÇİĞLİ
000400452882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698331-24050-Enhdirek--(40315)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 17:46 | 2019-02-05 18:25 | 0.658 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1.97 | 0.66 | 3.29 | 1.32 |  |  | ÖDEMİŞ
000400452883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-827-Trafobinatip--(69280)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 17:49 | 2019-02-05 19:25 | 1.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
000400452884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13667502-144167-Agdirek--(122201)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 17:51 | 2019-02-05 19:55 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  |  | ARPAÇAY
000400453003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 BOZALAN MAHALLES-304-Trafobinatip--(490343)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 18:03 | 2019-02-05 19:16 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.25 |  |  | DİGOR
000400452896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-15831-Trafobinatip--(281368)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 18:10 | 2019-02-05 18:30 | 0.328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
000400452887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14358413-263546-Agdirek--(288641)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 18:12 | 2019-02-05 19:55 | 1.718 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400452890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALICIKLER TR-216-Trafobinatip--(316478)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 18:22 | 2019-02-05 20:45 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |  |  | SARIKAMIŞ
000400452882 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698331-24050-Enhdirek--(40316)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 18:25 | 2019-02-05 18:32 | 0.117 | 0 | 2 | 0 | 1217 | 0 | 0.23 | 0 | 142.39 |  |  | SELİM
000400452939 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-18-12677-Trafobinatip--(102418)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 18:34 | 2019-02-05 19:00 | 0.429 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ
000400452952 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-1099999-Enhdirek--(112887)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 18:41 | 2019-02-05 19:15 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 36.98 |  |  | ABANA
000400452976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMI UONU OKUL KARSISI TRAFO-89-Trafobinatip--(38605)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 18:51 | 2019-02-05 20:00 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 72.14 |  |  | ARAÇ
000400452926 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713510-20945-Enhdirek--(90553/HAT50593 - 93037/HAT48418)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 18:54 | 2019-02-05 18:59 | 0.073 | 0 | 0 | 19 | 259 | 0 | 0 | 1.39 | 18.91 |  |  | AZDAVAY
000400452917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CINARPINAR KILILI YENI TR-16010-Trafobinatip--(278247278294)-(R_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 19:04 | 2019-02-05 19:50 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |  |  | AĞLI
000400452952 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-1099999-Enhdirek--(112887/UCKAYA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 19:15 | 2019-02-05 19:21 | 0.107 | 0 | 0 | 2 | 191 | 0 | 0 | 0.21 | 20.44 |  |  | BOZKURT
000400452943 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-11816-Ogmusdirek--(382551)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 19:21 | 2019-02-05 20:03 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 222.31 |  |  | CİDE
000400452943 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-11816-Ogmusdirek--(382551/GENI MH.BESLEMESI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 20:03 | 2019-02-05 20:10 | 0.117 | 0 | 0 | 6 | 918 | 0 | 0 | 0.7 | 107.41 |  |  | DADAY
000400453002 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198267-1823-Agpanobox--(94987)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 20:10 | 2019-02-05 20:41 | 0.506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
000400452949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BELEDIYE YANI TR-3682-Trafobinatip--(55565)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 20:26 | 2019-02-05 22:12 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.92 |  |  | DOĞANYURT
000400452956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930563-61636-Agdirek--(61655)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 20:35 | 2019-02-05 20:55 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.66 |  |  | HANÖNÜ
000400452988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-417-Trafobinatip--(215618)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 20:59 | 2019-02-05 21:33 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | KÜRE
000400452979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 GUZELBEYLI-372-Trafobinatip--(497459)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 21:13 | 2019-02-05 21:51 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |  |  | MERKEZ
000400452991 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/55-7215-Trafobinatip--(114991 - 114998 - 125512 - 133965 - 49132)-(LV-LV-LV-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-05 22:39 | 2019-02-05 22:54 | 0.243 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 30.86 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
000400453026 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13842768-10590-Ogmusdirek--(12817)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 06:54 | 2019-02-06 08:16 | 1.361 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.03 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
000400453025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KASTAL MAHALLESI-435-Trafobinatip--(12293)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 06:58 | 2019-02-06 07:25 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.38 |  |  | TAŞKÖPRÜ
000400453073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37760)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 07:20 | 2019-02-06 08:11 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.05 |  |  | TOSYA
000400453019 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3_37 EK BINA-20290-Trafobinatip--(120057/SSK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 07:58 | 2019-02-06 08:12 | 0.234 | 3 | 1594 | 0 | 1 | 0.7 | 373 | 0 | 0.23 |  |  | ÇATALZEYTİN
000400453164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAY OBASI TR-539-Trafobinatip--(22689)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 08:02 | 2019-02-06 11:00 | 2.963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |  |  | İHSANGAZİ
000400453028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 GOKCELI MERKEZ-393-Trafobinatip--(13803 - 13804)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 08:15 | 2019-02-06 08:35 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19.71 |  |  | İNEBOLU
000400453026 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13842768-10590-Ogmusdirek--(12815 - 12816 - 12817 - 12850)-(LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 08:16 | 2019-02-06 08:30 | 0.246 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
000400453035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-315-Trafobinatip--(1838 - 1840 - 215869)-(LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 08:23 | 2019-02-06 08:57 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.69 |  |  | AKKIŞLA
000400453033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-348-Trafobinatip--(493995)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 08:26 | 2019-02-06 09:08 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |  |  | BÜNYAN
000400453063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 BOZALAN MAHALLES-304-Trafobinatip--(485701)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 08:34 | 2019-02-06 10:11 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.74 |  |  | DEVELİ
000400453024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-22-4235-Trafobinatip--(227989)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 08:41 | 2019-02-06 09:06 | 0.418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
000400453036 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992582-9747-Ogmusdirek--(97042)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 08:48 | 2019-02-06 09:00 | 0.193 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
000400453036 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992582-9747-Ogmusdirek--(131820 - 47049 - 47052 - 97039 - 97042)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 09:30 | 0.5 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN
000400453153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736728-1739-Ogmusdirek--(38626)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 09:37 | 2019-02-06 11:01 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 75.01 |  |  | MELİKGAZİ
000400453055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-12714-Trafobinatip--(382312/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 09:50 | 2019-02-06 10:11 | 0.347 | 0 | 718 | 32 | 2839 | 0 | 249.15 | 11.1 | 985.13 |  |  | PINARBAŞI
000400453125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737059-4838-Trafobinatip--(188569)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 09:55 | 2019-02-06 10:40 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | SARIOĞLAN
000400453045 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13859682-10378-Agdirek--(99750)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 10:02 | 2019-02-06 10:38 | 0.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
000400453113 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13807044-2566-Agdirek--(141268)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 10:10 | 2019-02-06 11:00 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | TALAS
000400453051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3760-Trafobinatip--(289377)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 10:16 | 2019-02-06 10:33 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | TOMARZA
000400453135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-990-Trafobinatip--(1511845 - 601288 - 601289 - 606199)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 10:32 | 2019-02-06 14:20 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 296.24 |  |  | YAHYALI
100600127891 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279855/YUKARISOGUTLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 10:50 | 2019-02-06 10:50 | 0.006 | 0 | 0 | 18 | 307 | 0 | 0 | 0.11 | 1.84 |  |  | YEŞİLHİSAR
000400453059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-22-4235-Trafobinatip--(274231)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 10:58 | 2019-02-06 11:30 | 0.538 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
000400452968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13654831-1199161-Ogmusdirek--(547740)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 11:03 | 2019-02-06 11:35 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.92 |  |  | İNCESU
000400453071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13951019-123453-Agdirek--(100239)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 11:11 | 2019-02-06 12:20 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | BABAESKİ
000400453177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-22-4235-Trafobinatip--(274247)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 12:01 | 2019-02-06 12:57 | 0.932 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.57 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
000400453163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 INCIRI MAH-428-Trafobinatip--(499900)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 12:47 | 2019-02-06 13:08 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |  |  | KOFÇAZ
000400453143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-332-Trafobinatip--(1765 - 1769 - 215994)-(LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 13:04 | 2019-02-06 13:35 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.4 |  |  | LÜLEBURGAZ
000400453112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(248512)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 13:14 | 2019-02-06 13:39 | 0.422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400453172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 BAYTAR MAHALLESI-503-Trafobinatip--(506803)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 13:18 | 2019-02-06 13:50 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.23 |  |  | PEHLİVANKÖY
000400453231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724294-212860-Agdirek--(138508)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 13:19 | 2019-02-06 14:02 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  | PINARHİSAR
000400453191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ALAMESE MERKEZ-306-Trafobinatip--(2093184 - 486524 - 486525 - 486527 - 486528)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 13:43 | 2019-02-06 15:31 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 155.32 |  |  | VİZE
000400453142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199971-6044-Agpanobox--(206909)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 13:54 | 2019-02-06 14:11 | 0.284 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
000400453180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-22-4235-Trafobinatip--(227989)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 14:20 | 2019-02-06 15:03 | 0.709 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
000400453184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 DOBURLU MAHALLESI-495-Trafobinatip--(18632 - 18633 - 18634 - 18638 - 215887 - 245703)-(LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 14:21 | 2019-02-06 15:05 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.74 |  |  | BOZTEPE
000400453181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK YAPALAK KOY TR-4313-Trafobinatip--(197036 - 197038 - 197039 - 197040 - 248993 - 34885 - 34886 - 34887 - 799218/GURSADA TARIM)-(LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 14:28 | 2019-02-06 15:08 | 0.676 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 1.35 | 123.71 |  |  | KAMAN
000400453156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072951-40044-Agdirek--(45475)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 14:35 | 2019-02-06 14:54 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  |  | MERKEZ
000400453165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KILLILAR MAH-346-Trafobinatip--(215280 - 3978 - 3979 - 3983 - 3986)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 14:35 | 2019-02-06 14:53 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | MUCUR
000400453210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 DEREYERI MAHALLESI-491-Trafobinatip--(22455 - 22460)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 14:45 | 2019-02-06 15:21 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.2 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
000400456836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 BOZALAN MAHALLES-304-Trafobinatip--(485701)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 14:46 | 2019-02-06 15:08 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |  |  | BAŞİSKELE
000400453168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387891-67240-Ogmusdirek--(311004)-(LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 14:58 | 2019-02-06 15:12 | 0.242 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.48 | 0 | 2.18 |  |  | DARICA
000400453221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-332-Trafobinatip--(1765 - 1769 - 215994)-(LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 15:15 | 2019-02-06 15:46 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.88 |  |  | DERİNCE
000400453216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13870147-13927-Ogmusdirek--(188387)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 15:36 | 2019-02-06 16:54 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |  |  | DİLOVASI
000400453200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 GOKCELI MERKEZ-393-Trafobinatip--(2099194 - 499611 - 500618)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 15:37 | 2019-02-06 15:57 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 25.82 |  |  | GEBZE
000400453186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13687898-108687-Agdirek--(132037)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 15:39 | 2019-02-06 17:19 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |  |  | GÖLCÜK
000400454015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KILLILAR MAH-346-Trafobinatip--(491324)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 15:50 | 2019-02-06 17:36 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.53 |  |  | KANDIRA
000400456835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-402-Trafobinatip--(596431)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 15:54 | 2019-02-06 16:11 | 0.286 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
000400453236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 DOBURLU MAHALLESI-495-Trafobinatip--(501772)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 16:06 | 2019-02-06 17:08 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.44 |  |  | KARTEPE
000400453275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 TETCEEZ-433-Trafobinatip--(12191 - 12192 - 12194)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 16:11 | 2019-02-06 18:59 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 123.16 |  |  | KÖRFEZ
000400453203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-821-Trafobinatip--(100347)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 16:16 | 2019-02-06 16:31 | 0.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
000400453313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660588-13372-Enhdirek--(854369/s)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2019-02-06 16:17 | 2019-02-06 17:31 | 1.224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 |  |  | İZMİT
000400456823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-327-Trafobinatip--(490305)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 16:34 | 2019-02-06 17:23 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.54 |  |  | AHIRLI
000400453274 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648517-8688-Ogmusdirek--(107991 - 139566 - 44327 - 44332)-(LV-LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 16:43 | 2019-02-06 17:21 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.05 |  |  | AKÖREN
000400453212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7902/MIMARSINAN BESOLUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 16:45 | 2019-02-06 17:16 | 0.52 | 0 | 0 | 7 | 188 | 0 | 0 | 3.64 | 97.76 |  |  | AKŞEHİR
000400453223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1699-Agpanobox--(248512)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:02 | 2019-02-06 17:52 | 0.841 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 |  |  | ALTINEKİN
000400456826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 BOZALAN MAHALLES-304-Trafobinatip--(490343)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:07 | 2019-02-06 17:19 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |  |  | BEYŞEHİR
000400456615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 DEREYERI MAHALLESI-491-Trafobinatip--(508425)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:14 | 2019-02-06 18:30 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.33 |  |  | BOZKIR
100600040918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(8057/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:25 | 2019-02-06 17:28 | 0.044 | 1 | 359 | 3 | 153 | 0.04 | 15.8 | 0.13 | 6.73 |  |  | CİHANBEYLİ
000400453228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039121-7742-Enhdirek--(7770)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:27 | 2019-02-06 19:03 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.26 |  |  | DERBENT
000400453253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-332-Trafobinatip--(1516962 - 2093206 - 488475 - 488824)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:32 | 2019-02-06 18:25 | 0.883 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.88 | 36.2 |  |  | DEREBUCAK
000400453232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14021152-137294-Agdirek--(116843)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:39 | 2019-02-06 19:02 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |  |  | DOĞANHİSAR
000400454024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-348-Trafobinatip--(493995)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:45 | 2019-02-06 18:36 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.38 |  |  | EMİRGAZİ
000400453293 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14333097-14438-Ogmusdirek--(115977 - 116041 - 116077 - 159193)-(LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:46 | 2019-02-06 18:03 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |  |  | EREĞLİ
000400455046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-327-Trafobinatip--(487129)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:48 | 2019-02-06 18:12 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |  |  | GÜNEYSINIR
000400453247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067003-24417-Enhdirek--(28160)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:50 | 2019-02-06 18:42 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 182.49 |  |  | HADİM
000400453272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061623-14676-Ogmusdirek--(165062)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:50 | 2019-02-06 18:05 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | HALKAPINAR
000400453255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13718436-48420-Agdirek--(208912)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 17:53 | 2019-02-06 19:05 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |  |  | HÜYÜK
000400453251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12200900-16960-Agpanobox--(273241)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 18:02 | 2019-02-06 19:55 | 1.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
000400453241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14395532-253674-Agdirek--(211530)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 18:03 | 2019-02-06 19:45 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  | KADINHANI
000400453239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898668-122700-Agdirek--(135305)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 18:13 | 2019-02-06 18:55 | 0.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR
000400453242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BARBAROS SITESI MONOBLOK-15181-Trafobinatip--(272321 - 272346)-(LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 18:15 | 2019-02-06 19:37 | 1.361 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 157.88 | 0 | 0 |  |  | KARATAY
000400453288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14177113-63492-Ogmusdirek--(287455)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 18:30 | 2019-02-06 19:52 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |  |  | KULU
000400453247 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067003-24417-Enhdirek--(28160/ESENCE KASABASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 18:42 | 2019-02-06 18:47 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 624 | 0 | 0 | 0.17 | 51.79 |  |  | MERAM
000400453332 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639374-8606-Ogmusdirek--(139772 - 28926 - 49835 - 49839 - 49840 - 49841)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 18:44 | 2019-02-06 19:32 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.38 |  |  | SARAYÖNÜ
000400453266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-820-Trafobinatip--(546329)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 18:58 | 2019-02-06 19:43 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.83 |  |  | SELÇUKLU
100600128161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(140195/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 18:59 | 2019-02-06 19:01 | 0.028 | 1 | 386 | 3 | 274 | 0.03 | 10.81 | 0.08 | 7.67 |  |  | SEYDİŞEHİR
000400453228 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039121-7742-Enhdirek--(7770/HAT7939)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 19:03 | 2019-02-06 19:08 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | TAŞKENT
000400454889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-332-Trafobinatip--(1765 - 1769 - 215994)-(LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 19:07 | 2019-02-06 20:23 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.72 |  |  | TUZLUKÇU
000400453270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3816-Trafobinatip--(1452848 - 1515926 - 617883 - 619964 - 619965 - 619967)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 19:11 | 2019-02-06 19:30 | 0.323 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.32 | 36.82 |  |  | YALIHÜYÜK
000400456811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ MAHALLE KADIRLI CADDESI-430-Trafobinatip--(876/YESILOVA GRUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 19:21 | 2019-02-06 19:44 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 119.76 |  |  | YUNAK
000400453281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAY OBASI TR-539-Trafobinatip--(22690)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 19:26 | 2019-02-06 20:45 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.22 |  |  | ÇELTİK
000400453311 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14035475-8567-Agdirek--(9790)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 19:44 | 2019-02-06 20:40 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |  |  | ÇUMRA
000400453362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14180984-37878-Enhdirek--(845750)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 19:49 | 2019-02-06 20:26 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | ALTINTAŞ
000400453341 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13953171-12738-Agdirek--(118005)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:02 | 2019-02-06 21:00 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  |  | ASLANAPA
000400453991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534694-12607-Trafobinatip--(772/KIZIK GRUBU)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:07 | 2019-02-06 21:26 | 1.31 | 0 | 0 | 4 | 1059 | 0 | 0 | 5.24 | 1387.29 |  |  | DOMANİÇ
000400453534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 GOKCELI MERKEZ-393-Trafobinatip--(13803 - 13804)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:24 | 2019-02-06 20:45 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20.41 |  |  | DUMLUPINAR
000400454896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR9 ISLETME CADDESI-403-Trafobinatip--(502607)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:26 | 2019-02-06 20:47 | 0.349 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 |  |  | EMET
000400453362 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14180984-37878-Enhdirek--(845750/HAT845750)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:26 | 2019-02-06 20:34 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | GEDİZ
100600040695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(8057/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:28 | 2019-02-06 20:29 | 0.019 | 1 | 359 | 3 | 151 | 0.02 | 6.82 | 0.06 | 2.87 |  |  | HİSARCIK
000400455994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-18979-Trafobinatip--(861609/YESILOVA CIKIS)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:46 | 2019-02-06 21:20 | 0.561 | 0 | 0 | 16 | 2244 | 0 | 0 | 8.98 | 1258.88 |  |  | MERKEZ
000400456815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KILLILAR MAH-346-Trafobinatip--(491611)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:53 | 2019-02-06 21:12 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |  |  | PAZARLAR
000400456818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ALAMESE MERKEZ-306-Trafobinatip--(486524)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:54 | 2019-02-06 21:06 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |  |  | SİMAV
000400456126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KILLILAR MAH-346-Trafobinatip--(3979)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:54 | 2019-02-06 21:17 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  |  | TAVŞANLI
000400456050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-315-Trafobinatip--(495397)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:57 | 2019-02-06 21:16 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  |  | ÇAVDARHİSAR
000400453344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14181542-247139-Agdirek--(258892305753)-(R_LVSC-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 20:58 | 2019-02-06 22:38 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.97 |  |  | ŞAPHANE
000400453466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TAHIRLI MAHALLESI-502-Trafobinatip--(19272)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 21:01 | 2019-02-06 21:38 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.91 |  |  | AKÇADAĞ
100600128153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 21:03 | 2019-02-06 21:04 | 0.016 | 2 | 0 | 7 | 823 | 0.03 | 0 | 0.11 | 13.17 |  |  | ARAPGİR
000400453324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 21:04 | 2019-02-06 21:30 | 0.429 | 2 | 0 | 7 | 1124 | 0.86 | 0 | 3 | 482.2 |  |  | ARGUVAN
000400453342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-12995-Enhdirek--(22273/HAT14639)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 21:16 | 2019-02-06 21:50 | 0.567 | 2 | 330 | 0 | 29 | 1.13 | 187.11 | 0 | 16.44 |  |  | BATTALGAZİ
100600128155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 21:28 | 2019-02-06 21:32 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 12.48 |  |  | DARENDE
100600128156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 21:29 | 2019-02-06 21:31 | 0.041 | 2 | 0 | 7 | 823 | 0.08 | 0 | 0.29 | 33.74 |  |  | DOĞANYOL
100600128160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 21:32 | 2019-02-06 21:34 | 0.024 | 2 | 0 | 7 | 1124 | 0.05 | 0 | 0.17 | 26.98 |  |  | DOĞANŞEHİR
100600128157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 21:33 | 2019-02-06 21:38 | 0.071 | 2 | 0 | 7 | 823 | 0.14 | 0 | 0.5 | 58.43 |  |  | HEKİMHAN
100600128158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 21:33 | 2019-02-06 21:45 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 48 |  |  | KALE
000400453541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SENIR MAHALLESI-476-Trafobinatip--(2162096)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 22:39 | 2019-02-06 23:07 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |  |  | KULUNCAK
000400456047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ BOYNUYOGUNLU KOYU-473-Trafobinatip--(22745)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 22:39 | 2019-02-06 23:13 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.43 |  |  | MERKEZ
000400456045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ HACIVELIUSAGI TRP-439-Trafobinatip--(2168006)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 22:44 | 2019-02-06 23:17 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | PÜTÜRGE
000400453353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-773-Trafobinatip--(852464/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 23:05 | 2019-02-06 23:23 | 0.309 | 0 | 102 | 54 | 793 | 0 | 31.52 | 16.69 | 245.04 |  |  | YAZIHAN
000400453367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI MERKEZ TR-5314-Trafobinatip--(209127)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 23:07 | 2019-02-06 23:57 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.34 |  |  | YEŞİLYURT
000400454939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-348-Trafobinatip--(494064)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 23:08 | 2019-02-06 23:33 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |  |  | AHMETLİ
000400453451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TAHIRLI MAHALLESI-502-Trafobinatip--(19272)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 23:21 | 2019-02-06 23:56 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.86 |  |  | AKHİSAR
000400456846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ALAMESE MERKEZ-306-Trafobinatip--(486528)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-06 23:34 | 2019-02-06 23:52 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |  |  | ALAŞEHİR
000400453482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-327-Trafobinatip--(487129)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 00:01 | 2019-02-07 00:46 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.02 |  |  | DEMİRCİ
000400453369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939319-51070-Ogmusdirek--(60758)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 00:30 | 2019-02-07 01:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |  |  | GÖLMARMARA
000400453411 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 12190618-2680-Agpanobox--(153041)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 00:43 | 2019-02-07 01:30 | 0.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
000400456803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 DEREYERI MAHALLESI-491-Trafobinatip--(508425)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 00:48 | 2019-02-07 01:13 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |  |  | KIRKAĞAÇ
000400453372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63062/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 04:38 | 2019-02-07 05:30 | 0.88 | 0 | 0 | 26 | 2030 | 0 | 0 | 22.88 | 1786.4 |  |  | KULA
000400453376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMALAKLI TR-3761-Trafobinatip--(154555)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 04:38 | 2019-02-07 05:20 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |  |  | KÖPRÜBAŞI
100600040794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(124159/F7-SULEYMANLI FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 04:40 | 2019-02-07 10:47 | 6.116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 0 |  |  | MERKEZ
000400453402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OZBEK KOYU TR-5263-Trafobinatip--(205376)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 05:00 | 2019-02-07 05:32 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  | SALİHLİ
000400453577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-1304-Trafobinatip--(51269)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 05:31 | 2019-02-07 07:00 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |  |  | SARIGÖL
000400453604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--(54192)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 05:33 | 2019-02-07 07:00 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.63 |  |  | SARUHANLI
100600040752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(54009/COBANBEYLI SALT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 05:59 | 2019-02-07 06:04 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  |  | SELENDİ
000400453418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 05:59 | 2019-02-07 06:19 | 0.328 | 3 | 1441 | 74 | 4498 | 0.98 | 472.65 | 24.27 | 1475.34 |  |  | SOMA
000400453423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU IGDEMLIK MAH.TR-1340-Trafobinatip--(99126)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:07 | 2019-02-07 08:26 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.61 |  |  | TURGUTLU
000400453375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4C1 (ALADDIN UNSAL)-1885-Trafobinatip--(272814)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:12 | 2019-02-07 07:10 | 0.969 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN
000400453721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38710)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:19 | 2019-02-07 08:40 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.77 |  |  | ANDIRIN
000400453418 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-18962-Trafobinatip--(111259/BOGAZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:19 | 2019-02-07 06:55 | 0.605 | 0 | 301 | 0 | 213 | 0 | 182.11 | 0 | 128.87 |  |  | EKİNÖZÜ
000400453388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730488 BEYCEGIZ KAPLANKAYA TR-1498-Trafobinatip--(100016)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:25 | 2019-02-07 07:52 | 1.454 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN
000400453379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-540-Trafobinatip--(23640)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:28 | 2019-02-07 09:08 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.34 |  |  | GÖKSUN
000400453382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRIS TR-3841-Trafobinatip--(159447)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:32 | 2019-02-07 11:04 | 4.527 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.8 |  |  | MERKEZ
000400453398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN YENI TR-4197-Trafobinatip--(182568)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:36 | 2019-02-07 07:32 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.41 |  |  | NURHAK
000400453436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-402-Trafobinatip--(745999)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:52 | 2019-02-07 07:12 | 0.336 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
000400453599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48932)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:53 | 2019-02-07 08:00 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.09 |  |  | TÜRKOĞLU
000400453386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63062/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:57 | 2019-02-07 07:26 | 0.478 | 0 | 0 | 26 | 2030 | 0 | 0 | 12.43 | 970.34 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
000400453384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERIMLI CINLI MNB-12495-Trafobinatip--(6727/KISIKLI ANABAT CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 06:57 | 2019-02-07 08:40 | 1.709 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0 | 0 | 1.71 | 488.77 |  |  | DARGEÇİT
000400456852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KARASU ESKI TR-525-Trafobinatip--(511241)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:00 | 2019-02-07 07:16 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |  |  | DERİK
000400453795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38180)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:01 | 2019-02-07 10:01 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.01 |  |  | KIZILTEPE
000400453404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:09 | 2019-02-07 08:05 | 0.936 | 2 | 107 | 11 | 1431 | 1.87 | 100.15 | 10.3 | 1339.42 |  |  | MAZIDAĞI
000400454074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Yesiltepe TR-9748-Trafobinatip--(1795)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:18 | 2019-02-07 14:23 | 7.085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.09 |  |  | MERKEZ
000400456003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 TETCEEZ-433-Trafobinatip--(121911219212194)-(T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:28 | 2019-02-07 10:00 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.72 |  |  | MİDYAT
000400453471 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OZAN KOK-12623-Trafobinatip--(69300/SOKUNONU MEVKI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:38 | 2019-02-07 08:56 | 1.301 | 0 | 0 | 17 | 463 | 0 | 0 | 22.12 | 602.36 |  |  | NUSAYBİN
100600128154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(140195/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:48 | 2019-02-07 07:49 | 0.024 | 1 | 386 | 3 | 275 | 0.02 | 9.26 | 0.07 | 6.6 |  |  | SAVUR
000400453428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106739)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:51 | 2019-02-07 09:10 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 90.8 |  |  | YEŞİLLİ
000400453395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAKOSELI TR-560-Trafobinatip--(29388)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:52 | 2019-02-07 09:51 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |  |  | ÖMERLİ
000400453390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-225-Trafobinatip--(288103)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:53 | 2019-02-07 10:00 | 2.111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
000400453401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIRNIZ TR-1049-Trafobinatip--(41806)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:53 | 2019-02-07 09:46 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |  |  | DALAMAN
000400453399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1097-Trafobinatip--(31282)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:56 | 2019-02-07 09:03 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |  |  | DATÇA
000400453391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ELMA DERESI-17843-Trafobinatip--(45146)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 07:57 | 2019-02-07 09:20 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |  |  | FETHİYE
000400453572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(91763)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:03 | 2019-02-07 09:10 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | KAVAKLIDERE
000400453393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14068853-39404-Agdirek--(41682)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:05 | 2019-02-07 10:45 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |  |  | KÖYCEĞİZ
000400453396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:08 | 2019-02-07 08:21 | 0.219 | 8 | 1055 | 22 | 4777 | 1.75 | 231.05 | 4.82 | 1046.16 |  |  | MARMARİS
000400453888 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 2-5469-Trafobinatip--(8255)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:10 | 2019-02-07 09:15 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.54 |  |  | MERKEZ
000400453914 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YARBAŞI KOYU TR-1-5427-Trafobinatip--(6814)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:11 | 2019-02-07 09:45 | 1.559 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.24 | 0 | 4.68 |  |  | MİLAS
000400453400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3760-Trafobinatip--(289377 - 326750 - 326752)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:12 | 2019-02-07 10:10 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 229.91 |  |  | ORTACA
000400453397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 17 KOK BINASI-3547-Trafobinatip--(89158)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:14 | 2019-02-07 10:00 | 1.774 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 0 | 0 |  |  | ULA
000400453718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95357)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:14 | 2019-02-07 13:50 | 5.594 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.35 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
000400453465 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15736700-5625-Trafobinatip--(7803)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:17 | 2019-02-07 09:05 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |  |  | BULANIK
000400453582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUYNUK TR-4-Trafobinatip--(260281)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:20 | 2019-02-07 10:00 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.01 |  |  | HASKÖY
000400454228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ EMIRLER-529-Trafobinatip--(509478)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:23 | 2019-02-07 11:40 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |  |  | KORKUT
000400453551 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CATALAGAC KOK-13110-Trafobinatip--(760356/CATALAGAC KUCUKOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:27 | 2019-02-07 09:55 | 1.459 | 0 | 0 | 12 | 303 | 0 | 0 | 17.51 | 442.08 |  |  | MALAZGİRT
000400453426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-402-Trafobinatip--(745999)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:30 | 2019-02-07 08:50 | 0.328 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400454057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13671128-1217233-Ogmusdirek--(630361 - 630362 - 630366 - 632051)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:31 | 2019-02-07 08:39 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |  |  | VARTO
000400454029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169546-1210659-Ogmusdirek--(2783480)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:31 | 2019-02-07 08:40 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |  |  | ACIGÖL
000400453438 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13882608-8152-Ogmusdirek--(8410)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:32 | 2019-02-07 09:25 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.29 |  |  | AVANOS
000400453947 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HACILAR TR-1-5334-Trafobinatip--(773)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:33 | 2019-02-07 09:02 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |  |  | DERİNKUYU
000400453403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-12995-Enhdirek--(22273/HAT14639)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:33 | 2019-02-07 08:47 | 0.242 | 2 | 330 | 0 | 29 | 0.48 | 79.86 | 0 | 7.02 |  |  | GÜLŞEHİR
000400453413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-1673-Trafobinatip--(108263)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:33 | 2019-02-07 09:04 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 |  |  | HACIBEKTAŞ
000400453507 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669819-7660-Ogmusdirek--(139393 - 21348 - 21349 - 21350 - 79698 - 79699 - 79701)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:34 | 2019-02-07 09:25 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.07 |  |  | KOZAKLI
000400453434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730521 FATIH I.OKUL YANI TR-1553-Trafobinatip--(104617)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:35 | 2019-02-07 09:47 | 1.202 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 93.76 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400453529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-15613-Trafobinatip--(384138/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:36 | 2019-02-07 08:52 | 0.269 | 2 | 2958 | 2 | 896 | 0.54 | 795.7 | 0.54 | 241.02 |  |  | ÜRGÜP
000400454059 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SOGUTLU TR-1-5487-Trafobinatip--(139)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:37 | 2019-02-07 10:25 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |  |  | ALTUNHİSAR
000400454402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-1139-Trafobinatip--(2522654672746733)-(S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:44 | 2019-02-07 10:35 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.03 |  |  | BOR
000400454047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675364-67214-Ogmusdirek--(191328)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:45 | 2019-02-07 08:51 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | MERKEZ
000400454060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060054-62194-Ogmusdirek--(311441)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:49 | 2019-02-07 09:00 | 0.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA
000400453408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAY OBASI TR-539-Trafobinatip--(22689)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:50 | 2019-02-07 09:51 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |  |  | ÇAMARDI
000400453839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-1528-Trafobinatip--(111926)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:51 | 2019-02-07 10:30 | 1.647 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 49.41 | 0 | 18.12 |  |  | ÇİFTLİK
000400453826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR ALTAS YOLU TR-1314-Trafobinatip--(108717)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:51 | 2019-02-07 09:30 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.83 |  |  | AKKUŞ
000400453713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:53 | 2019-02-07 10:00 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |  |  | AYBASTI
000400454103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-348-Trafobinatip--(494064)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:56 | 2019-02-07 09:23 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |  |  | FATSA
000400453461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI MERKEZ TR-5314-Trafobinatip--(209133)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:57 | 2019-02-07 09:33 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |  |  | GÖLKÖY
000400453609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU SALYAN YOLU YENI TR-15765-Trafobinatip--(276599)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 08:59 | 2019-02-07 09:45 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |  |  | GÜLYALI
000400453547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13896106-51543-Ogmusdirek--(121313 - 121322 - 167277 - 217525 - 270014 - 310992)-(LVSC-LVSC-LV-LVSC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:01 | 2019-02-07 09:13 | 0.187 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
000400456043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-402-Trafobinatip--(317189)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:02 | 2019-02-07 09:25 | 0.376 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
000400453470 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641951-8693-Ogmusdirek--(27165)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:04 | 2019-02-07 09:30 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |  |  | KABATAŞ
000400453789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SANTRAL YANI TR-3875-Trafobinatip--(176468)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:07 | 2019-02-07 13:30 | 4.383 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105.19 |  |  | KORGAN
000400454049 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SAVRAN KY. -5341-Trafobinatip--(956)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:09 | 2019-02-07 10:45 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.69 |  |  | KUMRU
000400453905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALTINBAG YAYLA TR-398-Trafobinatip--(222529)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:10 | 2019-02-07 09:32 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.12 |  |  | MERKEZ
000400453699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731299-1479-Trafobinatip--(48591)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:10 | 2019-02-07 10:51 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.03 |  |  | MESUDİYE
000400453492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUMUSDOVEN KOYU TR-4802-Trafobinatip--(198655)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:11 | 2019-02-07 10:01 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |  |  | PERŞEMBE
000400453704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA GIRIS TR-1409-Trafobinatip--(102995)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:12 | 2019-02-07 10:23 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.11 |  |  | ULUBEY
000400453501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TOKMAKLI MAHALLESI-429-Trafobinatip--(4984)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:12 | 2019-02-07 09:35 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  |  | ÇAMAŞ
000400453728 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13808546-8164-Ogmusdirek--(8065)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:12 | 2019-02-07 14:19 | 5.116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.74 |  |  | ÇATALPINAR
000400453425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IKIZLER TR-1045-Trafobinatip--(28761)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:15 | 2019-02-07 12:13 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.56 |  |  | ÇAYBAŞI
000400453457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 03/26 HALK EGITIM KOK BINASI-12450-Trafobinatip--(250518)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:17 | 2019-02-07 10:05 | 0.796 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.88 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE
000400453730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS MERKEZ HIZAR TR-1445-Trafobinatip--(101453)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:18 | 2019-02-07 10:58 | 1.671 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
000400453818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC HIZAR TR-13740-Trafobinatip--(254847)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:18 | 2019-02-07 11:30 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |  |  | ARDEŞEN
000400455380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-12618-Trafobinatip--(868627/HELETE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:26 | 2019-02-07 09:33 | 0.113 | 1 | 1675 | 3 | 93 | 0.11 | 189.28 | 0.34 | 10.51 |  |  | DEREPAZARI
000400453756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-1627-Trafobinatip--(107066)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:29 | 2019-02-07 10:17 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 74.92 |  |  | FINDIKLI
000400455828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-348-Trafobinatip--(3246)-(LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:29 | 2019-02-07 10:58 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.44 |  |  | GÜNEYSU
000400453470 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641951-8693-Ogmusdirek--(27165)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:30 | 2019-02-07 09:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.75 |  |  | HEMŞİN
000400453462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI KOYU TILKI TEPESI (TAHTALI) TR-5318-Trafobinatip--(209412)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:32 | 2019-02-07 10:01 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |  |  | KALKANDERE
000400453447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOTELEZLER TR-3680-Trafobinatip--(56206)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:33 | 2019-02-07 10:20 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |  |  | MERKEZ
000400453481 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(876153/GOLBASI OSB)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:35 | 2019-02-07 10:24 | 0.816 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8.98 | 0.82 |  |  | PAZAR
000400453559 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336514-8240-Ogmusdirek--(139874 - 2932 - 79775 - 79776 - 79778 - 79779)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:36 | 2019-02-07 09:59 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.39 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
000400453788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ YUKARI TR-1126-Trafobinatip--(47480)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:36 | 2019-02-07 11:46 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |  |  | ÇAYELİ
000400453491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14073902-100581-Agdirek--(178005)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:37 | 2019-02-07 11:30 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.46 |  |  | İKİZDERE
000400453430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-17721-Trafobinatip--(44657)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:38 | 2019-02-07 11:36 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |  |  | İYİDERE
000400453432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUKRULER TR-1091-Trafobinatip--(45227)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:39 | 2019-02-07 11:19 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.92 |  |  | ADAPAZARI
000400453768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-1518-Trafobinatip--(299392)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:42 | 2019-02-07 14:00 | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.22 |  |  | AKYAZI
000400453441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:42 | 2019-02-07 13:03 | 3.35 | 9 | 1055 | 22 | 4809 | 30.15 | 3534.25 | 73.7 | 16110.15 |  |  | ARİFİYE
000400453801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE OKULYANI TR-1481-Trafobinatip--(98874)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:44 | 2019-02-07 14:41 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.56 |  |  | ERENLER
000400453805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZYURDU TR-1571-Trafobinatip--(105404)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:46 | 2019-02-07 11:37 | 1.856 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 116.93 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
000400453720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YUKARI KARGABUK TR-1154-Trafobinatip--(98591)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:46 | 2019-02-07 11:05 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.07 |  |  | GEYVE
000400453790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAVUNLAR TR-1381-Trafobinatip--(97552)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:46 | 2019-02-07 11:16 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.96 |  |  | HENDEK
000400453843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKCAYIRI ESKI TR-1327-Trafobinatip--(96330)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:47 | 2019-02-07 11:07 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.12 |  |  | KARAPÜRÇEK
000400453808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZPINAR KOYU TRAFOSU-1343-Trafobinatip--(99447)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:47 | 2019-02-07 10:30 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.93 |  |  | KARASU
000400453503 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807859/F-4 HARMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:53 | 2019-02-07 10:05 | 0.199 | 5 | 55 | 39 | 1949 | 1 | 10.95 | 7.76 | 387.85 |  |  | KAYNARCA
000400453467 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3_37 EK BINA-20290-Trafobinatip--(120057/SSK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:53 | 2019-02-07 10:05 | 0.195 | 3 | 1591 | 0 | 1 | 0.59 | 310.25 | 0 | 0.2 |  |  | KOCAALİ
000400453578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ BOYNUYOGUNLU KOYU-473-Trafobinatip--(507432)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:55 | 2019-02-07 10:25 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |  |  | PAMUKOVA
000400453821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-18538-Trafobinatip--(297424)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:57 | 2019-02-07 11:00 | 1.05 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
000400453723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38716)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:58 | 2019-02-07 10:20 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | SERDİVAN
000400453526 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13885755-8365-Ogmusdirek--(98776)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 09:58 | 2019-02-07 11:49 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.69 |  |  | SÖĞÜTLÜ
000400453679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILEVLER 3.GRUP TR-1647-Trafobinatip--(110848)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 11:15 | 1.255 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67.77 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
000400453759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-19519-Trafobinatip--(103592)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 12:03 | 2.053 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 281.26 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
000400453448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967963-37850-Enhdirek--(43572)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 10:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |  |  | ASARCIK
000400456003 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13822628-51669-Ogmusdirek--(12191 - 12192 - 12194)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 10:04 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |  |  | ATAKUM
000400455812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 DEREYERI MAHALLESI-491-Trafobinatip--(22455 - 22460)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:02 | 2019-02-07 12:06 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.2 |  |  | AYVACIK
000400453567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-62196-Ogmusdirek--(311404)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:06 | 2019-02-07 10:12 | 0.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
000400453835 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | DURAK TR-1-6628-Trafobinatip--(383985)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:08 | 2019-02-07 11:00 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |  |  | CANİK
000400454019 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-6924-Enhdirek--(823430)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:08 | 2019-02-07 10:22 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.59 |  |  | HAVZA
000400453848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14330521-83309-Agdirek--(296388)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:09 | 2019-02-07 10:44 | 0.576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
000400453448 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967963-37850-Enhdirek--(43572/HAT21510)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:10 | 2019-02-07 10:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.68 |  |  | LADİK
000400453554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333252-1178756-Enhdirek--(132175)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:13 | 2019-02-07 10:19 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.23 |  |  | 19 MAYIS
000400453690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU M.AKIF CAMI KARSISI TR-1582-Trafobinatip--(109972)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:13 | 2019-02-07 11:26 | 1.213 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 166.18 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
000400453464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3764-Trafobinatip--(145244)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:16 | 2019-02-07 11:00 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.82 |  |  | TEKKEKÖY
000400453917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SALYAN MERKEZ TR-255-Trafobinatip--(46340)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:17 | 2019-02-07 10:52 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.76 |  |  | TERME
000400454062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13935500-53522-Ogmusdirek--(144227)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:18 | 2019-02-07 10:28 | 0.154 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2.16 | 0 | 0.31 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
000400453554 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333252-1178756-Enhdirek--(132175/ENGIZEK TR2)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:19 | 2019-02-07 10:24 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |  |  | YAKAKENT
000400454019 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13707842-6924-Enhdirek--(823430/HAT 823430)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:22 | 2019-02-07 10:26 | 0.069 | 0 | 0 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0.48 | 6.14 |  |  | ÇARŞAMBA
000400454105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672201-51562-Ogmusdirek--(190429)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:23 | 2019-02-07 10:27 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | İLKADIM
000400453833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSIN ESHABI KEHF CD.DIREK TIPI TR-1503-Trafobinatip--(103415)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:29 | 2019-02-07 11:41 | 1.206 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 137.48 | 0 | 0 |  |  | TİLLO
000400453779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI YENI OKUL YANI TR-1437-Trafobinatip--(106161)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:31 | 2019-02-07 11:13 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.68 |  |  | BAYKAN
000400453519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14155781-262741-Agdirek--(328810)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:32 | 2019-02-07 11:10 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |  |  | ERUH
000400453612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ ESKI TR-1146-Trafobinatip--(47646)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:33 | 2019-02-07 11:50 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.98 |  |  | KURTALAN
000400453607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK MERKEZ TR-1127-Trafobinatip--(272146)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:35 | 2019-02-07 11:10 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | MERKEZ
000400454402 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-1139-Trafobinatip--(252265 - 46727 - 46733)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:35 | 2019-02-07 10:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | PERVARİ
000400453499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851449-57268-Ogmusdirek--(62161)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:38 | 2019-02-07 12:07 | 1.498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
000400453845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT DUVAR ICI TR-1510-Trafobinatip--(103922)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:39 | 2019-02-07 14:45 | 4.105 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 455.66 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
000400453469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-17723-Trafobinatip--(40426)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:39 | 2019-02-07 14:48 | 4.141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.56 |  |  | BOYABAT
000400453918 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-27-12673-Trafobinatip--(7132)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:41 | 2019-02-07 11:20 | 0.658 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
000400453910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14039211-198616-Agdirek--(139622 - 139625)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:41 | 2019-02-07 11:24 | 0.711 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 |  |  | DİKMEN
000400453472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-641-Trafobinatip--(2107338 - 512931 - 513555 - 710933 - 711236)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:43 | 2019-02-07 12:40 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 121.21 |  |  | ERFELEK
000400453800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006798-1436-Trafobinatip--(105808)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:43 | 2019-02-07 11:44 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |  |  | GERZE
000400453707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA YESILYURT-1406-Trafobinatip--(102515)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:43 | 2019-02-07 12:15 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |  |  | MERKEZ
000400454455 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689410-1185396-Ogmusdirek--(1263426)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:44 | 2019-02-07 11:33 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  |  | SARAYDÜZÜ
000400458091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(112223/F6-GOKSUN (2) FIDERI - 116424/F8-KANLIKAVAK FIDERI - 116426/F4 ACIELMA FIDERI - 116427/F3-GEBEN FIDERI - 12178/F2 ELBISTAN CARDAK HATTI - 12179/F5-DOGAN KONAK - 124233/F1 GOKSUN FIDER (1))-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:48 | 2019-02-07 11:20 | 0.533 | 23 | 11864 | 142 | 10095 | 12.26 | 6323.51 | 75.69 | 5380.64 |  |  | TÜRKELİ
100600040795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(124159/F7-SULEYMANLI FIDERI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:48 | 2019-02-07 11:20 | 0.533 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  |  | AKINCILAR
000400453484 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13801434-8343-Ogmusdirek--(76526)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:52 | 2019-02-07 11:11 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  |  | ALTINYAYLA
000400454084 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SAVRAN KY. TR-3 (BALLIK) -5342-Trafobinatip--(1975)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:53 | 2019-02-07 12:20 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.05 |  |  | DOĞANŞAR
000400453488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14179142-233571-Agdirek--(286659)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:53 | 2019-02-07 11:21 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |  |  | DİVRİĞİ
000400453703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-15601-Trafobinatip--(510487)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:54 | 2019-02-07 13:59 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.16 |  |  | GEMEREK
000400454082 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850611-5322-Enhdirek--(69349/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 10:59 | 2019-02-07 12:30 | 1.527 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 3.05 | 122.16 |  |  | GÖLOVA
000400453835 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | DURAK TR-1-6628-Trafobinatip--(2191222 - 2191224 - 2191264 - 383985)-(LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:00 | 2019-02-07 11:46 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.9 |  |  | GÜRÜN
000400453849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:02 | 2019-02-07 11:47 | 0.753 | 2 | 107 | 11 | 1431 | 1.51 | 80.57 | 8.28 | 1077.54 |  |  | HAFİK
000400453571 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-1103882-Enhdirek--(138347)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:03 | 2019-02-07 11:29 | 0.431 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.43 | 7.76 |  |  | KANGAL
000400453576 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807859/F-4 HARMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:05 | 2019-02-07 12:08 | 1.05 | 5 | 55 | 39 | 1949 | 5.25 | 57.75 | 40.95 | 2046.45 |  |  | KOYULHİSAR
000400453637 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15734771-5459-Trafobinatip--(7783)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:05 | 2019-02-07 12:56 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |  |  | MERKEZ
000400453566 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(876153/GOLBASI OSB)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:12 | 2019-02-07 11:47 | 0.583 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.41 | 0.58 |  |  | SUŞEHRİ
000400453667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 BAYTAR MAHALLESI-503-Trafobinatip--(506803)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:14 | 2019-02-07 12:11 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | ULAŞ
000400453504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013163-1146396-Enhdirek--(94314)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:15 | 2019-02-07 12:05 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | YILDIZELİ
100600040796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(124159/F7-SULEYMANLI FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:20 | 2019-02-07 16:46 | 5.433 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 |  |  | ZARA
000400453571 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-1103882-Enhdirek--(138347/DSI RING)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:29 | 2019-02-07 11:35 | 0.104 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.21 | 5.41 |  |  | İMRANLI
000400453775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN TR-18934-Trafobinatip--(304702)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:32 | 2019-02-07 11:56 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |  |  | ŞARKIŞLA
000400453558 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13927647-10091-Ogmusdirek--(6353)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:33 | 2019-02-07 12:20 | 0.781 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 |  |  | HAYRABOLU
000400453797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DEVEBOYNU TR-1153-Trafobinatip--(98541)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:37 | 2019-02-07 15:02 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 116.11 |  |  | MALKARA
000400453486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3758-Trafobinatip--(154810)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:38 | 2019-02-07 12:39 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
000400453736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-1333-Trafobinatip--(101380)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:39 | 2019-02-07 12:47 | 1.129 | 0 | 14 | 0 | 39 | 0 | 15.81 | 0 | 44.03 |  |  | MERKEZ
000400453719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-268-Trafobinatip--(93422)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:40 | 2019-02-07 13:49 | 2.152 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
000400453500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14050101-190781-Agdirek--(150025)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:44 | 2019-02-07 12:12 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |  |  | SARAY
000400453487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI CAGLAYAN TR-1068-Trafobinatip--(41675)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:47 | 2019-02-07 12:19 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |  |  | ÇERKEZKÖY
000400453490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-3756-Trafobinatip--(146205)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:54 | 2019-02-07 13:00 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.08 |  |  | ÇORLU
000400453907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 GOKOMERLI MAHALLESI-470-Trafobinatip--(504448)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 11:56 | 2019-02-07 12:56 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |  |  | ŞARKÖY
000400453601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48931)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:04 | 2019-02-07 14:00 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.58 |  |  | ALMUS
000400453504 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013163-1146396-Enhdirek--(94314/HAT27203)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:05 | 2019-02-07 12:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |  |  | ARTOVA
000400453540 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645805-53135-Agdirek--(30361)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:08 | 2019-02-07 12:30 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | BAŞÇİFTLİK
000400453891 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI CAKMAK TR 2-5466-Trafobinatip--(8552)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:08 | 2019-02-07 14:16 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.51 |  |  | ERBAA
000400453502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1067-Trafobinatip--(44358)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:09 | 2019-02-07 15:21 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 221.08 |  |  | MERKEZ
000400453593 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978846-26878-Agdirek--(31915)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:13 | 2019-02-07 13:00 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |  |  | NİKSAR
000400453510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CECELI MNB-18856-Trafobinatip--(859023/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:14 | 2019-02-07 12:28 | 0.232 | 0 | 536 | 7 | 1335 | 0 | 124.35 | 1.62 | 309.72 |  |  | PAZAR
000400453615 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | INLICE KOK-12736-Trafobinatip--(92325/INLICE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:15 | 2019-02-07 13:19 | 1.06 | 0 | 4 | 2 | 182 | 0 | 4.24 | 2.12 | 192.92 |  |  | REŞADİYE
000400453512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-720-Trafobinatip--(33070)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:16 | 2019-02-07 16:30 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |  |  | SULUSARAY
000400453681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIFTLIK MERKEZ TR 1-4858-Trafobinatip--(187837)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:20 | 2019-02-07 15:12 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.79 |  |  | TURHAL
000400453511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAFRUT 1 TR-17505-Trafobinatip--(79612)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:22 | 2019-02-07 13:28 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.88 |  |  | YEŞİLYURT
000400453509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN BUNSUZ OBASI TR-557-Trafobinatip--(277486)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:23 | 2019-02-07 13:44 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |  |  | ZİLE
000400453508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-17723-Trafobinatip--(40422)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:28 | 2019-02-07 13:13 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.55 |  |  | AKÇAABAT
000400453513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-217-Trafobinatip--(331512)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:34 | 2019-02-07 14:04 | 1.495 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14.95 | 0 | 17.94 |  |  | ARAKLI
000400453806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR KOPRUBASI DM-1557-Trafobinatip--(296779)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:37 | 2019-02-07 14:36 | 1.991 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 230.96 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
000400453761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-19519-Trafobinatip--(312964)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:43 | 2019-02-07 13:30 | 0.781 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
000400453836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SOGULCAK KOYU TRAFOSU-1295-Trafobinatip--(108425)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:45 | 2019-02-07 14:22 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.98 |  |  | DERNEKPAZARI
000400453834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730487 ESHABI KEHF LISESI USTU TR-1508-Trafobinatip--(100868)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:47 | 2019-02-07 13:27 | 0.668 | 0 | 35 | 0 | 17 | 0 | 23.38 | 0 | 11.36 |  |  | DÜZKÖY
000400453922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-475-Trafobinatip--(501471)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:50 | 2019-02-07 13:14 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.43 |  |  | HAYRAT
000400453521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:51 | 2019-02-07 15:10 | 2.305 | 0 | 53 | 10 | 1337 | 0 | 122.17 | 23.05 | 3081.79 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400453829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR KOYU MERKEZ TR-1315-Trafobinatip--(108642)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:51 | 2019-02-07 14:05 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 90.72 |  |  | MAÇKA
000400453669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KAVAKTEPE GENOLAR KOYU TR 2-5283-Trafobinatip--(204773)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:55 | 2019-02-07 13:29 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | MERKEZ
000400453548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14053062-51790-Ogmusdirek--(218631)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:56 | 2019-02-07 13:33 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | OF
000400458084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--(54192)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:58 | 2019-02-07 14:20 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.54 |  |  | SÜRMENE
000400458088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-1304-Trafobinatip--(51271)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 12:59 | 2019-02-07 14:00 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  |  | TONYA
000400453527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALOLUK TR-1070-Trafobinatip--(41749)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:03 | 2019-02-07 14:45 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |  |  | VAKFIKEBİR
000400453525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13839804-125017-Agdirek--(52074)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:03 | 2019-02-07 14:20 | 1.292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
000400453823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-18538-Trafobinatip--(297426)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:03 | 2019-02-07 14:00 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
000400453683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TEPEBASI TR-1323-Trafobinatip--(174291)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:03 | 2019-02-07 14:55 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.08 |  |  | ÇAYKARA
000400453811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-1673-Trafobinatip--(108263)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:03 | 2019-02-07 14:30 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.89 |  |  | ŞALPAZARI
000400453528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:04 | 2019-02-07 13:15 | 0.171 | 8 | 1055 | 22 | 4777 | 1.37 | 180.41 | 3.76 | 816.87 |  |  | HOZAT
000400453729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TRAFO13817798-9514-Trafobinatip--(247333)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:05 | 2019-02-07 14:15 | 1.172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
000400454253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ESREF MAHALLESI-399-Trafobinatip--(499339)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:05 | 2019-02-07 13:24 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |  |  | MERKEZ
000400454071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13896106-51543-Ogmusdirek--(270014)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:07 | 2019-02-07 13:21 | 0.243 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
000400453676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 BAYTAR MAHALLESI-503-Trafobinatip--(19213)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:07 | 2019-02-07 13:32 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |  |  | OVACIK
000400453695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALPARSLAN MH.AFETEVLER TR-1584-Trafobinatip--(109447)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:08 | 2019-02-07 14:12 | 1.073 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 0 | 0 |  |  | PERTEK
000400458079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(91766)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:09 | 2019-02-07 14:00 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | PÜLÜMÜR
000400453742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-283-Trafobinatip--(92314)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:12 | 2019-02-07 15:22 | 2.161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
000400454134 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15735651-5417-Trafobinatip--(139434 - 4915 - 4916 - 4919)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:19 | 2019-02-07 14:21 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.83 |  |  | AKÇAKALE
000400455822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KASTAL MAHALLESI-435-Trafobinatip--(501222)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:19 | 2019-02-07 14:03 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |  |  | BOZOVA
000400453678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13870807-170388-Agdirek--(146157)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:21 | 2019-02-07 15:57 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  |  | BİRECİK
000400453680 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13948997-828982-Agdirek--(1232731)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:22 | 2019-02-07 14:00 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | CEYLANPINAR
000400453748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ESKI BELD.ARKASI TR-1452-Trafobinatip--(101526)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:25 | 2019-02-07 14:51 | 1.435 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
000400453793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MOZAIK FAB KOK-18566-Trafobinatip--(263753)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:26 | 2019-02-07 13:48 | 0.365 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 0 | 0 |  |  | HARRAN
000400453724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KARGABUK TR-1484-Trafobinatip--(98660)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:27 | 2019-02-07 14:12 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.08 |  |  | HİLVAN
000400453535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13846679-57150-Ogmusdirek--(133656)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:27 | 2019-02-07 14:00 | 0.544 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400453539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:29 | 2019-02-07 15:24 | 1.92 | 9 | 1055 | 22 | 4804 | 17.28 | 2025.6 | 42.24 | 9223.68 |  |  | SURUÇ
000400453524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963089-13781-Enhdirek--(17460/HAT12339)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:35 | 2019-02-07 16:30 | 2.917 | 0 | 2 | 1 | 354 | 0 | 5.83 | 2.92 | 1032.62 |  |  | SİVEREK
000400453782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106739)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:35 | 2019-02-07 14:25 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 57.34 |  |  | VİRANŞEHİR
000400453549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIRAN KAYA TR-237-Trafobinatip--(278702)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:39 | 2019-02-07 14:31 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |  |  | BANAZ
000400453762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730488 BEYCEGIZ KAPLANKAYA TR-1498-Trafobinatip--(100016)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:41 | 2019-02-07 15:30 | 1.816 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.58 | 0 | 0 |  |  | EŞME
000400454093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672101-53910-Ogmusdirek--(189786)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:41 | 2019-02-07 13:46 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  |  | KARAHALLI
000400453627 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13916487-8662-Ogmusdirek--(5384)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:45 | 2019-02-07 14:19 | 0.57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400453569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-51297-Ogmusdirek--(163768)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:45 | 2019-02-07 14:20 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | SİVASLI
000400453714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-1407-Trafobinatip--(102893)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:46 | 2019-02-07 14:55 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.84 |  |  | ULUBEY
000400454101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-62196-Ogmusdirek--(246059)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:48 | 2019-02-07 13:54 | 0.099 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
000400453625 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13807691-8329-Ogmusdirek--(83523)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:51 | 2019-02-07 14:54 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  |  | BAŞKALE
000400453611 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879109-79876-Agdirek--(15173)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:55 | 2019-02-07 14:22 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  |  | EDREMİT
000400453570 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13650680-8069-Ogmusdirek--(63698)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:56 | 2019-02-07 14:22 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | ERCİŞ
000400453560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILOVA MH IRMASAN TR-1060-Trafobinatip--(44529)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 13:59 | 2019-02-07 14:26 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  | GEVAŞ
000400453588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879527-8498-Ogmusdirek--(79939)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:04 | 2019-02-07 14:18 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  |  | GÜRPINAR
000400454085 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HACILAR TR-1-5334-Trafobinatip--(779)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:10 | 2019-02-07 15:06 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.23 |  |  | MERKEZ
000400453915 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YARBAŞI TR-2-16935-Trafobinatip--(108894)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:14 | 2019-02-07 15:06 | 0.859 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
000400453569 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-51297-Ogmusdirek--(163768 - 163775 - 163783 - 219258)-(LV-LV-LV-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:20 | 2019-02-07 14:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |  |  | SARAY
000400454067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-52757-Ogmusdirek--(308266)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:21 | 2019-02-07 14:45 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.46 |  |  | ÇALDIRAN
000400453575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NARLISEKI TRP-17846-Trafobinatip--(44682)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:22 | 2019-02-07 15:21 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |  |  | ÇATAK
000400453624 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13846991-41501-Agdirek--(152587)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:22 | 2019-02-07 15:01 | 0.648 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
000400455816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR9 KURUCUKUR MAHALLESI-317-Trafobinatip--(495664)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:29 | 2019-02-07 15:01 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |  |  | AKDAĞMADENİ
000400453587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK DEREOBASI TR-10220-Trafobinatip--(226357)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:34 | 2019-02-07 16:00 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |  |  | AYDINCIK
000400453603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKTASLI TR-1051-Trafobinatip--(251933 - 272801 - 40865)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:34 | 2019-02-07 15:19 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.24 |  |  | BOĞAZLIYAN
000400453581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725525-50191-Agdirek--(221251)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:40 | 2019-02-07 21:30 | 6.837 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.67 |  |  | KADIŞEHRİ
000400453614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALICIKLER TR-216-Trafobinatip--(290017)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:41 | 2019-02-07 15:33 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |  |  | MERKEZ
000400453715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-15601-Trafobinatip--(510485)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:44 | 2019-02-07 16:35 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.28 |  |  | SARAYKENT
000400458056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786505/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:44 | 2019-02-07 16:05 | 1.348 | 0 | 0 | 7 | 368 | 0 | 0 | 9.44 | 496.06 |  |  | SARIKAYA
000400454147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-327-Trafobinatip--(487129)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:44 | 2019-02-07 15:18 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  |  | SORGUN
000400453684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 BAYTAR MAHALLESI-503-Trafobinatip--(507628)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:45 | 2019-02-07 15:16 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |  |  | YENİFAKILI
000400453840 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768847-69585-Agdirek--(78346)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:46 | 2019-02-07 15:21 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | YERKÖY
000400453750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS YESILYURT CAMI YANI TR-1451-Trafobinatip--(102000)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:48 | 2019-02-07 15:55 | 1.113 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
000400454083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061620-51548-Ogmusdirek--(165056)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:48 | 2019-02-07 15:05 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.76 |  |  | ÇAYIRALAN
000400453641 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15736700-5625-Trafobinatip--(7803)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:49 | 2019-02-07 15:30 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.9 |  |  | ÇEKEREK
000400453597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13860296-121236-Agdirek--(17366)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:50 | 2019-02-07 15:05 | 0.254 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
000400453747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 GOKCELI MERKEZ-393-Trafobinatip--(499611)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:50 | 2019-02-07 15:11 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |  |  | ALAPLI
000400454106 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SAVRAN KY. (SEKI TR-2-5343-Trafobinatip--(139429)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:52 | 2019-02-07 16:00 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | DEVREK
000400454165 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CATALTEPE KARAMAGARA TR-5375-Trafobinatip--(5842)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 14:53 | 2019-02-07 15:41 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | EREĞLİ
000400453755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA TAYIPLI.-62-Trafobinatip--(220613)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:02 | 2019-02-07 16:08 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | GÖKÇEBEY
000400454130 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KUCUKOREN TR-1-5489-Trafobinatip--(128)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:03 | 2019-02-07 16:01 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |  |  | MERKEZ
000400453668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810928-54071-Ogmusdirek--(216856)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:06 | 2019-02-07 16:49 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |  |  | ÇAYCUMA
000400454129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169546-1210659-Ogmusdirek--(630786)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:06 | 2019-02-07 15:11 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  |  | AĞAÇÖREN
000400453941 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788432-8211-Ogmusdirek--(779)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:11 | 2019-02-07 20:20 | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.58 |  |  | ESKİL
000400454265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693056-3787-Enhdirek--(12451645559)-(S_MV-T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:16 | 2019-02-07 15:43 | 0.448 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.45 | 23.3 |  |  | GÜLAĞAÇ
000400454111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-52761-Ogmusdirek--(236913)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:19 | 2019-02-07 15:34 | 0.263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT
000400453653 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13916487-8662-Ogmusdirek--(5384)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:26 | 2019-02-07 15:55 | 0.483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400454820 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13805648-8209-Ogmusdirek--(1975)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-07 16:45 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.75 |  |  | ORTAKÖY
100600040776 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(96019/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:36 | 2019-02-07 16:13 | 0.613 | 0 | 0 | 11 | 887 | 0 | 0 | 6.74 | 543.73 |  |  | SARIYAHŞİ
000400453638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13920254-117520-Agdirek--(231179)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:36 | 2019-02-07 16:01 | 0.418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
000400454150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696903-51542-Ogmusdirek--(246250)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:36 | 2019-02-07 16:00 | 0.386 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 25.09 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
000400453777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KABAYAR TRAFO-201-Trafobinatip--(39799)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:37 | 2019-02-07 16:25 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.49 |  |  | MERKEZ
000400453645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIHLER-2669-Trafobinatip--(1513915484858538779541131)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:38 | 2019-02-07 17:50 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.9 |  |  | AYRANCI
000400453913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 GOKOMERLI MAHALLESI-470-Trafobinatip--(504448)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:39 | 2019-02-07 19:01 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.81 |  |  | BAŞYAYLA
000400453664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13789087-52890-Ogmusdirek--(109463)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:41 | 2019-02-07 16:38 | 0.952 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
000400454265 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693056-3787-Enhdirek--(12451/TARIMSAL SULAMA - 645559/HAT61011)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:43 | 2019-02-07 15:48 | 0.079 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0.08 | 7.66 |  |  | KAZIMKARABEKİR
000400453698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13887207-54135-Ogmusdirek--(96278)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:44 | 2019-02-07 17:24 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |  |  | MERKEZ
000400453685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13753484-54270-Ogmusdirek--(299392)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:47 | 2019-02-07 17:11 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | SARIVELİLER
000400453671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14313610-64188-Ogmusdirek--(227077)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:47 | 2019-02-07 16:20 | 0.559 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
000400453938 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794553-8172-Ogmusdirek--(349)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:49 | 2019-02-07 16:20 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  |  | BALIŞEYH
000400453878 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | FATIH MAH. TR-1-8261-Trafobinatip--(65148)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:51 | 2019-02-07 16:15 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | DELİCE
000400453666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA NENE-1414-Trafobinatip--(101925)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:51 | 2019-02-07 16:26 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |  |  | KARAKEÇİLİ
000400454139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058782-61182-Ogmusdirek--(311724)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:53 | 2019-02-07 15:58 | 0.087 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 |  |  | KESKİN
000400453842 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | DURAK TR-2-5513-Trafobinatip--(6949)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:57 | 2019-02-07 18:42 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.51 |  |  | MERKEZ
000400453758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ EMIRLER-529-Trafobinatip--(509576)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 15:59 | 2019-02-07 16:28 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.35 |  |  | SULAKYURT
000400453732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ESREF MAHALLESI-399-Trafobinatip--(499339)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:00 | 2019-02-07 16:22 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |  |  | YAHŞİHAN
000400453894 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 3-5467-Trafobinatip--(8296)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:03 | 2019-02-07 19:21 | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.02 |  |  | ÇELEBİ
000400453885 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813628-9089-Agdirek--(26199)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:04 | 2019-02-07 17:05 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  |  | BEŞİRİ
000400453733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033460-21128-Enhdirek--(54121)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:04 | 2019-02-07 17:58 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.36 |  |  | GERCÜŞ
000400453746 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13808546-8164-Ogmusdirek--(8069)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:05 | 2019-02-07 17:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.92 |  |  | HASANKEYF
000400453657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-3819-Trafobinatip--(149379)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:16 | 2019-02-07 17:30 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |  |  | KOZLUK
000400453731 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-13033-Trafobinatip--(769351/GUNDOGDU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:19 | 2019-02-07 16:31 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 78.21 |  |  | MERKEZ
000400453938 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794553-8172-Ogmusdirek--(139596 - 344 - 345 - 349 - 352 - 57279)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:20 | 2019-02-07 16:30 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.61 |  |  | SASON
000400453660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1090-Trafobinatip--(45033)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:20 | 2019-02-07 19:11 | 2.841 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 31.25 | 0 | 5.68 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
000400453659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKPINAR TR-229-Trafobinatip--(43292)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:21 | 2019-02-07 17:18 | 0.948 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6.64 | 0 | 4.74 |  |  | CİZRE
000400453700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12195954-5182-Agpanobox--(289134)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:23 | 2019-02-07 17:23 | 1.001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
000400453760 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713777-8024-Ogmusdirek--(58385)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:26 | 2019-02-07 17:49 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |  |  | MERKEZ
000400453672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13778055-1156204-Enhdirek--(328569)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:30 | 2019-02-07 18:50 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.63 |  |  | SİLOPİ
000400454159 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CATALTEPE KY.KARAHASANLAR MEZ.-5376-Trafobinatip--(139432)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:33 | 2019-02-07 17:15 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | ULUDERE
000400453674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-1052-Trafobinatip--(40780)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:48 | 2019-02-07 17:41 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.21 |  |  | İDİL
000400453796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13862761-52734-Ogmusdirek--(98443)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:49 | 2019-02-07 19:12 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.58 |  |  | AMASRA
000400453717 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KONACIK TR-9062-Trafobinatip--(88570)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:49 | 2019-02-07 17:16 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |  |  | KURUCAŞİLE
000400453766 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742792-61665-Agdirek--(104467)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:52 | 2019-02-07 17:15 | 0.381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400453837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 TETCEEZ-433-Trafobinatip--(12194)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:54 | 2019-02-07 19:21 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97.84 |  |  | ULUS
000400453725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13784876-104709-Agdirek--(168679)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:55 | 2019-02-07 17:53 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  |  | DAMAL
000400453769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14319416-54404-Ogmusdirek--(95759)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:58 | 2019-02-07 18:35 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.01 |  |  | GÖLE
000400453925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-475-Trafobinatip--(20025)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 16:59 | 2019-02-07 19:18 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |  |  | HANAK
000400453754 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853827-1115542-Enhdirek--(133059)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:00 | 2019-02-07 18:09 | 1.149 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 4.6 | 68.94 |  |  | MERKEZ
000400453814 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649575-8732-Ogmusdirek--(13601 - 139806 - 44722 - 44723 - 44725)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:01 | 2019-02-07 17:50 | 0.816 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0.82 | 63.65 |  |  | POSOF
000400453686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKTASLI TR-1051-Trafobinatip--(272801)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:05 | 2019-02-07 18:03 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |  |  | ÇILDIR
000400453693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELI KOYU 2.TR-13494-Trafobinatip--(241631 - 241632)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:07 | 2019-02-07 19:31 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  |  | ARALIK
000400453708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-2299-Trafobinatip--(1564237546513546514546515546516)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:11 | 2019-02-07 17:50 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.51 |  |  | KARAKOYUNLU
000400453926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 HOCALAR MAHALLESI-487-Trafobinatip--(509293)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:12 | 2019-02-07 19:57 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.49 |  |  | MERKEZ
000400453697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-2897-Trafobinatip--(86108)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:13 | 2019-02-07 18:45 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.96 |  |  | TUZLUCA
000400453712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791090-54113-Ogmusdirek--(101780)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:14 | 2019-02-07 17:38 | 0.402 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
000400453933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-12995-Enhdirek--(22273/HAT14639)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:21 | 2019-02-07 17:28 | 0.117 | 2 | 330 | 0 | 29 | 0.23 | 38.61 | 0 | 3.39 |  |  | ARMUTLU
000400453745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13956368-53378-Ogmusdirek--(199387)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:23 | 2019-02-07 18:06 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  |  | MERKEZ
000400453709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-225-Trafobinatip--(288106)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:23 | 2019-02-07 22:00 | 4.614 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 239.93 | 0 | 41.53 |  |  | TERMAL
000400453757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13862761-52734-Ogmusdirek--(216412)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:23 | 2019-02-07 18:19 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  |  | ÇINARCIK
000400453816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MOZAIK FAB KOK-18566-Trafobinatip--(110604)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:41 | 2019-02-07 19:40 | 1.978 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 247.25 | 0 | 7.91 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
000400453817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ESREF MAHALLESI-399-Trafobinatip--(499339)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:45 | 2019-02-07 18:42 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.54 |  |  | EFLANİ
000400454140 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15735661-5352-Trafobinatip--(2258)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:46 | 2019-02-07 18:46 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.98 |  |  | ESKİPAZAR
000400453708 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-2299-Trafobinatip--(1564237 - 546513 - 546514 - 546515 - 546516)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:50 | 2019-02-07 17:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |  |  | MERKEZ
000400453645 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIHLER-2669-Trafobinatip--(1513915 - 484858 - 538779 - 541131)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:50 | 2019-02-07 17:56 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |  |  | OVACIK
000400453743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GUNAY OBASI-628-Trafobinatip--(27709)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:53 | 2019-02-07 18:47 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.39 |  |  | SAFRANBOLU
000400453735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA AGAC TR COLAKLAR-1098-Trafobinatip--(42546)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:57 | 2019-02-07 18:32 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | YENİCE
000400453851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKTEPE CAMII ALTI TR-1660-Trafobinatip--(110390)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:57 | 2019-02-07 20:41 | 2.73 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 772.59 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ
000400453733 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033460-21128-Enhdirek--(54121/LEBEHUR MEZRA HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:58 | 2019-02-07 18:03 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 |  |  | MERKEZ
000400453844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792112-54119-Ogmusdirek--(270118)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 17:59 | 2019-02-07 20:14 | 2.251 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 24.76 | 0 | 4.5 |  |  | MUSABEYLİ
000400454241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13678122-29070-Enhdirek--(49467/HAT28018)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:05 | 2019-02-07 18:19 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.62 |  |  | POLATELİ
000400453754 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853827-1115542-Enhdirek--(133059/ULUPINAR GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:09 | 2019-02-07 18:15 | 0.102 | 0 | 0 | 16 | 152 | 0 | 0 | 1.63 | 15.5 |  |  | BAHÇE
000400454173 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SAVRAN KY. TR-3 (BALLIK) -5342-Trafobinatip--(139430 - 1968 - 1974 - 1975)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:18 | 2019-02-07 19:01 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.43 |  |  | DÜZİÇİ
000400453798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAYABASI TR-612-Trafobinatip--(26258)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:22 | 2019-02-07 19:30 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |  |  | HASANBEYLİ
000400454233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:25 | 2019-02-07 18:34 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14.48 |  |  | KADİRLİ
000400453868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13699743-6901-Ogmusdirek--(160213)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:26 | 2019-02-07 19:11 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400454233 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:34 | 2019-02-07 18:41 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0.12 | 35.76 |  |  | SUMBAS
000400453877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ME3RKEZ HACAAC-322-Trafobinatip--(658880)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:38 | 2019-02-07 19:17 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |  |  | TOPRAKKALE
000400453846 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14337155-104490-Agdirek--(161435)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:42 | 2019-02-07 19:00 | 0.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
000400453898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875910-39421-Enhdirek--(52457)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:45 | 2019-02-07 19:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | CUMAYERİ
000400453672 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13778055-1156204-Enhdirek--(328569/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:50 | 2019-02-07 18:55 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  |  | GÖLYAKA
000400453879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13774748-54019-Ogmusdirek--(150673)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:52 | 2019-02-07 21:24 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |  |  | GÜMÜŞOVA
000400454098 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SOGUTLU TR-1-5487-Trafobinatip--(142)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 18:52 | 2019-02-07 20:30 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  |  | KAYNAŞLI
000400453807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12194145-5039-Agpanobox--(274166)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:00 | 2019-02-07 19:38 | 0.634 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400453923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-19519-Trafobinatip--(103592 - 234817)-(LV-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:02 | 2019-02-07 22:48 | 3.776 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 517.31 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
000400453791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963089-13781-Enhdirek--(17460/HAT12339)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:02 | 2019-02-07 20:30 | 1.467 | 0 | 2 | 1 | 354 | 0 | 2.93 | 1.47 | 519.32 |  |  | ÇİLİMLİ
000400453934 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794553-8172-Ogmusdirek--(139596 - 344 - 345 - 349 - 352 - 57279)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:03 | 2019-02-07 20:30 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.44 |  |  | MERKEZ
000400453802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI YANI-880-Trafobinatip--(221297 - 31133)-(LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:10 | 2019-02-07 19:39 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.16 |  |  | MERKEZ
000400453904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(2316012711489182091977)-(T_LVSC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:11 | 2019-02-07 19:31 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 25.75 |  |  | MERKEZ
000400454194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696903-51542-Ogmusdirek--(166829)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:13 | 2019-02-07 19:34 | 0.34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400454169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682216-51552-Ogmusdirek--(165116)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:14 | 2019-02-07 19:18 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  | MERKEZ
000400453898 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875910-39421-Enhdirek--(52457/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:15 | 2019-02-07 19:25 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.17 | 1.67 |  |  | MERKEZ
000400453904 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(231601 - 26168/DEGIRMEN USTU YENI TR HATTI - 271148 - 91820 - 91977)-(LVSC-MV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:31 | 2019-02-07 19:36 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |  |  | MERKEZ
000400453924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106748)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:33 | 2019-02-07 23:01 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 211.67 |  |  | MERKEZ
000400453822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA AGAC TR COLAKLAR-1098-Trafobinatip--(42546)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:34 | 2019-02-07 20:23 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |  |  | MERKEZ
000400453827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13884860-199704-Agdirek--(162983)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:41 | 2019-02-07 21:10 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |  |  | MERKEZ
000400453921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-19519-Trafobinatip--(234817)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:45 | 2019-02-07 22:45 | 2.996 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400454203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14171801-62263-Ogmusdirek--(267596)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 19:51 | 2019-02-07 20:10 | 0.315 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400454180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060998-1216521-Ogmusdirek--(2119306)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 20:03 | 2019-02-07 20:16 | 0.213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400453901 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13799132-26129-Agdirek--(74636)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 20:09 | 2019-02-07 21:01 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | MERKEZ
000400453941 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788432-8211-Ogmusdirek--(139610 - 19619 - 19620 - 773 - 779 - 784)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 20:20 | 2019-02-07 20:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13.36 |  |  | MERKEZ
000400454025 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884902-7919-Ogmusdirek--(32501)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 20:32 | 2019-02-07 22:25 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 77.33 |  |  | MERKEZ
000400454026 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 20:35 | 2019-02-07 20:47 | 0.203 | 0 | 0 | 24 | 697 | 0 | 0 | 4.87 | 141.49 |  |  | ANADOLU
000400453886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730656 SEFER HOCA CD.DIREK TIPI TR-1551-Trafobinatip--(105385)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 20:46 | 2019-02-07 21:41 | 0.925 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.98 | 0 | 0 |  |  | EFELER
000400454221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-52761-Ogmusdirek--(236913)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 20:57 | 2019-02-07 21:14 | 0.275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
000400453880 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917825-10213-Ogmusdirek--(100100)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 20:58 | 2019-02-07 21:10 | 0.2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
000400453906 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196477-302-Agpanobox--(134080 - 90621)-(LVSC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-07 21:20 | 2019-02-07 21:41 | 0.347 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
000400453958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ HACIVELIUSAGI TRP-439-Trafobinatip--(2168006)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 21:47 | 2019-02-07 22:08 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |  |  | ANTAKYA
000400455227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696906-177757-Agdirek--(166832)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 21:51 | 2019-02-07 22:11 | 0.323 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
000400453952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-315-Trafobinatip--(492483)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 21:59 | 2019-02-07 22:23 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.04 |  |  | DEFNE
000400455239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-52757-Ogmusdirek--(322955)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 22:16 | 2019-02-07 22:35 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |  |  | PAYAS
000400454091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(91820)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 22:22 | 2019-02-07 23:10 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.89 |  |  | DULKADİROĞLU
000400453937 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669819-7660-Ogmusdirek--(21350)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 22:24 | 2019-02-07 23:00 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |  |  | ONİKİŞUBAT
000400453920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAYGILI BELBASI TR-573-Trafobinatip--(249928)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 22:35 | 2019-02-07 23:20 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |  |  | ŞEHZADELER
000400453957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ HACIVELIUSAGI TRP-439-Trafobinatip--(2168006)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 23:11 | 2019-02-07 23:27 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  | YUNUSEMRE
000400453932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-12995-Enhdirek--(22273/HAT14639)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-07 23:17 | 2019-02-07 23:25 | 0.133 | 2 | 330 | 0 | 29 | 0.27 | 43.89 | 0 | 3.86 |  |  | ARTUKLU
100600040798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 02:06 | 2019-02-08 02:06 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 525 | 0 | 0 | 0.05 | 4.2 |  |  | MENTEŞE
100600040787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131033/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 03:49 | 2019-02-08 07:12 | 3.384 | 4 | 2677 | 149 | 4112 | 13.54 | 9058.97 | 504.22 | 13915.01 |  |  | SEYDİKEMER
000400453950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAZANLI TR-5007-Trafobinatip--(156225)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 06:35 | 2019-02-08 09:23 | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.48 |  |  | EYYÜBİYE
000400453984 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929874-34616-Enhdirek--(770015/HAT64038)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 07:05 | 2019-02-08 09:04 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 257.92 |  |  | HALİLİYE
000400454002 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131033/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 07:20 | 2019-02-08 10:34 | 3.234 | 0 | 0 | 98 | 2188 | 0 | 0 | 316.93 | 7075.99 |  |  | KARAKÖPRÜ
000400454176 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HACILAR TR-1-5334-Trafobinatip--(779)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 07:38 | 2019-02-08 08:31 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |  |  | ERGENE
000400454127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14050102-51755-Ogmusdirek--(208178)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 07:49 | 2019-02-08 08:24 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.76 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
000400454116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57217/F-7 NURHAK EKINOZU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 07:50 | 2019-02-08 08:20 | 0.499 | 4 | 2539 | 130 | 3775 | 2 | 1266.96 | 64.87 | 1883.73 |  |  | ORTAHİSAR
000400453960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAZANLI TR-5007-Trafobinatip--(156221)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 07:51 | 2019-02-08 10:05 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.46 |  |  | İPEKYOLU
000400454179 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SAVRAN KY. -5341-Trafobinatip--(956)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 07:53 | 2019-02-08 09:59 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  | TUŞBA
000400454146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 07:54 | 2019-02-08 09:32 | 1.63 | 0 | 0 | 6 | 525 | 0 | 0 | 9.78 | 855.75 |  |  | ALTINORDU
000400454033 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884992-1185411-Ogmusdirek--(1278398 - 412824 - 412825 - 412831)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 07:55 | 2019-02-08 08:50 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 110.47 |  |  | KAPAKLI
000400453962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 08:02 | 2019-02-08 08:13 | 0.178 | 0 | 0 | 6 | 604 | 0 | 0 | 1.07 | 107.51 |  |  | KOZLU
000400454036 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 08:04 | 2019-02-08 08:47 | 0.714 | 0 | 0 | 24 | 697 | 0 | 0 | 17.14 | 497.66 |  |  | KİLİMLİ
000400453961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552756)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 08:09 | 2019-02-08 12:01 | 3.865 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 115.95 | 0 | 69.57 |  |  | BATI
000400453967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN TR-3782-Trafobinatip--(152252)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 08:19 | 2019-02-08 10:10 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |  |  | KEMALPAŞA
000400453969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA AGAC TR COLAKLAR-1098-Trafobinatip--(42546)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 08:24 | 2019-02-08 09:52 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.94 |  |  | SULTANHANI
000400453997 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13798350-80719-Agdirek--(7698)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 08:33 | 2019-02-08 08:57 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400453973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-224-Trafobinatip--(44011)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 09:05 | 2019-02-08 13:41 | 4.597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0
000400453979 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKMAK TR-1-5826-Trafobinatip--(17038)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 09:09 | 2019-02-08 09:44 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400454078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(217068 - 91756 - 91763 - 91766 - 91769)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 09:11 | 2019-02-08 10:32 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.2
000400454003 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 09:18 | 2019-02-08 10:16 | 0.981 | 0 | 0 | 15 | 413 | 0 | 0 | 14.72 | 405.15
100600134563 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 355941--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 09:24 | 2019-02-08 09:28 | 0.072 | 0 | 0 | 33 | 286 | 0 | 0 | 2.38 | 20.59
100600040756 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(123447/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 09:26 | 2019-02-08 09:27 | 0.022 | 1 | 0 | 136 | 4744 | 0.02 | 0 | 2.99 | 104.37
000400453982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13959456-139357-Agdirek--(127501)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 09:30 | 2019-02-08 11:21 | 1.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
000400453989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOZLUDERE ALICIKLI TR-3836-Trafobinatip--(178678)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 09:42 | 2019-02-08 11:21 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400454031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868045-56574-Agdirek--(264385)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 09:52 | 2019-02-08 11:29 | 1.608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
000400453998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TERZI DERESI TR-1046-Trafobinatip--(28464)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 09:55 | 2019-02-08 11:09 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45
000400454063 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12194392-1521-Agpanobox--(123259 - 141058 - 90478)-(LVSC-LVSC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:07 | 2019-02-08 11:05 | 0.961 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
000400454058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13965207-1199067-Ogmusdirek--(632890 - 632894 - 708514 - 713748)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:15 | 2019-02-08 10:30 | 0.249 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0
000400454152 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801140-72283-Agdirek--(83894)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:16 | 2019-02-08 10:26 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16
000400454058 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13965207-1199067-Ogmusdirek--(2705078 - 2707882 - 632890 - 632894 - 708514 - 713748)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:30 | 2019-02-08 10:40 | 0.167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0
000400454175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13718605-82530-Agdirek--(292407)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:37 | 2019-02-08 11:10 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400454030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654798-5814-Enhdirek--(6310)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:37 | 2019-02-08 14:59 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.94
000400454128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141141-61019-Ogmusdirek--(248166)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:41 | 2019-02-08 11:32 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.78
000400454183 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12198500-1772-Agpanobox--(112260)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:44 | 2019-02-08 11:30 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400454027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:47 | 2019-02-08 11:10 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 47.88
000400454016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-823-Trafobinatip--(68915)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:52 | 2019-02-08 12:45 | 1.892 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 24.6 | 0 | 5.68
000400454014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13839083-225458-Agdirek--(67321)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 10:53 | 2019-02-08 11:55 | 1.036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0
000400454112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14066055-197731-Agdirek--(148525)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 11:05 | 2019-02-08 12:21 | 1.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
000400454027 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 11:10 | 2019-02-08 11:14 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 24.39
000400454035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-14567-Trafobinatip--(133447/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 11:11 | 2019-02-08 11:50 | 0.653 | 0 | 33 | 58 | 504 | 0 | 21.55 | 37.87 | 329.11
000400454043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MURATLI TR-547-Trafobinatip--(23487)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 11:22 | 2019-02-08 13:45 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.18
100600040797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(12178/F2 ELBISTAN CARDAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 11:44 | 2019-02-08 12:00 | 0.267 | 0 | 718 | 40 | 3565 | 0 | 191.71 | 10.68 | 951.86
000400454115 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-13033-Trafobinatip--(769351/GUNDOGDU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 12:11 | 2019-02-08 13:45 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 618.57
000400455253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208128-64507-Ogmusdirek--(282359)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 12:12 | 2019-02-08 12:28 | 0.27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
000400454064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR BAGRIACIKLAR-684-Trafobinatip--(60869)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 12:16 | 2019-02-08 14:35 | 2.328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
100600040799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 12:21 | 2019-02-08 12:35 | 0.238 | 0 | 0 | 6 | 525 | 0 | 0 | 1.43 | 124.95
000400455278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682216-51552-Ogmusdirek--(165114)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 12:27 | 2019-02-08 12:33 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400454081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14135168-216650-Agdirek--(212627)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 12:31 | 2019-02-08 14:35 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400454124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KADILI TR-842-Trafobinatip--(63524)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 12:43 | 2019-02-08 15:05 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.99
000400454086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-402-Trafobinatip--(495200)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 12:50 | 2019-02-08 13:11 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
000400454079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933588-117897-Agdirek--(235357)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 13:02 | 2019-02-08 14:05 | 1.052 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
000400454097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-830-Trafobinatip--(63970)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 13:05 | 2019-02-08 14:35 | 1.493 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
000400454104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60499/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 13:13 | 2019-02-08 13:53 | 0.662 | 0 | 0 | 25 | 418 | 0 | 0 | 16.55 | 276.72
000400454199 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686595-8031-Ogmusdirek--(64504)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 13:24 | 2019-02-08 14:14 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.47
000400454161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HORHOR KOY TR-4181-Trafobinatip--(115599)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 13:28 | 2019-02-08 14:46 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400454721 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13757993-9603-Ogmusdirek--(87457)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 13:32 | 2019-02-08 14:00 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.33
000400454114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-225-Trafobinatip--(288106)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 13:50 | 2019-02-08 16:30 | 2.664 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 45.29 | 0 | 7.99
100600040800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 14:09 | 2019-02-08 14:18 | 0.149 | 0 | 0 | 6 | 525 | 0 | 0 | 0.89 | 78.23
000400454261 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-21398-Enhdirek--(91804/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 14:15 | 2019-02-08 15:58 | 1.725 | 0 | 0 | 9 | 97 | 0 | 0 | 15.53 | 167.33
100600128159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 14:17 | 2019-02-08 14:28 | 0.18 | 7 | 662 | 4 | 1071 | 1.26 | 119.16 | 0.72 | 192.78
000400454309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13941502-197376-Agdirek--(275398)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 14:35 | 2019-02-08 15:15 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
000400454191 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687288-7943-Ogmusdirek--(33571)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 14:41 | 2019-02-08 14:50 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400454251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13671128-67149-Ogmusdirek--(159752)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 14:42 | 2019-02-08 14:48 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09
000400454191 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687288-7943-Ogmusdirek--(33571)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 14:50 | 2019-02-08 15:00 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400454172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PARK YANI TR-1509-Trafobinatip--(104070)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 14:56 | 2019-02-08 15:12 | 0.27 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0
000400455518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Yesiltepe TR-9748-Trafobinatip--(1792)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 14:58 | 2019-02-08 15:21 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.85
000400454030 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654798-5814-Enhdirek--(6310)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 14:59 | 2019-02-08 15:04 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400455298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058171-52751-Ogmusdirek--(237587)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 15:03 | 2019-02-08 15:08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000400454356 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12198182-944-Agpanobox--(135296 - 135298)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 15:06 | 2019-02-08 16:45 | 1.657 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
000400454256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14053062-51790-Ogmusdirek--(202961)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 15:09 | 2019-02-08 15:40 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.62
000400454260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14166804-62681-Ogmusdirek--(155283)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 15:11 | 2019-02-08 15:40 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400454219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-3756-Trafobinatip--(146227)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 15:49 | 2019-02-08 17:08 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.48
000400454245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810683-52885-Ogmusdirek--(104070)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 15:51 | 2019-02-08 16:51 | 1.007 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0
000400454213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-2898-Trafobinatip--(83956)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 15:57 | 2019-02-08 18:00 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.14
000400454288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-1303-Trafobinatip--(276877)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 16:03 | 2019-02-08 16:36 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.67
000400454227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM12/TR23 MNBLOK-18752-Trafobinatip--(312716)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 16:07 | 2019-02-08 17:10 | 1.044 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0
000400454393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAMANLI TR1-2010-Trafobinatip--(126088)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 16:16 | 2019-02-08 17:44 | 1.466 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0
000400454307 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801080-73501-Agdirek--(453)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 16:18 | 2019-02-08 16:40 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400455233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696903-51542-Ogmusdirek--(166829)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 16:22 | 2019-02-08 16:33 | 0.187 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
000400454235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 16:25 | 2019-02-08 17:26 | 1.024 | 0 | 0 | 6 | 604 | 0 | 0 | 6.14 | 618.5
000400454388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU CAKILLIKOYAK TRAFO-32-Trafobinatip--(16969)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 16:25 | 2019-02-08 17:47 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.31
000400454254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 1227718-15046-Agpanobox--(284867)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 16:34 | 2019-02-08 17:14 | 0.67 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0
000400454243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-17721-Trafobinatip--(44657)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 16:45 | 2019-02-08 17:30 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400454315 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664675-8449-Agdirek--(80580)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 16:54 | 2019-02-08 18:00 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1
000400454341 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13750749-1122668-Enhdirek--(112250)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 17:15 | 2019-02-08 17:45 | 0.502 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.5 | 38.15
000400454281 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-8575-Ogmusdirek--(111571 - 131660 - 148738 - 25085 - 29560)-(LV-LVSC-LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 17:30 | 2019-02-08 18:00 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 81.47
000400454268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEYRAN TEPE TR-16213-Trafobinatip--(279434)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 17:35 | 2019-02-08 20:10 | 2.579 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15.47 | 0 | 12.9
000400454305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HARMANCIK-786-Trafobinatip--(58179)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 17:41 | 2019-02-08 21:40 | 3.976 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 55.66 | 0 | 19.88
000400454341 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13750749-1122668-Enhdirek--(112250/SAVRAN HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 17:45 | 2019-02-08 18:10 | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0.42 | 94.66
000400454292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967963-37850-Enhdirek--(43572/HAT21510)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 17:47 | 2019-02-08 18:10 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.72
000400455260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-62196-Ogmusdirek--(246059)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 17:52 | 2019-02-08 18:05 | 0.231 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 24.95 | 0 | 0.23
000400454275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUKRULER TR-1091-Trafobinatip--(45227)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 17:52 | 2019-02-08 19:58 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.73
000400454700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HORHOR KOY TR-4181-Trafobinatip--(115599)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 18:03 | 2019-02-08 19:56 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88
100600127874 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 18:06 | 2019-02-08 18:06 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 720 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72
000400454331 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-8294-Enhdirek--(74331)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 18:09 | 2019-02-08 18:55 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.06
000400454358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-4747-Trafobinatip--(175521)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 18:09 | 2019-02-08 19:30 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.79
000400454360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642426-7848-Ogmusdirek--(139788 - 22320 - 62628 - 62629 - 62646)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 18:16 | 2019-02-08 18:49 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 62.36
000400454302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1067-Trafobinatip--(44358)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 18:29 | 2019-02-08 21:10 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61.66
000400454428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061620-51548-Ogmusdirek--(165056)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 18:32 | 2019-02-08 18:43 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.46
000400454353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13880009-168672-Agdirek--(260746 - 260750)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 18:42 | 2019-02-08 20:16 | 1.561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0
000400454331 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-8294-Enhdirek--(74331/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 18:55 | 2019-02-08 19:02 | 0.117 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.47 | 4.8
000400454321 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 18:58 | 2019-02-08 19:03 | 0.083 | 0 | 0 | 13 | 707 | 0 | 0 | 1.08 | 58.68
000400454435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736384-24790-Agdirek--(39064)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 19:23 | 2019-02-08 20:30 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.48
000400454377 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999637-32908-Agdirek--(152398)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 19:38 | 2019-02-08 20:15 | 0.624 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
000400454420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13896106-51543-Ogmusdirek--(270014)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 20:16 | 2019-02-08 20:35 | 0.326 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
000400454365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GUL SITESI ALTI-1657-Trafobinatip--(111190)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 20:33 | 2019-02-08 20:55 | 0.365 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 39.42 | 0 | 0
000400454368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ASIKLAR TR-1058-Trafobinatip--(43644)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 20:37 | 2019-02-08 21:30 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.67
000400454387 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13996245-66801-Agdirek--(164103)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 20:51 | 2019-02-08 21:10 | 0.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0
000400454401 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13938704-8635-Ogmusdirek--(11467)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 21:10 | 2019-02-08 21:30 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 27.97
000400454434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-1303-Trafobinatip--(51196)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 22:32 | 2019-02-08 23:31 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.83
000400454433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13978996-166046-Agdirek--(272176)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-08 22:34 | 2019-02-08 22:53 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400454519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13889038-34320-Enhdirek--(58079)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 00:48 | 2019-02-09 02:26 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 76.23
000400454440 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-12869-Trafobinatip--(119899/DM_I/20-ANIN DM_I/23 VE DM_I/110 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 01:38 | 2019-02-09 01:47 | 0.142 | 2 | 505 | 1 | 4 | 0.28 | 71.71 | 0.14 | 0.57
000400454519 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13889038-34320-Enhdirek--(58079/HAT32143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 02:26 | 2019-02-09 02:31 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.08 | 11.45
000400454617 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892281-1114732-Enhdirek--(56599)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 07:36 | 2019-02-09 09:40 | 2.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0
000400454446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HARMANCIK-786-Trafobinatip--(58179)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 08:26 | 2019-02-09 09:15 | 0.81 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 11.34 | 0 | 4.05
000400454461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13845202-127417-Agdirek--(231697)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 09:33 | 2019-02-09 11:53 | 2.338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
000400454485 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14035512-8532-Agdirek--(79911)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 09:36 | 2019-02-09 10:10 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400454617 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892281-1114732-Enhdirek--(56599/SARICA ICME SUYU HATI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 09:40 | 2019-02-09 09:45 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
000400454465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60499/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 09:48 | 2019-02-09 10:06 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 418 | 0 | 0 | 7.5 | 125.4
000400454488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14166930-1216826-Ogmusdirek--(716753)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 09:50 | 2019-02-09 10:23 | 0.553 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 0 | 0
000400454470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13710018-51311-Agdirek--(89612)-(LVSC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 09:58 | 2019-02-09 12:11 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.45
000400454727 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918061-10110-Ogmusdirek--(2575)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 10:00 | 2019-02-09 11:30 | 1.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
000400454671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117361-208916-Agdirek--(239322)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 10:01 | 2019-02-09 10:37 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400454476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14114746-213245-Agdirek--(159044)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 10:21 | 2019-02-09 11:25 | 1.072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
000400454678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14348829-263923-Agdirek--(330276)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 10:24 | 2019-02-09 11:42 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.2
100600040802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 10:46 | 2019-02-09 10:47 | 0.021 | 2 | 0 | 71 | 4622 | 0.04 | 0 | 1.49 | 97.06
000400454650 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999440-1111135-Enhdirek--(134512)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 10:48 | 2019-02-09 11:03 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10.12
000400454529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14104893-204273-Agdirek--(250850)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 10:53 | 2019-02-09 12:11 | 1.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
000400454650 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13999440-1111135-Enhdirek--(134512/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 11:03 | 2019-02-09 11:10 | 0.121 | 0 | 0 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0.36 | 14.28
000400458322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 11:52 | 2019-02-09 12:01 | 0.162 | 0 | 0 | 6 | 525 | 0 | 0 | 0.97 | 85.05
000400454530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MARASPARK MONOBLOK-1749-Trafobinatip--(273969)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 11:58 | 2019-02-09 14:00 | 2.039 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 409.84 | 0 | 0
000400454592 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666693-1096841-Enhdirek--(118253)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 12:01 | 2019-02-09 12:51 | 0.822 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.82 | 38.63
000400454545 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(824625/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 12:03 | 2019-02-09 12:17 | 0.23 | 4 | 3130 | 83 | 1628 | 0.92 | 719.9 | 19.09 | 374.44
000400454546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-79-4144-Trafobinatip--(264328)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 12:23 | 2019-02-09 12:37 | 0.231 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
000400454551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14039743-92859-Agdirek--(102749)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 12:29 | 2019-02-09 14:51 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36
000400454556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PETROL TR-1084-Trafobinatip--(42391)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 12:39 | 2019-02-09 15:40 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.02
000400454592 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666693-1096841-Enhdirek--(118253/CAKALLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 12:51 | 2019-02-09 12:57 | 0.105 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0.21 | 14.49
000400454623 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13971378-26907-Agdirek--(31718)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 12:51 | 2019-02-09 13:35 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400454735 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13896456-689-Ogmusdirek--(6155)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 13:00 | 2019-02-09 13:40 | 0.667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 0 | 0
000400454602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791233-88004-Agdirek--(213370)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 13:00 | 2019-02-09 14:16 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.05
000400454590 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13660985-22559-Agdirek--(148966)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 13:07 | 2019-02-09 13:41 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400454593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13797254-83791-Agdirek--(191104)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 13:39 | 2019-02-09 14:03 | 0.406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
000400454594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14036807-157253-Agdirek--(128175)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 13:42 | 2019-02-09 17:10 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.47
000400454603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKELER TR-219-Trafobinatip--(43289)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 13:57 | 2019-02-09 14:40 | 0.724 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0
000400454624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-39433-Enhdirek--(802502)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 14:00 | 2019-02-09 14:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400454609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAYGILI BELBASI TR-573-Trafobinatip--(1514192)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 14:09 | 2019-02-09 17:30 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35
000400454608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKTASLI TR-1051-Trafobinatip--(251933)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 14:16 | 2019-02-09 18:10 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.26
000400454764 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OYMAKLI TR-8963-Trafobinatip--(86272)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 14:26 | 2019-02-09 15:00 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.45
000400454614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR-1210-Trafobinatip--(75843)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 14:29 | 2019-02-09 17:15 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76
000400454624 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-39433-Enhdirek--(802502/DONE BOZDAG TRP)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 14:30 | 2019-02-09 14:40 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0.5
000400454616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 24 KOK BINASI-3521-Trafobinatip--(240106)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 14:31 | 2019-02-09 15:18 | 0.797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
000400454724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-475-Trafobinatip--(20025)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 14:42 | 2019-02-09 14:48 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11
000400454639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESMELITEPE TR-831-Trafobinatip--(249387)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 14:50 | 2019-02-09 20:00 | 5.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
000400454632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-12511-Trafobinatip--(871543/GIRIS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 14:56 | 2019-02-09 15:24 | 0.465 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 500.34 | 0 | 0
000400454657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMISCIK TR-3667-Trafobinatip--(53570)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 15:11 | 2019-02-09 16:27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.97
000400454719 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13956955-10086-Ogmusdirek--(7448)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 15:21 | 2019-02-09 16:00 | 0.649 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.65 | 0 | 3.25
000400454708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BEYYURDU KOY TR-4179-Trafobinatip--(115089)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 15:23 | 2019-02-09 17:07 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.13
000400454663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14405519-1214194-Ogmusdirek--(739387739436739684740298740956742146742446742453743400743404749581)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 15:43 | 2019-02-09 16:20 | 0.623 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 313.37 | 0 | 0
100600040801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 15:45 | 2019-02-09 15:59 | 0.237 | 0 | 0 | 6 | 525 | 0 | 0 | 1.42 | 124.43
000400454666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI YENI TR-1232-Trafobinatip--(74166)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 15:53 | 2019-02-09 16:35 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.94
000400454688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 16:10 | 2019-02-09 17:05 | 0.923 | 0 | 53 | 10 | 1337 | 0 | 48.92 | 9.23 | 1234.05
000400454696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR-1210-Trafobinatip--(75804)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 16:10 | 2019-02-09 18:05 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.38
000400454663 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14405519-1214194-Ogmusdirek--(739387 - 739436 - 739684 - 740298 - 740956 - 742146 - 742446 - 742453 - 743400 - 743404 - 749581)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 16:20 | 2019-02-09 16:30 | 0.172 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 86.52 | 0 | 0
000400454693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-18538-Trafobinatip--(31732/SARI EVLER YOLU KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 16:20 | 2019-02-09 16:43 | 0.381 | 7 | 3732 | 4 | 20 | 2.67 | 1421.89 | 1.52 | 7.62
000400454753 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13938717-14744-Agdirek--(77631)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 16:31 | 2019-02-09 17:15 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400454726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-475-Trafobinatip--(502353)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 16:45 | 2019-02-09 16:59 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.83
000400454853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKDERE TR-2-1799-Trafobinatip--(684189)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 17:00 | 2019-02-09 17:13 | 0.221 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0
000400454734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALAMESE TRP-5649-Trafobinatip--(523001)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 17:15 | 2019-02-09 17:55 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.33
000400454722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKTASLI TR-1051-Trafobinatip--(40865)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 17:26 | 2019-02-09 20:00 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.92
000400454741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13965799-51099-Ogmusdirek--(61737)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 17:35 | 2019-02-09 17:50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.25
000400454738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933569-118001-Agdirek--(53792)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 17:57 | 2019-02-09 19:30 | 1.553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0
000400454821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197241-6918-Ogmusdirek--(159832)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 18:09 | 2019-02-09 18:45 | 0.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400454729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Yesiltepe TR-9748-Trafobinatip--(1792)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 18:43 | 2019-02-09 19:19 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.97
000400454773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14045140-15521-Agdirek--(108787)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 19:11 | 2019-02-09 20:23 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
000400454784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-15-4361-Trafobinatip--(196499)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 19:17 | 2019-02-09 19:39 | 0.372 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
000400454781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13828399-114633-Agdirek--(36594)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 19:17 | 2019-02-09 20:41 | 1.393 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0
000400454804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14104706-204257-Agdirek--(250759)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 19:47 | 2019-02-09 20:31 | 0.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
000400454806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-15-4361-Trafobinatip--(196501)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 20:23 | 2019-02-09 20:38 | 0.241 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
000400454863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723452-44678-Agdirek--(138716)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 20:39 | 2019-02-09 22:52 | 2.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
000400454847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868955-55941-Agdirek--(171802)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 20:43 | 2019-02-09 22:29 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76
000400454833 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666694-1096820-Enhdirek--(155631)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 20:47 | 2019-02-09 21:21 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0
000400454842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13793998-59267-Agdirek--(183858)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 21:15 | 2019-02-09 22:03 | 0.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
000400454833 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666694-1096820-Enhdirek--(155631/SAGLIK OCAGI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 21:21 | 2019-02-09 21:27 | 0.103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
000400454835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MAKSUTUSAGI ESKI TR-3304-Trafobinatip--(1514515 - 617386 - 617388 - 621181)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 21:42 | 2019-02-09 22:56 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 95.17
000400454839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13839106-114740-Agdirek--(68229)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 21:54 | 2019-02-09 22:15 | 0.354 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0
000400454864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAZANCI CAMII YANI-2815-Trafobinatip--(83741)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-09 23:41 | 2019-02-10 00:30 | 0.814 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 74.89 | 0 | 0
000400455128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058782-1211037-Ogmusdirek--(730537)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 00:06 | 2019-02-10 00:11 | 0.086 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
000400456028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-13071-Trafobinatip--(130775/AKSU-2)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2019-02-10 06:00 | 2019-02-10 08:00 | 2 | 3 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0
000400456029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-13071-Trafobinatip--(130776/AKSU-1)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2019-02-10 06:00 | 2019-02-10 08:00 | 2 | 19 | 835 | 31 | 1119 | 38 | 1670 | 62 | 2238
000400453953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8 E1-2005-Trafobinatip--(128851/ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-10 07:00 | 2019-02-10 12:00 | 5 | 1 | 315 | 0 | 0 | 5 | 1575 | 0 | 0
100600040791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383265/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 07:27 | 2019-02-10 07:39 | 0.196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
100600040804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125286/F-6 ELBISTAN KOYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 07:29 | 2019-02-10 07:30 | 0.014 | 14 | 1442 | 163 | 9222 | 0.2 | 20.19 | 2.28 | 129.11
000400454877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14113914-59611-Enhdirek--(383348/HAT60784)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 07:41 | 2019-02-10 08:25 | 0.727 | 0 | 0 | 7 | 590 | 0 | 0 | 5.09 | 428.93
100600040784 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 07:47 | 2019-02-10 07:51 | 0.073 | 0 | 0 | 59 | 275 | 0 | 0 | 4.31 | 20.08
000400454514 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999637-32908-Agdirek--(152398)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 08:00 | 2019-02-10 08:50 | 0.833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
000400454910 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639436-8599-Ogmusdirek--(49886)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 08:33 | 2019-02-10 08:51 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400454912 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13869717-8513-Ogmusdirek--(80422)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 08:38 | 2019-02-10 09:29 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400454887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13729300-33224-Agdirek--(28430)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 08:47 | 2019-02-10 10:35 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.94
000400454910 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639436-8599-Ogmusdirek--(49886)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 08:51 | 2019-02-10 08:55 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400454502 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13881974-3686-Ogmusdirek--(61775)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 09:00 | 2019-02-10 09:30 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
000400454909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUCUK MNB-5271-Trafobinatip--(63741/GUCUK TEPEBASI-KASTAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 09:05 | 2019-02-10 09:50 | 0.752 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 1.5 | 205.3
000400454892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUHARREMLER YENI TR-18485-Trafobinatip--(296224)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 09:18 | 2019-02-10 19:10 | 9.869 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.48
000400454935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960667-51863-Ogmusdirek--(182149182150216990282765)-(T_LV-T_LV-T_LVSC-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 09:31 | 2019-02-10 12:01 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.18
000400454901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(31437/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 09:36 | 2019-02-10 10:07 | 0.514 | 6 | 1289 | 3 | 60 | 3.08 | 662.55 | 1.54 | 30.84
000400455040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | DERBENT TR-1-11152-Trafobinatip--(237587)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 09:41 | 2019-02-10 10:27 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400454900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 09:55 | 2019-02-10 09:57 | 0.033 | 2 | 0 | 70 | 4622 | 0.07 | 0 | 2.31 | 152.53
000400454898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13928921-119904-Agdirek--(131042)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 09:57 | 2019-02-10 11:13 | 1.273 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 68.74 | 0 | 0
000400454899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199514-1464-Agpanobox--(224587)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 10:01 | 2019-02-10 11:42 | 1.683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 0
000400454936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13850088-161023-Agdirek--(225263)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 10:12 | 2019-02-10 11:31 | 1.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
000400454941 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880727-9300-Enhdirek--(76250)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 10:14 | 2019-02-10 11:00 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.89
000400455044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ENERJISA BARAJ MODULER HUCRE-1297-Trafobinatip--(858099/NYB INSAAT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 10:29 | 2019-02-10 10:55 | 0.433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0
000400454914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENICEKALE TR-17501-Trafobinatip--(57952)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 10:42 | 2019-02-10 12:03 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.78
000400454985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14135278-215162-Agdirek--(163260)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 10:53 | 2019-02-10 11:51 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93
000400454941 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880727-9300-Enhdirek--(76250/YENIKOY TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 11:00 | 2019-02-10 11:14 | 0.224 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.22 | 5.82
100600040803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 11:22 | 2019-02-10 11:24 | 0.023 | 2 | 0 | 71 | 4622 | 0.05 | 0 | 1.63 | 106.31
000400455053 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787558-8438-Ogmusdirek--(78650)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 11:51 | 2019-02-10 12:02 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400454935 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960667-51863-Ogmusdirek--(182149 - 182150 - 216990 - 282765)-(LV-LV-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 12:01 | 2019-02-10 12:06 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.08 | 1.58
000400454997 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-9625-Ogmusdirek--(62927)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 12:08 | 2019-02-10 12:36 | 0.459 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 14.69 | 0 | 0.46
000400455010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14139945-62083-Enhdirek--(811128)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 12:20 | 2019-02-10 12:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 48
000400455013 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13847068-41614-Agdirek--(61652)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 12:45 | 2019-02-10 13:10 | 0.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
000400455010 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14139945-62083-Enhdirek--(811128/IGDELI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 12:50 | 2019-02-10 13:00 | 0.167 | 0 | 0 | 8 | 268 | 0 | 0 | 1.34 | 44.76
000400455075 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12194920-1096-Agpanobox--(92096)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 12:54 | 2019-02-10 13:10 | 0.271 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400455047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | EMIRUSAGI YENI TR-11518-Trafobinatip--(723557)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 12:54 | 2019-02-10 13:01 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400455033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KUZUCUKLU-310-Trafobinatip--(486053)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 12:55 | 2019-02-10 13:20 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400455087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU SALYAN YOLU YENI TR-15765-Trafobinatip--(276599)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 13:06 | 2019-02-10 13:55 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.46
000400454987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13716784-51966-Ogmusdirek--(30834)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 13:07 | 2019-02-10 14:10 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.91
000400455025 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-35-13015-Trafobinatip--(801933/TR 18 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 13:24 | 2019-02-10 13:41 | 0.285 | 2 | 1174 | 1 | 130 | 0.57 | 334.59 | 0.29 | 37.05
000400454999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(12179/F5-DOGAN KONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 13:37 | 2019-02-10 13:43 | 0.099 | 0 | 18 | 25 | 1859 | 0 | 1.78 | 2.48 | 184.04
000400455023 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-13133-Trafobinatip--(662702/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 13:52 | 2019-02-10 14:10 | 0.308 | 3 | 7382 | 1 | 130 | 0.92 | 2273.66 | 0.31 | 40.04
000400455049 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-13031-Trafobinatip--(104873/DAGDEVIREN KOK-GERGER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 14:03 | 2019-02-10 14:43 | 0.659 | 2 | 1108 | 8 | 417 | 1.32 | 730.17 | 5.27 | 274.8
000400455011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCEYURT MAH TR-1089-Trafobinatip--(30195)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 14:24 | 2019-02-10 14:52 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400456182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803302-9204-Enhdirek--(26291/KOYYERI HATTI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 15:17 | 2019-02-10 16:46 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.6
000400455048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10B-2 ADM-2020-Trafobinatip--(122647)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 15:22 | 2019-02-10 16:50 | 1.472 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 219.33 | 0 | 0
000400458018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ADABAŞI SOKAK TR-335-Trafobinatip--(667242)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 15:34 | 2019-02-10 17:41 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.82
000400455050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KADILI TR-842-Trafobinatip--(63524)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 15:39 | 2019-02-10 16:25 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 64.16
000400453919 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196505-27-Agpanobox--(89441)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 16:00 | 2019-02-10 16:50 | 0.833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
000400455059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-640-Trafobinatip--(27403)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 16:13 | 2019-02-10 20:41 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 147.58
000400455094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KAVAKTEPE TR 1-5285-Trafobinatip--(205009)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 16:27 | 2019-02-10 17:31 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.12
000400455065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14008215-135952-Agdirek--(150029)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 16:55 | 2019-02-10 17:30 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400455110 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660533-11001-Enhdirek--(85787/ISIKLI (KAMERDIN) HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 17:01 | 2019-02-10 18:00 | 0.986 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1.97 | 37.47
000400455111 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712543-1186342-Ogmusdirek--(1290386 - 1334235 - 436860 - 437659)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 17:20 | 2019-02-10 17:50 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23.45
000400455073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14346247-259468-Agdirek--(94695)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 17:24 | 2019-02-10 17:50 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400455992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13760780-25717-Agdirek--(91075)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 17:24 | 2019-02-10 17:56 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59
000400455103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845484-52922-Ogmusdirek--(180351 - 180357 - 180366 - 180368 - 217041 - 282047)-(LV-LV-LV-LV-LVSC-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 17:30 | 2019-02-10 17:42 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0.2 | 49.2
000400455147 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13947915-8663-Agdirek--(102822)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 17:47 | 2019-02-10 18:46 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400455122 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686455-7647-Ogmusdirek--(18563)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 17:57 | 2019-02-10 18:30 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.23
000400455110 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764965/AKDERE CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 18:00 | 2019-02-10 18:30 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 168 | 0 | 0 | 3.5 | 84
000400455082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851510-126732-Agdirek--(230441)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 18:04 | 2019-02-10 19:00 | 0.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
000400455108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753674-12490-Ogmusdirek--(226644)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 18:06 | 2019-02-10 18:30 | 0.403 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 0
000400455077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930573-51069-Ogmusdirek--(61615)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 18:20 | 2019-02-10 18:38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400455095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898649-123162-Agdirek--(229184)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 18:25 | 2019-02-10 19:01 | 0.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
000400455166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPRAKLI BURTU TR-3-2000659-Trafobinatip--(2000791)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 18:27 | 2019-02-10 19:56 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.93
000400455119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDELIOGLU DM-1555-Trafobinatip--(214838 - 262893 - 296689 - 296690 - 296700 - 296701)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 19:04 | 2019-02-10 19:34 | 0.492 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 159.41 | 0 | 0
000400455126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-17721-Trafobinatip--(44659)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 19:32 | 2019-02-10 19:58 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.85
000400455165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 19:44 | 2019-02-10 21:23 | 1.649 | 0 | 0 | 6 | 525 | 0 | 0 | 9.89 | 865.73
000400455130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDELIOGLU DM-1555-Trafobinatip--(214838 - 262893 - 296689 - 296690 - 296700 - 296701)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 19:51 | 2019-02-10 20:06 | 0.262 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 84.89 | 0 | 0
000400455136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-78-4150-Trafobinatip--(281791)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 20:00 | 2019-02-10 20:22 | 0.365 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0
000400455267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13775719-51549-Ogmusdirek--(166277)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 20:17 | 2019-02-10 20:22 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.87
000400455162 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14122840-89624-Agdirek--(134419)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 20:37 | 2019-02-10 20:50 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400455209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12196853-1579403-Agpanobox--(525517)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 21:37 | 2019-02-10 22:21 | 0.734 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
000400455172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191326-1286-Agpanobox--(83520)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 21:37 | 2019-02-10 22:00 | 0.381 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 49.91 | 0 | 0
000400455195 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/4-7066-Trafobinatip--(104976 - 139550 - 34643 - 34647 - 63471 - 63514)-(LV-LVSC-LV-LV-LVSC-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 22:15 | 2019-02-10 22:40 | 0.424 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 91.58 | 0 | 0.42
000400455202 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814274-1097642-Enhdirek--(138172)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 23:03 | 2019-02-10 23:58 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33.05
000400455269 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994391-42950-Agdirek--(64374)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 23:54 | 2019-02-11 00:30 | 0.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
000400455202 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814274-1097642-Enhdirek--(138172/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-10 23:58 | 2019-02-11 00:05 | 0.118 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.12 | 12.15
000400455207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12195602-3246-Agpanobox--(237147)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 02:01 | 2019-02-11 03:25 | 1.402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
000400455219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5120/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 02:45 | 2019-02-11 03:36 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 393.86
000400455990 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687435-8746-Ogmusdirek--(140104 - 58139 - 58177)-(LVSC-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 07:49 | 2019-02-11 10:48 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.4
000400455221 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-17899-Trafobinatip--(810394/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 08:16 | 2019-02-11 08:35 | 0.321 | 2 | 347 | 126 | 2101 | 0.64 | 111.39 | 40.45 | 674.42
000400455257 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859852-1115590-Enhdirek--(133787)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 08:26 | 2019-02-11 09:34 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.18
000400455251 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196399-54-Agpanobox--(125466)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 08:31 | 2019-02-11 08:56 | 0.419 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0
000400455295 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14176226-13762-Ogmusdirek--(109571)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 08:46 | 2019-02-11 09:20 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.38
000400455237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KARGABUK TR-1484-Trafobinatip--(98660)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 08:54 | 2019-02-11 09:37 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 36.67
000400455266 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13841157-44947-Agdirek--(68911)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 09:06 | 2019-02-11 09:30 | 0.403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
000400458013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38182)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 09:29 | 2019-02-11 10:25 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.76
000400455242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14328012-244688-Agdirek--(101881)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 09:34 | 2019-02-11 11:05 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400455257 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859852-1115590-Enhdirek--(133787/TITAN (AKYILDIZ) HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 09:34 | 2019-02-11 09:40 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.25
000400455246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14153841-253707-Agdirek--(318602)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 09:49 | 2019-02-11 10:45 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.02
000400455293 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14153352-34098-Enhdirek--(852172)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 09:56 | 2019-02-11 10:20 | 0.404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
000400455391 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14202897-95861-Agdirek--(165874)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 10:01 | 2019-02-11 10:30 | 0.493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
000400455316 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872258-7977-Trafobinatip--(72396)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 10:07 | 2019-02-11 10:35 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.19
000400455293 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14153352-34098-Enhdirek--(852172/MAHMUT ONEK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 10:20 | 2019-02-11 10:23 | 0.057 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
000400456906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14053782-133040-Agdirek--(179903)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 10:29 | 2019-02-11 11:40 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.4
000400455284 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852975-1104797-Enhdirek--(53279)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 10:33 | 2019-02-11 11:00 | 0.453 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.45 | 18.12
000400455284 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852975-1104797-Enhdirek--(53279/GUDULGE GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 11:00 | 2019-02-11 11:06 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0.2 | 11.5
000400455332 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157137-2110596-Enhdirek--(136892)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 11:03 | 2019-02-11 12:13 | 1.162 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 1.16 | 237.05
000400455310 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/13-12850-Trafobinatip--(132977/VOSVOGEN GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 11:08 | 2019-02-11 11:26 | 0.298 | 5 | 981 | 2 | 4 | 1.49 | 292.34 | 0.6 | 1.19
000400455289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TRAFO OZTURK -675-Trafobinatip--(59693 - 59703)-(LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 11:09 | 2019-02-11 12:13 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400455480 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786114-8655-Ogmusdirek--(3673)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 11:15 | 2019-02-11 12:00 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.37
100600040911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-937-Trafobinatip--(19843/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 11:21 | 2019-02-11 11:23 | 0.026 | 10 | 3863 | 84 | 2341 | 0.26 | 100.44 | 2.18 | 60.87
000400455308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14163443-991057-Agdirek--(1563485 - 1563486)-(SC-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 11:23 | 2019-02-11 11:40 | 0.271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
000400455309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-820-Trafobinatip--(64418)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 11:44 | 2019-02-11 12:28 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.63
000400455341 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988950-37114-Agdirek--(78591)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 11:53 | 2019-02-11 12:20 | 0.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
000400455313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13775980-55442-Ogmusdirek--(130310)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 12:06 | 2019-02-11 12:35 | 0.483 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.97 | 0 | 0
000400455332 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157137-2110596-Enhdirek--(136892/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 12:13 | 2019-02-11 12:19 | 0.106 | 0 | 0 | 3 | 589 | 0 | 0 | 0.32 | 62.43
100600128162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4659--SBK_TRAFOBINATIP--(84227/OKUL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 12:13 | 2019-02-11 12:41 | 0.466 | 3 | 3243 | 0 | 14 | 1.4 | 1511.24 | 0 | 6.52
000400455319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-1735-Trafobinatip--(35638/OKUL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 12:20 | 2019-02-11 12:41 | 0.343 | 2 | 3480 | 0 | 0 | 0.69 | 1193.64 | 0 | 0
000400455365 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13837148-9697-Ogmusdirek--(41564)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 12:47 | 2019-02-11 13:27 | 0.673 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 0 | 0
000400455338 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814720-8355-Ogmusdirek--(126986 - 3697 - 3698 - 84377 - 84384 - 84385)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 12:49 | 2019-02-11 12:55 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.27
000400455481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BERIT MUDURLER TRAFO-1470-Trafobinatip--(2169197640476412)-(R_LVSC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 12:54 | 2019-02-11 15:21 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.7
000400455344 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13837239-42786-Agdirek--(72642)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:02 | 2019-02-11 13:25 | 0.391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
000400455398 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994834-44594-Agdirek--(144863)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:05 | 2019-02-11 13:35 | 0.505 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
000400455337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-2898-Trafobinatip--(83962)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:14 | 2019-02-11 14:49 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.69
000400455359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14171801-62263-Ogmusdirek--(267584 - 267596 - 267597 - 267598)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:17 | 2019-02-11 13:22 | 0.081 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 5.67 | 0 | 0.65
000400455347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKPINAR HES MNB-18414-Trafobinatip--(852074/ICME SUYU ve SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:26 | 2019-02-11 13:50 | 0.403 | 0 | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 4.43 | 19.75
000400455365 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13837148-9697-Ogmusdirek--(41564)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:27 | 2019-02-11 13:30 | 0.046 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0
000400455361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-62196-Ogmusdirek--(217628 - 234983 - 234993 - 246059 - 273512 - 311376 - 311377 - 311383 - 311404)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:28 | 2019-02-11 13:35 | 0.118 | 0 | 183 | 0 | 9 | 0 | 21.59 | 0 | 1.06
100600128163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:39 | 2019-02-11 13:41 | 0.026 | 9 | 4148 | 70 | 2514 | 0.23 | 107.85 | 1.82 | 65.36
000400455413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-51547-Ogmusdirek--(166665)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:46 | 2019-02-11 13:52 | 0.091 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.09 | 0 | 0.55
000400455350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13710489-125561-Agdirek--(86592)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:47 | 2019-02-11 14:48 | 1.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
100600040898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(384059/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 13:51 | 2019-02-11 13:56 | 0.081 | 4 | 9 | 8 | 2205 | 0.32 | 0.73 | 0.65 | 178.61
000400455396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14031735-1173546-Enhdirek--(97394)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 14:02 | 2019-02-11 17:15 | 3.208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0
000400455375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KABALAR TR-9201-Trafobinatip--(527695)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 14:09 | 2019-02-11 15:11 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.83
000400455505 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715729-7961-Ogmusdirek--(66343)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 14:22 | 2019-02-11 14:34 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400455507 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715566-7958-Ogmusdirek--(66310)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 14:28 | 2019-02-11 15:18 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.43
000400455493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU MERKEZ TRAFO-31-Trafobinatip--(16909)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-11 14:47 | 2019-02-11 17:50 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1
000400455439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-14629-Trafobinatip--(10437/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:06 | 2019-02-11 15:40 | 0.58 | 2 | 0 | 16 | 713 | 1.16 | 0 | 9.28 | 413.54
000400455516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GOZPINAR TR3-19708-Trafobinatip--(317520)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:09 | 2019-02-11 15:50 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4
000400455404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIKILER TR-642-Trafobinatip--(277591)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:18 | 2019-02-11 20:45 | 5.453 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.17
000400455481 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BERIT MUDURLER TRAFO-1470-Trafobinatip--(216919 - 76404 - 76412)-(LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:21 | 2019-02-11 15:26 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000400455440 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13924352-1110676-Enhdirek--(159917)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:25 | 2019-02-11 16:05 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.53
000400455445 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852111-7445-Agdirek--(112937)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:28 | 2019-02-11 16:01 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400455422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:30 | 2019-02-11 19:52 | 4.367 | 0 | 2 | 1 | 370 | 0 | 8.73 | 4.37 | 1615.79
000400455431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(12179/F5-DOGAN KONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:33 | 2019-02-11 16:03 | 0.499 | 0 | 18 | 25 | 1859 | 0 | 8.98 | 12.48 | 927.64
000400455416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALNIZ ARDIC-3634-Trafobinatip--(148950)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:41 | 2019-02-11 16:55 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.94
000400455420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESOLUK TR1-14495-Trafobinatip--(266012)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:43 | 2019-02-11 17:30 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.02
000400455418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIDEMIR DM-20354-Trafobinatip--(885405/YENIDEMIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:48 | 2019-02-11 17:47 | 1.985 | 6 | 0 | 1 | 274 | 11.91 | 0 | 1.99 | 543.89
000400455435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14024455-16120-Ogmusdirek--(146228)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:50 | 2019-02-11 16:20 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400455609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRMALI TR-22-Trafobinatip--(18439)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:52 | 2019-02-11 16:53 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.07
000400455477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BERIT MUDURLER TRAFO-1470-Trafobinatip--(2169197640476412)-(R_LVSC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 15:55 | 2019-02-11 17:51 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.44
000400455440 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13924352-1110676-Enhdirek--(159917/KOCTEPE CIKISISIRAKAYA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 16:05 | 2019-02-11 16:12 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.36
000400455455 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-2198-Enhdirek--(70275)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 16:27 | 2019-02-11 17:01 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 46.54
000400455878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-91-Trafobinatip--(38479)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 16:33 | 2019-02-11 17:21 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.84
000400455432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALICIKLER TR-216-Trafobinatip--(290017 - 316493)-(LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 16:41 | 2019-02-11 17:37 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.66
000400455437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCIMEKLER OBASI-950-Trafobinatip--(69639)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 16:46 | 2019-02-11 17:33 | 0.788 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 13.4 | 0 | 4.73
000400455438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058782-61182-Ogmusdirek--(311724)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 16:51 | 2019-02-11 16:56 | 0.084 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
000400455473 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/26-12907-Trafobinatip--(133296/DM_IV/26 BIRIKETCILER CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-11 16:53 | 2019-02-11 18:20 | 1.443 | 1 | 1395 | 0 | 0 | 1.44 | 2012.99 | 0 | 0
000400455475 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13804470-2349-Agdirek--(4877)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 16:55 | 2019-02-11 17:23 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400455455 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-2198-Enhdirek--(70275/YAYIKLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 17:01 | 2019-02-11 17:14 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 54.65
000400455396 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14031735-1173546-Enhdirek--(97394/HAT30800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 17:15 | 2019-02-11 17:20 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
000400455477 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BERIT MUDURLER TRAFO-1470-Trafobinatip--(216919 - 76404 - 76412)-(LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 17:51 | 2019-02-11 17:56 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000400455484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HARMANCIK-786-Trafobinatip--(58179)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 18:19 | 2019-02-11 18:56 | 0.609 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 8.53 | 0 | 3.05
000400455543 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872806-8304-Ogmusdirek--(75337)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 18:29 | 2019-02-11 18:45 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000400455622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14116886-1214984-Ogmusdirek--(685218)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 18:37 | 2019-02-11 18:44 | 0.11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0.11
000400455633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058501-208785-Agdirek--(239179)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 18:39 | 2019-02-11 18:49 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400455639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387889-67237-Ogmusdirek--(311007)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 18:46 | 2019-02-11 19:01 | 0.244 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 11.96 | 0 | 0.49
100600040904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(8056/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 19:03 | 2019-02-11 19:04 | 0.027 | 0 | 0 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0.08 | 11.99
000400455495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3748-Trafobinatip--(145834)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 19:03 | 2019-02-11 21:58 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.01
000400455512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATLASKEN ALTI KOK-1656-Trafobinatip--(110529 - 230402 - 275951 - 275952 - 275953 - 284689)-(LV-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 19:28 | 2019-02-11 19:51 | 0.388 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
000400455534 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640403-35784-Agdirek--(27858)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 19:32 | 2019-02-11 20:25 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400455562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALAK KOYU TR-5293-Trafobinatip--(205111)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 19:37 | 2019-02-11 21:39 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.09
000400455524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 2-565-Trafobinatip--(58251)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 20:04 | 2019-02-11 21:03 | 0.987 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.97 | 0 | 2.96
000400455520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-954-Trafobinatip--(70036)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 20:05 | 2019-02-11 21:18 | 1.212 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 56.96 | 0 | 4.85
000400455591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14388472-67279-Ogmusdirek--(871340/KIZILSEKI TR2 HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 20:22 | 2019-02-11 21:06 | 0.749 | 0 | 25 | 2 | 552 | 0 | 18.73 | 1.5 | 413.45
000400455534 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640375-8587-Ogmusdirek--(131651 - 29653 - 29798 - 29800 - 29802)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 20:25 | 2019-02-11 20:30 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0.08 | 0 | 7.22
000400455593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13760253-22715-Agdirek--(294918)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 20:52 | 2019-02-11 21:41 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400455565 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721815-8768-Ogmusdirek--(445894)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 21:00 | 2019-02-11 21:13 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.13
000400455574 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13745623-91793-Agdirek--(114048)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-11 21:07 | 2019-02-11 21:40 | 0.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400455602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CUCELI MNB-18857-Trafobinatip--(859072/ONSEN KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 01:21 | 2019-02-12 01:48 | 0.451 | 10 | 3857 | 60 | 1887 | 4.51 | 1739.51 | 27.06 | 851.04
000400455681 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13671239-7897-Enhdirek--(78137/TEPECIK TR1 HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 08:19 | 2019-02-12 09:10 | 0.849 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.85 | 70.47
100600127892 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 08:37 | 2019-02-12 08:37 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0.04 | 3.08
000400455722 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786156-9471-Ogmusdirek--(3782)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 08:41 | 2019-02-12 09:30 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.25
100600040785 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 09:16 | 2019-02-12 11:29 | 2.218 | 0 | 0 | 83 | 952 | 0 | 0 | 184.09 | 2111.54
000400455832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14019059-1200848-Ogmusdirek--(656175)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 09:21 | 2019-02-12 17:00 | 7.645 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.94
000400455750 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14140050-1108585-Enhdirek--(132883)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 09:27 | 2019-02-12 11:15 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.36
000400455769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-60-Trafobinatip--(37279)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 09:29 | 2019-02-12 10:32 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.59
000400455648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14021948-18064-Enhdirek--(19711/HAT15652)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 09:38 | 2019-02-12 15:21 | 5.728 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91.65 | 0
000400455702 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-12849-Trafobinatip--(132975/DM_I/10 GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 09:39 | 2019-02-12 10:19 | 0.672 | 7 | 90 | 22 | 123 | 4.7 | 60.48 | 14.78 | 82.66
000400455685 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891037-8281-Ogmusdirek--(61600)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 10:00 | 2019-02-12 10:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5
000400455667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-15831-Trafobinatip--(281436)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 10:11 | 2019-02-12 12:03 | 1.859 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.86 | 0 | 29.74
000400455714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755051-80869-Agdirek--(99718)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 10:29 | 2019-02-12 12:02 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.08
100600040792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(125857/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 10:32 | 2019-02-12 10:32 | 0.001 | 0 | 0 | 19 | 597 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6
100600040793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383265/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 10:32 | 2019-02-12 10:39 | 0.106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
000400455742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAYTALAR ERICEK-1471-Trafobinatip--(50518)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 10:33 | 2019-02-12 11:37 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.9
000400455686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3794-Trafobinatip--(152765 - 152814)-(LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 10:36 | 2019-02-12 11:06 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29.94
000400455726 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/18 TOKİ ESENTEPE TR-2-12933-Trafobinatip--(89981)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-12 10:36 | 2019-02-12 11:30 | 0.896 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 36.74 | 0 | 0.9
000400455795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OSMANCIK BAHCELIEVLER 4-383-Trafobinatip--(7354)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 10:36 | 2019-02-12 11:40 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 82.6
000400455699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14174313-62100-Enhdirek--(117227/HAT51602)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 10:37 | 2019-02-12 10:58 | 0.354 | 0 | 0 | 50 | 2663 | 0 | 0 | 17.7 | 942.7
000400455695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARATUT TR-1050-Trafobinatip--(41645)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 11:02 | 2019-02-12 15:00 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.48
000400455750 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14140050-1108585-Enhdirek--(132883/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 11:15 | 2019-02-12 11:22 | 0.112 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.11 | 4.26
000400455713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13681012-177837-Agdirek--(166483)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 11:21 | 2019-02-12 11:35 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.79
000400455745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14001868-200950-Agdirek--(223253)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 11:30 | 2019-02-12 12:37 | 1.112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
000400455734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765016-130791-Agdirek--(171806)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 12:04 | 2019-02-12 13:10 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.32
000400455730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-641-Trafobinatip--(277674)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 12:30 | 2019-02-12 13:50 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.69
000400455733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-986-Trafobinatip--(1511844)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 12:37 | 2019-02-12 13:14 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400455736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KURU CAY TR-690-Trafobinatip--(284717)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 12:54 | 2019-02-12 13:49 | 0.922 | 0 | 165 | 0 | 50 | 0 | 152.13 | 0 | 46.1
000400455865 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802104-8464-Ogmusdirek--(83960)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 13:04 | 2019-02-12 13:23 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400455751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN KASABASI MEKAN TR-2415-Trafobinatip--(657908)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 13:18 | 2019-02-12 14:00 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400455754 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(800116/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 13:31 | 2019-02-12 13:41 | 0.167 | 0 | 1 | 77 | 2058 | 0 | 0.17 | 12.86 | 343.69
000400455770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEVIRME KOY TR-4174-Trafobinatip--(115601 - 115607)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 13:44 | 2019-02-12 14:31 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.03
000400455787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776856-8781-Ogmusdirek--(182307 - 267162)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 14:46 | 2019-02-12 15:17 | 0.521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
000400455856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722260-44262-Agdirek--(189006)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 14:47 | 2019-02-12 15:45 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400455788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13724744-52138-Agdirek--(282633)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 15:08 | 2019-02-12 16:24 | 1.261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
000400455791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM09-31 F0217A-1919-Trafobinatip--(117388)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 15:11 | 2019-02-12 19:45 | 4.571 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 205.7 | 0 | 0
000400455800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAZLAK TR-676-Trafobinatip--(61512)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 15:23 | 2019-02-12 19:10 | 3.783 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.61 | 0 | 0
000400455833 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 15:32 | 2019-02-12 15:55 | 0.382 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.38 | 12.22
000400456036 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14174079-81269-Agdirek--(111463)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 15:34 | 2019-02-12 16:00 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.42
000400455833 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 15:55 | 2019-02-12 16:03 | 0.135 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0.41 | 11.61
000400455809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HUYUK TR-4953-Trafobinatip--(207063)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 16:00 | 2019-02-12 16:15 | 0.249 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 6.97 | 0 | 5.73
000400455824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14030404-206257-Agdirek--(308192)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 16:11 | 2019-02-12 16:20 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.8
000400455929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-18962-Trafobinatip--(111260/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 16:22 | 2019-02-12 18:40 | 2.304 | 0 | 0 | 46 | 1212 | 0 | 0 | 105.98 | 2792.45
000400455851 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(93876/F-14 DURAK)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-12 16:28 | 2019-02-12 20:02 | 3.566 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.06 | 0
000400455829 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(120711/TR5 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 16:31 | 2019-02-12 16:36 | 0.098 | 15 | 11539 | 2 | 80 | 1.47 | 1130.82 | 0.2 | 7.84
000400455826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14056674-1136540-Enhdirek--(91894/HAT25796)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 16:35 | 2019-02-12 16:45 | 0.167 | 0 | 0 | 27 | 178 | 0 | 0 | 4.51 | 29.73
000400455831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDELIOGLU DM-1555-Trafobinatip--(262893)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 16:45 | 2019-02-12 17:22 | 0.621 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 55.27 | 0 | 0
000400455826 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14056674-1136540-Enhdirek--(91894)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 16:45 | 2019-02-12 16:55 | 0.167 | 0 | 0 | 9 | 68 | 0 | 0 | 1.5 | 11.36
000400455842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DSI KOK NARLI-15407-Trafobinatip--(49179/DSI RING)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 17:01 | 2019-02-12 17:38 | 0.612 | 3 | 169 | 5 | 9 | 1.84 | 103.43 | 3.06 | 5.51
000400455847 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997979-35963-Agdirek--(63413)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 17:02 | 2019-02-12 17:45 | 0.721 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 0 | 0
000400455834 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(84801/HALILAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 17:12 | 2019-02-12 17:30 | 0.301 | 0 | 0 | 22 | 555 | 0 | 0 | 6.62 | 167.06
000400455881 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13834722-2513-Enhdirek--(68894)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 17:14 | 2019-02-12 18:58 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.91
000400455909 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13891452-8646-Ogmusdirek--(132000)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 17:15 | 2019-02-12 18:11 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
100600040777 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(383691/MENZIL TR-2)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 17:36 | 2019-02-12 17:39 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 15.08
100600040778 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125705/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 17:36 | 2019-02-12 17:40 | 0.068 | 0 | 0 | 19 | 588 | 0 | 0 | 1.29 | 39.98
100600040779 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 17:36 | 2019-02-12 17:40 | 0.063 | 0 | 0 | 71 | 884 | 0 | 0 | 4.47 | 55.69
100600040780 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 17:36 | 2019-02-12 17:40 | 0.058 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 1.57 | 22.85
000400455897 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670116-7659-Ogmusdirek--(1397242081076055)-(R_LVSC-R_LV-R_LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 18:17 | 2019-02-12 19:05 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.39
000400455940 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800880-1052-Agdirek--(19497)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 18:20 | 2019-02-12 19:02 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400455921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14022895-61215-Ogmusdirek--(690632)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 18:56 | 2019-02-12 19:04 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400455881 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13834722-2513-Enhdirek--(68894/HARMANLI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 18:58 | 2019-02-12 19:05 | 0.113 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0.23 | 5.99
000400455880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-686-Trafobinatip--(62083)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 19:03 | 2019-02-12 20:00 | 0.956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0
000400455879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-828-Trafobinatip--(63160)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 19:04 | 2019-02-12 20:14 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.1
000400455897 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670116-7659-Ogmusdirek--(139724 - 20810 - 76055)-(LVSC-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 19:05 | 2019-02-12 19:16 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.97
000400455973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199060-5956-Agpanobox--(275379)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 19:24 | 2019-02-12 20:02 | 0.641 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0
000400455949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU ESKI TR-256-Trafobinatip--(217008271142464934649446501)-(R_LVSC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 19:29 | 2019-02-12 20:09 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.14
000400455935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KAHVELER YANI TR-4384-Trafobinatip--(197616)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 19:49 | 2019-02-12 20:29 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29.17
000400455918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13984218-1148464-Enhdirek--(84531)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 19:51 | 2019-02-12 22:22 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52
000400455949 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU ESKI TR-256-Trafobinatip--(217008 - 271142 - 46493 - 46494 - 46501)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 20:09 | 2019-02-12 20:14 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.98
000400455945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TURKVEREN KOYU YENI TR-5243-Trafobinatip--(204430)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 20:49 | 2019-02-12 21:44 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.91
000400455918 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13984218-1148464-Enhdirek--(84531/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 22:22 | 2019-02-12 22:28 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400455991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK KASABASI AKBOYUN YOLU YENI TR-13340-Trafobinatip--(217235)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-12 23:49 | 2019-02-13 00:17 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400455987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3794-Trafobinatip--(115374221214)-(S_LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 02:27 | 2019-02-13 09:15 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.22
000400455988 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(800116/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-13 05:00 | 2019-02-13 06:00 | 1 | 0 | 1 | 77 | 2058 | 0 | 1 | 77 | 2058
100600040775 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---69-12900-Trafobinatip--(859923/TR72 HATTI)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 05:34 | 2019-02-13 06:22 | 0.804 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 252.46 | 0 | 0
000400455993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | SAGLIK OCAGI MNB-12240-Trafobinatip--(167888264772)-(R_MV-R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 07:56 | 2019-02-13 08:03 | 0.132 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0
000400455993 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | SAGLIK OCAGI MNB-12240-Trafobinatip--(264772/TORAMAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 08:03 | 2019-02-13 08:12 | 0.151 | 0 | 200 | 0 | 59 | 0 | 30.2 | 0 | 8.91
000400456020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755865-62331-Ogmusdirek--(161615)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 08:57 | 2019-02-13 09:47 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400456189 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13767110-8485-Ogmusdirek--(85492)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 09:00 | 2019-02-13 09:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12
000400456015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-3666-Trafobinatip--(303953)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 09:29 | 2019-02-13 10:42 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.06
000400456058 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13929358-10090-Ogmusdirek--(104493)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 09:30 | 2019-02-13 10:00 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
000400456059 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13988193-8204-Ogmusdirek--(10874 - 10875 - 10876 - 60560 - 60562 - 60563 - 60564)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 09:34 | 2019-02-13 10:10 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.35
000400456098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13851513-161686-Agdirek--(292456)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 09:38 | 2019-02-13 10:27 | 0.811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
000400456024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13710298-49498-Agdirek--(63628)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 09:58 | 2019-02-13 11:13 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400456044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029867-31546-Enhdirek--(42981)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 10:30 | 0.5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 1.5
000400456026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTI OYMAK TR-9069-Trafobinatip--(1543811 - 531071)-(SC-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 10:08 | 2019-02-13 12:05 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.45
000400456090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13936064-1002497-Agdirek--(562581)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 10:08 | 2019-02-13 11:05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4
000400456067 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13805997-4171-Enhdirek--(73390/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 10:09 | 2019-02-13 10:25 | 0.276 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.55 | 9.66
000400456034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13896890-125059-Agdirek--(17801)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 10:29 | 2019-02-13 16:15 | 5.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0
000400456044 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029867-31546-Enhdirek--(42981/HAT27484)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 10:30 | 2019-02-13 10:40 | 0.167 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0.33 | 0 | 1.84 | 0.5
000400456035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13703983-49663-Agdirek--(110096)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 10:32 | 2019-02-13 15:00 | 4.472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0
000400456079 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13843783-93657-Agdirek--(38731)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 10:48 | 2019-02-13 11:00 | 0.207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
000400456070 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-17748-Trafobinatip--(881167/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 11:11 | 2019-02-13 11:50 | 0.643 | 0 | 0 | 34 | 308 | 0 | 0 | 21.86 | 198.04
000400456080 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14335605-8088-Ogmusdirek--(6819)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 11:15 | 2019-02-13 11:30 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26
000400456046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12198147-1685-Agpanobox--(37394)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 11:15 | 2019-02-13 13:49 | 2.566 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.79 | 0 | 0
000400456087 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636359-7985-Ogmusdirek--(131515 - 29448 - 29450)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 11:27 | 2019-02-13 12:36 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87.63
000400456073 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KASKOY KOK-12737-Trafobinatip--(88767/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 11:36 | 2019-02-13 12:03 | 0.46 | 0 | 0 | 5 | 173 | 0 | 0 | 2.3 | 79.58
000400456145 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13799146-26086-Agdirek--(74640)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 11:41 | 2019-02-13 12:32 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
000400456062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KILALIGI TR-18870-Trafobinatip--(302815)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 11:58 | 2019-02-13 12:20 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.73
000400456065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12235996-17796-Agpanobox--(238063)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 11:58 | 2019-02-13 18:50 | 6.876 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 158.15 | 0 | 0
000400456086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14025195-53196-Ogmusdirek--(115789)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 12:00 | 2019-02-13 12:52 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.48
100600128164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6373--SBK_TRAFOBINATIP--(89969/TR 27 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 12:38 | 2019-02-13 12:45 | 0.117 | 9 | 368 | 0 | 0 | 1.05 | 43.06 | 0 | 0
000400456083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -3432-Trafobinatip--(39299/TR 27 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 12:41 | 2019-02-13 12:45 | 0.077 | 9 | 386 | 0 | 0 | 0.69 | 29.72 | 0 | 0
000400456096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESMELITEPE TR-831-Trafobinatip--(249387)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 13:19 | 2019-02-13 15:00 | 1.684 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 0
000400456112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-51547-Ogmusdirek--(166665)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 13:24 | 2019-02-13 13:38 | 0.221 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0.44 | 0 | 4.42
000400456099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3794-Trafobinatip--(152815)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 13:26 | 2019-02-13 14:45 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79.32
000400456195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(217068)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 13:37 | 2019-02-13 14:46 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400456125 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636359-7985-Ogmusdirek--(131515 - 29448 - 29450)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 13:47 | 2019-02-13 14:22 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44.43
000400456138 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13799573-8565-Enhdirek--(74907)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 13:51 | 2019-02-13 14:40 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64
000400456142 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808300-8344-Ogmusdirek--(82783)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 13:53 | 2019-02-13 14:25 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400456162 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13791507-1122312-Enhdirek--(131626)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 14:26 | 2019-02-13 16:52 | 2.434 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 4.87 | 41.38
000400456164 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988487-85995-Agdirek--(168587)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-13 14:30 | 2019-02-13 15:15 | 0.756 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0
000400456138 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13799573-8565-Enhdirek--(74907/TILEYLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 14:40 | 2019-02-13 14:50 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000400456172 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13834722-2513-Enhdirek--(68894)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 14:54 | 2019-02-13 16:20 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.38
000400456136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12192919-1782-Agpanobox--(83474)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 14:54 | 2019-02-13 16:10 | 1.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
000400456146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730657-1558-Trafobinatip--(263695)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 15:12 | 2019-02-13 15:39 | 0.439 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 0 | 0
000400456190 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636359-1185675-Ogmusdirek--(410352)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 15:33 | 2019-02-13 15:59 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.42
000400456190 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636359-1185675-Ogmusdirek--(1261822 - 410352 - 410354)-(SC-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 15:59 | 2019-02-13 16:53 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 61.41
000400456172 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13834722-2513-Enhdirek--(68894/HARMANLI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 16:20 | 2019-02-13 16:30 | 0.165 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0.33 | 8.75
000400456169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-4379-Trafobinatip--(198108)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 16:41 | 2019-02-13 17:38 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9
000400456162 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13791507-1122312-Enhdirek--(131626/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 16:52 | 2019-02-13 16:58 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.2 | 4.6
000400456165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14388268-67275-Ogmusdirek--(312050 - 312057 - 312121 - 312145)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 16:58 | 2019-02-13 17:02 | 0.063 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 1.2 | 0 | 1.89
000400456227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13923854-176659-Agdirek--(283829)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 17:17 | 2019-02-13 17:53 | 0.593 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
000400456231 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CATALAGAC KOK-13110-Trafobinatip--(760356/CATALAGAC KUCUKOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 18:10 | 2019-02-13 18:55 | 0.76 | 0 | 0 | 12 | 303 | 0 | 0 | 9.12 | 230.28
000400456194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | M.ALILER-801-Trafobinatip--(65767)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 18:27 | 2019-02-13 19:45 | 1.297 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 5.19
000400456197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(231601261682711489182091977)-(R_LVSC-R_MV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 18:54 | 2019-02-13 19:14 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 45.07
000400456228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZYURDU TR-9472-Trafobinatip--(706830)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 19:09 | 2019-02-13 20:06 | 0.943 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0
000400456197 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(231601 - 26168/DEGIRMEN USTU YENI TR HATTI - 271148 - 91820 - 91977)-(LVSC-MV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 19:14 | 2019-02-13 19:19 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12.7
000400456238 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-8011-Ogmusdirek--(111750)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 19:22 | 2019-02-13 20:19 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.77
000400456219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946795-51121-Ogmusdirek--(217856 - 269357 - 81389 - 81399 - 81684)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 20:00 | 2019-02-13 20:40 | 0.659 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 60.63 | 0 | 0
000400456244 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 21:15 | 2019-02-13 21:17 | 0.031 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 0.84 | 12.21
000400456251 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125705/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 21:15 | 2019-02-13 21:17 | 0.031 | 0 | 0 | 19 | 588 | 0 | 0 | 0.59 | 18.23
000400456252 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(100790/MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 21:15 | 2019-02-13 21:17 | 0.031 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
000400456249 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 21:15 | 2019-02-13 21:17 | 0.029 | 0 | 0 | 71 | 884 | 0 | 0 | 2.06 | 25.64
000400456256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 1TR-3800-Trafobinatip--(189613)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 22:13 | 2019-02-13 23:59 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.15
000400457151 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-5-7069-Trafobinatip--(454170)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 22:20 | 2019-02-13 22:36 | 0.264 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0
000400456286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGSAK TRP-9704-Trafobinatip--(221655)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-13 22:56 | 2019-02-13 23:59 | 1.044 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11.48 | 0 | 2.09
000400456288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-38-4360-Trafobinatip--(196298196302209839217506230531271006278551)-(T_LV-T_LV-T_LVSC-T_LVSC-T_LV-T_LV-T_LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 00:10 | 2019-02-14 00:40 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
000400456288 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-38-4360-Trafobinatip--(196298 - 196302 - 230531 - 271006 - 278551 - 60285/HAT39757)-(LV-LV-LV-LV-LVSC-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 00:40 | 2019-02-14 00:45 | 0.083 | 1 | 321 | 5 | 263 | 0.08 | 26.64 | 0.42 | 21.83
100600128165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 578--SBK_TRAFOBINATIP--(1501036 - 1501381 - 687684 - 702386)-(SC-SC-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 02:41 | 2019-02-14 03:01 | 0.32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
000400456293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12237012-18433-Agpanobox--(315711)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 06:02 | 2019-02-14 07:00 | 0.965 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.41 | 0 | 0
000400456295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGSAK TRP-9704-Trafobinatip--(221654)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 06:40 | 2019-02-14 09:48 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.06
000400456309 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13715001-12243-Enhdirek--(80426)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 07:30 | 2019-02-14 07:41 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.79
000400456297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12237012-18433-Agpanobox--(274979)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 07:35 | 2019-02-14 12:41 | 5.098 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
000400456309 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13715001-12243-Enhdirek--(80426/YARMAKAYA TR-2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 07:41 | 2019-02-14 07:46 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8.05
000400456299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISMAIL DELI GOZ TR-3725-Trafobinatip--(213685)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 07:45 | 2019-02-14 09:02 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.58
000400456307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058782-61182-Ogmusdirek--(311724)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 08:07 | 2019-02-14 08:17 | 0.171 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0
000400456334 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13758242-1118774-Enhdirek--(133113)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 08:22 | 2019-02-14 08:58 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.93
000400456305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIZLAR-3726-Trafobinatip--(1514874 - 515200 - 611361 - 628895 - 634330)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 08:33 | 2019-02-14 09:08 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34.5
000400456306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266601-17635-Agpanobox--(273962)-(LVSC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 08:38 | 2019-02-14 09:08 | 0.507 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
000400456334 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13758242-1118774-Enhdirek--(133113/OVACIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 08:58 | 2019-02-14 09:05 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5.61
000400456324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982651-44494-Enhdirek--(52307)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 09:10 | 2019-02-14 09:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 118
000400456378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13719548-43312-Agdirek--(139396)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 09:14 | 2019-02-14 10:01 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400456323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266831-18154-Agpanobox--(214551)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 09:16 | 2019-02-14 10:00 | 0.742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
000400456330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13935251-854205-Agdirek--(1483213)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 09:33 | 2019-02-14 10:42 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14
000400456324 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982651-44494-Enhdirek--(52307/AKCALAR GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 09:40 | 2019-02-14 09:45 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 688 | 0 | 0 | 0.5 | 57.1
000400456337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-3819-Trafobinatip--(1470306 - 1513540 - 619691 - 619693 - 619697)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 09:58 | 2019-02-14 11:13 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.57
000400456333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-3756-Trafobinatip--(146227)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 10:01 | 2019-02-14 12:00 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.88
000400456387 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KARAKOSE KOYU TR-1-8058-Trafobinatip--(59123)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 10:01 | 2019-02-14 11:00 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.73
000400456354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AFFET EVLERI-551-Trafobinatip--(23746)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 10:41 | 2019-02-14 12:13 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.89
000400456348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIDEMIR DM-20354-Trafobinatip--(885405/YENIDEMIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 10:41 | 2019-02-14 11:42 | 1.011 | 6 | 0 | 1 | 274 | 6.07 | 0 | 1.01 | 277.01
000400456497 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686425-1108576-Enhdirek--(133646)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 10:52 | 2019-02-14 14:35 | 3.714 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26
000400456401 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198963-592-Agpanobox--(136572)-(LVSC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-14 11:03 | 2019-02-14 11:26 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
000400456361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13752163-118811-Agdirek--(199370)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 11:09 | 2019-02-14 12:05 | 0.932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
000400456363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-954-Trafobinatip--(70036)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 11:14 | 2019-02-14 12:41 | 1.457 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 68.48 | 0 | 5.83
000400456404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13682153-142683-Agdirek--(178438)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 11:14 | 2019-02-14 12:00 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400456560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-4737-Trafobinatip--(173781)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 11:42 | 2019-02-14 13:00 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.17
000400456428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14071182-151029-Agdirek--(164281)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 11:54 | 2019-02-14 13:19 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400456382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13692656-109612-Agdirek--(312435)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 12:10 | 2019-02-14 13:09 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
100600040902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10001/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 12:25 | 2019-02-14 12:26 | 0.018 | 2 | 457 | 5 | 528 | 0.04 | 8.23 | 0.09 | 9.5
000400456450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEDELER TR-1257-Trafobinatip--(174998)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 12:31 | 2019-02-14 13:30 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400456409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR KOYU MERKEZ TR-1315-Trafobinatip--(108634)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 12:37 | 2019-02-14 13:41 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.78
000400456398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELVI SITESI ARKASI MONOBLOK-1743-Trafobinatip--(297354)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 12:56 | 2019-02-14 15:38 | 2.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
000400456445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-4747-Trafobinatip--(175521)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 12:57 | 2019-02-14 14:08 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.45
000400456406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ-2669-Trafobinatip--(75067)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 13:08 | 2019-02-14 14:57 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.74
000400456435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13847205-125311-Agdirek--(53570)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 13:09 | 2019-02-14 14:00 | 0.844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
000400456402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13695715-190552-Agdirek--(166676)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 13:11 | 2019-02-14 13:19 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28
000400463435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU HAT BASI YANI TR-4413-Trafobinatip--(200442)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 13:23 | 2019-02-14 14:40 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.44
000400456412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKELER TR-219-Trafobinatip--(221023 - 43280 - 43289)-(LVSC-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 13:39 | 2019-02-14 15:06 | 1.441 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 27.38 | 0 | 25.94
000400456466 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638318-7772-Ogmusdirek--(1225946421329423417423418423419)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 13:51 | 2019-02-14 15:15 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.78
000400456426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13680081-177646-Agdirek--(166266)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 13:57 | 2019-02-14 14:13 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400456432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PETROL TR-9207-Trafobinatip--(2152529)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 14:16 | 2019-02-14 16:15 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.95
000400456460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAG EVLERI TR-583-Trafobinatip--(24778)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 14:54 | 2019-02-14 16:15 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400456466 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638318-7772-Ogmusdirek--(128645 - 43605 - 43609 - 43610 - 43611)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 15:15 | 2019-02-14 15:20 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.08 | 3.15
000400456457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1090-Trafobinatip--(45032)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 15:36 | 2019-02-14 21:15 | 5.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0
000400456480 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647446-7679-Ogmusdirek--(46040)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 15:40 | 2019-02-14 16:35 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.57
000400456468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALOLUK TR-1070-Trafobinatip--(41749)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 15:54 | 2019-02-14 17:01 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400456471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-3756-Trafobinatip--(146205)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 15:58 | 2019-02-14 17:08 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.73
000400456584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU M.AKIF CAMI KARSISI TR-1582-Trafobinatip--(263836)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 16:01 | 2019-02-14 17:57 | 1.934 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 129.58 | 0 | 0
000400456530 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667136-11496-Agdirek--(126165)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 16:04 | 2019-02-14 16:45 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400456504 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13801005-8385-Ogmusdirek--(80860)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-14 16:22 | 2019-02-14 16:39 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8
000400456494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13958620-9717-Ogmusdirek--(46460)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 16:35 | 2019-02-14 17:58 | 1.389 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 170.85 | 0 | 0
000400456480 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647446-7679-Ogmusdirek--(46040)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 16:35 | 2019-02-14 16:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.67
000400456514 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888268-8320-Ogmusdirek--(78928)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 17:31 | 2019-02-14 17:45 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.78
000400456531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 MIRIKLI MAH TR4-321-Trafobinatip--(485970485972)-(R_LV-R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 17:36 | 2019-02-14 17:59 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.94
000400456526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SOGULCAK KOYU TRAFOSU-1295-Trafobinatip--(108425)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 17:38 | 2019-02-14 19:04 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.93
000400456492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-641-Trafobinatip--(277674)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 17:46 | 2019-02-14 18:50 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.82
000400456491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-3753-Trafobinatip--(153574)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 17:51 | 2019-02-14 18:40 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.43
000400456500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BTS PS-5-11583-Trafobinatip--(133500/HAT55230)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:01 | 2019-02-14 18:04 | 0.048 | 0 | 0 | 35 | 330 | 0 | 0 | 1.68 | 15.84
000400456495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1037-Trafobinatip--(28645)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:04 | 2019-02-14 18:26 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.46
000400456543 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14161909-34621-Enhdirek--(778557)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:20 | 2019-02-14 19:05 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 46.87
000400456509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ORTA KOY TR-3799-Trafobinatip--(56860)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:41 | 2019-02-14 19:20 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400456512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-74-16571-Trafobinatip--(230769)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:42 | 2019-02-14 18:57 | 0.254 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 15.75 | 0 | 0.25
000400456529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATLASKEN ALTI KOK-1656-Trafobinatip--(275953)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:48 | 2019-02-14 18:57 | 0.142 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
000400456516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14326889-262794-Agdirek--(320267)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:52 | 2019-02-14 19:50 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92
000400456520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-954-Trafobinatip--(70036)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:53 | 2019-02-14 20:30 | 1.623 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 0 | 0
000400456566 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875545-3827-Enhdirek--(70840/ALI GUZELI HATTI)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:54 | 2019-02-14 20:17 | 1.39 | 0 | 0 | 33 | 85 | 0 | 0 | 45.87 | 118.15
000400456525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733764-1147474-Enhdirek--(72284)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:56 | 2019-02-14 20:01 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.34
000400456567 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788244-12385-Agdirek--(25012)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:56 | 2019-02-14 19:35 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400456523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-18385-Trafobinatip--(851314/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 18:57 | 2019-02-14 19:02 | 0.075 | 4 | 1 | 7 | 344 | 0.3 | 0.08 | 0.53 | 25.8
000400456543 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14161909-34621-Enhdirek--(778557/HAT64107)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 19:05 | 2019-02-14 19:10 | 0.083 | 0 | 0 | 9 | 170 | 0 | 0 | 0.75 | 14.11
000400456539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984410-115670-Agdirek--(68206)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 19:07 | 2019-02-14 19:35 | 0.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
000400456548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY 102 SK.TR1-3613-Trafobinatip--(87570)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 19:26 | 2019-02-14 20:32 | 1.1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
000400456644 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13791592-69758-Agdirek--(10049)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 19:40 | 2019-02-14 20:00 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400456525 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13733764-1147474-Enhdirek--(72284/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 20:01 | 2019-02-14 20:10 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.95
000400456800 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13805223-8783-Agdirek--(26086)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 20:23 | 2019-02-14 21:05 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400456558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14358496-1198070-Ogmusdirek--(534393)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 20:34 | 2019-02-14 21:34 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.87
000400456587 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673751-7755-Ogmusdirek--(122740 - 139663 - 159413 - 159414 - 159415 - 23353 - 23354 - 23355)-(LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 21:20 | 2019-02-14 22:00 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 89.89
000400456602 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673751-7755-Ogmusdirek--(23355)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 22:33 | 2019-02-14 23:16 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.53
000400456600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13924899-112423-Agdirek--(221819)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 23:06 | 2019-02-15 00:25 | 1.314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
000400456601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(116426/F4 ACIELMA FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 23:19 | 2019-02-14 23:27 | 0.134 | 2 | 0 | 41 | 1831 | 0.27 | 0 | 5.49 | 245.35
000400456603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BIBERCILER 15735308-13840584-13294-Trafobinatip--(129543)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-14 23:30 | 2019-02-15 03:10 | 3.671 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 106.46 | 0 | 0
000400456606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792986-103079-Agdirek--(264103)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 00:20 | 2019-02-15 00:32 | 0.198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
000400456611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI YANI-880-Trafobinatip--(31137)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 07:01 | 2019-02-15 10:19 | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6
000400456612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIRNIZ TR-1049-Trafobinatip--(41806)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 07:26 | 2019-02-15 10:42 | 3.272 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.17
000400456613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BESOLUK TR-5008-Trafobinatip--(1515924 - 629561 - 629565 - 741524)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 07:52 | 2019-02-15 09:22 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.67
000400456756 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KOSELI KOYU-6157-Trafobinatip--(23353)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 08:38 | 2019-02-15 09:53 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.66
000400456617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14165796-61349-Ogmusdirek--(159075)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 08:42 | 2019-02-15 08:48 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36
000400456788 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786212-8181-Ogmusdirek--(127)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 08:46 | 2019-02-15 10:19 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.21
000400456618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675364-1217617-Ogmusdirek--(665618)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 08:54 | 2019-02-15 09:00 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400456619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169546-62085-Ogmusdirek--(264801)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 09:00 | 2019-02-15 09:05 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18
000400456716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968755-61916-Agdirek--(62019)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 09:05 | 2019-02-15 11:00 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.75
000400456635 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131033/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 10:11 | 2019-02-15 10:19 | 0.133 | 4 | 2677 | 149 | 4112 | 0.53 | 356.04 | 19.82 | 546.9
100600040922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-13019-Trafobinatip--(107602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 10:19 | 2019-02-15 10:20 | 0.03 | 21 | 14 | 75 | 3446 | 0.63 | 0.42 | 2.25 | 103.38
000400456646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069002-1166265-Enhdirek--(157469)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 10:27 | 2019-02-15 11:20 | 0.885 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.89 | 32.75
000400456795 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI CAKMAK TR 2-5466-Trafobinatip--(8548)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 10:27 | 2019-02-15 11:10 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.57
000400456759 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KOSELI KOYU-6157-Trafobinatip--(23353)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 10:38 | 2019-02-15 11:52 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.31
000400456639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13750468-160543-Agdirek--(181453)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 10:46 | 2019-02-15 11:23 | 0.611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0
000400456641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851499-57237-Ogmusdirek--(62324)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 11:08 | 2019-02-15 12:10 | 1.029 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0
000400456643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALEDIBI MBK-2105-Trafobinatip--(251924)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 11:18 | 2019-02-15 12:10 | 0.862 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.03 | 0 | 0
000400456646 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069002-1166265-Enhdirek--(157469/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 11:20 | 2019-02-15 11:30 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.33 | 18.54
000400456649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13888096-98976-Agdirek--(174586)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 11:33 | 2019-02-15 17:30 | 5.958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.92
000400456664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESOLUK TR1-14495-Trafobinatip--(266014)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 11:52 | 2019-02-15 12:34 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.16
100600040766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-12590-Trafobinatip--(47601/UNIVERSITE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 11:59 | 2019-02-15 12:00 | 0.017 | 7 | 1421 | 4 | 362 | 0.12 | 24.16 | 0.07 | 6.15
000400456790 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806475-2710-Agdirek--(25408)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 12:06 | 2019-02-15 13:00 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400456739 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-18909-Trafobinatip--(860228/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 12:16 | 2019-02-15 13:06 | 0.838 | 0 | 0 | 4 | 862 | 0 | 0 | 3.35 | 722.36
000400456685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14313390-54227-Ogmusdirek--(281392 - 296443 - 32560 - 68666)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 12:50 | 0.498 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 79.68 | 0 | 0
000400456703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14017347-53189-Ogmusdirek--(198370 - 198373 - 198374)-(LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 12:30 | 2019-02-15 13:10 | 0.678 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.68 | 1.36
000400456675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021513-188811-Agdirek--(33478)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 12:40 | 2019-02-15 13:54 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400456752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722483-3459-Ogmusdirek--(135522)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 13:31 | 2019-02-15 14:20 | 0.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400456684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZUCAK KARAAGAC TR-3814-Trafobinatip--(334177)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 13:36 | 2019-02-15 14:53 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.09
000400457153 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687420-1185886-Ogmusdirek--(1275581 - 434476 - 436065 - 436953)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 13:42 | 2019-02-15 14:30 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.15
000400456682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA PINARI-985-Trafobinatip--(36027)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 13:48 | 2019-02-15 16:48 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.02
000400456677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2568-Trafobinatip--(85582)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 13:48 | 2019-02-15 14:45 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.91
000400456693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13843647-121387-Agdirek--(88951)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 14:11 | 2019-02-15 15:10 | 0.981 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.15 | 0 | 0
000400456753 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KOSELI KOYU-6157-Trafobinatip--(122740 - 139663 - 159413 - 159414 - 159415 - 23353 - 23354 - 23355)-(LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 14:41 | 2019-02-15 16:15 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 207.11
000400456705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13793708-103231-Agdirek--(263455)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 14:48 | 2019-02-15 15:00 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
000400456736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-283-Trafobinatip--(217256923139231492347)-(T_LVSC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 14:51 | 2019-02-15 15:10 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.19
000400456721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324334-1175590-Enhdirek--(300679)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 14:51 | 2019-02-15 14:58 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10.25
000400456798 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 2-5469-Trafobinatip--(8255)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 14:56 | 2019-02-15 15:43 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.52
000400456721 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324334-1175590-Enhdirek--(300679/ZEYNEPUSAGI ORUCPINARI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 14:58 | 2019-02-15 15:10 | 0.199 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0.2 | 48.76
000400456711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEYRAN TEPE 1 TR-18453-Trafobinatip--(295238)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 15:07 | 2019-02-15 18:00 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.07
000400456710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALEDIBI MBK-2105-Trafobinatip--(251924)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 15:07 | 2019-02-15 16:15 | 1.127 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.57 | 0 | 0
000400456736 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-283-Trafobinatip--(217256 - 92313 - 92314 - 92347)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 15:10 | 2019-02-15 15:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.24
000400456742 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TEPECIK KY.-6155-Trafobinatip--(23558)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 15:19 | 2019-02-15 16:01 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.09
000400456741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-353-Trafobinatip--(504289)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 15:19 | 2019-02-15 16:14 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.12
000400456751 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KOSELI KOYU-6157-Trafobinatip--(122740233532335423355)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 16:20 | 2019-02-15 17:25 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 96.3
000400456744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13969150-64471-Agdirek--(34890)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 16:42 | 2019-02-15 17:10 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.94
000400456730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISTASYON KARŞISI TR-2795-Trafobinatip--(88513)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 16:43 | 2019-02-15 17:30 | 0.791 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.89 | 0 | 0
000400456763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811482-198243-Agdirek--(208610)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 17:02 | 2019-02-15 17:49 | 0.775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
000400456746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EKIZLER TR-3110-Trafobinatip--(148068)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 17:03 | 2019-02-15 18:00 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.68
000400456793 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806477-2712-Agdirek--(25405)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 17:28 | 2019-02-15 18:15 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400456776 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661219-7808-Ogmusdirek--(20927)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 17:37 | 2019-02-15 18:10 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.89
000400456768 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 17:49 | 2019-02-15 18:11 | 0.359 | 0 | 0 | 13 | 1054 | 0 | 0 | 4.67 | 378.39
000400456780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZ TR-1580-Trafobinatip--(103967)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 18:07 | 2019-02-15 19:09 | 1.044 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
000400456855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13759129-22263-Agdirek--(135534)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 18:28 | 2019-02-15 20:15 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.58
000400456808 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003743-18872-Enhdirek--(95964/DOLUCA HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 18:33 | 2019-02-15 19:07 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 46.41
000400456804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14178475-1167611-Enhdirek--(74406/BUYUK IMALI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 19:02 | 2019-02-15 19:20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11.4
000400456817 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12192074-1018-Agpanobox--(151419)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 19:14 | 2019-02-15 19:40 | 0.431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
000400456804 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14178475-1167611-Enhdirek--(73357/HAT13298)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 19:20 | 2019-02-15 19:24 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 1085 | 0 | 0 | 0.07 | 72.7
000400456847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737008-29136-Agdirek--(184447)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 19:34 | 2019-02-15 20:30 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400456877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736736-23720-Agdirek--(294746)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 20:43 | 2019-02-15 21:26 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400456840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13897767-120618-Agdirek--(26767)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 21:20 | 2019-02-15 21:59 | 0.664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
000400456888 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12190320-973-Agpanobox--(132598)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-15 23:46 | 2019-02-16 | 0.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
000400456895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5120/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 02:16 | 2019-02-16 02:43 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 209.62
000400456897 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37-13021-Trafobinatip--(383607/DM_III/112 VALILIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 07:47 | 2019-02-16 07:52 | 0.074 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 57.72 | 0 | 0
000400456902 | 1 | ADIYAMAN | TUT | CIFTLIKKOK-13144-Trafobinatip--(108173/YAYLIMLI KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 07:52 | 2019-02-16 08:15 | 0.396 | 0 | 0 | 7 | 1164 | 0 | 0 | 2.77 | 460.94
000400457047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU KOK CAGLAYANCERIT-19077-Trafobinatip--(863965/K CERIT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 08:08 | 2019-02-16 08:45 | 0.618 | 0 | 25 | 2 | 600 | 0 | 15.45 | 1.24 | 370.8
000400456901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 5 KOK BINASI-3433-Trafobinatip--(88913)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 08:11 | 2019-02-16 09:37 | 1.419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0
000400457127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAGMURLU-269-Trafobinatip--(92517)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 08:27 | 2019-02-16 08:59 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.31
000400455814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(122634 - 122635 - 122636 - 122637 - 250586 - 250587 - 266905 - 314987 - 314988 - 314989 - 314994 - 314995 - 315089)-(LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-16 08:30 | 2019-02-16 14:30 | 6 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 0
000400456926 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GOZPINAR TR-9040-Trafobinatip--(88333)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 08:43 | 2019-02-16 09:27 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400456908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SU DEPOSU YANI (DM20-TR25) MNB-19466-Trafobinatip--(220034 - 270116 - 317047)-(LVSC-LVSC-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 08:43 | 2019-02-16 08:47 | 0.061 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0
100600040900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382975/KALE FATMALI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 08:59 | 2019-02-16 09:00 | 0.019 | 5 | 1971 | 5 | 541 | 0.1 | 37.45 | 0.1 | 10.28
000400455815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698668-28258-Enhdirek--(48068/HAT29129)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-16 09:00 | 2019-02-16 12:00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 831 | 0 | 0 | 12 | 2493
000400456937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-773-Trafobinatip--(852464/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-16 09:00 | 2019-02-16 10:00 | 1 | 0 | 102 | 54 | 793 | 0 | 102 | 54 | 793
000400456975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR-1210-Trafobinatip--(75843)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 09:00 | 2019-02-16 10:01 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400456921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12195581-1738-Agpanobox--(32659)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 09:40 | 2019-02-16 10:30 | 0.838 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
000400456935 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-3-12684-Trafobinatip--(103083)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-16 09:46 | 2019-02-16 10:45 | 0.978 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 0 | 0
000400457005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-1152-Trafobinatip--(95122)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 09:48 | 2019-02-16 10:45 | 0.949 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0
000400456924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YAVUZ SELIM TR-824-Trafobinatip--(69066)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 09:58 | 2019-02-16 11:00 | 1.046 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 25.1 | 0 | 11.51
000400456927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI MUHTARLIK MNB-14560-Trafobinatip--(284485)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 10:02 | 2019-02-16 10:51 | 0.814 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0 | 0
000400456934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13965081-127712-Agdirek--(42163)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 10:13 | 2019-02-16 11:08 | 0.908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
000400457032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-315-Trafobinatip--(1840)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 10:32 | 2019-02-16 11:01 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.47
000400456940 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-13027-Trafobinatip--(120070/DM_II/5 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 10:43 | 2019-02-16 10:47 | 0.054 | 9 | 3316 | 0 | 1 | 0.49 | 179.06 | 0 | 0.05
000400456963 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/7-A-12958-Trafobinatip--(132980/DM_II/7-ANIN ESENTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 10:53 | 2019-02-16 10:59 | 0.101 | 5 | 1013 | 0 | 1 | 0.51 | 102.31 | 0 | 0.1
000400456965 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/95 AKBANK ARKASI-2217798-Trafobinatip--(372461)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 10:57 | 2019-02-16 12:05 | 1.121 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0
000400456984 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919488-74123-Agdirek--(121453)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 11:00 | 2019-02-16 11:25 | 0.422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
000400456948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-13071-Trafobinatip--(804523/F1 KAHRAMANMARAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 11:08 | 2019-02-16 11:30 | 0.365 | 25 | 500 | 74 | 596 | 9.13 | 182.5 | 27.01 | 217.54
000400456954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13730479-51011-Ogmusdirek--(28500)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 11:28 | 2019-02-16 16:00 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.61
000400456981 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666474-13780-Enhdirek--(86133)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 11:31 | 2019-02-16 12:46 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 115.97
000400456982 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91724/SAMSAT TR7 CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-16 12:00 | 2019-02-16 13:30 | 1.5 | 6 | 309 | 0 | 0 | 9 | 463.5 | 0 | 0
000400456965 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/95 AKBANK ARKASI-2217798-Trafobinatip--(372461)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 12:05 | 2019-02-16 12:08 | 0.05 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
000400456990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12252592-7659-Agpanobox--(125345 - 164741)-(LV-LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-16 12:10 | 2019-02-16 12:49 | 0.645 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0
000400456961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072241-3041-Ogmusdirek--(42409)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 12:20 | 2019-02-16 15:45 | 3.411 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.64
000400457011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13764841-25563-Agdirek--(221457)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 12:21 | 2019-02-16 13:01 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400456967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-986-Trafobinatip--(36347)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 12:43 | 2019-02-16 13:01 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000400456981 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666474-13780-Enhdirek--(86133/PIRKETCILER CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 12:46 | 2019-02-16 12:51 | 0.081 | 0 | 0 | 9 | 256 | 0 | 0 | 0.73 | 20.74
000400457057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13680668-36286-Enhdirek--(47015/HAT29105)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 12:51 | 2019-02-16 13:21 | 0.502 | 6 | 3891 | 8 | 2095 | 3.01 | 1953.28 | 4.02 | 1051.69
000400456978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-12995-Enhdirek--(22273/HAT14639)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 12:55 | 2019-02-16 13:15 | 0.333 | 2 | 330 | 0 | 29 | 0.67 | 109.89 | 0 | 9.66
000400456973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2600-Trafobinatip--(139845)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 12:56 | 2019-02-16 15:00 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400457017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13756471-58116-Agdirek--(294196)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 13:15 | 2019-02-16 13:44 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400457025 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833489-1783-Enhdirek--(71153)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 13:19 | 2019-02-16 13:45 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.91
000400457025 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833489-1783-Enhdirek--(71153/KURUGOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 13:45 | 2019-02-16 13:55 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 18.7
000400456991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933598-119788-Agdirek--(227061)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 13:58 | 2019-02-16 14:16 | 0.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
000400457034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13870959-105694-Agdirek--(107485)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 13:59 | 2019-02-16 15:13 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7
000400456676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791815-7505-Ogmusdirek--(263616)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 14:00 | 2019-02-16 14:15 | 0.25 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
000400457004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696556-107998-Agdirek--(86468)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 14:18 | 2019-02-16 16:15 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.89
000400457059 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13827383-14189-Agdirek--(81860)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 14:19 | 2019-02-16 15:00 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400457044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833100-776-Enhdirek--(2409/HAT5358)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 14:44 | 2019-02-16 15:01 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 24.06
000400457101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14007887-1024980-Agdirek--(1424077)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 15:45 | 2019-02-16 15:50 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09
000400457058 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198997-1619-Agpanobox--(114618)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 15:52 | 2019-02-16 16:04 | 0.199 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
000400457086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TAHIYBEY TR-18-Trafobinatip--(90424)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 15:57 | 2019-02-16 16:44 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.48
000400457062 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914157-6690-Ogmusdirek--(152290)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 16:14 | 2019-02-16 16:21 | 0.121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
000400457073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6D1 KOK BINASI-1995-Trafobinatip--(82929)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 16:16 | 2019-02-16 17:32 | 1.272 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 181.9 | 0 | 0
000400457173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14054573-99742-Agdirek--(259142)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 16:32 | 2019-02-16 17:38 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400457075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13708849-49566-Agdirek--(109805)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 16:42 | 2019-02-16 18:00 | 1.302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
000400457093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796939-102953-Agdirek--(182131)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 16:43 | 2019-02-16 17:56 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
000400457148 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR005574-6515-Trafobinatip--(28025)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 17:23 | 2019-02-16 18:29 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.69
000400457103 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-10863-Enhdirek--(79817)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 17:24 | 2019-02-16 18:00 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.71
000400457087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14038437-96100-Agdirek--(119724)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 17:33 | 2019-02-16 19:00 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400457116 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999472-10265-Ogmusdirek--(71493)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 17:48 | 2019-02-16 18:03 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400457142 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13800363-6438-Ogmusdirek--(84237)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 17:53 | 2019-02-16 18:09 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
000400457103 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-10863-Enhdirek--(79817/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 18:00 | 2019-02-16 18:06 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0.6 | 9.2
000400457118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KAVAKLI MAHALLESI-500-Trafobinatip--(509122)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 18:26 | 2019-02-16 18:46 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.39
000400457150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752063-9133-Ogmusdirek--(177972)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 18:30 | 2019-02-16 19:25 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.85
000400457129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR7 YESILOVA KESIM BETON DIREKLI-313-Trafobinatip--(493046)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 18:32 | 2019-02-16 18:57 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.07
000400457144 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13953160-12647-Agdirek--(130492)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 18:59 | 2019-02-16 19:31 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400457149 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAYOREN TR-1-6527-Trafobinatip--(28197)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 19:08 | 2019-02-16 19:31 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.22
000400457181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-355-Trafobinatip--(482200)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 19:09 | 2019-02-16 19:56 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10
000400457135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-13234-Trafobinatip--(125893)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 19:33 | 2019-02-16 20:00 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8
000400457164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TRT TR.-4825-Trafobinatip--(187729)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 19:58 | 2019-02-16 21:02 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.78
000400457182 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13938704-8635-Ogmusdirek--(11467 - 11468 - 11471 - 11472 - 11476 - 118852 - 139689 - 77698)-(LV-LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 20:17 | 2019-02-16 21:00 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 189.95
000400457157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-35-2119-Trafobinatip--(131173)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 20:19 | 2019-02-16 20:45 | 0.438 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
000400457184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13793432-83631-Agdirek--(225393)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 21:44 | 2019-02-16 22:31 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
000400457191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATLASKENT KOK BINASI-15165-Trafobinatip--(272091)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-16 23:39 | 2019-02-17 00:18 | 0.644 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 131.38 | 0 | 0.64
100600041109 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 06:06 | 2019-02-17 06:06 | 0.001 | 0 | 0 | 33 | 634 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63
100600041107 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 07:33 | 2019-02-17 07:33 | 0.001 | 0 | 0 | 72 | 910 | 0 | 0 | 0.07 | 0.91
100600040773 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 07:56 | 2019-02-17 07:56 | 0.001 | 0 | 0 | 33 | 629 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63
100600040771 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(818019/BESNI OSB CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 08:07 | 2019-02-17 08:09 | 0.03 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.27 | 0.21 | 0 | 0.03
000400457198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13734781-1143264-Enhdirek--(62147)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 08:37 | 2019-02-17 10:00 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.7
000400456477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 11 KOK BINASI-3548-Trafobinatip--(39378/TR 11 A CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-17 09:00 | 2019-02-17 15:00 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0
000400457260 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-33698-Enhdirek--(645885)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 09:04 | 2019-02-17 09:45 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.62
000400457363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3637-Trafobinatip--(137432)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 09:41 | 2019-02-17 11:00 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.27
000400457260 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-33698-Enhdirek--(645885/HAT16197)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 09:45 | 2019-02-17 09:50 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.04
000400457198 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13734781-1143264-Enhdirek--(62147/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 10:00 | 2019-02-17 10:08 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9.12
000400457225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13705829-73998-Agdirek--(210366)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 10:11 | 2019-02-17 10:40 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400457212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13824292-115615-Agdirek--(68689)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 10:37 | 2019-02-17 11:12 | 0.597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
000400457216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMLICA-BALUSAGI TR-1142-Trafobinatip--(1357652 - 1516584 - 530789 - 620961 - 622774)-(SC-SC-LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 10:48 | 2019-02-17 11:57 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.61
000400457233 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 10:58 | 2019-02-17 11:40 | 0.707 | 0 | 0 | 38 | 1092 | 0 | 0 | 26.87 | 772.04
000400457228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PETROL TR-1084-Trafobinatip--(42399)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 11:14 | 2019-02-17 12:45 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.06
000400457240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ BOYALI-3797-Trafobinatip--(223775)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 11:24 | 2019-02-17 12:56 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 60.06
000400457241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14327262-244508-Agdirek--(289424)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 11:51 | 2019-02-17 15:00 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15
000400457249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | IMAMLI TR-3743-Trafobinatip--(213804)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 12:04 | 2019-02-17 13:40 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.18
000400457272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977425-60427-Ogmusdirek--(240519)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 12:08 | 2019-02-17 12:20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3
000400457259 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999115-10623-Ogmusdirek--(108029 - 37080 - 37114 - 37117)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 12:12 | 2019-02-17 12:22 | 0.167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0
000400457278 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KASKOY KOK-12737-Trafobinatip--(778572/INLICE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 12:27 | 2019-02-17 13:37 | 1.168 | 0 | 4 | 8 | 544 | 0 | 4.67 | 9.34 | 635.39
000400457273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN TR-16171-Trafobinatip--(279028)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 12:48 | 2019-02-17 14:00 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.66
000400457376 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13871907-75656-Agdirek--(166628)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 13:06 | 2019-02-17 13:21 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
000400457285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 18 NUMARA ARIZA CIVARI 02/29-9509-Trafobinatip--(276102)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 13:13 | 2019-02-17 14:06 | 0.892 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0
000400457404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GOL TR-4822-Trafobinatip--(186301)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 13:28 | 2019-02-17 14:31 | 1.046 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 0
100600040772 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(838278/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 13:34 | 2019-02-17 13:39 | 0.089 | 0 | 0 | 83 | 951 | 0 | 0 | 7.39 | 84.64
000400457288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13680820-146619-Agdirek--(155313)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 13:44 | 2019-02-17 16:00 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.54
000400457289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13681587-143393-Agdirek--(240605)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 14:00 | 2019-02-17 15:40 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66
000400457310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13726656-52652-Agdirek--(100517)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 14:37 | 2019-02-17 16:00 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400457387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13750521-160525-Agdirek--(281610)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 14:41 | 2019-02-17 15:21 | 0.672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
000400457313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-4427-Trafobinatip--(62170/SOGUTLU KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 14:42 | 2019-02-17 15:05 | 0.393 | 0 | 0 | 18 | 775 | 0 | 0 | 7.07 | 304.58
000400457375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13855352-105875-Agdirek--(265580)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 15:03 | 2019-02-17 15:46 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43
000400457330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14124756-211690-Agdirek--(111972)-(LVSC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 15:16 | 2019-02-17 18:00 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74
000400457352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14011691-33614-Enhdirek--(61965)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 15:25 | 2019-02-17 16:11 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.6
000400457420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(47295)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 15:29 | 2019-02-17 17:00 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.61
000400457430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-18405-Trafobinatip--(851823/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 15:35 | 2019-02-17 18:00 | 2.417 | 0 | 0 | 5 | 443 | 0 | 0 | 12.09 | 1070.73
000400457343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISMAIL KARACA BAG EVI TR-3771-Trafobinatip--(145000)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 15:45 | 2019-02-17 18:00 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.95
000400457401 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715795-8745-Ogmusdirek--(58509)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 15:51 | 2019-02-17 16:03 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400457352 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14011691-33614-Enhdirek--(61965/HAT36986 - 61981/HAT37080)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 16:11 | 2019-02-17 16:16 | 0.083 | 0 | 0 | 17 | 295 | 0 | 0 | 1.41 | 24.49
000400457382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723862-44596-Agdirek--(203292)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 16:23 | 2019-02-17 17:00 | 0.618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
000400457378 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978189-2098-Ogmusdirek--(82441)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 16:26 | 2019-02-17 17:06 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400457362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FATMALI TR2 ESKI TRAFO-342-Trafobinatip--(491040)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 16:31 | 2019-02-17 16:53 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.55
000400457370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803038-102854-Agdirek--(109514)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 16:53 | 2019-02-17 17:32 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.97
000400457356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14073212-1083-Trafobinatip--(41153)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 16:54 | 2019-02-17 17:40 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.07
000400457386 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637060-8853-Ogmusdirek--(28776)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 17:10 | 2019-02-17 17:25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400457372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9206-Trafobinatip--(2656427)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 17:33 | 2019-02-17 19:40 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.5
000400457395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KEPIR TR-3884-Trafobinatip--(109302)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 17:50 | 2019-02-17 18:33 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.23
000400457419 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13916569-15491-Agdirek--(42400)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:05 | 2019-02-17 18:36 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400457408 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/31-12803-Trafobinatip--(104786)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:08 | 2019-02-17 18:45 | 0.618 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0
000400457433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ YUKARI TR-1126-Trafobinatip--(47480)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:17 | 2019-02-17 19:11 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8
000400457409 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-20638-Enhdirek--(92831)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:20 | 2019-02-17 18:37 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.96
000400457396 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(118281/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:31 | 2019-02-17 18:34 | 0.051 | 3 | 4988 | 0 | 0 | 0.15 | 254.39 | 0 | 0
000400457414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TASOCAGI MNB-11705-Trafobinatip--(383346/HAT60783)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:33 | 2019-02-17 18:56 | 0.381 | 0 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 2.67 | 225.93
000400457415 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13843370-1661-Ogmusdirek--(160503)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:34 | 2019-02-17 19:01 | 0.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
000400457413 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-5902-Trafobinatip--(105233)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:36 | 2019-02-17 18:51 | 0.243 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
000400457409 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-20638-Enhdirek--(92831/HAT58630)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:37 | 2019-02-17 18:41 | 0.067 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0.2 | 3.75
000400457399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13752357-119502-Agdirek--(147245 - 147246)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:40 | 2019-02-17 19:00 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
000400457408 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/31-12803-Trafobinatip--(104786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:45 | 2019-02-17 18:50 | 0.083 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
000400457411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12252928-17358-Agpanobox--(274726)-(LVSC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 18:53 | 2019-02-17 19:20 | 0.451 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
000400457440 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13834628-8092-Ogmusdirek--(17425)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 19:07 | 2019-02-17 19:45 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.17
000400457427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13683744-137662-Agdirek--(109343)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 20:04 | 2019-02-17 21:00 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
000400457455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-181-Trafobinatip--(318315)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-17 21:37 | 2019-02-17 22:10 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.14
000400457484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 11 KOK BINASI-3548-Trafobinatip--(239924)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 08:20 | 2019-02-18 13:51 | 5.517 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 209.65 | 0 | 0
000400457506 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-15706-Trafobinatip--(823161/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 08:23 | 2019-02-18 09:00 | 0.624 | 0 | 0 | 308 | 2420 | 0 | 0 | 192.19 | 1510.08
000400457485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13848476-58067-Ogmusdirek--(195949)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 08:24 | 2019-02-18 10:20 | 1.928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0
000400457494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/21-12799-Trafobinatip--(107599 - 165770 - 89844 - 89845 - 89846)-(LV-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 08:33 | 2019-02-18 09:01 | 0.458 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 146.56 | 0 | 0
000400457486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELI KOYU 2.TR-13494-Trafobinatip--(241631 - 241632)-(LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 08:36 | 2019-02-18 09:43 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4
000400457502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORTA TR-677-Trafobinatip--(59803)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 08:59 | 2019-02-18 09:40 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.01
000400457653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Y.KAZA CARSI TR-9442-Trafobinatip--(281397)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-18 09:00 | 2019-02-18 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 3264
000400457610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALIMPINAR KOYU TR-3982-Trafobinatip--(114232)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 09:04 | 2019-02-18 12:04 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.34
000400457491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13850247-123036-Agdirek--(280903)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 09:09 | 2019-02-18 10:00 | 0.856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
000400458111 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884902-7919-Ogmusdirek--(140095 - 21661 - 21662 - 32501 - 32502 - 32504 - 32516)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 09:36 | 2019-02-18 11:13 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 286.21
000400457591 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978843-26875-Agdirek--(124040)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 09:52 | 2019-02-18 10:17 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400457521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HILMI EFENDI MONOBLOK-2919-Trafobinatip--(263248)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 10:29 | 2019-02-18 11:28 | 0.997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0
000400457564 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995611-34644-Agdirek--(73289)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 10:51 | 2019-02-18 11:21 | 0.504 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
000400457532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK CAMII YANI TR-660-Trafobinatip--(60022)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 10:53 | 2019-02-18 11:23 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400457539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13816394-198035-Agdirek--(142407)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 10:54 | 2019-02-18 11:37 | 0.712 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
000400457551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-8-4155-Trafobinatip--(192512)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 11:11 | 2019-02-18 11:41 | 0.508 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0
000400457543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13927270-112717-Agdirek--(209823)-(LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 11:21 | 2019-02-18 11:53 | 0.523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
000400458010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37463)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 11:27 | 2019-02-18 13:09 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.26
000400457603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14351470-259441-Agdirek--(325100)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 11:45 | 2019-02-18 12:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
000400457568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792117-56518-Agdirek--(96918)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 11:45 | 2019-02-18 12:20 | 0.577 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 8.66 | 0 | 4.62
000400457565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672702-149532-Agdirek--(190920)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 11:56 | 2019-02-18 12:20 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400457552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-12508-Trafobinatip--(16586/BAYDEMIRLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 12:21 | 2019-02-18 13:20 | 0.986 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0.99 | 223.82
000400457606 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13834628-8092-Ogmusdirek--(17415)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 12:22 | 2019-02-18 14:20 | 1.975 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 7.9 | 21.73
000400457692 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919579-74965-Agdirek--(50184)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 12:52 | 2019-02-18 13:04 | 0.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
000400457588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12194939-1086-Agpanobox--(120747)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 12:57 | 2019-02-18 13:10 | 0.213 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
000400457595 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645533-7842-Ogmusdirek--(140153 - 18387 - 53300 - 88872)-(LVSC-LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 13:04 | 2019-02-18 13:40 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.31
000400457559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14139467-1213871-Ogmusdirek--(607688607695)-(T_LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 13:12 | 2019-02-18 14:48 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61
000400457615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739452-23643-Agdirek--(101060)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 13:27 | 2019-02-18 15:35 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14
000400457594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 25 KOK BINASI-3523-Trafobinatip--(89135)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 13:30 | 2019-02-18 13:54 | 0.396 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0
000400457575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12236084-17512-Agpanobox--(269207)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 13:47 | 2019-02-18 16:00 | 2.212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
000400457609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982283-39048-Enhdirek--(52117)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 13:55 | 2019-02-18 14:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.51
000400457597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13956373-170928-Agdirek--(149089 - 149094 - 199394)-(LVSC-LVSC-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 14:05 | 2019-02-18 14:23 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.46
000400457609 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982283-39048-Enhdirek--(52117/AKCALAR GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 14:05 | 2019-02-18 14:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16.03
000400457608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-4270-Trafobinatip--(194150)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 14:09 | 2019-02-18 15:01 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.59
000400457611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945819-138108-Agdirek--(126750)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 14:54 | 2019-02-18 16:10 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400457614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13774930-68954-Agdirek--(35919)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 15:05 | 2019-02-18 16:00 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000400457632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ORTA KOY TR-3799-Trafobinatip--(56860)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 15:44 | 2019-02-18 18:00 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27
000400457691 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800490-9271-Agdirek--(113464)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 15:53 | 2019-02-18 16:31 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400457672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155014-60701-Ogmusdirek--(243076)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 16:10 | 2019-02-18 16:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12
000400457647 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(93864/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 16:24 | 2019-02-18 16:29 | 0.084 | 0 | 2 | 75 | 2901 | 0 | 0.17 | 6.3 | 243.68
000400457663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13677810-149002-Agdirek--(158912)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 16:28 | 2019-02-18 18:03 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.46
000400457671 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 16:34 | 2019-02-18 16:43 | 0.148 | 0 | 0 | 59 | 275 | 0 | 0 | 8.73 | 40.7
000400457672 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155014-60701-Ogmusdirek--(243076 - 243077 - 243079)-(LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 16:40 | 2019-02-18 16:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 10.79
000400457661 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643732-7859-Ogmusdirek--(139784 - 16084 - 53509 - 53513 - 53514)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 16:51 | 2019-02-18 17:34 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 59.84
000400457680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-915-Trafobinatip--(35801)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 17:01 | 2019-02-18 19:00 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.91
000400457670 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646515-7843-Ogmusdirek--(53241)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 17:15 | 2019-02-18 17:30 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400457675 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661582-12136-Enhdirek--(78598)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 17:20 | 2019-02-18 17:36 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.86
000400457670 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646515-7843-Ogmusdirek--(53241)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 17:30 | 2019-02-18 17:37 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400457675 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661582-12136-Enhdirek--(78598/DARDOGAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 17:36 | 2019-02-18 17:42 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8.7
000400457699 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892572-73717-Agdirek--(147633)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 17:45 | 2019-02-18 18:01 | 0.263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
000400457749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-493-Trafobinatip--(20888)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 18:49 | 2019-02-18 19:26 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400457723 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13844542-74842-Agdirek--(151290)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 18:58 | 2019-02-18 19:10 | 0.201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
000400457707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13706605-51989-Agdirek--(174415)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 18:58 | 2019-02-18 20:35 | 1.611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
000400457697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13849420-121194-Agdirek--(51919)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 19:09 | 2019-02-18 20:00 | 0.852 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0
000400457731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13698083-15055-Ogmusdirek--(246251)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 19:24 | 2019-02-18 19:52 | 0.468 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 0 | 0
000400457772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019416-165406-Agdirek--(151324 - 151325)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 19:28 | 2019-02-18 20:31 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11
000400457710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR TR-678-Trafobinatip--(60164)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 19:28 | 2019-02-18 20:43 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.64
000400457717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13943975-51164-Ogmusdirek--(81942)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 19:32 | 2019-02-18 19:50 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
000400457718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255642-19588-Agpanobox--(333078)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 19:35 | 2019-02-18 20:15 | 0.663 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
000400458121 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(91971)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 19:40 | 2019-02-18 21:01 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 71.02
000400457784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14104706-204257-Agdirek--(250759)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 19:50 | 2019-02-18 20:33 | 0.707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
000400458117 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN YENI DM-13103-Trafobinatip--(778264/PINARBASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 19:51 | 2019-02-18 20:44 | 0.879 | 0 | 96 | 28 | 1178 | 0 | 84.38 | 24.61 | 1035.46
000400457727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026448-115675-Agdirek--(232591)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 20:04 | 2019-02-18 21:00 | 0.934 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0
000400457736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14176893-65480-Ogmusdirek--(220850 - 324480 - 32989 - 32994 - 33000)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 20:50 | 2019-02-18 22:19 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 311.43
000400457745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13943879-79170-Agdirek--(82066)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 20:58 | 2019-02-18 21:16 | 0.293 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
000400458121 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(91971/HAT50706)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 21:01 | 2019-02-18 21:15 | 0.236 | 0 | 0 | 7 | 141 | 0 | 0 | 1.65 | 33.28
000400458124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CELIKHAN BULAM KOK-12765-Trafobinatip--(111861/HAT1797)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 21:11 | 2019-02-18 21:26 | 0.236 | 4 | 2677 | 102 | 2514 | 0.94 | 631.77 | 24.07 | 593.3
000400457778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061699-206659-Agdirek--(116754)-(LVSC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 21:16 | 2019-02-18 21:29 | 0.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
000400457781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | ENGIZEK TR2-11149-Trafobinatip--(303689)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 22:06 | 2019-02-18 22:24 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400457768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3671-Trafobinatip--(292658)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 22:09 | 2019-02-18 23:19 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7
000400457773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SULEYMAN DEMIREL MONOBLOK-2007-Trafobinatip--(77160)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 22:27 | 2019-02-18 23:00 | 0.543 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 78.74 | 0 | 0
000400458127 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 22:37 | 2019-02-18 23:21 | 0.73 | 0 | 0 | 24 | 697 | 0 | 0 | 17.52 | 508.81
000400457785 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-13133-Trafobinatip--(110509)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 23:15 | 2019-02-18 23:52 | 0.622 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0
000400457805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14030284-36388-Enhdirek--(64533)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 23:39 | 2019-02-18 23:59 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 87.58
000400457805 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14030284-36388-Enhdirek--(64533/HAT38967)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-18 23:59 | 2019-02-19 00:04 | 0.083 | 0 | 0 | 8 | 769 | 0 | 0 | 0.66 | 63.83
000400457787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-17719-Trafobinatip--(553079)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 00:23 | 2019-02-19 01:35 | 1.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
000400457792 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12192056-1026-Agpanobox--(54540 - 96465)-(LVSC-LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-19 01:26 | 2019-02-19 02:23 | 0.938 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
000400457791 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/95 AKBANK ARKASI-12806-Trafobinatip--(90616)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 01:30 | 2019-02-19 01:45 | 0.247 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0
100600128166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8049--SBK_TRAFOBINATIP--(86057/5D4 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 04:07 | 2019-02-19 04:08 | 0.017 | 0 | 2255 | 0 | 2 | 0 | 38.34 | 0 | 0.03
000400457868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14024454-65190-Ogmusdirek--(208435)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 06:48 | 2019-02-19 07:55 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.64
000400457845 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13834628-8092-Ogmusdirek--(17425)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 06:57 | 2019-02-19 08:42 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.77
000400457794 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 15736349-12936-Trafobinatip--(111262/DM_I/3'UN DM_I/5 HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-19 07:00 | 2019-02-19 08:00 | 1 | 3 | 335 | 0 | 1 | 3 | 335 | 0 | 1
000400457802 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-18909-Trafobinatip--(860228/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 07:01 | 2019-02-19 08:13 | 1.206 | 0 | 0 | 4 | 862 | 0 | 0 | 4.82 | 1039.57
000400457795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EMIRLER TR-790-Trafobinatip--(62458)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 07:25 | 2019-02-19 09:24 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.7
000400457875 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KASKOY KOK-12737-Trafobinatip--(88767/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 07:50 | 2019-02-19 08:52 | 1.031 | 0 | 0 | 5 | 173 | 0 | 0 | 5.16 | 178.36
000400457804 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005731-7572-Trafobinatip--(41044)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 07:53 | 2019-02-19 08:11 | 0.299 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0
000400457797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665232-17697-Enhdirek--(48528/HAT28947)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 07:54 | 2019-02-19 10:32 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 312.97
000400457799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-694-Trafobinatip--(67592)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 07:57 | 2019-02-19 08:26 | 0.47 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7
000400457798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 2-565-Trafobinatip--(58251)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:08 | 2019-02-19 09:27 | 1.315 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 15.78 | 0 | 5.26
000400457804 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005731-7572-Trafobinatip--(41044)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:11 | 2019-02-19 08:15 | 0.075 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
000400457806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13847964-126681-Agdirek--(204135)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:12 | 2019-02-19 08:37 | 0.418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
000400458129 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(91971)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:12 | 2019-02-19 08:46 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 30.16
000400457956 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772671-9457-Ogmusdirek--(85972)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:21 | 2019-02-19 08:40 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.3
000400457815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-4427-Trafobinatip--(62170/SOGUTLU KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:22 | 2019-02-19 08:58 | 0.588 | 0 | 0 | 18 | 775 | 0 | 0 | 10.58 | 455.7
000400457800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13960177-1198361-Ogmusdirek--(562910)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:30 | 2019-02-19 09:00 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
000400457809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-720-Trafobinatip--(33070)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:32 | 2019-02-19 09:30 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.65
000400458074 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650051-8710-Ogmusdirek--(139572 - 45369 - 45370)-(LVSC-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:42 | 2019-02-19 09:17 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.86
000400457811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-3666-Trafobinatip--(303954)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:43 | 2019-02-19 09:40 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.58
000400458129 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(91971/HAT50706)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:46 | 2019-02-19 08:55 | 0.151 | 0 | 0 | 7 | 141 | 0 | 0 | 1.06 | 21.29
000400457835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13774930-68954-Agdirek--(35921)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:48 | 2019-02-19 10:08 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.82
000400457857 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAAGAC KOK-12730-Trafobinatip--(79126/KARAAGAC KOK YAYLAKONAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:48 | 2019-02-19 09:59 | 1.177 | 0 | 0 | 5 | 356 | 0 | 0 | 5.89 | 419.01
100600040821 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91727/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:55 | 2019-02-19 08:58 | 0.051 | 7 | 460 | 4 | 14 | 0.36 | 23.46 | 0.2 | 0.71
000400457831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14345599-260891-Agdirek--(326590)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 08:55 | 2019-02-19 09:38 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.63
000400456770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D4 KOK BINASI-1882-Trafobinatip--(893978/DIREK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-19 09:00 | 2019-02-19 10:00 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
000400458276 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA-14548-Trafobinatip--(102865)-(LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 09:00 | 2019-02-19 09:45 | 0.75 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0
000400457872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14002234-52830-Ogmusdirek--(207064)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 09:01 | 2019-02-19 09:10 | 0.147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
000400457866 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794459-8177-Ogmusdirek--(1075 - 1109 - 1116 - 139416)-(LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 09:01 | 2019-02-19 10:00 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.28
000400457823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-638-Trafobinatip--(27443)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 09:04 | 2019-02-19 12:13 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.38
000400457847 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13670729-8667-Ogmusdirek--(23234)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 09:04 | 2019-02-19 09:40 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.13
000400457821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675544-176936-Agdirek--(166960)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 09:06 | 2019-02-19 09:23 | 0.288 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4.32 | 0.29 | 0.86
000400458237 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13804514-8434-Ogmusdirek--(78761)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 09:14 | 2019-02-19 09:34 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400457829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUHARREMLER YENI TR-18485-Trafobinatip--(296224)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 09:26 | 2019-02-19 11:15 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400457850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13845644-125206-Agdirek--(235144)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 09:55 | 2019-02-19 10:30 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
000400457924 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722026-8763-Ogmusdirek--(66677)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:04 | 2019-02-19 10:20 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400457922 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13669442-8668-Ogmusdirek--(23216)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:06 | 2019-02-19 11:15 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.32
000400457911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-141-Trafobinatip--(90462)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:13 | 2019-02-19 10:45 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.67
000400457910 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-17891-Trafobinatip--(382292/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:19 | 2019-02-19 10:39 | 0.328 | 0 | 0 | 12 | 714 | 0 | 0 | 3.94 | 234.19
000400458002 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644449-8551-Ogmusdirek--(139775 - 156036 - 28752 - 28754 - 28755 - 37323 - 37327 - 37329)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:22 | 2019-02-19 10:51 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 48.28
000400457876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13653632-146822-Agdirek--(728576)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:23 | 2019-02-19 12:00 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.14
000400457958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641552-8676-Ogmusdirek--(26410)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:26 | 2019-02-19 11:43 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.23
000400457878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14194671-228911-Agdirek--(279582)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:31 | 2019-02-19 11:00 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400457908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-17895-Trafobinatip--(133746/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:35 | 2019-02-19 11:31 | 0.923 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0.92 | 213.21
000400458133 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713579-7694-Ogmusdirek--(55789)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:36 | 2019-02-19 11:35 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.31
000400457894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13698164-190156-Agdirek--(121626)-(LVSC) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 10:37 | 2019-02-19 10:49 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400457927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792225-102310-Agdirek--(181663)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 11:10 | 2019-02-19 12:00 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
000400457997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333545-66651-Ogmusdirek--(1413288)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 11:11 | 2019-02-19 11:16 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09
000400457951 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786171-8178-Ogmusdirek--(1)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 11:37 | 2019-02-19 12:41 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.41
000400457906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14056964-7800-Enhdirek--(12978/HAT9152)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 11:42 | 2019-02-19 13:58 | 2.267 | 0 | 12 | 0 | 152 | 0 | 27.2 | 0 | 344.58
000400457991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13978578-19933-Enhdirek--(54728/SARLIOLUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 11:45 | 2019-02-19 13:56 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.06
000400457915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-3824-Trafobinatip--(149264)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 11:51 | 2019-02-19 12:46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400458036 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-17675-Trafobinatip--(382562/GERGER CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-19 12:00 | 2019-02-19 15:00 | 3 | 2 | 1108 | 39 | 2762 | 6 | 3324 | 117 | 8286
000400458073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14207054-177630-Agdirek--(166228)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 12:22 | 2019-02-19 12:42 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400458075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13668051-172082-Agdirek--(189858)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 12:33 | 2019-02-19 12:37 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16
000400457946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-11465-Trafobinatip--(239438)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 12:41 | 2019-02-19 14:21 | 1.661 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 23.25 | 0 | 6.64
000400457952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-52691-Ogmusdirek--(324608)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 12:45 | 2019-02-19 12:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400457949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLAR GIRIS TR-948-Trafobinatip--(239818)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 12:46 | 2019-02-19 14:01 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.28
000400457966 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 12:46 | 2019-02-19 13:11 | 0.408 | 0 | 0 | 15 | 413 | 0 | 0 | 6.12 | 168.5
000400457952 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GOCER TR-16641-Trafobinatip--(286699 - 291477 - 324608)-(LV-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 12:55 | 2019-02-19 13:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400458050 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI CAKMAK TR 1-5464-Trafobinatip--(8572)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 12:56 | 2019-02-19 13:30 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.53
000400456771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-12511-Trafobinatip--(37231/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-19 13:00 | 2019-02-19 14:00 | 1 | 1 | 3940 | 0 | 0 | 1 | 3940 | 0 | 0
000400457954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIDEMIR DM-20354-Trafobinatip--(885405/YENIDEMIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:01 | 2019-02-19 13:36 | 0.598 | 6 | 0 | 1 | 274 | 3.59 | 0 | 0.6 | 163.85
000400458048 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664654-8150-Ogmusdirek--(9538)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:18 | 2019-02-19 14:00 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.97
000400457970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(319300/CEYHAN HES)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:18 | 2019-02-19 13:43 | 0.416 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0.42 | 0 | 0 | 14.14
000400457998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-11465-Trafobinatip--(239440)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:19 | 2019-02-19 13:49 | 0.505 | 0 | 134 | 0 | 9 | 0 | 67.67 | 0 | 4.55
000400457962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -3432-Trafobinatip--(39290/TR 30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:21 | 2019-02-19 13:23 | 0.037 | 15 | 256 | 0 | 0 | 0.56 | 9.47 | 0 | 0
000400457986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FENK TR-235-Trafobinatip--(40104)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:27 | 2019-02-19 16:25 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.95
000400458011 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978735-2104-Ogmusdirek--(83241)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:31 | 2019-02-19 14:06 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400458066 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641178-8568-Ogmusdirek--(117279 - 139838 - 26808 - 26809 - 26812)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:32 | 2019-02-19 14:11 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 40.45
000400457993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13683342-144444-Agdirek--(153905)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:34 | 2019-02-19 14:56 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.13
000400457981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 33 KOK BINASI-3443-Trafobinatip--(861327/OZEL CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:37 | 2019-02-19 13:52 | 0.249 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0
000400458008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-18962-Trafobinatip--(111260/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:41 | 2019-02-19 15:20 | 1.663 | 0 | 0 | 46 | 1212 | 0 | 0 | 76.5 | 2015.56
000400457970 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA BAGLARI MONOBLOK-8535-Trafobinatip--(166333/KAZMA CIKISI RING)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:43 | 2019-02-19 15:34 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1597.41
000400457992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG ESKI TR-13213-Trafobinatip--(154949)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:51 | 2019-02-19 17:43 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.33
000400458070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13735933-23477-Agdirek--(38329)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:53 | 2019-02-19 14:41 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.96
000400458004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANUNI MAH 1 SOK DIREK TIPI TR-3629-Trafobinatip--(297280)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:54 | 2019-02-19 15:54 | 1.989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0
000400457991 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13978578-19933-Enhdirek--(54726/KURTUL HATTI - 54728/SARLIOLUK HATTI)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 13:56 | 2019-02-19 14:01 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 20
000400458047 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13744272-4919-Enhdirek--(73902)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:04 | 2019-02-19 14:30 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.95
000400458006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655219-51096-Ogmusdirek--(218190 - 283528 - 283529 - 33778 - 33804 - 85787)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:08 | 2019-02-19 14:40 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.02
000400458015 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-8581-Ogmusdirek--(131681 - 24357 - 24358 - 24361)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:12 | 2019-02-19 14:40 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 76.86
000400458108 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651369-8057-Ogmusdirek--(115903 - 115919 - 115930 - 133376)-(LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:12 | 2019-02-19 14:55 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.27
000400458014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AFET EVLERI TR-14869-Trafobinatip--(276526)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:16 | 2019-02-19 14:35 | 0.328 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0
000400458020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANDIL MNB-6706-Trafobinatip--(128893/KAZMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:24 | 2019-02-19 14:46 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 192.83
000400458034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-3819-Trafobinatip--(1470306 - 1513540 - 619691 - 619693 - 619697)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:27 | 2019-02-19 17:11 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.17
100600127838 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/ - 266184/)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:27 | 2019-02-19 14:27 | 0.003 | 2 | 1083 | 38 | 2724 | 0.01 | 3.25 | 0.11 | 8.17
000400458047 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13744272-4919-Enhdirek--(73902/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:30 | 2019-02-19 14:35 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.08 | 3.32
000400458023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-915-Trafobinatip--(35801)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:31 | 2019-02-19 15:06 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400458045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 3 KOK BINASI-3429-Trafobinatip--(239612)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:42 | 2019-02-19 15:24 | 0.709 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0
000400458022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ 2 TR-2456-Trafobinatip--(124560)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:48 | 2019-02-19 15:41 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50.16
000400458044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13928844-71111-Agdirek--(44232)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 14:50 | 2019-02-19 16:46 | 1.938 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0
000400458037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868846-56910-Agdirek--(164415)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:01 | 2019-02-19 15:28 | 0.46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
000400458039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR BAGRIACIKLAR-684-Trafobinatip--(60869)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:12 | 2019-02-19 17:41 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
000400458161 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-8677-Ogmusdirek--(11927 - 26703 - 26705 - 26706 - 26709)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:13 | 2019-02-19 16:36 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 165.77
000400458105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KEPIR TR-3884-Trafobinatip--(109302)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:28 | 2019-02-19 16:40 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.98
000400457970 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA BAGLARI MONOBLOK-8535-Trafobinatip--(166333/KAZMA CIKISI RING)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:34 | 2019-02-19 15:34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 8.63
000400458059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEBERRUK SITESI MNB DM19-TR12/1-19468-Trafobinatip--(316699)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:34 | 2019-02-19 17:36 | 2.034 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0
000400458114 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKTEPE (HARABA) TR-6065-Trafobinatip--(18414)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:40 | 2019-02-19 16:31 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400458231 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13804587-8445-Ogmusdirek--(84424)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:42 | 2019-02-19 19:09 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.25
000400458217 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789661-9503-Ogmusdirek--(83070)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:43 | 2019-02-19 16:02 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400458136 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790039-8470-Ogmusdirek--(139483 - 85637 - 85640 - 85641)-(LVSC-LV-LV-LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:45 | 2019-02-19 17:22 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.36
000400458192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13797460-21865-Agdirek--(158230)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:52 | 2019-02-19 17:01 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400458191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KANDIL DURUTLAR TR-4764-Trafobinatip--(223017)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 15:59 | 2019-02-19 17:20 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.37
000400458174 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800681-8650-Ogmusdirek--(4581)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:05 | 2019-02-19 17:01 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.38
000400458157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112546)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:22 | 2019-02-19 17:11 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 93.56
000400458183 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14157691-81274-Agdirek--(97301)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:27 | 2019-02-19 18:13 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76
000400458076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-954-Trafobinatip--(70036)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:36 | 2019-02-19 17:46 | 1.174 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 0 | 0
000400458080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14046621-202258-Agdirek--(225212)-(LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:37 | 2019-02-19 20:53 | 4.274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1
000400458078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13774930-68954-Agdirek--(35919)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:37 | 2019-02-19 17:30 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400458235 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13797416-57440-Agdirek--(107493)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:38 | 2019-02-19 16:51 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400458082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682216-51552-Ogmusdirek--(165115)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:42 | 2019-02-19 16:48 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400458160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14332015-246794-Agdirek--(305435)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:43 | 2019-02-19 17:30 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400458087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTEL TR-981-Trafobinatip--(74729)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:46 | 2019-02-19 17:31 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400458226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14332010-246808-Agdirek--(149369)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:52 | 2019-02-19 17:45 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
000400458095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU DELIKOLE TR-9530-Trafobinatip--(224900)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 16:53 | 2019-02-19 18:21 | 1.469 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
000400458098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978046-51283-Ogmusdirek--(163332)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:00 | 2019-02-19 17:25 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.51
000400458100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13847962-126688-Agdirek--(198743)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:10 | 2019-02-19 17:35 | 0.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
000400458096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-2898-Trafobinatip--(83962)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:14 | 2019-02-19 18:32 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.04
000400458101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-51547-Ogmusdirek--(166665)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:18 | 2019-02-19 17:22 | 0.074 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.07 | 0 | 0.44
000400458134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660799-14293-Enhdirek--(84953)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:21 | 2019-02-19 18:09 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.34
000400458098 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978046-51283-Ogmusdirek--(163331 - 163332 - 163337 - 219244 - 284180)-(LV-LV-LV-LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:25 | 2019-02-19 17:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.99
000400458104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13760096-52160-Ogmusdirek--(217275)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:26 | 2019-02-19 17:39 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400458110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-686-Trafobinatip--(62083)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:48 | 2019-02-19 18:54 | 1.104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0
000400458112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAGLIK OCAGI TR-3813-Trafobinatip--(153831)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:52 | 2019-02-19 18:03 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.89
000400458151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-1552-Trafobinatip--(263499)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:54 | 2019-02-19 19:07 | 1.221 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 180.71 | 0 | 0
000400458169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SITE 3 ARKASI TR-1583-Trafobinatip--(110033)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 17:57 | 2019-02-19 18:21 | 0.401 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 8.42 | 0 | 1.2
000400458116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUHARREMLER YENI TR-18485-Trafobinatip--(296224)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:01 | 2019-02-19 22:25 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.41
000400458123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-2958-Trafobinatip--(87251)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:01 | 2019-02-19 19:14 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.54
000400458168 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13841419-44965-Agdirek--(68424)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:06 | 2019-02-19 18:19 | 0.217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
000400458134 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660799-14293-Enhdirek--(84953/KARAKOC HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:09 | 2019-02-19 18:13 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3.91
000400458128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-2897-Trafobinatip--(252977 - 86108)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:17 | 2019-02-19 21:24 | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.42
000400458179 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13917926-10109-Ogmusdirek--(2479)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:30 | 2019-02-19 19:00 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400458185 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992985-8236-Ogmusdirek--(139881 - 71518)-(LVSC-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:33 | 2019-02-19 18:54 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.74
000400458139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13676537-146329-Agdirek--(154787 - 154791)-(LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:37 | 2019-02-19 22:00 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.13
000400458140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-3824-Trafobinatip--(149263)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:39 | 2019-02-19 19:38 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.92
000400458184 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-14544-Enhdirek--(85354)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:40 | 2019-02-19 19:40 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.1
000400458172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-10848-Trafobinatip--(270120)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:41 | 2019-02-19 19:39 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.26
000400458190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974110-51272-Ogmusdirek--(169798)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 18:55 | 2019-02-19 19:25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
000400458163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-686-Trafobinatip--(62097)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 19:11 | 2019-02-19 20:10 | 0.983 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.41 | 0 | 0
000400458199 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13864120-34652-Agdirek--(169959)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 19:20 | 2019-02-19 19:32 | 0.204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
000400458177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796856-104031-Agdirek--(181465)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 19:20 | 2019-02-19 19:54 | 0.558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400458190 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974110-51272-Ogmusdirek--(169798 - 169800 - 169801 - 219300)-(LV-LV-LV-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 19:25 | 2019-02-19 19:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.66
000400458200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13819571-197765-Agdirek--(115653)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 19:34 | 2019-02-19 20:37 | 1.047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
000400458218 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674436-7766-Ogmusdirek--(16486)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 19:36 | 2019-02-19 20:16 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29.22
000400458184 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-14544-Enhdirek--(85354/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 19:40 | 2019-02-19 19:44 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0.14 | 6.79
000400458205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13701111-175286-Agdirek--(165921)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 19:41 | 2019-02-19 20:15 | 0.576 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10.94 | 0 | 0.58
000400458211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-3819-Trafobinatip--(149373)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 20:06 | 2019-02-19 22:25 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.63
000400458225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13953715-51791-Ogmusdirek--(165691)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 20:12 | 2019-02-19 20:40 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400458203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-1214-Trafobinatip--(243588)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 20:36 | 2019-02-19 21:03 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400458244 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800860-8207-Ogmusdirek--(954)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 21:24 | 2019-02-19 22:18 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.18
000400458258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENICEKALE TR-17501-Trafobinatip--(57947)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 21:40 | 2019-02-19 22:05 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.47
000400458253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 11537034-1559-Trafobinatip--(275647)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 22:03 | 2019-02-19 22:43 | 0.655 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 75.33 | 0 | 0
000400458257 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-19 22:58 | 2019-02-20 00:49 | 1.849 | 0 | 0 | 12 | 523 | 0 | 0 | 22.19 | 967.03
000400458271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14041546-13517-Enhdirek--(20804)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 01:36 | 2019-02-20 03:15 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 202.95
000400458271 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14041546-13517-Enhdirek--(20804)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 03:15 | 2019-02-20 03:21 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 12.18
000400458273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-3824-Trafobinatip--(149263)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 06:32 | 2019-02-20 09:33 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.03
100600040788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-12834-Trafobinatip--(35167/AKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 07:42 | 2019-02-20 07:45 | 0.044 | 12 | 1811 | 7 | 41 | 0.53 | 79.68 | 0.31 | 1.8
000400458443 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-29660-Enhdirek--(105301/UCKAYA HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-20 08:00 | 2019-02-20 16:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 640
000400458277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENI YAPAN TR-1161-Trafobinatip--(52018)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 08:04 | 2019-02-20 09:20 | 1.271 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27
000400458305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI YENI TR-1232-Trafobinatip--(74166)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 09:15 | 2019-02-20 12:51 | 3.586 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.76
000400458319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR TR 2-13540-Trafobinatip--(242616)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 09:23 | 2019-02-20 10:45 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.58
000400458331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-3932-Trafobinatip--(182149)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 09:27 | 2019-02-20 10:02 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.72
000400458354 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12254165-7420-Agpanobox--(163682)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 09:45 | 2019-02-20 10:10 | 0.421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
000400458507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Yesiltepe TR-9748-Trafobinatip--(1795)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 09:46 | 2019-02-20 12:48 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400458295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DUZBAG DIREK TIPI TR-2888-Trafobinatip--(132204 - 132205 - 132385 - 132386 - 222823)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 09:50 | 2019-02-20 10:00 | 0.166 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 63.74 | 0 | 0
000400458334 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889690-8300-Ogmusdirek--(66006)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 10:00 | 2019-02-20 10:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3
000400458400 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13804587-8445-Ogmusdirek--(84430)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 10:00 | 2019-02-20 10:15 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400458372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU ESKI TR-256-Trafobinatip--(217008271142464934649446501)-(S_LVSC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 10:06 | 2019-02-20 10:40 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.91
000400458358 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667251-8660-Ogmusdirek--(14739)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 10:23 | 2019-02-20 10:51 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.26
000400458333 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13802214-9005-Agdirek--(156443)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 10:33 | 2019-02-20 11:10 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400458372 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU ESKI TR-256-Trafobinatip--(217008 - 271142 - 46493 - 46494 - 46501)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 10:40 | 2019-02-20 10:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.98
000400458329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12236812-16852-Agpanobox--(306540)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 11:06 | 2019-02-20 12:18 | 1.198 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.11 | 0 | 0
000400458344 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190842-1411-Agpanobox--(137217)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 11:17 | 2019-02-20 11:40 | 0.392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
000400458535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13700138-46294-Agdirek--(141219)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 11:20 | 2019-02-20 12:36 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400458377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-12714-Trafobinatip--(382312/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 11:28 | 2019-02-20 11:44 | 0.268 | 0 | 718 | 32 | 2841 | 0 | 192.42 | 8.58 | 761.39
000400458335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-225-Trafobinatip--(288106)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 11:33 | 2019-02-20 12:50 | 1.288 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 66.98 | 0 | 11.59
000400458339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OSMANDEDE-3483-Trafobinatip--(86587)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 11:44 | 2019-02-20 12:38 | 0.904 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0
000400458346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14030284-36388-Enhdirek--(64533/HAT38967)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 11:46 | 2019-02-20 12:26 | 0.654 | 0 | 0 | 8 | 765 | 0 | 0 | 5.23 | 500.31
000400458363 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674122-2022-Ogmusdirek--(112089)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 11:52 | 2019-02-20 12:31 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400458402 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13798776-835378-Agdirek--(1221275)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 12:07 | 2019-02-20 12:55 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400458351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13712034-907289-Agdirek--(560158)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 12:26 | 2019-02-20 13:54 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.02
000400458471 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884969-1188331-Ogmusdirek--(1227305)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 12:31 | 2019-02-20 12:55 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400458510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-402-Trafobinatip--(317195)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 12:37 | 2019-02-20 13:00 | 0.381 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 65.53 | 0 | 0
000400458438 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990130-8233-Ogmusdirek--(133240)-(LVSC) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 12:39 | 2019-02-20 12:50 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19
000400458472 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14199741-1129358-Enhdirek--(145467)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 13:04 | 2019-02-20 13:46 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.44
000400458423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGANKONAK TR-5-Trafobinatip--(91529 - 91530)-(LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 13:13 | 2019-02-20 14:01 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.42
000400458388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13680435-176879-Agdirek--(166189)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 13:22 | 2019-02-20 13:39 | 0.271 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4.07 | 0 | 0.27
000400458380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-2897-Trafobinatip--(86108)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 13:35 | 2019-02-20 15:24 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.45
000400458385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978035-37904-Enhdirek--(43723)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 13:40 | 2019-02-20 13:50 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
000400458382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-960-Trafobinatip--(277343)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 13:43 | 2019-02-20 15:00 | 1.282 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0
000400458472 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14199741-1129358-Enhdirek--(145467/HAT0)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 13:46 | 2019-02-20 13:51 | 0.078 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0.08 | 9.05
000400458385 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978035-37904-Enhdirek--(43723/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 13:50 | 2019-02-20 14:00 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
000400458398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13757414-58365-Agdirek--(164556)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 13:50 | 2019-02-20 14:36 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400458530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736395-24797-Agdirek--(39038)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 14:00 | 2019-02-20 15:05 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.18
000400458387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3671-Trafobinatip--(292654)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 14:00 | 2019-02-20 16:00 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.96
000400458410 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU CAKILLIKOYAK TRAFO-32-Trafobinatip--(16969 - 16980 - 16981 - 216281)-(LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 14:06 | 2019-02-20 14:10 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.62
000400458410 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU CAKILLIKOYAK TRAFO-32-Trafobinatip--(169691698016981216281)-(S_LV-S_LV-S_LV-S_LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 14:06 | 2019-02-20 14:10 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.59
000400458389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14328265-245532-Agdirek--(262222 - 303912)-(LVSC-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 14:17 | 2019-02-20 17:25 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13
000400458397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13952557-899256-Agdirek--(2694906)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 14:32 | 2019-02-20 16:00 | 1.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
100600040805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(116426/F4 ACIELMA FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 14:42 | 2019-02-20 14:48 | 0.1 | 2 | 0 | 41 | 1833 | 0.2 | 0 | 4.1 | 183.3
000400458415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14194743-64121-Ogmusdirek--(239643)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 14:49 | 2019-02-20 16:20 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
000400458430 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 14:50 | 2019-02-20 15:35 | 0.744 | 0 | 0 | 15 | 413 | 0 | 0 | 11.16 | 307.27
000400458432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13669266-149439-Agdirek--(191026)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 15:04 | 2019-02-20 15:21 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14
000400458456 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12197705-2244-Agpanobox--(102910)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 15:09 | 2019-02-20 16:25 | 1.272 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0
000400458417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696396-108121-Agdirek--(210680)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 15:10 | 2019-02-20 16:50 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400458513 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13894200-1114213-Enhdirek--(135883)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 15:11 | 2019-02-20 17:57 | 2.754 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0
000400458442 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714928-7975-Ogmusdirek--(67523)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 15:11 | 2019-02-20 15:50 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93
000400458446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976396-39863-Enhdirek--(63835)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 15:20 | 2019-02-20 16:48 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 105.41
000400458424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255642-19588-Agpanobox--(333078)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 15:22 | 2019-02-20 16:10 | 0.783 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
000400458425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR-2999-Trafobinatip--(120030)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 15:23 | 2019-02-20 17:15 | 1.869 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 257.92 | 0 | 0
000400458436 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993333-9751-Ogmusdirek--(125505)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 15:39 | 2019-02-20 15:49 | 0.165 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
000400458436 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993333-9751-Ogmusdirek--(125505)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 15:49 | 2019-02-20 15:52 | 0.056 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0
000400458483 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-12852-Trafobinatip--(107487)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 16:22 | 2019-02-20 17:25 | 1.057 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 29.6 | 0 | 9.51
000400458447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061823-174738-Agdirek--(165103)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 16:28 | 2019-02-20 16:41 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400458446 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976396-39863-Enhdirek--(63835/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 16:48 | 2019-02-20 16:53 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 203 | 0 | 0 | 0.33 | 16.85
000400458474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13935101-31376-Enhdirek--(63554)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 17:17 | 2019-02-20 18:25 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.53
000400458483 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-12852-Trafobinatip--(107487)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 17:25 | 2019-02-20 17:29 | 0.065 | 0 | 85 | 0 | 28 | 0 | 5.53 | 0 | 1.82
000400458491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763953-15085-Enhdirek--(2871228776)-(R_MV-R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 17:43 | 2019-02-20 18:53 | 1.174 | 1 | 27 | 0 | 503 | 1.17 | 31.7 | 0 | 590.52
000400458479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13928233-51452-Ogmusdirek--(124566)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 17:50 | 2019-02-20 19:44 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.58
000400458485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12192928-7531-Agpanobox--(257834)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 17:55 | 2019-02-20 18:08 | 0.217 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0
000400458513 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13894200-1114213-Enhdirek--(135883/HUSEYINLI ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 17:57 | 2019-02-20 18:02 | 0.089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
000400458473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMAN TR-3674-Trafobinatip--(53714)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 18:21 | 2019-02-20 20:00 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95
000400458539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103184-1209907-Ogmusdirek--(13576521516584530789620961622774)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 18:23 | 2019-02-20 20:06 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.18
000400458476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUHARREMLER YENI TR-18485-Trafobinatip--(296224)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 18:25 | 2019-02-20 19:01 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400458474 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13935101-31376-Enhdirek--(63554/HAT37092)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 18:25 | 2019-02-20 18:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000400458489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13843006-116923-Agdirek--(227840)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 18:45 | 2019-02-20 19:20 | 0.57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0
000400458491 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 18:53 | 2019-02-20 18:58 | 0.083 | 2 | 109 | 10 | 1438 | 0.17 | 9.05 | 0.83 | 119.35
000400458518 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991257-9654-Ogmusdirek--(101906 - 134038 - 165759 - 39834 - 39840 - 39841 - 39842 - 62613 - 90135)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-20 19:04 | 2019-02-20 19:19 | 0.25 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 103.75 | 0 | 0
000400458505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759333-122273-Agdirek--(1385867)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 19:31 | 2019-02-20 20:00 | 0.486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
000400458539 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103184-1209907-Ogmusdirek--(1357652 - 1516584 - 530789 - 620961 - 622774)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 20:06 | 2019-02-20 20:11 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6
000400458547 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674436-7766-Ogmusdirek--(5667)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-20 20:34 | 2019-02-20 21:21 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400458592 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658095/BELOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 07:26 | 2019-02-21 08:00 | 0.569 | 0 | 0 | 15 | 1171 | 0 | 0 | 8.54 | 666.3
100600040910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-12834-Trafobinatip--(35167/AKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 07:42 | 2019-02-21 07:45 | 0.044 | 12 | 1810 | 7 | 41 | 0.53 | 79.64 | 0.31 | 1.8
000400458582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NIZAMIYE KARSISI MONOBLOK-12830-Trafobinatip--(121589/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 07:52 | 2019-02-21 10:06 | 2.228 | 6 | 758 | 7 | 41 | 13.37 | 1688.82 | 15.6 | 91.35
000400458656 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13650451-7685-Ogmusdirek--(57356)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 08:12 | 2019-02-21 09:44 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.66
000400454972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(90922)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 08:30 | 2019-02-21 09:12 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.37
000400458603 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190842-1411-Agpanobox--(92942)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 09:12 | 2019-02-21 09:30 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
000400458605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CINARPINAR DEDELER TR-1047-Trafobinatip--(277916)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 09:26 | 2019-02-21 14:21 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.32
000400458632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13706193-42834-Agdirek--(140423)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 09:30 | 2019-02-21 10:15 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
000400459513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-8-4155-Trafobinatip--(192516)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 09:46 | 2019-02-21 10:33 | 0.78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0
000400458657 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638820-8569-Ogmusdirek--(127084)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 09:50 | 2019-02-21 10:15 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400456472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-18761-Trafobinatip--(857237/F12 SULEYMANLI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-21 09:50 | 2019-02-21 10:00 | 0.167 | 8 | 3013 | 32 | 1640 | 1.34 | 503.17 | 5.34 | 273.88
000400456475 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-18761-Trafobinatip--(857237/F12 SULEYMANLI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 14:50 | 4.833 | 8 | 3013 | 32 | 1640 | 38.66 | 14561.83 | 154.66 | 7926.12
000400458615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13875830-139378-Agdirek--(127576)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 10:12 | 2019-02-21 11:15 | 1.048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
000400458657 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638820-8569-Ogmusdirek--(127084)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 10:15 | 2019-02-21 10:25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400458628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5C1 SUDEPOSU KOK-1886-Trafobinatip--(122616)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 10:29 | 2019-02-21 14:52 | 4.377 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 507.73 | 0 | 0
000400458655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-3819-Trafobinatip--(149373)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 10:38 | 2019-02-21 12:15 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.22
000400458713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13876166-14086-Ogmusdirek--(142810)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 10:52 | 2019-02-21 11:30 | 0.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
000400458716 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKALLI TR-1-5574-Trafobinatip--(122186)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 11:10 | 2019-02-21 12:00 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.62
000400458677 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14315286-98082-Agdirek--(154946)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 11:42 | 2019-02-21 12:10 | 0.459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
100600040808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(54014/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 11:48 | 2019-02-21 12:00 | 0.201 | 0 | 0 | 15 | 1805 | 0 | 0 | 3.02 | 362.81
000400458687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TWINPORT MNB-16249-Trafobinatip--(286351)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 12:07 | 2019-02-21 14:01 | 1.89 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 77.49 | 0 | 0
000400458665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-2898-Trafobinatip--(83956 - 83963)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 12:12 | 2019-02-21 15:36 | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.22
000400458692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13694661-366-Trafobinatip--(329184)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 12:14 | 2019-02-21 12:53 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37.05
000400458714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063710-172330-Agdirek--(260207)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 12:20 | 2019-02-21 13:05 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400458672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-3999-Trafobinatip--(180932)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 12:23 | 2019-02-21 12:45 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400458704 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CINARIK MNB-12731-Trafobinatip--(131167/YAYLAKONAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 12:49 | 2019-02-21 13:26 | 0.622 | 0 | 0 | 13 | 1033 | 0 | 0 | 8.09 | 642.53
100600040812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 13:08 | 2019-02-21 13:08 | 0.009 | 14 | 1442 | 163 | 9222 | 0.13 | 12.98 | 1.47 | 83
000400458689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUHARREMLER YENI TR-18485-Trafobinatip--(296224)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 13:35 | 2019-02-21 14:32 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400458720 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865424-8299-Ogmusdirek--(70491)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 13:36 | 2019-02-21 13:49 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400458762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--(54192)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 14:00 | 2019-02-21 14:58 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.79
000400456476 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-18761-Trafobinatip--(857237/F12 SULEYMANLI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-21 14:50 | 2019-02-21 15:00 | 0.167 | 8 | 3013 | 32 | 1640 | 1.34 | 503.17 | 5.34 | 273.88
000400458797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721605-16820-Enhdirek--(88145)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 15:24 | 2019-02-21 15:44 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65
100600040822 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91727/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 15:26 | 2019-02-21 15:28 | 0.034 | 7 | 460 | 4 | 14 | 0.24 | 15.64 | 0.14 | 0.48
000400458742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13674787-146828-Agdirek--(124566)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 15:31 | 2019-02-21 17:55 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4
000400458745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14201138-229512-Agdirek--(212382)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 15:36 | 2019-02-21 17:14 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400458750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAHCELI EVLER GIRIS TR-578-Trafobinatip--(57534)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 15:42 | 2019-02-21 17:21 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
000400458797 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721605-16820-Enhdirek--(88145/HASIKAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 15:44 | 2019-02-21 15:48 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400458766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HUGTAS TR-34-Trafobinatip--(18519)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 15:54 | 2019-02-21 16:38 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.49
000400458757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI KABINI-7627-Trafobinatip--(87596/ZEYTIN KOK GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 15:54 | 2019-02-21 16:13 | 0.316 | 0 | 0 | 117 | 3230 | 0 | 0 | 36.97 | 1020.68
000400458805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736586-2045-Ogmusdirek--(294023)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 16:05 | 2019-02-21 16:47 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400458756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14120252-72299-Agdirek--(1517053)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 16:11 | 2019-02-21 17:25 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.95
000400458770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEYCEGIZ KOSOGLU USTU TR-1499-Trafobinatip--(275500)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 16:31 | 2019-02-21 17:30 | 0.991 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.51 | 0 | 0
000400458780 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12253181-7284-Agpanobox--(124420)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 16:43 | 2019-02-21 17:08 | 0.427 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0
000400458774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14113712-60708-Ogmusdirek--(334623)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 17:34 | 2019-02-21 18:42 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.26
000400458784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-3819-Trafobinatip--(149373)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 18:05 | 2019-02-21 20:28 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.76
000400458783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694002-139764-Agdirek--(198242)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 18:11 | 2019-02-21 21:24 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.22
000400458807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960650-20277-Enhdirek--(56217)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 18:26 | 2019-02-21 20:03 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.43
000400458812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38180)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 18:31 | 2019-02-21 19:30 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.33
000400458787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13924303-115584-Agdirek--(208752)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 18:34 | 2019-02-21 19:00 | 0.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
000400458786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13934620-51074-Ogmusdirek--(270092)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 18:41 | 2019-02-21 18:50 | 0.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
000400458785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13945250-51146-Ogmusdirek--(82287)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 18:46 | 2019-02-21 19:00 | 0.233 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0.7 | 0 | 3.03
000400458788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-13231-Trafobinatip--(249323)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 18:52 | 2019-02-21 20:35 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.96
000400458838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723514-3315-Ogmusdirek--(93400)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 19:10 | 2019-02-21 20:00 | 0.831 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
000400458795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893405-256824-Agdirek--(278984)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 19:29 | 2019-02-21 20:00 | 0.523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
000400458811 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201405-1575848-Agpanobox--(469204)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 19:46 | 2019-02-21 20:51 | 1.078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0
000400458807 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960650-20277-Enhdirek--(56217/HAT59964)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 20:03 | 2019-02-21 20:08 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.25 | 1.58
000400458817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14166473-112468-Agdirek--(212196 - 241834)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 20:15 | 2019-02-21 23:05 | 2.842 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.26 | 0 | 0
000400458828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR-1612-Trafobinatip--(106361)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 20:40 | 2019-02-21 22:12 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 174.88
000400458851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL TR ESKI-3925-Trafobinatip--(182007 - 182008 - 216993 - 282326)-(LV-LV-LVSC-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 22:21 | 2019-02-21 23:20 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.4
000400458852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 BOZBURUN-72-Trafobinatip--(21871)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 22:26 | 2019-02-21 23:09 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.55
000400458845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13835960-11903-Enhdirek--(9422/HAT9638)-(MV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 22:48 | 2019-02-21 22:59 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 63.17
000400458850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13994077-119283-Agdirek--(24268 - 24269)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-21 23:13 | 2019-02-22 00:20 | 1.116 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0
000400458867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675544-176936-Agdirek--(166960)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 09:04 | 2019-02-22 09:09 | 0.084 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400458892 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190842-1411-Agpanobox--(137217)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 09:18 | 2019-02-22 09:40 | 0.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
000400458884 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647451-8541-Ogmusdirek--(139770 - 30194 - 42798 - 42806 - 42810 - 42821 - 42827)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 09:26 | 2019-02-22 10:01 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 61.06
000400459007 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | NARLI KOYU-8194-Trafobinatip--(66593)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 09:35 | 2019-02-22 09:55 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.36
000400458879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARAYLI CAMI DIREK TIPI TR-2821-Trafobinatip--(129162)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 09:51 | 2019-02-22 11:15 | 1.398 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.89 | 0 | 0
000400458890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-78-4150-Trafobinatip--(193432)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 10:23 | 2019-02-22 10:54 | 0.515 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0
000400459165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SOGANCILAR ESKI TR-438-Trafobinatip--(13459 - 13461 - 212602 - 215421 - 2783/TR2 SOGANCILAR ESKI TR)-(LV-LV-LV-LVSC-MV) | TRAFO HASARI (DIŞARDAN DARBE SONUCU) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 10:43 | 2019-02-22 13:45 | 3.036 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.4
000400458911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 112 ACIL MOD5B-12756-Trafobinatip--(326084/TAVUK CIFTLIGI CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-22 11:15 | 2019-02-22 14:07 | 2.87 | 0 | 886 | 0 | 4 | 0 | 2542.82 | 0 | 11.48
000400458917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14173565-11565-Ogmusdirek--(90445 - 90446)-(LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 11:15 | 2019-02-22 11:41 | 0.428 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 27.82 | 0 | 0
000400458942 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13650903-62694-Agdirek--(4756)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 11:17 | 2019-02-22 11:30 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22
000400458917 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14173565-11565-Ogmusdirek--(131015 - 90440 - 90444 - 90445 - 90446 - 90451 - 90884 - 90888 - 90890)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 11:41 | 2019-02-22 11:48 | 0.117 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 29.72 | 0 | 0
000400458939 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13836862-10591-Ogmusdirek--(1439414402)-(R_LV-R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 11:55 | 2019-02-22 12:15 | 0.332 | 0 | 47 | 0 | 87 | 0 | 15.6 | 0 | 28.88
000400458962 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664684-8454-Agdirek--(80540)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 11:56 | 2019-02-22 13:00 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400458940 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12253195-7269-Agpanobox--(124405)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 11:57 | 2019-02-22 12:10 | 0.223 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
000400458944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14123308-139848-Agdirek--(154955)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 12:28 | 2019-02-22 14:10 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.3
000400458952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 55 KAVSAGI MONOBLOK-12658-Trafobinatip--(233623)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 13:24 | 2019-02-22 14:07 | 0.714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
000400458998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875677-58807-Ogmusdirek--(253745)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 13:25 | 2019-02-22 15:32 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12
000400459000 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12266526-7369-Agpanobox--(124600)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 14:02 | 2019-02-22 14:15 | 0.213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
000400545552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14056540-1031353-Agdirek--(684852)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 14:16 | 2019-02-22 14:51 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75
000400458973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13698152-190148-Agdirek--(167198)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 14:18 | 2019-02-22 14:31 | 0.217 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2.82 | 0 | 0.43
000400458986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR-9415-Trafobinatip--(133149/ADLIYE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 14:36 | 2019-02-22 14:56 | 0.325 | 0 | 2197 | 2 | 8 | 0 | 714.03 | 0.65 | 2.6
000400458981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1090-Trafobinatip--(45033)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 14:40 | 2019-02-22 15:30 | 0.829 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9.12 | 0 | 1.66
000400459023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974397-51271-Ogmusdirek--(164748)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 15:57 | 2019-02-22 16:20 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400459014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13729005-61836-Ogmusdirek--(25666)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 15:58 | 2019-02-22 18:40 | 2.698 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0
000400459023 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974397-51271-Ogmusdirek--(164718 - 164726 - 164748 - 175187)-(LV-LV-LV-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 16:20 | 2019-02-22 16:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8.05
000400459034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736590-2051-Ogmusdirek--(294026)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 16:40 | 2019-02-22 17:30 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
000400459030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZGURPARK MNB DM03-TR20-19642-Trafobinatip--(288438 - 315297 - 315298 - 315299 - 315300 - 315304 - 315305 - 315306 - 315310)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 17:37 | 2019-02-22 17:41 | 0.067 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 0 | 0
000400459073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAMI YANI TR-1696-Trafobinatip--(112638)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 17:55 | 2019-02-22 19:58 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 143.57
000400459056 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13887559-13162-Agdirek--(78167)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 18:17 | 2019-02-22 18:43 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400459051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13920244-117575-Agdirek--(126295 - 42543 - 43004 - 43005)-(LV-LVSC-LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 18:27 | 2019-02-22 19:46 | 1.311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0
000400459055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FENK TR-235-Trafobinatip--(40104)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 18:38 | 2019-02-22 20:51 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.41
000400459080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13920251-951189-Agdirek--(1375327)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 20:07 | 2019-02-22 20:51 | 0.719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
000400459105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14200204-211910-Agdirek--(196398 - 277226)-(LVSC-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-22 21:28 | 2019-02-22 22:40 | 1.206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
100600040896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-18385-Trafobinatip--(851314/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 02:15 | 2019-02-23 02:16 | 0.006 | 4 | 1 | 7 | 349 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 2.09
000400459144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-12596-Trafobinatip--(132844/SELIMIYE CIKISI (RING HATTI KIRIKLER))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 07:45 | 2019-02-23 09:26 | 1.688 | 0 | 0 | 12 | 142 | 0 | 0 | 20.26 | 239.7
000400459381 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-29660-Enhdirek--(105301/UCKAYA HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-23 08:00 | 2019-02-23 16:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 640
000400459148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534694-12607-Trafobinatip--(772/KIZIK GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 08:16 | 2019-02-23 08:39 | 0.375 | 0 | 0 | 4 | 1059 | 0 | 0 | 1.5 | 397.13
000400459150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KIZIK KOK-12610-Trafobinatip--(3070/KIZIK GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 08:52 | 2019-02-23 09:06 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 77.86
000400459158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13726177-34163-Agdirek--(26957)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 08:58 | 2019-02-23 10:00 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.37
000400459297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13966489-61992-Agdirek--(88678)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 09:05 | 2019-02-23 12:00 | 2.917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
000400459156 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(84801/HALILAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 09:11 | 2019-02-23 09:45 | 0.571 | 0 | 0 | 22 | 555 | 0 | 0 | 12.56 | 316.91
000400459163 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658095/BELOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 09:15 | 2019-02-23 09:46 | 0.511 | 0 | 0 | 15 | 1171 | 0 | 0 | 7.67 | 598.38
000400459259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YESILKOY MERKEZ TR-1138-Trafobinatip--(252775)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 09:33 | 2019-02-23 11:31 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.99
000400459191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12194757-5676-Agpanobox--(296635)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 10:36 | 2019-02-23 10:57 | 0.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
000400459171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ADANA YOLU-2718-Trafobinatip--(127124/AYDINEVLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 10:44 | 2019-02-23 11:03 | 0.321 | 20 | 2327 | 2 | 5 | 6.42 | 746.97 | 0.64 | 1.61
000400459177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 47 NUMARA KOK BINASI-12513-Trafobinatip--(128681/YILDIRIM MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 10:44 | 2019-02-23 11:06 | 0.361 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 544.75 | 0 | 0
000400459288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008794-52444-Ogmusdirek--(276448)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 11:00 | 2019-02-23 11:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400459185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13842951-115882-Agdirek--(49169)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 11:04 | 2019-02-23 12:00 | 0.93 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0
000400459257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-9534-Enhdirek--(14023)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 11:13 | 2019-02-23 13:33 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 285.97
000400459192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YILDIRIM YOKUSU MONOBLOK-12509-Trafobinatip--(128807)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 11:23 | 2019-02-23 11:50 | 0.456 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 169.18 | 0 | 0
000400459288 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008794-52444-Ogmusdirek--(221225 - 276448)-(LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 11:30 | 2019-02-23 11:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400459192 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YILDIRIM YOKUSU MONOBLOK-12509-Trafobinatip--(128807/IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 11:50 | 2019-02-23 12:02 | 0.2 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0
000400459200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAGLAR DERESI-1069-Trafobinatip--(44858)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 12:01 | 2019-02-23 13:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9
000400459208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-694-Trafobinatip--(67593)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 12:15 | 2019-02-23 14:00 | 1.751 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.75
000400459240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13676164-148494-Agdirek--(155967)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 12:44 | 2019-02-23 15:03 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.93
000400459220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13654107-93765-Agdirek--(55074)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 12:53 | 2019-02-23 15:07 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.45
000400459217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-2885-Trafobinatip--(257667/F-11 SEHIR 3)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 13:01 | 2019-02-23 13:04 | 0.048 | 21 | 29873 | 0 | 1 | 1.01 | 1433.9 | 0 | 0.05
000400459219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-2775-Trafobinatip--(128696/ELEKTRIK ARIZA DIZEL KOK BINASI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 13:04 | 2019-02-23 13:20 | 0.262 | 8 | 2214 | 0 | 0 | 2.1 | 580.07 | 0 | 0
000400459263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13680586-146403-Agdirek--(2057159)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 13:24 | 2019-02-23 15:07 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72
000400459257 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-9534-Enhdirek--(14023/HAT8252)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 13:33 | 2019-02-23 13:38 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 348 | 0 | 0 | 0.25 | 28.88
000400459237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13849657-58062-Ogmusdirek--(239695)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 13:54 | 2019-02-23 15:10 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
000400459512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13756465-58110-Agdirek--(167440)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 13:55 | 2019-02-23 15:33 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400459254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-954-Trafobinatip--(70036)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 14:22 | 2019-02-23 15:00 | 0.63 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0
000400459312 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14140064-19921-Enhdirek--(95667/HAT50004)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 15:04 | 2019-02-23 15:20 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.85
000400459291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072103-40095-Agdirek--(45252)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 15:45 | 2019-02-23 17:44 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.73
000400459302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978472-51235-Ogmusdirek--(169360)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 16:00 | 2019-02-23 16:25 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.92
000400459306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14351432-257763-Agdirek--(280438 - 323213)-(LVSC-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 16:17 | 2019-02-23 17:22 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400459302 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978472-51235-Ogmusdirek--(132103 - 169356 - 169358 - 169360 - 169382 - 219451 - 243017)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 16:25 | 2019-02-23 16:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12.28
100600127873 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 16:29 | 2019-02-23 16:29 | 0.001 | 0 | 0 | 97 | 536 | 0 | 0 | 0.1 | 0.54
000400459327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KAHVELER YANI TR-4384-Trafobinatip--(197599)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 18:24 | 2019-02-23 18:37 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.33
000400459354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161738)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 18:30 | 2019-02-23 18:36 | 0.098 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0
000400459402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14072966-1147541-Enhdirek--(65714)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 18:32 | 2019-02-23 20:00 | 1.467 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 17.6 | 0 | 36.68
000400459354 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161738/HAT61947)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 18:36 | 2019-02-23 18:50 | 0.232 | 0 | 40 | 0 | 64 | 0 | 9.28 | 0 | 14.85
000400459378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIL KOYU TR-5184-Trafobinatip--(171213 - 171214 - 171216 - 171219 - 171245 - 219276)-(LV-LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 18:50 | 2019-02-23 19:15 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 43.79
000400459341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVILI COLAKALILER KADIROBSITRP-3837-Trafobinatip--(190694)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 19:25 | 2019-02-23 20:54 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48
000400459349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-39433-Enhdirek--(894273/ASAGI MULK)-(MV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 19:27 | 2019-02-23 19:45 | 0.3 | 0 | 0 | 17 | 220 | 0 | 0 | 5.1 | 66
000400459399 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998015-35935-Agdirek--(146668)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 19:36 | 2019-02-23 19:47 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
000400459402 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14072966-1147541-Enhdirek--(65714/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 20:00 | 2019-02-23 20:07 | 0.117 | 0 | 12 | 0 | 99 | 0 | 1.4 | 0 | 11.58
000400459385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK ESKI ILKOGRT. KARSISI MEHMETIN EVI (-257-Trafobinatip--(663594)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 20:05 | 2019-02-23 20:46 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.42
000400459348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14030447-124368-Agdirek--(121853)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 20:08 | 2019-02-24 02:26 | 6.306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0
000400459383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AGCASAR MERKEZ-5790-Trafobinatip--(595219)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 20:25 | 2019-02-23 22:17 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5
000400459357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13858044-56934-Ogmusdirek--(129632)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 20:29 | 2019-02-23 21:27 | 0.971 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
000400459401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14166247-217537-Agdirek--(269200)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 22:10 | 2019-02-23 23:28 | 1.302 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
000400459390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-2092-Trafobinatip--(130816/AKSU FIDERI 1 SAG)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 22:23 | 2019-02-23 23:53 | 1.505 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0
100600128167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6697--SBK_TRAFOBINATIP--(304409/AKSU 2)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 23:46 | 2019-02-24 00:28 | 0.698 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0
000400459472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103189-1149588-Enhdirek--(71432)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-23 23:48 | 2019-02-24 00:49 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.05
000400459472 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103189-1149588-Enhdirek--(71432/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 00:49 | 2019-02-24 00:55 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
000400459411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217694-15329-Agpanobox--(235412)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 08:38 | 2019-02-24 12:15 | 3.616 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.94 | 0 | 0
000400459439 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669170-8001-Enhdirek--(126255)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 09:10 | 2019-02-24 10:09 | 0.984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0
000400459424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | DERBENT TR2-11141-Trafobinatip--(237768)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 09:25 | 2019-02-24 10:06 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400458267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 11 KOK BINASI-3548-Trafobinatip--(239928)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-24 09:30 | 2019-02-24 15:30 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
000400459458 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661509-7048-Enhdirek--(79458)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 09:43 | 2019-02-24 10:15 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.56
000400459432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13979001-166448-Agdirek--(148003 - 148004)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 09:47 | 2019-02-24 10:18 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400463124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-9534-Enhdirek--(14023/HAT8252)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-24 10:00 | 2019-02-24 13:00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 348 | 0 | 0 | 9 | 1044
000400459439 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669170-8001-Enhdirek--(126255/SAMBAYAT BELD.ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 10:09 | 2019-02-24 10:20 | 0.183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
000400459453 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758634-9449-Ogmusdirek--(87188)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 10:11 | 2019-02-24 10:54 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.39
000400459458 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661509-7048-Enhdirek--(79458/HAT41355)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 10:15 | 2019-02-24 10:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.49
000400459543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13708435-86912-Agdirek--(54063)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 10:31 | 2019-02-24 11:40 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000400459509 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993155-43350-Agdirek--(47797)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-24 10:50 | 2019-02-24 11:20 | 0.506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
000400459429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13710453-125739-Agdirek--(198191)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 10:57 | 2019-02-24 11:30 | 0.544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400459461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13992318-61728-Agdirek--(107560)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 11:08 | 2019-02-24 13:00 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
000400459478 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886332-77266-Agdirek--(14219)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 11:52 | 2019-02-24 12:12 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32
000400459460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TAVSANTEPE MONOBLOK-12472-Trafobinatip--(250582)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 12:04 | 2019-02-24 13:21 | 1.289 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 67.03 | 0 | 0
000400459445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(129719/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 12:04 | 2019-02-24 12:28 | 0.389 | 0 | 0 | 60 | 1600 | 0 | 0 | 23.34 | 622.4
000400459558 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13811962-762014-Agdirek--(1245299)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 12:19 | 2019-02-24 12:45 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400459466 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670052-7656-Ogmusdirek--(20220)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 12:23 | 2019-02-24 13:30 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.44
000400459465 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13688426-7644-Ogmusdirek--(104747 - 105868 - 139710 - 20098 - 20118 - 20120)-(LV-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 12:45 | 2019-02-24 12:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 23.71
000400459469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI GIRIS-886-Trafobinatip--(31030)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 13:02 | 2019-02-24 14:13 | 1.187 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0
000400459462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-15549-Trafobinatip--(870991/ORTAKLI A.KABAAGAC CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 13:26 | 2019-02-24 14:12 | 0.766 | 0 | 0 | 11 | 295 | 0 | 0 | 8.43 | 225.97
000400459457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684830-110905-Agdirek--(143483)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 13:30 | 2019-02-24 16:30 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.98
000400459450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13761017-54235-Ogmusdirek--(1530198)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 13:47 | 2019-02-24 14:00 | 0.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
000400459473 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(93876/F-14 DURAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 13:58 | 2019-02-24 14:17 | 0.317 | 0 | 0 | 140 | 2516 | 0 | 0 | 44.38 | 797.57
000400459591 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769662-8827-Ogmusdirek--(88367)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-24 14:17 | 2019-02-24 16:04 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 187.95
000400459323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13955939-34363-Enhdirek--(58130/HAT58006)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 14:30 | 2019-02-24 16:01 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66.48
000400459516 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-1116257-Enhdirek--(57769)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 14:34 | 2019-02-24 15:07 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.55 | 33.55
000400459492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | FATIH IOO TR-9405-Trafobinatip--(215446)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 14:35 | 2019-02-24 14:55 | 0.333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 0 | 0
000400459516 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-1116257-Enhdirek--(57769/GUDULGE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 15:07 | 2019-02-24 15:13 | 0.103 | 0 | 0 | 5 | 172 | 0 | 0 | 0.52 | 17.72
000400459560 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13877002-56016-Agdirek--(12366)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 15:35 | 2019-02-24 15:44 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15
000400459519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13726578-52102-Agdirek--(31011)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 16:05 | 2019-02-24 18:45 | 2.678 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 0 | 0
000400459523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14395727-67985-Ogmusdirek--(109071)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 16:24 | 2019-02-24 16:51 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.52
000400459531 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13948050-12979-Agdirek--(32189)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 16:30 | 2019-02-24 17:01 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000400459522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14056922-39869-Agdirek--(100729)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 16:33 | 2019-02-24 17:45 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400459527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12198035-350-Agpanobox--(48128)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 17:12 | 2019-02-24 17:46 | 0.573 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
000400459540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KASABASI HUYUK YANI TR-4449-Trafobinatip--(246148)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 17:46 | 2019-02-24 18:25 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400459550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3684-Trafobinatip--(54530)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 19:23 | 2019-02-24 20:11 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.16
000400459561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12267973-17965-Agpanobox--(69590)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 19:34 | 2019-02-24 20:58 | 1.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
000400459587 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651369-8057-Ogmusdirek--(115903 - 115919 - 115930 - 133376)-(LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 20:03 | 2019-02-24 20:26 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.93
000400459597 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13972577-8222-Ogmusdirek--(99555)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 20:11 | 2019-02-24 21:22 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.7
000400459568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13857907-60108-Agdirek--(60330)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 20:14 | 2019-02-24 22:30 | 2.266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
000400459576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MARASLI DURDU TR-1504-Trafobinatip--(103829)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 20:19 | 2019-02-24 20:52 | 0.555 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0
000400459577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12266809-18146-Agpanobox--(272352)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 20:56 | 2019-02-24 21:40 | 0.741 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
000400459584 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-1116257-Enhdirek--(57769)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 21:05 | 2019-02-24 21:41 | 0.595 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 1.79 | 35.11
000400459583 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125166)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 21:14 | 2019-02-24 21:22 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 46.44
000400459605 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13979353-24052-Agdirek--(168228)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 21:18 | 2019-02-24 21:47 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400459601 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642557-8583-Ogmusdirek--(24929)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 21:29 | 2019-02-24 21:39 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400459584 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-1116257-Enhdirek--(57769/GUDULGE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-24 21:41 | 2019-02-24 21:46 | 0.088 | 0 | 0 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0.44 | 15.22
000400459619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-12524-Trafobinatip--(250722)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 02:52 | 2019-02-25 03:20 | 0.473 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 0 | 0
100600040895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-937-Trafobinatip--(19843/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 06:24 | 2019-02-25 06:29 | 0.08 | 10 | 3863 | 84 | 2341 | 0.8 | 309.04 | 6.72 | 187.28
000400459626 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-12851-Trafobinatip--(646283/DUDERE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 07:57 | 2019-02-25 08:10 | 0.215 | 0 | 0 | 20 | 69 | 0 | 0 | 4.3 | 14.84
000400459710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253982-7648-Agpanobox--(164608)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 08:00 | 2019-02-25 08:30 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400459963 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-17828-Trafobinatip--(68618/KARABURUN CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-25 08:00 | 2019-02-25 08:30 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 391 | 0 | 0 | 1.5 | 195.5
000400459628 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119653/DM_IV/33 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 08:28 | 2019-02-25 08:32 | 0.066 | 1 | 4270 | 0 | 0 | 0.07 | 281.82 | 0 | 0
000400459633 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/33-12911-Trafobinatip--(111594/DM_IV/34 VE DM_IV/35 HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 08:33 | 2019-02-25 09:15 | 0.706 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 427.13 | 0 | 0
000400459636 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12192098-963-Agpanobox--(156434)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 08:36 | 2019-02-25 08:49 | 0.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
000400459645 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190817-1133-Agpanobox--(150882)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 08:38 | 2019-02-25 09:09 | 0.517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
000400459641 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13972577-8222-Ogmusdirek--(99586)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 08:48 | 2019-02-25 09:19 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1
000400459635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-18451-Trafobinatip--(884271/TOTAL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-25 09:00 | 2019-02-25 10:30 | 1.5 | 8 | 0 | 20 | 6 | 12 | 0 | 30 | 9
000400459781 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720556-20637-Enhdirek--(92830/CAYIRLI HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-25 09:00 | 2019-02-25 15:00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 18 | 336
000400459756 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712222-19935-Enhdirek--(92457/HAT48413)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 09:11 | 2019-02-25 09:41 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.31
000400459637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696399-108124-Agdirek--(87053)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 09:31 | 2019-02-25 10:30 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.97
000400459717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TEKEPINAR KOY TR-3985-Trafobinatip--(114374)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 09:37 | 2019-02-25 10:02 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400459745 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636359-7985-Ogmusdirek--(131515 - 29448 - 29450)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 10:31 | 2019-02-25 11:30 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 75.54
000400459654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196250-1581133-Agpanobox--(1353044)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-25 11:04 | 2019-02-25 12:30 | 1.433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0
000400459707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ADALET CAD DIREK TIPI TR-2136-Trafobinatip--(247947)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 11:18 | 2019-02-25 13:30 | 2.204 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
000400459667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14202265-227306-Agdirek--(277607)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 11:18 | 2019-02-25 12:58 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7
000400459680 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131033/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 11:27 | 2019-02-25 11:37 | 0.167 | 4 | 2677 | 149 | 4115 | 0.67 | 447.06 | 24.88 | 687.21
000400459714 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839506-807024-Agdirek--(1283671)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 11:35 | 2019-02-25 12:01 | 0.436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
000400459676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306371/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 11:38 | 2019-02-25 12:01 | 0.383 | 5 | 2776 | 23 | 2070 | 1.92 | 1063.21 | 8.81 | 792.81
000400459681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESMELITEPE TR-831-Trafobinatip--(249387)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 11:45 | 2019-02-25 13:00 | 1.256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
000400459686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14039445-1168325-Enhdirek--(61432)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 12:10 | 2019-02-25 13:10 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.22
000400459706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUSTAFA YILMAZ-1752-Trafobinatip--(120707 - 255615)-(LV-S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 12:37 | 2019-02-25 13:15 | 0.629 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
000400459729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULUTAS ARKASI (DERE KENAR) MNB-18985-Trafobinatip--(861765/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 12:39 | 2019-02-25 14:10 | 1.52 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13.68 | 0 | 6.08 | 0
000400459778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650412-8706-Ogmusdirek--(45308)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 12:50 | 2019-02-25 13:10 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400459709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13716707-35621-Agdirek--(270961)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 12:50 | 2019-02-25 16:45 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.38
000400459686 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14039445-1168325-Enhdirek--(61432/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 13:10 | 2019-02-25 13:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 21.71
000400459778 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650412-8706-Ogmusdirek--(45308)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 13:10 | 2019-02-25 13:17 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400459802 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918773-354-Ogmusdirek--(112867)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 13:58 | 2019-02-25 14:31 | 0.542 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0
000400459760 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13803965-8492-Ogmusdirek--(123780)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 14:01 | 2019-02-25 14:16 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.85
000400459750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 1 TR-9709-Trafobinatip--(571840)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 14:29 | 2019-02-25 15:26 | 0.944 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 58.53 | 0 | 4.72
000400459767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796674-250607-Agdirek--(183746 - 183748)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 14:33 | 2019-02-25 15:30 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
000400459782 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 14:56 | 2019-02-25 15:25 | 0.477 | 0 | 0 | 15 | 413 | 0 | 0 | 7.16 | 197
100600128356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11768--SBK_TRAFOBINATIP--(306371/SULEYMANLI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 15:01 | 2019-02-25 17:05 | 2.066 | 5 | 2776 | 23 | 2070 | 10.33 | 5735.22 | 47.52 | 4276.62
000400459887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13760206-1230-Agdirek--(137361)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 15:05 | 2019-02-25 16:30 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400459871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13831/YANTEPE HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 15:50 | 2019-02-25 16:30 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0.67 | 144.07
000400459812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TAHIYBEY TR-18-Trafobinatip--(90423)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 16:02 | 2019-02-25 16:45 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43
000400459783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13738841-37067-Agdirek--(164422)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 16:09 | 2019-02-25 18:05 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93
000400459787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-17899-Trafobinatip--(810394/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 16:16 | 2019-02-25 16:40 | 0.394 | 2 | 347 | 126 | 2101 | 0.79 | 136.72 | 49.64 | 827.79
000400459822 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847352-1115357-Enhdirek--(52371/GELDIBULDU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 16:22 | 2019-02-25 17:10 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.68
000400459833 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13996101-8626-Ogmusdirek--(11645)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 16:44 | 2019-02-25 17:55 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.27
000400459858 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15729627-5680-Trafobinatip--(9702)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 17:07 | 2019-02-25 18:20 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.91
000400459822 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847352-1115357-Enhdirek--(52371/GELDIBULDU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 17:10 | 2019-02-25 17:16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4
000400459841 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643862-7861-Ogmusdirek--(133436 - 59831 - 59833 - 59834 - 59837 - 59839)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 18:31 | 2019-02-25 18:56 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24.36
000400459845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193695-7278-Agpanobox--(272383)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 18:45 | 2019-02-25 19:32 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
000400459838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691665-129770-Agdirek--(141150)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 18:49 | 2019-02-25 19:43 | 0.901 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | 0 | 3.6
000400459889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13704745-87011-Agdirek--(138010)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 19:29 | 2019-02-25 20:39 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400459869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13965528-61530-Agdirek--(294682)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 19:50 | 2019-02-25 21:48 | 1.966 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0
000400459895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636359-7985-Ogmusdirek--(131515 - 29448 - 29450)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-25 21:12 | 2019-02-25 21:32 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25.72
000400459916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-937-Trafobinatip--(19843/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 05:28 | 2019-02-26 07:44 | 2.268 | 10 | 3857 | 84 | 2319 | 22.68 | 8747.68 | 190.51 | 5259.49
000400459955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-327-Trafobinatip--(490305)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 05:59 | 2019-02-26 09:08 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.72
000400459918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(35991/8C1 (TAVSANTEPE CIKISI))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 07:15 | 2019-02-26 07:29 | 0.236 | 0 | 2818 | 1 | 1 | 0 | 665.05 | 0.24 | 0.24
000400459950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 TETCEEZ-433-Trafobinatip--(502549)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 07:22 | 2019-02-26 08:27 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.55
000400459956 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14000384-8194-Ogmusdirek--(59986)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 08:16 | 2019-02-26 08:40 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.04
000400460044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENIKOY KIRCIUSAGI DM-4749-Trafobinatip--(53394/HAT35120 - 53409/HAT59455)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 08:30 | 2019-02-26 09:30 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136.68
000400459938 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14407751-1097077-Enhdirek--(153247)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 08:37 | 2019-02-26 08:54 | 0.281 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0
000400459924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIRNIZ TR-1049-Trafobinatip--(41806)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 08:45 | 2019-02-26 11:04 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.87
000400459938 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14407751-1097077-Enhdirek--(153247/OZEL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 08:54 | 2019-02-26 08:59 | 0.088 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
000400459976 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-9625-Ogmusdirek--(34655)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 09:21 | 2019-02-26 09:53 | 0.534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
000400459975 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13638839-8087-Ogmusdirek--(63823)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 09:26 | 2019-02-26 09:44 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400459958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-954-Trafobinatip--(571093)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 09:28 | 2019-02-26 12:25 | 2.963 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 0
000400460044 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENIKOY KIRCIUSAGI DM-4749-Trafobinatip--(53394/HAT35120 - 53409/HAT59455)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 09:30 | 2019-02-26 09:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 11.37
000400459943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARAYLI BTR-3749-Trafobinatip--(144806)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 09:43 | 2019-02-26 11:33 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.19
000400459944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1259-Trafobinatip--(49317)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 09:52 | 2019-02-26 11:23 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400460194 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-16334-Enhdirek--(86664)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 09:56 | 2019-02-26 16:00 | 6.068 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 752.43
000400460004 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14444493-102707-Agdirek--(157061)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 09:56 | 2019-02-26 10:07 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35
100600040891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10003/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 10:06 | 2019-02-26 10:07 | 0.017 | 5 | 578 | 5 | 368 | 0.09 | 9.83 | 0.09 | 6.26
100600005270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 187--SBK_TRAFOBINATIP--(306596/HAS DOKUMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 10:08 | 2019-02-26 09:49 | 0.316 | 22 | 30 | 0 | 0 | 6.95 | 9.48 | 0 | 0
000400459952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-613-Trafobinatip--(243055)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 10:12 | 2019-02-26 11:41 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.89
000400459951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14333806-247468-Agdirek--(259148)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 10:13 | 2019-02-26 11:08 | 0.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
000400460009 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-16175-Enhdirek--(88003)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 10:42 | 2019-02-26 11:05 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.27
000400459971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13849075-159383-Agdirek--(154610 - 154612)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 10:50 | 2019-02-26 11:27 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85
000400459977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | PARK YOL KAVSAGI TRAFO-90-Trafobinatip--(38581)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 10:52 | 2019-02-26 11:31 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.9
000400460009 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-16175-Enhdirek--(88003/HAT48870)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 11:05 | 2019-02-26 11:11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.2
000400459967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14049164-37583-Agdirek--(102049)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 11:15 | 2019-02-26 13:45 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5
000400460014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13718605-82530-Agdirek--(292405 - 292406 - 292407)-(LVSC-LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 11:30 | 2019-02-26 12:01 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000400459984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI TR-952-Trafobinatip--(70570)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 11:55 | 2019-02-26 13:20 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43
000400460023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786502/TAHIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 12:58 | 2019-02-26 13:25 | 0.459 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 1.38 | 23.87
000400458268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UCKAYA HES MBK-1075-Trafobinatip--(12417/HAT6199)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-26 13:00 | 2019-02-26 15:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
000400460036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FAKILAR TR-3635-Trafobinatip--(137566)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 14:07 | 2019-02-26 15:20 | 1.22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
000400460038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3760-Trafobinatip--(45036)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 14:13 | 2019-02-26 15:39 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.88
000400460026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14197317-228128-Agdirek--(250037)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 14:25 | 2019-02-26 15:45 | 1.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
000400460047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-12508-Trafobinatip--(383433/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 14:34 | 2019-02-26 16:20 | 1.766 | 4 | 0 | 3 | 175 | 7.06 | 0 | 5.3 | 309.05
000400460083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722273-44278-Agdirek--(188799)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 15:01 | 2019-02-26 16:04 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400460038 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3760-Trafobinatip--(45036/MERKEZ TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 15:39 | 2019-02-26 15:46 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8.54
000400460194 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-16334-Enhdirek--(86664/HAT47800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 16:00 | 2019-02-26 16:13 | 0.213 | 0 | 0 | 3 | 355 | 0 | 0 | 0.64 | 75.62
000400460061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13815693-57797-Agdirek--(216617 - 216618)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 16:03 | 2019-02-26 16:33 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400460065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12194216-4905-Agpanobox--(274025)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 16:07 | 2019-02-26 17:21 | 1.234 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
000400460079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13678637-974929-Agdirek--(1422925)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 16:34 | 2019-02-26 16:51 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400460125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13940852-19421-Enhdirek--(54690)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 16:36 | 2019-02-26 18:15 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.89
000400460070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14044651-17337-Enhdirek--(38136)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 17:22 | 2019-02-26 18:44 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.32
000400460096 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636179-7253-Trafobinatip--(131221 - 53780 - 53782 - 53783 - 97610 - 97623)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 17:26 | 2019-02-26 18:00 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 76.98
000400460082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13778269-4969-Ogmusdirek--(161190 - 161192)-(LVSC-LVSC) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 17:29 | 2019-02-26 17:45 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400460087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12197955-5005-Agpanobox--(274135)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 17:37 | 2019-02-26 18:11 | 0.56 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0
000400460085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGARASI TR-3759-Trafobinatip--(155230)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 17:46 | 2019-02-26 19:50 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 74.16
000400460109 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634333-7982-Ogmusdirek--(139766 - 29259 - 29261 - 29316 - 29712 - 29713)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 17:50 | 2019-02-26 18:20 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.87
000400460093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-827-Trafobinatip--(69280)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 17:53 | 2019-02-26 19:00 | 1.104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
000400460092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12198120-1681-Agpanobox--(37419)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 18:04 | 2019-02-26 18:55 | 0.847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0
000400460125 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13940852-19421-Enhdirek--(54690/YANIKLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 18:15 | 2019-02-26 18:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.58
000400460070 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14044651-17337-Enhdirek--(38136)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 18:44 | 2019-02-26 18:50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
000400460110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3758-Trafobinatip--(1514624)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 19:12 | 2019-02-26 20:01 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000400460123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684244-36213-Enhdirek--(51081/HAT31532)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 19:20 | 2019-02-26 19:55 | 0.583 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0
000400460155 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13632859-17894-Agdirek--(108816)-(LVSC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 19:21 | 2019-02-26 20:30 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400460168 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13802951-2687-Agdirek--(127377)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 19:59 | 2019-02-26 21:00 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400460144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGSAK TRP-9704-Trafobinatip--(221654)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 21:17 | 2019-02-26 22:15 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.85
000400460147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR9 ISLETME CADDESI-403-Trafobinatip--(10711)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 21:23 | 2019-02-26 21:40 | 0.296 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 0
000400460175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14155482-36002-Enhdirek--(50832)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 23:30 | 2019-02-26 23:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 20.37
000400460175 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14155482-36002-Enhdirek--(50832/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-26 23:40 | 2019-02-26 23:50 | 0.167 | 0 | 0 | 20 | 325 | 0 | 0 | 3.34 | 54.28
000400460202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14017908-162668-Agdirek--(162977)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 00:57 | 2019-02-27 01:30 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400460179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-3896-Trafobinatip--(227644)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-27 01:21 | 2019-02-27 02:20 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.43
000400460179 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13768296-203440-Agdirek--(227667)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-02-27 02:20 | 2019-02-27 09:00 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.67
000400460281 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641951-8693-Ogmusdirek--(27165)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 08:00 | 2019-02-27 08:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.25
000400460183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MERKEZ TR-1243-Trafobinatip--(242218)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 08:26 | 2019-02-27 10:18 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75
000400460363 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12198595-4021-Agpanobox--(155562)-(R_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 08:30 | 2019-02-27 08:45 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
000400460185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARSI MH TR-1065-Trafobinatip--(44454)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 08:46 | 2019-02-27 09:45 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.38
000400460192 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-8857-Trafobinatip--(457857)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 09:01 | 2019-02-27 09:15 | 0.229 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0
000400460227 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13851798-1099458-Enhdirek--(160231)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 09:02 | 2019-02-27 10:22 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.22
000400460192 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-8857-Trafobinatip--(2188424 - 456953 - 457487 - 457857 - 457858 - 458272 - 458279)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 09:15 | 2019-02-27 09:25 | 0.163 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 63.41 | 0 | 0
000400460189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14119658-208319-Agdirek--(95508)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 09:17 | 2019-02-27 11:11 | 1.897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
000400460222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061824-174739-Agdirek--(165104)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 09:22 | 2019-02-27 09:48 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85
000400460197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MURATLI TR-547-Trafobinatip--(23482)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 09:29 | 2019-02-27 12:29 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.25
000400460195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13992020-71587-Agdirek--(44163 - 44167 - 44171)-(LVSC-LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 09:32 | 2019-02-27 09:55 | 0.389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
000400460255 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14407752-1097076-Enhdirek--(138337/OZEL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 09:32 | 2019-02-27 10:45 | 1.213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0
000400460203 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 18946161-20528-Trafobinatip--(887699/PIRIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 09:38 | 2019-02-27 10:00 | 0.373 | 0 | 91 | 5 | 260 | 0 | 33.94 | 1.87 | 96.98
000400460356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37463)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 10:00 | 2019-02-27 11:21 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.01
000400460233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13694639-3728-Enhdirek--(5396/HAT56916)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 10:01 | 2019-02-27 11:04 | 1.061 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 1.06 | 102.92
000400460206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14047321-120885-Agdirek--(210194)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 10:09 | 2019-02-27 12:37 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46
000400460227 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13851798-1099458-Enhdirek--(160231/KOKLUCE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 10:22 | 2019-02-27 10:28 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.26
000400460214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687829-13897-Enhdirek--(87604)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 10:23 | 2019-02-27 10:40 | 0.288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0
000400460214 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687829-13897-Enhdirek--(87604/HARUN PETROL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 10:40 | 2019-02-27 10:45 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
000400460255 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14407752-1097076-Enhdirek--(138337/OZEL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 10:45 | 2019-02-27 10:51 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
000400460245 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864743-3635-Enhdirek--(71333)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 10:47 | 2019-02-27 11:57 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 74.09
000400460723 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13805817-8529-Ogmusdirek--(139949 - 76079 - 76080 - 76112)-(LVSC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 11:01 | 2019-02-27 11:15 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.78
000400460265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14029108-14447-Ogmusdirek--(187970)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 11:08 | 2019-02-27 11:53 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.24
000400460245 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864743-3635-Enhdirek--(71333/TOKLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 11:57 | 2019-02-27 12:08 | 0.176 | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0.35 | 32.56
100600040912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 11:59 | 2019-02-27 12:19 | 0.326 | 3 | 0 | 6 | 1451 | 0.98 | 0 | 1.96 | 473.03
000400460237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735295-2190-Ogmusdirek--(29767 - 29770)-(LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 12:07 | 2019-02-27 13:02 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.51
000400460236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-225-Trafobinatip--(288162)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 12:08 | 2019-02-27 14:25 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 95.68
000400460262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MAKSUTUSAGI ESKI TR-3304-Trafobinatip--(150409)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 12:21 | 2019-02-27 14:35 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.07
000400460250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12252991-17714-Agpanobox--(274010)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 12:25 | 2019-02-27 13:45 | 1.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
000400460253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR MONOBLOK-12824-Trafobinatip--(242565)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 12:48 | 2019-02-27 13:50 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80.11
000400460266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14113778-245973-Agdirek--(187838)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 13:20 | 2019-02-27 14:30 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.78
000400460261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13873408-95587-Agdirek--(105809)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 13:26 | 2019-02-27 14:00 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400460411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI ABARA TR-11311-Trafobinatip--(115789)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 13:30 | 2019-02-27 16:00 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400460292 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-8011-Ogmusdirek--(61990)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 13:46 | 2019-02-27 13:59 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400460273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14215530-51525-Ogmusdirek--(10684522104644657446584465944668)-(S_LVSC-S_LVSC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 13:54 | 2019-02-27 15:52 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.51
000400460337 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13970817-14418-Agdirek--(126055)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 14:24 | 2019-02-27 15:00 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400460310 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989669-9744-Ogmusdirek--(46185)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 14:32 | 2019-02-27 15:00 | 0.474 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 0 | 0
000400460354 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667138-11498-Agdirek--(33733)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 14:49 | 2019-02-27 15:30 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400460372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI KOK-4782-Trafobinatip--(54943/KANDIL-ENERJISA CIKIS)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 14:53 | 2019-02-27 16:30 | 1.619 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 1.62 | 237.99
000400460310 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989669-9744-Ogmusdirek--(46185)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 15:00 | 2019-02-27 15:10 | 0.167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0
000400460403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739092-44029-Agdirek--(295949)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 15:20 | 2019-02-27 16:35 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400460340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIHLER-3689-Trafobinatip--(484858)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 15:45 | 2019-02-27 16:50 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.16
000400460273 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14215530-51525-Ogmusdirek--(106845 - 221046 - 44657 - 44658 - 44659 - 44668)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 15:52 | 2019-02-27 15:58 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.3
000400463687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-4314-Trafobinatip--(196609)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 15:58 | 2019-02-27 16:51 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.92
000400460361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753727-162000-Agdirek--(295557 - 295558 - 50227)-(LVSC-LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 16:28 | 2019-02-27 17:47 | 1.321 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
000400460348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-18451-Trafobinatip--(852538/EVRI-TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 16:30 | 2019-02-27 16:40 | 0.165 | 0 | 0 | 85 | 863 | 0 | 0 | 14.03 | 142.4
000400460343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14174750-64076-Agdirek--(33531)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 16:43 | 2019-02-27 16:58 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400460350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12236047-17840-Agpanobox--(237934 - 296347)-(LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 16:47 | 2019-02-27 17:20 | 0.549 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
000400460400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13856974-162684-Agdirek--(45071)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 16:57 | 2019-02-27 19:02 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.17
000400460364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14139874-62824-Enhdirek--(819266)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 17:14 | 2019-02-27 18:02 | 0.795 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
000400460621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CITLIK KOY TR-4433-Trafobinatip--(200528 - 216623)-(LV-LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 17:24 | 2019-02-27 18:21 | 0.942 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2.83 | 8.48
000400460388 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85891/BEBEK KOK KUYULU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 17:33 | 2019-02-27 18:25 | 0.869 | 0 | 0 | 23 | 1074 | 0 | 0 | 19.99 | 933.31
000400460413 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978646-8433-Ogmusdirek--(21969)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 18:00 | 2019-02-27 19:20 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 147.96
000400460364 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14139874-62824-Enhdirek--(819266/DSI AKSU POMPA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 18:02 | 2019-02-27 18:07 | 0.083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0
000400460385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-820-Trafobinatip--(64418)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 18:21 | 2019-02-27 18:50 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.72
000400460396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976756-40635-Enhdirek--(65630/HASANALI-KASANLI CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 18:30 | 2019-02-27 18:58 | 0.466 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0.47 | 82.02
000400460416 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 15741002-6055-Trafobinatip--(18219)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 18:52 | 2019-02-27 19:30 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7
000400460421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13968835-187824-Agdirek--(279428 - 32246)-(LVSC-LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 19:12 | 2019-02-27 19:50 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400460415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131033/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 19:27 | 2019-02-27 20:01 | 0.568 | 4 | 2677 | 149 | 4115 | 2.27 | 1520.54 | 84.63 | 2337.32
000400460427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EFRAZLIGI TR-4922-Trafobinatip--(615998)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 19:55 | 2019-02-27 21:20 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.73
000400460433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12192631-1754-Agpanobox--(47165)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 20:09 | 2019-02-27 20:45 | 0.597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400460434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13703661-118412-Agdirek--(89412)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 20:13 | 2019-02-27 20:30 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
000400460455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14008927-30740-Enhdirek--(60660)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 20:21 | 2019-02-27 21:52 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 112.04
000400460450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13730030-34454-Agdirek--(25191)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 21:04 | 2019-02-27 22:52 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
000400460455 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14008927-30740-Enhdirek--(60660/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 21:52 | 2019-02-27 21:57 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0.17 | 18.09
000400460482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5120/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 22:26 | 2019-02-27 23:05 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 307.85
000400460486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK CIKIS TR.-1137-Trafobinatip--(47928)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 22:43 | 2019-02-27 23:45 | 1.03 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.57 | 0 | 0
000400460485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-35-2119-Trafobinatip--(131173)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 23:36 | 2019-02-28 00:20 | 0.733 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 0 | 0
000400460521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5120/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 23:40 | 2019-02-28 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 155.1
000400460489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-62196-Ogmusdirek--(246059)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-27 23:54 | 2019-02-28 | 0.093 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 10.04 | 0 | 0.09
100600128168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 578--SBK_TRAFOBINATIP--(63311/MADO CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 00:54 | 2019-02-28 01:00 | 0.092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
000400460523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE MERKEZ TR-1482-Trafobinatip--(98843)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 01:49 | 2019-02-28 02:11 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.85
000400460502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAMISCIK MNB-13195-Trafobinatip--(786621/KAMISCIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 01:49 | 2019-02-28 02:12 | 0.379 | 0 | 0 | 2 | 761 | 0 | 0 | 0.76 | 288.42
100600040823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64897/HASANALILI MBK-SEVDILLI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 03:03 | 2019-02-28 03:15 | 0.208 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0.21 | 36.61
100600040824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64893/TRT-TOPALLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 03:13 | 2019-02-28 03:16 | 0.054 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0.11 | 4.75
000400460494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63062/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 03:41 | 2019-02-28 04:07 | 0.425 | 0 | 0 | 26 | 2031 | 0 | 0 | 11.05 | 863.18
000400460494 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64897/HASANALILI MBK-SEVDILLI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 04:07 | 2019-02-28 09:22 | 5.258 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 5.26 | 925.41
000400460501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-141-Trafobinatip--(90464)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 06:21 | 2019-02-28 07:17 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400460524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANGAL MBK-18997-Trafobinatip--(862003/SEVDILLI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 06:23 | 2019-02-28 09:39 | 3.256 | 0 | 0 | 7 | 654 | 0 | 0 | 22.79 | 2129.42
000400460495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-694-Trafobinatip--(67592)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 06:40 | 2019-02-28 07:51 | 1.174 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11.74 | 0 | 11.74
000400461451 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-9-13056-Trafobinatip--(33436 - 33440 - 93918 - 93924 - 93930 - 93939 - 93940 - 93944 - 93946 - 93949)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 06:44 | 2019-02-28 10:56 | 4.212 | 0 | 242 | 0 | 43 | 0 | 1019.3 | 0 | 181.12
000400460503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KOCAFAKILI MAHALLESI-331-Trafobinatip--(216088997999819983)-(R_LVSC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 07:19 | 2019-02-28 08:20 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.4
000400460511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-496-Trafobinatip--(21032)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 07:21 | 2019-02-28 07:54 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.22
000400460505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN KOYU ESKI TR KOY ICI-4192-Trafobinatip--(183333)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 07:33 | 2019-02-28 08:51 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 108.36
000400460498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3684-Trafobinatip--(54530)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 07:37 | 2019-02-28 10:09 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.16
000400460508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YUNUS EMRE MH GES KOK-19148-Trafobinatip--(868827/IPEKLI GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 07:46 | 2019-02-28 08:05 | 0.318 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0
000400460499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1090-Trafobinatip--(45032)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 07:46 | 2019-02-28 10:00 | 2.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
000400460620 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722063-23379-Enhdirek--(25049/HAT16269)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 07:47 | 2019-02-28 08:20 | 0.553 | 0 | 90 | 1 | 4 | 0 | 49.77 | 0.55 | 2.21
000400460536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YESILKOY MERKEZ TR-1138-Trafobinatip--(252775)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 07:59 | 2019-02-28 09:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.14
000400460561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-1301-Trafobinatip--(54374)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:01 | 2019-02-28 09:10 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.51
000400460537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGANKONAK TR-5-Trafobinatip--(91529)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:06 | 2019-02-28 09:16 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.13
000400460500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-2161-Trafobinatip--(681996)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:07 | 2019-02-28 10:00 | 1.882 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71.52 | 0 | 0
000400460527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13885829-87838-Agdirek--(254189)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:19 | 2019-02-28 09:41 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36
000400460568 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-27 (UZAY CATI ALTI)-17660-Trafobinatip--(93027)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:20 | 2019-02-28 09:19 | 0.99 | 0 | 35 | 0 | 29 | 0 | 34.65 | 0 | 28.71
000400460503 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833848-803-Ogmusdirek--(1939/HAT56205)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:20 | 2019-02-28 08:23 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3.29
000400460550 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-17895-Trafobinatip--(133746/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:21 | 2019-02-28 09:05 | 0.737 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0.74 | 170.25
000400460570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13698198-14599-Ogmusdirek--(165289)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:21 | 2019-02-28 08:35 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.77
000400460528 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:22 | 2019-02-28 09:01 | 0.644 | 0 | 0 | 51 | 130 | 0 | 0 | 32.84 | 83.72
000400461551 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689861-1870-Ogmusdirek--(81535)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:26 | 2019-02-28 09:30 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.54
000400460513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13862283-53296-Ogmusdirek--(284690)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:28 | 2019-02-28 09:12 | 0.725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
000400460562 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722065-1112449-Enhdirek--(56089)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:39 | 2019-02-28 10:13 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.84
000400460549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 JANDARMA BOL-66-Trafobinatip--(22010)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:42 | 2019-02-28 09:15 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.81
000400460506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAGOZ TR-180-Trafobinatip--(318770)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 08:52 | 2019-02-28 11:27 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.37
000400460733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13705982-1955-Enhdirek--(109759/CEMILE PALA HATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 13:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
000400460517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13693755-108168-Agdirek--(87070)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:11 | 2019-02-28 10:03 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.62
000400460530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13973398-166237-Agdirek--(172266)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:12 | 2019-02-28 09:46 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400460516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-181-Trafobinatip--(318316)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:17 | 2019-02-28 10:40 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.08
000400460539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13823718-180100-Agdirek--(202208)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:19 | 2019-02-28 10:21 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.49
000400460700 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-20638-Enhdirek--(92831)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:28 | 2019-02-28 10:15 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.57
000400461551 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689861-1870-Ogmusdirek--(81535/HAT44320)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:30 | 2019-02-28 09:55 | 0.415 | 0 | 0 | 11 | 167 | 0 | 0 | 4.57 | 69.31
000400460595 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133730/YESILTEPE KOK VARLIK HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:31 | 2019-02-28 10:30 | 0.99 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 2.97 | 119.79
000400460533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK-4624-Trafobinatip--(46417/YARBASI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:31 | 2019-02-28 09:56 | 0.419 | 1 | 286 | 15 | 1139 | 0.42 | 119.83 | 6.29 | 477.24
000400460659 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712729-17174-Enhdirek--(88523)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:31 | 2019-02-28 10:30 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.82
100600128174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8398--SBK_TRAFOBINATIP--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:32 | 2019-02-28 09:34 | 0.033 | 1 | 1 | 7 | 1208 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 39.86
100600128175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8398--SBK_TRAFOBINATIP--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:35 | 2019-02-28 09:46 | 0.175 | 1 | 1 | 7 | 1208 | 0.18 | 0.18 | 1.23 | 211.4
000400460665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672176-172030-Agdirek--(189776)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:45 | 2019-02-28 09:50 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26
000400460651 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721815-8768-Ogmusdirek--(67802)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 09:59 | 2019-02-28 11:39 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.41
000400460753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13898493-11729-Ogmusdirek--(157008)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 10:35 | 0.583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0
000400460556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13750229-8022-Ogmusdirek--(262902)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:05 | 2019-02-28 11:01 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400460562 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722065-1112449-Enhdirek--(56089/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:13 | 2019-02-28 10:19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.6
000400460548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14047039-7915-Enhdirek--(7878/HAT4948)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:15 | 2019-02-28 13:44 | 3.492 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.46 | 101.27
000400460700 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-20638-Enhdirek--(31480/ATLAS YEM SAN. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:15 | 2019-02-28 10:25 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
000400460582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682216-51552-Ogmusdirek--(165115)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:23 | 2019-02-28 10:28 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400460595 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-16175-Enhdirek--(88003/HAT48870)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:30 | 2019-02-28 11:15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24
000400460659 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712729-17174-Enhdirek--(88515/KAYADIBI HATTI - 88523/KAYADIBI HATTI)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:30 | 2019-02-28 10:35 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0.33 | 4.57
000400460614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-141-Trafobinatip--(90464)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:31 | 2019-02-28 11:01 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.04
000400460636 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13917926-10109-Ogmusdirek--(2479)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:40 | 2019-02-28 11:16 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6
000400460565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14064131-150969-Agdirek--(164671)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:46 | 2019-02-28 11:27 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400460629 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KUTLUCA TR-2-6573-Trafobinatip--(18813)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 10:53 | 2019-02-28 11:31 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.05
000400460557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898701-121585-Agdirek--(60047)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 11:00 | 2019-02-28 12:19 | 1.318 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0
000400460617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(90923)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 11:08 | 2019-02-28 12:05 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.58
000400460670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14204503-1142379-Enhdirek--(312079)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 11:21 | 2019-02-28 11:26 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400460670 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14204503-1142379-Enhdirek--(312079/ERINCI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 11:26 | 2019-02-28 11:34 | 0.131 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.26 | 3.01
000400460578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(250629)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 11:27 | 2019-02-28 13:59 | 2.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
000400460591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALPARSLAN CADDEESI MONOBLOK-20508-Trafobinatip--(732332)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 11:27 | 2019-02-28 12:00 | 0.55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
000400460573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-1239-Trafobinatip--(1512313)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 11:28 | 2019-02-28 12:01 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
000400460616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737059-4838-Trafobinatip--(188571)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 11:31 | 2019-02-28 13:00 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.73
000400461556 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13885154-1185412-Ogmusdirek--(1277906)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 11:33 | 2019-02-28 11:50 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
000400460586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-657-Trafobinatip--(59730)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 11:51 | 2019-02-28 14:20 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.87
000400460635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ESREF MAHALLESI-399-Trafobinatip--(12881)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:00 | 2019-02-28 13:24 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.22
000400460693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TAHIRLI MAHALLESI-502-Trafobinatip--(510994)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:03 | 2019-02-28 13:16 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.46
000400460669 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-19040-Trafobinatip--(863181/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:14 | 2019-02-28 13:41 | 1.449 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 5.8 | 139.1
000400460642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14137426-54106-Ogmusdirek--(97160)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:16 | 2019-02-28 13:49 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.79
000400460628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MESIRE YOLU TENI BETON DIREK TR.-137-Trafobinatip--(230211)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:22 | 2019-02-28 13:12 | 0.833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
000400460641 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-8541-Enhdirek--(74581)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:25 | 2019-02-28 13:01 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 33.71
000400460603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655234-51095-Ogmusdirek--(33693)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:35 | 2019-02-28 13:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5
000400460618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM- 10 NUM- 06/26-9465-Trafobinatip--(223369)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:42 | 2019-02-28 13:09 | 0.446 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
000400460674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14026853-153554-Agdirek--(152872)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:46 | 2019-02-28 13:12 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400460612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 2 TRAFO-3840-Trafobinatip--(144175 - 159341 - 159345 - 159346 - 159349 - 219001)-(LV-LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:56 | 2019-02-28 14:17 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 181.31
000400460624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU TR-798-Trafobinatip--(65661)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:57 | 2019-02-28 18:27 | 5.503 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 192.61
000400460664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU MERKEZ TRAFO-31-Trafobinatip--(16910)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 12:59 | 2019-02-28 14:08 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.65
000400460641 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-8541-Enhdirek--(74581/KUTLUCA TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:01 | 2019-02-28 13:11 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 27.89
000400460634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-51252-Ogmusdirek--(171037)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:05 | 2019-02-28 13:30 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400460683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14058037-150995-Agdirek--(113038)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:08 | 2019-02-28 13:30 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36
000400460671 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-7762-Ogmusdirek--(16640)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:13 | 2019-02-28 14:01 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.61
000400460658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672176-172030-Agdirek--(189778)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:17 | 2019-02-28 13:23 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.69
000400460663 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874743-8408-Ogmusdirek--(140030 - 79317 - 79319 - 79320)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:29 | 2019-02-28 13:55 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.08
000400460634 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-51252-Ogmusdirek--(171036 - 171037 - 171038 - 219338 - 219339 - 219341 - 240826)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:30 | 2019-02-28 13:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10.86
000400460653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-2897-Trafobinatip--(86108)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:37 | 2019-02-28 15:58 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.45
000400460697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13753132-90437-Agdirek--(19482)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:43 | 2019-02-28 15:08 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400460639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13935882-61262-Ogmusdirek--(1503384 - 537899 - 537900 - 538220 - 538221 - 538551)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:46 | 2019-02-28 14:55 | 1.156 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 64.74 | 0 | 8.09
000400460746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13678182-172245-Agdirek--(222723)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:48 | 2019-02-28 14:02 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.38
000400460702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13955219-54774-Ogmusdirek--(1356033 - 1356100 - 608159 - 610245)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:49 | 2019-02-28 14:30 | 0.675 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | 0 | 0
000400460776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BAYAMBURNU TR-46-Trafobinatip--(222927)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 13:56 | 2019-02-28 14:32 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.71
000400460703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035961-159714-Agdirek--(248021)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:01 | 2019-02-28 14:42 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400460657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GORGEL TR-9451-Trafobinatip--(480697)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:05 | 2019-02-28 14:17 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.08
000400460714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13874460-54172-Ogmusdirek--(113943)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:05 | 2019-02-28 15:31 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.15
000400460690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-1627-Trafobinatip--(107067)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:12 | 2019-02-28 15:02 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 158.19
000400460689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13944148-129453-Agdirek--(89867)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:21 | 2019-02-28 15:00 | 0.656 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0
000400460677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983557-51112-Ogmusdirek--(118245)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:23 | 2019-02-28 14:35 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.6
000400460732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14074067-209055-Agdirek--(239537)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:25 | 2019-02-28 14:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400460721 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874743-1184959-Ogmusdirek--(1262411 - 377254 - 377256 - 377257)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:37 | 2019-02-28 15:40 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.75
000400460673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1067-Trafobinatip--(113278 - 44357)-(LVSC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:40 | 2019-02-28 16:20 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.31
000400460810 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800860-8207-Ogmusdirek--(954)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:55 | 2019-02-28 16:20 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.85
000400460728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13855347-9065-Ogmusdirek--(19971)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:55 | 2019-02-28 15:48 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400460691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOGUK PINAR TR-822-Trafobinatip--(69190)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:55 | 2019-02-28 16:57 | 2.027 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 14.19 | 0 | 18.24
000400460869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU CAKILLIKOYAK TRAFO-32-Trafobinatip--(16980)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 14:57 | 2019-02-28 16:16 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2
000400461031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756801-28571-Agdirek--(138368)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:03 | 2019-02-28 15:45 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400460699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MERKEZ TR-1243-Trafobinatip--(242218 - 242248 - 326841)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:06 | 2019-02-28 16:18 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.85
000400460809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791165-52743-Ogmusdirek--(97964)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:08 | 2019-02-28 18:29 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.76
000400460785 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640859-7696-Ogmusdirek--(131644 - 164420 - 24258 - 24263 - 24264)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:09 | 2019-02-28 15:57 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 50.02
000400460768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13865221-54160-Ogmusdirek--(107367)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:13 | 2019-02-28 17:20 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.71
000400460801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324856-1203910-Ogmusdirek--(655782)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:18 | 2019-02-28 16:55 | 1.616 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.23 | 0 | 6.46
000400460748 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13673568-16795-Agdirek--(166102)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:19 | 2019-02-28 15:55 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400460756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765873-131092-Agdirek--(153973)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:20 | 2019-02-28 16:48 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400460710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GORGEL TR-9451-Trafobinatip--(52747)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:25 | 2019-02-28 16:30 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.89
000400460750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14007887-174833-Agdirek--(144415)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:28 | 2019-02-28 15:46 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.66
000400460771 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772362-9451-Ogmusdirek--(86882)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:31 | 2019-02-28 16:10 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400460726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI TR-680-Trafobinatip--(61128)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:33 | 2019-02-28 16:48 | 1.255 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 0 | 0
000400460816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK BELEDIYE YANI TR-4378-Trafobinatip--(197442)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:35 | 2019-02-28 18:13 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.1
000400460727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK MBK FATIH KASABASI-688-Trafobinatip--(267972)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:37 | 2019-02-28 17:31 | 1.903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 0 | 0
000400460793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018256-1192269-Ogmusdirek--(647551)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:37 | 2019-02-28 16:35 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
000400460750 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14007887-174833-Agdirek--(120241 - 144415)-(LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:46 | 2019-02-28 15:51 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400460731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KILAVUZLU CAMI YANI TR-1228-Trafobinatip--(74488)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:49 | 2019-02-28 17:28 | 1.643 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 103.51 | 0 | 3.29
000400460749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:50 | 2019-02-28 16:20 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.5 | 57
000400460742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12253795-17603-Agpanobox--(315634)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:56 | 2019-02-28 18:00 | 2.076 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70.58 | 0 | 0
000400460737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILKADIN TRP-17847-Trafobinatip--(25189)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 15:59 | 2019-02-28 17:10 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.91
000400460741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-720-Trafobinatip--(33070)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:02 | 2019-02-28 17:39 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.69
000400460747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-657-Trafobinatip--(59734)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:06 | 2019-02-28 17:25 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.46
000400460795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13837620-54202-Ogmusdirek--(176069)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:12 | 2019-02-28 18:06 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.43
000400460764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-569-Trafobinatip--(57613)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:19 | 2019-02-28 18:21 | 2.039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
000400460779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT-329-Trafobinatip--(496983)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:19 | 2019-02-28 16:58 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.59
000400460749 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426/HAT26710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:20 | 2019-02-28 16:30 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0.67 | 55.28
000400460735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655219-51096-Ogmusdirek--(283529)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:23 | 2019-02-28 16:50 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.47
000400460752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026069-115222-Agdirek--(127155)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:24 | 2019-02-28 17:00 | 0.604 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.56 | 0 | 0
000400460754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACALILIK-3672-Trafobinatip--(538503)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:26 | 2019-02-28 18:14 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.03
000400460758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MERKEZ TR-1243-Trafobinatip--(242248)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:33 | 2019-02-28 21:30 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.72
000400460760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56577/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:35 | 2019-02-28 16:37 | 0.037 | 11 | 11763 | 5 | 274 | 0.41 | 435.23 | 0.19 | 10.14
000400460793 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018256-1192269-Ogmusdirek--(647551)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:35 | 2019-02-28 16:40 | 0.083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
000400460755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14069357-197169-Agdirek--(217316 - 217317)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:38 | 2019-02-28 19:09 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.15
000400460759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-2297-Trafobinatip--(122952)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:38 | 2019-02-28 17:00 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400460797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13777152-49187-Ogmusdirek--(214805)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:40 | 2019-02-28 17:05 | 0.417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0
000400460757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI VELILER TRP-17844-Trafobinatip--(726104)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:41 | 2019-02-28 17:32 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.39
000400461240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324851-66451-Ogmusdirek--(301532)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:42 | 2019-02-28 16:55 | 0.203 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 10.56 | 0 | 0.41
000400460812 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786156-9471-Ogmusdirek--(3782)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:50 | 2019-02-28 17:31 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.76
000400460772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795712-52894-Ogmusdirek--(216991)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:50 | 2019-02-28 17:32 | 0.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
000400460854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(217233 - 90921 - 90922 - 90923)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:52 | 2019-02-28 19:20 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 172.69
000400460801 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324856-1203910-Ogmusdirek--(655782)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:55 | 2019-02-28 17:00 | 0.083 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0.17 | 0 | 1.41
000400460766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EKIZCE TR-1260-Trafobinatip--(53381)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 16:56 | 2019-02-28 18:34 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.19
000400460774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HARMANCIK-786-Trafobinatip--(58179)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:06 | 2019-02-28 19:55 | 2.818 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 135.26 | 0 | 28.18
000400460915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013885-1203907-Ogmusdirek--(529417)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:12 | 2019-02-28 20:55 | 3.712 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.83 | 0 | 0
000400460822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752900-54157-Ogmusdirek--(113621)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:15 | 2019-02-28 18:49 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.32
000400460848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALICLI TR-1697-Trafobinatip--(113376)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:17 | 2019-02-28 19:36 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 134.33
000400460769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOZ DERE-1276-Trafobinatip--(49540)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:18 | 2019-02-28 20:36 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.61
000400460827 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721737-8751-Ogmusdirek--(66097)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:30 | 2019-02-28 18:00 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.04
000400460806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684223-53964-Ogmusdirek--(166546)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:30 | 2019-02-28 18:10 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 41.35
000400460777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KIZILOLUK MERKEZ-381-Trafobinatip--(7264)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:32 | 2019-02-28 17:59 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20.52
000400460791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13939271-1159981-Enhdirek--(71802)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:33 | 2019-02-28 20:12 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.27
000400460796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14179099-64368-Ogmusdirek--(281368)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:35 | 2019-02-28 18:09 | 0.575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
000400460799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIHLER-2669-Trafobinatip--(1513915484858538779541131)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:36 | 2019-02-28 20:07 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.4
000400460800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12198106-4476-Agpanobox--(37489)-(S_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:39 | 2019-02-28 18:35 | 0.929 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
000400460792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI TR-680-Trafobinatip--(61129)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:50 | 2019-02-28 19:25 | 1.59 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 0
000400460859 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13855883-10578-Ogmusdirek--(13218)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:50 | 2019-02-28 18:45 | 0.921 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 78.29 | 0 | 0
000400460861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13756014-54020-Ogmusdirek--(219920)-(T_LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:55 | 2019-02-28 19:52 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94
000400460888 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850505-1499-Enhdirek--(645814/HAT61080)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:56 | 2019-02-28 19:38 | 1.697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0
000400460803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK CAMII YANI TR-5063-Trafobinatip--(534712)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 17:58 | 2019-02-28 20:57 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9
000400460844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13753484-54270-Ogmusdirek--(99267)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:08 | 2019-02-28 19:29 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000400460806 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684223-53964-Ogmusdirek--(166507 - 166508 - 166509 - 166546 - 218701 - 239499)-(LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:10 | 2019-02-28 18:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14.2
000400460824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELMALAR TR-13207-Trafobinatip--(272682)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:11 | 2019-02-28 22:00 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.64
000400461299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13698192-51926-Ogmusdirek--(165314)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:11 | 2019-02-28 18:16 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.72
000400460835 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640829-7697-Ogmusdirek--(131643 - 24275 - 24281)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:11 | 2019-02-28 18:30 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.44
000400460825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14179099-64368-Ogmusdirek--(281368)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:12 | 2019-02-28 19:00 | 0.793 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
000400460849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968976-63234-Agdirek--(118246)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:18 | 2019-02-28 18:46 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93
100600040825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:18 | 2019-02-28 18:18 | 0.001 | 0 | 0 | 17 | 1236 | 0 | 0 | 0.02 | 1.24
000400460817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYAKLICAOLUK TR-13219-Trafobinatip--(143606)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:20 | 2019-02-28 20:00 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.41
000400461320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117312-59809-Ogmusdirek--(239506)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:22 | 2019-02-28 18:27 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400460864 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13751463-25773-Enhdirek--(103941)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:24 | 2019-02-28 19:05 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37
000400460802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14332746-244448-Agdirek--(302561)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:24 | 2019-02-28 19:10 | 0.766 | 0 | 63 | 0 | 13 | 0 | 48.26 | 0 | 9.96
000400460811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-827-Trafobinatip--(69282)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:26 | 2019-02-28 20:41 | 2.256 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22.56 | 0 | 2.26
000400461034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MURSEL TR-20-Trafobinatip--(293098 - 90123 - 90129 - 90131 - 90154)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:28 | 2019-02-28 20:15 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 134.25
000400461071 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886288-8415-Ogmusdirek--(79143)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:35 | 2019-02-28 18:50 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.58
000400460832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TAHIRLI MAHALLESI-502-Trafobinatip--(510835)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:38 | 2019-02-28 19:05 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.63
000400460891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 FEVZIYE MERKEZ-73-Trafobinatip--(22238)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:38 | 2019-02-28 19:06 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7
000400460858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-51252-Ogmusdirek--(171036)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:40 | 2019-02-28 19:10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4
000400460872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-4379-Trafobinatip--(198108)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:44 | 2019-02-28 20:15 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.03
000400460852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KASABASI UNIVERSITE KARŞISI TR-4031-Trafobinatip--(184151)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:45 | 2019-02-28 19:41 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.18
000400460877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEK TR2-15666-Trafobinatip--(115490)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:50 | 2019-02-28 20:17 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400460823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILKADIN TRP-17847-Trafobinatip--(25189)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:50 | 2019-02-28 19:25 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.92
000400461022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-4803-Trafobinatip--(142802 - 142813 - 198522 - 198525 - 305749)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:54 | 2019-02-28 20:20 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 88.6
000400460829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-24-2130-Trafobinatip--(130836)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 18:59 | 2019-02-28 19:56 | 0.956 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 130.97 | 0 | 0
000400460845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-15601-Trafobinatip--(21416)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:00 | 2019-02-28 19:12 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.59
000400460830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-694-Trafobinatip--(67591)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:01 | 2019-02-28 22:15 | 3.221 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 32.21 | 0 | 32.21
000400460864 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13751463-25773-Enhdirek--(103941)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:05 | 2019-02-28 19:26 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400460858 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-51252-Ogmusdirek--(171036 - 171037 - 171038 - 219338 - 219339 - 219341 - 240826)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:10 | 2019-02-28 19:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10.86
000400460870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13976601-51084-Ogmusdirek--(32212)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:10 | 2019-02-28 19:40 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400460831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SENDAVULCU DIREK TIPI TR-3623-Trafobinatip--(274531)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:12 | 2019-02-28 20:36 | 1.396 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.28 | 0 | 0
000400461401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KURTUL MEYMENDI TR-4766-Trafobinatip--(174973)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:12 | 2019-02-28 20:48 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.56
000400460863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796136-84112-Agdirek--(207506)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:14 | 2019-02-28 19:57 | 0.706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
000400460899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662247-6202-Enhdirek--(78941)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:15 | 2019-02-28 19:41 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8
000400461409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061620-51548-Ogmusdirek--(165056)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:19 | 2019-02-28 19:25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.51
000400460904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875858-51251-Ogmusdirek--(171096 - 171097 - 219521)-(LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:22 | 2019-02-28 20:15 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400460855 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914171-74233-Agdirek--(46628)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:23 | 2019-02-28 19:45 | 0.366 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
000400460871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KESMEZ YENI TR-20361-Trafobinatip--(328738)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:25 | 2019-02-28 20:31 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.43
000400460949 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661820-12183-Enhdirek--(81040)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:28 | 2019-02-28 20:15 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.74
000400460865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-40890-Enhdirek--(52379)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:30 | 2019-02-28 19:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.02
000400460850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAYBERLI DIREK TIPI TR-2084-Trafobinatip--(127819)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:30 | 2019-02-28 20:12 | 0.697 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41.82 | 0 | 0
000400460851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11 SOK YENI MONOBLOK(MEVLANA MAH.)-14584-Trafobinatip--(282243)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:30 | 2019-02-28 21:10 | 1.658 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 101.14 | 0 | 0
000400460895 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13977638-8144-Ogmusdirek--(12060)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:34 | 2019-02-28 20:25 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
000400461288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-52757-Ogmusdirek--(322955)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:35 | 2019-02-28 19:41 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5.09
000400460888 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850505-1499-Enhdirek--(69195/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:38 | 2019-02-28 19:45 | 0.117 | 0 | 0 | 3 | 331 | 0 | 0 | 0.35 | 38.73
000400460865 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-40890-Enhdirek--(52379/HAT56663)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:40 | 2019-02-28 19:50 | 0.167 | 0 | 0 | 18 | 107 | 0 | 0 | 3.01 | 17.87
000400460899 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662247-6202-Enhdirek--(78941/KURTDERESI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:41 | 2019-02-28 19:45 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4.11
000400460873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13777415-7183-Ogmusdirek--(181120)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:41 | 2019-02-28 20:16 | 0.589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
000400460916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13947194-166589-Agdirek--(147448)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:48 | 2019-02-28 20:59 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400461066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13764873-25749-Agdirek--(136728)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:53 | 2019-02-28 22:56 | 3.046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400460929 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13670822-7752-Ogmusdirek--(139668 - 16298 - 16310 - 7794 - 7795)-(LVSC-LV-LV-LVSC-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:55 | 2019-02-28 20:40 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 228
000400460951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324856-1203910-Ogmusdirek--(656074)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 19:55 | 2019-02-28 21:20 | 1.413 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.41 | 0 | 7.07
000400460843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984025-63484-Agdirek--(67995)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:04 | 2019-02-28 20:37 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.02
000400460799 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIHLER-2669-Trafobinatip--(1513915 - 484858 - 538779 - 541131)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:07 | 2019-02-28 20:12 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.41
000400460874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-12508-Trafobinatip--(383433/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:11 | 2019-02-28 21:37 | 1.433 | 4 | 0 | 3 | 175 | 5.73 | 0 | 4.3 | 250.78
000400461357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-52761-Ogmusdirek--(236284)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:11 | 2019-02-28 20:16 | 0.079 | 0 | 37 | 0 | 14 | 0 | 2.92 | 0 | 1.11
000400460791 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13939271-1159981-Enhdirek--(71802/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:12 | 2019-02-28 20:20 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7.58
000400460907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968976-63234-Agdirek--(118247)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:13 | 2019-02-28 20:26 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.13
000400460883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-12508-Trafobinatip--(16586/BAYDEMIRLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:14 | 2019-02-28 22:30 | 2.263 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 | 2.26 | 515.96
000400460881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-3819-Trafobinatip--(1470306 - 1513540 - 619691 - 619693 - 619697)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:16 | 2019-02-28 22:00 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.15
000400460949 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661820-12183-Enhdirek--(81040/KAYAONU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:20 | 2019-02-28 20:26 | 0.093 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0.74 | 6.7
000400461061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OMURHAN TR-3660-Trafobinatip--(538659)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:24 | 2019-02-28 21:30 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400461355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161738)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:29 | 2019-02-28 20:36 | 0.123 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0
000400460968 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875359-8151-Ogmusdirek--(79942)-(LVSC) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:30 | 2019-02-28 20:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
100600040890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:32 | 2019-02-28 20:33 | 0.021 | 9 | 1055 | 22 | 4814 | 0.19 | 22.16 | 0.46 | 101.09
000400460965 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BESEVLER TR-5498-Trafobinatip--(110202 - 139590 - 19769 - 55 - 56 - 60)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:32 | 2019-02-28 21:11 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.3
000400460903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KILAVUZLU CAMI YANI TR-3797-Trafobinatip--(574269)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:32 | 2019-02-28 22:22 | 1.825 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.98 | 0 | 0
000400461355 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161738/HAT61947)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:37 | 2019-02-28 20:43 | 0.105 | 0 | 40 | 0 | 64 | 0 | 4.2 | 0 | 6.72
000400460898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EFRAZLIGI TR-2303-Trafobinatip--(123205)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:45 | 2019-02-28 21:55 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.04
000400460963 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TEPECIK KY.-6155-Trafobinatip--(139665 - 23554 - 23558 - 23559)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:47 | 2019-02-28 21:25 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 53.2
000400461007 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640859-7696-Ogmusdirek--(131644 - 164420 - 24258 - 24263 - 24264)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:48 | 2019-02-28 21:01 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13.61
000400460938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14179099-64368-Ogmusdirek--(281368)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:49 | 2019-02-28 21:16 | 0.458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
000400460915 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013885-1203907-Ogmusdirek--(529417)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 20:55 | 2019-02-28 21:00 | 0.083 | 0 | 22 | 1 | 10 | 0 | 1.83 | 0.08 | 0.83
000400460935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5B1 KOK BINASI-12601-Trafobinatip--(122613)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:02 | 2019-02-28 21:42 | 0.669 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.43 | 0 | 0
000400460998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752900-54157-Ogmusdirek--(113621)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:03 | 2019-02-28 22:40 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.86
000400461123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14214294-66794-Ogmusdirek--(304955)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:03 | 2019-02-28 22:34 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.77
000400460990 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813624-8255-Ogmusdirek--(8322)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:07 | 2019-02-28 22:00 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.84
000400460984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 FEVZIYE MERKEZ-73-Trafobinatip--(507070)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:08 | 2019-02-28 22:11 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.43
000400461011 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667105-7686-Ogmusdirek--(14895)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:12 | 2019-02-28 22:00 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.93
000400460979 | 1 | ADIYAMAN | TUT | DAGYALANGOZ KY. TR-1-6160-Trafobinatip--(23233)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:14 | 2019-02-28 21:46 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.05
100600040889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:15 | 2019-02-28 21:17 | 0.027 | 9 | 1055 | 22 | 4814 | 0.24 | 28.49 | 0.59 | 129.98
000400461003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14214310-66818-Ogmusdirek--(95977)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:17 | 2019-02-28 22:48 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400460951 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324856-1203910-Ogmusdirek--(656074)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:20 | 2019-02-28 21:25 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.08 | 0 | 1.49
000400461064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT DEGIRMENUSTU TR-275-Trafobinatip--(305409)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:21 | 2019-02-28 22:05 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400460970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13923929-52820-Ogmusdirek--(218619)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:24 | 2019-02-28 21:50 | 0.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
100600040888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(35991/8C1 (TAVSANTEPE CIKISI))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:25 | 2019-02-28 21:30 | 0.078 | 0 | 2840 | 1 | 1 | 0 | 221.52 | 0.08 | 0.08
000400461015 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13800356-8338-Ogmusdirek--(76407 - 76415 - 76417 - 84226 - 84227 - 84228 - 84229 - 84230)-(LV-LV-LV-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:32 | 2019-02-28 22:00 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24.89
000400461055 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK (KURTDERESI MAH-6173-Trafobinatip--(25723)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:36 | 2019-02-28 22:11 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.64
000400460967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY 57 SOK DIREK TIPI TR-3608-Trafobinatip--(610474)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:37 | 2019-02-28 22:12 | 0.59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0
000400460993 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987506-9795-Ogmusdirek--(30338)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:39 | 2019-02-28 22:14 | 0.593 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0
000400460976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAMANLI TR2-14712-Trafobinatip--(706567)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:40 | 2019-02-28 22:16 | 0.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400461052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN YOLCATI MNB-19689-Trafobinatip--(748689)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:41 | 2019-02-28 21:58 | 0.288 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
000400460994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13976601-51084-Ogmusdirek--(34893)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:43 | 2019-02-28 22:01 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 24.68
000400460985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-35-2119-Trafobinatip--(596150)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:45 | 2019-02-28 22:10 | 0.41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
000400460983 | 1 | ADIYAMAN | TUT | DAGYALANGOZ TR-2 (GIRIS)-6161-Trafobinatip--(131705 - 23212 - 23213 - 23216 - 23220)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:46 | 2019-02-28 22:10 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.01
000400460995 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13998456-7000-Ogmusdirek--(153463)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:47 | 2019-02-28 22:00 | 0.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
000400461016 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15736700-5625-Trafobinatip--(7803)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:52 | 2019-02-28 22:46 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.35
000400461010 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642977-8691-Ogmusdirek--(139840 - 18323 - 27223 - 27227)-(LVSC-LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:52 | 2019-02-28 22:31 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.95
100600040887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 21:58 | 2019-02-28 21:59 | 0.019 | 9 | 1055 | 22 | 4814 | 0.17 | 20.05 | 0.42 | 91.47
000400461008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-1213943-Ogmusdirek--(655034)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:00 | 2019-02-28 22:55 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.67
000400460999 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-18-12677-Trafobinatip--(102418)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:00 | 2019-02-28 22:31 | 0.508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
000400460973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:01 | 2019-02-28 22:06 | 0.086 | 9 | 1055 | 22 | 4804 | 0.77 | 90.73 | 1.89 | 413.14
000400460978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR BAGRIACIKLAR-684-Trafobinatip--(60869)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:01 | 2019-02-28 23:23 | 1.374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
000400461144 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13896393-4008-Agdirek--(118754)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:02 | 2019-02-28 22:46 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
000400461060 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383604/GUNGORMUS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:10 | 2019-02-28 22:22 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.4 | 16.8
000400460993 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987506-9795-Ogmusdirek--(30338)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:14 | 2019-02-28 22:21 | 0.105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0
000400461004 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 12190680-274-Agpanobox--(108381)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:16 | 2019-02-28 22:35 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63
000400460996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13864454-17722-Trafobinatip--(53210)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:31 | 2019-02-28 23:59 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400461414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-52757-Ogmusdirek--(308266)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:32 | 2019-02-28 22:38 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.16
000400461083 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 5 MOD-5462-Trafobinatip--(95215)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:34 | 2019-02-28 23:00 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400461008 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-1213943-Ogmusdirek--(655034)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:55 | 2019-02-28 23:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400461190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13896106-51543-Ogmusdirek--(270014)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:55 | 2019-02-28 23:02 | 0.106 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
000400461056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-402-Trafobinatip--(317195)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 22:59 | 2019-03-01 00:05 | 1.096 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 189.61 | 0 | 0
000400461083 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 5 MOD-5462-Trafobinatip--(95215)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:00 | 2019-02-28 23:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400461014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1B2 KOK BINASI SUMEREVLER-1737-Trafobinatip--(601863)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:06 | 2019-02-28 23:40 | 0.566 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 71.88 | 0 | 0
000400461248 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13851026-1590-Enhdirek--(69191)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:17 | 2019-03-01 00:56 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 239.59
000400461019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9D3 MONOBLOK-2138-Trafobinatip--(557054)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:18 | 2019-02-28 23:33 | 0.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
000400461020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-1991-Trafobinatip--(122644)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:22 | 2019-03-01 00:20 | 0.975 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 165.75 | 0 | 0
000400461021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-1991-Trafobinatip--(122645)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:23 | 2019-03-01 00:15 | 0.868 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
000400461032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKUL YANI TR-2096-Trafobinatip--(603561)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:29 | 2019-03-01 00:47 | 1.302 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0
000400461027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASBAHCE MNB-4669-Trafobinatip--(720679)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:33 | 2019-03-01 | 0.44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0
000400461025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOSYETE PAZARI KOK BINAS 7E2 [DM14/02] I-12453-Trafobinatip--(488482)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:34 | 2019-03-01 00:13 | 0.655 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0
000400461130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14116886-60898-Ogmusdirek--(245465)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:34 | 2019-02-28 23:42 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.06
000400461030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1A2 KOK BINASI-1740-Trafobinatip--(601865 - 601866 - 601867 - 601868)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:35 | 2019-02-28 23:53 | 0.31 | 0 | 412 | 0 | 9 | 0 | 127.72 | 0 | 2.79
100600128171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:35 | 2019-02-28 23:36 | 0.017 | 7 | 662 | 4 | 1074 | 0.12 | 11.25 | 0.07 | 18.26
000400461129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(90922)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:39 | 2019-03-01 01:16 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3
000400461161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208128-64507-Ogmusdirek--(282359)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:49 | 2019-02-28 23:56 | 0.115 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
000400461158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(91820)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:54 | 2019-03-01 00:40 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.45
000400461138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060054-1197721-Ogmusdirek--(747288)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:56 | 2019-02-28 23:59 | 0.058 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
100600128172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-02-28 23:59 | 2019-03-01 | 0.013 | 7 | 662 | 4 | 1074 | 0.09 | 8.61 | 0.05 | 13.96

## AKEDAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.44 | 0.8 | 0.79 | 0.76 | 1.41 | 1.4 | 0.99
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.91 | 9.12 | 9.15 | 46.87 | 53.03 | 52.87 | 23.53
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.05 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0 | 0.02 | 0.39
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.34 | 2.33 | 0.13 | 5.66 | 5.52 | 3.38
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.04
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 16.4 | 12.86 | 12.87 | 48.33 | 60.17 | 59.88 | 28.33
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.54 | 4.56 | 4.56 | 12.05 | 10.25 | 10.3 | 6.45
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.57 | 0.21 | 0.21 | 1.3 | 0.59 | 0.61 | 0.34
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.86 | 0.83 | 0.41
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 6.11 | 4.97 | 4.97 | 13.35 | 11.7 | 11.74 | 7.2
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 1 | 1.16 | 1.16 | 0.62
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 1.02 | 1.29 | 1.29 | 0.71
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.05
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.26
Toplam: |  | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.26
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1682 | 476965 | 478647 | 6107 | 228594 | 234701 | 713348

## KAHRAMANMARAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli | KAHRAMANMARAŞ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.52 | 1.15 | 1.15 | 1.51 | 2.16 | 2.15 | 1.47
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.95 | 9.21 | 9.24 | 48.13 | 57.38 | 57.19 | 24.39
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.32
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.89 | 2.88 | 0.09 | 6.37 | 6.24 | 3.94
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 17.47 | 13.71 | 13.73 | 49.73 | 65.94 | 65.61 | 30.13
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.13 | 4.8 | 4.8 | 8.18 | 5.64 | 5.69 | 5.08
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.87 | 0.3 | 0.31 | 2.58 | 0.9 | 0.93 | 0.51
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1.31 | 1.29 | 0.43
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 6 | 5.13 | 5.14 | 10.76 | 7.85 | 7.91 | 6.02
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.89 | 1.2 | 1.19 | 0.6
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.94 | 1.36 | 1.35 | 0.71
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.37 | 0.57 | 0.57 | 0.34
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.37 | 0.57 | 0.57 | 0.34
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1413 | 328574 | 329987 | 3068 | 149261 | 152329 | 482316

## ADIYAMAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli | ADIYAMAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.48 | 8.93 | 8.94 | 45.6 | 44.85 | 44.88 | 21.75
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.32 | 0.81 | 0.81 | 1.13 | 0 | 0.04 | 0.54
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.12 | 1.12 | 0.17 | 4.33 | 4.17 | 2.21
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.11
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 10.8 | 10.96 | 10.97 | 46.92 | 49.32 | 49.23 | 24.61
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.69 | 4.03 | 4.04 | 15.96 | 18.93 | 18.82 | 9.31
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.38
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 6.69 | 4.61 | 4.62 | 15.96 | 18.93 | 18.82 | 9.69
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 0.65
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 1.12 | 1.18 | 1.18 | 0.71
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.05
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.09
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.09
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 269 | 148391 | 148660 | 3039 | 79333 | 82372 | 231032

## ANDIRIN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 24.6 | 24.55 | 18.63
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.89 | 4.89 | 0.64 | 7.34 | 7.3 | 6.72
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 4.89 | 4.89 | 16.41 | 31.94 | 31.85 | 25.35
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 1.9 | 1.91 | 1.45
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 1.9 | 1.91 | 1.45
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.59 | 0.82 | 0.82 | 0.62
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.14
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.96 | 0.96 | 0.76
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.01 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 8 | 4859 | 4867 | 83 | 15249 | 15332 | 20199

## ONİKİŞUBAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.42 | 13.24 | 13.27 | 114.02 | 121.67 | 121.57 | 32.02
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 1.15 | 1.14 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.95
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1 | 3.09 | 0 | 10.43 | 10.3 | 4.34
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 23.42 | 17.49 | 17.5 | 114.02 | 132.12 | 131.89 | 37.31
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.74 | 11.52 | 11.51 | 28.7 | 18.4 | 18.53 | 12.73
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 7.74 | 11.53 | 11.52 | 28.7 | 18.4 | 18.53 | 12.74
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 1.56 | 1.9 | 1.9 | 0.58
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.04 | 0.04 | 0,00 | 0.09 | 0.09 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 1.56 | 1.99 | 1.99 | 0.64
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.12
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.12
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.28
Genel Toplam |  | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.28
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 367 | 133243 | 133610 | 354 | 27628 | 27982 | 161592

## DULKADİROĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.85 | 5.1 | 5.16 | 70.38 | 78.03 | 77.84 | 21.39
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.25 | 1.24 | 0.04 | 7.54 | 7.35 | 2.61
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 13.85 | 6.37 | 6.42 | 70.42 | 85.57 | 85.19 | 24.02
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.63 | 0.49 | 0.49 | 1.33 | 7.21 | 7.06 | 1.96
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 1.33 | 7.21 | 7.06 | 2.06
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32 | 0.18 | 0.18 | 0.51 | 0.81 | 0.8 | 0.32
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.32 | 0.2 | 0.2 | 0.51 | 0.89 | 0.88 | 0.36
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.22 | 0.54 | 0.54 | 0.34 | 0.52 | 0.51 | 0.54
Genel Toplam |  | 0.22 | 0.54 | 0.54 | 0.34 | 0.52 | 0.51 | 0.54
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 571 | 73530 | 74101 | 540 | 20752 | 21292 | 95393

## TÜRKOĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.27 | 12.2 | 12.35 | 38.66 | 58.37 | 57.66 | 30.12
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.39 | 1.37 | 0 | 1.73 | 1.66 | 1.49
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 23.27 | 13.59 | 13.72 | 38.66 | 60.1 | 59.32 | 31.61
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 12.17 | 6.28 | 6.36 | 21.12 | 13.36 | 13.64 | 9.22
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 12.17 | 6.28 | 6.36 | 21.12 | 13.36 | 13.64 | 9.22
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.66 | 1.38 | 1.35 | 0.77
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.04 | 0.04 | 0,00 | 0.06 | 0.06 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.66 | 1.44 | 1.41 | 0.82
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.08
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.08
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 217 | 15943 | 16160 | 375 | 10048 | 10423 | 26583

## PAZARCIK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.49 | 3.55 | 3.6 | 17.05 | 12.38 | 12.53 | 7.95
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 1.37 | 1.33 | 0.84
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 12.49 | 3.92 | 3.97 | 17.06 | 13.75 | 13.86 | 8.79
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.66 | 0.37 | 0.53 | 26.99 | 6.01 | 6.67 | 3.52
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 12.41 | 6.04
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 29.66 | 0.37 | 0.53 | 26.99 | 18.83 | 19.08 | 9.56
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.8 | 0.49 | 0.5 | 0.33
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.8 | 0.58 | 0.59 | 0.38
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.04
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.03 | 0.03 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.05
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 89 | 16554 | 16643 | 498 | 15282 | 15780 | 32423

## ÇAĞLAYANCERİT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.06 | 29.77 | 29.76 | 50.43 | 45.27 | 45.3 | 35.9
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.07 | 3.06 | 0.73 | 4.69 | 4.67 | 3.7
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 24.06 | 32.84 | 32.82 | 51.16 | 49.96 | 49.97 | 39.6
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 1.47 | 1.47 | 2.71 | 1.95 | 1.96 | 1.66
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.24
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 1 | 1.72 | 1.72 | 2.75 | 2.17 | 2.18 | 1.9
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 10 | 6563 | 6573 | 24 | 4274 | 4298 | 10871

## AFŞİN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.09 | 6.51 | 6.52 | 15.1 | 24.55 | 24.38 | 13.27
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.44 | 15.41 | 0 | 12.04 | 11.82 | 14.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.05
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 13.09 | 21.95 | 21.93 | 15.1 | 36.74 | 36.34 | 27.37
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.77 | 0.76 | 0.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.22 | 0.22 | 0,00 | 0.15 | 0.15 | 0.19
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.92 | 0.91 | 0.64
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 48 | 21260 | 21308 | 235 | 12708 | 12943 | 34251

## GÖKSUN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 23.73 | 32.75 | 32.72 | 32.2 | 23.88 | 23.97 | 27.99
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.15 | 3.34 | 3.33 | 48.03 | 33.72 | 33.87 | 19.84
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.72 | 1.72 | 0 | 7.39 | 7.31 | 4.74
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 26.88 | 37.81 | 37.77 | 80.23 | 65.02 | 65.18 | 52.58
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 4.63 | 4.62 | 2.5
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 4.63 | 4.62 | 2.5
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.74 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.75 | 0.75 | 0.88
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.92 | 1.57 | 1.58 | 0.94
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.02 | 0.02 | 0,00 | 0.09 | 0.09 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.93 | 1.23 | 1.23 | 2.93 | 2.41 | 2.42 | 1.88
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 31 | 11586 | 11617 | 144 | 13518 | 13662 | 25279

## ELBİSTAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 21.93 | 40.94 | 40.36 | 18.52
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.25 | 1.98 | 1.92 | 1.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.03
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 5.3 | 6.62 | 6.62 | 22.18 | 43 | 42.35 | 19.58
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 1.27 | 1.26 | 0.84
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.46 | 0.63 | 0.63 | 0.85 | 1.31 | 1.3 | 0.86
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 1.03 | 0.4 | 0.4 | 1.07 | 2.09 | 2.06 | 1
Genel Toplam |  | 1.03 | 0.4 | 0.4 | 1.07 | 2.09 | 2.06 | 1
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 59 | 40948 | 41007 | 719 | 22616 | 23335 | 64342

## EKİNÖZÜ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.39 | 7.37 | 286.8 | 122.9 | 125.25 | 94.41
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 8.19 | 8.07 | 6.25
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 8.51 | 8.49 | 286.8 | 131.09 | 133.32 | 100.66
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.2 | 0.2 | 2.42 | 1.32 | 1.34 | 1.04
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.02 | 0.02 | 0,00 | 0.11 | 0.11 | 0.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 2.42 | 1.43 | 1.45 | 1.13
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 3 | 1479 | 1482 | 60 | 4123 | 4183 | 5665

## NURHAK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-NURHAK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 12.77 | 12.73 | 6.9
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 1.39 | 1.37 | 0.86
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0.26 | 0.26 | 9.82 | 14.16 | 14.1 | 7.76
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.44 | 0.59 | 0.59 | 0.32
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0.03 | 0.03 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.62 | 0.62 | 0.34
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 10 | 2609 | 2619 | 36 | 3063 | 3099 | 5718

## ADIYAMAN MERKEZ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ADIYAMAN MERKEZ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.89 | 11.91 | 11.91 | 76.03 | 90.69 | 90.06 | 27.92
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.62 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1.1
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.05 | 4.48 | 4.29 | 1.48
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.12
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 14.51 | 14.19 | 14.19 | 76.16 | 95.17 | 94.35 | 30.62
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.29 | 0.23 | 0.23 | 5.85 | 6.67 | 6.63 | 1.54
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.79
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 1.29 | 1.22 | 1.22 | 5.85 | 6.67 | 6.63 | 2.33
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 1.6 | 1.84 | 1.83 | 0.73
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.6 | 1.96 | 1.95 | 0.79
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.02
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 140 | 87297 | 87437 | 975 | 21551 | 22526 | 109963

## BESNİ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | ADIYAMAN-BESNİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 20.53 | 21.38 | 11.98
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.44 | 3.39 | 3.22 | 2.42
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 35.89 | 23.92 | 24.6 | 14.4
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.83 | 0.56 | 0.58 | 0.32
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.83 | 0.64 | 0.65 | 0.39
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.69 | 0.68 | 0.38
Genel Toplam |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.69 | 0.68 | 0.38
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 28 | 14694 | 14722 | 1068 | 17694 | 18762 | 33484

## GÖLBAŞI
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GÖLBAŞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.49 | 10.83 | 10.86 | 53.84 | 48.7 | 48.81 | 23.79
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 6.49 | 6.36 | 2.66
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 24.49 | 11.65 | 11.68 | 53.84 | 55.19 | 55.17 | 26.49
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.52 | 1.5 | 0.51
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.52 | 1.5 | 0.51
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 0.77
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.02 | 0.02 | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 1.19 | 1.26 | 1.26 | 0.81
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 28 | 15180 | 15208 | 158 | 7705 | 7863 | 23071

## KAHTA
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | ADIYAMAN-KAHTA
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.52 | 2.85 | 2.85 | 15.33 | 13.07 | 13.15 | 6.94
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.22 | 0.09
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1.28 | 1.23 | 0.63
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 2.52 | 3.08 | 3.08 | 21.93 | 14.36 | 14.61 | 7.67
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.86 | 23.11 | 23.12 | 82.31 | 83.67 | 83.62 | 47.14
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 30.86 | 23.11 | 23.12 | 82.31 | 83.67 | 83.62 | 47.14
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.9 | 0.77 | 0.77 | 0.6
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.03 | 0,00 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0.04 | 0.04 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.93 | 0.81 | 0.81 | 0.62
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.2
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.2
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | 0.21
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | 0.21
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 35 | 23801 | 23836 | 519 | 15174 | 15693 | 39529

## TUT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | ADIYAMAN-TUT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 55.06 | 71.2 | 71.1 | 44.92
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 19.07 | 18.96 | 12
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 55.06 | 90.27 | 90.06 | 56.92
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.65 | 1.95 | 1.94 | 1.23
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.36 | 0.36 | 0.23
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0 | 0 | 1.65 | 2.31 | 2.3 | 1.46
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 3 | 1585 | 1588 | 17 | 2708 | 2725 | 4313

## SİNCİK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SİNCİK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.01 | 3.99 | 26.09 | 31.03 | 30.95 | 26.51
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 3.3 | 3.24 | 2.72
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 4.05 | 4.03 | 26.09 | 34.33 | 34.19 | 29.23
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.11 | 0.11 | 0.67 | 0.83 | 0.83 | 0.71
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.06 | 0.06 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.67 | 0.89 | 0.89 | 0.76
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 4 | 878 | 882 | 73 | 4400 | 4473 | 5355

## ÇELİKHAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ÇELİKHAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.87 | 1.86 | 45.37 | 71.25 | 70.42 | 36.66
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 22.72 | 22.66 | 0 | 15.87 | 15.36 | 18.96
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 24.59 | 24.52 | 45.37 | 87.12 | 85.78 | 55.62
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.04 | 0.04 | 1.39 | 1.63 | 1.62 | 0.84
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0,00 | 0.18 | 0.17 | 0.14
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 1.39 | 1.81 | 1.79 | 0.98
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 7 | 2711 | 2718 | 90 | 2711 | 2801 | 5519

## GERGER
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GERGER
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.4 | 39.36 | 39.33 | 4.61 | 11.45 | 11.35 | 15.84
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.24 | 1.22 | 1.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.93 | 1.62
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 26.4 | 39.37 | 39.34 | 4.61 | 14.65 | 14.5 | 18.48
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 13.17 | 11.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 13.17 | 11.05
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.67 | 1 | 0.99 | 0.16 | 0.29 | 0.29 | 0.4
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.02 | 0.02 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.02 | 0.02 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.67 | 1 | 0.99 | 0.16 | 0.33 | 0.33 | 0.44
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.03 | 0.03 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 3 | 1113 | 1116 | 83 | 5750 | 5833 | 6949

## SAMSAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | ŞUBAT
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SAMSAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.03 | 1.24 | 1.24 | 50.56 | 47.71 | 47.8 | 28.96
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.22 | 1.2 | 0 | 0.72 | 0.7 | 0.9
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 1.03 | 2.46 | 2.44 | 50.56 | 48.43 | 48.5 | 29.86
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.71 | 24.57 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 9.95
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 25.71 | 24.57 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 9.95
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.89 | 0.76 | 0.77 | 0.62
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.04 | 0.04 | 0,00 | 0.03 | 0.03 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0.79 | 0.8 | 0.65
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.11
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.17
Genel Toplam |  | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.17
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 21 | 1132 | 1153 | 56 | 1640 | 1696 | 2849