## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI ARALIK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 30190 | 2020-12-04 | Güneş | 70 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Başvuru forumdaki üretim tesisi adres bilgisi hatalıdır. Bağlantı şekli hatalıdır. KEP adresi sunulmadır. * Teknik değerlendirme formu üzerindeki dağıtım şirketine başvuru tarihi yazılmamıştır.
2 | 30383 | 2020-12-08 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu
3 | 30442 | 2020-12-08 | Güneş | 3600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Faaliyet yasağına ilişkin beyan güncel tarihli olmalıdır.
4 | 31904 | 2020-12-23 | Güneş | 1200 | Adıyaman | Olumsuz | *Teknik değerlendirme formda trafo merkezi bilgileri hatalı / eksik. Projeksiyon sistemi bilgileri hatalı / eksik. *İki başvuru için tek aplikasyon krokisi sunulmuş. Her başvuru için ayrı aplikasyon krokisi sunulmalıdır.
5 | 31903 | 2020-12-23 | Güneş | 1200 | Adıyaman | Olumsuz | *Teknik değerlendirme formda trafo merkezi bilgileri hatalı / eksik. Projeksiyon sistemi bilgileri hatalı / eksik. *İki başvuru için tek aplikasyon krokisi sunulmuş. Her başvuru için ayrı aplikasyon krokisi sunulmalıdır.
6 | 32460 | 2020-12-29 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | * Güncel başvuru formu kullanılmamıştır. Güç artış projesi ile başvuru yapılmış olup tekil kod bilgilerinde belirtilmemiştir. *AG proje sunulmuş olup bilgileri okunamamaktadır. Ayrıca sunulan projedeki güç başvuru için yetersizdir. Yapı ruhsatı eksik. *Güncel teknik değerlendirme formu kullanılmamıştır. *Faliyet Yasağına İlişkin Beyana tarih yazılmamıştır.
7 | 32461 | 2020-12-29 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | *Güncel başvuru formu kullanılmamıştır. Güç artış projesi ile başvuru yapılmış olup tekil kod bilgilerinde belirtilmemiştir. *Kira süresi başvuru tarihinden itibaren en az iki olmalıdır. Güncel tapu kaydı gerekmektedir. *Sunulan proje onaysız. Ayrıca sunulan projedeki güç başvuru için yetersizdir. *Güncel teknik değerlendirme formu kullanılmamıştır. *Faaliyet yasağına ilişkin beyana tarih yazılmamış.
8 | 32513 | 2020-12-29 | Güneş | 1500 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Başvuru formu eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik * Teknik Değerlendirme Formu ve CD eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
9 | 32512 | 2020-12-29 | Güneş | 2200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Başvuru formu eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik * Teknik Değerlendirme Formu ve CD eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
10 | 32519 | 2020-12-29 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Başvuru formunda KEP adresi bilgileri belirtilmemiş. Bağlantı şekli belirtilmemiş. *Tapunun aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
11 | 32661 | 2020-12-30 | Güneş | 5000 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu
12 | 32662 | 2020-12-30 | Güneş | 4000 | Adıyaman | Olumsuz | * 3000597382 numaralı tekil kod için herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.
13 | 32682 | 2020-12-30 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Müşterek yetkilendirme olup başvuru formu tek imzalıdır. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu Güncel form kullanılmamış. Müşterek yetkilendirme olup form tek imzalıdır. *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) Faaliyet yasağına ilişkin beyanda tarih belirtilmemiş. Müşterek yetkilendirme olup beyan tek imzalıdır.
14 | 32872 | 2020-12-31 | Güneş | 1250 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Başvuru formunu imzalayana ait vekâletname ve imza sirküleri gerekmektedir. * Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz. *Güncel teknik değerlendirme formu kullanılmamış. İmzalayana ait vekâletname ve imza sirküleri gerekmektedir. *Aplikasyon krokisinde il ilçe bilgileri belirtilmemiş. *Ticaret odasından alınacak ortaklık teyit belgesi gerekmektedir. *Faaliyet yasağına ilişkin beyanı imzalayana ait vekâletname ve imza sirküleri gerekmektedir.
15 | 32874 | 2020-12-31 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | * Başvuru formunda KEP adresi belirtilmemiş. *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
16 | 32875 | 2020-12-31 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
17 | 32876 | 2020-12-31 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik * Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
18 | 32884 | 2020-12-31 | Güneş | 3600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Başvuru formunda Üretim tesisi adresi eksik / hatalı belirtilmiş. Tekil kod bilgisi hatalı. Başvuru formu imzasız. Kurulu güç bilgisi hatalı. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Sunulan imzalı evraktaki tekil kod bilgileri okunamamaktadır. Ayrıca sunulan tekil kod bilgileri başvuru formunda belirtilmemiştir. *Tarım yazısı entegre tarım ve hayvancılık üzerine alınmış. Güncel tarihli arazi sınıf tespit yazısı gerekmektedir. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Abone sözleşme gücü belirtilmemiş. Bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı. Başvuru tarihi eksik. Projeksiyon sistemi belirtilmemiş. Form imzasız. CD ortamında eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi İl ilçe bilgileri bulunmamaktadır. *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) tarih belirtilmemiş.
19 | 32885 | 2020-12-31 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Teknik Değerlendirme Formunda başvuru tarihi gün ay yıl olacak şekilde yazılmadır. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisinde il ilçe bilgileri bulunmamaktadır.
20 | 32908 | 2020-12-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması ekisk *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
21 | 32910 | 2020-12-31 | Güneş | 140 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik / hatalı bilgiler bulunmaktadır. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması ekisk *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) CD formatında eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
22 | 32911 | 2020-12-31 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik *Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması ekisk *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) eksik *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik *Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik
23 | 32919 | 2020-12-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Kep adresi bilgisi eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Teknik Değerlendirme Formu Abone grubu hatalı belirtilmiş. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik
24 | 32920 | 2020-12-31 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | *Tapunun aslı ibraz edilmesi gerekmektedir. *Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik *Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik *Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) Arazi sınıf tespiti değişebildiğinden dolayı belge güncel tarihli olmalıdır. *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formu(Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) Abone grubu eksik / hatalı belirtilmiştir.
25 | 32921 | 2020-12-31 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumsuz | *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) kep adresi bilgisi eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) *Teknik Değerlendirme Formunda Santral saha alanı bilgisi eksik. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik
26 | 32922 | 2020-12-31 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumsuz | * Başvuru formuda kep adresi bilgisi eksik *Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgelerinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. *Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir tapunun aslı ibraz edilmesi gerekmektedir. *Teknik değerlendirme formuda saha alanı belirtilmemiş. *Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik *Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik