## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. - 2016 YILI ŞUBAT AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ BAŞVURU SONUÇLARI
Sıra No | BAŞVURU BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME SONUCU
| Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Başvuru Değerlendirme Ayı | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Evrak Yönüyle Değerlendirme Sonucu |  | Teknik Değerlendirme Sonucu
[7 empty] | Durumu | Gerekçe | Durumu | Gerekçe/Bağlantı Görüşü | TM Adı
1 | AGS Solar Ltd. Şti. | 2016-02-24 | 2016-02-01 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | Abone no düzeltildi | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
2 | Cumali YOLDAŞ | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 990 | Adıyaman | Olumlu | Kiralama Belgesi Uygun hale geldi | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
3 | Cumali YOLDAŞ | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 990 | Adıyaman | Olumlu | Kiralama Belgesi Uygun hale geldi | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
4 | Yoldaş Enerji İnş. Emlak Yen. En. Gıda Tar. Hayv. Day. Tük. Bilg. İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 990 | Adıyaman | Olumlu | Kiralama Belgesi Uygun hale geldi | Olumlu | TEİAŞ'ın Adıçim TM için ilave kapasite bildirmesi koşulyla; Adıçim TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Besni 6-nolu fiderden beslenen Şambayat DM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13742610 barkod nolu yanında Şirketimizin uygun göreceği bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıçim TM | Adıçim TR-A
5 | Yoldaş Enerji İnş. Emlak Yen. En. Gıda Tar. Hayv. Day. Tük. Bilg. İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 990 | Adıyaman | Olumlu | Kiralama Belgesi Uygun hale geldi | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
6 | DURER Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti | 2016-02-16 | 2016-02-01 | Güneş | 990 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kiralama Belgesi uygun hale geldi | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
7 | Cengiz KAR | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | EK-1 Form uygun hale geldi. | Olumlu | TEİAŞ'ın Kılılı TM TR-A için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kılılı TM Çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenli Türkoğlu Fiderinden beslenen Türkoğlu KÖK çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenli ENH dan beslenen Şekeroba Kas. Turgut Reis Kök çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli ENH dan beslenen Şekeroba Kas. Mer. KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli ENH dan beslenen Dal Ahmet KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli ENHın 13941967 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13887701 barkod nolu direğin yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kılılı TM. | Kılılı TR-A
8 | Abdurrahim KIRKGEÇİT | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 93 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
9 | Ahmet ÇİMEN | 2016-02-01 | 2016-02-01 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kılavuzlu TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2 Fiderlerinden ÇEAŞ-1 Fiderinin 14023160 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktada tesis edilecek olan beton köşk üzerinden Kılavuzlu TM. | Kılavuzlu
10 | Mübah Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 990 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kılavuzlu TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2 Fiderlerinden ÇEAŞ-1 Fiderinden beslenen Kale KÖK çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13716675 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktada tesis edilecek olan beton köşk üzerinden Kılavuzlu TM. | Kılavuzlu
11 | Emin Solar Elektrik Enerji Müh. San. ve Tic. A.Ş. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kılavuzlu TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2 Fiderlerinden ÇEAŞ-1 Fiderinden beslenen Kale KÖK çıkışlı (3x266 MCM) iletkenli enerji nakil hattının 14023206 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktada tesis edilecek olan beton köşk üzerinden Kılavuzlu TM. | Kılavuzlu
12 | Emin Solar Elektrik Enerji Müh. San. ve Tic. A.Ş. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kılavuzlu TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2 Fiderlerinden ÇEAŞ-1 Fiderinden beslenen Kale KÖK çıkışlı (3x266 MCM) iletkenli enerji nakil hattının 14023206 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktada tesis edilecek olan beton köşk üzerinden Kılavuzlu TM. | Kılavuzlu
13 | Ars İmar Elek. Elekt. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2016-02-12 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Doğanköy TM TR-A için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Höplek Çıkışı enerji nakil hattının 14028686 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM. | Doğanköy TR-A
14 | Eren Unlu Mamülleri Kuyum. İnş. Demir-Çelik Kontrüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-12 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Doğanköy TM TR-A için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Höplek Çıkışı enerji nakil hattının 14028686 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM. | Doğanköy TR-A
15 | Elbistan Yağmur İletişim Bilgisayar İnş. Emlak Nak. Tic. San. Ltd. Şti. | 2016-02-12 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Doğanköy TM TR-A için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Höplek Çıkışı enerji nakil hattının 14028686 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM. | Doğanköy TR-A
16 | Yakup PEKCAN | 2016-02-19 | 2016-02-01 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Doğanköy TM TR-A için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen B.Yapalak Kök çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14036037 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM. | Doğanköy TR-A
17 | Arsan Tekstil Tic. ve Sanayi A.Ş. | 2016-02-25 | 2016-02-01 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kahramanmaraş TM-2 TR-B için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM TR-B Çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE Sanayi 1 Fiderinden beslenen Lutüf Monobloğun çıkışındaki direğin yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahramanmaraş-2 TM. | Kahramanmaraş TM-2 TR-B
18 | Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş. | 2016-02-25 | 2016-02-01 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kahramanmaraş TM-2 TR-A için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahramnamraş TM-2 TR-A çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) Sanayi-4 Fiderinden beslenen Arsan DM çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) enerji nakil hattından beslenen Arsan Boya MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13897529 barkod nolu direğin yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek Beton köşk üzerinden Kahramanmaraş TM-2 | Kahramanmaraş TM-2 TR-A
19 | Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş. | 2016-02-25 | 2016-02-01 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kahramanmaraş TM-2 TR-A için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahramnamraş TM-2 TR-A çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) Sanayi-4 Fiderinden beslenen Arsan DM çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) enerji nakil hattından beslenen Arsan Boya MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13897526 barkod nolu direğin yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek Beton köşk üzerinden Kahramanmaraş TM-2 | Kahramanmaraş TM-2 TR-A
20 | Arsan Tekstil Tic. ve Sanayi A.Ş. | 2016-02-25 | 2016-02-01 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kahramanmaraş TM-2 TR-A için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahramnamraş TM-2 TR-A çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) Sanayi-4 Fiderinden beslenen Arsan DM yanına tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahramanmaraş TM-2 | Kahramanmaraş TM-2 TR-A
21 | Mustafa KARAGÖZ | 2016-02-15 | 2016-02-01 | Güneş | 385 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli Fider-8'den beslenen Nato Monoblok Çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli Fider-8'in 14024305 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Narlı TM. | Narlı
22 | Esra Enerji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 380 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
23 | Ramart Metal Dış Tic. San. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kahramanmaraş TM-2 TR-A için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 TR-A çıkışlı Sanayi-2 fiderinden beslenen Arsan DM'nin 3x(1x400/35 XLPE) Edeteks Çıkışından branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13897613 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton kçşk üzerinden Kahramanmaraş TM-2. | Kahramanmaraş TM-2 TR-A
24 | Arma Metal Dış Tic. San. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kahramanmaraş TM-2 TR-A için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 TR-A çıkışlı Sanayi-2 fiderinden beslenen Arsan DM'nin 3x(1x400/35 XLPE) Edeteks Çıkışından branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13897613 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton kçşk üzerinden Kahramanmaraş TM-2. | Kahramanmaraş TM-2 TR-A
25 | Mahmut SAYILIR | 2016-02-10 | 2016-02-01 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3X(3/0) AWG iletkenli Narlı Fiderinden (Fider-7) enerji alan Kırali KÖK çıkışlı 3X(1/0) AWG iletkenli enerji nakil hattın beslenen Doğanlı Karahasan KÖK çıkışlı 3X3AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Doğanlı Karahasan Köyü Davutlar TR (100 kVA) çıkışlı 5R iletkenin 14029390 nolu direk üzerinden Narlı TM | Narlı
26 | MN Enerji Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sunulan Abone No firma adına değil | - | - | -
27 | Yeşilova Enerji Ltd. Şti | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sunulan Abone No firma adına değil | - | - | -
28 | Umbach Enerji Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın BOTAŞ PS5 için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) nin beslediği 14009632 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5 TM. | PS-5
29 | Emma 1 Enerji Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Uygun bağlantı hattı bulunamamıştır. | -
30 | Emma 2 Enerji Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Uygun bağlantı hattı bulunamamıştır. | -
31 | Karla 1 Enerji Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Uygun bağlantı hattı bulunamamıştır. | -
32 | Bella 1 Enerji Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Uygun bağlantı hattı bulunamamıştır. | -
33 | Agnes 1 Enerji Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Uygun bağlantı hattı bulunamamıştır. | -
34 | Astro German Solar Ltd. Şti. | 2016-02-24 | 2016-02-01 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
35 | Power German Solar Ltd. Şti. | 2016-02-24 | 2016-02-01 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
36 | İlbilge Enerji San. ve Ltd. Şti. | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 500 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Akım taşıma kapasitesini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır | -
37 | Adenbir Enerji Ltd. Şti. | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Akım taşıma kapasitesini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır | -
38 | Çevik Mühendislik-Ertuğrul ÇEVİK | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 925 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Akım taşıma kapasitesini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır | -
39 | YDR Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 300 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Akım taşıma kapasitesini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır | -
40 | YDR Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 510 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Akım taşıma kapasitesini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır | -
41 | GD Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 450 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Akım taşıma kapasitesini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır | -
42 | GD Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 500 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Akım taşıma kapasitesini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır | -
43 | Zahir Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | Adıyaman TM Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)nin 13662636 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM. | Adıyaman TR-A
44 | Zahir Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | Adıyaman TM Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)nin 13662636 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM. | Adıyaman TR-A
45 | Zahir Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | Adıyaman TM Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)nin 13662636 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM. | Adıyaman TR-A
46 | Zahir Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | Adıyaman TM Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)nin 13662636 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM. | Adıyaman TR-A
47 | Safvan Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | Adıyaman TM Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)nin 13662636 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM. | Adıyaman TR-A
48 | Safvan Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | Adıyaman TM Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)nin 13662636 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM. | Adıyaman TR-A
49 | Safvan Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | Adıyaman TM Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)nin 13662636 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM. | Adıyaman TR-A
50 | Safvan Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | Adıyaman TM Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)nin 13662636 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM. | Adıyaman TR-A
51 | Mehmet YAĞMUR | 2016-02-23 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Fider-11 (Akıncılar Fideri)'nin 13938202 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM. | Kahta
52 | Yarımay Enerji İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Gölbaşı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Balkar Fideri (Fider 1) hattından beslenen Balkar KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13892848 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Gölbaşı TM. | Gölbaşı
53 | Ekesan İnş. Pvc. Deko. San. Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Adıçim TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Adıçim TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Çakırhöyük Fideri hattından beslenen Beşyol DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13890151 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıçim TM. | Adıçim TR-A
54 | Cafer DOĞMAZ | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Adıçim TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Adıçim TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Çakırhöyük Fideri hattından beslenen Beşyol DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13890151 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıçim TM. | Adıçim TR-A
55 | Mehmet CAN | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 550 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite vermesi koşuluyla; Gölbaşı TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Tut Fideri(Fider-5)nden beslenen Besni DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13742553 barkod noldu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Gölbaşı TM. | Gölbaşı
56 | Far Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-29 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite vermesi koşuluyla; Gölbaşı TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Tut Fideri(Fider-5)nden beslenen Besni DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13742547 barkod noldu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Gölbaşı TM. | Gölbaşı
57 | Ünal Gökbulut ABC Müteahhitlik ve Mühendislik | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Akım taşıma kapasitesini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır | -
58 | Ormes Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 250 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Akım taşıma kapasitesini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır | -
59 | Ormes 1 Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-26 | 2016-02-01 | Güneş | 925 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Akım taşıma kapasitesini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır | -
60 | Yasin DOST | 2016-02-04 | 2016-02-01 | Güneş | 500 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumlu | TEİAŞ'ın Adıyaman TM TR-B için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM TR-B Çıkışlı 1x240/25 XLPE Şehir 1 (Fider 14) den beslenen DM-1 çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM-4 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM-4/63 çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) den beslenen DM-4/64(Toki) çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13939037 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM. | Adıyaman TR-B
61 | Kudret İnşaat Taşıma Müt. Al. Ver. Mrkz. Yakıt Turz. Spor Tes. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-23 | 2016-02-01 | Güneş | 500 | Adıyaman | Olumsuz | EK-1 Form eksik | - | - | -
62 | Anen Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-23 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
63 | Mükar Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-23 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
64 | Erav Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-23 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
65 | Nuça Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-23 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
66 | Zey Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2016-02-23 | 2016-02-01 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumlu | Olumlu | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. | -
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Adıyaman Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları
| Trafo Merkezi | Toplam Kapasite (kW) | Olumlu Başvuru Adet | Olumlu Başvuru (kW) | Kalan Kapasite(kW)
| Adıçim TR-A | 22000 | 27 | 25740 | -3740
| Adıyaman TR-A | 22000 | 29 | 21900 | 100
| Adıyaman TR-B | 36000 | 50 | 42978.7 | -6978.7
| Gölbaşı | 16000 | 25 | 18713.2 | -2713.2
| Kahta | 25000 | 29 | 25899 | -899
| Sincik | 6000 | 7 | 5999.5 | 0.5
| Karakaya | 2000 | 2 | 1998 | 2
| Genel Toplam | 129000 | 169 | 143228.4 | -14228.4
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Kahramanmaraş Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları
| Trafo Merkezi | Toplam Kapasite (kW) | Olumlu Başvuru Adet | Olumlu Başvuru (kW) | Kalan Kapasite(kW)
| Andırın | 2000 | 3 | 2147 | -147
| Çağlayan TR-A | 8000 | 9 | 8520 | -520
| Çağlayan TR-B | 4000 | 5 | 4031 | -31
| Doğanköy TR-A | 38000 | 44 | 41401.1 | -3401.1
| Doğanköy TR-B | 23000 | 27 | 23308.2 | -308.2
| Göksun | 7000 | 10 | 8318 | -1318
| Kahramanmaraş-TM-2 TR-A | 8107 | 23 | 18442.6 | -10335.6
| Kahramanmaraş-TM-2 TR-B | 3807 | 6 | 4807 | -1000
| Kahramanmaraş-TM-2 TR-C | 6000 | 10 | 8999 | -2999
| Kılavuzlu | 15000 | 29 | 19896.6 | -4896.6
| Kılılı TR-A | 36000 | 43 | 36908.8 | -908.8 | (+) 1 MW OSB YE VERİLDİ
| Kılılı TR-B | 5000 | 5 | 4995 | 5
| Narlı | 15315.81 | 28 | 22059.97 | -6744.16
| PS-5 | 2000 | 7 | 5500 | -3500
| Genel Toplam | 173229.81 | 249 | 209334.27 | -36104.46
Not-1: Kapasiteler Hidrolik Kaynaklı Olmayan Başvurular İçin Düzenlenmiştir.
Not-2: Başvuru değerlendirme sonucu olumlu bulunanlarla ilgili olarak, alternatif bağlantı görüşü oluşturulanların, listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Şirketimiz tarafından şahsen veya vekâleten tebellüğ ettirilerek verilecek olup bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
Not-3:Yukarıda kırmızı renkle gösterilen kapasitelerin artırılması için TEİAŞ a görüş sorulacaktır.