## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI EKİM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Alkaplar İplik San. ve Tic. A.Ş. | 2018-10-31 | Güneş | 2000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi ve YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kılavuzlu TM TR-A çıkışlı 2x(3x477 MCM) + 2x(3x266 MCM) iletkenli enerji hattının Bossa 2 fiderinden beslenen 14074359 barkod nolu direğinden beslenen mevcutta Alkaplar İpliğe ait 2500 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM.
2 | Gökpınar Madencilik Tur. Tar. İnş. Nak. Petr. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-10-25 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3X(3/0) AWG iletkenli Türkoğlu-Evri Fideri (Fider-6) ‘nden beslenen Total MNB çıkışlı 3X(3/0 AWG) Yaşıl HES Kök çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Evri KÖK çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13952016 barkod nolu direğinden branşman alan 3xSW iletkenli enerji nakil hattının 14341574 barkod nolu direğinden beslenen mevcutta Gökpınar Madenciliğe ait 400 KVA trafo üzerinden Narlı TM.