## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2019 YILI OCAK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 2019-01-31 | Biyokütle | 1600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2 Fiderlerinden Bossa-2 Fiderinin 14074365 nolu direğinden branşman alan Orman Dolmuş MNB çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE ) den beslenen Kaski MOD binası üzerinden Kılavuzlu TM.