## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2019 YILI TEMMUZ AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Saf Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2019-07-31 | Güneş | 1416 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ tarafından, söz konusu santralin bağlanması durumunda, Kılılı TM TR-A Barası üzerinden sisteme bağlı/bağlanacak santrallerin toplam kurulu gücünün 50 MW'ı aştığı ve bu sebeple santralin sisteme bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirttiğinden, başvuru teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
2 | Saf Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2019-07-31 | Güneş | 1260 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ tarafından, söz konusu santralin bağlanması durumunda, Kılılı TM TR-A Barası üzerinden sisteme bağlı/bağlanacak santrallerin toplam kurulu gücünün 50 MW'ı aştığı ve bu sebeple santralin sisteme bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirttiğinden, başvuru teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
3 | Mehmet Ali BALCI | 2019-07-31 | Güneş | 35.1 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
4 | K.Maraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 2019-07-22 | Güneş | 2500 | Kahramanmaraş | - | Aynı ölçüm noktasında kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna(EPDK) görüş sorulmasına karar verilmiş olup EPDK'dan gelecek cevaba göre işlem tesis edilecektir.
5 | Jeoteks İthalat ve İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti | 2019-07-25 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 2x(3x477 MCM) + 2x(3x266 MCM) iletkenli Bossa 1 ve Bossa 2 Fiderlerinden beslenen Köy Hizmetleri KÖK binası çıkışlı 2x(3x477 MCM) Bossa 1 ve Bossa 2 Fiderinden, Bossa 1 fiderinin 13963876 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3 AWG + 3x(1x95+16 XLPE Al) den beslenen Jeoteks firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM.
6 | Narteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2019-07-19 | Güneş | 1900 | Kahramanmaraş | - | Aynı lokasyonda kurulması planlanan kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna(EPDK) görüş sorulmasına karar verilmiş olup EPDK'dan gelecek cevaba göre işlem tesis edilecektir.
7 | Narteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2019-07-19 | Güneş | 1400 | Kahramanmaraş | - | Aynı lokasyonda kurulması planlanan kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna(EPDK) görüş sorulmasına karar verilmiş olup EPDK'dan gelecek cevaba göre işlem tesis edilecektir.
8 | Doruklar Örme Kumaş Tekstil Tic. San. A.Ş. | 2019-07-19 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240/25 XLPE) yeraltı kablolu Bossa-3 Fiderinden beslenen Eski Mod5 (Opel Arkası) bina çıkışlı 3x(1x240/25 XLPE) yeraltı kablolu enerji nakil hattından beslenen Bossa DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından branşman alan Doruklar MNB üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
9 | R&D Dokpet Petrol Ürünleri Tekel Madencilik Otomotiv Taş. Gıda Tic. Ve San. Ltd.Şti | 2019-07-18 | Güneş | 25.8 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x400/35 Al) Şehir 3 Fiderinden beslenen Kılavuzlu MOD5 çıkışlı 3x(1x400/35 Al) den beslenen 2B3 KÖK çıkışlı3x(1x400/35 XLPE Al) den beslenen 5D1 KÖK çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) den beslenen Kervan Pastanesi KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen 5D4 KÖK çıkışlı 3x(1x150/16 XLPE Al) den beslenen 400 KVA kurulu gücündeki Opet Yapıkredi Bankası Trafosu üzerinden Kılavuzlu TM.
10 | Yeşilli Tekstii Orman Ürünleri Elk. Elkt. Gıda Otomotiv Makine Tic. Ve San. Ltd. Şti | 2019-07-12 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE Al)Terziler Fiderinden beslenen Uncular DM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DSİ MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Terziler KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Terziler Yeni MNB1 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Terziler Eski MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Terziler Doğusu MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13894798 barkod nolu direğinden branşman alan Yeşilli firmasına ait trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
11 | Tanrıöver Mensucat Akaryakıt Taşımacılık Gıda İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd .Şti | 2019-07-12 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ tarafından, söz konusu santralin bağlanması durumunda, Kılılı TM TR-A Barası üzerinden sisteme bağlı/bağlanacak santrallerin toplam kurulu gücünün 50 MW'ı aştığı ve bu sebeple santralin sisteme bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirttiğinden, başvuru teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
12 | İbrahim AĞAÇ | 2019-07-12 | Güneş | 236.88 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli Narlı Fideri Fider-7'den beslenen Kirali KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Çatalhöyük KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen İğdeli KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kuzkent çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13978034 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 400 KVA kurulu gücündeki İbrahim AĞAÇ'a ait trafo üzerinden Narlı TM.
13 | Muzaffer KOCABAŞ | 2019-07-31 | Güneş |  | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilmiştir.
14 | Mehmet Fatih DEMİRKOL | 2019-07-31 | Güneş | 42 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilmiştir.
15 | Mustafa KISAKÜREK | 2019-07-31 | Güneş |  | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilmiştir.
16 | Terkonsan Tekstil San. ve tic.Ltd Şti | 2019-07-31 | Güneş | 99 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
17 | Kurtar Kardeşler Teks. San ve Tic. Ltd.Şti | 2019-07-31 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilmiştir.
18 | Tekas Tekstil İhracat ve İthalat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 2019-07-31 | Güneş | 1100 | Kahramanmaraş | - | Aynı ölçüm noktasında kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna(EPDK) görüş sorulmasına karar verilmiş olup EPDK'dan gelecek cevaba göre işlem tesis edilecektir.
19 | Metin TATLI | 2019-07-31 | Güneş | 99 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Santral başvuru gücü, tüketim tesisnin bağlı olduğu kurum trafosu gücünün %10 değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır.
20 | ABY Enerji Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-07-31 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ tarafından, söz konusu santralin bağlanması durumunda, Kılılı TM TR-A Barası üzerinden sisteme bağlı/bağlanacak santrallerin toplam kurulu gücünün 50 MW'ı aştığı ve bu sebeple santralin sisteme bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirttiğinden, başvuru teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
21 | Bölükbaşı Taşımacılık İnş. Tic. San. Ltd. Şti | 2019-07-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
22 | İkra Metal San. ve Tic. Ltd. Şti | 2019-07-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
23 | İkra Metal San. ve Tic. Ltd. Şti | 2019-07-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
24 | İkra Metal San. ve Tic. Ltd. Şti | 2019-07-31 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
25 | İkra Metal San. ve Tic. Ltd. Şti | 2019-07-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
26 | İkra Metal San. ve Tic. Ltd. Şti | 2019-07-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
27 | Balsoy Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti | 2019-07-25 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x266 MCM Sümer 2 Fiderinden beslenen Kağıt Fab. KÖK çıkışlı 3x266 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen Mado KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen Marteks MNB çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) den beslenen Balsoy MNB içerisinden yer alan 630 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
28 | Ebru ZOR | 2019-07-23 | Güneş | 40 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ tarafından, söz konusu santralin bağlanması durumunda, Kılılı TM TR-A Barası üzerinden sisteme bağlı/bağlanacak santrallerin toplam kurulu gücünün 50 MW'ı aştığı ve bu sebeple santralin sisteme bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirttiğinden, başvuru teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.
29 | Ema Tekstil Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti | 2019-07-25 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE Al)Terziler Fiderinden beslenen Uncular DM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DSİ MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Terziler KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Terziler Yeni MNB1 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Terziler Eski MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Terziler Yeni MNB2 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13894821 barkod nolu direğinden branşman alan Ema firmasına ait trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
30 | Elbistan Belediye Başkanlığı | 2019-07-29 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x477 MCM Elbistan Merkez Fider 4 ten beslenen Pınarbaşı DM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Göz1 MNB çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM6-TR51 çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM6 TR60 çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen 1 Nolu Sağlık Ocağı KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM6 TR33 çıkışlı 3x(3/0 AWG) enerji nakil hattından beslenen Belediye Yanı MBK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM6 TR40 çıkışlı 3x(3/0 AWG) enerji nakil hattından beslenen Battal KÖK içerisine bulunan boş hücre yeri donatılarak çıkış alınacak ve alınan çıkış üzerinden Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
31 | Kütükçüoğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | 2019-07-29 | Güneş | 1900 | Kahramanmaraş | - | Aynı ölçüm noktasında kurulması planlanan kojenerasyon tesisi olması sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna(EPDK) görüş sorulmasına karar verilmiş olup EPDK'dan gelecek cevaba göre işlem tesis edilecektir.
32 | Demteks Pamuk Tarım Gıda Tekstil İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti | 2019-07-30 | Güneş | 42 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve YEGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE Sanayi 1 Fiderinden beslenen Lutüf MNB çıkışlı 3x1/0 AWG den beslenen Hilal MNB çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE Al) den beslenen 11J1 KÖK çıkışlı 3x(1x240/25 XLPE) den beslenen Üdürgücücami MNB çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) den beslenen Alteks MNB çıkışlı 3x(1x50/16 XLPE) den beslenen Akedaş Arkası MNB içerisinde yer alan 1000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş-2 TM.
33 | Aksu Seracılık Mey. Tar.San.Ve Tic.A.Ş. | 2019-07-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Yapılan teknik değerlendirmede 240 kWe kurulu güç için belirtilen aplikasyonda, çatı kriterine uygun yapı tespit edilemediğinden dolayı başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
34 | Aksu Seracılık Mey. Tar.San.Ve Tic.A.Ş. | 2019-07-30 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Yapılan teknik değerlendirmede 96 kWe kurulu güç için belirtilen aplikasyonda, çatı kriterine uygun yapı tespit edilemediğinden dolayı başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
35 | Medusa Dinlenme Tesisleri Termal Turizm San. ve Tic. A.Ş. | 2019-07-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilmiştir.
36 | Göksu Fidan Bahçe Tarım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti | 2019-07-30 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar tamamlanmadığından teknik değerlendirmeye alınmadan olumsuz sonuçlandırılmıştır.