## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2019 YILI EKİM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Şahanlar Ahşap Kuy. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-10-14 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 Çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 3x477 MCM iletkenli Hasdokama Fiderinden beslenen, Teminal Karşısı MOD 5 çıkışlı 3x477 MCM + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14020583 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen,Şahanlar Ahşap Kuy. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 400 KVA trafo üzeriden Kahramanmaraş TM-2.
2 | Acemoğlu Sosyal Tesisleri Akar Oto.Tic.San.Ltd.Şti. | 2019-10-18 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 Çıkışlı 3x(1x240+35 ) XLPE kablolu Namık Kemal Fiderinden beslenen TM-2 yanı monoblok çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Menderes Park İçi KÖK binası çıkışlı 3x(1x150+25) AL XLPE kablodan beslenen, Menderes Parkı Yeni Monoblok çıkışlı 3x(1x150+25) AL XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 12H2 KÖK binası çıkışlı 3x3/0 AWG + 3x(1x150+25) AL XLPE kablodan beslenen, 3x(1x150+25) AL XLPE kablodan beslenen, 630 KVA 12H3 (DM10/TR16) kodlu trafonun 13897763 barkod numaralı direğinden beslenen 4000613242 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kahramanmaraş TM-2.
3 | Rimsa Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-10-21 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Kılılı Mezarlık Fiderinden ( Fider-17) beslenen, Mezarlık KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Kılılı Belediyesi Arkası KÖK çıkışlı 3x477 MCM + 3x3/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14205050 barkod numaralı direğinden branşman alarak 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Rimsa Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 2000 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.
4 | Üzüm Çelik Mutfak Eşyaları San. ve Tic .Ltd. Şti | 2019-10-22 | Güneş | 120 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35 CU) XLPE kablo ile beslenen Küçük Sanayi Fiderinden beslenen Sanayi İndirici KÖK binası çıkışlı 3x3/0 AWG enerki nakil hattından beslenen TR27 çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen TR29 KÖK binası çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen TR28 KÖK binası çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen TR34 KÖK binası çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Üzüm Çelik firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
5 | Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş | 2019-10-24 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablolu Karacasu Fiderinden beslenene Erdem Monoblok çıkışlı 3x(1x95+16) XLPE kablo + 3x(3/0 AWG) + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13896071 barkod numaralı direğeinden branşman alan 3x(1x50+16) XLPE kablodan beslenen Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş ait 2000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
6 | Türkoğlu Belediye Başkanlığı | 2019-10-31 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablolu Ensar Fiderinden beslenen, Ensar yanı monoblok içerisinde bulunan CEMSAN Plastik Çıkışı Kesicisine paralel olarak bağlanacak olup Ensar yanı monoblok üzerinden Kılılı TM
7 | Ebru ZOR | 2019-10-31 | Güneş | 40 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE CU + 3x3/0 AWG iletkenli Türkoğlu Fiderinden beslenen, Türkoğlu Mezarlık KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hatından beslenen, 400 KVA İstiklal Mahallesi TR (TR-53152) kodlu trafonun 13983913 numaralı AG direğinden beslenen 4000623082 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılılı TM
8 | Tanrıöver Mensucat Akaryakıt Taşımacılık Gıda İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd .Şti | 2019-10-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Kılılı Mezarlık Fiderinden ( Fider-17) beslenen, Mezarlık KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Kılılı Belediyesi Arkası KÖK çıkışlı 3x477 MCM + 3x3/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13983874 barkod numaralı direğinden branşman alarak 3X3 AWG kablodan beslenen Tanrıöver Mensucat Akaryakıt Taşımacılık Gıda İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd .Şti 250 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.
9 | Halil BERK | 2019-10-25 | Güneş | 29.87 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
10 | Muttalip AKBAYIR | 2019-10-31 | Güneş | 750 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilmiştir.
11 | Mustafa AKBAYIR | 2019-10-31 | Güneş | 378 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
12 | Cerenler Petrol Ürünleri Taş. Gıda İnş. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablolu Yapalak fiderinden beslenen F8 monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Eldelek monblok çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 14015682 barkod numaralı direkten 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenecek olan 400 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM
13 | KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-10-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Yüzüncüyıl fiderinden beslenen Yüzüncüyıl KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablodan beslenen Köy Arıza KÖK Çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablodan beslenen 10H2 KÖK çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Vali Aslan YILDIRIM KÖK çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının13992099 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 1250 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
14 | Ars İmar Elek. Elekt. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilmiştir.
15 | Şemsettin ÖZDEMİR | 2019-10-31 | Güneş | 33 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
16 | Akalp Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Önsen Fiderinden beslenen, Avşar Monoblok çıkışlı 3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenenen, Cüceli KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Önsen KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Önsen Kirikler monoblok çıkışlı 3x1/0 + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14114141 barkod numaralı trafo direğinden branşman alarak 3x(1x50+16) Bakır XLPE yada muadili kablodan beslenecek olan Akalp Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait kurulacak olan 160 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM.
17 | Murmes Biber Baharat Gıda Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Santral başvuru gücü, tüketim tesisnin bağlı olduğu kurum trafosu gücünün %10 değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır.
18 | Akel Hayv. Tar. Gıda. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Nurhak fiderinden beslenen Akbayır monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14213543 barkod numaralı direğinden 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Akel Hayv. Tar. Gıda. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 160 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM.
19 | 4x Enerji Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
20 | Ahmet GÜL | 2019-10-31 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli Nurhak fiderinden beslenen Akbayır monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14037335 barkod numaralı direğinden 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ahmet GÜL'e ait 400 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM.
21 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-10-31 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x477 MCM + 3x266 AWG İletkenli Şirikçioğlu fiderinden beslenen Şirikçioğlu Monoblok çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13953415 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x50+16) CU XLPE kablo ile beslenen Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasına ait monobloktan çıkış alan yine Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasına ait 1000 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM
22 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-10-31 | Güneş | 1750 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x477 MCM + 3x266 AWG İletkenli Şirikçioğlu fiderinden beslenen Şirikçioğlu Monoblok çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablo ile beslenen Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasına ait 4000 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM.
23 | Şirikçiler Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-10-31 | Güneş | 3000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik ve hatalı evrak evraklar süresi içerisinde tamamlanmamıştır.
24 | Şah İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-10-31 | Güneş | 2900 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 477 MCM + 1/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli Nazar fiderinden beslenen Şah İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait monobloktan çıkış arak 3x(1x120+25) CU XLPE kablodan beslenen Şah İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait (2500+1600 KVA) 4100 KVA trafo üzerinden KILILI TM.