## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI ŞUBAT AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Himteks Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-02-19 | Güneş | 54 | Kahramanmaraş | Olumsuz | GES başvuru gücü, 250 kVA olan trafo gücümüzün %10 değerinden yüksek olması nedeni ile olumsuz değerlendirilerek dosyanızın iadesine karar verilmiştir.
2 | Fulya Ulaşım Besi Gıda Tarım Turizm San. ve Tic. Ltd.Şti. | 2020-02-21 | Güneş | 40 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablolu Küçük Sanayi Fiderinden beslenen Sanayi İndirici KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 16 Nolu KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hattından beslenen 400 KVA gücündeki 17 Nolu KÖK kodlu trafonun 13844175 barkod numaralı direğinden enerji alan 4000590801 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kahramanmaraş TM-2
3 | Modasan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-02-21 | Güneş | 3000 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu + 3x477 MCM iletkenli Memteks Fiderinin 13954444 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Modasan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasına ait mevcut (1000 + 2000 + 1600 + 1600 KVA) 6200 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
4 | Modasan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-02-21 | Güneş | 1400 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu + 3x477 MCM iletkenli Memteks Fiderinin 13954444 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Modasan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasına ait mevcut 2000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
5 | GGG Otomotiv Taş. San. ve Tic. A.Ş. | 2020-02-27 | Güneş | 24.6 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
6 | GGG Otomotiv Taş. San. ve Tic. A.Ş. | 2020-02-27 | Güneş | 24.8 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
7 | Karçek Tarım Ürünleri Zirai Alet İnş.Kuyumculuk Nak. San. Ltd. Şti. | 2020-02-27 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
8 | Eng. İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-02-27 | Güneş | - | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
9 | Şekermaksan Makine Tarım San. ve Tic. Şti. | 2020-02-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablolu Küçük Sanayi Fiderinden beslenen Sanayi İndirici KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 13 Nolu KÖK çıkışlı 3x(1x150+35 AL XLPE kablodan beslenen DM32-TR15 MNB çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM32-TR14 kodlu monobloktan çıkış alarak Şekermaksan Makine Tarım San. ve Tic. Şti. firması tarafından Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi 7452 ada 8 parselde yapılması planlanan 400 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
10 | Aksu Saray Yapı İnş. Elk. Su Malz. Ve Ltd. Şti. | 2020-02-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş-2 TM Çıkışlı sırasıyla 3x(1x240 XLPE-CU) ve 3x(1X400/35 XLPE-AL) kablo ile (Fider-1) Şehir-1 fiderinden beslenen 15G-4 KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenle beslenen 15E-1 KÖK çıkışlı 3x(1x240/35 XLPE-CU) kablo ile beslenen Doğukent Mod5B (Çayır) çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenle beslenen Yahya Kemal MBK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenle beslenen Kanuni Mah. MBK çıkışlı mevcut 14325372 barkod numaralı direğinden braşman alarak Aksu Saray Yapı İnş. Elk. Su Malz. Ve Ltd. Şti.firması tarafından Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi 7454 ada 11 parselde yapılması planlanan 400 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
11 | Ekomar Geri Dönüşüm Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 2020-02-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru noktasında AG 4000668408 tesisat numaralı tüketim tesisi bulunmaktadır.Dosyanın iade edilmesine karar verilmiştir.
12 | Sular Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş | 2020-02-28 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla;Kahramanmaraş TM-2 Çıkışlı 3x(1x240+35 ) XLPE kablolu Namık Kemal Fiderinden beslenen TM-2 yanı monoblok çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Menderes Park İçi KÖK binası çıkışlı 3x(1x150+25) AL XLPE kablodan beslenen, Menderes Parkı Yeni Monoblok çıkışlı 3x(1x150+25) AL XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, 12H2 KÖK binası çıkışlı 3x3/0 AWG enerji nakil hatının, 13965308 barkod numaralı direğinden braşman alarak Sular Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş firması tarafından Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi 609 ada 4 parselde yapılması planlanan 2500 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
13 | Efeboy Mensucat Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-02-28 | Güneş | 110 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Terziler fiderinden beslenen Arsan DM çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DSİ MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Sitesi Yeni MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Eski KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Doğusu MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen 1250 KVA gücündeki Terziler Sera Monoblok kodlu trafonun doğrudan AG Dağıtım Panosundan enerji alan 4000592714 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kahramanmaraş TM-2
14 | Efeboy Mensucat Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-02-28 | Güneş | 65 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Terziler fiderinden beslenen Arsan DM çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DSİ MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Sitesi Yeni MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Eski KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Doğusu MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen 1250 KVA gücündeki Terziler Sera Monoblok kodlu trafonun doğrudan AG Dağıtım Panosundan enerji alan 4000607685 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kahramanmaraş TM-2
15 | Efeboy Mensucat Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-02-28 | Güneş | 59.4 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Terziler fiderinden beslenen Arsan DM çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DSİ MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Sitesi Yeni MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Eski KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Terziler Doğusu MNB çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen 1250 KVA gücündeki Terziler Sera Monoblok kodlu trafonun doğrudan AG Dağıtım Panosundan enerji alan 4000593540 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kahramanmaraş TM-2
16 | Güvenal GAZ San. ve Tic. A.Ş. | 2020-02-26 | Güneş | 96 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
17 | Tüsa Maraş İplik San. Tic. A.Ş. | 2020-02-28 | Güneş | 1700 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik değerlendirme ve başvuru formundaki 145 ada 39 parsel yapı için başvuruda bulunulmuş ancak abonelik 145 ada 38 parselde ilave olarakda yapının çatısının bir kısmıda 145 ada 38 parsel içerisinde görülmektedir. Teknik değerlendirme ve başvuru formunda ada parsel bilgileri eksik girilmiştir.Dosyanın iade edilmesine karar verilmiştir.
18 | Tüsa Ring İşletmeleri San ve Tic. A.Ş. | 2020-02-28 | Güneş | 2300 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablolu Karacasu Fiderinden beslenen Erdem Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bilkur Monoblok çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Tüsa Ring İşletmeleri San ve Tic. A.Ş. firmasına ait mevcut (2500+1600 KVA) 4100 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
19 | Saf Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2020-02-28 | Güneş | 2046 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Aksu-1 fiderinin 14043673 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x(1x95+25) CU XLPE kablo + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hatının 14043678 barkod numaralı direğinden braşman veren ve 3x(1x95+25) XLPE kablolun beslenen Saf Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına ait mevcut (1600+2500 KVA) 4100 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.
20 | Saf Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2020-02-28 | Güneş | 1760 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Aksu-1 fiderinin 14043673 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x(1x95+25) CU XLPE kablo + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hatının 14043678 barkod numaralı direğinden braşman veren ve 3x(1x95+25) XLPE kablolun beslenen Saf Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına ait mevcut (1250+2500 KVA) 3750 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.
21 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü | 2020-02-28 | Güneş | 10 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
22 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü | 2020-02-28 | Güneş | 16 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
23 | Kudret Geri Dönüşüm Enerji İnş. Taş. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. | 2020-02-25 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
24 | Bağrıaçık Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2020-02-28 | Güneş | - | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
25 | İkra Danışmanlık Özel Eğitim Özel Sağlık Turizm Lojistik San.Tic. Ltd. Şti. | 2020-02-19 | Güneş | - | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evrak tamamlanmamıştır.
26 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 300 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE CU Şehir 2 fiderinden beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE CU kablodan beslenen DM3 çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE CU kablodan beslenen DM3-46 çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE CU kablodan beslenen DM3-45 çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen DM3-47çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM3-51 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM3-52 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14350395 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen Adıyaman M.T.A.L.'ne ait mevcut 630 KVA trafo üzerinden Adıyaman TM
27 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE CU kablolu Şehir 1 fiderinden beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 3x(1x240+35) CU XLPE + 3x(1x150+35) CU XLPE kablodan beslenen DM4 çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablodan beslenen DM4-33 Çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen DM4-37 çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13434646 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Fatih Anadolu Lisesine ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Adıyaman TM
28 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Kahta Sanayi Fiderinden beslenen Kahta DM çıkışlı 3x3/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14156446 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen Kahta Fen Lisesi Kız Pansiyon Spor Salonuna ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kahta TM
29 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıçim TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Yamanlar Fiderinden beslenen DM1/10 Yamanlar DM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen, DM1-7A çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen, DM1/7 çıkışlı3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1/1 ADM çıkışlı 3x3 AWG + 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen DM1-60 çıkışlı 3x(1x120+25) XLPE kablodan beslenen Altınşehir İ.O.H 'na ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Adıçim TM
30 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablolu Şehir 2 Fiderinden beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM1-25 çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Sümerbank DM TR çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM1-28 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen DM1-30 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hatından beslenenDM1-32 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1-33 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen DM1-19 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen DM1-19A çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenenDM1-19D çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen DM1-TR20A7 çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablo çıkışlı DM1-TR20A6 çıkışlı 3x50+16 XLPE kablodan beslenen Demokrasi İlkokuluna ait MNB çıkışlı 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen Fuat SEZGİN Ortaokulu'na ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Adıyaman TM
31 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | GES başvuru gücü, 630 kVA olan trafo gücümüzün %10 değerinden yüksek olması nedeni ile olumsuz değerlendirilerek dosyanızın iadesine karar verilmiştir.
32 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | İlk sunulan başvuru ile sonraki eksik bildirimindeki sunulan belgeler farklı tüketim tesislerine aittir. Dosyanın iade edilmesine karar verilmiştir.
33 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıçim TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Kayacık fiderinden beslenen Kayacık KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13741622 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bilgi Anadolu Lisesine ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Adıçim TM
34 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablolu Şehir 1 fiderinden beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE +477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM2A çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x95+25) XLPE CU kablodan beslenen DM2-6 çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen DM2-7 çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen DM2-7A çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13956578 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi'ne ait mevcut 630 KVA trafo üzerinden Adıyaman TM
35 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablolu Şehir 2 Fiderinden beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM1-25 çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Sümerbank DM TR çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM1-28 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen DM1-30 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hatından beslenenDM1-32 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1-33 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen DM1-19 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen DM1-19A çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen DM1-19B çıkışlı 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen Dumlupınar Mesleki ve Teknik anadolu Lisesine ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Adıyaman TM
36 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablolu Şehir 2 Fiderinden beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM1-25 çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Sümerbank DM TR çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM1-28 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen DM1-30 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hatından beslenenDM1-32 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1-33 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen DM1-19 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen DM1-19A çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenenDM1-19D çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen DM1-TR20A7 çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablo çıkışlı DM1-TR20A6 çıkışlı 3x50+16 XLPE kablodan beslenen Demokrasi İlkokuluna ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Adıyaman TM
37 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablolu Şehir 1 fiderinden beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE +477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM2A çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablodan beslenen DM6A çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13993236 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik anadolu Lisesine ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Adıyaman TM
38 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 50 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Kahta Sanayi Fiderinden beslenen Kahta DM çıkışlı 3x3/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14156446 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen Kahta Fen Lisesi Erkek Pansiyon Spor Salonuna ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kahta TM.
39 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 50 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE CU Şehir 2 fiderinden beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE CU kablodan beslenen DM3 çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE CU kablodan beslenen DM3-46 çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE CU kablodan beslenen DM3-45 çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen DM3-47çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM3-51 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM3-52 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14350395 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ait mevcut 160 KVA trafo üzerinden Adıyaman TM
40 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablolu Binevler Fiderinden beslenen Kılavuzlu Mod5 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE AL kablodan beslenen DM 2B3 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen DM 5D1 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM 4C1 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM 3c2 çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattının 13931432 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kahramanmaraş Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait mevcut 630 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM
41 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Şehir fiderinden beslenen Kahta DM1 çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE Kablodan beslenen Kahta DM2 çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Kahta DM1 TR22 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Kahta TR52 çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen Kahta TR1 çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen Kahta TR2 çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen DM4-TR17 çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen Kahta TR27 çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13844518 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen mevcut Şehit Murat Toprak Ortaokuluna ait 400 KVA trafo üzerinden Kahta TM