## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI NİSAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Adıyaman Belediyesi | 2020-04-17 | Güneş | 900 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablolu Fider 14 Şehir-1 Yedek fiderinden beslenen 3x(1x400+35) AL XLPE kablodan beslenen DM4 çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM4-TR60 çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablolu + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM4-TR63 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM4-TR4-A çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14138125 numaralı barkod numaralı direğinden branşman alarak Adıyaman Belediyesi tarafından tesis edilecek dağıtım merkezi üzerinden Adıyaman TM
2 | Ercihan ASLAN | 2020-04-22 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Göksun TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli kanlıkavak fiderinden beslenen Kanlıkavak KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslecek olan Ercihan ASLAN tarafından kurulması planlanlanan 250 KVA trafo üzerinden Göksun TM
3 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi | 2020-04-28 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35) CuXLPE kablolu Sanayi 1 Fiderinden beslenen, Lütuf Kök çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen, 11J1 Monoblok çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE Kablodan beslenen Kafum Yanı Monoblok çıkışlı 3(1x95+25) Cu XLPE Kafum Park Bahçe içindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait mevcut 1000 kVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
4 | Samioğulları Gıda Tar. Aker. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti | 2020-04-28 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Pazarcık Fiderinden beslenen Çolakali KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen Gazi KÖK çıkışlı 3x(1x95+25) XLPe kablodan beslenen Kaymakamlık KÖK çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Mezarlık KÖK çıkışlı 3x(1x150+35 AL) XLPE kablodan beslenen İtfaiye MBN çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen Özpet MNB çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM4 çıkışlı 3x(1x95+35) CU XLPE kablodan beslenen Yukarı Kaza MNB çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen AYD 2013 MBN çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablodan beslenen Akpınar Yeni MNB çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Samioğulları Gıda Tar. Aker. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Narlı TM
5 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-04-30 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x477 MCM + 3x266 AWG İletkenli Şirikçioğlu fiderinden beslenen Şirikçioğlu Monoblok çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablo ile beslenen Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasına ait (2000+2000 KVA) 4000 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM.
6 | Şirikçiler Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-04-30 | Güneş | 2900 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 477 MCM + 1/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli Nazar fiderinden beslenen Şirikçiler Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ait monobloktan çıkış arak 3x(1x120+25) CU XLPE kablodan beslenen Şirikçiler Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ait (2500+1600 KVA) 4100 KVA trafo üzerinden KILILI TM.
7 | FATEM Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 2020-04-30 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | 29.05.2020 tarihli evrak tamamlama başvuru formunda sunulan tekil koduna ait sözleşme gücünün başvuru gücü için yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Teknik değerlendirmeye alınmadan başvuru dosyasının iade edilmesine karar verilmiştir.