## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI HAZİRAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Kudret Geri Dönüşüm Enerji İnş. Taş. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. | 2020-06-01 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıçim TM çıkışlı 477 mcm iletkenli Yamanlar fiderinden beslenen DM1-TR10 (Yamanlar MNB) çıkışlı 3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kudret Geri Dönüşüm Enerji İnş. Taş. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. Firmasına ait 14035277 barkod numaralı direğindeki mevcut 400 KVA trafo üzerinden Adıçim TM
2 | Ekomar Geri Dönüşüm Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 2020-06-03 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Kılılı Mezarlık Fiderinden ( Fider-17) beslenen, Mezarlık KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Kılılı Belediyesi Arkası KÖK çıkışlı 3x477 MCM + 3x3/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14377842 barkod numaralı direğinden branşman alarak 3X3 AWG enerji nakil hattından beslenen Ekomar Geri Dönüşüm Kimya San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.
3 | Nevres Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2020-06-02 | Güneş | 2600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE Kablolu Gemciler Fiderinden beslenen Uncular KÖK Çıkışlı 3x(1x150+35) kablodan beslenen Hidroplas KÖK çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Gençosman MNB çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Nevres KÖK çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Nevres Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait mevcut 2000+2000 KVA (4000 KVA) trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
4 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-06-15 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı Şehir 1 fiderinden (yedek) 3x(1x240+35) CU XLPE kablodan beslenen DM1 çıkışlı 3x(1x400+35) AL kablodan beslenen DM4 çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen DM4-TR50 çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen DM4-TR51 çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen DM4-TR51 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM4-TR52 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM4-TR52A çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM4-TR57 çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM4-TR58 B çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13989186 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen Necip Fazıl KISAKÜREK Anadolu Lisesine ait mevcut 1000 KVA trafo üzerinden Adıyaman TM.
5 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | 2020-06-15 | Güneş | 50 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıçim TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1-10 KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1-TR7A KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1/TR7 MNB çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakl hattından beslenen DM1 - ADM çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1/TR57 MNB çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen DM1/TR58 MNB çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen DM1-TR59 MNB çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen 630 KVA güçündeki Tarım Kredi MNB kodlu trafodan beslenen 4000622811 numaralı tesisat üzerinden Adıçim TM
6 | İsmet ÇALIKUŞU | 2020-06-18 | Güneş | 150 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıçim TM Çıkışlı 3x477 mcm iletkenli çakırhöyük fiderinden beslenen Beşyol DM çıkışlı 3x477 mcm iletkenli enerji nakil hattından beslenen Tekağaç DM KÖK çıkışlı 3x3 AWG enerji nakil hattından beslenen İsmet ÇALIKUŞU'na ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Adıçim TM
7 | FATEM Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 2020-06-24 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılıvuzlu TM çıkışlı 3x477 MCM + 3x266 MCM iletkenli Şirikçioğlu Fideriden beslenen Şirikçioğlu MNB çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen Kayseri Yolu Yeni DM MNB çıkışlı 3x(1+150+35) AL XLPE kablodan beslenen FATEM Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait mevcut 2000 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM
8 | Şaban ŞAHİNOĞLU | 2020-06-26 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Yönetmeliğin 2. Maddesinin 2 fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşları, atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesislerin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, tüketim tesisleri ile aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir. ” denildiğinden ve üretim ve tüketim tesisi aynı noktada bulunmadığından dolayı başvuru dosyasının iade edilmesine karar verilmiştir
9 | Erollar Gıda İnşaat Makine Turizm Tekstil Otomotiv Elektronik Petrol Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-06-29 | Güneş | 360 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
10 | Kahramanmaraş Abdulhamithan Camii Vakfı | 2020-06-29 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Üngüt KÖK çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Boğaziçi MOD5 çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Sosyete Paz. Kök çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen 8E1 çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Abdulhamithan Cami Yanı MNB içerisinde bulunan 400 KVA trafodan beslenen 4000768571 tesisat numaralı tüketim noktası üzerinden Kılavuzlu TM
11 | Münevver GENÇ | 2020-06-30 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
12 | Münevver GENÇ | 2020-06-30 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
13 | 4x Enerji Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2020-06-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
14 | Merva Cam plas. İnşaat ve inş. Malz. Nak. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | 2020-06-30 | Güneş | 800 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 Çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 3x477 MCM iletkenli Narteks Fiderinden beslenen, Teminal Karşısı MOD 5 çıkışlı 3x477 MCM + 3x3/0 + 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14020588 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen,Merva Cam plas. İnşaat ve inş. Malz. Nak. Tic. Ve San. Ltd. Şti. firmasına ait (2500+2500 KVA) 5000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
15 | KRM Hayvancılık Tarım İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-06-30 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
16 | Gönen Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2020-06-30 | Güneş | 650 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 2x(3x477 MCM) + 2x(3x266 MCM) iletkenli enerji nakil hattının, Bossa 1 ve Bossa 2 fiderlerinden beslenen Köy Hizmetleri KÖK binası çıkışlı 2x(3x477 MCM) iletkenli enerji nakil hattının, Bossa 1 fiderinin 13752841 barkod nolu direğinden beslenen Gönen Tekstil San. ve Tic. A.Ş.' ye ait 2000 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM.
17 | Hünkar Kuyum. Hayvancılık İthalat ve İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2020-06-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
18 | Sevde ÖZDEMİR | 2020-06-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
19 | Alkaplar İplik San. ve Tic. A.Ş. | 2020-06-30 | Güneş | 450 | Kahramanmaraş | - | EPDK görüşü bekleniyor.
20 | Alteks Boya ve Kasar San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-06-30 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | EPDK'dan gelecek görüşün olumlu olması, TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE Lütuf Fiderinden beslenen Lutüf MNB çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE Al)' den beslenen 11-J1 KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattının 13858042 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13840643 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Alteks Boya ve Kasar San. ve Tic. Ltd. Şti. ye ait 1600 kVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
21 | Elbistan Uğur Elektrik Sondaj Mak. İnş. Tar. Ürün San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-06-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik / hatalı evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
22 | Hatem Akaryakıt LPG Gıda Konfeksiyon İnşaat San. Ticaret Limited Şirketi | 2020-06-30 | Güneş | 78 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Kılılı Fiderinden beslenen Kılılı Mezarlık KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kılılı Bel. Arkası MNB çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattının 13782243 barkod numaralı direğinden 3x(1x50+16) XLPE kablo ile braşman alarak beslenen Hatem Akaryakıt LPG Gıda Konfeksiyon İnşaat San. Ticaret Limited Şirketi firmasına ait 160 KVA gücündeki trafonun 4000623303 tesisat numaralı tüketim noktası üzerinden Kılılı TM
23 | Karçek Tarım Ürünleri Zirai Alet İnş.Kuyumculuk Nak. San. Ltd. Şti. | 2020-06-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli kalealtı fiderinden beslenen Güvercinlik MNB çıkışlı Battal Gazi KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM5/TR60 MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Karçek Tarım Ürünleri Zirai Alet İnş.Kuyumculuk Nak. San. Ltd. Şti. firmasına ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM
24 | Çınar Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. | 2020-06-30 | Güneş | 30 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıçim TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli küçük sanayi fiderinden beslenen enerji nakil hattının 14386217 barkod numralı direğinden braşman alarak 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Çınar Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. firmasına ait mevcut 50 KVA trafo üzerinden Adıçim TM
25 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü | 2020-06-30 | Güneş | 16 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu teğmenli fiderinden beslenen Teğmenli KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kömür Merkez DM çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 160 KVA gücündeki Kömür TR3 Belediye Karşısı TR kodlu trafodan beslenen 4000754962 tesisat numaralı tüketim noktası üzerinden Kahta TM
26 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü | 2020-06-30 | Güneş | 10 | Adıyaman | Olumsuz | 50 kVA olan trafo gücümüzün %7,5 değerinden yüksek olması nedeni ile olumsuz değerlendirilerek dosyanızın iadesine karar verilmiştir.
27 | Balta Otomotiv Taş. Har. Pet. Ür. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-06-30 | Güneş | 25 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıçim TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli küçük sanayi fiderinden beslenen DM1-TR13 çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1-TR13/A çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1-TR11A çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM1-TR11 kodlu 250 KVA trafodan beslenen 4000622795 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Adıçim TM