## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI TEMMUZ AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | 15108 | 2020-07-06 | Biyokütle | 1600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Evrak Değerlendirme olumsuz
2 | 15013 | 2020-07-03 | Güneş | 1800 | Adıyaman | Olumsuz | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumsuz görüş vermiştir.
3 | 15011 | 2020-07-03 | Güneş | 3200 | Adıyaman | Olumsuz | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumsuz görüş vermiştir.
4 | 15391 | 2020-07-07 | Güneş | 1800 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE)F-14 Ensar Fiderinden beslenen, Ensar Karşısı MNB çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı YG elektrik şebekesi Yonca Lines hattından beslenen, mevcutta Yonca İplik San. ve Tic. A.Ş.' ye ait 4500 kVA trafo üzerinden Kılılı TM
5 | 15783 | 2020-07-10 | Güneş | 9.99 | Adıyaman | Olumsuz | Evrak Değerlendirme olumsuz
6 | 16009 | 2020-07-13 | Güneş | 96 | Adıyaman | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıçim TM çıkışlı 3x3/0 iletkenli Besni Fiderinden beslenen Şambayat DM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hatının 13741592 barkod numaralı direğinden 3x(1x50+16) CU ve muaidili XLPE kablo ile braşman alarak Şirketimizin uygun göreceği yere tesis edilecek monoblok üzerinden Adıçim TM
7 | 16584 | 2020-07-20 | Güneş | 25 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 3x266 MCM iletkenli has dokuma fiderinden beslenen 250 KVA gücündeki terminal karşısı MOD5A kodlu trafodan beslenen 4000727486 numaralı tüketim tesisatı üzerinden Kahramanmaraş TM-2
8 | 17658 | 2020-07-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Evrak Değerlendirme olumsuz
9 | 17807 | 2020-07-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Göksun TM çıkışlı 3x3/0 iletkenli Doğankonak Fiderinden beslenen Alıçlıbucak KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Mahmutbey Monoblok çıkışlı 3x3 AWG enerji nakil hattından beslenen 14162202 barkod numaralı Şirikçioğlu Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Göksun TM
10 | 17641 | 2020-07-28 | Güneş | 2150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x400/35 XLPE) Fider 17 Mezarlık fiderinden beslenen Mezarlık KÖK çıkışlı 3x266 MCM iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kılılı Bel. Karşısı KÖK çıkışlı 3x477 MCM + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13983880 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Türkhan Tekstil Tarım Nak. Deri İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmaına ait mevcut (2500+1600 KVA) 4100 KVA Trafo üzerinden Kılılı TM
11 | 17846 | 2020-07-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli + 3x(1x240+35) CU XLPE kablolu Afşin Kasabalar fiderinden beslenen Afşin Arıza KÖK çıkışlı 3x(1x150+35AL XLPE) kablodan beslenen HAVSA KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG enerji nakil hattından beslenen Karagöz Yolu KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen mozaik fabrikası KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen İtfaye KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenenecek olan Ayka Enerji Tarım Hay. Süt Ürn. San. Ve Tic. Ltd. Ştİ tarafından kurulması planlanan 400 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM
12 | 17850 | 2020-07-29 | Güneş | 140 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE+ 3x3/0 iletkenli Nurhak Fiderinden beslenen Akbayır MBK çıkışlı 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenecek olan Özyamanlar Sondaj Tarım Hay. San ve Tic. Ltd. Şti firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM’’
13 | 17866 | 2020-07-29 | Güneş | 2375 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Evrak Değerlendirme olumsuz
14 | 17870 | 2020-07-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE+ 3x3/0 iletkenli Nurhak Fiderinden beslenen Akbayır MBK çıkışlı 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Tayf Mimarlık İnş Emlak Tar. Ve Mak. Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti firmasına ait 400 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM’’
15 | 17884 | 2020-07-29 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Evrak Değerlendirme olumsuz
16 | 17927 | 2020-07-30 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Evrak Değerlendirme olumsuz
17 | 17928 | 2020-07-30 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE Cu+ 3x3/0 AWG iletkenli Türkoğlu Fiderinden beslenen Türkoğlu Mezarlık KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13983298 barkod numaralı BER+0 direğinden branşman alınarak 3x3AWG + 3x(1x95+25) Cu yeraltı kablosundan beslenen Ahad Gıda Teks. Tem. Tar. Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 1000 KVA trafo üzerinden Kılılı TM
18 | 17929 | 2020-07-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Evrak Değerlendirme olumsuz
19 | 17944 | 2020-07-30 | Güneş | 2300 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Aksu 1 fiderinin 14043673 barkod numaralı direğinden braşman alarak beslenen Tüsa Maraş İplik San. Tic. A.Ş. Firmasına ait mevcut (1250+2000 KVA) 3250 KVA trafo üzerinden Kılılı TM
20 | 17932 | 2020-07-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Evrak Değerlendirme olumsuz
21 | 17931 | 2020-07-30 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Evrak Değerlendirme olumsuz
22 | 17911 | 2020-07-30 | Hidroelektrik | 400 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 TR-A çıkışlı 3x(1x150+35) AL XLPE çıkışlı fiderinden beslenen Uncular Arkası MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Eski Çadırkent MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Bulanık MNB beslenen 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen KASKİ MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait mevcut 1000 KVA Trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2 TR-A