## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
KAH0001 | 2012-01-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 40909.375 | 40909.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPILMASI SONUCU OG SİGORTASI ATMIŞTI . OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0002 | 2012-01-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | SULTANMAĞARA ÇIKIŞI | 40909.5 | 40909.5625 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ . İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. | 25 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0001 | 2012-01-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR ÇIKIŞI | 40909.3333 | 40909.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PATLAK OLAN BAŞLIK DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 58 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0002 | 2012-01-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 40909.3854 | 40909.5 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 27 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 360 | 0 | 0 | 0.0039759 | 0 | 0.0014458 | 2.75 | Adıyaman
GER0003 | 2012-01-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI ÇIKIŞI | 40909.4861 | 40909.5174 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 96 | 0 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0001 | 2012-01-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-3-TR-5 ÇIKIŞI | TR-3-TR-5 ÇIKIŞI | 40909.5521 | 40909.559 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 18 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 2600 | 3 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0001 | 2012-01-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AKPINAR | AKPINAR | 40909.3264 | 40909.3472 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 180 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KARAGÖL ÇIKIŞI ENH. 'DA OG İLETKENİ KOPMUŞTU KOPAN İLETKENE EK YAPILDI | 2770 | 0 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Adıyaman
TUT0001 | 2012-01-01 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | DAGYALANGOZ BRANŞMANI TR-1 | 40909.4722 | 40909.4861 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN ARMATÜRLERİN BAKIMI ONARIMI YAPILDI | 20 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0001 | 2012-01-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40909.8333 | 40909.8646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | YEŞİLYAYLA KY ATIK A.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 12 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Adıyaman
BES0001 | 2012-01-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK FİDERİ KESECİK TR-2 | 40910.7708 | 40910.7743 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER0004 | 2012-01-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ ÇIKIŞI | 40910.375 | 40910.4514 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | PANO DEĞİŞİMİ YAPILDI | 39 | 0 | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Adıyaman
GER0005 | 2012-01-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 40910.4722 | 40910.4965 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 8 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
GER0006 | 2012-01-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 40910.6528 | 40910.6667 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TR TOPRAKLAMSI YAPILDI ARIZALI OLAN ÜÇ AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ PAYANDASI KIRIK OLAN PANO SAĞLAMLAŞTIRILDI | 29 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0001 | 2012-01-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40910.3333 | 40910.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0001 | 2012-01-02 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | ÇAKIREŞME KÖYÜ | 40910.5764 | 40910.6319 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-HATBAŞINDAN ENERJİ KESİLDİ -1 OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0002 | 2012-01-02 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KOVANOLUK KÖYÜ | 40910.8542 | 40910.9097 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 10 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-HATBAŞINDAN ENERJİ KESİLDİ -1 OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0003 | 2012-01-02 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE GÖVEND MEZ. | 40910.9514 | 40910.9861 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ 1 OG SİGORTASI BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GÖL0002 | 2012-01-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR35 DEN 36-37 ÇIKIŞI | TR35 DEN 36-37 ÇIKIŞI | 40910.5 | 40910.5347 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAYAN PARAFUDR TEKRAR TAKILDI | 1200 | 1 | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0002 | 2012-01-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40910.6667 | 40910.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 85 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0002 | 2012-01-02 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN | 40910.6667 | 40910.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SARIKAYA KY 1 AD.O.G SİG.DEĞİŞTİRİLDİ. | 20 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
BES0002 | 2012-01-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | ÇORAK ÇIKIŞI ÇORAK TR | 40942.4167 | 40942.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0003 | 2012-01-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 40911.4583 | 40911.5694 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0.00025566 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
BES0004 | 2012-01-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI TR-1 | 40911.5 | 40911.5069 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0005 | 2012-01-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİN | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-1 | 40911.5278 | 40911.5347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0004 | 2012-01-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI EKİNCİ HAT BAŞI | 40911.3958 | 40911.5069 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YENİ 50KVA AG PANOSUNUN MONTAJI YAPILDI. ESKİ VE YIPRANMIŞ OLAN PANONUN GİRİŞ ÇIKIŞ KABLOLARI DEĞİŞTİRİLDİ. | 40 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
GER0007 | 2012-01-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 40911.4653 | 40911.5208 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ | 18 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.002118 | 1.3333 | Adıyaman
GER0008 | 2012-01-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN ÇIKIŞI | 40911.625 | 40911.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 7 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
SİN0002 | 2012-01-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40911.3333 | 40911.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AYDINLATMA BAKIM ONARIMI YAPILDI | 150 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Adıyaman
SİN0003 | 2012-01-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | ONUR | 40911.4167 | 40911.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET 10U DEMİR DİREK DİKİLDİ. | 250 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
GÖL0003 | 2012-01-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | HARMANLI FİDERİ | 40911.2118 | 40911.2222 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 500 | 2 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0004 | 2012-01-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  | DÜZBAĞ FİDERİ | 40911.2708 | 40911.3542 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 14 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 200 | 0 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Adıyaman
GÖL0005 | 2012-01-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | HARMANLI FİDERİ | 40911.2118 | 40911.2222 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 500 | 2 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0006 | 2012-01-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  | DÜZBAĞ FİDERİ | 40911.2708 | 40911.3542 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 200 | 0 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Adıyaman
MKR0003 | 2012-01-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40911.5278 | 40911.5417 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 85 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
BES0006 | 2012-01-04 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 40912.3542 | 40912.3611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1600 | 3 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0007 | 2012-01-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK FİDERİ KESECİK TR-2 | 40912.4097 | 40912.4375 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO İZALASYONU YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 100 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0005 | 2012-01-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI MÜLK HAT BAŞI | 40912.375 | 40912.4792 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YENİ 100 KVA AG PANOSUNUN MONTAJI YAPILDI. | 100 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
KAH0006 | 2012-01-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI ŞAHİNTEPE KÖY TR. | 40912.5 | 40912.6181 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YENİ 100 KVA AG PANOSUNUN MONTAJI YAPILDI. AYIRICININ KIRIK OLAN MESNET İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Adıyaman
KAH0007 | 2012-01-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI ECELER HAT BAŞI. | 40912.4167 | 40912.5417 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YENİ 50KVA AG PANOSUNUN MONTAJI YAPILDI. ESKİ VE YIPRANMIŞ OLAN PANONUN GİRİŞ ÇIKIŞ KABLOLARI DEĞİŞTİRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER0009 | 2012-01-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 40912.4062 | 40912.5417 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | PANO DEĞİŞİMİ YAPILDI İKİ DİREK ARASI İLETKENLER YENİLENDİ | 27 |  | 0 | 0.0068834 | 0 | 0.002118 | 3.25 | Adıyaman
GER0010 | 2012-01-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 40912.6319 | 40912.7257 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PATLAK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 106 | 0 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.002118 | 2.25 | Adıyaman
GER0011 | 2012-01-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ÇIKIŞI | 40912.7917 | 40912.8368 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | NÖTR KABLOSU OKSİTLENMİŞTİ YENİLENEREK ARIZA GİDERİLDİ | 1 |  | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Adıyaman
SİN0004 | 2012-01-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40912.7083 | 40912.7222 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTI YAPILDI | 50 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0004 | 2012-01-04 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | KOVANOLUK KÖYÜ | 40912.5278 | 40912.5764 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 10 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TRAFONUN ÜZERİNDEKİ AYIRICIDA ARK OLUŞMUŞTU-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GÖL0007 | 2012-01-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | ÇAKMAK ÇIKIŞI | 40912.4375 | 40912.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 200 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Adıyaman
MER0001 | 2012-01-04 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | DM 1 TR1 DM 1 TR 10 | 40912.3889 | 40912.3958 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 2 | 6 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | MANEVRA YAPILDI | 1600 | 7 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0004 | 2012-01-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40912.5486 | 40912.5625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 130 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0002 | 2012-01-04 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | TEPECİK BRANŞMANI TR-1 | 40912.5208 | 40912.5764 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 10 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Adıyaman
ÇEL0003 | 2012-01-04 | Çelikhan | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | YEŞİLTEPE | 40912.375 | 40912.5417 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YEŞİLTEPE KY KALE MEZRASI MEVCUT OLAN 50 KVA LIK PANO YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ.TRF TOP.YAPILDI | 15 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
BES0008 | 2012-01-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI BADEMCE TR | 40913.3924 | 40913.4097 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG DİREK DÜZELTİLDİ HAT ENERJİLİ | 50 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.41667 | Adıyaman
BES0009 | 2012-01-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | SAYÖREN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-1 | 40913.4167 | 40913.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG DİREK DÜZELTİLDİ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 50 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0010 | 2012-01-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI DİKİLİTAŞ TR-1 | 40913.4722 | 40913.4792 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARMATÜR TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0011 | 2012-01-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | SAYÖREN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | 40913.4757 | 40913.4861 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.25 | Adıyaman
BES0012 | 2012-01-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇİIKIŞI A.ÇÖPLÜ TR | 40913.7639 | 40913.7708 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | LAMBA BORUSU FAZA DEĞİYORDU DÜZETİLDİ HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0008 | 2012-01-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | ESKİ HASTANE KABİNİ | HORİK ÇIKIŞI TR-13 TRAFOSU | 40913.25 | 40913.375 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 16 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | HAT TARANDI TR-13 TRAFOSUNUN XLP KABLOSU PATLAMIŞTI. JUMPER ALINIP KABLO BAŞLAĞI YAPILARAK HAT BESLENDİ. | 600 | 15 | 0.003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3 | Adıyaman
KAH0009 | 2012-01-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI DAMLACIK HAT BAŞI | 40913.375 | 40913.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | BAKIM ONARIM | YENİ 100 KVA AG PANOSUNUN MONTAJI YAPILDI. ESKİ VE YIPRANMIŞ OLAN PANONUN GİRİŞ ÇIKIŞ KABLOLARI DEĞİŞTİRİLDİ. | 70 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER0012 | 2012-01-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU ÇIKIŞI | 40913.3958 | 40913.4097 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 AD. 100 W ARMATÜR TAKILDI | 11 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
GER0013 | 2012-01-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 40913.4375 | 40913.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TR TOPRAKLAMASI YAPILDI ARIALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 16 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GER0014 | 2012-01-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR4 | 40913.5625 | 40913.5799 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ARIZALI OLAN ABONE KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | 40 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GER0015 | 2012-01-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU ÇIKIŞI | 40913.6528 | 40913.6771 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI VE 2AD.E80 İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 6 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0005 | 2012-01-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40913.3333 | 40913.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AYDINLATMA BAKIM ONARIMI YAPILDI | 100 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
SAM0005 | 2012-01-05 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | SAMSAT KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 40912.6875 | 40912.7361 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 AG DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-İLETKEN GERDİRİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GÖL0008 | 2012-01-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR KABİNİ | KARABURUN ÇIKIŞI | 40913.5174 | 40913.5417 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KOPAN SEKSİYONER GİRİŞ KABLOSUNUN ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | 210 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
TUT0003 | 2012-01-05 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD-1 | TUT MOD-1 AYNİYE MAH. | 40913.6424 | 40913.6493 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN ARMATÜRLERİN BAKIMI ONARIMI YAPILDI | 20 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0004 | 2012-01-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40913.4167 | 40913.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖRELİFHAN KY İÇİ AG BAKIM ONARIM YAPILDI.TRAFONUN A.G VE O.G BUŞİNGLERİNE BAKIM YAPILDI. | 25 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
ÇEL0005 | 2012-01-05 | Çelikhan |  | MALATYA | POĞRA | POĞRA | 40913.6667 | 40913.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | GÖLBAĞI KY ATIK A.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
BES0013 | 2012-01-06 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-23 | 40914.4583 | 40914.4653 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0014 | 2012-01-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-3 | 40914.7882 | 40914.7951 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TR TOPRAKLAMASI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0010 | 2012-01-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI EKİNCİ HAT BAŞI | 40914.7917 | 40914.8264 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ERİKLİ KABİNİNDEN EKİNCİ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMAŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 8 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0011 | 2012-01-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | KARAMAN KY. HATBAŞI | 40914.6042 | 40914.7083 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | NÖTR DÜNÜŞÜ | KÖYDE NÖTR DÜNÜŞÜ VARDI. HAT TARANDI 15 ADET ABONE SÖKÜLDÜ. NÖTR DÜNÜŞÜ BİR TALGIÇ ABONESİNDE TESPİT EDİLDİ ABONE SÖKÜLDÜ DİĞER ABONELER BAĞLANARAK HAT BESLENDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
KAH0012 | 2012-01-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | 40914.5972 | 40914.7292 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ. KARAMAN KÖYÜNDE NÖTR DÜNÜŞÜ OLDUĞUNDAN ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLDİ. | 120 | 1 | 0 | 0.00045783 | 0 | 0.00014458 | 3.1667 | Adıyaman
SİN0006 | 2012-01-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ESKİ SİNCİK | 40914.3333 | 40914.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AYDINLATMA BAKIM ONARIMI YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0006 | 2012-01-06 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAYIRLI KÖYÜ | 40914.5625 | 40914.6042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BAYIRLI KÖYÜNDE 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ 1 OG SİGORTASI BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
BES0015 | 2012-01-07 | Besni | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK KABİNİ | BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AHURU TR | 40915.5139 | 40915.5174 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0016 | 2012-01-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİN | TİLEYLİ ÇIKIŞI TEKAĞAÇ TR | 40915.4757 | 40915.4792 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
BES0017 | 2012-01-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40915.5556 | 40915.559 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 2 | 8.8814e-05 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0018 | 2012-01-07 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-23 | 40915.5347 | 40915.5417 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTRİLDİ | 50 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0013 | 2012-01-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI ŞAHİNTEPE KÖY TRAFOSU. | 40915.4167 | 40915.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YANMAYAN 10 ADET SOKAK LAMBASININ TAMİRATI YAPILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0016 | 2012-01-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU ÇIKIŞI | 40915.4653 | 40915.4931 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARIZALI OLAN ABONE KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | 1 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0007 | 2012-01-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | AYENGİN | 40915.3333 | 40915.3403 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KOPAN ABONE KABLOSU BAĞLANDI. | 50 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0007 | 2012-01-07 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE KÖYÜ | 40915.4306 | 40915.4583 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ATAN OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0008 | 2012-01-07 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 40915.6111 | 40915.6389 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ATAN OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MER0002 | 2012-01-07 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | DM 1 TR 10 ÇIKIŞI | 40915.6285 | 40915.6736 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 2 | 2 | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0005 | 2012-01-07 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 40915.3403 | 40915.375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 350 | 0 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.001012 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0006 | 2012-01-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 40915 | 40915.0208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
MKR0007 | 2012-01-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 40915.5035 | 40915.5139 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 75 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0043373 | 0.25 | Adıyaman
MKR0008 | 2012-01-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 40915.3333 | 40915.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 52 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 0 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
TUT0004 | 2012-01-07 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | BOYUNDERE BRANŞMANI TR-2 | 40915.3958 | 40915.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KUM OCAGINA AİT TRAFONUN GEVŞEK BAGI KOPMUŞTU BAKIMI YAPTIRILDI | 300 | 3 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
BES0019 | 2012-01-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI KOCAPİRLİ TR | 40916.7778 | 40916.7847 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AKEDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0014 | 2012-01-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 40916.6181 | 40916.6562 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NARİNCE KABİNİNDEN ESKİ MENZİL ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 4 | 0 | 0.0018554 | 0 | 0.0020241 | 0.91667 | Adıyaman
GER0017 | 2012-01-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 40916.3958 | 40916.4583 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORASI DEĞİŞTİRİLDİ | 46 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0018 | 2012-01-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR1 | 40916.5625 | 40916.5764 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ARIZALI OLAN ABONE KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | 1 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0008 | 2012-01-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40916.3333 | 40916.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET AĞAÇ DİREK(12m) DEM. MON. EDİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MER0003 | 2012-01-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 3 ÇIKIŞI | 40916.5972 | 40916.6111 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0020 | 2012-01-09 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPINAR TR | 40917.4097 | 40917.4132 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
BES0021 | 2012-01-09 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KUZEVLERİ TR | 40917.6111 | 40917.6181 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0022 | 2012-01-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYARAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40917.6979 | 40917.7083 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 20 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 650 | 8 | 0.0010658 | 0 | 0.0042631 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0023 | 2012-01-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİN | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-1 | 40917.7674 | 40917.7743 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0015 | 2012-01-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 40917.375 | 40917.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | NARİNCE KABİNİNDEN ESKİ MENZİL ÇIKIŞI TUTMUYORDU. HAT TARANDIĞINDA BÖYÜKBAĞ GÜZELKENT MEZRASININ TRAFO PARAFUDURUNUN PATLADIĞI TESPİT EDİLDİ. PARAFUDUR İPTAL EDİLİP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 10 | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0020241 | 2 | Adıyaman
KAH0016 | 2012-01-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI EKİNCİ HAT BAŞI | 40917.25 | 40917.5035 | 6:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 24 | 70 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ERİKLİ KABİNİNDEN EKİNCİ ÇIKIŞI TUTMUYOR. HAT TARANDIĞINDA İKİZCE KABİNİNİN SU İÇİNDE KALDIĞI TESPİT EDİLDİ. SU BUŞALTILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 10 | 0 | 0.012884 | 0 | 0.002118 | 6.0833 | Adıyaman
KAH0017 | 2012-01-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-27 KABİNİ |  | 40917.4444 | 40917.4549 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 20 | 74 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | TR-27 KABİNİNİN GİRİŞ JUMPERİ KUPMUŞTU BAĞLANDI. BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 6000 | 20 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER0019 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ÇIKIŞI | 40917.375 | 40917.5833 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 1 AD. KAFES DİREK İLE 1AD.12U ÜSTÜ DİREK EĞİK BİRÇOK AG VE OG TELİ KOPUK KARADUT TR2,SALİK TR1VE TR2,GÜLVEREN MEZRALARINA ENERJİ VERİLEMEDİ | 350 | 0 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.002118 | 5 | Adıyaman
GER0020 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE ÇIKIŞI | 40917.375 | 40917.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YOĞUNKAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLU KAPALI BAKILAMADI SADECE KÜTÜKLÜ KÖYÜ AYIRICISI AÇILARAK SUTEPE KÖYÜNE ENERJİ VERİLDİ KÜTÜKLÜ KÖYÜ,ÇETİN HIRCİK MEZRALARINA ENERJİ VERİLEMEDİVE | 177 | 0 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
GER0021 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 40917.4583 | 40917.6458 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN OG İLETKENLERİ BAĞLANDI | 242 | 0 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.002118 | 4.5 | Adıyaman
GER0022 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40917.4792 | 40917.5208 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ HAT TUTMADI YOĞUN KAR NEDENİYLE YOL KAPALI OLDUĞUNDAN BAKILAMADI | 42 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0023 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 40917.4306 | 40917.7326 | 7:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KOPUK OLAN OG İLETKENLERİ BAĞLANDI | 2218 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0.00028916 | 7.25 | Adıyaman
GER0024 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 40917.5799 | 40917.5819 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 29 | 75 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 668 | 0 | 0 | 0.0001059 | 0 | 0.002118 | 0.05 | Adıyaman
GER0025 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | KOŞARLAR SOFYAN MEZRASI | 40917.5208 | 40917.6458 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 15 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER0026 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER | 40917.5507 | 40917.5576 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 62 | 152 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 2218 | 0 | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0027 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | NARİNCE MOD | GERGER | 40917.5486 | 40917.5799 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 62 | 152 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KARAKAYA TM'DEN TERSTEN ENERJİ VERİLDİ | 2218 | 0 | 0.0062982 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GER0028 | 2012-01-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER | 40917.5799 | 40917.5819 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 32 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 668 | 2 | 0.00017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GER0029 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER | 40917.5938 | 40917.8056 | 5:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 62 | 152 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 3/0 TELİ AŞIRI KAR YAĞIŞI VE FIRTINA NEDENİYLE DİREĞİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI DÜZELTİLEREK TERSTEN ENERJİ VERİLDİ | 2218 | 0 | 0.042688 | 0 | 0.0083976 | 0 | 5.0833 | Adıyaman
GER0030 | 2012-01-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU ÇIKIŞI | 40917.6389 | 40917.7708 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GÜNDOĞDU GRUBU ENERJİLENDİ ÇAVGUR,BODİN,MEZRA MEZRASINA ENERJİ VERİLEMEDİ VEKÖYÜNE ENERJİ VERİLEMEDİ | 113 | 0 | 0 | 0.0067069 | 0 | 0.002118 | 3.1667 | Adıyaman
SİN0009 | 2012-01-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | ONUR | 40917.3333 | 40917.4167 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 300 |  | 0.001421 | 0 | 0.00071051 | 0 | 2 | Adıyaman
SİN0010 | 2012-01-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40917.375 | 40917.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 160 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
SİN0011 | 2012-01-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40917.3333 | 40917.4375 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 29 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 750 | 1 | 0 | 0.0054217 | 0 | 0.0021687 | 2.5 | Adıyaman
MER0004 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 DM 2 ÇIKIŞI | 40917.3125 | 40917.3333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 21 | 78 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 4500 | 2 | 0.0037302 | 0 | 0.0074603 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0005 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 54 ÇIKIŞI | 40917.3229 | 40917.3438 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 6 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 1600 | 5 | 0.0010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0006 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 7 A ÇIKIŞI | 40917.5 | 40917.625 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ANADOLU FEN LİSESİNDEN GELEN ARIZADAN DOLAYI HATTAN AYRILDI.HAT BESLENDİ DURUM NORMAL. | 250 | 1 | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Adıyaman
MER0007 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 DM 2 ÇIKIŞI | 40917.3194 | 40917.3333 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 21 | 78 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 4500 | 2 | 0.0024868 | 0 | 0.0074603 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0009 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 40920.6528 | 40920.6875 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SERHATLI KY. TAŞARLAR MEZ. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 19 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0010 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 40919.9931 | 40920.0208 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BY.BOYALI KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 31 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0012 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | BAĞLICA | KOÇALİ | 40917.2646 | 40917.6007 | 8:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PAMUKDERE MEVKİSİNDE OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. ARIZA GİDERİLDİ. | 200 | 0 | 0 | 0.0023325 | 0 | 0.00028916 | 8.0667 | Adıyaman
MKR0013 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 40917.6667 | 40917.7569 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARAHÖYÜK KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 33 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
MKR0014 | 2012-01-09 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40917.5833 | 40917.6319 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DAVUTHAN KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 29 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0015 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 40917.3333 | 40917.6667 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ MAH. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 17 | 0 | 0.00076698 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 8 | Adıyaman
MKR0016 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 40917.4583 | 40917.5417 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GÖKÇAY KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 21 |  | 0 | 0.00018534 | 0 | 9.267e-05 | 2 | Adıyaman
MKR0017 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 40917.4014 | 40917.5 | 2:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DAĞKUYUCAK KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 36 |  | 0 | 0.00021932 | 0 | 9.267e-05 | 2.3667 | Adıyaman
MKR0019 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGETRFİK | DOYRAN | 40917.375 | 40917.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0020 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 40917.384 | 40917.4167 | 0:47 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ŞEMİKAN KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 19 |  | 0 | 3.6296e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.78333 | Adıyaman
MKR0021 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 40917.375 | 40917.4479 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KAYATEPE KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 32 |  | 0 | 0.00016217 | 0 | 9.267e-05 | 1.75 | Adıyaman
MKR0022 | 2012-01-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 40917.3333 | 40917.3611 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOZAN KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 28 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0023 | 2012-01-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 40917.4167 | 40917.6424 | 5:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 50 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 425 | 0 | 0 | 0.015663 | 0 | 0.0028916 | 5.4167 | Adıyaman
TUT0005 | 2012-01-09 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | TUT MOD-1 KAŞLICA ÇIKIŞI | 40917.0833 | 40917.0938 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 700 | 3 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
TUT0006 | 2012-01-09 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | TUT MOD-1 KAŞLICA ÇIKIŞI | 40917.625 | 40917.6354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 700 | 3 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
TUT0007 | 2012-01-09 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | TUT MOD-1 KAŞLICA ÇIKIŞI | 40917.6458 | 40917.6597 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | DURDURUCU DİREKTE JUMPER KOPMUŞTU EKLENEREK DÜZELTİLDİ DURUM NORMAL | 700 | 3 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0006 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40917.3264 | 40917.5069 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAK PARAFUDUR İPTAL EDİLDİ.OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI ÇELİKHAN VE PINARBAŞI MRKZ KURUCAOVA FİDERİNDEN BESLENDİ.KURUCAOVA FİDERİNDE Kİ GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE KÖYLERE ENERJİ VERİLMEDİ. | 6000 |  | 0.046786 | 0 | 0.010797 | 0 | 4.3333 | Adıyaman
ÇEL0007 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40917.3264 | 40917.6875 | 8:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  |  | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE Kİ ARIZA SEBEBİYLE VE MALATYA T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE Kİ ARIZADAN DOLAYI ENERJİ VERİLEMEDİ.MALATYA FİDERİ DEVREYE ALINDI.GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE KÖY GRUBUNA ENERJİ VERİLEMEDİ.ADIYAMAN FİDERİ DEVREYE ALINDIKTAN SONRA İZCİ KÖYÜ YAKINLARINDA CAMPER ALINDI 8 KÖY VE 5 MEZRAYA ENERJİ VERİLDİ. | 1200 |  | 0 | 0.018356 | 0 | 0.002118 | 8.6667 | Adıyaman
ÇEL0011 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI | 40917.5833 | 40917.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  |  | PINARBAŞI MERKEZ TR4 ARIZALI OLAN 630A T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ. | 170 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
ÇEL0012 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI | 40917.5417 | 40917.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PINARBAŞI MERKEZ TR1 BÖLGESİ A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 35 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0013 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI | 40917.5625 | 40917.5764 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PINARBAŞI MERKEZ TR2 BÖLGESİ A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 55 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0014 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | PINARBAŞI | 40917.5417 | 40917.5521 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PINARBAŞI MERKEZ TR6 BÖLGESİ T.M.Ş ATMIŞTI T.M.Ş KALDIRILDI. | 125 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0024 | 2012-01-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 40918.3472 | 40918.3542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1000 | 6 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0025 | 2012-01-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 40918.3889 | 40918.3924 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 260 | 12 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
BES0026 | 2012-01-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI YOLDÜZÜ TR | 40918.4167 | 40918.4236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 6 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Adıyaman
BES0027 | 2012-01-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40918.5556 | 40918.5625 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 4 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AKEDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 50 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0028 | 2012-01-10 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI MARAŞ OBASI BRŞ. | 40918.5764 | 40918.5833 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0029 | 2012-01-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | Y.SÖÜĞÜTLÜ ÇIKIŞI | 40918.6007 | 40918.6146 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 12 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AKEDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 200 | 8 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0030 | 2012-01-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞIA.SÖĞÜTLÜ TR | 40918.6701 | 40918.6736 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KADEME AYARI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0031 | 2012-01-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİN | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 40918.7778 | 40918.7847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 2 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0018 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 40918.5 | 40918.5556 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 6 | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0015904 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0019 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI AKPINAR KÖYÜ | 40918.625 | 40918.6667 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. | 25 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0020 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | SULTANMAĞARA KÖY TRAFOSU | 40918.8125 | 40918.8611 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN RÖLESİ BOZULMUŞTU DEĞİŞTİRİLDİ.4 ADET ANAHTARLI ARMATÜRÜN ANAHTARLARI İPTAL EDİLDİ. 3 ADET ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. ARMATÜR BORUSU İÇİNDEKİ KISA DEVRE ARIZASI GİDERİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0031 | 2012-01-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ÇIKIŞI | 40918.375 | 40918.6875 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KIRIK OLAN DİREKLER DİKİLDİ KOPUK OLAN İLERKENLER BAĞLANDI | 350 | 0 | 0 | 0.015885 | 0 | 0.002118 | 7.5 | Adıyaman
GER0032 | 2012-01-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE ÇIKIŞI | 40918.4583 | 40918.5625 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN OG İLETKENLERİ BAĞLANDI GRUPTAKİ KÜTÜKLÜ ÇETİN TRAFOLARINA ENERJİ VERİLDİ HIRCİK MEZRASININ YOLU KAPALI OLDUĞU İÇİN ENERJİ VERİLEMEDİ | 177 | 0 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.002118 | 2.5 | Adıyaman
GER0033 | 2012-01-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 40918.375 | 40918.7292 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | PAYANDA DÜZELTİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ | 242 | 0 | 0 | 0.018003 | 0 | 0.002118 | 8.5 | Adıyaman
SİN0012 | 2012-01-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40918.3333 | 40918.4583 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 500 | 4 | 0 | 0.0039036 | 0 | 0.0013012 | 3 | Adıyaman
SİN0013 | 2012-01-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40918.3333 | 40918.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 500 | 0 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0014458 | 1 | Adıyaman
SİN0014 | 2012-01-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40918.5417 | 40918.5625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 200 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
SİN0015 | 2012-01-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | CUMHURİYET | 40918.625 | 40918.7083 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0016 | 2012-01-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40918.4583 | 40918.5208 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 150 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Adıyaman
SİN0017 | 2012-01-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40918.5417 | 40918.625 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0018 | 2012-01-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40918.6458 | 40918.7292 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 100 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00028916 | 2 | Adıyaman
SAM0009 | 2012-01-10 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 40918.5625 | 40918.625 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ATAN OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SAM0010 | 2012-01-10 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG İNCEALİ MEZ. | 40918.6667 | 40918.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ATAN OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0009 | 2012-01-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | KURUGEÇİT KABİN | SAVRAN ÇATALTEPE ÇIKIŞI | 40918.4167 | 40918.5208 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 500 | 0 | 0 | 0.003253 | 0 | 0.0013012 | 2.5 | Adıyaman
GÖL0010 | 2012-01-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAGLARBAŞI KABİNİ | HACILAR CIKISI | 40918.3333 | 40918.625 | 7:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN TRAVERS VE O.G TELLERİ BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00014458 | 7 | Adıyaman
GÖL0011 | 2012-01-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN KEÇİBAŞI MEZRASI | 40918.8333 | 40918.9167 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G TELLERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
MER0008 | 2012-01-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 52 ÇIKIŞI | 40918.4653 | 40918.4757 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 400 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0009 | 2012-01-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 6 GÜNEY KOLU | 40918.3438 | 40918.3854 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFONUN GÜNEY KOLU ALPEK İLE BESLENDİ. | 125 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0010 | 2012-01-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 1 BATI KOLU | 40918.7708 | 40918.7917 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFONUN BATI KOLU BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 125 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0008 | 2012-01-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD-1 | CUMHURİYET MAH | 40918.4375 | 40918.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMUŞTU EKLENEREK DÜZELTİLDİ | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
ÇEL0016 | 2012-01-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN | 40918.5833 | 40918.6458 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BALIKBURNU KY İÇİNDE Kİ KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI. | 12 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0017 | 2012-01-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | PINARBAŞI | 40918.7292 | 40918.75 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PINARBAŞI MERKEZ TR6 BÖLGESİ KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI. | 5 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0032 | 2012-01-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI MAMADİK TR | 40919.3958 | 40919.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EĞİK OLAN DİREKLER DÜZELTİLDİ | 50 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
BES0033 | 2012-01-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40919.4722 | 40919.4757 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 20 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AKEDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 650 | 8 | 0.00035525 | 0 | 0.0042631 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0034 | 2012-01-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 40919.5 | 40919.5069 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDE ARIZA VARDI KLEMENS ATILDI ARIZA GİDERİLDİ | 20 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0035 | 2012-01-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI TÜTÜNLÜ TR | 40919.4375 | 40919.441 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0021 | 2012-01-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 40919.375 | 40919.4062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Adıyaman
KAH0022 | 2012-01-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKŞI | 40919.7292 | 40919.7917 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. | 600 | 9 | 0 | 0.0036867 | 0 | 0.0024578 | 1.5 | Adıyaman
KAH0023 | 2012-01-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | SAĞLIK OCAĞI MOD | S.OCAĞI MOD TRF. KUZEY ÇIKIŞI | 40919.6979 | 40919.7431 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BOX PANONUN ALTINDA İLETKENİN BİR DAMARI YANMIŞTI EK YAPILDI. VE YÜK AYIRICISI DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 0 | 0.00031158 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
GER0034 | 2012-01-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ÇIKIŞI | 40919.375 | 40919.6875 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KARADUT VE SUTEPE GRUPLARI HATBAŞINDA OG SİGORTASI ATIYOR HAT GEZİLDİ ARIZA BULNAMADI ARIZANIN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE KARADUT KÖYÜNDE KIRIK OLAN 1AD.AG DİREĞİNE BAKILAMADI 3 ABONE ENERJİSİZ KALDI | 350 | 0 | 0 | 0.015885 | 0 | 0.002118 | 7.5 | Adıyaman
GER0035 | 2012-01-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE ÇIKIŞI | 40919.4583 | 40919.6111 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GÜRGENLİ HIRCIK MEZRASINDA KOPUK OLAN OG VE AG İLETKENLERİ BAĞLANDI SUTEPE KÖYÜNDE 1AD.10U DİREĞİ EĞİK ARIZANIN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE BAKILAMADI | 177 | 0 | 0 | 0.0077659 | 0 | 0.002118 | 3.6667 | Adıyaman
GER0036 | 2012-01-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU ÇIKIŞI | 40919.4167 | 40919.6875 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 10 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT GEZİLDİ BİR KOLDA İLETKEN KOPUKTU İLETKEN BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | 113 | 0 | 0 | 0.013767 | 0 | 0.002118 | 6.5 | Adıyaman
GER0037 | 2012-01-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 40919.375 | 40919.5833 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SALİK MEZRASINDA KOPUK OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI EĞİK OLAN 2 AD DİREK DÜZELTİLDİ VİLAYREK MEZRASINDA KOPUK OLAN 7 ARA İLETKEN BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 34 | 0 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.002118 | 5 | Adıyaman
SİN0019 | 2012-01-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40919.3333 | 40919.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 100 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
SİN0020 | 2012-01-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40919.4167 | 40919.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 200 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00057831 | 2 | Adıyaman
SİN0021 | 2012-01-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | CUMHURİYET | 40919.3333 | 40919.4167 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0022 | 2012-01-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40919.5 | 40919.6042 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
SİN0023 | 2012-01-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40919.375 | 40919.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPMUS OLAN İLETKEN EK YAPILDI | 100 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00028916 | 2 | Adıyaman
SİN0024 | 2012-01-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40919.4583 | 40919.5208 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPMUS OLAN İLETKEN EK YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0025 | 2012-01-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40919.5833 | 40919.7083 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPMUSOLAN İLETKEN EK YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GÖL0012 | 2012-01-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | MİÇOLAR KÖYÜ TRF. | 40919.7917 | 40919.875 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G TELLERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | 100 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GÖL0013 | 2012-01-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN YIKICAK MEZRASI | 40919.3889 | 40919.7222 | 8:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G TELLERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00014458 | 8 | Adıyaman
GÖL0014 | 2012-01-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  |  | 40919.7674 | 40919.9965 | 5:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 | 33 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AŞIRI AKIM RÖLESİNİN ARIZASINDAN DOLAYI KESİLEN ENERJİ ARIZA GİDERİLDİKTEN SONRA TEKRAR VERİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.010337 | 0 | 0.0018795 | 5.5 | Adıyaman
MER0011 | 2012-01-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4 | DM 4 TR 77 BATI VE KUZEY KOLU | 40919.375 | 40919.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 200 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0012 | 2012-01-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 5 ÇIKIŞI | 40919.3472 | 40919.625 | 6:40 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 400 | 0 | 0.0023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 6.6667 | Adıyaman
MER0013 | 2012-01-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 101 BATI KOLU | 40919.7188 | 40919.7396 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN YÜK AYIRICI ŞALTERİ DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0024 | 2012-01-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 40920.3611 | 40920.3681 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 75 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0043373 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0026 | 2012-01-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 40919.5139 | 40919.6285 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DAĞKUYUCAK KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 36 |  | 0 | 0.00012742 | 0 | 4.6335e-05 | 2.75 | Adıyaman
MKR0027 | 2012-01-11 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40919.375 | 40919.7014 | 7:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BÜKLÜM KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 28 |  | 0 | 0.00036296 | 0 | 4.6335e-05 | 7.8333 | Adıyaman
MKR0032 | 2012-01-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 40919.5556 | 40919.8056 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HASANCIK BELD. TEPEBAŞI MAH. AYIRICISI ARK YAPIYORDU ARIZA GİDERİLDİ | 18 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.00035525 | 0 | 6 | Adıyaman
MKR0033 | 2012-01-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 40919.4792 | 40919.75 | 6:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | VARLIK KY.MUSTAFABEYLİ MEZ. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 5 |  | 0 | 0.00030118 | 0 | 4.6335e-05 | 6.5 | Adıyaman
TUT0009 | 2012-01-11 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | BESNİ TUT HATTI | 40919.5625 | 40919.5729 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 34 | 112 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0018 | 2012-01-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU | 40919.3542 | 40919.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AKSU KY TR1 A.G İLETKENLERİ KOPMUŞTU EK YAPILDI.BİRBİRİNE DOLAŞAN İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ. | 15 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0019 | 2012-01-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN | 40919.4375 | 40919.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | BALIKBURNU KY TR1 BÖLGESİ İÇİNDE Kİ KOPAN JUMPER ARIZASI GİDERİLDİ. | 20 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
BES0036 | 2012-01-12 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI OYALI TR | 40920.4028 | 40920.4236 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
KAH0024 | 2012-01-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK HAT BAŞI | 40920.3542 | 40920.3819 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 12 | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0015904 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0025 | 2012-01-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 40920.4792 | 40920.5208 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 28 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 6 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0015904 | 1 | Adıyaman
KAH0026 | 2012-01-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI EKİNCİ HAT BAŞI | 40920.9375 | 40920.9792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 24 | 70 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 8 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0039 | 2012-01-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | KARADUT ONEVLER MEZRASI | 40920.375 | 40920.5625 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ARIZALI OLAN 2 AD.VKS İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Adıyaman
GER0040 | 2012-01-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR2 | 40920.375 | 40920.6597 | 6:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN AG DİREĞİ DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 3 |  | 0 | 0.00098795 | 0 | 0.00014458 | 6.8333 | Adıyaman
GER0041 | 2012-01-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR2 | 40920.7292 | 40920.7778 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPUK OLAN ATLAMA KABLOSU BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 7 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0026 | 2012-01-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) |  | HÜSEYİNLİ | 40920.3333 | 40920.4167 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPMUS OLAN İLETKENLER EK YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0027 | 2012-01-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) |  | UĞURLU | 40920.4583 | 40920.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İLETKEN KOPMUSTU EK YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0028 | 2012-01-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) |  | ŞAHİNBEYLER | 40920.5312 | 40920.5833 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İLETKEN KOPMUSTU EK YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0029 | 2012-01-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40920.3646 | 40920.4167 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKEN BAGLANTIISI YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0030 | 2012-01-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | CUMHURİYET | 40920.5417 | 40920.6146 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 100 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00028916 | 1.75 | Adıyaman
SİN0031 | 2012-01-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40920.7083 | 40920.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI KOPAN İLETKEN B AGLANTI | 100 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
MKR0035 | 2012-01-12 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 40920.3333 | 40920.6667 | 8:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İNLİCE BELD. TUNA MAH. ALPEK KABLODAN ARIZA GELİYORDU ARIZA GİDERİLDİ. | 28 |  | 0.00076698 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 8 | Adıyaman
MKR0036 | 2012-01-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 40920.4792 | 40920.7222 | 5:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YAYLAKONAK BELD. ZİVAR MAH. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 22 |  | 0.00055925 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 5.8333 | Adıyaman
MKR0037 | 2012-01-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 40920.3542 | 40920.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YAYLAKONAK BELD. ÇATDERSİ MAH. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | 19 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MKR0038 | 2012-01-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40920.5347 | 40920.5382 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0084719 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0039 | 2012-01-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 40920.3333 | 40920.4236 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KORU KY. İÇERİSİNDE KIRILAN 1 AD. 9 M. AG AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 2 |  | 0 | 0.00010039 | 0 | 4.6335e-05 | 2.1667 | Adıyaman
ÇEL0021 | 2012-01-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40920.375 | 40920.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MUTLU KY A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 20 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0022 | 2012-01-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN | 40920.6667 | 40920.6771 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BALIKBURNU KY TR1 BÖLGESİ İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ. | 15 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0023 | 2012-01-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN | 40920.7083 | 40920.7222 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇELİKHAN MERKEZ TR14 BÖLGESİ İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ.PANO İÇİ RÖLE VE KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0037 | 2012-01-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİN | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 40921.7743 | 40921.7812 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | PANO İÇİNDE ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0038 | 2012-01-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | KONUKLU ÇIKIŞI KONUKLU TR | 40921.809 | 40921.816 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | PANO İÇİNDE ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0027 | 2012-01-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI | 40921.3542 | 40921.3819 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 5 | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0015904 | 0.66667 | Adıyaman
GER0042 | 2012-01-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 40921.3681 | 40921.3958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 17 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
GER0043 | 2012-01-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 40921.3681 | 40921.4097 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 98 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
GER0044 | 2012-01-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT SALİK MEZRASI TR2 | 40921.3785 | 40921.4514 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI SORUN GİDERİLDİ | 17 |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
GER0045 | 2012-01-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ÇIKIŞI | 40921.4931 | 40921.5035 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVADA OLAN İLETKEN İZOLATÖRE BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
GER0046 | 2012-01-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | ONEVLER ÇIKIŞI | 40921.6042 | 40921.7361 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PATLAK OLAN KABLO BAŞLIĞI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 103 | 0 | 0 | 0.0067069 | 0 | 0.002118 | 3.1667 | Adıyaman
GER0047 | 2012-01-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 40921.875 | 40921.9201 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 19 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ | 242 | 0 | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Adıyaman
SİN0032 | 2012-01-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | CUMHURİYET | 40921.3333 | 40921.3646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0033 | 2012-01-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40921.4167 | 40921.4688 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0034 | 2012-01-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40921.3333 | 40921.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DEGİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
SAM0011 | 2012-01-13 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BELÖREN ÇAKIREŞME MEZ. | 40921.4167 | 40921.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ATAN OG SİGORTASI YENİDEN BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0012 | 2012-01-13 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 40921.5417 | 40921.5625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ATAN OG SİGORTASI YENİDEN BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0013 | 2012-01-13 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG İNCEALİ MEZ. | 40921.8681 | 40921.8854 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ATAN OG SİGORTASI YENİDEN BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0040 | 2012-01-13 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | KÖMÜR | 40921.7708 | 40921.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR BELD. YASSIKAYA MAH. AYIRICISI ARK YAPIYORDU ARIZA GİDERİLDİ | 26 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0041 | 2012-01-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 40921.3785 | 40921.3889 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 75 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0043373 | 0.25 | Adıyaman
BES0093 | 2012-01-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ALIÇLI ÇIKIŞI | 40921.875 | 40921.8924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 200 | 8 | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.0014458 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0024 | 2012-01-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN | 40921.3542 | 40921.3681 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇELİKHAN MERKEZ TR10 BÖLGESİ A.G İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI.. | 35 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0028 | 2012-01-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ÇIRALIK ÇIKIŞI YELKUVAN KÖY TRAFOSU | 40922.3542 | 40922.3819 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 9.6386e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0029 | 2012-01-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BOSTANLI ÇIKIŞI. | 40922.4167 | 40922.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 5 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00072289 | 1.5 | Adıyaman
GER0048 | 2012-01-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 40922.375 | 40922.4931 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT GEZİLDİ ARIZALI OLAN VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ TRAVERSE DÜŞEN İLETKEN YERİNE BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 98 | 0 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.00043373 | 2.8333 | Adıyaman
GER0049 | 2012-01-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KANİÖMERAN MEZRASI | 40922.4583 | 40922.5069 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAR NEDENİYLE YOLU KAPALI OLAN MEZRANIN OG HATTI GEZİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0050 | 2012-01-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | SARAYCI KÖYÜ TR2 | 40922.5417 | 40922.575 | 0:48 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 25 |  | 0 | 0.00011566 | 0 | 0.00014458 | 0.8 | Adıyaman
GER0051 | 2012-01-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 40922.5556 | 40922.6458 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 40 |  | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
SİN0035 | 2012-01-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40922.3333 | 40922.3646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTISI YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0036 | 2012-01-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40922.375 | 40922.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGISTIRILDI | 150 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
SİN0037 | 2012-01-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40922.5833 | 40922.6458 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGISTIRILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0038 | 2012-01-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40922.3333 | 40922.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 8 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DEGİŞTİRİLDİ | 200 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00057831 | 2 | Adıyaman
SİN0039 | 2012-01-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40922.4583 | 40922.4688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGISTIRILDI | 50 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0040 | 2012-01-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40922.5417 | 40922.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0042 | 2012-01-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40921.5625 | 40921.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 34 | 85 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
TUT0010 | 2012-01-14 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MERYEMUŞAGI VE ÇAMLICA BRANŞMANI | 40922.5625 | 40922.6042 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EKLENDİ SEHİM ALINDI | 5 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
ÇEL0025 | 2012-01-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN | 40922.3333 | 40922.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 30 | 77 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ÇELİKHAN MERKEZ TR14 BÖLGESİ 1 AD.PARAFUDUR TAKILDI. | 3800 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0026 | 2012-01-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40922.4375 | 40922.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KORUCAK KY 1 AD. PARAFUDUR TAKILDI. | 65 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0039 | 2012-01-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | SAYÖREN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 40923.7778 | 40923.7847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0040 | 2012-01-15 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KIZILPINAR TR | 40923.875 | 40923.8819 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0030 | 2012-01-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. KANLICA HAT BAŞI. | 40923.6667 | 40923.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTAS TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
KAH0031 | 2012-01-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 40923 | 40923.0833 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 5 | 0 | 0.0031807 | 0 | 0.0015904 | 2 | Adıyaman
KAH0032 | 2012-01-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI ÇATALTEPE HAT BAŞI | 40923.7917 | 40923.8333 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | PANO İÇİNDEKİ AKIM TRAFOLARININ YANMASINDAN DOLAYI TERMİK YARIM ATMIŞTI. PANO İÇİNDEKİ YANAN AKIM TRAFOLARI DEVRE DIŞI BIRAKILIP VE 3 ADET AG KAYDESİ TAKILDI. ENERJİ VERİLDİLKTEN SONRA TRAFONUN GİRİŞ ÇIKŞLARI ÖLÇÜLDÜ DEĞERLER NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0033 | 2012-01-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ | TR-28 ÇIKIŞI | 40923.625 | 40923.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | HAT TARANDI. ARIZA YATILI OKULU TRAFOSUNDAN GELİYORDU. AYIRCISI AÇILIP HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL. OKUL MÜDÜRÜNE BİLGİ VERİLDİ. | 2000 | 10 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER0052 | 2012-01-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40923.4583 | 40923.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 42 | 0 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Adıyaman
GER0053 | 2012-01-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 40923.7292 | 40923.7639 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÜST ÜSTE BİNEN 2 DİREK ARASI İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0054 | 2012-01-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40923.9563 | 40923.9597 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.0011566 | 0.083333 | Adıyaman
GER0055 | 2012-01-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40923.934 | 40923.9444 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | SİSTEM ÇÖKMESİ SONUCU FİDER AÇTI | 668 | 2 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Adıyaman
SİN0041 | 2012-01-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | CUMHURİYET | 40923.3333 | 40923.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | YANAN TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0042 | 2012-01-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40923.4167 | 40923.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGISTIRILDI | 100 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
SİN0043 | 2012-01-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40923.4792 | 40923.5625 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0044 | 2012-01-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40923.3333 | 40923.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 100 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00028916 | 2 | Adıyaman
SİN0045 | 2012-01-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40923.5 | 40923.5208 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İZALATOR VE İLETKEN BAGLANTIIS YAOILDI | 50 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SAM0014 | 2012-01-15 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEYÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 40923.4097 | 40923.4583 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ATAN OG SİGORTASI YENİDEN BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GÖL0015 | 2012-01-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | HAYDARLI MOD. | CERRAHOBA MEZRASI HATBAŞI | 40923.6285 | 40923.6424 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTEAHHİT TARAFINDAN T.T.NET UYDU VERİCİSİ MONTAJI YAPILDI. | 50 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MER0014 | 2012-01-15 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | DM 1 TR 10 YAMANLAR ÇIKIŞI | 40923.3819 | 40923.3924 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 800 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0043 | 2012-01-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 40923.4861 | 40923.5833 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AĞAÇKONAK KY. ENH.'DA OG İLETKENİ TRAVREST ÜZERİNE DÜŞMÜŞTÜ ARIZA GİDERİLDİ. ÇATALAĞAÇ KY. ENH. OG İLETKENİ KOPMUŞTU İLETKENE EK YAPILDI NORMAL | 450 | 0 | 0 | 0.0026988 | 0 | 0.0011566 | 2.3333 | Adıyaman
MKR0044 | 2012-01-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 40923.4931 | 40923.5278 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 25 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 0 | 0 | 0.0012048 | 0 | 0.0014458 | 0.83333 | Adıyaman
BES0041 | 2012-01-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | Ç.HÖYÜK ÇIKIŞI SARIYAPRAK TR-1 | 40924.4583 | 40924.4653 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDE ARIZA VARDI KLEMENS ATILDI ARIZA GİDERİLDİ | 35 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0042 | 2012-01-16 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-23 | 40924.5833 | 40924.5938 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0043 | 2012-01-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI ÇAKMAK TR | 40924.6319 | 40924.6424 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DİREK ELEKTRİK KAÇIRIYORDU ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
BES0044 | 2012-01-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI KIZILHİSAR TR | 40924.7604 | 40924.7639 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0034 | 2012-01-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | GÖLGELİ ÇIKIŞI | 40924.4167 | 40924.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI VE SEHİMİ ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0035 | 2012-01-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI KÖSELER HAT BAŞI | 40924.5 | 40924.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | HATTA ARIZA VARDI. HAT TARANDI. BİR ABONENİN KABLOSU YANMIŞTI. ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİKTEN SONRA ABONE SAHİBİNE BİLGİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0036 | 2012-01-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. | 40924.6667 | 40924.6944 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0037 | 2012-01-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNE | GÜLAHMET HAT BAŞI. | 40924.7083 | 40924.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. TEKRAR ARIZA VERDİ. ÖZEL BİR FABRİKANIN TRAFOSUNDAKİ ARIZADAN KAYNAKLANIYORDU. AYIRICISI AÇILARAK HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0038 | 2012-01-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI. | 40924.8333 | 40924.8611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HATTA ARIZA VARDI. HAT TARANDI. ÖZEL BİR SULAMA TESİSİN TRAFOSUNDAKİ ARIZADAN KAYNAKLANIYORDU. AYIRICISI AÇILARAK HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 500 | 40 | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0015904 | 0.66667 | Adıyaman
GER0056 | 2012-01-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40923.9965 | 40924.3958 | 9:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ | 44 | 0 | 0 | 0.020297 | 0 | 0.002118 | 9.5833 | Adıyaman
GER0057 | 2012-01-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 40924.3542 | 40924.4271 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 187 | 0 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.00043373 | 1.75 | Adıyaman
GER0058 | 2012-01-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 40924.3958 | 40924.4653 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN İZOLATÖR İLE ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 10 |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GER0059 | 2012-01-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | 40924.4167 | 40924.5069 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 6 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
SİN0046 | 2012-01-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40924.3333 | 40924.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İZALATOR VE İLETKEN BAGLANTIIS YAOILDI | 50 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0047 | 2012-01-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40924.4583 | 40924.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PATLAMIS OLAN İZALATOR DEGISTIRILDI | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0048 | 2012-01-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | ONUR | 40924.625 | 40924.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DEGİŞTİRLDİ | 50 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SAM0015 | 2012-01-16 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | BÜYÜKBEY KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 40924.375 | 40924.5278 | 3:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-3 AG DİREK ARASI İLETKEN SEYİMLERİ ALINDI-SOKAK LAMBALARININ ZAMAN RÖLESİ AYARLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00014458 | 3.6667 | Adıyaman
GÖL0016 | 2012-01-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN,HAMZALAR ÇIKIŞI | 40924.3194 | 40924.375 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 25 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 400 | 3 | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0015904 | 1.3333 | Adıyaman
GÖL0017 | 2012-01-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-3'DEN TR-5 |  | 40924.2986 | 40924.4167 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PATLAYAN T.M.Ş DEĞİŞTRİLEREK, HAT GEZİLDİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | 400 | 0 | 0.0010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.8333 | Adıyaman
GÖL0018 | 2012-01-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | BAHŞILI KÖYÜ HATBAŞI | 40924.3194 | 40924.3472 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 8 | İmar Al. Dışı | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G TELLERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | 90 | 1 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0019 | 2012-01-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÖRENLİ KÖYÜ | ÖRENLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | 40924.375 | 40924.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 7 | İmar Al. Dışı | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G TELLERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | 17 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0020 | 2012-01-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-15 DEN TR-17 | TR-15 DEN TR-17 | 40924.4028 | 40924.7361 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | Ani | TRAFO YANMASI | PATLAYAN TRAFO KALDIRILARAK, YERİNE YENİ GELEN TRAFO MONTEEDİLMİŞTİR. | 250 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 8 | Adıyaman
MKR0045 | 2012-01-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 40924.7083 | 40924.7257 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DARDOĞAN KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 23 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0046 | 2012-01-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 40919.4583 | 40919.4757 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HASANCIK BELD. TEPEBAŞI MAH. AYIRICISI ARK YAPIYORDU ARIZA GİDERİLDİ | 18 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0029 | 2012-01-16 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN | 40924.5208 | 40924.5625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MESTAN KY TR1 BÖLGESİ 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 55 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
BES0045 | 2012-01-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TETİRLİ TR | 40925.4826 | 40925.4861 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 2 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Adıyaman
BES0046 | 2012-01-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI OYRATLI TR-1 | 40925.4931 | 40925.5 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0047 | 2012-01-17 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-23 | 40925.6181 | 40925.625 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0039 | 2012-01-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ. . | GÖLAHMET KÖYÜ HAT BAŞI | 40925.375 | 40925.4271 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTAS TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0040 | 2012-01-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ. | TEĞMENLİ ÇIKIŞI | 40925.1042 | 40925.1354 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HATTA ARIZA VARDI. HAT TARANDI. DİREK'TEN ÇANPER KOPMUŞTU ÇANPER BAĞLANDI.HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 750 | 5 | 0 | 0.002494 | 0 | 0.0033253 | 0.75 | Adıyaman
KAH0041 | 2012-01-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI.ADALI HAT BAŞI. | 40925.5 | 40925.5312 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 16 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTAS TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 200 | 20 | 0 | 0.0009759 | 0 | 0.0013012 | 0.75 | Adıyaman
GER0060 | 2012-01-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 40925.3333 | 40925.3819 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 187 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Adıyaman
GER0061 | 2012-01-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40925.3333 | 40925.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJLENDİ | 44 | 0 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
GER0062 | 2012-01-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 40925.3542 | 40925.4583 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AŞIRI RÜZGARDAN DOLAYI ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
GER0063 | 2012-01-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40925.4618 | 40925.4688 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDE OTO. TRAFOSU DEVREDEDEN ÇKTIĞINDAN DOLAYI 10 DK GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANDI | 668 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0064 | 2012-01-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40925.4632 | 40925.4792 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 60 | 157 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GEİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE TRAFO MERKEZİ TARAFINDAN ENERJİ KESİMİ YAPILDI | 2218 | 0 | 0.0036789 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.38333 | Adıyaman
SİN0049 | 2012-01-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40925.3333 | 40925.5833 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DEGİŞTİRLDİ | 450 | 0 | 0 | 0.0078072 | 0 | 0.0013012 | 6 | Adıyaman
SİN0050 | 2012-01-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40925.4167 | 40925.4479 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER BAGLANTI YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0051 | 2012-01-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40925.4583 | 40925.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAN İLETKENLER AYRILDI | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0052 | 2012-01-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ESKİ SİNCİK | 40925.625 | 40925.6424 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER BAGLANTI YAPILDI | 50 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0053 | 2012-01-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40925.7674 | 40925.7882 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0016 | 2012-01-17 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 40925.6944 | 40925.75 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KIRMACIK KÖYÜNDE 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI HAT BAŞINDA ENERJİ KESİLDİ ATAN OG SİGORTASI BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0017 | 2012-01-17 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE KÖYÜ | 40925.7917 | 40925.8125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UZUNTEPE KÖYÜNDE 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ENERJİ KESİLDİ ATAN OG SİGORTASI BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0021 | 2012-01-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 40925.7194 | 40925.7222 | 0:04 | İletim Sis. | KISA | Bildirimsiz |  | 22 | 51 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.00052104 | 0 | 0.0078156 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
MKR0047 | 2012-01-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 40926.6042 | 40926.6354 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DAĞKUYUCAK KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 32 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0048 | 2012-01-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 40925.4583 | 40925.5069 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UZUNPINAR KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0049 | 2012-01-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 40925.3542 | 40925.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KIZILCAPINAR KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 36 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0050 | 2012-01-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 40925.5833 | 40925.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | PALANLI KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 27 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0051 | 2012-01-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 40924.5243 | 40924.5694 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 0 | 0 | 0.00062651 | 0 | 0.00057831 | 1.0833 | Adıyaman
ÇEL0033 | 2012-01-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN | 40925.3333 | 40925.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MESTAN KY TR1 BÖLGESİ 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 55 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
BES0048 | 2012-01-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADIÇİM TM | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 40926.434 | 40926.441 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN AÇMIŞTI BESLENDİ | 5984 | 160 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.01059 | 0.16667 | Adıyaman
BES0049 | 2012-01-18 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI OYALI TR | 40926.4514 | 40926.4549 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0050 | 2012-01-18 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPINAR TR-1 | 40926.7812 | 40926.7882 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AG İZALATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0051 | 2012-01-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI KESECİK TR-1 | 40926.7153 | 40926.7222 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0042 | 2012-01-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KUŞTEPE ÇIKIŞI AKDOĞAN HAT BAŞI | 40926.4167 | 40926.5729 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EK TESİS İÇİN BİR ADET YENİ A.G AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00014458 | 3.75 | Adıyaman
KAH0043 | 2012-01-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | YOLALTI KÖYÜ HAT BAŞI. | 40926.5 | 40926.625 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | 50 KVATRAFO YANMIŞTI YENİ 50 KVA TRAFO MONTAJ EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
KAH0044 | 2012-01-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-19 KABİNİ | TR-19 KABİN TRF. DOĞU KOLU. | 40926.4583 | 40926.5417 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EK TESİS İÇİN BİR ADET YENİ A.G 10U DİREK DİKİLDİ | 45 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Adıyaman
GER0065 | 2012-01-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40926.375 | 40926.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 11 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PATLAK OLAN BİNA İÇİ SEKSİYONER SABİT MESNET İZOLATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GER0066 | 2012-01-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT TIRSİK MEZRASI | 40926.6111 | 40926.6181 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | HAT KONTROL EDİLDİ ABONE KABLOSU SOYULMUŞTU FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLEN ATIN SAHİBİNE SORUNUN KENDİSİNİN ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANDIĞI BİLDİRİLDİ SOYULMUŞ OLAN ABONE KABLOSU BANTLANARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA BİLGİ VERİLDİ | 26 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0054 | 2012-01-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40926.375 | 40926.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0055 | 2012-01-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40926.7917 | 40926.8438 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0056 | 2012-01-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40926.375 | 40926.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DEGİŞTİRLDİ | 50 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0057 | 2012-01-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40926.625 | 40926.6667 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0018 | 2012-01-18 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE KÖYÜ | 40926.375 | 40926.4444 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 AG DİREK ARASI İLETKEN SEYİMİ ALINDI-ARMATÖR BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
SAM0019 | 2012-01-18 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 40926.4444 | 40926.5625 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 4 AG DİREK ARASI İLETKEN SEYİMİ ALINDI-YENİ ZAMAN RÖLESİ TAKILDI-ARMATÖR BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Adıyaman
GÖL0022 | 2012-01-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 40926.2083 | 40926.2292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 100 | 5 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
MER0015 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 20 PİRİN ÇIKIŞI | 40926.3125 | 40926.7292 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 7 | 24 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.D6 DEVREYE ALINDI. | 750 | 0 | 0.024868 | 0 | 0.0024868 | 0 | 10 | Adıyaman
MER0016 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 14 KUZEY KOLU | 40926.5938 | 40926.6146 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPUKLUĞU ARIZASI GİDERİLDİ. | 200 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0017 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 1 ÇIKIŞI | 40926.5938 | 40926.6146 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DM 4 / 1 DM 4 ÜZERİNDEN RİNG YAPILDI. | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0018 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 76 ÇIKIŞI | 40926.5486 | 40926.5729 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 400 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0019 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | D. M 4 | 40926.4549 | 40926.4965 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 100 | 353 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.(DM 6 BÖLGESİNİN DEVREYE ALINMASI) | 17400 | 0 | 0.035525 | 0 | 0.035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0020 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | DM 1 DM 5 ÇIKIŞI | 40926.7708 | 40926.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 13 | 43 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN T.M DEN KAYNAKLANAN KESİNTİ. ADİÇİM TRAFO YA AKTARILDI | 4500 | 0 | 0.00076972 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0021 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 DM 4 ÇIKIŞI | 40926.7812 | 40926.7847 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 100 | 353 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADİÇİM T.M YE AKTARILAN HAT ADIYAMAN T.M YE AKTARILDI. | 17400 | 0 | 0.0029605 | 0 | 0.035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0022 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 DM 5 ÇIKIŞI | 40926.7812 | 40926.7917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 13 | 43 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 4500 | 0 | 0.0011546 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0052 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 40927.75 | 40927.8125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 32 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 3/0 SAPLAMA ALINAN AYIRICIDA OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 410 | 0 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
MKR0053 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AKPINAR | AKPINAR | 40927.7444 | 40927.7653 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 180 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 2770 | 0 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Adıyaman
MKR0054 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AKPINAR | AKPINAR | 40926.4535 | 40926.4993 | 1:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 180 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 2770 | 0 | 0 | 0.011649 | 0 | 0.01059 | 1.1 | Adıyaman
MKR0055 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40926.6667 | 40926.6771 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 85 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 0 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR0056 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40926.4972 | 40926.5417 | 1:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 3150 | 0 | 0 | 0.0090366 | 0 | 0.0084719 | 1.0667 | Adıyaman
MKR0057 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40926.4951 | 40926.5035 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 85 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 1900 | 0 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.002118 | 0.2 | Adıyaman
MKR0058 | 2012-01-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 40926.5972 | 40926.6076 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 17 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Adıyaman
MKR0059 | 2012-01-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | KÖMÜR | 40926.5625 | 40926.6667 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | KÖMÜR BELD.YASSIKAYA MAH. TRAFOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 360 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.0021315 | 0 | 2.5 | Adıyaman
MKR0060 | 2012-01-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 40926.0833 | 40926.3542 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 17 | 42 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 930 | 0 | 0 | 0.015976 | 0 | 0.0024578 | 6.5 | Adıyaman
MKR0061 | 2012-01-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | KÖMÜR | 40926.0833 | 40926.3542 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | TRAFO YANMASI | KÖMÜR BELD.YASSIKAYA MAH. 100 KVA TRAFOSU YANMIŞ. | 360 | 0 | 0.013855 | 0 | 0.0021315 | 0 | 6.5 | Adıyaman
TUT0011 | 2012-01-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | AKÇATEPE BRANŞMANI TR- 1 | 40926.5208 | 40926.5625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLAVE DİREK DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI | 20 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
ÇEL0035 | 2012-01-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN | 40926.5833 | 40926.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MESTAN KY TR1 A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI.İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ. | 7 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
ÇEL0036 | 2012-01-18 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN | 40926.3542 | 40926.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER ALINAN BÖLGENİN JUMPERİ BAĞLANDI.TERSTEN BESLENEN İŞLETME (BAKIM EVİ) MALATYA FİDERİNDEN BESLENDİ. | 100 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
BES0052 | 2012-01-19 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI TR-7 | 40927.5 | 40927.5139 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ABONE KABLOSU PATLAMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 250 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0053 | 2012-01-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI KESECİK TR-1 | 40927.6042 | 40927.6181 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | FAZ DENGLEMESİ YAPILDI | 100 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0054 | 2012-01-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİN | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ TR-1 | 40927.6736 | 40927.6875 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA DÜZ YANIYORDU ARIZA GİDERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.33333 | Adıyaman
BES0055 | 2012-01-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI A.ÇÖPLÜ TR | 40927.7917 | 40927.7951 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0056 | 2012-01-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | KESMETEPE ÇIKIŞI | 40927.875 | 40927.9028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 16 | İmar Al. İçi | Ani | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ | 660 | 8 | 0.002842 | 0 | 0.0042631 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0045 | 2012-01-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI | 40927.6667 | 40927.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 20 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 170 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Adıyaman
KAH0046 | 2012-01-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 40927.4167 | 40927.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KARATAŞ 50 KVA PANO DEĞİŞTİRİLDİ. PANO ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0047 | 2012-01-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 40927.4583 | 40927.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 75 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00028916 | 2 | Adıyaman
KAH0048 | 2012-01-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI | 40927.4167 | 40927.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0049 | 2012-01-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI | 40927.7917 | 40927.8125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0050 | 2012-01-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ. | TEĞMANLİ ÇIKIŞI. | 40927.4583 | 40927.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 22 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEYMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 750 | 10 | 0 | 0.0063614 | 0 | 0.0031807 | 2 | Adıyaman
GER0067 | 2012-01-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ŞEHİR MERKEZİ TR7 | 40927.3507 | 40927.3646 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 20 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GER0068 | 2012-01-19 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 40927.5208 | 40927.5556 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 34 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
GER0069 | 2012-01-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40927.4583 | 40927.6424 | 4:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.0093543 | 0 | 0.002118 | 4.4167 | Adıyaman
GER0070 | 2012-01-19 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KARAKAYA TM | GERGER ÇIKIŞI | 40927.4792 | 40927.4861 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖLYURT HELEZİN MEZRASININ YOLU KAPALI ARIZALI OLAN OG SİGORTASINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN FİDER ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 668 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0071 | 2012-01-19 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT HELEZİN MEZRASI | 40927.4792 | 40927.4826 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGOTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | 6 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0072 | 2012-01-19 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40927.6438 | 40927.6479 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDE 31500 TRAFOSU AÇMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİLDİ | 668 | 0 | 0.0003599 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.1 | Adıyaman
GER0073 | 2012-01-19 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40927.6438 | 40927.6667 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 21 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDE 31500 TRAFOSU AÇMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİLDİ | 527 | 0 | 0 | 0.00063614 | 0 | 0.0011566 | 0.55 | Adıyaman
SİN0058 | 2012-01-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40927.3333 | 40927.625 | 7:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI | 100 |  | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.00028916 | 7 | Adıyaman
SİN0059 | 2012-01-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | CUMHURİYET | 40927.6424 | 40927.6667 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI | 50 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0060 | 2012-01-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40927.375 | 40927.4271 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GÖL0023 | 2012-01-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 40927.5 | 40927.5243 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | GERİ BESLEMESİ OLMAYAN RÖLENİN AYARI YAPILDI | 100 | 5 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
GÖL0024 | 2012-01-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | ÇATALAĞAÇ KABİN | 40927.625 | 40927.691 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRILAN İZALATÖR DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ. | 250 | 7 | 0 | 0.0013735 | 0 | 0.00086747 | 1.5833 | Adıyaman
GÖL0025 | 2012-01-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNİ |  | 40927.6701 | 40927.6806 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 400 | 3 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.0020241 | 0.25 | Adıyaman
MER0023 | 2012-01-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 85 | 40927.7882 | 40927.7951 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0024 | 2012-01-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 28 ÇIKIŞI | 40927.9583 | 40927.9688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0025 | 2012-01-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 10 VETAL ÇIKIŞI | 40927.5694 | 40927.5833 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0026 | 2012-01-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 1 ÇIKIŞI | 40927.316 | 40927.3333 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DM 4 TR 1 ÇIKIŞINDA PATLAYAN YER ALTI KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ.HAT RİNGTEN BESLENMİŞTİ.RİNG DÜZELTİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0027 | 2012-01-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 20 ÇIKIŞI | 40927.4167 | 40927.5104 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.(D.M 6 NIN DEVREYE ALINMASI İŞİ ) | 400 | 0 | 0.00079932 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.25 | Adıyaman
MER0028 | 2012-01-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | DM 6 DAN DM 2 ÇIKIŞI | 40927.4583 | 40927.4688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 7 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 750 | 0 | 0.0006217 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0062 | 2012-01-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 40928.7431 | 40928.7535 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 24 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1185 | 0 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR0063 | 2012-01-19 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 40927.8125 | 40927.9167 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 110 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2.5 | Adıyaman
MKR0064 | 2012-01-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 40927.5833 | 40927.691 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.00028916 | 2.5833 | Adıyaman
TUT0012 | 2012-01-19 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD-1 | JANDARMA ÇIKIŞI TR- 3 | 40927.6736 | 40927.684 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 15 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0057 | 2012-01-20 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR-1 ÇIKIŞI TR-7 | 40928.6806 | 40928.6875 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE BAĞLANDI | 250 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0058 | 2012-01-20 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI DEMİR OBASI TR | 40928.7049 | 40928.7153 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
BES0059 | 2012-01-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADIÇİM TM | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 40928.7188 | 40928.7639 | 1:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDE SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ BESLENDİ | 5984 | 160 | 0 | 0.011472 | 0 | 0.01059 | 1.0833 | Adıyaman
BES0060 | 2012-01-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ADIÇİM TM | BESNİ ÇIKIŞI | 40928.7188 | 40928.7639 | 1:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDE SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ BESLENDİ | 1000 | 6 | 0.0012996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
BES0061 | 2012-01-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 40928.8021 | 40928.8125 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 1000 | 8 | 0.001421 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0062 | 2012-01-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40928.8819 | 40928.9062 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 2 | 0.0006217 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
BES0063 | 2012-01-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TR-1 | 40928.9375 | 40928.941 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0064 | 2012-01-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİN | TİLEYLİ ÇIKIŞI TEKAĞAÇ TR | 40928.9618 | 40928.9653 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0051 | 2012-01-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI | 40928.6562 | 40928.7083 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 22 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HATTA ARIZA VARDI. HAT TARANDI. DİREK'TEN ÇANPER KOPMUŞTU ÇANPER BAĞLANDI.HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 750 | 5 | 0 | 0.0039759 | 0 | 0.0031807 | 1.25 | Adıyaman
KAH0052 | 2012-01-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 40928.4583 | 40928.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 140 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HATTA ARIZA VARDI. HAT TARANDI. DİREK'TEN VKS İZALATÖR YERİN DEN ÇIKMIŞTI VKS İZALATÖR YERİNE MONTE EDİLDİ ARZASI YAPILDI HATA ENERİJİ VERİLDİ NORMAL | 5000 | 30 | 0 | 0.012708 | 0 | 0.0063539 | 2 | Adıyaman
KAH0053 | 2012-01-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 40928.375 | 40928.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0074 | 2012-01-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 40928.3542 | 40928.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLLAR KAPALI OLDUĞUNDAN HATTA BAKILAMADI DALLARCA KÖYÜNDEN SONRA JUMPER ALINARAK DALLARCA KÖYÜNE ENERJİ VERİLDİ DEMİRTAŞ SORİK,BİLDİŞ VE DALLARCA VİLEYREK MEZRALARINA ENERJİ VERİLEMEDİ | 105 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0076 | 2012-01-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 40928.375 | 40928.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 7 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0077 | 2012-01-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR2 | 40928.5208 | 40928.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 12 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0078 | 2012-01-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40928.5833 | 40928.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RADYOLİK HATTI KAR NEDENİYLE KAPALI OLMASINDAN DOLAYI HATTA BAKILAMADI OTELLERİN ARKASINDAN JUMPER ALINARAK OTELLER VE ONEVLER MAHELLESİNE ENERJİ VERİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
SİN0061 | 2012-01-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40928.3333 | 40928.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 400 | 0 | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.0011566 | 2 | Adıyaman
SİN0062 | 2012-01-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40928.3333 | 40928.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 17 | 35 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | BAKIM ONARIM | HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ. | 850 | 4 | 0 | 0.0036867 | 0 | 0.0024578 | 1.5 | Adıyaman
SAM0020 | 2012-01-20 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI GÖLPINAR KÖYÜ | 40928.3542 | 40928.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 10 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ATAN OG SİGORTASI YENİDEN BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0026 | 2012-01-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | DÜZBAĞ FİDERİNDEN | ÇATALTEPE MOD | 40928.2292 | 40928.3889 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 23 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 552 | 3 | 0 | 0.0055422 | 0 | 0.0014458 | 3.8333 | Adıyaman
GÖL0027 | 2012-01-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN'DEN | MEYDAN HAMZALAR HATBAŞI | 40928.25 | 40928.4375 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 19 | İmar Al. Dışı | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN O.G İLETKENİ BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | 345 | 0 | 0 | 0.0045542 | 0 | 0.001012 | 4.5 | Adıyaman
GÖL0028 | 2012-01-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | T.M'DEN | TR-1 | 40928.5139 | 40928.5174 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 49 | 268 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AYIN 21.DE MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI YAPILACAGINDAN FİDER 2 DEN BESLENEN GÖLBAŞI RİNG DEN FİDER 7 DEN BESLENMİŞTİR. | 12211 | 12 | 0.0014506 | 0 | 0.017407 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0029 | 2012-01-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA KABİN | 40928.5833 | 40928.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI SEKSİONER ÇENESİ DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 61 | 4 | 0.00071051 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0029 | 2012-01-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 DEN DM 2 ÇIKIŞI | 40928.5035 | 40928.5069 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 21 | 78 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ADIYAMAN T.M İSTEĞİ ÜZERİNE DM 1 DEN DM 2 ÇIKIŞI KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 4500 | 0 | 0.0006217 | 0 | 0.0074603 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0030 | 2012-01-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 40 ÇIKIŞI | 40928.3403 | 40928.3611 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0031 | 2012-01-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 44 ÇIKIŞI | 40928.3403 | 40928.3611 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0065 | 2012-01-20 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40929.3542 | 40929.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DANDIRMAZ KY., ENH. OG İLETKENİ KOPMUŞTU İLETKENE EK YAPILDI | 36 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0066 | 2012-01-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 40928.5931 | 40928.6042 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 17 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 0 | 0.00066314 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.26667 | Adıyaman
TUT0013 | 2012-01-20 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | PAMUKLU BRANŞMANI TR-1 | 40928.3889 | 40928.3958 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 5 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0039 | 2012-01-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | PINARBAŞI | 40928.3472 | 40928.3958 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PINARBAŞI TR5 BÖLGESİ A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 25 |  | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0040 | 2012-01-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40928.3542 | 40928.5 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1200 |  | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.002118 | 3.5 | Adıyaman
ÇEL0042 | 2012-01-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU | 40928.5 | 40928.9896 | 11:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | RECEP ÇEM MEZ.İLETKEN DOLAŞIKLIĞI GİDERİLDİ.A.G SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ. | 6 |  | 0 | 0.00054444 | 0 | 4.6335e-05 | 11.75 | Adıyaman
BES0065 | 2012-01-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİN | ÇAKIHÖYÜK ÇIKIŞI ALİŞAR TR-2 | 40929.6389 | 40929.6493 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
BES0066 | 2012-01-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | SAYÖREN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 40929.7639 | 40929.7674 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0067 | 2012-01-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI OYRATLI TR-1 | 40929.8056 | 40929.8125 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | NH SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0054 | 2012-01-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI | 40929.75 | 40929.7812 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0055 | 2012-01-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ. | İKİZCE ÇIKIŞI | 40929.8333 | 40929.875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0079 | 2012-01-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 40929.3542 | 40929.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 9 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | DAHA ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞUMUZ JUMPER BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 105 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0080 | 2012-01-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | KOŞARLAR SOFYAN MEZRASI | 40929.5139 | 40929.5903 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
SİN0063 | 2012-01-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40929.3646 | 40929.6146 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | İNİŞ KABLOSU ARIZALIDI ARIZA GIDERILDI | 50 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Adıyaman
SİN0064 | 2012-01-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40929.3646 | 40929.3889 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0065 | 2012-01-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40929.4375 | 40929.4653 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0066 | 2012-01-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40929.6458 | 40929.6667 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DİKILDI | 50 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0021 | 2012-01-21 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | MERKEZ TR 7-8 ÇIKIŞI MERKEZ TR-8 | 40929.5 | 40929.7639 | 6:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | ŞEHİR MERKEZİ TR-8 TRAFOSUNUN AG BUŞİNGİ ARIZALI OLDUGUNDAN ADIYAMAN MERKEZDEN YENİ 160 KVA TRAFO GETİRİLDİ MONTAJI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 300 | 0 | 0.0044999 | 0 | 0.00071051 | 0 | 6.3333 | Adıyaman
GÖL0030 | 2012-01-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | T.M'DEN | TR-1 | 40929.4479 | 40929.6458 | 4:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 49 | 268 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | T.R-1 GİRİŞ'İNDE BULUNAN 2 ADET DİREĞİN MÜTEAAHHİT TARAFINDAN YERİ DEĞİŞTRİLDİ. | 12211 | 12 | 0 | 0.033651 | 0 | 0.0070843 | 4.75 | Adıyaman
GÖL0031 | 2012-01-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN'DEN | MEYDAN HAMZALAR HATBAŞI | 40929.4479 | 40929.4792 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 17 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 345 | 3 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.001012 | 0.75 | Adıyaman
MER0032 | 2012-01-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 TR 1 ÇIKIŞI | 40929.566 | 40929.5799 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0033 | 2012-01-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4TR 19 İLE 28 ÇIKIŞI | 40929.3333 | 40929.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 2 | 8 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 1/19 İLE 1/28 ARASI RİNG YAPILDI.HAT ENERJİLİ. | 800 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0067 | 2012-01-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 40931.7083 | 40931.7222 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÇ.KAVAKLI KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 16 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0056 | 2012-01-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) |  |  | 40930.1875 | 40930.2431 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 90 | 260 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI 11 FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 5500 | 20 | 0 | 0.01412 | 0 | 0.01059 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0057 | 2012-01-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 40930.3333 | 40930.4583 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 55 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HATTA ARIZA VARDI. HAT TARANDI. DİREK'TEN K1 İZCİR İZALATÖR KIRILMIŞTI YENİ K1 ZİNCİR İZALATÖR TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 850 | 10 | 0 | 0.0086747 | 0 | 0.0028916 | 3 | Adıyaman
KAH0058 | 2012-01-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ . | ESKİTAŞ ÇKIŞI | 40930.4167 | 40930.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 500 | 30 | 0 | 0.0023855 | 0 | 0.0015904 | 1.5 | Adıyaman
KAH0059 | 2012-01-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) |  |  | 40930.4167 | 40930.4271 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 75 | 221 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 4000 | 0 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Adıyaman
GER0081 | 2012-01-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DEMİRTAŞ SORİK MEZRASI | 40930.3542 | 40930.4375 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | TRAFO YANMIŞ İHBARI ÜZERİNE EKİBİN YAPILAN KONTROLÜNDE TRAFONUN YAĞ AKITTIĞI SARGILARININ YANDIĞI TESPİT EDİLDİ | 19 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0082 | 2012-01-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40930.375 | 40930.6458 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KAR ARACIYLA HATTA BAKILDI KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.0056386 | 0 | 0.00086747 | 6.5 | Adıyaman
SİN0067 | 2012-01-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | ONUR | 40930.3333 | 40930.3472 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 250 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0068 | 2012-01-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ESKİ SİNCİK | 40930.4583 | 40930.4653 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI. | 50 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0069 | 2012-01-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40930.375 | 40930.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0070 | 2012-01-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40930.5833 | 40930.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0022 | 2012-01-22 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF KÖYÜ | 40930.4028 | 40930.4583 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 36 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HACIYUSUF KÖYÜNDE ENERJİ DÜŞÜK İHBARI GELDİ-YAPILAN KONTROLDE BÜYÜKBEY KABİNİ ÇIKIŞINDA 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00086747 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0023 | 2012-01-22 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 40930.5833 | 40930.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-OG SİGORTASI BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MER0034 | 2012-01-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | DM 6 DAN HASTAHANE ÇIKIŞI | 40930.4792 | 40930.5069 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 7 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 750 | 0 | 0.0016579 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
BES0068 | 2012-01-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK TR-2 | 40931.4931 | 40931.5069 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 250 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0069 | 2012-01-23 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-23 | 40931.7951 | 40931.8021 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0060 | 2012-01-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) |  |  | 40931.4132 | 40931.4375 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 90 | 260 | İmar Al. Dışı | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ASOS SERAMİK HATTA ARIZA VARDI. HAT TARANDI. KÜÇÜK SANAYİ'NİN XLPE KABLO BAŞLIĞI BATLAMIŞTI BAĞLANTISI İPTAL EDİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 7000 | 6 | 0 | 0.0061774 | 0 | 0.01059 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0061 | 2012-01-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | MAHMUDİYE HAT BAŞI. | 40931.5 | 40931.5625 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL AYIRICIN BAKIMI YAPILDI | 10 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0083 | 2012-01-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 40931.3542 | 40931.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 12 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0084 | 2012-01-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40931.4792 | 40931.4826 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ONEVLER MOD BİNASI ÇIKIŞINDA PATLAYAN KABLO BAŞLIĞI NEDENİYLE KABİN ARIZAYI GÖRMEDİĞİNDEN FİDER AÇTI ONEVLER GRUBU AÇILARAK ENERJİLENDİ NORMAL | 668 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER0085 | 2012-01-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | ONEVLER ÇIKIŞI | 40931.4167 | 40931.6944 | 6:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PATLAK OLAN KABLO BAŞLIĞI ADIYAMANDAN GELEN EKİPLERCE YAPILDIĞI İÇİN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALDI | 103 | 0 | 0 | 0.01412 | 0 | 0.002118 | 6.6667 | Adıyaman
GER0086 | 2012-01-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 40931.4861 | 40931.7083 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI ARIZALI OLAN VHD İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ 4 DİREK ARASI SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 105 | 0 | 0 | 0.011296 | 0 | 0.002118 | 5.3333 | Adıyaman
SİN0071 | 2012-01-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40931.3472 | 40931.4583 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TMŞ KALDIRILDI ARIZA GIDERILDI | 50 |  | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
SİN0072 | 2012-01-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40931.5417 | 40931.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | BAKIM ONARIM | EK ŞEBEKE ÇEKİLDİ. | 160 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0035 | 2012-01-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 20 ÇIKIŞI | 40931.7014 | 40931.7153 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0036 | 2012-01-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 21 ÇIKIŞI | 40931.6875 | 40931.6979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0068 | 2012-01-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40931.6979 | 40931.75 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.0084719 | 1.25 | Adıyaman
MKR0069 | 2012-01-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40931.6979 | 40931.7083 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 85 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 0 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR0070 | 2012-01-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGETRFİK | BATTALHÖYÜK | 40931.6757 | 40931.7097 | 0:49 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 51 | 127 | İmar Al. Dışı | A.A. | TRAFO YANMASI | BATTALHÖYÜK KY. DALUCE MAH. 50 KVA TRAFOSU YANMIŞ. | 2410 | 0 | 0 | 0.0069187 | 0 | 0.0084719 | 0.81667 | Adıyaman
MKR0071 | 2012-01-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGETRFİK | DOYRAN | 40931.6757 | 40931.7097 | 0:49 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 0 | 0 | 0.00094458 | 0 | 0.0011566 | 0.81667 | Adıyaman
MKR0072 | 2012-01-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN | ÇELİKHAN | 40931.6854 | 40931.691 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 49 | 122 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OSB. ENH.'TININ İLETKENİ ÇELİKHAN ENH. 'NIN ÜZERİNE DÜŞMESİ SONUCU ARIZA MEYDANA GELMİŞTİR | 5500 | 0 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.01059 | 0.13333 | Adıyaman
ÇEL0043 | 2012-01-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40931.6944 | 40931.7014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇELİKHAN FİDERİ İLE OSB İLETKENİ ÇAKIŞTI.ÇELİKHAN VE PINARBAŞI MERKEZ KURUCAOVA FİDERİNDEN BESLENDİ.KÖYLER ENERJSİZ KALDI. | 6000 |  | 0.0017995 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0044 | 2012-01-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40931.6944 | 40931.8681 | 4:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 75 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇELİKHAN FİDERİ İLE OSB İLETKENİ ÇAKIŞTI.O.G İLETKENİNE EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 2200 |  | 0 | 0.035299 | 0 | 0.0084719 | 4.1667 | Adıyaman
BES0070 | 2012-01-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TETİRLİ TR | 40932.4167 | 40932.4271 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.25 | Adıyaman
BES0071 | 2012-01-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI HASEMLİ TR | 40932.6146 | 40932.6215 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0072 | 2012-01-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | SAYÖREN ÇIKIŞI HÖRÜK TR | 40932.5312 | 40932.5417 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 4 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Adıyaman
BES0073 | 2012-01-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI ÇAKMAK TR | 40932.7604 | 40932.7639 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0074 | 2012-01-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | LEVZİN ÇIKIŞI LEVZİN TR | 40932.7847 | 40932.7882 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0062 | 2012-01-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) |  |  | 40932.625 | 40932.6667 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 90 | 260 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ASOS SERAMİK HATTA ARIZA VARDI. HAT TARANDI. KÜÇÜK SANAYİ'NİN XLPE KABLO BAŞLIĞI BATLAMIŞTI XLPE KABLO BAŞLIĞI YAPILDI BAĞLANTISI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 7000 | 40 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Adıyaman
KAH0063 | 2012-01-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI | 40932.375 | 40932.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TEYMENLİ KÖYÜ'NE 3 ADET ARMATÖR TAKILDI .KÖYÜN GENEL ARMATÖR TAMİRAT YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0064 | 2012-01-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ESKİTAŞ ÇKIŞI | 40932.4583 | 40932.7083 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 37 | 110 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ESKİTAŞ ÇIKIŞIN'DA AÇMA VE KAPAMA YAPILDI. | 800 | 50 | 0 | 0.012708 | 0 | 0.002118 | 6 | Adıyaman
KAH0065 | 2012-01-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | TR-5 TRAFOSUNUN KUZAY KOLU. | 40932.4583 | 40932.6979 | 5:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YAVUZ SELİM 5 DİREK ARASI PANSİ İLETKEN ÇEKİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | 120 | 0 | 0.0020427 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5.75 | Adıyaman
KAH0066 | 2012-01-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | GAZİ İLKÖĞRETİM ÇIKIŞI. | 40932.5833 | 40932.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 20 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 8000 | 10 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.012708 | 0.5 | Adıyaman
GER0087 | 2012-01-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 40932.5 | 40932.7639 | 6:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | DEMİRTAŞ SORİK MEZRASININ YANAN TRAFOSUNU DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN DALLARCA GRUBUNUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 105 | 0 | 0 | 0.013414 | 0 | 0.002118 | 6.3333 | Adıyaman
GER0088 | 2012-01-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DEMİRTAŞ SORİK MEZRASI | 40932.3542 | 40932.7708 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 19 | 0 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00014458 | 10 | Adıyaman
GER0089 | 2012-01-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40932.8299 | 40932.8326 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 0 | 0 | 7.7108e-05 | 0 | 0.0011566 | 0.066667 | Adıyaman
SİN0073 | 2012-01-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | YARPUZLU | 40932.3333 | 40932.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGISTIRILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0074 | 2012-01-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | YARPUZLU | 40932.3958 | 40932.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | BAKIM ONARIM | AYDINLATMA BAKIM ONARIMI YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0075 | 2012-01-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | YARPUZLU | 40932.4792 | 40932.5208 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | BAKIM ONARIM | AYDINLATMA BAKIM ONARIMI YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
SAM0024 | 2012-01-24 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI HACIYUSUF KÖYÜ | 40932.6806 | 40932.7292 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI ATAN SİGORTA TEKRAR BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
MER0037 | 2012-01-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 5 ÇIKIŞI | 40932.2569 | 40932.2778 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0073 | 2012-01-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN | ÇELİKHAN | 40933.2118 | 40933.2167 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 49 | 122 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 5500 | 0 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.01059 | 0.11667 | Adıyaman
MKR0074 | 2012-01-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 40932.3681 | 40932.3958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 17 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 0 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.001012 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0075 | 2012-01-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40932.6771 | 40932.7083 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0084719 | 0.75 | Adıyaman
MKR0076 | 2012-01-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40932.4479 | 40932.4583 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 85 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 0 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR0077 | 2012-01-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGETRFİK | BATTALHÖYÜK | 40932.3611 | 40932.4583 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | DALUCE KY.BESLEYEN TRAFOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 12 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
MKR0078 | 2012-01-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | YAYLAKONAK | YAYLAKONAK | 40932.9375 | 40932.941 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 105 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇİNARİK MOD. AHMETHOCA ÇIKIŞI TUTMUYOR ARIZA YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI SABAHA BIRAKILDI | 1510 | 0 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0045 | 2012-01-24 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | PINARBAŞI | 40932.4167 | 40932.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PINARBAŞI MERKEZ TR6 BÖLGESİ PATLAK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
ÇEL0046 | 2012-01-24 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI | 40932.5417 | 40932.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PINARBAŞI MERKEZ TR3 BÖLGESİ A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 15 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0075 | 2012-01-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 40933.0521 | 40933.066 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | DAĞITIMDAN AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 5000 | 23 | 0.003599 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0076 | 2012-01-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI EMNİYET ARKASI | 40933.8056 | 40933.816 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 50 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
KAH0067 | 2012-01-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI. | 40933.3542 | 40933.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 35 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 350 | 10 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Adıyaman
KAH0068 | 2012-01-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DARBERİ KÖYÜ HAT BAŞI. | 40933.6042 | 40933.6458 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL AYIRICIN BAKIMI YAPILDI | 70 | 8 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0069 | 2012-01-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ. . | ERİKLİ ÇIKIŞI. | 40933.4583 | 40933.5104 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 60 | 185 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 4000 | 30 | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.0063539 | 1.25 | Adıyaman
GER0090 | 2012-01-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 40932.5 | 40932.7639 | 6:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DEMİRTAŞ SORİK MEZRASININ YANAN TRAFOSUNU DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN DALLARCA GRUBUNUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 105 | 0 | 0 | 0.013414 | 0 | 0.002118 | 6.3333 | Adıyaman
SİN0076 | 2012-01-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | ONUR | 40933.3646 | 40933.4167 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 250 |  | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
SİN0077 | 2012-01-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40933.4861 | 40933.5208 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | BAKIM ONARIM | AYDINLATMA BAKIM ONARIMI YAPILDI | 50 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0078 | 2012-01-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40933.6632 | 40933.6875 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGISTIRILDI | 50 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MER0038 | 2012-01-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 52 ÇIKIŞI | 40933.4167 | 40933.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.TRAFO TEKRAR BESLENDİ HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0039 | 2012-01-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 14 ÇIKIŞI | 40933.2778 | 40933.2847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN ÇIKIŞ KABLOLARI DÜZELTİ TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0079 | 2012-01-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40933.5833 | 40933.6007 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0080 | 2012-01-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40933.3333 | 40933.4375 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.02118 | 0 | 0.0084719 | 2.5 | Adıyaman
ÇEL0047 | 2012-01-25 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN | 40933.75 | 40933.7639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇELİKHAN MERKEZ TR8 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 300 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0077 | 2012-01-26 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | ŞEHİR HATTI | 40934.3958 | 40934.3993 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİNDE AÇMIŞTI BESLENDİ | 6240 | 5 | 0.0011997 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0070 | 2012-01-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKİ ÇIKIŞI | 40934.6667 | 40934.7188 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 60 | 185 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 4000 | 30 | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.0063539 | 1.25 | Adıyaman
KAH0071 | 2012-01-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI. ZİYARET HAT BAŞI. | 40934.5 | 40934.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖY İÇİNDEKİ ARMATÜR TAMİRAT YAPILDI | 55 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0091 | 2012-01-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | 40934.3472 | 40934.5729 | 5:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ YOLLAR KAPALI OLDUĞU İÇİN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALDI | 129 | 0 | 0 | 0.0015663 | 0 | 0.00028916 | 5.4167 | Adıyaman
GER0092 | 2012-01-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ TİRKİDİN MEZRASI | 40934.6701 | 40934.6861 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 19 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | DAHA ÖNCEDE ARIZALI OLUP İPTAL ETTİĞİMİZ 2AD. PARAFUDUR TAKILDI | 242 | 0 | 0 | 0.00038795 | 0 | 0.001012 | 0.38333 | Adıyaman
SİN0079 | 2012-01-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40934.4167 | 40934.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0080 | 2012-01-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40934.75 | 40934.7639 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 160 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0032 | 2012-01-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-35'DEN | TR-36,TR-37 ÇIKIŞI | 40934.2951 | 40934.3056 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | O.G HATTIMIZA GELEN 3 ADET AĞAÇ BUDANDI | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0040 | 2012-01-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 5 ÇIKIŞI | 40934.6701 | 40934.6806 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0041 | 2012-01-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 5 ÇIKIŞI | 40934.6319 | 40934.6389 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0081 | 2012-01-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGETRFİK | BATTALHÖYÜK | 40934.6806 | 40934.7153 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 67 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 0 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.0084719 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0082 | 2012-01-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 40934.3472 | 40934.3611 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0084 | 2012-01-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN | ÇELİKHAN | 40934.3438 | 40934.3486 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 49 | 122 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 5500 | 0 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.01059 | 0.11667 | Adıyaman
ÇEL0048 | 2012-01-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40934.3333 | 40934.3354 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇELİKHAN FİDERİ AŞIRI AKIMDAN AÇTI.FİDER TEKRAR BESLENDİ NORMAL. | 6000 |  | 0.00053984 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.05 | Adıyaman
BES0078 | 2012-01-27 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 40935.0764 | 40935.0868 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | DAĞITIMDAN AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 5000 | 23 | 0.0026992 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0079 | 2012-01-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİN | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 40935.0764 | 40935.0868 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
BES0080 | 2012-01-27 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-10 | 40935.0764 | 40935.0868 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 50 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0081 | 2012-01-27 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | BESNİ DAĞITIM | OSB ÇIKIŞI TR-39 | 40935.0764 | 40935.0868 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ | 25 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
KAH0072 | 2012-01-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI | 40935.4167 | 40935.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 24 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | HAT TUTMUYURDU. HAT TARANDI AKALIN KÖY TRAFOSUNUN PARAFUDORU PATLAMIŞTI PARAFUDOR İPTAL EDİLİP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 450 | 20 | 0 | 0.0069398 | 0 | 0.0034699 | 2 | Adıyaman
KAH0073 | 2012-01-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ. . | ESKİMENZİL ÇIKIŞI. | 40935.375 | 40935.4722 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT TUTMUYORDU. HAT TARANDI PATLAMIŞ OLAN 1 ADET VHD İZOLATÖRÜ TESPİT EDİLDİ. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLİP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 18 | 0 | 0.0047229 | 0 | 0.0020241 | 2.3333 | Adıyaman
GER0093 | 2012-01-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40935.6944 | 40935.7069 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ HAT TUTMADI | 668 | 0 | 0.0010797 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.3 | Adıyaman
GER0094 | 2012-01-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40935.7069 | 40935.7569 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIM TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENMEDİ ONEVLER MOD BİNASINDAN HAT AYIRILARAK KAHTADAN TERSTEN ENERJİLENDİ NORMAL GÖLYURT VANKÖK MEZRASI İLE HELEZİN MEZRALARINA ENERJİ VERİLEMEDİ | 668 | 0 | 0.0043188 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.2 | Adıyaman
SİN0081 | 2012-01-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40935.3333 | 40935.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 700 | 4 | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0020241 | 2 | Adıyaman
SİN0082 | 2012-01-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40935.4583 | 40935.4688 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 160 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
SİN0083 | 2012-01-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40935.7083 | 40935.7396 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0084 | 2012-01-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40935.75 | 40935.8021 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 20 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGISTIRILDI | 500 | 0 | 0 | 0.0018072 | 0 | 0.0014458 | 1.25 | Adıyaman
GÖL0033 | 2012-01-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 40935.316 | 40935.4306 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | BOŞTA OLAN D.S.İ. FİDERİNİN KAR YAGIŞI VE BUZLANMADAN DOLAYI SEHİMİ BİZİM HARMANLI FİDERİYLE DOLAŞMASI NEDENİYLE AÇAN FİDER DOLAŞIKLIK AÇILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.02247 | 0 | 0.0081709 | 0 | 2.75 | Adıyaman
GÖL0034 | 2012-01-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN KABİNİ | NASIRLI GRUBU | 40935.1875 | 40935.6597 | 11:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.KARAKUYU KÖYÜNE GİDEN O.G HATTIMIZDAN 10 ADET AĞAÇ DİREK, KIRILMASI SONUCU AÇAN KABİN, KÖYÜN ALT ÇIKIŞI SÖKÜLEREK GRUBA ENERJİ VERİLDİ. | 350 | 4 | 0 | 0.01147 | 0 | 0.001012 | 11.3333 | Adıyaman
GÖL0035 | 2012-01-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | DÜZBAĞ FİDERİNDEN | BAĞLARBAŞI MOD. | 40935.4167 | 40935.6181 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 13 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DÜŞEN O.G İLETKENİ KALDIRILARAK ENERJİ VERİLDİ. | 320 | 3 | 0 | 0.0041928 | 0 | 0.00086747 | 4.8333 | Adıyaman
MKR0085 | 2012-01-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN | ÇELİKHAN | 40935.4208 | 40935.5674 | 3:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 49 | 122 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3/0 ÇELİKHAN FİDERİ YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE İLETKEN ÜZERİNE KAR BİRİKMESİNDEN DOLAYI İLETKEN AĞAÇ TEMAS EDİYORDU İLETKEN ÜZERİNDEKİ KARLAR TEMİZLENDİ BESLENDİ NORMAL | 5500 | 0 | 0 | 0.037241 | 0 | 0.01059 | 3.5167 | Adıyaman
TUT0014 | 2012-01-27 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | BESNİ TUT HATTI | 40935.2292 | 40935.2396 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0049 | 2012-01-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40935.4167 | 40935.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÇELİKHAN FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 6000 |  | 0.0053984 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0050 | 2012-01-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40935.375 | 40935.5694 | 4:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MUTLU İZCİ E.N.HATTINDA O.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI.KÖRELİFHAN KY DE JUMPER ALINDI HÜSEYİNLİ KY NE ENERJİ VERİLEMEDİ. | 1200 |  | 0 | 0.0098838 | 0 | 0.002118 | 4.6667 | Adıyaman
ÇEL0052 | 2012-01-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | AKTAŞ | 40935.3542 | 40935.6042 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | AKTAŞ ÇALĞAN E.N.HATTINDA JUMPER KOPMUŞTU TEKRAR BAĞLANDI. | 110 |  | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.00043373 | 6 | Adıyaman
ÇEL0053 | 2012-01-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU | 40935.4167 | 40935.6667 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AKSU KY TR1 A.G İLETKENLERİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 5 |  | 0 | 0.00027801 | 0 | 4.6335e-05 | 6 | Adıyaman
BES0082 | 2012-01-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ESKİKÖY ÇIKIŞI BEREKETLİ TR | 40936.6042 | 40936.6146 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
BES0083 | 2012-01-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI TR-2 | 40936.6042 | 40936.6146 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0084 | 2012-01-28 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KIZILPINAR TR | 40936.6042 | 40936.6146 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ | 50 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
KAH0074 | 2012-01-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI | 40936.625 | 40936.6667 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARANFİL MEZRASININ AYIRICISI ARK YAPIYORDU AYIRICI AYARLANDI. | 400 | 12 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0017349 | 1 | Adıyaman
KAH0075 | 2012-01-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE ÇIKIŞI | 40936.75 | 40936.8021 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AG PANOSUNDAKİ YÜK AYIRICI YANMIŞTI. DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0095 | 2012-01-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40936.3264 | 40936.3361 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 65 | 160 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.A TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 3418 | 0 | 0.0030791 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.23333 | Adıyaman
GER0096 | 2012-01-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI ÇIKIŞI | 40936.3438 | 40936.3597 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 22 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 0 | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Adıyaman
GER0097 | 2012-01-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40936.434 | 40936.6354 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KARAKAYA GERGER HATTININ YOLU KAR NEDENİYLE KAPALI OLDUĞUNDAN ONEVLER MOD BİNASINDAKİ GİRDİ ÇIKTIDAN HAT AYIRILIP ENERJİLENDİ NORMAL. KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPALI OLDUĞUNDAN GÖLYURT VANKÖK MEZRASI İLE HELEZİN MEZRALARINA ENERJİ VERİLEMEDİ | 668 | 0 | 0.017395 | 0 | 0.003599 | 0 | 4.8333 | Adıyaman
GER0098 | 2012-01-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | NARİNCE MOD | GERGER ÇIKIŞI | 40936.434 | 40936.5951 | 3:52 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 94 | 246 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GÜNDOĞDU MOD YAKINLARINDA 3/0 İLETKENİ DİREĞİN ÜZERİNDEYDİ İLETKEN DÜŞÜRÜLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL KARAKAYA HATTINDAKİ KÖYLERE TERSTEN ENERJİ VERDİĞİMİZDEN DOLAYI O KÖYLERİNDE ENERJİSİ KESİLDİ | 4086 | 0 | 0.051025 | 0 | 0.013196 | 0 | 3.8667 | Adıyaman
GER0099 | 2012-01-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40936.434 | 40936.6354 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KARAKAYA GERGER HATTININ YOLU KAR NEDENİYLE KAPALI OLDUĞUNDAN ONEVLER MOD BİNASINDAKİ GİRDİ ÇIKTIYA KADAR ENERJİ VERİLDİ | 668 | 0 | 0.011597 | 0 | 0.0023993 | 0 | 4.8333 | Adıyaman
GER0100 | 2012-01-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40936.434 | 40936.8229 | 9:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 17 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPALIYDI HAT AYIRILARAK ENERJİ VERİLDİ ALİDAMI GEDİK MEZRASI,SEYİTMAHMUT KÖYÜ,TIRSİK VE ÇAMİK MEZRALARINAENERJİ VERİLEMEDİ | 182 | 0 | 0.011197 | 0 | 0.0011997 | 0 | 9.3333 | Adıyaman
GER0101 | 2012-01-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 40936.434 | 40936.8299 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT AYIRILDI AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASINA KADAR HAT ENERJİLENDİ DİĞER YERLER YOLLAR KAPALI OLDUĞU İÇİN GİDİLEMEDİ | 349 | 0 | 0 | 0.020121 | 0 | 0.002118 | 9.5 | Adıyaman
GER0102 | 2012-01-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40936.434 | 40936.8715 | 10:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KABİNİN GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA BAĞLI OLAN K1 İZOLATÖRLERİ YERİNDEN ÇIKMIŞTI İPTAL EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.022239 | 0 | 0.002118 | 10.5 | Adıyaman
SİN0085 | 2012-01-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | CUMHURİYET | 40936.3333 | 40936.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 100 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
SİN0086 | 2012-01-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40936.4167 | 40936.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 160 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0087 | 2012-01-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40936.3333 | 40936.4375 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 700 | 4 | 0 | 0.0054217 | 0 | 0.0021687 | 2.5 | Adıyaman
SAM0025 | 2012-01-28 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 40936.3542 | 40936.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | SARISU KÖYÜNÜN HATBAŞI AYIRICISINDAKİ F-8 CANPERİ KOPMUŞTU-KABİNDEN ENERJİ KESİLDİ-KOPAN CANPER BAGLANDI TEKRAR KABİNDEN ENERJİ BESLENDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0026 | 2012-01-28 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ÖRENTAŞ-MERKEZ TR-5 ÇIKIŞI | 40936.6042 | 40936.6181 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 22 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÖRENTAŞ-MERKEZ TR-5 GRUBU AÇMIŞTI-GEREKLİ KONTROLLERİ VE HAT KONTROLÜ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 250 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0036 | 2012-01-28 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 40936.2986 | 40936.375 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 22 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 800 | 22 | 0.014329 | 0 | 0.0078156 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
GÖL0037 | 2012-01-28 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN TR-2 | A (GİRİŞ)ÇIKIŞI | 40936.5208 | 40936.5382 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN A.G HATTI AÇILARAK SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ. ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 100 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0042 | 2012-01-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 15 ÇIKIŞI | 40936.5 | 40936.5833 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | TRAFO YANMASI | HAT İLK BESLEMEDE HAT TUTMADI.HAT KONTROL EDİLDİ HERHENGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT TEKRAR BESLENDİ HAT TUTMADI HAT KONTROL EDİLDİ TRAFONUN YAĞ AKITMAYA BAŞLADIĞI GÖRÜLDÜ.TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ. | 400 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0043 | 2012-01-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 51 ÇIKIŞI | 40936.5694 | 40936.5833 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE O.G HATTINA GELEN AĞAÇ DALARI KESİLDİ.HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0086 | 2012-01-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 40936.5139 | 40936.6076 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 46 | 115 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AKPINAR GRUBU KY.NÜ BESLEYEN ENH. OG. SIKIBAĞI TRAVERSTİN ÜZERİNE DÜŞMESİNDEN DOLAYI ARIZA GELMEKTEDİR. ARIZA GİDRERİLDİ. | 1220 | 0 | 0 | 0.014296 | 0 | 0.0063539 | 2.25 | Adıyaman
MKR0087 | 2012-01-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 40936.5139 | 40936.6076 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | TRAFO YANMASI | YAYLAKONAK BELD. KARAÇALI MAH.'Nİ BESLEYEN 50 KVA TRAFO YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0.00079932 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.25 | Adıyaman
TUT0015 | 2012-01-28 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | PAMUKLU BRANŞMANI TR-1 | 40936.4444 | 40936.4653 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRILAN İZALATÖRÜN YERİNE YENİSİ TAKILARAK DÜZELTİLDİ | 10 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Adıyaman
TUT0016 | 2012-01-28 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YEŞİLYURT VE MUŞ MEZRASI BRANŞMANI | 40936.7083 | 40936.7188 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 15 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0054 | 2012-01-28 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40936.5278 | 40936.5417 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HÜSEYİNLİ VE UĞURLU KY ARASI O.G İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 1200 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
BES0085 | 2012-01-29 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR-2 ÇIKIŞI TR-6 | 40937.6354 | 40937.6389 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0076 | 2012-01-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI. ŞAHİNTEPE HAT BAŞI. | 40937.5833 | 40937.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0077 | 2012-01-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | GÖLGELİ ÇIKIŞI. | 40937.5417 | 40937.5625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 13 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇIKIŞ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 150 | 6 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
GER0103 | 2012-01-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 40937.4271 | 40937.5208 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ ÜZEYİR PEYGAMBER ZİYARETİNE ENERJİ VERİLEMEDİ | 7 |  | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
GER0104 | 2012-01-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ŞAHİN TEPESİ TR | 40937.4583 | 40937.5347 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI SORUN GİDERİLDİ | 15 |  | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
GER0105 | 2012-01-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU ÇIKIŞI | 40937.5069 | 40937.684 | 4:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 44 | 0 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.00028916 | 4.25 | Adıyaman
GER0106 | 2012-01-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE ÇIKIŞI | 40937.375 | 40937.625 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇETİN MEZRASININ SEKSİYONER DİREĞİ KIRIK OLDUĞUNDAN JUMPER ALINARAK ENERJİ VERİLEMEDİ DİĞER YERLERE ENERJİ VERİLDİ | 177 | 0 | 0 | 0.012708 | 0 | 0.002118 | 6 | Adıyaman
SİN0088 | 2012-01-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40937.3438 | 40937.3542 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGISTIRILDI | 50 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0089 | 2012-01-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40937.3958 | 40937.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0090 | 2012-01-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40937.5625 | 40937.5729 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 160 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
SİN0091 | 2012-01-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40937.6562 | 40937.6667 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0092 | 2012-01-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40937.4583 | 40937.7917 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 50 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00014458 | 8 | Adıyaman
MER0044 | 2012-01-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 28 VE DM 1 TR 30 ÇIKIŞLARI | 40937.6667 | 40937.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 7 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 800 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0045 | 2012-01-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 13 KUZEY ÇIKIŞI | 40937.4583 | 40937.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DİREKTEN KOPAN İLETKEN EK YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 200 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0090 | 2012-01-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 40937.4549 | 40937.4583 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0091 | 2012-01-29 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 40937.625 | 40937.6736 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | EMEK MEZ.Nİ BESLEYEN ENH. OG. SIKIBAĞI TRAVERSTİN ÜZERİNE DÜŞMESİNDEN DOLAYI ARIZA GELMEKTEDİR. ARIZA GİDRERİLDİ. | 22 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
TUT0017 | 2012-01-29 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | DAGYALANGOZ BRANŞMANI TR-1 | 40937.5208 | 40937.5312 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 15 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0055 | 2012-01-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40937.5417 | 40937.559 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MUTLU İZCİ ARASI E.N.HATTINDA GEÇİCİ ŞEKİLDE BAĞLANAN O.G İLETKENLERİNİN VE JUMPERLERİN BAKIMI YAPILDI. | 1200 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0056 | 2012-01-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | ÇELİKHAN | 40937.7917 | 40937.8056 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇELİKHAN MERKEZ TR3 BÖLGESİ İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ.SEHİM ALINDI. | 8 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0086 | 2012-01-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | BEŞYOL ÇIKIŞI KARAHALİL TR | 40938.4375 | 40938.5417 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00034751 | 0 | 0.00013901 | 2.5 | Adıyaman
BES0087 | 2012-01-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÇAKIHÖYÜK ÇIKIŞI CANHOR TR | 40938.9722 | 40938.9826 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YIKILAN EVİN HAVAİ HATTI İPTAL EDİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
BES0088 | 2012-01-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 40938.7104 | 40938.7208 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIÇİM TRAFO MERKEZİNİN ÇALIŞMASI | 5984 | 160 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Adıyaman
KAH0078 | 2012-01-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI. OLUKLI HAT BAŞI. | 40938.5833 | 40938.6319 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0093 | 2012-01-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40938.3333 | 40938.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0094 | 2012-01-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40938.4583 | 40938.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0027 | 2012-01-30 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI ÇAYBAŞI KÖYÜ | 40938.5139 | 40938.5347 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 130 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0038 | 2012-01-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TM'DEN | FİDER 2 GÖLBAŞI MERKEZ | 40938.3264 | 40938.3333 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN FİDER TEKRAR BESLENEREK ENERJİ VERİLDİ. | 12211 | 12 | 0.0029012 | 0 | 0.017407 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0046 | 2012-01-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 7 ÇIKIŞI | 40938.5972 | 40938.6181 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLİDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI. | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0047 | 2012-01-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 7 KUZEY ÇIKIŞI | 40938.6319 | 40938.6667 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO EMNİYETİ AÇISINDAN BÖLGEDE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİŞ. | 200 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0057 | 2012-01-30 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | ÇELİKHAN | 40938.3958 | 40938.4792 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | TELSİM ŞEBEKESİNDEN KAYNAKLANAN GERİ DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ. | 25 |  | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
BES0089 | 2012-01-31 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | ŞEHİR HATTI | 40939.4569 | 40939.4618 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 6240 | 5 | 0.0016795 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
BES0090 | 2012-01-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 40939.4306 | 40939.4375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1810 | 10 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0079 | 2012-01-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HAT BAŞI. | 40939.5 | 40939.7083 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG DİREGİ KIRILMIŞTI İPTAL EDİLDİ. DÜŞEN OG İLETKENİ KALDIRILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 110 | 5 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00043373 | 5 | Adıyaman
KAH0080 | 2012-01-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 40939.375 | 40939.8333 | 11:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 22 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI OG DİREKLERİ KIRIULMIŞTI. 4 KÖYE ENERJİ VERİLDİ 1 KÖY VE 3 MEZRAYA ENERJİ VERİLEMEDİ. | 400 | 20 | 0 | 0.012723 | 0 | 0.0011566 | 11 | Adıyaman
KAH0081 | 2012-01-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | MENZİL KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 40939.4167 | 40939.875 | 11:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 25 | 80 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI OG DİREKLERİ KIRILMIŞTI.10 KÖY VE 5 MEZRAYA ENERJİ VERİLDİ. 5 KÖY VE 5 MEZRAYA ENERJİ VERİLEMEDİ. | 1500 | 80 | 0 | 0.023298 | 0 | 0.002118 | 11 | Adıyaman
KAH0082 | 2012-01-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) |  |  | 40939.4583 | 40939.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 60 | 185 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KIRILAN OG DİREKLERİNDEN DOLAYI FİDER TOPRAK KORUMADAN AÇTI. OG DİREKLERİ İPTAL EDİLEREK FİDER BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 2500 | 100 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Adıyaman
SİN0095 | 2012-01-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40939.3333 | 40939.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 700 | 4 | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0020241 | 2 | Adıyaman
SİN0096 | 2012-01-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40939.5 | 40939.5417 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 150 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
SAM0028 | 2012-01-31 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG GRUBU | 40939.3438 | 40939.5417 | 4:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 160 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 3 DİREK ARASI OG İLETKENİ KOPMUŞTU-İLETKENLERE EK YAPILDI-SEYİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 450 | 0 | 0 | 0.0096145 | 0 | 0.0020241 | 4.75 | Adıyaman
SAM0029 | 2012-01-31 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 40939.625 | 40939.6667 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 2 DİREK ARASI OG İLETKENİ KOPMUŞTU-İLETKENLERE EK YAPILDI-SEYİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GÖL0039 | 2012-01-31 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN KABİNİ | NASIRLI GRUBU | 40939.2604 | 40939.3438 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 17 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 350 | 4 | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.001012 | 2 | Adıyaman
GÖL0040 | 2012-01-31 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAĞLARBAŞI MOD. | AZAPLI YEŞİLOVA ÇIKIŞI | 40939.3229 | 40939.3542 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 406 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Adıyaman
MER0048 | 2012-01-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 7 ÇIKIŞI | 40939.125 | 40939.1389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA YÜK AYIRICI ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0049 | 2012-01-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 2 ÇIKIŞI | 40939.8958 | 40939.9097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA JUMPER BAĞLANDI.KLEMENSLER KONTROL EDİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0018 | 2012-01-31 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | KAŞLICA KÖYÜ BRANŞMANI TR-1 | 40939.6042 | 40939.6146 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMUŞTU EKLENEREK DÜZELTİLDİ | 10 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0060 | 2012-01-31 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN | 40939.4583 | 40939.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 100 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00028916 | 2 | Adıyaman
ÇEL0061 | 2012-01-31 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU | 40939.7292 | 40939.7917 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | RECEP AKSU HAT BAŞI 1 AD O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 300 |  | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00086747 | 1.5 | Adıyaman
| 2012-01-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40909.5 | 40909.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Nadır köyü | 40909.5833 | 40909.6111 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 40909.0069 | 40909.0104 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 21 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0006998 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent 2 nolu bina | yeşilevler | 40909.0833 | 40909.1042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | yazıköyü | 40909.3333 | 40909.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent 2 nolu bina | yeşilevler 3 grup | 40909.5417 | 40909.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40909.6042 | 40909.6111 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 7 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Keşirlik kök bina | Altunevler çıkışı | 40910.6875 | 40910.7431 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 40910.5833 | 40910.6667 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Trafo bakımı yapıldı,çıkışlar yenilendi | 0 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
| 2012-01-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 40911.375 | 40911.5833 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Parafodur takıldı.sokak fazı çekildi | 0 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İtfaiye kök bina | suluk köyü | 40911.375 | 40911.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | E.M.Lisesi tarafı çıkışı | 40911.7917 | 40911.8021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Tatlar çıkışı | 40911.8333 | 40911.875 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | emniyet kök bina | Çarşı | 40912.75 | 40912.7604 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Ortaklı köyü malacca mezrası | 40913.3958 | 40913.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 20 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çıkış kablosu değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.0013901 | 0 | 0.0009267 | 1.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Kabaoğlak monoblok | İğdemlik çıkışı | 40913.6042 | 40913.6354 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kas. | 40913.8542 | 40913.8611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı çıkışı | 40913.6875 | 40913.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 2 |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Esence kasabası | Esence kas. | 40914.8333 | 40914.8438 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40915.0833 | 40915.0972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40915.7708 | 40915.7917 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınar köyü | 40915.6771 | 40915.7292 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Kayaaltı çıkışı | 40915.7292 | 40915.7604 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | Sanayi çıkışı | 40916.4583 | 40916.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | Ring hattı baraları yapıldı | 0 |  | 0.0026644 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | Anadolu lisesi | 40916.6979 | 40916.7153 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 1 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 40916.3542 | 40916.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | koçovası köyü | 40916.4583 | 40916.5208 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG dolaşıklık açıldı sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | B.tatlar kasabası | 40916.7083 | 40916.7188 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | Yeşilyurt mah. | 40916.8542 | 40916.8681 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kuşkayası monoblok | kuşkayası köyü | 40916.9167 | 40916.9375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40917.3333 | 40917.3819 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | altunelma çıkışı | 40917.4167 | 40917.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10 |  | 0.0024868 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | tevzi | çogulhan çıkışı | 40917.5 | 40917.5729 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 8 |  | 0.0020994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | türksevin köyü | 40917.6181 | 40917.6562 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 |  | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | koçovası köyü | 40917.6806 | 40917.7639 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 1 |  | 0.001421 | 0 | 0.00071051 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40917.4167 | 40917.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 3 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | çobanbeyli çıkışı | 40917.4722 | 40917.5 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 2 |  | 0.00047367 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Yeşilyurt mah. | 40917.5139 | 40917.5417 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | hüyüklü çıkışı | 40917.5833 | 40917.6389 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0.00094735 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Kayaaltı çıkışı | 40917.6667 | 40917.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kopan canper yenilendi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı çıkışı | 40917.8472 | 40917.9062 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
| 2012-01-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Büyüksevin köyü | 40918.6979 | 40918.7396 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli kas. | 40918.9062 | 40918.9201 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40918.9306 | 40918.9583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 40919.3646 | 40919.3958 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çoğulhan komando çıkışı | 40919.4792 | 40919.5417 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | Og camperleri yapıldı | 2 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Ulu Cami monoblok | elçibey caddesi | 40919.875 | 40919.8854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınar köyü | 40919.3854 | 40919.4583 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 40919.6667 | 40919.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 40919.9062 | 40919.9167 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 5 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Bereket kök bina | elçibey caddesi | 40920.8889 | 40920.8958 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Oğlakkayası köyü | 40920.5417 | 40920.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Çukurpınar köyü | 40921.5833 | 40921.6181 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | İncirli köyü | 40921.7222 | 40921.7604 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Afşin merkez | 40921.5208 | 40921.5278 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 27 |  | 0.0065981 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü | 40921.6771 | 40921.7153 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.91667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kas. | 40921.7639 | 40921.7917 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Çukurpınar köyü | 40921.9062 | 40921.9375 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli kas. | 40921.9479 | 40921.9757 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | İncirli köyü | 40922.3889 | 40922.4479 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
| 2012-01-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40922.7083 | 40922.7153 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 7 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Örenderesi köyü | 40922.8403 | 40922.875 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | toki çıkışı | 40922.9062 | 40922.9236 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü | 40922.375 | 40922.4306 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.3333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40922.8264 | 40922.8438 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Büyüksevin köyü | 40922.7431 | 40922.7778 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Örenderesi köyü | 40922.8333 | 40922.8611 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | İncirli köyü | 40923.3438 | 40923.3785 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Türksevin köyü | 40923.4236 | 40923.4583 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 40923.5 | 40923.625 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sıkıbağ düşmüş yapıldı | 0 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00028916 | 3 | Kahramanmaraş
| 2012-01-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40923.4375 | 40923.4514 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40923.6458 | 40923.6736 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40923.8299 | 40923.8403 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | fider 3 | 40923.625 | 40923.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan komanda çıkışında og camper kopmuş yapıldı.kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0065981 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce çıkışı | 40923.7708 | 40923.7812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Kaleimamlık kök bina | Eski cezaevi tarafı | 40923.4757 | 40923.4861 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İğdelioğlu kök bina | Efsus turan mah | 40923.7986 | 40923.809 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Tatlar çıkışı | 40924.0417 | 40924.0833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | B.Tatlar kas. Alıçlı mahallesinde Örenli Hat başı açıldı. | 5 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | fider 3 | 40924.0521 | 40924.059 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan tevzi Tatlar grubu açıldı. | 0 |  | 0.0065981 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40924.2083 | 40924.2188 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Afşin lisesi kök binadan Emirli çıkışı açıldı | 3 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 40924.6875 | 40924.7396 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 77 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Altunelma yeni monobloktan Tanır-Dağlıca çıkışı açıldı | 27 |  | 0.011997 | 0 | 0.0095972 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40924.6875 | 40924.8438 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 21 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Dağlıca kasabası Keşirlik kök binasına kar girmiş.mesnetler silinerek temizlendi. | 5 |  | 0.013496 | 0 | 0.003599 | 0 | 3.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40924.8125 | 40924.8229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40924.875 | 40924.8854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 40925.3333 | 40925.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG camper kopması yapıldı sigortalar değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00028916 | 4 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Sevin çıkışı | 40925.8194 | 40925.8264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent 2 nolu bina | Afşinbey mah. | 40925.4792 | 40925.4896 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | Sanayi çıkışı | 40925.5625 | 40925.5764 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40925.6701 | 40925.6875 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Göksun'un bazı köyleri bu hattan beslendi.Camper bağlandı | 3 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Sevin çıkışı | 40925.7431 | 40925.75 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.0011566 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | toki çıkışı | 40925.7431 | 40925.7569 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag iletken kopması yapıldı.Sigorta değiştirildi. | 0 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40925.7986 | 40925.8125 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40925.8368 | 40925.8438 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | koçovası köyü | 40925.8646 | 40925.875 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40925.6771 | 40925.7014 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.58333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | Dedebaba mah. | 40925.875 | 40925.8854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Doğanköy TM | 40926.4097 | 40926.4271 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | doğanköy TM'den yük boşaltma amaçlı açıldı | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Doğanköy TM | 40926.4097 | 40926.4271 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | doğanköy TM'den yük boşaltma amaçlı açıldı | 0 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40926.5868 | 40926.5917 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.002118 | 0.11667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Havsa kök bina | 40926.4097 | 40926.4111 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 33 |  | 0.0013196 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40926.4306 | 40926.4375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | Yeşilyurt mah. | 40926.7604 | 40926.7708 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40927.6007 | 40927.6111 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | M.Sinan caddesi çıkışı | 40927.3854 | 40927.3958 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 40927.7083 | 40927.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 40927.3333 | 40927.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og arıza giderildi | 0 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00028916 | 2 | Kahramanmaraş
| 2012-01-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Örenderesi köyü | 40927.3333 | 40927.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kopan OG iletkene ek yapıldı,sigortalar değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
| 2012-01-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Oğlakkayası köyü | 40927.5833 | 40927.6667 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG camper kopması yapıldı sigortalar değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Kahramanmaraş
| 2012-01-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40928.3715 | 40928.3889 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Doğanköy TM | 40928.434 | 40928.4792 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | doğanköy TM'den yük boşaltma amaçlı açıldı | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
| 2012-01-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Doğanköy TM | 40928.434 | 40928.4792 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | doğanköy TM'den yük boşaltma amaçlı açıldı | 0 |  | 0 | 0.0091778 | 0 | 0.0084719 | 1.0833 | Kahramanmaraş
| 2012-01-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan ve karşıyaka çıkışları | 40928.441 | 40928.4792 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 86 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | doğanköy TM'den yük boşaltma amaçlı açıldı | 0 |  | 0.0098971 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Tatlar çıkışı | 40928.3403 | 40928.3958 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.3333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır -Dağlıca çıkışı | 40928.4167 | 40928.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Köy Hizmetleri kök bina | Köy hizmetleri bina | 40929.375 | 40929.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çıkış Kablosu takıldı | 0 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Köy Hizmetleri kök bina | Afşinbey mah. | 40929.7847 | 40929.7917 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG direk doğrultuldu | 0 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Doğanköy TM | 40930.2708 | 40930.3021 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Halk eğitim kök bina | Park Tarafı çıkışı | 40930.3958 | 40930.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Çıkış kablosu yenilendi | 0 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İğdelioğlu kök bina | Sanayi çıkışı | 40930.5556 | 40930.566 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshabı kehf caddesi kök bina | Afşin lisesi çıkışı | 40930.5903 | 40930.6042 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Tatlar çıkışı | 40931.3333 | 40931.6458 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | Og traves ve izaletör değiştirildi,swallow iletken çekildi. | 0 |  | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00014458 | 7.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | çobanbeyli çıkışı | 40931.7292 | 40931.7361 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | Hastane çıkışı | 40931.3646 | 40931.3889 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Kopan AG iletkene ek yapıldı sigorta değiştirildi | 0 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40931.4792 | 40931.5451 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı.Gruplar beslendi. | 0 |  | 0 | 0.0025181 | 0 | 0.0015904 | 1.5833 | Kahramanmaraş
| 2012-01-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40931.5729 | 40931.5833 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40931.5938 | 40931.6146 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Çoğulhan tevzi | 40932.5382 | 40932.5604 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Haticepınarı köyünün içme suyunun parafoduru patlamış.Değiştirildi. | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Tatlar çıkışı | 40932.5833 | 40932.5938 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Tatlar çıkışı | 40932.6111 | 40932.6181 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Tatlar çıkışı | 40932.6042 | 40932.6458 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | Haticepınarı köyünün içme suyunun parafoduru patlamış.Değiştirildi. | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40932.3542 | 40932.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Parafodur vidaları gevşemiş montoj yapıldı | 0 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40932.5417 | 40932.5729 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag camper kopmuş yapıldı. | 0 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | Karagöz yolu çıkışı | 40932.5972 | 40932.6076 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | ag sehim alındı | 0 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | emniyet kök bina | Terminal çıkışı | 40932.7188 | 40932.7326 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag kablo patlağı yapıldı | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40933.5521 | 40933.5556 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40933.375 | 40933.4028 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Armutalan çıkışı | 40933.7153 | 40933.7257 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Beyceğiz Cami kök bina | Beyceğiz mah. | 40933.8403 | 40933.8507 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Tatlar çıkışı | 40933.3507 | 40933.4062 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.3333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Doğanköy TM | 40934.4583 | 40934.4653 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 32 |  | 0.0065981 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40934.4688 | 40934.4826 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40934.7188 | 40934.7292 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40934.7361 | 40934.7431 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Doğanköy TM | 40934.9931 | 40935.0174 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çobanbeyli monoblok çıkışı açıldı diğer gruplar kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0076978 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 40934.9931 | 40935.0833 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Altunelma yeni monobloktan Tanır-Dağlıca çıkışı açıldı | 0 |  | 0.012996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 2.1667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | altunelma çıkışı | 40934.7083 | 40934.7188 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | altunelma çıkışı | 40934.7917 | 40934.7986 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40935.0035 | 40935.0069 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40935.125 | 40935.1354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Çoğulhan Tevzi | 40935.2201 | 40935.2431 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Arıtaş kasabası kök binadan Türkçayırı ve Göllüce çıkışları açıldı | 0 |  | 0.0072579 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Havsa kök bina | 40935.1528 | 40935.1667 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 32 |  | 0.013196 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çoğulhan çıkışı | 40935.3264 | 40935.3785 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5 |  | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 40935.3403 | 40935.3611 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40935.4757 | 40935.4792 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır çıkışı | 40935.0833 | 40935.4896 | 9:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Dağlıca kasabası Keşirlik kök binasına kar girmiş.mesnetler silinerek temizlendi. | 0 |  | 0.058483 | 0 | 0.0059983 | 0 | 9.75 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı ve Göllüce çıkışları | 40935.2201 | 40935.4757 | 6:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı.Gruplar beslendi. | 0 |  | 0 | 0.007094 | 0 | 0.0011566 | 6.1333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan ve Sanayi çıkışı | 40935.6215 | 40935.6285 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0017995 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar çıkışı | 40935.4861 | 40935.5625 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.8333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | koçovası köyü | 40935.5417 | 40935.6458 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Şalter kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40935.4271 | 40935.4792 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40935.5104 | 40935.5208 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40935.6007 | 40935.6146 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce-İncirli çıkışı | 40935.6667 | 40935.7708 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Şalter yanmış değiştirildi | 0 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Dağlıca çıkışı | 40935.3333 | 40935.4792 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Dağlıca kasabası Keşirlik kök binasına kar girmiş.mesnetler silinerek temizlendi. | 0 |  | 0 | 0.014826 | 0 | 0.0042359 | 3.5 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40935.5903 | 40935.6042 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli kasabası | 40935.5833 | 40935.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Armutalan çıkışı | 40935.7917 | 40935.8056 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshabı kehf caddesi kök bina | Pınarbaşı mah. | 40935.8438 | 40935.8576 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çoğulhan kök bina | 40936.4583 | 40936.4847 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 6 |  | 0.00075978 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çağılhan köyü | 40936.3472 | 40936.3646 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Şalter kapatıldı | 0 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | deveboynu köyü | 40936.5521 | 40936.5625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 40936.625 | 40936.6354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır Kirmentaş kök bina | Tanır kasabası | 40936.7083 | 40936.7326 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli kasabası | 40937.3854 | 40937.4271 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG ve AG sigortalar değiştirildi | 0 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Alimpınar kök bina | Gerger mah. | 40937.559 | 40937.5938 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag iletken kopması yapıldı.Sigorta değiştirildi. | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Dedebaba mah. | 40937.8681 | 40937.8819 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınar köyü | 40937.7292 | 40937.7396 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | İncirli köyü | 40937.5625 | 40937.5903 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Şalter değiştirildi | 0 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dağlıca pınarbaşı mah. | 40937.6736 | 40937.7222 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40938.4028 | 40938.4097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Kötüre köyü Trafo çıkış kabloları düzenlendi | 0 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | alimpınar köyü | 40938.3611 | 40938.375 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dağlıca pınarbaşı mah. | 40938.6771 | 40938.7292 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.25 | Kahramanmaraş
| 2012-01-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli kasabası | 40938.375 | 40938.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Pano Ag sigorta tabanları ve sigortaları değiştirildi | 0 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-01-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 40939.6667 | 40939.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-01-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kuşkayası monoblok | kuşkayası köyü | 40939.7292 | 40939.7569 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Kopan iletkene ek yapıldı | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
| 2012-01-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40939.4618 | 40939.4653 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0001 | 2012-01-01 | Ç.cerit |  |  | ERİNCİ TR | BATI ÇIKIŞI | 40909.4167 | 40909.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0002 | 2012-01-01 | Ç.cerit |  |  | YASSIPINAR TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40909.5417 | 40909.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 23 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0003 | 2012-01-02 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK |  | 40910.4167 | 40910.4201 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4500 | 5 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0004 | 2012-01-06 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR2 | AŞAĞI ÇIKIŞ | 40914.4167 | 40914.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 50 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0005 | 2012-01-07 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | BATI ÇIKIŞI | 40915.375 | 40915.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 30 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0006 | 2012-01-09 | Ç.cerit |  | Ç.CERİT FİDERİ | GÖLBAŞI MOD | Ç.CERİT ÇIKIŞI | 40917.3333 | 40917.5833 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 28 |  | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 3/0 HAT ARIZASI | 4500 | 9 | 0.021594 | 0 | 0.003599 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0007 | 2012-01-09 | Ç.cerit |  |  | KAYMKL KÖK |  | 40917.4792 | 40917.4826 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 |  | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4500 | 4 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0008 | 2012-01-09 | Ç.cerit |  |  | KAYMKL KÖK |  | 40917.5625 | 40917.566 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 |  | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4500 | 4 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0009 | 2012-01-09 | Ç.cerit |  |  | TORAMAN TR | VERİCİ ÇIKIŞI | 40917.4583 | 40917.4931 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 52 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0010 | 2012-01-09 | Ç.cerit |  |  | PİRKETHANE TR | HIZAR ÇIKIŞI | 40917.5 | 40917.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 6 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0011 | 2012-01-10 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ S.O.TR | ECZANE ÇIKIŞI | 40918.5625 | 40918.6042 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 23 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0012 | 2012-01-10 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KARADAĞ TR | LİSE ÇIKIŞI | 40918.5833 | 40918.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 5 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0013 | 2012-01-10 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | AKSU HATBAŞI | 40918.625 | 40918.6667 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 250 | 3 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0014 | 2012-01-10 | Ç.cerit |  |  | AKDERE TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40918.6667 | 40918.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 25 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0015 | 2012-01-10 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR1 | KÖPRÜ ÇIKIŞI | 40918.3333 | 40918.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 34 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0016 | 2012-01-10 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | DAZ ÇIKIŞI | 40918.375 | 40918.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 6 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0017 | 2012-01-10 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | HASTAHANE ÇIKIŞI | 40918.4167 | 40918.4514 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0018 | 2012-01-10 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK | TORAMAN TR | 40918.4583 | 40918.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 28 |  | İmar Al. İçi | A.A. | PARAFUDUR ARIZASI |  | 4500 | 9 | 0.0049736 | 0 | 0.0099471 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0019 | 2012-01-10 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | ERİNCİ TR | 40918.5 | 40918.5833 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 600 | 2 | 0.002842 | 0 | 0.001421 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0020 | 2012-01-11 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | ERİNCİ TR | 40919.3333 | 40919.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 600 | 2 | 0.002842 | 0 | 0.001421 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0021 | 2012-01-11 | Ç.cerit |  |  | K.ÜNGÜT TR1 | KAHVE ÇIKIŞI | 40919.4167 | 40919.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0022 | 2012-01-11 | Ç.cerit |  | BOYLU HATBAŞI | YENİYAPAN MOD. | ORUÇPINAR HATTI | 40919.5 | 40919.5833 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 300 | 0 | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.0011566 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0023 | 2012-01-11 | Ç.cerit |  | İNEKLİ HATBAŞI | BOZLAR MOD. |  | 40919.6667 | 40919.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 450 | 2 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0024 | 2012-01-11 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | DAZ ÇIKIŞI | 40919.7292 | 40919.7639 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 15 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0025 | 2012-01-11 | Ç.cerit |  |  | ALAÇIK TR | SÜMENLER ÇIKIŞI | 40919.8125 | 40919.8681 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 6 DİREK ARASI İLETKEN KIRIĞI BAĞLANDI. | 12 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0026 | 2012-01-11 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ YEŞİLOBA TR | LİSE ÇIKIŞI | 40919.5833 | 40919.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 30 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0027 | 2012-01-11 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR1 | BATI ÇIKIŞI | 40919.625 | 40919.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0028 | 2012-01-12 | Ç.cerit |  |  | KEKİKLİ MOD. |  | 40920.3333 | 40920.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 540 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0029 | 2012-01-12 | Ç.cerit |  |  | KALE TR2 | KUZEY ÇIKIŞI | 40920.3958 | 40920.4306 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0030 | 2012-01-12 | Ç.cerit |  | BEŞENLİ HATBAŞI | BÖLÜKDAMLAR TR |  | 40920.3333 | 40920.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 6 DİREK ARASI İLETKEN KIRIĞI BAĞLANDI. | 12 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0031 | 2012-01-12 | Ç.cerit |  |  | K.ÜNGÜT TR2 | PINAR ÇIKIŞI | 40920.5 | 40920.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0032 | 2012-01-12 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR1 | KÖPRÜ ÇIKIŞI | 40920.6667 | 40920.6875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 11 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0033 | 2012-01-12 | Ç.cerit |  |  | GARAJ TR | KÖPRÜ ÇIKIŞI | 40920.6944 | 40920.7083 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 17 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0034 | 2012-01-12 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | BATI ÇIKIŞI | 40920.75 | 40920.8125 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0035 | 2012-01-13 | Ç.cerit |  |  | BOYLU TR | CAMİİ ÇIKIŞI | 40921.3333 | 40921.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 30 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0036 | 2012-01-13 | Ç.cerit |  |  | ZEYNEPUŞAĞI TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40921.3958 | 40921.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 5 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0037 | 2012-01-13 | Ç.cerit |  |  | ORUÇPINARI TR2 | VERİCİ ÇIKIŞI | 40921.5 | 40921.6458 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 19 DİDEK ARASI İLETKEN KIRIĞI BAĞLANDI. | 40 | 0 | 0 | 0.00032435 | 0 | 9.267e-05 | 3.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0038 | 2012-01-13 | Ç.cerit |  |  | PİRKETHANE TR | HIZAR ÇIKIŞI | 40921.3333 | 40921.3611 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 30 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0039 | 2012-01-13 | Ç.cerit |  |  | KÖMEKOZ TR | GÖL ÇIKIŞI | 40921.3333 | 40921.4583 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 5 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0040 | 2012-01-13 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | BATI ÇIKIŞI | 40921.5 | 40921.5625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0041 | 2012-01-13 | Ç.cerit |  |  | K.ÜNGÜT TR1 | KAHVE ÇIKIŞI | 40921.5417 | 40921.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0042 | 2012-01-14 | Ç.cerit |  |  | ORUÇPINARI TR2 | DERE ÇIKIŞI | 40922.3333 | 40922.5 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 9 DİDEK ARASI İLETKEN KIRIĞI BAĞLANDI. | 15 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 4.6335e-05 | 4 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0043 | 2012-01-14 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40922.5208 | 40922.5625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 12 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0044 | 2012-01-14 | Ç.cerit |  |  | PİRKETHANE TR | YALA ÇIKIŞI | 40922.5833 | 40922.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0045 | 2012-01-14 | Ç.cerit |  |  | AKDERE TR | OKUL ÇIKIŞI | 40922.625 | 40922.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 30 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0046 | 2012-01-16 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ | CERİT ÇIKIŞI | 40924.3333 | 40924.4583 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 28 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 3.0 HATTA KOPAN İLETKEN BAĞLANDI. | 4500 | 5 | 0.014396 | 0 | 0.0047986 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0047 | 2012-01-16 | Ç.cerit |  | KIZILSEKİ HATBAŞI | DÜZBAĞ KÖK | KIZILSEKİ H.B. | 40924.4792 | 40924.5139 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 860 | 2 | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00072289 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0048 | 2012-01-16 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40924.5417 | 40924.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 35 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0049 | 2012-01-17 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | AKDERE ÇIKIŞI | 40925.3333 | 40925.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | O.G HATTINDA KIRILAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 220 | 2 | 0.0042631 | 0 | 0.0010658 | 0 | 4 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0050 | 2012-01-17 | Ç.cerit |  |  | AKDERE TR | BATI ÇIKIŞI | 40925.5 | 40925.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 30 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0051 | 2012-01-18 | Ç.cerit |  |  | KALE MOD. | KALE ÇIKIŞI | 40926.3333 | 40926.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 150 | 1 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0052 | 2012-01-18 | Ç.cerit |  |  |  | MAHMUTLAR HATBAŞI | 40926.3333 | 40926.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 15 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0053 | 2012-01-19 | Ç.cerit |  |  |  | PETROL HATBAŞI | 40927.3333 | 40927.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 2 AD. İLETKEN KIRIĞI BAĞLANDI. | 20 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0054 | 2012-01-19 | Ç.cerit |  |  | KÜÇÜK ÜNGÜT TR-1 | BATI ÇIKIŞI | 40927.5 | 40927.6042 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 30 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0055 | 2012-01-19 | Ç.cerit |  |  |  | BAŞDEVRİŞLİ HATBAŞI | 40927.6042 | 40927.6667 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 200 | 1 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0056 | 2012-01-20 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | KUZEY ÇIKIŞI | 40928.3333 | 40928.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 26 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0057 | 2012-01-20 | Ç.cerit |  |  |  | BAŞDEVRİŞLİ HATBAŞI | 40928.4167 | 40928.5208 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | O.G. HATTINDAKİ İLETKEN KIRIKLARI BAĞLANDI. | 350 | 1 | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0011566 | 2.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0058 | 2012-01-21 | Ç.cerit |  |  |  | BAŞDEVRİŞLİ HATBAŞI | 40929.3333 | 40929.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 20 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0059 | 2012-01-21 | Ç.cerit |  |  | BOYLU TR | BATI ÇIKIŞI | 40929.5 | 40929.75 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.G ŞEBEKEDE 15 DİREK ARASI İLETKEN KIRIGI BAĞLANDI. | 60 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 9.267e-05 | 6 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0060 | 2012-01-21 | Ç.cerit |  |  |  | GELEĞÜÇ HATBAŞI | 40929.75 | 40929.7917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 2 DİREK ARASI İLETKEN KIRIĞI BAĞLANDI | 15 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0061 | 2012-01-22 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40930.5 | 40930.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 18 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0062 | 2012-01-22 | Ç.cerit |  |  |  | ORUÇPINAR TR-2 HATBAŞI | 40930.3333 | 40930.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 25 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0063 | 2012-01-22 | Ç.cerit |  |  | ORUÇPINARI TR2 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40930.5 | 40930.6667 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 40 | 0 | 0 | 0.00037068 | 0 | 9.267e-05 | 4 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0064 | 2012-01-22 | Ç.cerit |  |  |  | BÖLÜKDAMLAR HATBAŞI | 40930.6667 | 40930.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 12 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0065 | 2012-01-23 | Ç.cerit |  |  | KALE TR2 | BATI ÇIKIŞI | 40931.3333 | 40931.625 | 7:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 26 ad. İletkenkırığı bağlandı. | 45 | 0 | 0 | 0.00064869 | 0 | 9.267e-05 | 7 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0066 | 2012-01-23 | Ç.cerit |  |  |  | MAHMUTLAR HATBAŞI | 40931.625 | 40931.6875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 12 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0067 | 2012-01-23 | Ç.cerit |  |  | KALE MOD. | KALE ÇIKIŞI | 40931.3333 | 40931.5833 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 20 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0068 | 2012-01-23 | Ç.cerit |  |  |  | YASSIPINAR HATBAŞI | 40931.5833 | 40931.6667 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 15 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0069 | 2012-01-24 | Ç.cerit |  |  |  | BÖLÜKDAMLAR HATBAŞI | 40932.3333 | 40932.5833 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 12 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0070 | 2012-01-24 | Ç.cerit |  |  |  | MAHMUTLAR HATBAŞI | 40932.5833 | 40932.6875 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 18 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0071 | 2012-01-24 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40932.5417 | 40932.5764 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 6 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0072 | 2012-01-24 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40932.5625 | 40932.625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 8 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0073 | 2012-01-25 | Ç.cerit |  |  |  | BÖLÜKDAMLAR HATBAŞI | 40933.3333 | 40933.4583 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 12 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0074 | 2012-01-25 | Ç.cerit |  |  |  | MAHMUTLAR HATBAŞI | 40933.3958 | 40933.6458 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 18 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0075 | 2012-01-25 | Ç.cerit |  |  | YEŞİLOBA TR | KUZEY ÇIKIŞI | 40933.75 | 40933.7917 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 14 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0076 | 2012-01-26 | Ç.cerit |  |  | ESKİTEK TR | BATI ÇIKIŞI | 40934.3889 | 40934.4583 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 7 | 0 | 0.00015979 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0077 | 2012-01-26 | Ç.cerit |  |  |  | KÜÇÜKCERİT HATBAŞI | 40934.9653 | 40934.9931 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 22 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0078 | 2012-01-27 | Ç.cerit |  |  | KEKİKLİ MOD. | CERİT ÇIKIŞI | 40935.3333 | 40935.3854 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 2200 | 2 | 0.0035525 | 0 | 0.002842 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0079 | 2012-01-27 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | CERİT ÇIKIŞI | 40935.3333 | 40935.4583 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 1600 | 1 | 0.012789 | 0 | 0.0042631 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0080 | 2012-01-27 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | AKDERE ÇIKIŞI | 40935.4583 | 40935.5625 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 120 |  | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0081 | 2012-01-27 | Ç.cerit |  |  | KEKİKLİ MOD. | HACILAR ÇIKIŞI | 40935.5417 | 40935.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 1600 | 1 | 0.0037302 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0082 | 2012-01-27 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR-1 | BATI ÇIKIŞI | 40935.6667 | 40935.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 70 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0083 | 2012-01-26 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | DÜZBAĞ ÇIKIŞI | 40934.9993 | 40935.4583 | 11:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2200 | 2 | 0.046965 | 0 | 0.0042631 | 0 | 11.0167 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0084 | 2012-01-26 | Ç.cerit |  |  | GÖLBAŞI MOD | CERİT ÇIKIŞI | 40934.375 | 40934.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER |  | 750 | 2 | 0.0049736 | 0 | 0.0024868 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0085 | 2012-01-28 | Ç.cerit |  |  |  | BAŞDEVRİŞLİ HATBAŞI | 40936.3333 | 40936.6667 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER |  | 225 | 1 | 0 | 0.01041 | 0 | 0.0013012 | 8 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0086 | 2012-01-28 | Ç.cerit |  |  | YEŞİLOBA TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40936.7083 | 40936.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 12 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0087 | 2012-01-28 | Ç.cerit |  |  | YEŞİLOBA TR | BATI ÇIKIŞI | 40936.7917 | 40936.875 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 16 |  | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0088 | 2012-01-28 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | DÜZBAĞ ÇIKIŞI | 40936.3333 | 40936.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 750 | 2 | 0.0063946 | 0 | 0.0031973 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0089 | 2012-01-28 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40936.6875 | 40936.7431 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 11 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0090 | 2012-01-29 | Ç.cerit |  |  |  | BAŞDEVRİŞLİ HATBAŞI | 40937.3333 | 40937.625 | 7:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 225 | 0 | 0 | 0.0091084 | 0 | 0.0013012 | 7 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0091 | 2012-01-29 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | DÜZBAĞ ÇIKIŞI | 40937.6667 | 40937.7014 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 200 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0092 | 2012-01-29 | Ç.cerit |  |  | ESKİTEK TR | BATI ÇIKIŞI | 40937.3333 | 40937.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 14 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0093 | 2012-01-29 | Ç.cerit |  |  | YEŞİLOBA TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40937.375 | 40937.5417 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 36 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0094 | 2012-01-30 | Ç.cerit |  |  | ORUÇPINARI TR2 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40938.3333 | 40938.4167 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 14 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0095 | 2012-01-30 | Ç.cerit |  |  | KÜÇÜK ÜNGÜT TR-1 | KUZEY ÇIKIŞI | 40938.5417 | 40938.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 9 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0001 | 2012-01-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 40911.3854 | 40911.5 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | 199 | 3 | 0 | 0.0043735 | 0 | 0.0015904 | 2.75 | Kahramanmaraş
EKN0002 | 2012-01-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 40912.6667 | 40912.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 1 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0003 | 2012-01-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 40912.3333 | 40912.6722 | 8:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 199 | 3 | 0 | 0.012935 | 0 | 0.0015904 | 8.1333 | Kahramanmaraş
EKN0004 | 2012-01-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40912.5868 | 40912.6722 | 2:03 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 175 | 1 | 0 | 0.0020747 | 0 | 0.001012 | 2.05 | Kahramanmaraş
EKN0005 | 2012-01-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40913.3576 | 40913.4049 | 1:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 1637 | 5 | 0 | 0.0048007 | 0 | 0.0042359 | 1.1333 | Kahramanmaraş
EKN0006 | 2012-01-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40913.4062 | 40913.5 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.KÖPRÜ AĞZI OG HATTINDAN CAMPER ALINDI. | 1637 | 5 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.0042359 | 2.25 | Kahramanmaraş
EKN0007 | 2012-01-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40914.5625 | 40914.6667 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAVALAR SEKSİYONERİ AÇILDI. | 15 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
EKN0008 | 2012-01-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 40915.3993 | 40915.6389 | 5:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 570 | 2 | 0 | 0.014964 | 0 | 0.0026024 | 5.75 | Kahramanmaraş
EKN0009 | 2012-01-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKELİ TR. | ÇIKIŞ 1 | 40915.7819 | 40915.816 | 0:49 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 5 | 0 | 0 | 3.784e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.81667 | Kahramanmaraş
EKN0010 | 2012-01-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ATAKÖY MERKEZ TR. | SEKSİYONER | 40916.3632 | 40916.4306 | 1:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ATAKÖY MERKEZ TR. DA ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.00023373 | 0 | 0.00014458 | 1.6167 | Kahramanmaraş
EKN0011 | 2012-01-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MİZAN PETROL TR. | ÇIKIŞ 1 | 40917.3333 | 40917.3438 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0012 | 2012-01-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | YANIKLAR TR. | ÇIKIŞ 3 | 40917.6111 | 40917.6771 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 7 | 0 | 0 | 7.3364e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5833 | Kahramanmaraş
EKN0013 | 2012-01-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GELLEVİZ MONOBLOK | ÇİFTLİK | 40918.9062 | 40918.9583 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 452 | 1 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00072289 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0014 | 2012-01-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KEBELİ TR. | ÇIKIŞ 1 | 40918.6521 | 40918.6806 | 0:41 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 5 | 0 | 0 | 3.1662e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.68333 | Kahramanmaraş
EKN0015 | 2012-01-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İBİŞDERESİ TR. | ÇIKIŞ 2 | 40918.4326 | 40918.5104 | 1:52 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 8.6492e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8667 | Kahramanmaraş
EKN0016 | 2012-01-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 40919.4653 | 40919.6528 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KIRCIUŞAĞI MONOBLOK DA PATMAMIL OLAN KABLO HATTAN İZOLE EDİLDİ. | 570 | 3 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.002118 | 4.5 | Kahramanmaraş
EKN0017 | 2012-01-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | FATİHLER TR. | ÇIKIŞ 2 | 40919.5139 | 40919.559 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 5 | 0 | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
EKN0018 | 2012-01-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 40919.4583 | 40919.559 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI. | 570 | 3 | 0 | 0.0051184 | 0 | 0.002118 | 2.4167 | Kahramanmaraş
EKN0019 | 2012-01-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 40920.4688 | 40920.4917 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KABLO BAŞLIĞI İPTAL EDİLMİŞ MONOBLOK İPTAL EDİLDİ. | 570 | 3 | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.002118 | 0.55 | Kahramanmaraş
EKN0020 | 2012-01-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AKPINAR TR. | ÇIKIŞ 2 | 40920.4097 | 40920.4375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 10 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0021 | 2012-01-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR. | ÇIKIŞ 3 | 40920.4792 | 40920.5104 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 8 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0022 | 2012-01-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 40922.4583 | 40922.459 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 300 | 16 | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00086747 | 0.016667 | Kahramanmaraş
EKN0023 | 2012-01-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 40922.5611 | 40922.5632 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIMIŞ OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 300 | 16 | 0.00010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
EKN0024 | 2012-01-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40924.7396 | 40924.7611 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 1637 | 5 | 0 | 0.0021886 | 0 | 0.0042359 | 0.51667 | Kahramanmaraş
EKN0025 | 2012-01-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40924.8924 | 40924.8979 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 1637 | 5 | 0 | 0.00056479 | 0 | 0.0042359 | 0.13333 | Kahramanmaraş
EKN0026 | 2012-01-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | EKŞİELMA TR. | SEKSİYONER | 40924.5069 | 40924.5417 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0027 | 2012-01-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ALİŞAR TR | SEKSİYONER | 40924.375 | 40924.441 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Kahramanmaraş
EKN0028 | 2012-01-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ORTAOYMAK TR. | ÇIKIŞ 2 | 40924.4062 | 40924.6944 | 6:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 20 | 0 | 0 | 0.00032049 | 0 | 4.6335e-05 | 6.9167 | Kahramanmaraş
EKN0029 | 2012-01-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KARAKIZ TR. | ÇIKIŞ 1 | 40924.4167 | 40924.6931 | 6:38 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 20 | 0 | 0 | 0.00030736 | 0 | 4.6335e-05 | 6.6333 | Kahramanmaraş
EKN0030 | 2012-01-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DAVUTLAR TR. | ÇIKIŞ2 | 40924.4583 | 40924.5417 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YATMIŞ OLAN DİREK DÜZELTİLDİ KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
EKN0031 | 2012-01-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | YENİ YERLEŞİM TR. | ÇIKIŞ 3 | 40924.4618 | 40924.4951 | 0:48 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 3.7068e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.8 | Kahramanmaraş
EKN0032 | 2012-01-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KİRİKLER TR. | ÇIKIŞ1 | 40924.6042 | 40924.7326 | 3:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 5 | 0 | 0 | 0.00014287 | 0 | 4.6335e-05 | 3.0833 | Kahramanmaraş
EKN0033 | 2012-01-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40925.3368 | 40925.3438 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 1637 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0034 | 2012-01-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40925.6562 | 40925.6875 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI. | 175 | 1 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.001012 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0035 | 2012-01-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AŞAĞI MEZRA TR | ÇIKIŞ 2 | 40925.4792 | 40925.5389 | 1:26 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 6.6414e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.4333 | Kahramanmaraş
EKN0036 | 2012-01-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İBİŞDERESİ TR. | ÇIKIŞ1 | 40925.3681 | 40925.8264 | 11:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.00050969 | 0 | 4.6335e-05 | 11 | Kahramanmaraş
EKN0037 | 2012-01-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40926.6458 | 40926.6875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KOPMUŞ OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI. | 175 | 0 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0038 | 2012-01-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 40926.7257 | 40926.7326 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TEPEBAŞI TR. NA ENERJİ VERİLDİ. | 175 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.0015904 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0039 | 2012-01-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ÇITAK TR. | ÇIKIŞ 1 | 40926.5833 | 40926.6458 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0040 | 2012-01-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40927.5972 | 40927.6181 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI. | 175 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0041 | 2012-01-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 40927.4688 | 40927.5542 | 2:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI | 577 | 2 | 0 | 0.0043418 | 0 | 0.002118 | 2.05 | Kahramanmaraş
EKN0042 | 2012-01-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR. 2 | ÇIKIŞ 1 | 40927.6771 | 40927.7118 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 5 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0043 | 2012-01-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ÇAY TR. | ÇIKIŞ 3 | 40927.4375 | 40927.5382 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 10 | 0 | 0 | 0.00011198 | 0 | 4.6335e-05 | 2.4167 | Kahramanmaraş
EKN0044 | 2012-01-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 40928.4375 | 40928.4507 | 0:19 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1850 | 16 | 0 | 0.0013414 | 0 | 0.0042359 | 0.31667 | Kahramanmaraş
EKN0044 | 2012-01-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 40928.4375 | 40928.4507 | 0:19 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0011397 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
EKN0045 | 2012-01-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE ÇIKIŞI | 40928.4583 | 40928.6667 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ORTAOYMAK SEKSİYONERİ AÇILDI.ORTAOMAK HATTINDAKİ KOPAN LETKENLER BAĞLANDI. | 100 | 0 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00028916 | 5 | Kahramanmaraş
EKN0046 | 2012-01-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ORTAİÇME TR. | ÇIKIŞ 2 | 40928.3542 | 40928.3819 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI. | 5 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0047 | 2012-01-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARADERE TR. | ÇIKIŞ 3" | 40928.4444 | 40928.5069 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0048 | 2012-01-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40929.7431 | 40929.7639 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 175 | 1 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0049 | 2012-01-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KIRCIUŞAĞI TR. | ÇIKIŞ 2 | 40929.3819 | 40929.7431 | 8:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 5 | 0 | 0 | 0.00040157 | 0 | 4.6335e-05 | 8.6667 | Kahramanmaraş
EKN0050 | 2012-01-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARADERE TR. | ÇIKIŞ 1 | 40929.434 | 40929.4757 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 10 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0051 | 2012-01-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | BITTOLAR TR. | ÇIKIŞ 1 | 40929.6042 | 40929.6875 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
EKN0052 | 2012-01-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40930.7153 | 40930.7292 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 175 | 1 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0053 | 2012-01-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İBİŞDERESİ TR. | ÇIKIŞ 2 | 40930.5417 | 40930.5903 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | KOPMUŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0054 | 2012-01-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | GÜLLÜK TR. | ÇIKIŞ 3 | 40930.7361 | 40930.7882 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KOPMUŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0055 | 2012-01-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40931.5312 | 40931.5347 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 1637 | 5 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0056 | 2012-01-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40931.6201 | 40931.625 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ATIK LAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 0 | 0 | 0.00011807 | 0 | 0.001012 | 0.11667 | Kahramanmaraş
EKN0057 | 2012-01-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40933.8125 | 40933.816 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 1637 | 5 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0058 | 2012-01-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40933.9493 | 40933.9542 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 1637 | 5 | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.0042359 | 0.11667 | Kahramanmaraş
EKN0059 | 2012-01-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SARIGÖL TR. 2 | ÇIKIŞ 1 | 40934.3542 | 40934.4792 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 20 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 4.6335e-05 | 3 | Kahramanmaraş
EKN0060 | 2012-01-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AŞAĞI MEZRA TR | ÇIKIŞ 2 | 40934.4375 | 40934.6944 | 6:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 20 | 0 | 0 | 0.00028573 | 0 | 4.6335e-05 | 6.1667 | Kahramanmaraş
EKN0061 | 2012-01-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40935.3438 | 40935.3611 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 1637 | 5 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.0042359 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0062 | 2012-01-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ | 40935.3451 | 40935.3472 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 20 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 500 | 16 | 5.9983e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
EKN0063 | 2012-01-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | KÜRTÜL ÇIKIŞI | 40935.334 | 40935.4132 | 1:54 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 277 | 1 | 0 | 0.002747 | 0 | 0.0014458 | 1.9 | Kahramanmaraş
EKN0064 | 2012-01-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40935.5694 | 40935.5938 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 175 | 1 | 0 | 0.00059036 | 0 | 0.001012 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0065 | 2012-01-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SARIGÖL TR.2 | ÇIKIŞ 1 | 40935.6667 | 40935.7153 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0066 | 2012-01-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DAVUTLAR TR. | ÇIKIŞ 2 | 40936.5 | 40936.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI. | 8 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
EKN0067 | 2012-01-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DEMİRLİK TR. | ÇIKIŞ 2 | 40936.4271 | 40936.7292 | 7:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI | 20 | 0 | 0 | 0.00033593 | 0 | 4.6335e-05 | 7.25 | Kahramanmaraş
ELB0001 | 2012-01-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ZİRAAT BİNA | ÇIRAKLIK EĞİTİM | 40909.3819 | 40909.4062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0002 | 2012-01-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40909.3354 | 40909.3361 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | BİLİNMİYOR |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0003 | 2012-01-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GODALI BİNA | ZAHİRE PAZAR TARAFI | 40909.3889 | 40909.4167 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 13 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0004 | 2012-01-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TELEKOM BİNA | SEKİLİ TARAFI | 40909.5486 | 40909.5556 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 21 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0005 | 2012-01-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SANAYI 5 NOLU BINA | 18.BLOK TARAFI | 40910.3542 | 40910.3854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0006 | 2012-01-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | CICEK GIRIS TR | LEYLEK SIRTI TARAFI | 40911.375 | 40911.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0007 | 2012-01-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TURKVEREN GIRIS TR | GUNEY TARAFI | 40911.4167 | 40911.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0008 | 2012-01-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DEMIRCILIK GIRIS TR | BELEDIYE TARAFI | 40911.4583 | 40911.4896 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0009 | 2012-01-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OZCANLI KOYU TR | GIRIS TARAFI | 40912.7083 | 40912.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 7 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0010 | 2012-01-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GUNES TAKSI BİNA | ONUR MARKET TARAFI | 40912.5833 | 40912.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0011 | 2012-01-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CICEK ANADOLU LISESİ TR | TRAFO | 40913.6458 | 40913.6597 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 45 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0012 | 2012-01-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETMENLER TR | TRAFO | 40913.691 | 40913.7083 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BUŞİNG SIKILDI | 50 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0013 | 2012-01-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | IGDE ISKAKARTIL TR | PARK TARAFI | 40914.4792 | 40914.5382 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0.00013582 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB0014 | 2012-01-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜK YAPALAK ÇIKIŞI | 40915.3438 | 40915.3646 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0024868 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0015 | 2012-01-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | CATOVA YESİLYURT TR | CARSI TARAF | 40916.3646 | 40916.4444 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 7 |  | 0 | 8.8809e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.9167 | Kahramanmaraş
ELB0016 | 2012-01-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | KUCUK KISLA TR | YUKARI TARAFI | 40916.3542 | 40916.4792 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ATIGI | 30 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 3 | Kahramanmaraş
ELB0017 | 2012-01-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TAŞOLUK ESKI TR | TRAFO | 40916.3542 | 40916.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 2 AD OG SIGORTASI TAKILDI | 15 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0018 | 2012-01-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | COGULHAN YOL CATI TR | CEKIRGE TARAFI | 40916.4479 | 40916.5 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 17 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0019 | 2012-01-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | CATOVA YESİLYURT TR | CARSI TARAF | 40916.5521 | 40916.5729 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 7 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0020 | 2012-01-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DEVLET HASTANESI BİNA | HASTANE CIKISI | 40916.7049 | 40916.7188 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 4 AD AG SIGORTASI TAKILDI | 45 |  | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0021 | 2012-01-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GUBLUCE TR | CAMI TARAFI | 40916.7361 | 40916.7639 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0022 | 2012-01-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TELEKOM BİNA | CARSI TARAF | 40917.3333 | 40917.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0023 | 2012-01-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TEPEBASI KAHVELER TR | KAHVE CIKISI | 40917.5694 | 40917.5972 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0024 | 2012-01-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TELEKOM BİNA | SEKILI TARAFI | 40917.6667 | 40917.691 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0025 | 2012-01-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANTARMA HAT BASI | KANTARMA CIKISI | 40917.7083 | 40917.7639 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 70 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0026 | 2012-01-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SEKILI MAH TR | CAMI TARAFI | 40918.3125 | 40918.3264 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 22 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0027 | 2012-01-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOGAN KAS BELEDIYE TR | GUNEY TARAFI | 40918.4375 | 40918.4861 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ATIGI | 60 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB0028 | 2012-01-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GARANTI MONO TR | AKBANK CIKISI | 40918.5069 | 40918.5208 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0029 | 2012-01-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | CATOVA YESİLYURT TR | CARSI TARAF | 40918.9132 | 40918.9375 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 7 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0030 | 2012-01-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER 2 DOĞAN MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 40918.3958 | 40918.4097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 60 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0031 | 2012-01-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SEKILI MAH TR | CAMI TARAFI | 40919.6771 | 40919.691 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 22 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0032 | 2012-01-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ODUN AMBARLARI TR | GUNEY TARAFI | 40919.5833 | 40919.5972 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0033 | 2012-01-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK ICERDEKI TR | TRAFO | 40920.4167 | 40920.4688 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 38 |  | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0034 | 2012-01-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÖZCANLI KOYU | SEKSONEL | 40920.6042 | 40920.6285 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 35 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0035 | 2012-01-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 40921.3681 | 40921.3819 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0013012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0036 | 2012-01-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GARİPLİK BİNA | YUKARI TARAFI | 40921.5625 | 40921.5833 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0037 | 2012-01-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GOKCEK KOYU TR | TRAFO | 40923.4514 | 40923.4861 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0038 | 2012-01-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | İKİZPINAR KOYU | TRAFO | 40923.4688 | 40923.5 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0039 | 2012-01-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | AKVEREN | İÇ TARAF | 40923.6667 | 40923.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 3 AD AG SIGORTASI TAKILDI | 32 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0040 | 2012-01-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 40923.4375 | 40923.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1107 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0041 | 2012-01-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TURK BAGLARI 1 TR | TRAFO | 40923.6667 | 40923.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0042 | 2012-01-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GUBLUCE TR | CAMI TARAFI | 40923.7153 | 40923.7604 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
ELB0043 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ARDAHANLAR TR | TRAFO | 40924.2778 | 40924.3056 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ATIGI | 40 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0044 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AKBAŞ CAD 2 NOLU TR | TRAFO | 40924.2812 | 40924.3125 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ATIGI | 55 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0045 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KARAELBISTAN FATIH MAH TR | TRAFO | 40924.3194 | 40924.3472 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ATIGI | 65 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0046 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 40924.3403 | 40924.3854 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.002506 | 0 | 0.0023133 | 1.0833 | Kahramanmaraş
ELB0047 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 40924.4375 | 40924.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 67 |  | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0048 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ODUN AMBARLARI TR | SPOR SALONU TARAFI | 40924.3472 | 40924.3715 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0049 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SANAYI 1 NOLU BINA | 4 BLOK TARAFI | 40924.4306 | 40924.4583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ATIGI | 70 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0050 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CANDARGAZI MONO BLOK | UMMUB BABA CAMI TARAFI | 40924.6146 | 40924.6354 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXTAN AG ATIGI | 2 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0051 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TURK BAGLARI 3 TR | TRAFO | 40924.8125 | 40924.9688 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ATIGI | 10 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 3.75 | Kahramanmaraş
ELB0052 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETIZMEN ESKI TR | YUKARI TARAFI | 40924.9375 | 40924.9514 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0053 | 2012-01-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | COPLU ARMUTALAN TR | TRAFO | 40924.8056 | 40924.875 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 27 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB0054 | 2012-01-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 40925.0729 | 40925.0736 | 0:01 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00057831 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0055 | 2012-01-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 40925.566 | 40925.5972 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5430 |  | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.01059 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0056 | 2012-01-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 40925.5104 | 40925.5243 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 29 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0013012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0057 | 2012-01-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MUHTEREM TR | YUKARI TARAFI | 40925.3889 | 40925.4062 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0059 | 2012-01-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 40925.5972 | 40925.625 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0060 | 2012-01-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 40925.625 | 40925.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0061 | 2012-01-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE ISKARTIL TR | YUKARI TARAFI | 40925.625 | 40925.7569 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 3 |  | 0.0003036 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.1667 | Kahramanmaraş
ELB0062 | 2012-01-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | NAR CAD 1 NOLU | AŞAĞI TARAF | 40925.3333 | 40925.4062 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KOPUGU | 30 |  | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB0063 | 2012-01-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BUYUK YAPALAK KAHVELER TR | AŞAĞI TARAF | 40925.4479 | 40925.5417 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0.00021571 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
ELB0064 | 2012-01-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 40926.3889 | 40926.4653 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5430 |  | 0 | 0.019415 | 0 | 0.01059 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB0065 | 2012-01-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM |  | DOĞAN TM | FİDER 1,2,5,6,8,12 | 40926.4028 | 40926.4271 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | DOĞAN TM SİSTEMDEN DOLAYI YÜK ATTI | _ |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0066 | 2012-01-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 40926.3819 | 40926.5972 | 5:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | GRUP GEZİLDİ İZEL TRAFODA ARIZA BULUNDU | 200 |  | 0 | 0.002988 | 0 | 0.00057831 | 5.1667 | Kahramanmaraş
ELB0067 | 2012-01-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DOĞAN TM | FİDER 4 | 40926.4125 | 40926.4139 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 48 | 127 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TMDEN FİDER 4 AÇTI | _ |  | 0.0019194 | 0 | 0.057583 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0068 | 2012-01-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | NAR CAD 2 NOLU | CAMİİ TARAFI | 40926.3333 | 40926.4062 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İLETKEN KOPUĞU | 25 |  | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB0069 | 2012-01-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖGÜTLÜ KAS.FATİH MAH YENİ TR | OKUL TARAFI | 40926.6667 | 40926.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İLETKEN KOPUĞU | 26 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0070 | 2012-01-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜK YAPALAK KAS. İNCECİK YOLU TR | AŞAĞI TARAF | 40926.4479 | 40926.5417 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 0 | 0.00010425 | 0 | 4.6335e-05 | 2.25 | Kahramanmaraş
ELB0071 | 2012-01-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GAZİ MUSTAFA KEMAL BİNA | ÇİÇEK PETROL ARKASI | 40926.9167 | 40926.9479 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İLETKEN KOPUĞU | 28 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0072 | 2012-01-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜBLÜCE ESKİ TR | YUKARI TARAFI | 40927.4583 | 40927.5417 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İLETKEN KOPUĞU | 25 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0073 | 2012-01-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEÖREN KÖYÜ | KÖKEZ YOLU TR | 40927.4583 | 40927.5312 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İLETKEN KOPUĞU | 11 |  | 0 | 8.1087e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB0074 | 2012-01-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | BESTEPE KOYU TR | TRAFO | 40928.4167 | 40928.5208 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ATIGI | 26 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB0076 | 2012-01-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | HALK TAKSI MONO | CELA BINA ÇIKIŞI | 40928.4167 | 40928.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1000 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0077 | 2012-01-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM |  | DOĞAN TM | FİDER 1,2,5,7,8,12 | 40928.4375 | 40928.4806 | 1:02 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | DOĞAN TM SİSTEMDEN DOLAYI YÜK ATTI | _ |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.0333 | Kahramanmaraş
ELB0078 | 2012-01-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AYGAZ BİNA | ÇOĞULHAN YOLÇATI ÇIKIŞI | 40928.4514 | 40928.4861 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | DOĞAN TM SİSTEMDEN DOLAYI YÜK ATTI | 700 |  | 0.0017763 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0079 | 2012-01-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 40928.4236 | 40928.5 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 51 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM SİSTEMDEN DOLAYI YÜK ATTI | 5230 |  | 0 | 0.019415 | 0 | 0.01059 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB0080 | 2012-01-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | M.KRAL | 40929.4812 | 40929.4833 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BELEDİYENİN SU PATLAMASI SONUCU HATTA FIŞKIRMASI | BİLİNMİYOR |  | 0.00047986 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB0081 | 2012-01-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ATAMALI KASANLI TR | YUKARI TARAFI | 40929.3333 | 40929.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT DOLASIGI | 5 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0082 | 2012-01-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40929.2917 | 40929.2924 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | BİLİNMİYOR |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0083 | 2012-01-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | 1 NOLU SAGLIK OCAGI BINA | GUNEY TARAFI | 40929.8958 | 40929.9167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NOTUR CAMPERI KOMPUS | 30 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0084 | 2012-01-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | IGDE ISKAKARTIL TR | AŞAĞI TARAF | 40930.5833 | 40930.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 3 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0085 | 2012-01-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AHMET KARACABEY BIM TR | AKSIYON CIKISI | 40931.625 | 40931.6333 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXTAN AG ATIGI | 6 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.2 | Kahramanmaraş
ELB0086 | 2012-01-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | DOGAN CIKISI | 40932.6771 | 40932.6979 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 400 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0087 | 2012-01-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 40932.7083 | 40932.7569 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 183 |  | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.00072289 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB0088 | 2012-01-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TEPEBAŞI BİNA | BARAKALAR ÇIKIŞI | 40934.3854 | 40934.3993 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN KESİLDİ | 70 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0089 | 2012-01-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GARİPLİK BİNA | MODERN ELEKTRİK TARAFI | 40935.5139 | 40935.5417 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0090 | 2012-01-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM TR | SEVİN HİL TARAFI | 40935.5938 | 40935.6562 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXTAN AG ATIGI | 2 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB0091 | 2012-01-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40935.2917 | 40935.2924 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | BİLİNMİYOR |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0092 | 2012-01-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM TR | SEZER APARTM. | 40935.6667 | 40935.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXTAN AG ATIGI | 5 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0093 | 2012-01-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 40936.4396 | 40936.4403 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00057831 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0094 | 2012-01-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İĞDE ISKARTIL TR | AŞAĞI TARAF | 40936.6146 | 40936.6458 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 3 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0095 | 2012-01-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEÖREN KÖYÜ YUKARI TR | AŞAĞI TARAF | 40936.6806 | 40936.7153 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0096 | 2012-01-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM TR | SEVEN HILL TARAFI | 40936.7014 | 40936.7153 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 3 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0097 | 2012-01-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ISMET PASA BINA | İŞ BANK TARAFI | 40936.7222 | 40936.7431 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXTAN AG ATIGI | 4 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0098 | 2012-01-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GUNEŞLİ MONO TR | ULUCAMI TARAFI | 40937.6667 | 40937.6875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXTAN AG ATIGI | 2 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0099 | 2012-01-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CANDARGAZI MONO BLOK | DULKADIR OGLU TARAFI | 40938.4688 | 40938.4757 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 2 |  | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0100 | 2012-01-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 40936.4396 | 40936.4403 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00057831 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0101 | 2012-01-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM TR | SEVEN HILL TARAFI | 40939.625 | 40939.6389 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 3 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00141 | 2012-01-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40952.3125 | 40952.3132 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | BİLİNMİYOR |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0001 | 2012-01-09 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR YENİ | KUZ | 40917.3785 | 40917.3924 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 17 |  | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0002 | 2012-01-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ALÇİÇEK MAH | MUHTAR | 40918.559 | 40918.5764 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUK | 10 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0003 | 2012-01-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 40919.4792 | 40919.4799 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0004 | 2012-01-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 40919.5278 | 40919.5285 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0005 | 2012-01-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ALÇİÇEK MAH | YENİ YER | 40920.6701 | 40920.7049 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş YARIYA DÜŞMÜŞ | 17 |  | 0.00015979 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
NUR0006 | 2012-01-13 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 40921.441 | 40921.4417 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0007 | 2012-01-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SEYİTALİLER | AZİZLER | 40922.9236 | 40922.934 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SİGORTA ATIK | 29 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0008 | 2012-01-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARAÇAR HAMZA | YAN YOL | 40922.9549 | 40922.9688 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SİGORTA ATIK | 35 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0009 | 2012-01-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 40923.6146 | 40923.625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 4360 | 23 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0010 | 2012-01-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR B GAZİ | YUKARI KUZ | 40923.4653 | 40923.4861 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUK VE DOLAŞIK | 14 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0011 | 2012-01-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MEKEZ | 40924.3889 | 40924.3896 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0012 | 2012-01-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÜLLÜ | 2 NOLU | 40924.434 | 40924.4618 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş YARIYA DÜŞMÜŞ | 23 |  | 0.00012783 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
NUR0013 | 2012-01-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TAŞLIK | 1 NOLU | 40924.559 | 40924.5938 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş YARIYA DÜŞMÜŞ | 14 |  | 0.00015979 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
NUR0014 | 2012-01-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR PINARBAŞI | 1VE 2 NOLU | 40924.9236 | 40924.9549 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER DOLAŞIK | 51 |  | 0.00014381 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
NUR0015 | 2012-01-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SEYİTALİLER | PTT | 40925.5563 | 40925.5743 | 0:26 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SİGORTA ATIK | 68 |  | 4.1545e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
NUR0016 | 2012-01-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ESKİ KÖY | 2 NOLU | 40925.6389 | 40925.6632 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SİGORTA ATIK | 12 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0017 | 2012-01-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR YENİ | EMİN K | 40926.3403 | 40926.3576 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SİGORTA ATIK | 19 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0018 | 2012-01-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 40926.4167 | 40926.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ İZALATÖRÜ KIRIK | 4360 | 23 | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0019 | 2012-01-19 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR Y MAH ESKİ | 3 NOLU | 40927.9965 | 40928.0243 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SİGORTA ATIK | 25 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
NUR0020 | 2012-01-20 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARAÇAR | 1NOLU | 40928.3403 | 40928.3438 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 12 |  | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0021 | 2012-01-20 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 40928.4444 | 40928.4549 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SİGORTA ATIK | 4360 | 23 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0022 | 2012-01-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SEYİTALİLER C ALİ | P BAŞI | 40930.4479 | 40930.4549 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER DOLAŞIK | 51 |  | 3.1957e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0023 | 2012-01-26 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 40934.441 | 40934.4417 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0024 | 2012-01-27 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | PINARBAŞI | BİÇİN | 40935.7569 | 40935.7882 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SİGORTA ATIK | 31 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ0686 | 2012-01-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 40910.3264 | 40910.3576 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0011566 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ0687 | 2012-01-02 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40910.3701 | 40910.4549 | 2:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 |  | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | DEHLİZ KÖK İZOLATÖR DEĞİŞİMİ | 1193 |  | 0 | 0.0043065 | 0 | 0.002118 | 2.0333 | Kahramanmaraş
PAZ0688 | 2012-01-02 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 40910.4861 | 40910.5312 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | ÖZEL MÜŞTERİ JUMPER BAĞLANTISI |  |  | 0.0012996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
PAZ0689 | 2012-01-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) |  |  | 40911.3389 | 40911.3438 | 0:07 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
PAZ0690 | 2012-01-04 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DSİ GRUBU | 40912.3264 | 40912.3333 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1235 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0691 | 2012-01-07 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40915.6667 | 40915.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1193 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0692 | 2012-01-09 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40917 | 40917.025 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0050831 | 0 | 0.0084719 | 0.6 | Kahramanmaraş
PAZ0693 | 2012-01-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40917 | 40917.0764 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Kahramanmaraş
PAZ0694 | 2012-01-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | SOKUMİLYANLI GRUBU | 40917 | 40917.1007 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 813 |  | 0 | 0.003494 | 0 | 0.0014458 | 2.4167 | Kahramanmaraş
PAZ0695 | 2012-01-09 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40917.4861 | 40917.5083 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0045183 | 0 | 0.0084719 | 0.53333 | Kahramanmaraş
PAZ0696 | 2012-01-09 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40917.5333 | 40917.566 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0066363 | 0 | 0.0084719 | 0.78333 | Kahramanmaraş
PAZ0698 | 2012-01-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40918.8438 | 40918.875 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ0699 | 2012-01-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 40918.6111 | 40918.75 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR PATLAĞI | 2250 |  | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.002118 | 3.3333 | Kahramanmaraş
PAZ0700 | 2012-01-14 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DSİ GRUBU | 40922.3194 | 40922.3333 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1235 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0701 | 2012-01-14 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40922.4479 | 40922.4688 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0702 | 2012-01-14 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40922.6042 | 40922.6736 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.01412 | 0 | 0.0084719 | 1.6667 | Kahramanmaraş
PAZ0703 | 2012-01-14 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40922.6771 | 40922.684 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1193 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0704 | 2012-01-15 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) |  |  | 40923.5465 | 40924.3785 | 19:58 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 19.9667 | Kahramanmaraş
PAZ0705 | 2012-01-15 | Pazarcık | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 40923.6667 | 40924.3799 | 17:07 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 17.1167 | Kahramanmaraş
PAZ0706 | 2012-01-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40924.0278 | 40924.0938 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.0033534 | 0 | 0.002118 | 1.5833 | Kahramanmaraş
PAZ0707 | 2012-01-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 40924.0278 | 40924.4167 | 9:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ÇEŞİTLİ YERLERDE MUHTELİF ARIZALAR JUMPER ALINIP HAT BESLENDİ | 820 |  | 0.049736 | 0 | 0.0053288 | 0 | 9.3333 | Kahramanmaraş
PAZ0708 | 2012-01-17 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40925.4028 | 40925.4097 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0709 | 2012-01-17 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40925.6424 | 40925.6562 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0710 | 2012-01-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40925.509 | 40925.5222 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
PAZ0711 | 2012-01-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 40925.4167 | 40925.7292 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK KIRILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 820 |  | 0.039966 | 0 | 0.0053288 | 0 | 7.5 | Kahramanmaraş
PAZ0712 | 2012-01-18 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) |  |  | 40926.3653 | 40926.3681 | 0:04 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 7 |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | 0.00055984 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
PAZ0713 | 2012-01-18 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40926.3715 | 40926.3785 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0714 | 2012-01-18 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40926.2708 | 40926.3403 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1193 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.002118 | 1.6667 | Kahramanmaraş
PAZ0715 | 2012-01-18 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40926.3403 | 40926.6215 | 6:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KABLO BAŞLIĞI PATLAĞI | 1193 |  | 0 | 0.014296 | 0 | 0.002118 | 6.75 | Kahramanmaraş
PAZ0716 | 2012-01-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 40926.4479 | 40926.4653 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 820 |  | 0.0022203 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0717 | 2012-01-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40926.8264 | 40926.8472 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0718 | 2012-01-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40927.5 | 40927.5139 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0719 | 2012-01-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40927.8229 | 40927.8333 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0720 | 2012-01-20 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40928.5868 | 40928.6028 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0032475 | 0 | 0.0084719 | 0.38333 | Kahramanmaraş
PAZ0721 | 2012-01-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40929.5347 | 40929.5451 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0722 | 2012-01-22 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40930.4896 | 40930.5188 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0059303 | 0 | 0.0084719 | 0.7 | Kahramanmaraş
PAZ0723 | 2012-01-22 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 40930.4792 | 40930.5278 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Kahramanmaraş
PAZ0724 | 2012-01-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 40930.4792 | 40930.6979 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.0060723 | 0 | 0.0011566 | 5.25 | Kahramanmaraş
PAZ0725 | 2012-01-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | UFACIKLI GRUBU | 40930.4792 | 40930.6979 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 19 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1068 |  | 0 | 0.014422 | 0 | 0.002747 | 5.25 | Kahramanmaraş
PAZ0726 | 2012-01-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40932.4792 | 40932.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0727 | 2012-01-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40932.5174 | 40932.5569 | 0:57 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.0020121 | 0 | 0.002118 | 0.95 | Kahramanmaraş
PAZ0728 | 2012-01-25 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40933.625 | 40933.6424 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0729 | 2012-01-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YOLBOYU GRUBU | 40933.625 | 40933.7083 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMASI | 367 |  | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00072289 | 2 | Kahramanmaraş
PAZ0730 | 2012-01-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | UFACIKLI GRUBU | 40933.7917 | 40933.8542 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 19 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1068 |  | 0 | 0.0041205 | 0 | 0.002747 | 1.5 | Kahramanmaraş
PAZ0731 | 2012-01-26 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 40934.7986 | 40934.8472 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Kahramanmaraş
PAZ0732 | 2012-01-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | UFACIKLI GRUBU | 40934.7986 | 40934.9896 | 4:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 19 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1068 |  | 0 | 0.01259 | 0 | 0.002747 | 4.5833 | Kahramanmaraş
PAZ0733 | 2012-01-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40934.9236 | 40934.9299 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.002118 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ0734 | 2012-01-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40935.2708 | 40935.3681 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.002118 | 2.3333 | Kahramanmaraş
PAZ0735 | 2012-01-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | SOKUMİLYANLI GRUBU | 40935.4375 | 40935.6076 | 4:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | JUMPER ALINIP GRUP BESLENDİ | 813 |  | 0 | 0.0059036 | 0 | 0.0014458 | 4.0833 | Kahramanmaraş
PAZ0736 | 2012-01-27 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 40935.4583 | 40935.6597 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMASI | 2774 |  | 0 | 0.010237 | 0 | 0.002118 | 4.8333 | Kahramanmaraş
PAZ0737 | 2012-01-28 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 40936.3611 | 40936.3958 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0011566 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0738 | 2012-01-28 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40936.4444 | 40936.4896 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0091778 | 0 | 0.0084719 | 1.0833 | Kahramanmaraş
PAZ0739 | 2012-01-28 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 40936.5278 | 40936.5417 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  |  | JUMPER BAĞLANTISI | 2774 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0740 | 2012-01-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | SOKUMİLYANLI GRUBU | 40937.4097 | 40937.4271 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  |  | JUMPER BAĞLANTISI | 813 |  | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.0014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0741 | 2012-01-30 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40938.5972 | 40938.6076 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1193 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0742 | 2012-01-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 40938.6597 | 40938.7153 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 820 |  | 0.0071051 | 0 | 0.0053288 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
PAZ0743 | 2012-01-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40938.6806 | 40938.7153 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0744 | 2012-01-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40938.9028 | 40938.9132 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0745 | 2012-01-31 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40939.1042 | 40939.2708 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.0069398 | 0 | 0.0017349 | 4 | Kahramanmaraş
PAZ0746 | 2012-01-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) |  |  | 40911.3389 | 40911.3438 | 0:07 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 5 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.01059 | 0.11667 | Kahramanmaraş
PAZ0747 | 2012-01-15 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) |  |  | 40923.5465 | 40924.3785 | 19:58 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 19.9667 | Kahramanmaraş
PAZ0748 | 2012-01-15 | Pazarcık | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 40923.6667 | 40924.3799 | 17:07 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 17.1167 | Kahramanmaraş
PAZ0749 | 2012-01-17 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40925.4028 | 40925.4097 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0750 | 2012-01-17 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40925.6424 | 40925.6562 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0751 | 2012-01-18 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) |  |  | 40926.3653 | 40926.3681 | 0:04 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 7 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.00055984 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
TUR0825 | 2012-01-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | YOL DERESİ ÇIKIŞI | 7:55 | 11:10 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 3.25 | Kahramanmaraş
TUR0793 | 2012-01-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | UZUNSÖĞÜT KÖYÜ | UZUNSÖĞÜT KÖYÜ HAT BAŞI | 11:00 | 12:30 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.5 | Kahramanmaraş
TUR0797 | 2012-01-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | UZUNSÖĞÜT KÖYÜ | YEŞİLYÖRE GURUBU | 9:00 | 15:00 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6 | Kahramanmaraş
TUR0799 | 2012-01-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILILI TM | KILILI1-FİDER17 | 16:15 | 16:30 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0800 | 2012-01-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | KILILI2-FİDER3 | 16:15 | 16:30 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0801 | 2012-01-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | TÜRKOĞLU 2 | 16:15 | 16:30 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0802 | 2012-01-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | MARAŞ1 | 16:15 | 16:30 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0803 | 2012-01-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | MARAŞ1 | 16:55 | 17:56 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.0167 | Kahramanmaraş
TUR0804 | 2012-01-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | TÜRKOĞLU 2 | 16:55 | 17:56 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0097572 | 0 | 0.0095972 | 0 | 1.0167 | Kahramanmaraş
TUR0805 | 2012-01-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | KILILI2-FİDER3 | 16:55 | 17:56 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0048786 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.0167 | Kahramanmaraş
TUR0806 | 2012-01-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILILI TM | KILILI1-FİDER17 | 16:55 | 17:56 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0012196 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.0167 | Kahramanmaraş
TUR0810 | 2012-01-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | CECELİ KÖK BİNASI | ÇAKIROĞLU ÇIKIŞI | 9:00 | 15:30 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6.5 | Kahramanmaraş
TUR0817 | 2012-01-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | FİDER 2 TÜRKOĞLU | 1:23 | 1:32 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0014396 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
TUR0818 | 2012-01-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | MARAŞ 1 FİDERİ | 1:23 | 1:32 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.15 | Kahramanmaraş
TUR0819 | 2012-01-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | KILILI 2 FİDER 3 | 1:23 | 1:32 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.00071979 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
TUR0820 | 2012-01-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KILILI TM | AKSU 1 FİDER 15 | 1:23 | 1:32 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.15 | Kahramanmaraş
TUR0821 | 2012-01-01 | Türkoğlu | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KADİRAĞALAR ÇİFTLİĞİ |  | 17:10 | 17:20 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0822 | 2012-01-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KIRMAKAYA KÖYÜ YUKARI TR |  | 19:20 | 19:35 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0823 | 2012-01-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KIZILENİŞ KÖYÜ AŞAĞI TR |  | 17:55 | 18:00 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
TUR0824 | 2012-01-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KIZILENİŞ KÖYÜ YUKARI TR |  | 17:15 | 17:25 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0795 | 2012-01-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 10:45 | 10:55 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0809 | 2012-01-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 13:30 | 13:40 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0811 | 2012-01-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | GÜÇSAN ÇIKIŞI | 12:56 | 15:00 | 2:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 2.0667 | Kahramanmaraş
TUR0816 | 2012-01-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU GRUBU | 21:45 | 22:05 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0828 | 2012-01-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 9:30 | 9:40 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0812 | 2012-01-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK | ŞEKEROBA ÇIKIŞI | 13:27 | 15:35 | 2:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0051185 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2.1333 | Kahramanmaraş
KM0029 | 2012-01-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ŞEHİR-1 | OC1 İSTİKLAL | CUMHURİYET BATI ÇIKIŞ | 40969.4167 | 40969.4271 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GAZİOSMANPAŞA BULVARI | 20 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK001 | 2012-01-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40909.5208 | 40909.5243 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | Sehim alındı(Malpazarı yeni tr/Göksun merkez) | 54 | 1 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK002 | 2012-01-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40909.6354 | 40909.6507 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sokak lambası tamiri(Gücük yukarı tr) | 37 | 0 | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.36667 | Kahramanmaraş
GOK003 | 2012-01-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40909.7847 | 40909.7882 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sokak röle değişimi(Yağmurlu tr) | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK004 | 2012-01-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40909.8924 | 40909.9062 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Panodan arıza giderildi(Kayabaşı mah/Göksun) | 12 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK005 | 2012-01-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | Acıelma Monoblok | Dağ grubu | 40910.3889 | 40910.4375 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 31 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Sıkıbağ yeniden yapıldı(Kırıkkilise civarı) | 512 | 17 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK006 | 2012-01-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40910.4535 | 40910.4986 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | 3 direk arası sehim alındı(Mesire yolu yeni Tr) | 25 | 1 | 0.00076972 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
GOK007 | 2012-01-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40910.4896 | 40910.4944 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | 1 adet AG demir travers değişimi(Salyan Tr) | 30 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK008 | 2012-01-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40910.5799 | 40910.6076 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Kopan camper bağlandı(Karaömer yeni TR) | 76 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK009 | 2012-01-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40910.6368 | 40910.6951 | 1:24 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Yatan direk DM+M(Kızılcık Carlovuk Tr) | 49 | 0 | 0 | 0.00020241 | 0 | 0.00014458 | 1.4 | Kahramanmaraş
GOK010 | 2012-01-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40911.4375 | 40911.6458 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | 10 direk arası sokak fazı çekildi(Kınıkkoz yukarı tr) | 24 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Kahramanmaraş
GOK011 | 2012-01-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40911.4771 | 40911.509 | 0:46 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sokak sistemi arızası giderildi(Karadut Daluşağı tr) | 15 | 0 | 0 | 0.00011084 | 0 | 0.00014458 | 0.76667 | Kahramanmaraş
GOK012 | 2012-01-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40911.5396 | 40911.5563 | 0:24 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sokak sistemi arızası giderildi(Tombak eski tr) | 54 | 0 | 0 | 5.7831e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.4 | Kahramanmaraş
GOK013 | 2012-01-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40912.4167 | 40912.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | AG Direk DM+M (Ortatepe Eski tr) | 68 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK014 | 2012-01-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40912.5319 | 40912.5646 | 0:47 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG Arıza giderildi(Tahirbey Tr) |  |  | 0 | 0.00011325 | 0 | 0.00014458 | 0.78333 | Kahramanmaraş
GOK015 | 2012-01-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40913.5979 | 40913.6007 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Sert rüzgar | 2088 | 42 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.002118 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK016 | 2012-01-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | Acıelma Monoblok | Dağ grubu | 40913.6361 | 40913.6493 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 31 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Sıkıbağ yeniden yapıldı(Tayipli mezrası yakınları ) | 512 | 17 | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK017 | 2012-01-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40913.8542 | 40913.859 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası yapıldı(D.dere Güller tr) | 57 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK018 | 2012-01-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40913.9035 | 40913.9403 | 0:53 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası yapıldı(D.dere Fatih tr) | 29 | 0 | 0 | 0.00012771 | 0 | 0.00014458 | 0.88333 | Kahramanmaraş
GOK019 | 2012-01-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40914.5958 | 40914.6 | 0:06 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | 2 direk arası sokak fazı çekildi.(Mahmutbey Tr) | 58 | 0 | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK020 | 2012-01-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40914.875 | 40914.9167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG dolaşık açıldı(Kanlıkavak Fatih mah tr) | 67 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK021 | 2012-01-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40914.925 | 40914.9681 | 1:02 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası yapıldı(Kamırşçık Tr) | 61 | 0 | 0 | 0.0001494 | 0 | 0.00014458 | 1.0333 | Kahramanmaraş
GOK022 | 2012-01-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40915.7812 | 40915.7917 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | sokak devre bağlantısı yapıldı.(Mahmutbey Tr) | 58 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK023 | 2012-01-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40915.7951 | 40915.8167 | 0:31 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG arıza giderildi(Kireç Tr) | 47 | 0 | 0 | 7.4699e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.51667 | Kahramanmaraş
GOK024 | 2012-01-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40915.8056 | 40915.8215 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.0048713 | 0 | 0.012708 | 0.38333 | Kahramanmaraş
GOK025 | 2012-01-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40915.8215 | 40915.8236 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.012708 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK026 | 2012-01-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40915.8236 | 40915.8257 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.012708 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK027 | 2012-01-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | 11 numara | Tüm çıkışlar | 40916.4167 | 40916.5069 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 11 Numara KÖK te döner ayırıcılı giriş hücresi değiştirildi |  | 13 | 0.0025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.1667 | Kahramanmaraş
GOK028 | 2012-01-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  | Yeniyapan ve Gazez hatbaşları | 40916.6111 | 40916.6167 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | Trafo direklerine armatür takılmıştır. | 143 | 2 | 0 | 3.8554e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK029 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40917.3472 | 40917.3715 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi(Yeni mah.Sağlık ocağı tr) | 45 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK030 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40917.0069 | 40917.0139 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK031 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40917.0312 | 40917.4778 | 10:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.022698 | 0 | 0.002118 | 10.7167 | Kahramanmaraş
GOK033 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40917.3507 | 40917.4514 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2869 | 56 | 0 | 0.010237 | 0 | 0.0042359 | 2.4167 | Kahramanmaraş
GOK034 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40917.366 | 40917.3708 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.012708 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK035 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40917.3736 | 40917.4174 | 1:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.013343 | 0 | 0.012708 | 1.05 | Kahramanmaraş
GOK036 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40917.3875 | 40917.3924 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00083976 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK037 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40917.4194 | 40917.4708 | 1:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | BES TİPİ 2 ADET 3/0 ENH DİREĞİ BELDEN BÜKÜLDÜ | 4106 | 61 | 0 | 0.015673 | 0 | 0.012708 | 1.2333 | Kahramanmaraş
GOK038 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40917.4215 | 40917.4306 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.0015595 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
GOK039 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40917.4806 | 40917.4826 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0001059 | 0 | 0.002118 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK040 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40917.4875 | 40917.5215 | 0:49 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0017297 | 0 | 0.002118 | 0.81667 | Kahramanmaraş
GOK041 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40917.6042 | 40917.6924 | 2:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YOĞUN TİPİ | 359 | 7 | 0 | 0.004483 | 0 | 0.002118 | 2.1167 | Kahramanmaraş
GOK042 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40917.6979 | 40917.7063 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YOĞUN TİPİ | 359 | 7 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.002118 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK043 | 2012-01-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40917.3292 | 40917.3646 | 0:51 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.010802 | 0 | 0.012708 | 0.85 | Kahramanmaraş
GOK044 | 2012-01-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40918.6153 | 40918.634 | 0:27 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | 4 adet kırık AG izolatör değişimi(1+1 TR Cumh.Mah/Merkez) | 78 | 0 | 0.00015986 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
GOK045 | 2012-01-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40918.5743 | 40918.5903 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
GOK046 | 2012-01-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40918.5625 | 40918.5833 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | 1 adet AG direk DM+M(Kanlıkavakyol altı tr) | 42 | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK047 | 2012-01-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40918.9479 | 40918.9618 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK048 | 2012-01-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40918.9618 | 40919.0222 | 1:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.003071 | 0 | 0.002118 | 1.45 | Kahramanmaraş
GOK049 | 2012-01-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40919.5375 | 40919.5382 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
GOK050 | 2012-01-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40919.6604 | 40919.6847 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 adet dolaşık açıldı(Gölpınar yeni tr) | 26 | 1 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK051 | 2012-01-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40920.2826 | 40920.3035 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 33 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2846 | 33 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK052 | 2012-01-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40920.4771 | 40920.5007 | 0:34 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi(Karadut Ağılobası tr) | 42 | 1 | 0 | 8.1928e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.56667 | Kahramanmaraş
GOK053 | 2012-01-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | Saraycık KÖK | Yeşilköy grubu | 40921.75 | 40921.8542 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  |  | Yanan Kızılöz tr değişimi için kesinti yapıldı | 434 | 15 | 0 | 0.0054217 | 0 | 0.0021687 | 2.5 | Kahramanmaraş
GOK054 | 2012-01-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40921.8611 | 40921.8806 | 0:28 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi(Kızılcık Cumhuriyet mah.tr) | 105 | 1 | 0 | 6.747e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.46667 | Kahramanmaraş
GOK055 | 2012-01-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40922.466 | 40922.4847 | 0:27 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi( Maraş yol kenarı tr Cumhuriyet mah.) | 98 | 1 | 0 | 6.506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.45 | Kahramanmaraş
GOK056 | 2012-01-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40922.5312 | 40922.5472 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA(CAMPER AÇMA) | 359 | 7 | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
GOK057 | 2012-01-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | Saraycık KÖK | Yeşilköy grubu | 40922.4028 | 40922.625 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | Ortamış,Baluşağı enh camper alındı | 434 | 15 | 0 | 0.011566 | 0 | 0.0021687 | 5.3333 | Kahramanmaraş
GOK058 | 2012-01-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | Sanayi KÖK | Sanayi grubu | 40923.3924 | 40923.441 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 adet beton direk traversi değişti | 84 | 1 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK059 | 2012-01-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40923.6146 | 40923.625 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken eklendi(Ericek ksb Yoncalı mezra tr) | 15 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK060 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40924.041 | 40924.0417 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.012708 | 0.016667 | Kahramanmaraş
GOK061 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40924.0417 | 40924.1 | 1:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.017791 | 0 | 0.012708 | 1.4 | Kahramanmaraş
GOK062 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40924.1 | 40924.1424 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.01292 | 0 | 0.012708 | 1.0167 | Kahramanmaraş
GOK063 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40924.1424 | 40924.5292 | 9:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.11797 | 0 | 0.012708 | 9.2833 | Kahramanmaraş
GOK064 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40924.5292 | 40924.5917 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.019062 | 0 | 0.012708 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK065 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40924.3931 | 40924.4569 | 1:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | yoğun kar yağışı | 359 | 7 | 0 | 0.0032475 | 0 | 0.002118 | 1.5333 | Kahramanmaraş
GOK066 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40924.4632 | 40924.4736 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK067 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40924.5104 | 40924.5375 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0013767 | 0 | 0.002118 | 0.65 | Kahramanmaraş
GOK068 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40924.5375 | 40924.6785 | 3:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0071658 | 0 | 0.002118 | 3.3833 | Kahramanmaraş
GOK069 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40924.6785 | 40924.759 | 1:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0040947 | 0 | 0.002118 | 1.9333 | Kahramanmaraş
GOK070 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40924.5944 | 40924.6889 | 2:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.028804 | 0 | 0.012708 | 2.2667 | Kahramanmaraş
GOK071 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40924.691 | 40924.7111 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | Ani | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | F2 ELBİSTAN 3/0 HAT İZALATÖR DEGİŞİMİ YAPILDI | 4106 | 61 | 0 | 0.0061421 | 0 | 0.012708 | 0.48333 | Kahramanmaraş
GOK072 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40924.7111 | 40924.8639 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 4106 | 61 | 0 | 0.046595 | 0 | 0.012708 | 3.6667 | Kahramanmaraş
GOK073 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40924.934 | 40924.9444 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 4106 | 61 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.012708 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK074 | 2012-01-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40924.9444 | 40925.0076 | 1:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.019273 | 0 | 0.012708 | 1.5167 | Kahramanmaraş
GOK076 | 2012-01-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40925.5264 | 40925.5278 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 359 | 7 | 0 | 7.0599e-05 | 0 | 0.002118 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK077 | 2012-01-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40925.6306 | 40925.6542 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.0072011 | 0 | 0.012708 | 0.56667 | Kahramanmaraş
GOK078 | 2012-01-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40925.7125 | 40926.0014 | 6:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.0030072 | 0 | 0.00043373 | 6.9333 | Kahramanmaraş
GOK079 | 2012-01-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40925.6542 | 40925.6875 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | Ani | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | F2 ELBİSTAN FİDERİ 16:30 İTİBARİYLE AFŞİN FİDERİNDEN BESLENDİ | 4106 | 61 | 0 | 0.010166 | 0 | 0.012708 | 0.8 | Kahramanmaraş
GOK080 | 2012-01-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40925.7326 | 40925.7472 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.002118 | 0.35 | Kahramanmaraş
GOK081 | 2012-01-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | Taşoluk Monoblok Çıkışı |  | 40925.9062 | 40925.9132 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI |  | 92 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK082 | 2012-01-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40925.3681 | 40925.4375 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.0063539 | 1.6667 | Kahramanmaraş
GOK083 | 2012-01-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | Kamışçık KÖK |  | 40926.5035 | 40926.5139 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İKİ DİREK ARASI İLETKEN KOPMASI | 1 | 1 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK084 | 2012-01-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | Kamışçık KÖK |  | 40926.4583 | 40926.4688 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI |  | 1 | 1 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK085 | 2012-01-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40927.6076 | 40927.6285 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK086 | 2012-01-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | Alıçlıbucak KÖK |  | 40927.5903 | 40927.6076 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AG İZALATÖR DEĞİŞİMİ YAPILDI | 1 | 1 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK087 | 2012-01-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK |  | 40928.5521 | 40928.5625 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KANLIKAVAKTA İKİ DİREK ARASI İLETKEN KOPUGU EKLENDİ | 1 | 1 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK088 | 2012-01-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40929.7153 | 40929.9479 | 5:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 3 ADET DİREK YATIK DM+M EDİLDİ | 1 | 1 | 0 | 0.011825 | 0 | 0.002118 | 5.5833 | Kahramanmaraş
GOK089 | 2012-01-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | Alıçlıbucak KÖK |  | 40929.5083 | 40929.5139 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 1 | 1 | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.002118 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK090 | 2012-01-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40930.4826 | 40930.5465 | 1:32 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | CAMPER BAGLAMA | 3 | 3 | 0 | 0.0097426 | 0 | 0.0063539 | 1.5333 | Kahramanmaraş
GOK091 | 2012-01-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40930.5486 | 40930.6701 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 47 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2088 | 47 | 0 | 0.0061774 | 0 | 0.002118 | 2.9167 | Kahramanmaraş
GOK092 | 2012-01-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK |  | 40931.3715 | 40931.3819 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 28 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 1912 | 28 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0040482 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK093 | 2012-01-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | Alışlıbucak KÖK |  | 40932.3715 | 40932.4514 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 26 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ALIÇLIBUCAK KÖK ÇIKIŞI CAMPER KOPUGU | 1150 | 26 | 0 | 0.0072048 | 0 | 0.003759 | 1.9167 | Kahramanmaraş
GOK094 | 2012-01-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | Ortatepe Hatbaşı |  | 40932.4514 | 40932.4583 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 119 | 3 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK095 | 2012-01-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | Acıelma Monoblok |  | 40933.4375 | 40933.4514 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KIRIKKİLİSEDE CAMPER KOPUGU | 373 | 8 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK096 | 2012-01-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | Acıelma Monoblok |  | 40933.5 | 40933.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KALEBOYNU CAMPER KOPUGU | 373 | 8 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK097 | 2012-01-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40934.4618 | 40934.5174 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | F.KOYAK KÖYÜ TMŞ KALDIRILDI | 197 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
GOK098 | 2012-01-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40935.2986 | 40935.3854 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00043373 | 2.0833 | Kahramanmaraş
GOK099 | 2012-01-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40935.3938 | 40935.4306 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA(CAMPER BAĞLAMA) | 3 | 3 | 0 | 0.00038313 | 0 | 0.00043373 | 0.88333 | Kahramanmaraş
GOK100 | 2012-01-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40935.4306 | 40935.4764 | 1:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00047711 | 0 | 0.00043373 | 1.1 | Kahramanmaraş
GOK101 | 2012-01-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40935.4764 | 40935.4764 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | Kahramanmaraş
GOK102 | 2012-01-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40935.4764 | 40935.4958 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00020241 | 0 | 0.00043373 | 0.46667 | Kahramanmaraş
GOK103 | 2012-01-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40935.7611 | 40935.7924 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK104 | 2012-01-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40935.8542 | 40935.8597 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3 | 3 | 0 | 5.7831e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK105 | 2012-01-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | Ortatepe Hatbaşı |  | 40936.4618 | 40936.4965 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDUR MONTAJI YAPILDI | 253 | 3 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK106 | 2012-01-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40937.4271 | 40937.4319 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4081 | 19 | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.0063539 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK107 | 2012-01-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40937.959 | 40937.9688 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.0063539 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK108 | 2012-01-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40938.5924 | 40938.6111 | 0:27 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 1 | 1 | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.002118 | 0.45 | Kahramanmaraş
GOK109 | 2012-01-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40939.4285 | 40939.4542 | 0:37 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 1 | 1 | 0 | 0.0013061 | 0 | 0.002118 | 0.61667 | Kahramanmaraş
TUR0798 | 2012-01-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | TÜRKOĞLU 2 | 14:08 | 14:17 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0014396 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
TUR0807 | 2012-01-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | MARAŞ1 | 5:03 | 5:10 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 0390 | 2012-01-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Sergen-Topaktaş hattı | 40999.7431 | 40999.8542 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og izaletörler takıldı ve hatta geçici olarak elektrik verildi | 120 |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00043373 | 2.6667 | Kahramanmaraş
AND001 | 2012-01-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40909.4694 | 40909.4958 | 0:38 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | 2 adet abone arızası(Çukurkoz tr) | 48 | 1 | 0 | 9.1566e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AND002 | 2012-01-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | Cambaz grubu | 40909.5986 | 40909.6569 | 1:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Rifatiye tr ayırıcı arızası giderildi | 280 | 1 | 0 | 0.00080964 | 0 | 0.00057831 | 1.4 | Kahramanmaraş
AND003 | 2012-01-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40909.6951 | 40909.7243 | 0:42 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi(Boğazören tr) | 165 | 1 | 0 | 0.0001012 | 0 | 0.00014458 | 0.7 | Kahramanmaraş
AND004 | 2012-01-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40910.3903 | 40910.3931 | 0:04 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Düşen TMŞ kaldırıldı(Ziraat tr) | 327 | 1 | 2.3684e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND005 | 2012-01-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40910.4472 | 40910.4549 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi(Yeniköy tr) | 227 | 1 | 0 | 2.6506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AND006 | 2012-01-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40911.7889 | 40911.8063 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AG izolatör değiştirildi(Osmancık Tr) |  | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND007 | 2012-01-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | Ayşepınarı hatbaşı | 40911.8257 | 40911.8889 | 1:31 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Swallow iletken kırığı eklendi(Ayşepınarı ENH) | 810 | 2 | 0 | 0.00043855 | 0 | 0.00028916 | 1.5167 | Kahramanmaraş
AND008 | 2012-01-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40912.3875 | 40912.475 | 2:06 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG arıza giderildi(Çuhadarlı mitel tr) | 120 | 1 | 0 | 0.00030361 | 0 | 0.00014458 | 2.1 | Kahramanmaraş
AND009 | 2012-01-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40912.5528 | 40912.5799 | 0:39 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi(Cinniler tr) |  | 1 | 0 | 9.3976e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.65 | Kahramanmaraş
AND010 | 2012-01-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40912.7222 | 40912.7569 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Travers DM+M |  | 2 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND011 | 2012-01-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40913.4201 | 40913.4243 | 0:06 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi(Hastane tr) | 243 | 1 | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Kahramanmaraş
AND012 | 2012-01-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40914.3715 | 40914.4181 | 1:07 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 adet 9 m AG direk dikildi(Yeşilyurt tr) | 472 | 1 | 0 | 0.00016145 | 0 | 0.00014458 | 1.1167 | Kahramanmaraş
AND013 | 2012-01-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40914.4056 | 40914.4389 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 |  | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Özel hattan gelen arıza hat ayrılıp giderildi(Bulgurkaya) | 168 | 4 | 0 | 0.00046265 | 0 | 0.00057831 | 0.8 | Kahramanmaraş
AND014 | 2012-01-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40914.7674 | 40914.8014 | 0:49 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | 2 adet abone arızası(Kızık tr) | 358 | 1 | 0 | 0.00011807 | 0 | 0.00014458 | 0.81667 | Kahramanmaraş
AND015 | 2012-01-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40915.5944 | 40915.6257 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AG arızası giderildi(Ayşepınarı tr) | 45 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND016 | 2012-01-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40916.2778 | 40916.3771 | 2:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0050478 | 0 | 0.002118 | 2.3833 | Kahramanmaraş
AND017 | 2012-01-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40916.4444 | 40916.5208 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 156 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 6708 | 156 | 0 | 0.027181 | 0 | 0.014826 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AND018 | 2012-01-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40917.184 | 40917.1875 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND019 | 2012-01-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40917.2465 | 40917.6625 | 9:59 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.021144 | 0 | 0.002118 | 9.9833 | Kahramanmaraş
AND020 | 2012-01-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40917.7882 | 40917.9014 | 2:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0057538 | 0 | 0.002118 | 2.7167 | Kahramanmaraş
AND021 | 2012-01-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40917.4278 | 40917.4375 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 650 | 11 | 0 | 0.00037108 | 0 | 0.0015904 | 0.23333 | Kahramanmaraş
AND022 | 2012-01-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40917.3646 | 40917.3799 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 156 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 6708 | 156 | 0 | 0.0054361 | 0 | 0.014826 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND023 | 2012-01-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40917.4465 | 40917.4681 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 156 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 6708 | 156 | 0 | 0.00766 | 0 | 0.014826 | 0.51667 | Kahramanmaraş
AND024 | 2012-01-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40917.4688 | 40917.4736 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 19 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3786 | 19 | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.002118 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND025 | 2012-01-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40918.3576 | 40918.5174 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0081189 | 0 | 0.002118 | 3.8333 | Kahramanmaraş
AND026 | 2012-01-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40918.5521 | 40918.559 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND027 | 2012-01-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40918.7028 | 40918.7069 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
AND028 | 2012-01-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40918.7778 | 40918.8208 | 1:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0021886 | 0 | 0.002118 | 1.0333 | Kahramanmaraş
AND029 | 2012-01-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40919.4472 | 40919.4549 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İnkita Ağaç kesimi | 3672 | 13 | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.002118 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AND030 | 2012-01-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40920.5375 | 40920.5722 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(Kabaklar tr) | 74 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND031 | 2012-01-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40921.4062 | 40921.4528 | 1:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İnkita Camper bağlama | 3672 | 13 | 0 | 0.0023651 | 0 | 0.002118 | 1.1167 | Kahramanmaraş
AND032 | 2012-01-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40921.6146 | 40921.6431 | 0:41 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşığı açıldı(Karayılankozu tr) | 191 | 1 | 0.00024276 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.68333 | Kahramanmaraş
AND033 | 2012-01-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40922.3861 | 40922.4187 | 0:47 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sokak fazı çekimi(Yeniköy tr) | 227 | 1 | 0 | 0.00011325 | 0 | 0.00014458 | 0.78333 | Kahramanmaraş
AND034 | 2012-01-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40922.5549 | 40922.6146 | 1:26 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | Ağaç kesimi(Boynuyoğunlu tr) | 63 | 1 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00014458 | 1.4333 | Kahramanmaraş
AND035 | 2012-01-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40923.4264 | 40923.4347 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.002118 | 0.2 | Kahramanmaraş
AND036 | 2012-01-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40923.4264 | 40923.4347 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | abone arızası |  | 1 | 7.1051e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
AND037 | 2012-01-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40924.5139 | 40924.6111 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.002118 | 2.3333 | Kahramanmaraş
AND038 | 2012-01-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | Arıklar hatbaşı | 40924.7333 | 40924.7535 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 543 | 3 | 0 | 6.9879e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.48333 | Kahramanmaraş
AND039 | 2012-01-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40925.3847 | 40925.4097 | 0:36 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı(Müminli tr) | 11 | 1 | 0 | 8.6747e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.6 | Kahramanmaraş
AND040 | 2012-01-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40925.4326 | 40925.4347 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(Bayramlı tr) | 16 | 1 | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND041 | 2012-01-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | Kaleboynu hatbaşı | 40925.725 | 40925.784 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG Travers değişimi | 57 | 1 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AND042 | 2012-01-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | Çiğşar hatbaşı | 40926.4319 | 40926.4917 | 1:26 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | Camper alma |  | 11 | 0 | 0.0022795 | 0 | 0.0015904 | 1.4333 | Kahramanmaraş
AND043 | 2012-01-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40927.4528 | 40927.4646 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(Karayılankozu tr) | 191 | 1 | 0.00010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
AND044 | 2012-01-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  | Yeniköy hatbaşı | 40927.5736 | 40927.5965 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | Sıkıbağ yenilendi | 49 | 1 | 0 | 7.9518e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.55 | Kahramanmaraş
AND045 | 2012-01-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | Camuzluk grubu | 40928.7299 | 40928.7528 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Seksiyoner direği camper kopması | 127 | 3 | 0 | 0.00023855 | 0 | 0.00043373 | 0.55 | Kahramanmaraş
AND046 | 2012-01-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40928.8299 | 40928.8368 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Düşen TMŞ kaldırıldı | 105 | 1 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND047 | 2012-01-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40929.7778 | 40929.7958 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.00091778 | 0 | 0.002118 | 0.43333 | Kahramanmaraş
AND049 | 2012-01-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40930.3931 | 40930.4611 | 1:38 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşığı açıldı(Kümbetir tr) | 291 | 1 | 0 | 0.00023614 | 0 | 0.00014458 | 1.6333 | Kahramanmaraş
AND050 | 2012-01-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40931.459 | 40931.5312 | 1:44 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | Ağaç kesimi(Beşbucak tr) | 358 | 1 | 0 | 0.0002506 | 0 | 0.00014458 | 1.7333 | Kahramanmaraş
AND051 | 2012-01-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40931.6847 | 40931.7569 | 1:44 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  |  | Sokak fazı çekimi(Sumaklı tr) | 221 | 1 | 0 | 0.0002506 | 0 | 0.00014458 | 1.7333 | Kahramanmaraş
AND052 | 2012-01-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | Akifiye grubu | 40932.3681 | 40932.4271 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 195 | 4 | 0 | 0.00081928 | 0 | 0.00057831 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AND053 | 2012-01-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40933.5312 | 40933.5326 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3786 | 19 | 3.9988e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND054 | 2012-01-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40933.7396 | 40933.7653 | 0:37 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Arıza giderildi(Güdenli tr) | 221 | 1 | 0 | 8.9157e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.61667 | Kahramanmaraş
AND055 | 2012-01-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40934.9549 | 40934.9861 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3789 | 13 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND056 | 2012-01-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40935.2361 | 40935.3924 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 650 | 11 | 0 | 0.0059639 | 0 | 0.0015904 | 3.75 | Kahramanmaraş
AND057 | 2012-01-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40935.4181 | 40935.4201 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 156 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 6931 | 156 | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.014826 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND058 | 2012-01-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40935.0521 | 40935.5104 | 11:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.023298 | 0 | 0.002118 | 11 | Kahramanmaraş
AND059 | 2012-01-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40935.5125 | 40935.5139 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 7.0599e-05 | 0 | 0.002118 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND060 | 2012-01-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40935.5208 | 40935.5437 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.002118 | 0.55 | Kahramanmaraş
AND061 | 2012-01-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40935.5472 | 40935.5486 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 7.0599e-05 | 0 | 0.002118 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND062 | 2012-01-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40935.7653 | 40935.8056 | 0:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0020474 | 0 | 0.002118 | 0.96667 | Kahramanmaraş
AND063 | 2012-01-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40936.4694 | 40936.4806 | 0:16 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kırığı(Yeşiltepe tr) | 291 | 1 | 0 | 3.8554e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.26667 | Kahramanmaraş
AND064 | 2012-01-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40937.5069 | 40937.5104 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND065 | 2012-01-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40937.6674 | 40937.6979 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İnkita Camper bağlama | 3672 | 13 | 0 | 0.0015532 | 0 | 0.002118 | 0.73333 | Kahramanmaraş
AND066 | 2012-01-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40938.4382 | 40938.4542 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG arıza giderildi | 114 | 1 | 0.00013618 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AND067 | 2012-01-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40939.3931 | 40939.4424 | 1:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sokak sistemi arızası(Kıyıkçı tr1) | 116 | 1 | 0 | 0.00017108 | 0 | 0.00014458 | 1.1833 | Kahramanmaraş
AND068 | 2012-01-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40939.7993 | 40939.8444 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Travers DM+M | 51 | 1 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
TUR0808 | 2012-01-20 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | KILILI 2 FİDER 3 | 15:28 | 16:26 | 0:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0046387 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.96667 | Kahramanmaraş
KMK0001 | 2012-01-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 8:10 | 8:35 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 74 | 215 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 1650 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.0042359 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0002 | 2012-01-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ESKİDERELİ MOD | DAHİLİ TR | 8:35 | 9:45 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ABONE ARIZASI | 1 | 0 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Kahramanmaraş
KMK0003 | 2012-01-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 9:45 | 11:20 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 30 | 95 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 1000 | 0 | 0 | 0.0067069 | 0 | 0.0042359 | 1.5833 | Kahramanmaraş
KMK0004 | 2012-01-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 11:20 | 11:40 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0005 | 2012-01-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 12:01 | 13:30 | 1:29 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.4833 | Kahramanmaraş
KMK0006 | 2012-01-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DÖNGELE KÖK | TOPÇALI KISIKLI ÇIKIŞI | 9:45 | 14:00 | 4:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 65 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | GEÇİT MESNETİ PATLAMIŞ | 1500 | 0 | 0 | 0.0090013 | 0 | 0.002118 | 4.25 | Kahramanmaraş
KMK0007 | 2012-01-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | KARAZİYARET KÖK | KARAZİYARET ÇIKIŞI | 17:00 | 17:40 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0008 | 2012-01-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | ÖNSEN KÖK | ÖNSEN ÇIKIŞI | 16:50 | 17:35 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | AG SİGORTASI ATMIŞ | 20 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0009 | 2012-01-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KİRİKLER MOD | ARAPLI ÇIKIŞI | 9:23 | 15:20 | 5:57 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 5.95 | Kahramanmaraş
KMK0010 | 2012-01-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 8:40 | 10:30 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | DİLEKÇEYE BİNAEN DİREK DM+M YAPILDI | 10 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
KMK0011 | 2012-01-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 10:30 | 11:15 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0012 | 2012-01-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | ÖŞLÜ KIZILSEKİ ÇIKIŞI | 11:15 | 12:35 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.3333 | Kahramanmaraş
KMK0013 | 2012-01-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | İNDİRİCİ MERKEZ | 27 NOLU ÇIKIŞ | 12:40 | 13:50 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 11 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | 34 NOLU KÖK GİRİŞ PARAFUDUR PATLAMIŞ | 106 | 8 | 0.0055984 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
KMK0014 | 2012-01-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | ÖNSEN KÖK | ÖNSEN ÇIKIŞI | 13:00 | 13:40 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ABONE ARIZASI | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0015 | 2012-01-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 12:35 | 15:20 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | LAMBA BAKIMI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.75 | Kahramanmaraş
KMK0016 | 2012-01-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 15:20 | 15:50 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | DİLEKÇE TESBİTİ | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0017 | 2012-01-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 17:10 | 21:35 | 4:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İLCİ İNŞAAT HATBAŞI | 0 | 0 | 0 | 0.0025542 | 0 | 0.00057831 | 4.4167 | Kahramanmaraş
KMK0018 | 2012-01-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ESKİDERELİ MOD | DAHİLİ TR | 17:20 | 19:00 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.6667 | Kahramanmaraş
KMK0019 | 2012-01-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GAFARLI MOD | 19:30 | 20:00 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0020 | 2012-01-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | İNDİRİCİ MERKEZ | 20 NOLU ÇIKIŞ | 17:50 | 21:30 | 3:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 3.6667 | Kahramanmaraş
KMK0021 | 2012-01-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 8:15 | 15:20 | 7:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | LAMBA BAKIMI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 7.0833 | Kahramanmaraş
KMK0022 | 2012-01-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DADAGLI KÖK | FATİH MOD | 9:10 | 15:10 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DM+M | 5 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6 | Kahramanmaraş
KMK0023 | 2012-01-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | İNDİRİCİ MERKEZ | 1.ÇARŞI | 16:00 | 16:45 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ DÜŞMÜŞ | 65 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0024 | 2012-01-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 7:50 | 8:20 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 19 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 290 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0025 | 2012-01-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 17:00 | 17:58 | 0:58 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.96667 | Kahramanmaraş
KMK0026 | 2012-01-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | KAVLAKLI ÇIKIŞI | 17:15 | 17:55 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG SİGORTASI ATMIŞ | 12 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0027 | 2012-01-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | İNDİRİCİ MERKEZ | KAPORTACILAR ÇAR | 17:10 | 17:50 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜZENGİLİ ŞALTER YANMIŞ | 93 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0028 | 2012-01-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | AVŞAR MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 18:00 | 18:40 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK ARIZASI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0029 | 2012-01-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 18:40 | 18:55 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | DİLEKÇE TESBİTİ | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0030 | 2012-01-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | İNDİRİCİ MERKEZ | 27 NOLU ÇIKIŞ | 22:00 | 23:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDUR DEGİŞTİRİLDİ | 106 | 8 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0031 | 2012-01-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | İNDİRİCİ MERKEZ | 27 NOLU ÇIKIŞ | 8:30 | 12:00 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 34 | 55 | 210 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | CAMPER VE İLETKENLER KIRILDI | 0 | 20 | 0.14276 | 0 | 0.040788 | 0 | 3.5 | Kahramanmaraş
KMK0032 | 2012-01-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DADAGLI KÖK | FATİH MOD | 9:20 | 14:30 | 5:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 ADET AG DİREGİ SÖKÜLDÜ/DİKİLDİ | 1 | 0 | 0 | 0.0002394 | 0 | 4.6335e-05 | 5.1667 | Kahramanmaraş
KMK0033 | 2012-01-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-12(Ceyhan Hes) | KARASEVMEZ MOD | TÖMEK ÇIKIŞI | 8:42 | 9:01 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 | 23 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 250 | 2 | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KMK0034 | 2012-01-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 9:43 | 10:20 | 0:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 55 | 130 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 30 | 16 | 0.0022194 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.61667 | Kahramanmaraş
KMK0035 | 2012-01-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | İNDİRİCİ MERKEZ | TÜM ÇIKIŞ | 8:28 | 8:50 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 34 | 55 | 210 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | 27 NOLU ÖZEL ÇIKIŞ ARIZASI | 2233 | 35 | 0.014956 | 0 | 0.040788 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KMK0036 | 2012-01-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DADAGLI KÖK | FATİH ÇIKIŞI | 15:20 | 17:00 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KIRILAN İLETKEN YERİNE ALINDI | 15 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
KMK0037 | 2012-01-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 8:40 | 10:00 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI | 8 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KMK0038 | 2012-01-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 10:00 | 12:00 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DM+M YAPILDI | 11 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0039 | 2012-01-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 8:40 | 15:00 | 6:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ORMANIN AGAÇ KESİMİNDEN DOLAYI | 15 | 0 | 0 | 0.00091566 | 0 | 0.00014458 | 6.3333 | Kahramanmaraş
KMK0040 | 2012-01-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 14:15 | 15:10 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARBASAN HATBAŞI | 32 | 3 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00057831 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KMK0041 | 2012-01-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MOD | GAFARLI ÇIKIŞI | 17:00 | 17:40 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0042 | 2012-01-05 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | AKSU ÇIKIŞI | 18:40 | 19:30 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG SİGORTASI ATMIŞ | 12 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KMK0043 | 2012-01-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 20:00 | 20:50 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI | 1 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KMK0044 | 2012-01-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | BULUTOGLU ÇIKIŞI | 11:05 | 12:10 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI | 9 | 0 | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
KMK0045 | 2012-01-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | ÖŞLÜ KIZILSEKİ ÇIKIŞI | 10:25 | 14:01 | 3:36 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DM+M YAPILDI | 4 | 0 | 0 | 0.00016681 | 0 | 4.6335e-05 | 3.6 | Kahramanmaraş
KMK0046 | 2012-01-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 18:15 | 18:30 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTASI ATMIŞ | 18 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0047 | 2012-01-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | İNDİRİCİ MERKEZ | 27 NOLU ÇIKIŞ | 8:15 | 16:00 | 7:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 12 | 22 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 27 NOLU FİDERE BAKIM YAPILDI | 110 | 8 | 0 | 0.065657 | 0 | 0.0084719 | 7.75 | Kahramanmaraş
KMK0048 | 2012-01-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | AVŞAR MOD | SULAMALAR ÇIKIŞI | 8:45 | 9:45 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ATLAMA KOPMUŞ | 15 | 15 | 0.0053288 | 0 | 0.0053288 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0049 | 2012-01-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | KARAZİYARET KÖK | ERKENEZ KUM OCAGI | 9:15 | 11:00 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 9 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 9 | 9 | 0.0055953 | 0 | 0.0031973 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
KMK0050 | 2012-01-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GAFARLI MOD | 16:50 | 17:12 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | AG SİGORTASI ATMIŞ | 12 | 0 | 0 | 1.699e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KMK0051 | 2012-01-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 8:50 | 13:15 | 4:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3000 | 2 | 0 | 0.028063 | 0 | 0.0063539 | 4.4167 | Kahramanmaraş
KMK0052 | 2012-01-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 11:15 | 15:00 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 AYRI YERDE İLETKEN KIRIGI | 19 | 0 | 0 | 0.00034751 | 0 | 9.267e-05 | 3.75 | Kahramanmaraş
KMK0053 | 2012-01-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 14:15 | 16:50 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | BAŞDEVRİŞLİ DEN SONRA ARIZA GELİYOR | 3000 | 2 | 0 | 0.016414 | 0 | 0.0063539 | 2.5833 | Kahramanmaraş
KMK0054 | 2012-01-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | YENİYAPAN MOD | BAŞDEVRİŞLİ ÇIKIŞI | 19:00 | 20:50 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BEŞENLİ KÖPRÜ YANI | 100 | 0 | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.00057831 | 1.8333 | Kahramanmaraş
KMK0055 | 2012-01-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDERE MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 9:15 | 17:50 | 8:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAVES VE İLETKEN KIRIGI | 100 | 0 | 0 | 0.0049639 | 0 | 0.00057831 | 8.5833 | Kahramanmaraş
KMK0056 | 2012-01-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 13:30 | 14:40 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | AG SİGORTASI ATMIŞ | 12 | 0 | 0 | 0.00010812 | 0 | 9.267e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
KMK0057 | 2012-01-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDERE MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 12:15 | 15:30 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | AG SİGORTASI ATMIŞ | 32 | 0 | 0 | 0.00045177 | 0 | 0.00013901 | 3.25 | Kahramanmaraş
KMK0058 | 2012-01-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 22:30 | 23:12 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YENİDEMİR HATBAŞI ARK YAPIYORDU | 134 | 0 | 0 | 0.00040482 | 0 | 0.00057831 | 0.7 | Kahramanmaraş
KMK0059 | 2012-01-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 9:00 | 18:30 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BAŞDEVRİŞLİ YASSIPINAR | 136 | 0 | 0 | 0.0068675 | 0 | 0.00072289 | 9.5 | Kahramanmaraş
KMK0060 | 2012-01-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE-FATMALI ÇIKIŞI | 17:00 | 17:45 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ARAPLI MERKEZ | 23 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0061 | 2012-01-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 17:10 | 18:50 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARBASAN HATBAŞI | 50 | 3 | 0 | 0.0012048 | 0 | 0.00072289 | 1.6667 | Kahramanmaraş
KMK0062 | 2012-01-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 12:15 | 12:25 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 900 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.0015904 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0063 | 2012-01-12 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ÇOBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 12:00 | 12:45 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SİGORTA ATMIŞ | 396 | 1 | 0 | 0.0016265 | 0 | 0.0021687 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0064 | 2012-01-12 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ÇOBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 13:00 | 14:30 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SİGORTA ATMIŞ | 396 | 1 | 0 | 0.003253 | 0 | 0.0021687 | 1.5 | Kahramanmaraş
KMK0065 | 2012-01-13 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 16:45 | 17:14 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 3000 | 1 | 0 | 0.003071 | 0 | 0.0063539 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KMK0066 | 2012-01-13 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 10:30 | 11:00 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU | 126 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0067 | 2012-01-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 22:50 | 23:15 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SİGORTA ATMIŞ | 300 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00057831 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0068 | 2012-01-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 7:40 | 9:15 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 3000 | 1 | 0 | 0.01006 | 0 | 0.0063539 | 1.5833 | Kahramanmaraş
KMK0069 | 2012-01-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 7:55 | 9:00 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 45 | 123 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 1600 | 12 | 0 | 0.0091778 | 0 | 0.0084719 | 1.0833 | Kahramanmaraş
KMK0070 | 2012-01-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 8:00 | 11:00 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 35 | 110 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YEŞİLVADİ HATBAŞI AÇILDI | 890 | 0 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.002118 | 3 | Kahramanmaraş
KMK0071 | 2012-01-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 10:30 | 11:24 | 0:54 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 60 | 200 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KARAZİYARET KÖK ÜSTÜNÜN AKMASI | 2135 | 13 | 0 | 0.0057185 | 0 | 0.0063539 | 0.9 | Kahramanmaraş
KMK0072 | 2012-01-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 18:15 | 18:20 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 51 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KERİMLİ KÖK AÇILDI | 1250 | 0 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KMK0073 | 2012-01-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | YÜK TEVZİ | YÜK TEVZİ | 16:13 | 16:28 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 91 | 311 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİDEN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.014826 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0074 | 2012-01-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | YÜK TEVZİ | YÜK TEVZİ | 16:13 | 16:28 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 55 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİDEN DOLAYI |  |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0075 | 2012-01-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | YÜK TEVZİ | YÜK TEVZİ | 16:13 | 16:28 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 90 | 300 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİDEN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.016944 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0076 | 2012-01-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 18:15 | 19:28 | 1:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 3000 | 1 | 0 | 0.0077306 | 0 | 0.0063539 | 1.2167 | Kahramanmaraş
KMK0077 | 2012-01-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 15:20 | 19:44 | 4:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 24 | 75 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 400 | 0 | 0 | 0.015267 | 0 | 0.0034699 | 4.4 | Kahramanmaraş
KMK0078 | 2012-01-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MOD | GAFARLI ÇIKIŞI | 20:00 | 24:00 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | RÖLE ARIZASI | 355 | 0 | 0 | 0.0063614 | 0 | 0.0015904 | 4 | Kahramanmaraş
KMK0079 | 2012-01-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 21:00 | 21:32 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 3000 | 1 | 0 | 0.0033887 | 0 | 0.0063539 | 0.53333 | Kahramanmaraş
KMK0080 | 2012-01-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ÇOBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 8:36 | 13:20 | 4:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 55 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | K1 PATLAMIŞ | 431 | 1 | 0 | 0.010265 | 0 | 0.0021687 | 4.7333 | Kahramanmaraş
KMK0081 | 2012-01-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | KARAZİYARET KÖK | ERKENEZ KUM OCAGI | 14:18 | 15:00 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 16 | İmar Al. İçi | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÖZEL ÇIKIŞ | 16 | 16 | 0.0039788 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.7 | Kahramanmaraş
KMK0082 | 2012-01-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KERİMLİ KÖK | MURATLI ÇIKIŞI | 9:12 | 15:40 | 6:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | MURATLI TR YANMIŞ | 135 | 0 | 0 | 0.0065446 | 0 | 0.001012 | 6.4667 | Kahramanmaraş
KMK0083 | 2012-01-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | BEŞOLUK ÇIKIŞI | 14:00 | 18:30 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BEŞOLUK | 30 | 2 | 0 | 0.0019518 | 0 | 0.00043373 | 4.5 | Kahramanmaraş
KMK0084 | 2012-01-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 12:55 | 13:40 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 3000 | 1 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0085 | 2012-01-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ÇOBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 19:40 | 21:10 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 15 | 15 | 55 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 431 | 1 | 0 | 0.047654 | 0 | 0.031769 | 1.5 | Kahramanmaraş
KMK0086 | 2012-01-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | YÜK TEVZİ | YÜK TEVZİ | 15:55 | 18:20 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 180 | 600 | İmar Al. Dışı |  |  | YÜK TEVZİDEN DOLAYI | 4500 | 3 | 0 | 0.040947 | 0 | 0.016944 | 2.4167 | Kahramanmaraş
KMK0087 | 2012-01-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İNDİRİCİ MERKEZ | İNDİRİCİ MERKEZ | 11:55 | 13:48 | 1:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 180 | 600 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KILAVUZLU YOL ATLAMASI | 4500 | 3 | 0 | 0.031911 | 0 | 0.016944 | 1.8833 | Kahramanmaraş
KMK0088 | 2012-01-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) |  |  | 22:12 | 22:40 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 300 | 6 | 0 | 0.0019768 | 0 | 0.0042359 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KMK0089 | 2012-01-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 22:15 | 22:45 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 3000 | 1 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0090 | 2012-01-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 9:10 | 11:25 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 250 | 0 | 0 | 0.0009759 | 0 | 0.00043373 | 2.25 | Kahramanmaraş
KMK0091 | 2012-01-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | BULUTOGLU ÇIKIŞI | 11:10 | 12:50 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 30 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 455 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.0031973 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
KMK0092 | 2012-01-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 16:55 | 17:30 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BAŞDEVRİŞLİ DE OG İLETKENİ KIRILMIŞ | 3000 | 1 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.0063539 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0093 | 2012-01-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | BEŞOLUK ÇIKIŞI | 23:15 | 23:45 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | BEŞOLUK DA DİREK KIRIK | 65 | 2 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0094 | 2012-01-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | FATİH MOD | FATİH ÇIKIŞI | 7:15 | 9:15 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 65 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL ÇIKIŞ | 1600 | 2 | 0 | 0.0057831 | 0 | 0.0028916 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0095 | 2012-01-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 9:50 | 15:48 | 5:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 3000 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KERTEL İLERİSİ 3/0 İLETKEN KIRILMIŞ | 3000 | 1 | 0 | 0.037912 | 0 | 0.0063539 | 5.9667 | Kahramanmaraş
KMK0096 | 2012-01-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | KAVLAKLI ÇIKIŞI | 9:50 | 9:57 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | GEÇİCİ ARIZA | 1650 | 1 | 0.00020723 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KMK0097 | 2012-01-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 10:00 | 10:20 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 55 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | BEŞOLUK DA DİREK KIRIK | 1650 | 6 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0098 | 2012-01-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | FATİH MOD | FATİH ÇIKIŞI | 19:55 | 22:40 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 60 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AVŞARLI KÖYÜNDEN ARIZA GELİYOR | 1600 | 2 | 0.014654 | 0 | 0.0053288 | 0 | 2.75 | Kahramanmaraş
KMK0099 | 2012-01-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 10:10 | 12:43 | 2:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KEMALLI ALTI | 3000 | 1 | 0 | 0.016202 | 0 | 0.0063539 | 2.55 | Kahramanmaraş
KMK0100 | 2012-01-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 12:00 | 14:30 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 65 | 150 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | BULANIK KUZUCAK HATTAN ARIZA GELİYOR | 1250 | 2 | 0 | 0.015885 | 0 | 0.0063539 | 2.5 | Kahramanmaraş
KM0029 | 2012-01-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ŞEHİR-1 | OC1 İSTİKLAL | CUMHURİYET BATI ÇIKIŞ | 40969.4167 | 40969.4271 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GAZİOSMANPAŞA BULVARI | 20 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0815 | 2012-01-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILILI MEZARLIK KARŞISI KÖK BİNASI | FİDER 17 FABRİKALAR ÇIKIŞI | 6:50 | 7:15 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR0791 | 2012-01-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GRUBU | 11:11 | 11:25 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00027992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
TUR0792 | 2012-01-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GRUBU | 14:55 | 15:10 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0796 | 2012-01-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GRUBU | 14:25 | 14:35 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0813 | 2012-01-23 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GRUBU | 7:50 | 8:10 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0814 | 2012-01-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GRUBU | 14:05 | 14:15 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0827 | 2012-01-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GRUBU | 17:00 | 17:13 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00051985 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
TUR0794 | 2012-01-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE GURUBU | 14:35 | 18:30 | 3:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0093973 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3.9167 | Kahramanmaraş
TUR0826 | 2012-01-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | B.İMALI ÇAKIROĞLU HAT BAŞI | ÇAKIROĞLU | 8:10 | 12:20 | 4:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 4.1667 | Kahramanmaraş
MKR1268 | 2012-01-01 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | KAHTA TM | KAHTA TM | 41275.375 | 41275.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
MKR1269 | 2012-01-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41275.5556 | 41275.5625 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 720 | 18 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0017349 | 0.16667 | Adıyaman
GER1457 | 2012-01-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ ÇIKIŞI | 40910.375 | 40910.4514 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | PANO DEĞİŞİMİ YAPILDI. | 39 | 0 | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Adıyaman
GER1458 | 2012-01-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 40910.4722 | 40910.4965 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 8 | 0 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
GER1459 | 2012-01-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 40910.6528 | 40910.6667 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TR TOPRAKLAMSI YAPILDI ARIZALI OLAN ÜÇ AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ PAYANDASI KIRIK OLAN PANO SAĞLAMLAŞTIRILDI. | 29 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0529 | 2012-01-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 40916.3125 | 40916.4375 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 0 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00043373 | 3 | Adıyaman
ÇEL0530 | 2012-01-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | KÖYLER ÇIKIŞI | 40916.3611 | 40916.7188 | 8:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 32 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPUK OLAN A.G VE O.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 630 | 1 | 0 | 0.018179 | 0 | 0.002118 | 8.5833 | Adıyaman
ÇEL0531 | 2012-01-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 40916.375 | 40916.6875 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 14 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPUK OLAN A.G VE O.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 350 | 1 | 0 | 0.015885 | 0 | 0.002118 | 7.5 | Adıyaman
ÇEL0532 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | KÖYLER ÇIKIŞI | 40917.6667 | 40917.7188 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 32 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 630 | 1 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
ÇEL0533 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 40917.8056 | 40917.8542 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 80 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0534 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | AKSU ÇIKIŞI | 40917.7986 | 40917.8299 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 325 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0011566 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0535 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI TR2 TR3 | 40917.8542 | 40917.8924 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 412 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
ÇEL0536 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | FATİH KY HAT BAŞI | 40917.3333 | 40917.4757 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN O.G İLETKENİNE EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00049398 | 0 | 0.00014458 | 3.4167 | Adıyaman
ÇEL0537 | 2012-01-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK HAT BAŞI | 40917.5312 | 40917.6458 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 25 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Adıyaman
KAH1436 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | FİDER 13 TEĞMENLİ ÇIKIŞI | 41284.3611 | 41284.4549 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | FİDER 13 TEYMENLİ HATTINDA DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 850 | 0 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.002118 | 2.25 | Adıyaman
KAH1437 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI KOZAĞAÇ HAT BAŞI. | 41284.4375 | 41284.4757 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN JUMPER BAĞLANDI . SİGORTA TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 70 | 1 | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1438 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR KÖYÜ | 41284.375 | 41284.4132 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | AKINCILAR GRUBU AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 70 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1439 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELMALI KÖYÜ | 41284.4097 | 41284.4549 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN TEL TEKRAR KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1440 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | ALİDAM KÖYÜ | 41284.4444 | 41284.4965 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 10 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | EKİNCİ ÇIKIŞI AŞIRI KIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ ALİDAMDA DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 120 | 5 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Adıyaman
KAH1441 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BEŞİKLİ KÖYÜ | 41284.5069 | 41284.5243 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 145 | 12 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00086747 | 0.41667 | Adıyaman
KAH1442 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KOÇTEPE KABİNİ | KOÇTEPE KÖYÜ | 41284.5556 | 41284.6076 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN AG SİGORTASI TAKILDI 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1443 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI KOZAĞAÇ HAT BAŞI. | 41284.6944 | 41284.7257 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 70 | 1 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
KAH1444 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE KÖYÜ | 41284.7361 | 41284.7639 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1445 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN KÖYÜ | 41284.8333 | 41284.875 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI. BİR ABONEYE KLEMENS ATILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH1446 | 2012-01-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ. | CAMİ MAH | 41284.3611 | 41284.4097 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 10-18-17- SOKAKLARIN ELEKTRİĞİ YOKTU YAPILAN KONTROLLER SONUCU DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0538 | 2012-01-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 40918.3333 | 40918.3403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇELİKHAN FİDERİNDEKİ KOPAN İLETKENE EK YAPILDI.ÇELİKHAN MERKEZ VE PINARBAŞI MERKEZ KURUCAOVA FİDERİNDEN BESLENDİ.KURUCAOVA FİDERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE KÖYLERE ENERJİ VERİLEMEDİ. | 4508 | 15 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.027534 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0539 | 2012-01-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | TR10 | 40918.4688 | 40918.4931 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATIK OLAN A.G SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0540 | 2012-01-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 40918.9514 | 40918.9653 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ÇELİKHAN FİDERİNDEKİ KOPAN JUMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 4508 | 15 | 0 | 0.0091778 | 0 | 0.027534 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0541 | 2012-01-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 40918.9931 | 40918.9965 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 NOLU KABİNDEN KURUCAOVA FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI. ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI.TÜM GRUPLARA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 4508 | 15 | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.027534 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0542 | 2012-01-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | AKSU HAT BAŞI | 40919.3403 | 40919.3889 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET 25 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 250 | 0 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00086747 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0543 | 2012-01-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | KÖYLER ÇIKIŞI | 40919.559 | 40919.5764 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 32 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 630 | 1 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
KAH1447 | 2012-01-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | BİDOS HAT BAŞI | 41285.3611 | 41285.4097 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AŞIRI RÜZGARDAN DOLAYI EĞİLEN OG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1448 | 2012-01-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ULUPINAR KÖYÜ | 41285.4028 | 41285.4375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1449 | 2012-01-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 41285.4583 | 41285.5208 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 51 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN TEL TEKRAR KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 1250 | 10 | 0 | 0.003253 | 0 | 0.0021687 | 1.5 | Adıyaman
KAH1450 | 2012-01-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BOSTANLI ÇIKIŞI BOSTANLI KÖYÜ HAT BAŞI | 41285.5104 | 41285.5625 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 10 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1451 | 2012-01-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI. AKTAŞ BESELE HATTI. | 41285.5521 | 41285.6111 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 25 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
ÇEL0544 | 2012-01-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAÇAYIR KÖYÜ | 40920.4306 | 40920.4931 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GEÇİCİ OLARAK BAĞLANAN 2 ADET O.G İLETKENİ TEKRARDAN BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0545 | 2012-01-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN TR1 | 40920.4583 | 40920.5729 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI HASAR GÖREN 2 ADET DEMİR DİREK YERİNE 2 ADET AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Adıyaman
ÇEL0546 | 2012-01-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | AKSU ÇIKIŞI | 40920.625 | 40920.7014 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 325 | 0 | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0011566 | 1.8333 | Adıyaman
KAH1452 | 2012-01-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ERİKDERE KÖYÜ | 41286.691 | 41286.7361 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYRICI ARK YAPIYORDU AYARLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1453 | 2012-01-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | SEKÜK KÖYÜ | 41286.7292 | 41286.7639 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYRICI ARK YAPIYORDU AYARLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 5 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1454 | 2012-01-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ÇATILI KÖYÜ | 41286.3542 | 41286.3889 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1455 | 2012-01-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | BAYRAKTAR MAH | 41286.3542 | 41286.3889 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KLEMENSİN OKSİTLENMESİNDEN DOLAYI JUMPER İLETİM YAPMIYORDU KLEMENS YENİLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1456 | 2012-01-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE KÖYÜ | 41287.3542 | 41287.3889 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0547 | 2012-01-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | ESKİKÖY TR | 40921.3333 | 40921.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİDEN GELEN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ OLDU. ÖZEL MÜŞTERİ AYIRICISINI AYIRARAK HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0548 | 2012-01-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN TR2 | 40921.5938 | 40921.625 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI HASAR GÖREN 1 ADET A.G AĞAÇ DİREK YERİNE 1 ADET YENİ A.G AĞAÇ DİREK DİKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Adıyaman