## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
BES0094 | 2012-02-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADI ÇİM TRAFO | TİLEYLİ HATTI | 40940.75 | 40940.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN BESLENDİ | 5984 | 160 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Adıyaman
BES0095 | 2012-02-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 40940.8438 | 40940.8472 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDE ARIZA VARDI GİDERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0062 | 2012-02-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU | 40940.6042 | 40940.6458 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKSU HAT BAŞI 1 AD O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 300 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00086747 | 1 | Adıyaman
ÇEL0063 | 2012-02-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU | 40940.6042 | 40940.6458 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKSU HAT BAŞI 1 AD O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 300 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00086747 | 1 | Adıyaman
KAH0083 | 2012-02-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMI9K ÇIKIŞI | 40940.3333 | 40940.75 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI KAR VE YAĞMURDAN DOLAYI OG DİREKLERİ KIRIK VE İLETKENLER YERDE. 7 KÖYE ENERJİ VERİLDİ. 4 KÖY VE 8 MEZRA ENERJİSİZ. | 600 | 20 | 0 | 0.02747 | 0 | 0.002747 | 10 | Adıyaman
KAH0084 | 2012-02-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 40940.3333 | 40940.75 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 25 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI OG DİREKLERİ KIRILMIŞTI. 15 KÖY VE 9 MEZRAYA ENERJİ VERİLDİ. 1 MEZRA ENERJİSİZ | 1500 | 100 | 0 | 0.02118 | 0 | 0.002118 | 10 | Adıyaman
KAH0085 | 2012-02-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) |  | FİDER-14 DURAK | 40940.9583 | 40940.9722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 40 | 110 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | FİDER TOPRAK KORUMADAN AÇTI. GURUPLAR AÇILIP FİDER BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. GURUBLAR TEKRAR BESLENDİ. | 2500 | 120 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0097 | 2012-02-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40940.3333 | 40940.3472 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTRİRİLDİ | 100 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0098 | 2012-02-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40940.375 | 40940.4062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0044 | 2012-02-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 40940.5 | 40940.5312 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 800 | 22 | 0 | 0.0018434 | 0 | 0.0024578 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0045 | 2012-02-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA KÖYÜ HATBAŞI | 40940.875 | 40940.9306 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 62 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 62 | 2 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
MER0050 | 2012-02-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | DM 6 DAN HASTAHANE ÇIKIŞI | 40940.5729 | 40940.5833 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 7 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 750 | 1 | 0.0006217 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0051 | 2012-02-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 7 ÇIKIŞI | 40940.125 | 40940.1319 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFONUN BUŞİNGLERİ VE KLEMENSLER KONTROL EDİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0092 | 2012-02-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 40940.7708 | 40940.8472 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İNLİCE BELD. VE MEVCUT MAH.'LERİNİ BESLEYEN OG ENH. ÜZERİNDE OG VE AG İLETKENLERİ KOPMUŞTU KOPAN İLETKENLER EK YAPILARAK ARIZA GİDERİLDİ | 1250 | 0 | 0.0021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MKR0093 | 2012-02-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 40940.4549 | 40940.4583 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 63 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 0 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0094 | 2012-02-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 40940.75 | 40940.7674 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 0 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.001012 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0095 | 2012-02-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 40940.7188 | 40940.7465 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 0 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.001012 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0096 | 2012-02-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 40940.9028 | 40940.9167 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 63 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0019 | 2012-02-01 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | CUMHURİYET MAH. TR-3 | 40940.6806 | 40940.6944 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KARAYOLLARI ARACININ DEMİR DİREGE ÇARPMASI SONUCU İLETKEN KOPMUŞTUR EKLENEREK TEKRAR HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL. | 10 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0096 | 2012-02-02 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | ŞEHİR HATTI | 40941.3194 | 40941.3576 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 6240 | 5 | 0.013196 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
BES0097 | 2012-02-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 40941.066 | 40941.0938 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1000 | 8 | 0 | 0.0015422 | 0 | 0.0023133 | 0.66667 | Adıyaman
BES0098 | 2012-02-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ESKİKÖY ÇIKIŞI BEREKETLİ TR | 40941.5278 | 40941.5312 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0099 | 2012-02-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARALAR TR | 40941.5694 | 40941.5868 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
BES0100 | 2012-02-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI KIĞILI TR | 40941.5764 | 40941.5833 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0086 | 2012-02-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) |  | ÇUKURTAŞ TM FİDER-16 | 40941.125 | 40941.375 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 40 | 110 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | FİDER TOPRAK KORUMADAN AÇTI. GURUPLAR AÇILIP FİDER BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. AKINCILAR GURUBUNDA OG AĞAÇ DİREK KIRILMIŞTI . OG DİREĞİ İPTAL EDİLİP GURUPLAR BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 2500 | 120 | 0 | 0.025416 | 0 | 0.0042359 | 6 | Adıyaman
KAH0087 | 2012-02-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI. ALİDAM HAT BAŞI | 40941.6667 | 40941.75 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 10 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. | 120 | 5 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Adıyaman
KAH0088 | 2012-02-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ. | EKİNCİ ÇIKIŞI. BEŞKARDEŞ HAT BAŞI. | 40941.5417 | 40941.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. YENİSİ TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0089 | 2012-02-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ESKİTAŞ ÇIKIŞI.SOFYAN HAT BAŞI. | 40941.3333 | 40941.75 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG AĞAÇ DİREKLERİN KIRILAN TEPE TRAVERSLERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 25 | 1 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00014458 | 10 | Adıyaman
SİN0099 | 2012-02-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40941.3333 | 40941.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 28 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 700 | 4 | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0020241 | 2 | Adıyaman
SİN0100 | 2012-02-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40941.3333 | 40941.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 450 | 0 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0013012 | 1 | Adıyaman
SİN0101 | 2012-02-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | ONUR | 40941.3958 | 40941.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTRİRİLDİ | 50 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SİN0102 | 2012-02-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40941.4583 | 40941.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PATLAYAN İZALATÖR DEGİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0030 | 2012-02-02 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | TR 7-8 ÇIKIŞI MERKEZ TR-7 | 40941.3403 | 40941.4306 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MERKEZ TR-7 PANOSU YANMIŞTI-YAPILAN KONTROLDE 1 AG BETON DİREĞİ YIKILMIŞTI-DİREK BOŞA ALINDI-SOKAK ÇIKIŞLARI YANMIŞTI-YANAN PARÇALR DEĞİŞTİRİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 200 | 0 | 0.0015394 | 0 | 0.00071051 | 0 | 2.1667 | Adıyaman
SAM0031 | 2012-02-02 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 40941.3889 | 40941.5 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 7 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 OG DİREGİ DÜŞMÜŞTÜ-DÜŞEN OG DİREGİ TEKRAR DİKİLDİ-GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
GÖL0046 | 2012-02-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) |  | D.M-1 GİRİŞ FİDER 2 | 40941.316 | 40941.3576 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 49 | 268 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BAKIM SONUCU TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.017407 | 0 | 0.017407 | 0 | 1 | Adıyaman
GÖL0047 | 2012-02-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | MEYDAN HAMZALAR ÇIKIŞI | 40941.3611 | 40941.3958 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 750 | 3 | 0.0047367 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
GÖL0048 | 2012-02-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAĞLARBAŞI MOD. | HACILAR ÇIKIŞI | 40941.934 | 40941.9549 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN ATLAMA TEKRAR BAĞLANDI. | 82 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0097 | 2012-02-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40941.6597 | 40941.6736 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0098 | 2012-02-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | KARAGÖL | 40941.5486 | 40941.5694 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALİLMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 340 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Adıyaman
MKR0099 | 2012-02-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40941.3264 | 40941.3681 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.0084719 | 1 | Adıyaman
MKR0100 | 2012-02-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40941.5833 | 40941.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0020 | 2012-02-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | BESNİ TUT HATTI | 40941.3681 | 40941.3715 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 34 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 17 | 0.0006998 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0021 | 2012-02-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | KAŞLICA KÖYÜ PAMUKLU BRŞ. | 40941.566 | 40941.5833 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI.HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Adıyaman
BES0101 | 2012-02-03 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | ŞEHİR HATTI | 40942.1458 | 40942.1771 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 6240 | 5 | 0.010797 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.75 | Adıyaman
BES0102 | 2012-02-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 40942.1528 | 40942.1771 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1000 | 6 | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
BES0103 | 2012-02-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 40942.1354 | 40942.4583 | 7:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | Ani | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ | 600 | 4 | 0 | 0.011205 | 0 | 0.0014458 | 7.75 | Adıyaman
BES0104 | 2012-02-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SARIÇİÇEK KABİNİ | SARIÇİÇEK ÇIKIŞI | 40942.4861 | 40942.4896 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 50 | 14 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
BES0105 | 2012-02-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI TR | 40942.7049 | 40942.7118 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0106 | 2012-02-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADI ÇİM TRAFO | TİLEYLİ HATTI | 40942.6979 | 40942.7431 | 1:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRFO MERKEZİNDE SİSTEM ÇÖKMESİ | 5984 | 160 | 0 | 0.011472 | 0 | 0.01059 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0090 | 2012-02-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KANLICA HAT BAŞI. | 40942.375 | 40942.4236 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. HAT TARANDIĞINDA KARADUT TRAFOSUNDA PARAFUDRUN PATLADIĞI TESPİT EDİLDİ. PARAFUDR İPTAL EDİLDİ VE OG SİGORTASI BAĞLANARAK HAT BESLENDİ.ENERJİLİ NORMAL. | 120 | 4 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.00072289 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0091 | 2012-02-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. KÖSELER KÖY TRAFOSU. | 40942.4583 | 40942.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN AG İLETKENLERİ KALDIRILDI VE SEHİMİ ALINDI. | 50 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0092 | 2012-02-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | 40942.5417 | 40942.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN AG İLETKENLERİ KALDIRILDI VE SEHİMİ ALINDI. | 20 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0103 | 2012-02-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40942.3333 | 40942.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN B AGLANTIISI YAPILDI | 100 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
SİN0104 | 2012-02-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40942.3333 | 40942.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0049 | 2012-02-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-1 DEN | TR-30 ÇIKIŞI | 40942.4236 | 40942.4306 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 2000 | 2 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0050 | 2012-02-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-39 DAN | TR-42,43,44 ÇIKIŞLARI | 40942.4236 | 40942.434 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 1000 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0101 | 2012-02-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40942.434 | 40942.4986 | 1:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 860 | 0 | 0 | 0.0032828 | 0 | 0.002118 | 1.55 | Adıyaman
MKR0102 | 2012-02-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | BAĞDERE | BAĞDERE | 40942.434 | 40942.4986 | 1:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 2 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.55 | Adıyaman
MKR0103 | 2012-02-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AKPINAR | AKPINAR | 40942.434 | 40942.4986 | 1:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 2770 | 0 | 0 | 0.016414 | 0 | 0.01059 | 1.55 | Adıyaman
MKR0104 | 2012-02-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 40942.5521 | 40942.6667 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1250 | 0 | 0.003299 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.75 | Adıyaman
BES0107 | 2012-02-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ TR-2 | 40943.6597 | 40943.691 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
BES0108 | 2012-02-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI DİKİLİTAŞ TR | 40943.7778 | 40943.7882 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DİREK ELEKTRİK KAÇIRIYORDU ARIZA GİDERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0066 | 2012-02-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN | 40943.5069 | 40943.5104 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 29 | 77 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖY GRUBU AYIRICISI ARK YAPIYORDU.AYIRICI ARK ARIZASI GİDERİLDİ. | 3650 | 0 | 0.0006998 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0067 | 2012-02-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN | 40943.5069 | 40943.5104 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 29 | 77 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖY GRUBU AYIRICISI ARK YAPIYORDU.AYIRICI ARK ARIZASI GİDERİLDİ. | 3650 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0084719 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0105 | 2012-02-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40943.3403 | 40943.3472 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0106 | 2012-02-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40943.4167 | 40943.4236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0107 | 2012-02-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40943.625 | 40943.6319 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0108 | 2012-02-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40943.6667 | 40943.6771 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 18 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP ACIKDI BESLENDI | 450 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.0013012 | 0.25 | Adıyaman
SAM0032 | 2012-02-04 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN ÇAKIREŞME MEZ. | 40943.7569 | 40943.8056 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-OG SİGORTASI YENİDEN BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GÖL0051 | 2012-02-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-20 DEN | LİSE ÇIKIŞI | 40943.6667 | 40943.7257 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G TELİ TEKRAR BAĞLANDI. | 400 | 1 | 0.00050328 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
BES0109 | 2012-02-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 40944.6597 | 40944.6632 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 260 | 12 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0096 | 2012-02-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | GELDİBULDU HAT BAŞI. | 40944.4167 | 40944.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 5 DİREK ARASI AG İLETKENİ KALDIRILDI. EĞİLMİŞ OLAN DEVE BUYUNLARI DEĞİŞTİRİLDİ. KIRIK OLAN E80 İZOLATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0109 | 2012-02-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40944.3333 | 40944.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TREVES DEGİŞMESİ | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0110 | 2012-02-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | ONUR | 40944.3958 | 40944.4271 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTISI YAPILDI | 250 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
SİN0111 | 2012-02-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40944.3333 | 40944.3854 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ÇAMPER YENİLENDI | 50 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0112 | 2012-02-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40944.4167 | 40944.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0033 | 2012-02-05 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI BEKÇİLER KÖYÜ | 40944.3958 | 40944.5625 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1DİREK ARASI OG İLETKENİ KOPMUŞTU-EK YAPILDI-4 DİREK ARASI OG İLETKEN SEYİMİ ALINDI-OG HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
GÖL0052 | 2012-02-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-4 DEN | ULUCAMİİ ÇIKIŞI | 40944.4583 | 40944.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN 2 ADET A.G TELİ TEKRAR BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | 400 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
GÖL0053 | 2012-02-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | HAYDARLI MOD. | HAYDARLI KÖYÜ HATBAŞI | 40944.5417 | 40944.5903 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 76 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0105 | 2012-02-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40944.6181 | 40944.6354 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Adıyaman
BES0110 | 2012-02-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 40914.4236 | 40914.6528 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 260 | 12 | 0 | 0.011928 | 0 | 0.0021687 | 5.5 | Adıyaman
SİN0113 | 2012-02-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40945.3993 | 40945.4028 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ. | 160 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0034 | 2012-02-06 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 40945.3542 | 40945.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-HAT KONTROL EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0035 | 2012-02-06 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ÖRENTAŞ-MERKEZ TR-5 ÇIKIŞI | 40945.4861 | 40945.5417 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 22 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1 OG DİREGİNDE 1 İZALATÖR SIKIBAGI AÇILMIŞTI-SIKIBAG YENİDEN YAPILDI-HAT KONTROL EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 200 | 0 | 0.00094735 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0036 | 2012-02-06 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA KİLİSİK MEZ. | 40945.5972 | 40945.6597 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GÖL0054 | 2012-02-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 40945.5069 | 40945.5764 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 100 | 5 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00043373 | 1.6667 | Adıyaman
GÖL0055 | 2012-02-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | MEYDAN HAMZALAR HATBAŞI | 40945.5 | 40945.5833 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 346 | 3 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.00086747 | 2 | Adıyaman
MER0052 | 2012-02-06 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | DM 1 TR 10 YAMANLAR ÇIKIŞI | 40945.5312 | 40945.5417 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 2 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0106 | 2012-02-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 40945.7292 | 40945.7465 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPAMA SERVİSİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 720 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0017349 | 0.41667 | Adıyaman
BES0111 | 2012-02-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK TR-1 | 40946.3958 | 40946.4028 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 25 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0112 | 2012-02-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | BOYBEY TR | 40946.4236 | 40946.4271 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0113 | 2012-02-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI ZİZİKAN TR | 40946.5903 | 40946.5938 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0114 | 2012-02-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞARA TR | 40946.6215 | 40946.6319 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
BES0115 | 2012-02-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR -1 ÇIKIŞI TR-29 | 40946.5208 | 40946.5312 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDE ARIZA VARDI GİDERİLDİ | 50 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0116 | 2012-02-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 40946.7222 | 40946.7639 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1000 | 8 | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.0023133 | 1 | Adıyaman
BES0117 | 2012-02-07 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 40946.7917 | 40946.8111 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 5000 | 23 | 0.0050385 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.46667 | Adıyaman
KAH0099 | 2012-02-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | FISTIKLI KÖY TRAFOSU. | 40946.375 | 40946.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN AG İLETKENLERİ KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN 1 ADET E80 İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0100 | 2012-02-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | ADALI KÖY TRAFOSU. | 40946.5 | 40946.5833 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 4 AYRI YERDE DÜŞEN AG İLETKENLERİ KALDIRILIP. SEHİMİ ALINDI. KILEMENSİZ OLAN 2 ABONEYE KLEMENS TAKILDI. SOKAK LAMBALARININ V OTOMATI KALDIRILDI. | 40 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0114 | 2012-02-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40946.3333 | 40946.3438 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0115 | 2012-02-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | KAHTA | SİNCİK | 40946.9653 | 40946.9931 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 95 | 200 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ACIK GRUP BESLENDI | 3800 | 7 | 0.022499 | 0 | 0.033749 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0056 | 2012-02-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN KABİNİ | NASIRLI GRUBU | 40946.7778 | 40946.8125 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 350 | 4 | 0.0026644 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0053 | 2012-02-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 GÜZELEVLER TR | 40946.875 | 40946.8889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 50 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0107 | 2012-02-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40946.4792 | 40946.5069 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KAYACIK FİDERİ KAYACIK MOD. AKPINAR FİDERİNE AKTARILDI ( MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ) | 860 | 0 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0108 | 2012-02-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 40946.6562 | 40946.6771 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPAMA SERVİSİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 550 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0118 | 2012-02-08 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-29 | 40947.3958 | 40947.4097 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | GEÇİCİ ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | 50 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0119 | 2012-02-08 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-12 | 40947.4722 | 40947.4826 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İLETKEN SEHİM ALINDI | 10 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0120 | 2012-02-08 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-15 | 40947.6562 | 40947.6667 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0121 | 2012-02-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 40947.5694 | 40947.5764 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER GEÇİRMİYORDU KLEMENS ATILDI | 160 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.16667 | Adıyaman
BES0122 | 2012-02-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI ZİZİKAN TR | 40947.625 | 40947.6528 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
BES0123 | 2012-02-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞARA TR-2 | 40947.7639 | 40947.7708 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU GEÇİERMİYORDU KLEMENS ATILDI | 100 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0124 | 2012-02-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI DÖRTYOL TR | 40947.8056 | 40947.8125 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER GEÇİRMİYORDU KLEMENS ATILDI | 100 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0125 | 2012-02-08 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | TUT HATTI KUZEVLERİ TR | 40947.9028 | 40947.9097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0068 | 2012-02-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI | 40947.5833 | 40947.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PINARBAŞI MERKEZ TR2 BÖLGESİ A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 15 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0069 | 2012-02-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40947.625 | 40947.7083 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1200 | 0 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Adıyaman
ÇEL0071 | 2012-02-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI | 40947.5833 | 40947.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PINARBAŞI MERKEZ TR2 BÖLGESİ A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 15 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0072 | 2012-02-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40947.625 | 40947.7083 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1200 | 0 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Adıyaman
KAH0102 | 2012-02-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | BAKIRCILAR HAT BAŞI | 40947.3333 | 40947.7917 | 11:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KIRILMIŞ OLAN 3 ADET TRAVERS DEĞİŞTİRİLDİ.10 ADET OG DİREK ARASI İLETKEN EK YAPILARAK KALDIRILDI, SIKI BAĞI YAPILARAK SEHİMİ ALINDI. DÜŞEN 1 ADET AG DİREĞİ DİKİLDİ. AG İLETKENLERİ KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. | 5 | 0 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.00014458 | 11 | Adıyaman
KAH0103 | 2012-02-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR KY. TR. | 40947.7083 | 40947.7639 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PANODAN AG SİGORTASI ATMIŞTI. HAT TARANDI BİRBİRİNE SARILAN İLETKENLER AYRILDI. AG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0116 | 2012-02-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40947.3646 | 40947.3854 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIISI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0117 | 2012-02-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ESKİ SİNCİK | 40916.5833 | 40916.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0118 | 2012-02-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40947.3333 | 40947.4722 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 28 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR DEGİŞTİRİLDİ | 700 | 1 | 0 | 0.006747 | 0 | 0.0020241 | 3.3333 | Adıyaman
GÖL0057 | 2012-02-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | Y.NASIRLI KÖYÜ TRAFOSU A ÇIKIŞI | 40947.4062 | 40947.4479 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KÖYDEKİ ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 20 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
GÖL0058 | 2012-02-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI KABİNİ | ÇAKMAK KÖYÜ HATBAŞI | 40947.5 | 40947.5278 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 100 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0059 | 2012-02-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  | KARABURUN KÖYÜ TRAFOSU | 40947.5625 | 40947.566 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KÖYDEKİ ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0060 | 2012-02-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN KÖYÜ TRAFOSU | 40947.625 | 40947.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN SOKAK FAZI İLETKENİ TEKRAR ÇEKİLDİ. ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MER0054 | 2012-02-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 5 | DM 5 TR 10 DOĞU ÇIKIŞI | 40947.3819 | 40947.4097 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KIRIK OLAN BETON KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0055 | 2012-02-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 1 KUZEY KOLU | 40947.5833 | 40947.5972 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 200 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0109 | 2012-02-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 40947.3403 | 40947.3424 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | DAĞKUYUCAK KY. TR-2 HAT BAŞINDA CAMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI BESLENDİ NORMAL. | 32 | 0 | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Adıyaman
MKR0110 | 2012-02-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | YAYLAKONAK | YAYLAKONAK | 40947.3403 | 40947.3424 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1510 | 0 | 0.00011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.05 | Adıyaman
TUT0022 | 2012-02-08 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MERYEMUŞAGI ÇIKIŞI BULANIK BRŞ. | 40947.4375 | 40947.4514 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TRAFO MERKEZİNDEN TUT ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLETİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0126 | 2012-02-09 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-12 | 40948.4167 | 40948.4306 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0127 | 2012-02-09 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | TUT HATTI MARAŞ OBASI TR | 40948.4896 | 40948.5 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0128 | 2012-02-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI BRŞ. | 40948.5729 | 40948.5799 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
BES0129 | 2012-02-09 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | TUT ÇIKIŞI GÜNEYKAŞ TR | 40948.5972 | 40948.6042 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0130 | 2012-02-09 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-15 | 40948.5069 | 40948.6562 | 3:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 400 | 0 | 0.0013742 | 0 | 0.00038349 | 0 | 3.5833 | Adıyaman
BES0131 | 2012-02-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI GÜZELYURT TR-2 | 40948.8507 | 40948.8576 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0104 | 2012-02-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI.KARMİTLİ KY. | 40948.5417 | 40948.5903 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | NÖTR DÜNÜŞÜ | KÖYDE NÖTR DÜNÜŞÜ VARDI. HAT TARANDI . NÖTR DÜNÜŞÜ CAMİDEN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ. CAMİ ABONESİ İPTAL EDİLEREK. KÖY ENERJİLENDİRİLDİ. | 20 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0105 | 2012-02-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | BAĞBAŞI KÖY TRAFOSU. | 40948.4583 | 40948.5069 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG PANOSUNDAN AG SİGORTASI ATMIŞTI. HAT TARANDIĞINDA SEHİMİ DÜŞÜK OLAN AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 12 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0119 | 2012-02-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40948.3333 | 40948.3646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | AYDINLATMADAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MER0056 | 2012-02-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 46 ÇIKIŞI | 40948.2708 | 40948.3889 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFODA YÜK ŞALTERİ , T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ.O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ YANAN KABLO UÇLARI TEMİZLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.8333 | Adıyaman
BES0132 | 2012-02-10 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-23 | 40949.3785 | 40949.3958 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 250 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
BES0133 | 2012-02-10 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | TUT HATTI OYALI TR | 40949.4444 | 40949.4653 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0134 | 2012-02-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | KESMETEPE ÇIKIŞI KEMETEPE TR-1 | 40949.4722 | 40949.5 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 250 | 0 | 0.00025566 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
BES0135 | 2012-02-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI ZİZİKAN TR | 40949.5556 | 40949.5729 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.41667 | Adıyaman
BES0136 | 2012-02-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI DÖRTYOL TR | 40949.7014 | 40949.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KADEME AYARI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | 100 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0137 | 2012-02-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 40949.6979 | 40949.7049 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KADEME AYARI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0074 | 2012-02-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN | 40949.3542 | 40949.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 300 | 0 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0075 | 2012-02-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN | 40949.3542 | 40949.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 300 | 0 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
KAH0106 | 2012-02-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | KARMİTLİ KÖY TRAFOSU. | 40949.375 | 40949.4792 | 2:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EK TESİS ŞEBEKESİ İÇİN 2 ADET AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | 20 | 1 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.002118 | 2.5 | Adıyaman
KAH0107 | 2012-02-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | GÜZELSU KÖY TR. | 40949.4167 | 40949.5625 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI DÜŞEN 1 ADET 10U DEMİR DİREĞİNİN YERİNE 1 ADET AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. DÜŞEN 1 ADET AG AĞAÇ DİREK DE KALDIRILARAK İLETKENLERİ ÇEKİLDİ. | 50 | 1 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.002118 | 3.5 | Adıyaman
KAH0108 | 2012-02-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ. | ESKİMENZİL ÇIKIŞI. | 40949.625 | 40949.6562 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 20 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
KAH0109 | 2012-02-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KOZAĞAÇ HAT BAŞI. | 40949.75 | 40949.7847 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. SİGORTA TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 70 | 1 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0120 | 2012-02-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40949.3333 | 40949.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GÖL0061 | 2012-02-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  | fider-1(Balkar) | 40949.3535 | 40949.6465 | 7:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 33 | 95 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMA ZAMANLI AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ | 3010 | 22 | 0 | 0.033557 | 0 | 0.0047711 | 7.0333 | Adıyaman
MER0057 | 2012-02-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 10 VETAL ÇIKIŞI | 40949.4306 | 40949.4583 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0058 | 2012-02-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 62 KUZEY ÇIKIŞI | 40949.4375 | 40949.4653 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | BAKIM ONARIM | BAX PANO DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 200 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0111 | 2012-02-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 40949.6667 | 40949.691 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
BES0138 | 2012-02-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-1 | 40950.4306 | 40950.4375 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU SOYULMUŞTU ARIZA GİDERİLDİ | 500 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0139 | 2012-02-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40950.7604 | 40950.7708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 25 | 35 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 2170 | 13 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
KAH0110 | 2012-02-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | FISTIKLI ÇIKIŞI. YÜKSEKYAYLA HAT BAŞI. | 40950.4167 | 40950.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 20 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARK YAPAN AYIRICININ AYARI YAPILDI. | 200 | 9 | 0 | 0.0019518 | 0 | 0.0013012 | 1.5 | Adıyaman
KAH0111 | 2012-02-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ HAT BAŞI. | 40950.4583 | 40950.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARK YAPAN AYIRICI ONARILDI. | 50 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0112 | 2012-02-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | TEĞMENLİ KABİNİ | BURMAPINAR KÖY TR. | 40950.5833 | 40950.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG SİGORTASI ATMIŞTI. HAT TARANDI SEHİMİ DÜŞÜK OLAN 3 AG DİREK ARASI SEHİM ALINDI. AG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0113 | 2012-02-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜMÜŞKAŞIK HAT BAŞI. | 40950.75 | 40950.8056 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0121 | 2012-02-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40950.3333 | 40950.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 100 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
GÖL0062 | 2012-02-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-15'DEN | TR-16,17 ÇIKIŞI | 40950.4653 | 40950.4757 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 500 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0059 | 2012-02-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 19 ÇIKIŞI | 40950.5833 | 40950.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA YÜK AYIRICI DEĞİŞTİRİLDİ.TRAFO BÖLGESİNDE BÖLGE AYRIMI YAPILDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0060 | 2012-02-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 14 ÇIKIŞI | 40950.2535 | 40950.2604 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE DİREKTE OLAN O.G KABLOLARININ ALTINA TAKOZ YERLEŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0061 | 2012-02-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 22 KUZEY ÇIKIŞI | 40950.6319 | 40950.6458 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLYAI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0062 | 2012-02-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | ŞEHİR 1 FİDERİ | 40950.4479 | 40950.4965 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 75 | 242 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİ TARAFINDAN YÜK DÜŞÜMÜ YAPILMIŞTIR. | 7800 | 0 | 0.031085 | 0 | 0.026644 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0063 | 2012-02-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 10 ÇIKIŞI | 40950.691 | 40950.6979 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLYAI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0064 | 2012-02-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 27 ÇIKIŞI | 40950.4688 | 40950.4826 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN AYARICI KOLU DEĞİŞİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0065 | 2012-02-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 1 ÇIKIŞI | 40950.434 | 40950.4826 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE 2 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0112 | 2012-02-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | YAYLAKONAK | YAYLAKONAK | 40950.4479 | 40950.4965 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 1510 | 0 | 0.0027992 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0113 | 2012-02-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | BAĞDERE | BAĞDERE | 40950.4479 | 40950.4965 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 0 | 4 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.1667 | Adıyaman
MKR0114 | 2012-02-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AKPINAR | AKPINAR | 40950.4479 | 40950.4965 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 2770 | 0 | 0 | 0.012355 | 0 | 0.01059 | 1.1667 | Adıyaman
GER0107 | 2012-02-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40950.3958 | 40950.7708 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | SAAT 11:00'DE ENERJİLEDİK HAT TUTMADI YOLLAR KAPALI OLDUĞU İÇİN GİDİLEMEDİ SAAT 18:30 DA TEKRAR DENEDİK HAT TUTTU NORMAL | 44 |  | 0 | 0.019062 | 0 | 0.002118 | 9 | Adıyaman
GER0108 | 2012-02-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN MOD | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 40950.4167 | 40950.5208 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 |  | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00086747 | 2.5 | Adıyaman
KAH0114 | 2012-02-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | HASTİĞİN HAT BAŞI. | 40951.7917 | 40951.8472 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 2 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.002118 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0122 | 2012-02-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40951.3333 | 40951.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTRİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0123 | 2012-02-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40951.7222 | 40951.7396 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTRİRİLDİ | 160 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0063 | 2012-02-12 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 40951.8646 | 40951.8819 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMA ZAMANLI AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ | 150 | 5 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00043373 | 0.41667 | Adıyaman
MER0066 | 2012-02-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 10 VETAL ÇIKIŞI | 40951.4861 | 40951.6528 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI VETAL ÇIKIŞI KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 200 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4 | Adıyaman
MER0067 | 2012-02-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 62 DOĞU ÇIKIŞI | 40951.4028 | 40951.4097 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0068 | 2012-02-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | DM 6 PİRİN ÇIKIŞI | 40951.3507 | 40951.4132 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 7 | 24 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 750 | 0 | 0.0037302 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MKR0115 | 2012-02-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | YAYLAKONAK | YAYLAKONAK | 40951.4097 | 40951.4132 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1510 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0116 | 2012-02-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40951.7083 | 40951.7292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 860 | 0 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
MKR0117 | 2012-02-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40951.3333 | 40951.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALİLMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 860 | 0 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
GER0109 | 2012-02-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40951.434 | 40951.7812 | 8:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ AÇIKTI ENERJİLENDİ SORUN GİDERİLDİ | 44 |  | 0 | 0.01765 | 0 | 0.002118 | 8.3333 | Adıyaman
GER0110 | 2012-02-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI | 40951.375 | 40951.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 33 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0111 | 2012-02-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR KÖYÜ | 40951.4375 | 40951.4722 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 19 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0112 | 2012-02-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN MOD | ÇAMİÇİ KÖYÜ HATBAŞI | 40951.4167 | 40951.5243 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 40 |  | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.00028916 | 2.5833 | Adıyaman
GER0113 | 2012-02-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 40951.4306 | 40951.6458 | 5:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 46 |  | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.00014458 | 5.1667 | Adıyaman
GER0114 | 2012-02-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | 40951.4097 | 40951.7153 | 7:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZLI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 43 |  | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.00014458 | 7.3333 | Adıyaman
BES0141 | 2012-02-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI TEKAĞAÇ TR | 40952.3889 | 40952.4375 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00013901 | 1.1667 | Adıyaman
BES0142 | 2012-02-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 40952.4514 | 40952.4861 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00013901 | 0.83333 | Adıyaman
BES0143 | 2012-02-13 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI TR-29 | 40952.4931 | 40952.5312 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 70 | 0 | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
BES0144 | 2012-02-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | ABUMISTIK TR | 40952.5521 | 40952.5556 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | BALANST YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.083333 | Adıyaman
BES0145 | 2012-02-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIÇİÇEK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TETİRLİ TR | 40952.5903 | 40952.5972 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 2 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
BES0146 | 2012-02-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE TR | 40952.9167 | 40952.9271 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | BRANŞMAN DİREKTE JUMPER GEÇİRMİYORDU DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0076 | 2012-02-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU | 40952.3472 | 40952.375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AKSU KY TR1 İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ.SEHİM ALINDI.ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0077 | 2012-02-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU | 40952.3472 | 40952.375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AKSU KY TR1 İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ.SEHİM ALINDI.ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0115 | 2012-02-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | KARMİTLİ KÖYÜ TRAFOSU | 40952.4167 | 40952.5139 | 2:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EK TESİSİ ŞEBEKESİ İÇİN DİKİLEN 2 ADET AG AĞAÇ DİREĞİNİN İLETKENLERİ ÇEKİLDİ. | 20 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
SİN0124 | 2012-02-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40952.434 | 40952.4583 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0125 | 2012-02-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40952.7708 | 40952.7847 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 10 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 250 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0037 | 2012-02-13 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | BÜYÜKBEY KABİNİ | GÖLTARLA KİLİSİK MEZ. | 40956.6042 | 40956.6562 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | 1 AG ÇIKIŞ KABLOSU DEGİŞTİRİLDİ-FAZ KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
MKR0118 | 2012-02-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40952.3958 | 40952.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 860 | 0 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR0119 | 2012-02-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40952.3611 | 40952.375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 860 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
GER0115 | 2012-02-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 40952.3958 | 40952.6354 | 5:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 17 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YAĞMURLU KELAZİN MEZRASINA ENERJİ VEREBİLMEK İÇİN OG HATTININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 216 |  | 0 | 0.012178 | 0 | 0.002118 | 5.75 | Adıyaman
GER0116 | 2012-02-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ GRUBU | 40952.4375 | 40952.7083 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 19 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN SEKSİYONER DİREĞİNİN YERİNE 1 AD. 12M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANDI | 182 |  | 0 | 0.013767 | 0 | 0.002118 | 6.5 | Adıyaman
GER0117 | 2012-02-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 40952.8785 | 40952.9444 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 60 | 152 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | NAKIŞLI HATTINDAN GELEN ARIZA NEDENİYLE GÜNDOĞDU MOD'DAN ENERJİ KESİLDİ NAKIŞLI HATTI AYIRILARAK ENERJİ VERİLDİ | 2150 |  | 0 | 0.01006 | 0 | 0.0063539 | 1.5833 | Adıyaman
BES0147 | 2012-02-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40953.3958 | 40953.625 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 4 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AK EDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 100 | 2 | 0.0058617 | 0 | 0.0010658 | 0 | 5.5 | Adıyaman
BES0148 | 2012-02-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞARA TR-2 | 40953.4132 | 40953.5 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 100 | 0 | 0 | 0.00038613 | 0 | 0.00018534 | 2.0833 | Adıyaman
BES0149 | 2012-02-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞA TR-1 | 40953.5486 | 40953.5694 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0150 | 2012-02-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI DİKİLİTAŞ TR | 40953.625 | 40953.6319 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA OTOMATI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0116 | 2012-02-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN ÇIKIŞI. ARILI KÖY TRAFOSU | 40953.6667 | 40953.7222 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 6 ADET ARMATÖR TAMİRATI YAPILDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI | 40 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0117 | 2012-02-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNE | EHASDİĞİN HAT BAŞI. | 40953.7917 | 40953.8333 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞI AYIRICISI ARK YAPIYORDU. AYIRICI ONARILDI. | 60 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
KAH0118 | 2012-02-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ. | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. KANLICA HAT BAŞI. | 40953.4167 | 40953.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 154KV HATTIN ALTINDAN GEÇEN D12 DİREĞİNDEKİ VHD İZOLATÖRLERİNİN YERİNE GERGİ İZOLATÖRLERİ ATILDI. | 100 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Adıyaman
SİN0126 | 2012-02-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40953.4062 | 40953.4826 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIISI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
SİN0127 | 2012-02-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40953.6181 | 40953.6597 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | YANAN TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0128 | 2012-02-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40953.6806 | 40953.6944 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0064 | 2012-02-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-2'DEN | TR-3,5,7 ÇIKIŞLARI | 40953.7118 | 40953.7361 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ. | 1050 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0069 | 2012-02-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 74 ÇIKIŞI | 40953.4688 | 40953.4931 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLER ARASINA GİREN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0070 | 2012-02-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 66 ÇIKIŞI | 40953.4688 | 40953.4931 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLER ARASINA GİREN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0120 | 2012-02-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | MADUN | 40953.5417 | 40953.625 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DÜZCE KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 21 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
MKR0121 | 2012-02-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40953.4236 | 40953.4306 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 0 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0122 | 2012-02-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40953.4236 | 40953.4306 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 0 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0123 | 2012-02-14 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | BOTAŞ | 40953.3958 | 40953.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 0 | 5 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0124 | 2012-02-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 40953.3958 | 40953.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 46 | 138 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | BY.BOYALI KÖYÜ ENH.'DA JUMPER KOPMUŞTU ENERJİ KESİLDİ JUMPER BAĞLANDI TEKRAR BESLENDİ | 1220 | 0 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Adıyaman
BES0151 | 2012-02-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 40954.309 | 40954.3299 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 600 | 4 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0152 | 2012-02-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 40954.4167 | 40954.4826 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 260 | 12 | 0 | 0.0034337 | 0 | 0.0021687 | 1.5833 | Adıyaman
BES0153 | 2012-02-15 | Besni | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK KABİNİ | BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AHURİ TR | 40954.6667 | 40954.6701 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0078 | 2012-02-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM4 | ÇELİKHAN | 40954.375 | 40954.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ÇELİKHAN MERKEZ TR7 BÖLGESİ DOĞU ÇIKIŞI FAZ DENGELEMESİ YAPILDI. | 85 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
ÇEL0079 | 2012-02-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM4 | ÇELİKHAN | 40954.375 | 40954.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ÇELİKHAN MERKEZ TR7 BÖLGESİ DOĞU ÇIKIŞI FAZ DENGELEMESİ YAPILDI. | 85 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
GÖL0065 | 2012-02-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA,YAYLACIK ÇIKIŞI | 40954.3854 | 40954.4583 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI SEKSİYONER ÇENESİ VE BACAKLARI DEĞİŞTİRİLEREK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 150 | 2 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00028916 | 1.75 | Adıyaman
GÖL0066 | 2012-02-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAĞLARBAŞI MOD. | HACILAR ÇIKIŞI | 40954.6979 | 40954.7118 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTEAHHİT ELEMANLAR TARAFINDAN KURULAN KÖYÜN İÇME SUYU TRAFOSUNUN BAĞLANTILARI YAPILDI. | 90 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MER0071 | 2012-02-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 62 KUZEY ÇIKIŞI | 40954.4965 | 40954.5139 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLYAI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0072 | 2012-02-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 5 | DM 5 TR 6 ÇIKIŞI GÜNEY KOLU | 40954.3889 | 40954.3993 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE GÜNEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0073 | 2012-02-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 10 KUZEY VE GÜNEY ÇIKIŞI | 40954.4167 | 40954.4271 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TTRAFO BÖLGESİNDE KUZEY VE GÜNEY KOLLARINDA İLETKENLER ARASINA GİREN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0125 | 2012-02-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 40954.6354 | 40954.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | AKIM TR.ARIZA GELİYORDU. İPTAL EDİLDİ, BESLENDİ NORMAL | 600 | 1 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0126 | 2012-02-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 40954.6354 | 40954.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPAMA SERVİSİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 550 | 6 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0127 | 2012-02-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40954.4444 | 40954.4549 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
TUT0023 | 2012-02-15 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | BESNİ TUT HATTI | 40954.2917 | 40954.3021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 34 | 112 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALALAN SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ.HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 17 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0024 | 2012-02-15 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | BESNİ TUT HATTI | 40954.4375 | 40954.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 34 | 112 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 17 | 0.0041988 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER0118 | 2012-02-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAYLADALI BAZİK MEZRASI | 40954.3958 | 40954.4514 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 2 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER0119 | 2012-02-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE PİYAMLI MERZASI | 40954.4444 | 40954.4931 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 5 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0120 | 2012-02-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ | 40954.375 | 40954.8125 | 10:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YANIK OLAN DİREK YERİNE YENİSİ DİKİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 98 |  | 0 | 0.0045542 | 0 | 0.00043373 | 10.5 | Adıyaman
GER0121 | 2012-02-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR1 | 40954.5833 | 40954.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN 2AD. E95 İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 30 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0154 | 2012-02-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 40955.3924 | 40955.5833 | 4:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 56 | 18 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AYIRICI BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI | 450 | 50 | 0 | 0.037108 | 0 | 0.0080964 | 4.5833 | Adıyaman
BES0155 | 2012-02-16 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | TUT HATTI AKPINAR TR | 40955.375 | 40955.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 4.6335e-05 | 3 | Adıyaman
BES0156 | 2012-02-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TR-2 | 40955.4549 | 40955.4861 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ | 160 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.75 | Adıyaman
BES0157 | 2012-02-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TETİRLİ TR | 40955.566 | 40955.5694 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 2 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Adıyaman
BES0158 | 2012-02-16 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 40955.7222 | 40955.7431 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 16 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HASTAHANE AYIRICISI ÇALIŞMIYORDU ENERJİ KESİLDİ TAMİRATI YAPILDI | 2100 | 2 | 0.0010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0119 | 2012-02-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | GÜMÜŞKAŞIK HAT BAŞI. | 40955.4375 | 40955.5417 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 100 KVA AG PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
KAH0120 | 2012-02-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | ÇOBANLI MAH TRAFOSU. | 40955.4167 | 40955.5417 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 100 KVA AG PANOSU VE ESKİ OLAN AG PANO GİRİŞ KABLOSO DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Adıyaman
KAH0121 | 2012-02-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | BİRKETÇİLER ÇIKIŞI.GİRNE MH. TRF. | 40955.625 | 40955.7292 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİN'DEN DOLAYI A.G AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 | 0 | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Adıyaman
SİN0129 | 2012-02-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40955.3646 | 40955.4062 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIISI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0130 | 2012-02-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40955.4583 | 40955.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI ARMATÜRLER ONARILDI. | 50 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0131 | 2012-02-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40955.625 | 40955.6354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0067 | 2012-02-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-1 DEN | TR-28 ÇIKIŞI | 40955.3715 | 40955.625 | 6:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | PATLAYAN VE DEVRELERİ YANAN PANO İÇİ TEKRAR DÜZÜLEREK ARIZA GİDERİLDİ. | 400 | 2 | 0.0021611 | 0 | 0.00035525 | 0 | 6.0833 | Adıyaman
MER0074 | 2012-02-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 85 ÇIKIŞI | 40955.4444 | 40955.4549 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA KADEME AYARI YAPILDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0075 | 2012-02-16 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | DM 1 TR 10 YAMANLAR ÇIKIŞI | 40955.5729 | 40955.5903 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 1200 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0128 | 2012-02-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 40955.3542 | 40955.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 350 | 6 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0014458 | 1 | Adıyaman
MKR0129 | 2012-02-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 40955.6354 | 40955.6736 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 6 | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.0014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER0122 | 2012-02-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI | 40955.3958 | 40955.4514 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 2 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER0123 | 2012-02-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU GRUBU | 40955.4306 | 40955.6493 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ÇOBANPINAR ÇAVGUR HATTINDA YATIK OLAN D12 DİREĞİYLE GEÇİCİ ENERJİ VERİLMİŞTİ DİREK BİRAZ DAHA YATINCA İLETKENLERİ KOPARMIŞ İLETKENLER BAĞLANARAK GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | 113 |  | 0 | 0.011119 | 0 | 0.002118 | 5.25 | Adıyaman
BES0159 | 2012-02-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | KESMETEPE ÇIKIŞI KEMETEPE TR-2 | 40956.4132 | 40956.4271 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 160 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0160 | 2012-02-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 40956.4236 | 40956.4722 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1810 | 10 | 0.0013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
BES0161 | 2012-02-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI TR | 40956.4444 | 40956.7292 | 6:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00098795 | 0 | 0.00014458 | 6.8333 | Adıyaman
BES0162 | 2012-02-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-1 | 40956.8021 | 40956.809 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.16667 | Adıyaman
BES0163 | 2012-02-17 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | TUT HATTI AKPINAR TR | 40956.8438 | 40956.8472 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
BES0164 | 2012-02-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ÇİLBOĞAZ BRŞ. | 40956.9028 | 40956.9132 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
BES0165 | 2012-02-17 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI TR-29 | 40956.7083 | 40956.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI JUMPER ATILDI | 400 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
ÇEL0080 | 2012-02-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40956.4479 | 40956.7882 | 8:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MALATYA T.M GERİLİMİ DÜŞÜRDÜĞÜ İÇİN KURUCAOVA FİDERİNDEN YARARLANILAMADI.ÇELİKHAN FİDERİ BESLENDİ ADIYAMAN T.M DEN. | 6000 | 0 | 0.088175 | 0 | 0.010797 | 0 | 8.1667 | Adıyaman
ÇEL0082 | 2012-02-17 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN | 40956.375 | 40956.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 100 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1 | Adıyaman
ÇEL0083 | 2012-02-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40956.4479 | 40956.7882 | 8:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MALATYA T.M GERİLİMİ DÜŞÜRDÜĞÜ İÇİN KURUCAOVA FİDERİNDEN YARARLANILAMADI.ÇELİKHAN FİDERİ BESLENDİ ADIYAMAN T.M DEN. | 6000 | 0 | 0.088175 | 0 | 0.010797 | 0 | 8.1667 | Adıyaman
ÇEL0084 | 2012-02-17 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN | 40956.375 | 40956.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 100 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0122 | 2012-02-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) |  | FİDER-9 BÜYÜKBEY | 40956.4583 | 40956.4722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 50 | 140 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | DM-1 KABİNİNDEN ÇIKIŞLAR AÇILIP FİDER BESLENDİ. ÇIKIŞLAR TEKTEK BESLENDİĞİNDEN ARIZANIN DM -1 KABİNİNDEN ZEYTİN ÇIKIŞNDAN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ. HAT TARANDIĞINDA TR-1 KABİNİNE GELEN RİNG HATTINDA KIRIK İZOLATÖRLER TESPİT EDİLDİ. İZOLATÖRLER TEĞİŞTİRİLEREK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 3000 | 30 | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0123 | 2012-02-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) |  | ÇUKURTAŞ TM AKINCILAR FİDERİ | 40956.5 | 40956.5417 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 75 | 220 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | FİDER ÜZERİNDEKİ KABİNLRİN ÇIKIŞLARI AÇILIP FİDER BESLENDİ. ÇIKIŞLQAR BESLENDİĞİNDE ARIZANIN KUŞTEPE KABİNİNDEN GÜLGELİ ÇIKIŞINDAN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ. HAT TARANDIĞINDA KUPAN OG İLETKENLERİ TESPİT EDİLDİ. | 4000 | 60 | 0.0059983 | 0 | 0.0059983 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0124 | 2012-02-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 40956.5833 | 40956.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 17 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 4 | 0.0021315 | 0 | 0.0021315 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0125 | 2012-02-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI. İKİZCE HAT BAŞI | 40956.625 | 40956.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 19 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 250 | 1 | 0.0012434 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0126 | 2012-02-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) |  | FİDER-9 BÜYÜKBEY | 40956.5417 | 40956.6875 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 | 55 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTA OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ OG İLETKENLERİ KALDIRILIP HAT BESLENDİ ENERJİLKİ NORMAL. HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI YOLLAR KAPALI OLDUĞU İÇİN ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR. | 1500 | 30 | 0.0041988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.5 | Adıyaman
KAH0127 | 2012-02-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. | 40956.5833 | 40956.9583 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | BELDE İÇEREİSİNDE HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI FARKLI BÖLGELERDE KOPAN YAKLAŞIK 10 AG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILDI KIRILAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. VE KOPAN AG KONSOLARI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİKLİ NORMAL | 1500 | 30 | 0.0031973 | 0 | 0.00035525 | 0 | 9 | Adıyaman
KAH0128 | 2012-02-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-15 KABİNİ | TR-15 KABİN TR. BATI KOLU. | 40956.4167 | 40956.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TR-15 TRAFOSUNUN BATI KOLUNDA KOPAN 4 AG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 100 | 1 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH0129 | 2012-02-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ. | TR-28 ÇIKIŞI. | 40956.4653 | 40956.5 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI KIRILAN AĞAÇ OG İLETKENLERİNİ KUPARTMIŞTI. OG İLETKENLERİ KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. VE TEHLİKE ARZ EDEN AĞAÇLAR BUDANDI. BU BÜLGEDE DĞŞEN AG İLETKENLERİDE KALDIRILDI. | 3000 | 2 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0038 | 2012-02-17 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY-DUT KÖYLERİ | 40956.3958 | 40956.4792 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 14 | İmar Al. Dışı | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | BÜYÜKBEY KABİNİNDEN ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00028916 | 2 | Adıyaman
SAM0039 | 2012-02-17 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | NARSIRTI KÖYÜ KÖYÜ | 40956.6667 | 40956.6944 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİSİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0068 | 2012-02-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 40956.4514 | 40956.4549 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0006809 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0069 | 2012-02-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 40956.6319 | 40956.6528 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 17 | 40 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 800 | 12 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.0024578 | 0.5 | Adıyaman
MER0086 | 2012-02-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 DEN DM 4 ÇIKIŞI | 40956.4062 | 40956.5 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 100 | 353 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | DOĞAL AFET SONUCU İLETKENLER KOPMUŞ DİREKLER YIKILMIŞTIR. EKİPLERİMİZ VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ EMNİYETE ALDIKTAN SONRA ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR. | 4200 | 0 | 0.079932 | 0 | 0.035525 | 0 | 2.25 | Adıyaman
MER0087 | 2012-02-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 DEN DM 4 ÇIKIŞI | 40956.4062 | 40956.5 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 100 | 353 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | DOĞAL AFET SONUCU İLETKENLER KOPMUŞ DİREKLER YIKILMIŞTIR. EKİPLERİMİZ VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ EMNİYETE ALDIKTAN SONRA ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR. | 1800 | 0 | 0.079932 | 0 | 0.035525 | 0 | 2.25 | Adıyaman
MER0088 | 2012-02-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 DEN DM 4 ÇIKIŞI | 40956.4062 | 40956.5 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 100 | 353 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | DOĞAL AFET SONUCU İLETKENLER KOPMUŞ DİREKLER YIKILMIŞTIR. EKİPLERİMİZ VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ EMNİYETE ALDIKTAN SONRA ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR. | 3200 | 0 | 0.079932 | 0 | 0.035525 | 0 | 2.25 | Adıyaman
MER0089 | 2012-02-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 DEN DM 4 ÇIKIŞI | 40956.4062 | 40956.5 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 100 | 353 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | DOĞAL AFET SONUCU İLETKENLER KOPMUŞ DİREKLER YIKILMIŞTIR. EKİPLERİMİZ VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ EMNİYETE ALDIKTAN SONRA ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR. | 780 | 0 | 0.079932 | 0 | 0.035525 | 0 | 2.25 | Adıyaman
MER0090 | 2012-02-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 DEN DM 4 ÇIKIŞI | 40956.4062 | 40956.5 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 100 | 353 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | DOĞAL AFET SONUCU İLETKENLER KOPMUŞ DİREKLER YIKILMIŞTIR. EKİPLERİMİZ VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ EMNİYETE ALDIKTAN SONRA ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR. | 17400 | 0 | 0.079932 | 0 | 0.035525 | 0 | 2.25 | Adıyaman
MKR0131 | 2012-02-17 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40956.3958 | 40956.4514 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG.İLETKEN KOPMASI,ARIZA GİDERİLDİ,BESLENDİ NORMAL | 650 | 0 | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0015904 | 1.3333 | Adıyaman
TUT0025 | 2012-02-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | BESNİ TUT HATTI | 40956.4583 | 40956.5139 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 34 | 112 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | BESNİ'YE BAGLI OYALI KÖYÜNÜN GEVŞEK BAGLARI KOPMUŞTU TEKRAR BAĞLANDI HATTA ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 3080 | 17 | 0.011197 | 0 | 0.0083976 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
TUT0026 | 2012-02-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | BOYUNDERE YAYLIMLI BRŞ. TR-1 | 40956.6458 | 40956.6667 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALANAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.5 | Adıyaman
TUT0027 | 2012-02-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | BOYUNDERE YAYLIMLI BRŞ. TR-2 | 40956.7222 | 40956.75 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI.HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
GER0124 | 2012-02-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | 40956.3333 | 40956.3924 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 38 |  | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00028916 | 1.4167 | Adıyaman
GER0125 | 2012-02-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40956.5222 | 40956.6111 | 2:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 110 | 270 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3/0 İLETKENİ İZOLATÖRDEN ÇIKMIŞTI YERİNE TAKILARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 2100 |  | 0 | 0.031628 | 0 | 0.014826 | 2.1333 | Adıyaman
GER0126 | 2012-02-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 40956.6562 | 40956.8021 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 | 115 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | NAKIŞLI KÖYÜ HATTINDAN GELEN ARIZA NEDENİYLE FİDER AÇIYORDU NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI AYIRILARAK HAT ENERJİLENDİ NORMAL | 1600 |  | 0 | 0.022239 | 0 | 0.0063539 | 3.5 | Adıyaman
GER0127 | 2012-02-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU GRUBU | 40956.5417 | 40956.809 | 6:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3 MEZRAYA BAĞLI OLAN SEKSİYONER AYIRILDI HAT ENERJİLENDİ NORMAL | 113 |  | 0 | 0.01359 | 0 | 0.002118 | 6.4167 | Adıyaman
GER0128 | 2012-02-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN MOD | DAĞDEVİREN GRUBU | 40956.5417 | 40956.8403 | 7:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 349 |  | 0 | 0.015179 | 0 | 0.002118 | 7.1667 | Adıyaman
GER0129 | 2012-02-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 40956.5417 | 40956.8472 | 7:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 17 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 216 |  | 0 | 0.015532 | 0 | 0.002118 | 7.3333 | Adıyaman
GER0130 | 2012-02-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ GRUBU | 40956.5417 | 40956.8854 | 8:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 19 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 182 |  | 0 | 0.017473 | 0 | 0.002118 | 8.25 | Adıyaman
BES0166 | 2012-02-18 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI TR-10 | 40957.6931 | 40957.7014 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 50 | 0 | 1.9174e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.2 | Adıyaman
BES0167 | 2012-02-18 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI TR-12 | 40957.7257 | 40957.8194 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0.00021571 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.25 | Adıyaman
BES0168 | 2012-02-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 40957.8243 | 40957.8299 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Adıyaman
BES0169 | 2012-02-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI YOLDÜZÜ TR-1 | 40957.6146 | 40957.625 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.25 | Adıyaman
BES0170 | 2012-02-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | İZNİK ÇIKIŞI İZNİK TR | 40957.6389 | 40957.6528 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.33333 | Adıyaman
BES0171 | 2012-02-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARALAR TR | 40957.5 | 40957.5347 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDUR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ0 | 50 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
BES0172 | 2012-02-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-1 | 40957.5833 | 40957.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00018534 | 1 | Adıyaman
ÇEL0085 | 2012-02-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40957.2917 | 40957.3542 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1200 | 0 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0086 | 2012-02-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40957.2917 | 40957.3542 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1200 | 0 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
KAH0130 | 2012-02-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | TEĞMENLİ KABİNİ | ÇATILI KÖY TRAFOSU | 40957.375 | 40957.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KÖY İÇERİSİNDE HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI FARKLI BÖLGELERDE DÜŞEN 8 AG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILIP. KIRILAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0131 | 2012-02-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | TEĞMENLİ KABİNİ | BÜLÜKYAYLA TRAFOSU | 40957.3333 | 40957.5417 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | BELDE İÇERİSİNDE HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI FARKLI BÖLGELERDE DÜŞEN 17 AG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILIP. KIRILAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 1500 | 20 | 0.0017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5 | Adıyaman
KAH0132 | 2012-02-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE KABİNİ. NARİNCE KÖY TR. | 40957.3333 | 40957.3889 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KÖY İÇERİSİNDE HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI FARKLI BÖLGELERDE DÜŞEN 2 AG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILDI. | 30 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0133 | 2012-02-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | GÖLGELİ ÇIKIŞI. | 40957.75 | 40957.8056 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 14 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI DÜŞEN 2 OG AĞAÇ DİREK ARASI İLETKENİ KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 250 | 2 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.00072289 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0134 | 2012-02-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | TÜTENOCAK KÖY TRAFOSU. | 40957.8333 | 40957.8889 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KÖY İÇERİSİNDE HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI FARKLI BÖLGELERDE DÜŞEN 2 AG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILDI. | 15 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0135 | 2012-02-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI. ADALI HAT BAŞI. | 40957.8333 | 40957.8889 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 16 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 220 | 5 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.00072289 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0136 | 2012-02-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ. | ESKİTAŞ ÇIKIŞI. | 40957.9167 | 40957.9583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 22 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Adıyaman
SİN0132 | 2012-02-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40957.3368 | 40957.3542 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 28 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATOR DEGİŞTİRİLDİ | 700 | 4 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.0020241 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0133 | 2012-02-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | CUMHURİYET | 40957.4062 | 40957.4167 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 50 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0134 | 2012-02-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40926.4306 | 40926.5833 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 50 | 0 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00014458 | 3.6667 | Adıyaman
SİN0135 | 2012-02-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40957.4236 | 40957.625 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 28 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 700 | 1 | 0.024039 | 0 | 0.0049736 | 0 | 4.8333 | Adıyaman
SİN0136 | 2012-02-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN | 40957.6389 | 40957.6528 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 160 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0137 | 2012-02-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | ONUR | 40957.7014 | 40957.7257 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIIS YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
GÖL0070 | 2012-02-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | MEYDAN HAMZALAR ÇIKIŞI | 40957.1875 | 40957.1979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 600 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0071 | 2012-02-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 40957.3507 | 40957.3646 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 7 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 200 | 5 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0135 | 2012-02-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 40957.8056 | 40957.8403 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 0 | 0.0023684 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0136 | 2012-02-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 40957.3333 | 40957.3854 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 51 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG.İLETKEN KOPMASI,ARIZA GİDERİLDİ,BESLENDİ NORMAL | 930 | 0 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
TUT0028 | 2012-02-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | BESNİ TUT HATTI | 40957.625 | 40957.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENE EK YAPILARAK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 5 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER0135 | 2012-02-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40957.6632 | 40957.6944 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 110 | 270 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | 3/0 HATTINDAN SAPLAMA ALAN ÇOBANPINAR KÖYÜNÜN JUMPERİ KOPUKTU BAĞLAMAK İÇİN ENERJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 2100 |  | 0 | 0.011119 | 0 | 0.014826 | 0.75 | Adıyaman
GER0136 | 2012-02-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 40957.6389 | 40957.6944 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 150 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00043373 | 1.3333 | Adıyaman
BES0173 | 2012-02-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 40958.0833 | 40958.1042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 24 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 1810 | 10 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0174 | 2012-02-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-3 | 40958.8194 | 40958.8438 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
BES0175 | 2012-02-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 40958.3542 | 40958.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 260 | 12 | 0 | 0.0016265 | 0 | 0.0021687 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0087 | 2012-02-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40958.3611 | 40958.375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1200 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0088 | 2012-02-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN | 40958.3542 | 40958.4375 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | BALIKBURNU KY TR2 BÖLGESİ ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
ÇEL0089 | 2012-02-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40958.3611 | 40958.375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1200 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0090 | 2012-02-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN | 40958.3542 | 40958.4375 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | BALIKBURNU KY TR2 BÖLGESİ ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
KAH0137 | 2012-02-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | YOLALTI KÖY TRAFOSU. | 40958.375 | 40958.4444 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KÖY İÇERİSİNDE HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI FARKLI BÖLGELERDE DÜŞEN 2 AG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. | 10 | 1 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
KAH0138 | 2012-02-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI | 40958.8333 | 40958.9062 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 36 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTA 2 OG DİREK ARASI İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ. İLETKENLER KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. | 750 | 10 | 0 | 0.0032892 | 0 | 0.0018795 | 1.75 | Adıyaman
KAH0139 | 2012-02-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI.İKİZCE HAT BAŞI. | 40958.9306 | 40958.9896 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 250 | 6 | 0 | 0.0014337 | 0 | 0.001012 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0138 | 2012-02-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40958.3333 | 40958.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 28 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 700 | 4 | 0.0099471 | 0 | 0.0049736 | 0 | 2 | Adıyaman
SİN0139 | 2012-02-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40958.3333 | 40958.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0140 | 2012-02-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40958.4167 | 40958.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 50 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0141 | 2012-02-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40958.4792 | 40958.5312 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 50 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0142 | 2012-02-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40958.5417 | 40958.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0143 | 2012-02-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40958.625 | 40958.6875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
MKR0137 | 2012-02-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 40958.5903 | 40958.6528 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMUŞTU,ARIZA GİDERİLDİ,BESLENDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
MKR0138 | 2012-02-19 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 40958.8542 | 40958.8819 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFONUN JUMPERİ ALINDI,BESLENDİ NORMAL | 1650 | 0 | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
GER0137 | 2012-02-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN MOD | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ | 40958.3333 | 40958.4583 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI | 70 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER0138 | 2012-02-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN MOD | YK DAĞLICA KÖYÜ | 40958.3333 | 40958.5 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI | 65 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
GER0139 | 2012-02-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | BEYBOSTAN KÖYÜ | 40958.625 | 40958.6736 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARK YAPAN SEKSİYONER TAMİR EDİLDİ ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 41 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0140 | 2012-02-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR3 | 40958.5833 | 40958.7396 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 30 |  | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00014458 | 3.75 | Adıyaman
GER0141 | 2012-02-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ ÇINAR TR | 40958.6875 | 40958.8194 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 |  | 0 | 0.00045783 | 0 | 0.00014458 | 3.1667 | Adıyaman
BES0176 | 2012-02-20 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-12 | 40959.5104 | 40959.5451 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 400 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
BES0177 | 2012-02-20 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI TR-29 | 40959.4896 | 40959.5521 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 400 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
BES0178 | 2012-02-20 | Besni | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK KABİNİ | BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AHURİ TR | 40959.5694 | 40959.7778 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | YANAN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
BES0179 | 2012-02-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | ABUMISTIK TR | 40959.7569 | 40959.7708 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0091 | 2012-02-20 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN | 40959.3333 | 40959.4583 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | SARIKAYA KY TR1 KOPUK OLAN JUMPER TEKRAR BAĞLANDI. | 12 |  | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
ÇEL0092 | 2012-02-20 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN | 40959.3333 | 40959.4583 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | SARIKAYA KY TR1 KOPUK OLAN JUMPER TEKRAR BAĞLANDI. | 12 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
KAH0140 | 2012-02-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI.AKDOĞAN HAT BAŞI. | 40959.3333 | 40959.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG AĞAÇ DİREK YANMIŞTI. OG DİREĞİ İPTAL EDİLİP HAT ENERJİLENDİRİLDİ. | 80 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Adıyaman
KAH0141 | 2012-02-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | BAĞBAŞI KÖY TR. | 40959.3333 | 40959.4167 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KÖY İÇERİSİNDE HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI FARKLI BÖLGELERDE DÜŞEN 4 AG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. | 40 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0142 | 2012-02-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ. | AKKAVAK KÖY TR. | 40959.4167 | 40959.6979 | 6:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 50 KVA TRAFO YAĞ ATMIŞTI YAPILAN ÖLÇÜMLERDE TRAFONUN YANDIĞI TASPİT EDİLDİ. TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ. | 40 | 1 | 0 | 0.0009759 | 0 | 0.00014458 | 6.75 | Adıyaman
KAH0143 | 2012-02-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | DAMLACIK ÇIKIŞI. | 40959.625 | 40959.6667 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 32 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 6 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0015904 | 1 | Adıyaman
SİN0144 | 2012-02-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU | 40959.4062 | 40959.4167 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
SİN0145 | 2012-02-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | CUMHURİYET | 40928.4583 | 40928.5417 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIISI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SAM0040 | 2012-02-20 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | SAFFAN KÖYÜ | 40959.3854 | 40959.4167 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0072 | 2012-02-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 40959.3542 | 40959.3819 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 800 | 12 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0026024 | 0.66667 | Adıyaman
GER0142 | 2012-02-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40959.3576 | 40959.3611 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ 1DK.SONRA TEKRAR AÇTI | 392 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Adıyaman
GER0143 | 2012-02-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40959.3611 | 40959.45 | 2:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | HAT GEZİLDİ ONEVLER MOD BİNASI ÇIKIŞINDAKİ KABLO BAŞLIĞI PATLAMASINDAN DOLAYI FİDER AÇIYORDU ONEVLER GRUBU DEVRE DIŞI BIRAKILARAK HAT ENERJİLENDİ NORMAL | 392 |  | 0 | 0.013555 | 0 | 0.0063539 | 2.1333 | Adıyaman
GER0144 | 2012-02-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | ONEVLER ÇIKIŞI | 40959.3611 | 40959.5035 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PATLAK OLAN KABLO BAŞLIĞI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 103 |  | 0 | 0.0072364 | 0 | 0.002118 | 3.4167 | Adıyaman
GER0148 | 2012-02-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 40959.6458 | 40959.7042 | 1:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONERDE ARK VARDI GRUP ENERJİSİ KESİLEREK SEKSİYONER AYARI YAPILDI | 349 |  | 0 | 0.0029651 | 0 | 0.002118 | 1.4 | Adıyaman
GER0149 | 2012-02-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK KÖYÜ HATBAŞI | 40959.7153 | 40959.8958 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NOMAL | 128 |  | 0 | 0.003759 | 0 | 0.00086747 | 4.3333 | Adıyaman
BES0180 | 2012-02-21 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 40960.3993 | 40960.4097 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 5000 | 23 | 0.0026992 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0181 | 2012-02-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 40960.4826 | 40960.5417 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1000 | 8 | 0 | 0.0032771 | 0 | 0.0023133 | 1.4167 | Adıyaman
BES0182 | 2012-02-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 40960.4167 | 40960.6042 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 56 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AK EDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 450 | 50 | 0 | 0.036434 | 0 | 0.0080964 | 4.5 | Adıyaman
BES0183 | 2012-02-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | SAYÖREN ÇIKIŞI | 40960.4236 | 40960.625 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 35 | 30 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AK EDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 860 | 25 | 0 | 0.024458 | 0 | 0.0050602 | 4.8333 | Adıyaman
BES0184 | 2012-02-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ TR-2 | 40960.4306 | 40960.4514 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ | 50 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0144 | 2012-02-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | YUKARI ÇİNGİL KÖY TR. | 40960.375 | 40960.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 50 KVA AG PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ. ESKİ VE DARPELİ OLAN SOKAK ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
KAH0145 | 2012-02-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI. AKKUŞ KÖY TR. | 40960.5 | 40960.5625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KÖY İÇERİSİNDE FARKLI YERLERDE 4 AG DİREĞİ ARASI İLETKENLER DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. | 30 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0146 | 2012-02-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI.AKTAŞ HAT BAŞI. | 40960.875 | 40960.8889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 7 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT BAŞI AYIRICISI ARK YAPIYORDU. AYIRICI AYARLANDI. | 60 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0147 | 2012-02-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ. | DM-2 KABİN TR. BATI KOLU. | 40960.3542 | 40960.4583 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 ADET AG AĞAÇ DİREĞİNİN ÇUKURU KAZILIP DİKİLDİ. İLETKENLERİ ÇEKİLİP SEHİMİ ALINDI. | 30 | 0 | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Adıyaman
SİN0146 | 2012-02-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40960.5833 | 40960.5972 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | A.G SİGORTASI DEGİŞTRİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0073 | 2012-02-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | MEYDAN KÖYÜ | YIKICAK MEZRASI HABTAŞI | 40960.4583 | 40960.5486 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAYAN 2 ADET PARAFODUR DEĞİŞTRİLDİ. HAT GEZİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00062651 | 0 | 0.00028916 | 2.1667 | Adıyaman
GÖL0074 | 2012-02-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 40960.6285 | 40960.6354 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 40 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | SIKIBAĞI KOPARAK İZALATÖRDEN ÇIKAN İLETKEN, TEKRAR SIKIBAĞI YAPILARAK BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | 800 | 12 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0023133 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0139 | 2012-02-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 40960.6042 | 40960.6736 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFONUN JUMPERİ ALINDI,BESLENDİ NORMAL | 550 | 6 | 0 | 0.0024096 | 0 | 0.0014458 | 1.6667 | Adıyaman
MKR0140 | 2012-02-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 40960.3611 | 40960.4236 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 0 | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.001012 | 1.5 | Adıyaman
TUT0029 | 2012-02-21 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | HAVUTLU BRANŞMANI | 40960.5312 | 40960.5417 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİKTEN SONRA HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
GER0150 | 2012-02-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE ÇIKIŞI | 40960.3472 | 40960.4236 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 177 |  | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Adıyaman
GER0151 | 2012-02-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 40960.4306 | 40960.4653 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 10 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0152 | 2012-02-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR2 | 40960.4931 | 40960.5069 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 1 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0153 | 2012-02-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 40960.5417 | 40960.625 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | YANIK OLAN ÇIKIŞ KABLOLARI DEĞİŞTİRİLDİ | 20 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
BES0185 | 2012-02-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 40961.3958 | 40961.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR ÇALIMASI YAPILDI | 160 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.5 | Adıyaman
BES0186 | 2012-02-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | SARIYAPRAK TR-3 | 40961.4236 | 40961.4618 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR ÇALIMASI YAPILDI | 100 | 0 | 0.00035153 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
ÇEL0093 | 2012-02-22 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40961.3021 | 40961.5208 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MUTLU BAHÇE MEZ.O.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 15 | 0 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.00014458 | 5.25 | Adıyaman
ÇEL0094 | 2012-02-22 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40961.3021 | 40961.5208 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MUTLU BAHÇE MEZ.O.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 15 | 0 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.00014458 | 5.25 | Adıyaman
KAH0148 | 2012-02-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-5 KABİNİ | DM-5 KABİN TR. DOĞU KOLU. | 40961.5833 | 40961.6667 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | GERİLİM DÜŞÜMÜ OLAN ABONELER İÇİN 7 AG DİREK ARASI EK FAZ İLAVESİ YAPILDI. | 30 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Adıyaman
KAH0149 | 2012-02-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI.AKTAŞ HAT BAŞI. | 40961.5 | 40961.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG PANOSU YANMIŞTI. PANO T.M.Ş TEĞİŞTİRİLDİ. YENİ KAYDELER TAKILDI. | 35 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0147 | 2012-02-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40961.434 | 40961.4792 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
MER0121 | 2012-02-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 11 GÜNEY ÇIKIŞI | 40961.375 | 40961.7083 | 8:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GEÇİCİ OLARAK ALPEK KABLO ÇEKİLİP HATTA ENERJİ VERİLDİ. | 7 | 0 | 0.0023009 | 0 | 0.00028762 | 0 | 8 | Adıyaman
MER0122 | 2012-02-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 22 KUZEY ÇIKIŞI | 40961.375 | 40961.875 | 12:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | OG DİREKLERİ DİKİLDİ, İLETKENLER ÇEKİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ. | 70 | 0 | 0.0011505 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 12 | Adıyaman
MKR0141 | 2012-02-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 40961.7847 | 40961.7986 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 3150 | 0 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0142 | 2012-02-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 40961.4167 | 40961.5556 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TRAVER DÖNMESİ,DÜZELTİLDİ, BESLENDİ NORMAL | 425 | 0 | 0 | 0.0033735 | 0 | 0.001012 | 3.3333 | Adıyaman
GER0154 | 2012-02-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT HÖSÜKAN MAHALLESİ | 40961.5417 | 40961.5451 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | GÖLYURT HÖSÜKAN MAHALLESİ SULAMA TRAFOSUNDAN ENERJİ ALMAKTAYDI TRAFO YANINCA YOLLAR KAPALI OLDUUNDAN ENERJİ VERİLEMEDİ YAYA GİDİLEREK ESKİDEN ENERJİ ALDIĞI DİREKLERDE KOPAN İLETKENLER BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ | 10 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0155 | 2012-02-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR2 | 40961.6562 | 40961.7083 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI SORUN GİDERİLDİ | 20 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0156 | 2012-02-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | OYMAKLI BAYİK MEZRASI | 40961.4444 | 40961.7639 | 7:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | ARIZALI OLAN KAİDE DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 5 |  | 0 | 0.0011084 | 0 | 0.00014458 | 7.6667 | Adıyaman
BES0187 | 2012-02-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 40962.4375 | 40962.5208 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AK EDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 50 | 4 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00072289 | 2 | Adıyaman
BES0188 | 2012-02-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 40962.6111 | 40962.6181 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER GEÇİRMİYORDU KLEMENS ATILDI | 160 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.16667 | Adıyaman
BES0189 | 2012-02-23 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | TUT HATTI KIZILPINAR TR | 40962.9236 | 40962.9444 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0150 | 2012-02-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | FISTIKLI ÇIKIŞI KEVİK HAT BAŞI. | 40962.6667 | 40962.7153 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAT BAŞINDAN SONRA JUMPER KUPMUŞTU JUMPER BAĞLANILARAK HAT BESLEENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0151 | 2012-02-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | ŞEHBABA ÇIKIŞI. | 40962.4167 | 40962.5417 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 100KVA YENİ AG PANOSU TAKILDI. | 40 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Adıyaman
SAM0041 | 2012-02-23 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BÜYÜKBEY KÖYÜ | 40962.6771 | 40962.7083 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 130 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | BÜYÜKBEY HAT BAŞINDA F-8 KOPMASINDAN DOLAYI -GRUBUN ENERJİSİ KESİLMİŞTİ-KABİNDEN GRUP AÇMIŞTI-HAT BAŞINDAKİ F-8 TEKRAR BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 650 | 0 | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.0020241 | 0.75 | Adıyaman
MER0123 | 2012-02-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 16 ÇIKIŞI | 40962.5069 | 40962.5208 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN YÜK AYIRICISI YANMIŞ OLDUĞUNDAN DOLYAI YÜK AYIRICI DEĞİŞTİRİLDİ | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0124 | 2012-02-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 26 ÇIKIŞI | 40962.5417 | 40962.559 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0125 | 2012-02-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 1 ÇIKIŞI | 40962.5833 | 40962.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0126 | 2012-02-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 75 ÇIKIŞI | 40962.5417 | 40962.559 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0127 | 2012-02-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 DEN DM 4 ÇIKIŞI | 40962.5069 | 40962.5139 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 100 | 353 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 17400 | 0 | 0.0059209 | 0 | 0.035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0143 | 2012-02-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 40962.5139 | 40962.5521 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 0 | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0011566 | 0.91667 | Adıyaman
MKR0144 | 2012-02-23 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40962.3889 | 40962.441 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 650 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0.0015904 | 1.25 | Adıyaman
TUT0030 | 2012-02-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | AKÇATEPE BRANŞMANI | 40962.3958 | 40962.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA TAMİRATI YAPILDIKTAN SONRA HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
TUT0031 | 2012-02-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | AYNİYE MAH.ÇIKIŞI | 40962.4861 | 40962.4965 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİKTEN SONRA HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER0157 | 2012-02-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR1 | 40962.3889 | 40962.4028 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI | 25 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0158 | 2012-02-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | AÇMA HEYDİKAN MEZ. | 40962.4444 | 40962.4583 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 3 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0159 | 2012-02-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | 40962.6215 | 40962.6806 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ | 27 |  | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0152 | 2012-02-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 KABİNİ | ÇIRALIK ÇIKIŞI.ORTANCA HAT BAŞI. | 40963.4167 | 40963.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0153 | 2012-02-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ. | EKİNCİ ÇIKIŞI.ERİKLİ KÖY TR. | 40963.6667 | 40963.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖYDE ELEKTRİK YÜKSEKTİ. HAT TARANDI. TRAFO ÖZERİNDEKİ NÖTR HATTI GEVŞEMİŞTİ. NÖTR ÇIKIŞININ KLEMENSLERİ SIKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0154 | 2012-02-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | SIRAKAYA HAT BAŞI. | 40963.375 | 40963.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | TRAFO AYIRICISININ ÇENESİ DEĞİŞTİRİLDİ. KÖYDE YANMAYAN ARMATÖRLERİN TAMİRATI YAPILDI. 4 ADET YENİ ARMATÖR TAKILDI. | 20 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
SİN0148 | 2012-02-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40963.4583 | 40963.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MER0128 | 2012-02-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | DM 6 DOĞUM EVİ ÇIKIŞI | 40963.4167 | 40963.5208 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 7 | 24 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.(DİREK MONTAJI YAPILMASI) | 750 | 0 | 0.006217 | 0 | 0.0024868 | 0 | 2.5 | Adıyaman
MER0129 | 2012-02-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 5 A ÇIKIŞI | 40963.8611 | 40963.9028 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KABİNİN İÇ AYDINLATMALARI , RÖLESİ YANMIŞTI IÇLARI AYRILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0145 | 2012-02-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 40963.8438 | 40963.8576 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
GER0160 | 2012-02-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ TR2 | 40963.4375 | 40963.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | NAKIŞLI KÖYÜ YOLLAR KAPALIYDI KÖYLÜLER KOPAN İLETKENİ KENDİLERİ BAĞLAMIŞTI SEHİMİ EMNİYET MESAFESİNİ KURTARMIYORDU 2 ARA SEHİM ALINDI | 15 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0161 | 2012-02-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 40963.5 | 40963.6528 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPALI DALLARCA KÖYÜNDEN JUMPER ALINARAK ENERJİ VERİLDİ BİLDİŞ,SORİK,VİLAYREK MEZRALARINA ENERJİ VERİLEMEDİ | 79 |  | 0 | 0.0077659 | 0 | 0.002118 | 3.6667 | Adıyaman
BES0190 | 2012-02-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | İNCE ARAPLAR TR | 40964.3819 | 40964.3924 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AG SEHİM ALINDI | 250 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0191 | 2012-02-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | TUT HATTI AKPINAR TR | 40964.3958 | 40964.4514 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BİR DİREK ARASI ALPEK İPTAL EDİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00013901 | 1.3333 | Adıyaman
BES0192 | 2012-02-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI TÜTÜNLÜ TR | 40964.4444 | 40964.4514 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0193 | 2012-02-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | TUT HATTI A.ÇÖPLÜ TR | 40964.4826 | 40964.5174 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BİR DİREK ARASI ALPRK ÇEKİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00013901 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0149 | 2012-02-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40964.375 | 40964.3854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0150 | 2012-02-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE | 40933.4583 | 40933.5417 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK EGILMISTI ARIZA GIDERILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
MER0130 | 2012-02-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 8 BATI ÇIKIŞI | 40964.375 | 40964.4097 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA BETON DİREKLERDE BULUNAN KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0131 | 2012-02-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 34 ÇIKIŞI | 40964.3958 | 40964.5208 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI YIKILAN DİREKLERİN YERİNE DİREK DİKİLDİ.İLETKENLER ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Adıyaman
MER0132 | 2012-02-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 29 ÇIKIŞI | 40964.4167 | 40964.434 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKEN ÇEKİLDİ.SEHİM ALINDI. HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0133 | 2012-02-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 33 ÇIKIŞI | 40964.4549 | 40964.5833 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE KIRILAN BETON KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0010954 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.0833 | Adıyaman
MER0134 | 2012-02-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 6 ÇIKIŞI | 40964.6944 | 40964.9028 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TARFO BÖLGESİNDE İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI. AYRILDI.HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5 | Adıyaman
MER0135 | 2012-02-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 8 KUZEY KOLU | 40964.6944 | 40964.7049 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE KIRILAN BETON KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0136 | 2012-02-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 54 ÇIKIŞI | 40964.5174 | 40964.5278 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0137 | 2012-02-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 7 BATI ÇIKIŞI | 40964.5417 | 40964.5764 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE KIRILAN BETON KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0146 | 2012-02-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 40964.375 | 40964.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SIKIBAĞ DÜŞMÜŞTÜ,DÜZELTİLDİ, BESLENDİ NORMAL | 1410 | 0 | 0 | 0.0050602 | 0 | 0.0020241 | 2.5 | Adıyaman
TUT0032 | 2012-02-25 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MERYEMUŞAGI ÇIKIŞI TR -1 | 40964.375 | 40964.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA TAMİRATI YAPILDIKTAN SONRA HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Adıyaman
GER0162 | 2012-02-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ | 40964.4757 | 40964.4965 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | NAKIŞLI KÖYÜ YOLLAR KAPALIYDI KÖYLÜLER KOPAN İLETKENİ KENDİLERİ BAĞLAMIŞTI SEHİMİ EMNİYET MESAFESİNİ KURTARMIYORDU 3 ARA SEHİM ALINDI | 15 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0163 | 2012-02-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40964.3368 | 40964.375 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ FİDERİN AÇIK OLDUĞUNDAN HABERİMİZ OLMADIĞINDAN BU KADAR SÜRE NERJİSİZ KALMIŞTIR. | 527 |  | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0011566 | 0.91667 | Adıyaman
GER0164 | 2012-02-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 40964.375 | 40964.6875 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 14 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 360 |  | 0 | 0.0086747 | 0 | 0.0011566 | 7.5 | Adıyaman
GER0165 | 2012-02-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 40964.5 | 40964.6979 | 4:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DİREK ÜZERİNE DÜŞEN İLETKEN YERİNE BAĞLANDI DAHA ÖNCEDEN ALINAN JUMPER BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 34 |  | 0 | 0.01006 | 0 | 0.002118 | 4.75 | Adıyaman
GER0166 | 2012-02-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40964.7257 | 40964.7375 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ 1DK.SONRA TEKRAR AÇTI | 392 |  | 0 | 0.0018003 | 0 | 0.0063539 | 0.28333 | Adıyaman
GER0167 | 2012-02-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40964.7382 | 40964.759 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 392 |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
BES0194 | 2012-02-26 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 40965.3542 | 40965.4792 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 16 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HASTAHANE AYIRICISI ÇALIŞMIYORDU ENERJİ KESİLDİ TAMİRATI YAPILDI | 2100 | 2 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.00086747 | 3 | Adıyaman
ÇEL0095 | 2012-02-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40965.3958 | 40965.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MUTLU KY İLETKEN DOLAŞIKLIĞI GİDERİLDİ.ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 |  | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Adıyaman
ÇEL0096 | 2012-02-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU | 40965.5833 | 40965.7083 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 400 | 0 | 0 | 0.0034699 | 0 | 0.0011566 | 3 | Adıyaman
ÇEL0097 | 2012-02-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN | 40965.6944 | 40965.7014 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ÇELİKHAN MERKEZ TR9 ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI. | 300 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0098 | 2012-02-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40965.3958 | 40965.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MUTLU KY İLETKEN DOLAŞIKLIĞI GİDERİLDİ.ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Adıyaman
ÇEL0099 | 2012-02-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU | 40965.5833 | 40965.7083 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 400 | 0 | 0 | 0.0034699 | 0 | 0.0011566 | 3 | Adıyaman
ÇEL0100 | 2012-02-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN | 40965.6944 | 40965.7014 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ÇELİKHAN MERKEZ TR9 ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI. | 300 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0155 | 2012-02-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | GÜZELSU ÇIKIŞI.KILIÇ HAT BAŞI. | 40965.4167 | 40965.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0156 | 2012-02-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-10 KABİNİ | TR-10 KABİN TR. GÜNEY ÇIKIŞI. | 40965.7917 | 40965.8229 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | BOX PANODAKİ YÜK AYIRICISI YANMIŞTI. YÜK AYIRICISI DEĞİŞTİRİLEREK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
SİN0151 | 2012-02-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN | 40965.434 | 40965.5 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
MER0138 | 2012-02-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 10 KUZEY ÇIKIŞI | 40965.3785 | 40965.4028 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY ÇIKIŞINDA KIRIK OLAN BETON KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0139 | 2012-02-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 13 GÜNEY ÇIKIŞI | 40965.3819 | 40965.3993 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY ÇIKIŞINDA İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI.AYRILDI.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0140 | 2012-02-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 33 ÇIKIŞI | 40965.3924 | 40965.4271 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SARILMIŞ OLAN İLETKENLER AYRILDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0141 | 2012-02-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 24 ÇIKIŞI | 40965.4097 | 40965.5208 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE BOŞA ALINMIŞ OLAN İLETKENLER YENİDEN ÇEKİLDİ.SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00094735 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
MER0142 | 2012-02-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 15 BATI KOLU | 40965.5521 | 40965.5694 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA BULUNAN KIRIK BETON KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0143 | 2012-02-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 28 DOĞU ÇIKIŞI | 40965.6076 | 40965.625 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA BULUNAN KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLD. HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GER0169 | 2012-02-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR KAĞINDAK HATBAŞI | 40965.7222 | 40965.7812 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 54 |  | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00028916 | 1.4167 | Adıyaman
GER0170 | 2012-02-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40965.816 | 40965.8264 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | Ani |  | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ ANİ AÇTI | 392 |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Adıyaman
GER0171 | 2012-02-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40965.8271 | 40965.8458 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | Ani |  | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ ANİ AÇTI | 392 |  | 0 | 0.0028593 | 0 | 0.0063539 | 0.45 | Adıyaman
GER0172 | 2012-02-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40965.8465 | 40965.8958 | 1:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI FİDER AÇTI DALLARCA GRUBUNDA KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI NEDENİYLE ARIZA KABİNDE DURMADIĞINDAN ANA HATTA VURUYORDU DALLARCA GRUBU AYIRILARAK ÇUKURTAŞ TM'DEN TERSTEN ENERJİ VERİLDİ DALLARCA GRUBUNDA OLAN 1 KÖY 3 MEZRAYA ENERJİ VERİLEMEDİ | 392 |  | 0 | 0.0075188 | 0 | 0.0063539 | 1.1833 | Adıyaman
BES0195 | 2012-02-27 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM MERKEZİ | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-27 | 40966.4306 | 40966.441 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ABONENİN HAVAİ HATTI KOPMUŞTU DEĞİŞİTİRİLDİ | 50 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0196 | 2012-02-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | DOĞANKAYA KABİNİ | DOĞANKAYA ÇIKIŞI DOĞANKAYA TR | 40966.4271 | 40966.4444 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AKEDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 100 | 4 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Adıyaman
BES0197 | 2012-02-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 40966.6562 | 40966.6667 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AKEDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 50 | 4 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Adıyaman
BES0198 | 2012-02-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESYOL KABİNİ | SARIKAYA ÇIKIŞI | 40966.6736 | 40966.684 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 6 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AKEDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | 100 | 13 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.0021687 | 0.25 | Adıyaman
BES0199 | 2012-02-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI KIZILHİSAR TR | 40966.7083 | 40966.7222 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0200 | 2012-02-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BSERE KABİNİ | BEŞYOL ÇIKIŞI KIZILCAMUSTAFA TR | 40966.75 | 40966.7569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 2 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0101 | 2012-02-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR | 40966.625 | 40966.8333 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TAŞDAMLAR KY İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ.JUMPER ALINDI.ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI. | 40 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
ÇEL0102 | 2012-02-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR | 40966.625 | 40966.8333 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TAŞDAMLAR KY İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ.JUMPER ALINDI.ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI. | 40 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
KAH0157 | 2012-02-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI. YENİCE HAT BAŞI. | 40966.5833 | 40966.6458 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. | 30 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0158 | 2012-02-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI. AKDOĞAN HAT BAŞI. | 40966.6667 | 40966.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 5 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG AĞAÇ DİREĞİNİN TRAVERSİ KIRILMIŞTI. TRAVERS TEKRAR TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 90 | 2 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
SAM0042 | 2012-02-27 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAGARASI KÖYÜ | 40966.6875 | 40966.7153 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 10 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0075 | 2012-02-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | ÇATALAĞAÇ KABİN | 40966.9167 | 40966.9792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 300 | 7 | 0 | 0.0019518 | 0 | 0.0013012 | 1.5 | Adıyaman
MER0144 | 2012-02-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | KKS TR 2 ÇIKIŞI | 40966.4479 | 40966.4549 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SARILMIŞ OLAN İLETKEN LER AYRILDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0145 | 2012-02-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | DM 5 TR 7 DOĞU ÇIKIŞI | 40966.4653 | 40966.5 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0146 | 2012-02-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 42 ÇIKIŞI | 40966.5833 | 40966.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.GERİ DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0147 | 2012-02-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 40966.7014 | 40966.75 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 19 | 57 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KARAAĞAÇ GRB.JUMPER KOPMUŞTU,ARIZA GİDERİLDİ,BESLENDİ NORMAL | 1185 | 0 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0148 | 2012-02-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | YAYLAKONAK | YAYLAKONAK | 40966.7014 | 40966.7042 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. İçi | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KARAAĞAÇ GRB.JUMPER KOPMUŞTU,ARIZA GİDERİLDİ,BESLENDİ NORMAL | 1510 | 9 | 0.00015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
TUT0033 | 2012-02-27 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK KÖYÜ TR -1 | 40966.625 | 40966.6319 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TOPRAK KORUMADAN AÇAN HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 5 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0174 | 2012-02-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40966.4653 | 40966.4722 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÇUKURTAŞ TM'DEN TERSTEN ENERJİLİ OLAN KARAKAYA GERGER FİDERİ ARIZA YAPILINCA KARAKAYADAN TEKRARDAN ENERJİ VERİLDİ | 392 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Adıyaman
GER0175 | 2012-02-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR1 | 40966.6979 | 40966.7118 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AYDINLATMA KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 3 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0176 | 2012-02-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KÖYÜTR | 40966.7465 | 40966.7535 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İZOLATÖRDEN ÇIKAN İZOLATÖR YERİNE TAKILDI AYDINLATMAYA AİT OLAN ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI | 7 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0201 | 2012-02-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK TR-2 | 40967.5417 | 40967.5556 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BİR ADET DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ | 250 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0202 | 2012-02-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI GEÇİTLİ TR | 40967.8611 | 40967.9097 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG DAĞITIM PANOSU YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0103 | 2012-02-28 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | AKTAŞ | 40967.3333 | 40967.4583 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AKTAŞ KY A.G İLETKENLERİ KOPMUŞTU EK YAPILDI.KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
ÇEL0104 | 2012-02-28 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40967.8125 | 40967.8229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇELİKHAN VE PINARBAŞI MERKEZ MALATYA FİDERİNDEN BESLENDİ NORMAL.KÖYLERE 20:45 TE ENERJİ VERİLDİ. | 6000 | 0 | 0.0026992 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0105 | 2012-02-28 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40967.8125 | 40967.8646 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 80 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ADIYAMAN FİDERİ ARIZA BİTİMİNDEN SONRA ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI.KÖYLERE ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 2150 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.25 | Adıyaman
ÇEL0106 | 2012-02-28 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | AKTAŞ | 40967.3333 | 40967.4583 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AKTAŞ KY A.G İLETKENLERİ KOPMUŞTU EK YAPILDI.KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
ÇEL0107 | 2012-02-28 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40967.8125 | 40967.8229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇELİKHAN VE PINARBAŞI MERKEZ MALATYA FİDERİNDEN BESLENDİ NORMAL.KÖYLERE 20:45 TE ENERJİ VERİLDİ. | 6000 | 0 | 0.0026992 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0108 | 2012-02-28 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40967.8125 | 40967.8646 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 80 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ADIYAMAN FİDERİ ARIZA BİTİMİNDEN SONRA ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI.KÖYLERE ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 2150 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.25 | Adıyaman
KAH0159 | 2012-02-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ. | MİLLİEĞİTİM ÇIKIŞI.TR-20 TRAFOSU | 40967.8958 | 40967.9167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TR-20 TRAFOSU BATI KOLUNUN YÜK AYIRICISI YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLEREK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0160 | 2012-02-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | SULTANMAĞARA ÇIKIŞI. ŞEN KY. TR. | 40967.4167 | 40967.5625 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | CAMİ İÇİN 4 AG DİREK ARASI EK FAZ ÇEKİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
KAH0161 | 2012-02-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ. | ESKİMENZİL ÇIKIŞI. | 40967.875 | 40967.9306 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 42 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇIKIŞ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 6 | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0021687 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0162 | 2012-02-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKŞI. | 40967.9375 | 40967.9583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 14 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. SİGORTA TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 3 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Adıyaman
KAH0163 | 2012-02-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM1 KABİNİ. | ASOS SERAMİK ÇIKIŞI. | 40967.9167 | 40967.9375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 8 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇIKIŞ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 0 | 6 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Adıyaman
KAH0164 | 2012-02-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 KABİNİ. | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI. | 40967.875 | 40967.9306 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇIKIŞ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 20 | 0 | 0.011296 | 0 | 0.0084719 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0152 | 2012-02-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR | SERİNCE | 40967.3333 | 40967.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 100 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
SİN0153 | 2012-02-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | KAHTA | SİNCİK | 40967.8229 | 40967.8507 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 95 | 200 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 3800 | 7 | 0.022499 | 0 | 0.033749 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0154 | 2012-02-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | KAHTA | SİNCİK | 40967.5139 | 40967.5243 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 95 | 200 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 3800 | 7 | 0.0084373 | 0 | 0.033749 | 0 | 0.25 | Adıyaman
SİN0155 | 2012-02-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | KAHTA | SİNCİK | 40967.5257 | 40967.5278 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 95 | 200 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDI | 3800 | 7 | 0.0016875 | 0 | 0.033749 | 0 | 0.05 | Adıyaman
SAM0043 | 2012-02-28 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | TAŞKUYU KÖYÜ | 40967.8333 | 40967.8611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 10 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0044 | 2012-02-28 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 40967.875 | 40967.9271 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUBUN ENERJİSİ KABİNDEN AYIRICI AÇMIŞTI-GRUB TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 300 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00086747 | 1.25 | Adıyaman
GÖL0076 | 2012-02-28 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 40967.4583 | 40967.4896 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 20 | 51 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARIZALI RÖLE DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 800 | 12 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0028916 | 0.75 | Adıyaman
MER0147 | 2012-02-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 23 ÇIKIŞI | 40967.3819 | 40967.5417 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YENİ DİKİLEN DİREKLERİN İLETKENLERİ ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.0013618 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.8333 | Adıyaman
MER0148 | 2012-02-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 33 ÇIKIŞI | 40967.6875 | 40967.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AYRICI ARK YAPIYORDU.ARIZA GİDERİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0149 | 2012-02-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 5 ÇIKIŞI | 40967.8229 | 40967.875 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | T.M.Ş DÜŞMÜŞTÜ KALDRILDI.TRAFONUN BATI KOLU YER ALTI KABLOSU PATLAK TESPİT EDİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER0150 | 2012-02-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 32 ÇIKIŞI | 40967.8194 | 40967.8472 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | T.M.Ş DÜŞMÜŞTÜ KALDRILDI.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0151 | 2012-02-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 13 ADİÇİM ÇIKIŞI | 40967.8542 | 40967.9792 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Adıyaman
MKR0149 | 2012-02-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 40967.7521 | 40967.8021 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GEÇİCİ ARIZA,BESLENDİ NORMAL | 450 | 0 | 0 | 0.001388 | 0 | 0.0011566 | 1.2 | Adıyaman
MKR0150 | 2012-02-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN | ÇELİKHAN | 40967.809 | 40967.8646 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 49 | 147 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | GEÇİCİ ARIZA,BESLENDİ NORMAL | 5500 | 0 | 0.0079977 | 0 | 0.0059983 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
TUT0034 | 2012-02-28 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YAYLIMLI BRANŞMANI | 40967.8333 | 40967.8472 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ABONE ARIZASI GİDERİLDİKTEN SONRA HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.33333 | Adıyaman
GER0177 | 2012-02-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40967.3438 | 40967.3854 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ AÇIKTI ENERJİLENDİ SORUN GİDERİLDİ | 44 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0178 | 2012-02-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR2 | 40967.3854 | 40967.4167 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | 25 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GER0179 | 2012-02-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | BUDAKLI KÖYÜ | 40967.5903 | 40967.6111 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  |  | TRAFO AG ÇIKIŞ KABLOLARI KOPMAK ÜZEREYDİ SAĞLAMLAŞTIRILDI | 37 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0180 | 2012-02-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KÖYÜ TR1 | 40967.7465 | 40967.7535 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | İZOLATÖRDEN ÇIKAN İZOLATÖR YERİNE TAKILDI AYDINLATMAYA AİT OLAN ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI | 7 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0181 | 2012-02-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | YAYLADALI BAZİK MEZRASI | 40967.6667 | 40967.7222 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ | 11 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER0182 | 2012-02-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | BUDAKLI KÖYÜ | 40967.8125 | 40967.8333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 37 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0183 | 2012-02-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40967.8333 | 40967.8958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 44 |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
GER0184 | 2012-02-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ | 40967.8958 | 40967.9167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 39 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0185 | 2012-02-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40967.9167 | 40967.9514 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 5 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
BES0203 | 2012-02-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 40968.3958 | 40968.4236 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 18 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 300 | 15 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
BES0204 | 2012-02-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI GEÇİTLİ TR | 40968.4583 | 40968.5208 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AG DAĞITIM PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
BES0205 | 2012-02-29 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİ | TUT HATTI KIZILPINAR TR | 40968.75 | 40968.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
BES0206 | 2012-02-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 40968.8333 | 40968.875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1000 | 6 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
ÇEL0109 | 2012-02-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40968.4375 | 40968.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 6000 | 0 | 0.0026992 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0110 | 2012-02-29 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN | 40968.375 | 40968.5833 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | KESİNTİ DOĞANŞEHİRDEN KAYNAKLANIYORDU.DOĞANŞEHİR ARIZASINI GİDERDİKTEN SONRA ÇELİKHAN FİDERİ BESLENDİ NORMAL. | 100 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 5 | Adıyaman
ÇEL0111 | 2012-02-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40968.4375 | 40968.625 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1200 | 0 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.002118 | 4.5 | Adıyaman
ÇEL0113 | 2012-02-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40968.4375 | 40968.8021 | 8:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İZCİ HAT BAŞI AYIRICISI KAPATILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 180 | 0 | 0 | 0.0063253 | 0 | 0.00072289 | 8.75 | Adıyaman
ÇEL0114 | 2012-02-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN | 40968.3333 | 40968.3542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BAHÇELİEVLER MAH.A.G İLETKENLERİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 85 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0115 | 2012-02-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM5 | ÇELİKHAN | 40968.6667 | 40968.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | CAMİ MAH.A.G İLETKENLERİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 135 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0116 | 2012-02-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40968.4375 | 40968.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 6000 | 0 | 0.0026992 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0117 | 2012-02-29 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN | 40968.375 | 40968.5833 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİNTİ DOĞANŞEHİRDEN KAYNAKLANIYORDU.DOĞANŞEHİR ARIZASINI GİDERDİKTEN SONRA ÇELİKHAN FİDERİ BESLENDİ NORMAL. | 100 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 5 | Adıyaman
ÇEL0118 | 2012-02-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER | 40968.4375 | 40968.625 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1200 | 0 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.002118 | 4.5 | Adıyaman
ÇEL0120 | 2012-02-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40968.4375 | 40968.8021 | 8:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İZCİ HAT BAŞI AYIRICISI KAPATILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 180 | 0 | 0 | 0.0063253 | 0 | 0.00072289 | 8.75 | Adıyaman
ÇEL0121 | 2012-02-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN | 40968.3333 | 40968.3542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BAHÇELİEVLER MAH.A.G İLETKENLERİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 85 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0122 | 2012-02-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM5 | ÇELİKHAN | 40968.6667 | 40968.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | CAMİ MAH.A.G İLETKENLERİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 135 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH0165 | 2012-02-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) |  | FİDER-9 BÜYÜKBEY | 40968.4375 | 40968.4514 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 55 | 150 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ORGANİZE SANAYININ KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞTI. ÇİFT DEVRELİ HATTAKİ JUMPERLERİ ALMAK İÇİN FİDER KESİLDİ. JUMPERLER ALINARAK FİDERİ BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 2000 | 20 | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0166 | 2012-02-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | FISTIKLI ÇIKIŞI. FISTIKLI KÖY TR. | 40968.6667 | 40968.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | OKULUN YANINDA EĞİLMİŞ OLAN AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ. İLETKENLERİNİN SEHİMİ ALINDI. | 40 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0167 | 2012-02-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI | 40968.875 | 40968.9167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 23 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇIKIŞ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 12 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Adıyaman
KAH0168 | 2012-02-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 40968.9375 | 40968.9792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇIKIŞ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 5 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Adıyaman
SİN0156 | 2012-02-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | HES | 40968.625 | 40968.7083 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI |  | 0 | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2 | Adıyaman
SİN0157 | 2012-02-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | HES | 40968.625 | 40968.7292 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI |  | 0 | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.5 | Adıyaman
SİN0158 | 2012-02-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40968.625 | 40968.7917 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 28 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DÜZELTILDI |  | 0 | 0 | 0.0080964 | 0 | 0.0020241 | 4 | Adıyaman
SAM0045 | 2012-02-29 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF GRUBU | 40968.3472 | 40968.3819 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUBUN ENERJİSİ KABİNDEN AYIRICI AÇMIŞTI-GRUB TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 300 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00086747 | 0.83333 | Adıyaman
GÖL0077 | 2012-02-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 40968.8333 | 40968.9167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN 3/0 HAT AÇILARAK ENERJİ VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.0066506 | 0 | 0.0033253 | 2 | Adıyaman
GÖL0078 | 2012-02-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-2 DEN | TR-3 ÇIKIŞI | 40968.8507 | 40968.8646 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ÇIKIŞ GERGİ İZALATÖRÜ PATLADIĞINDAN, HAT RİNGDEN BESLENDİ. | 2000 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0079 | 2012-02-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAĞLARBAŞI MOD. | AZAPLI ÇIKIŞI | 40968.8611 | 40968.9688 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN ARIZASI GİDERİLDİ. | 310 | 3 | 0 | 0.001494 | 0 | 0.00057831 | 2.5833 | Adıyaman
GÖL0080 | 2012-02-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  | fider-1(Balkar) | 40968.9514 | 40968.9653 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0037894 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0152 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 5 KUZEY ÇIKIŞI | 40968.3542 | 40968.4097 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DM 2 TR5 ÇIKIŞININ BAATI KOLUNDA KABLO PATLAĞI OLDUĞUNDAN DOLAYI BATI KOLU KUZEY KOLUNDAN BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0153 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 16 DOĞU ÇIKIŞI | 40968.3819 | 40968.4583 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU ÇIKIŞLARINDA SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 0.00017577 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0154 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 19 ÇIKIŞI | 40968.4861 | 40968.5069 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SARILMIŞ OLAN İLETKENLER AYRILDI.KIRIK KONSOL DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0155 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 1/1 ÇIKIŞI | 40968.3333 | 40968.3403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DM 1 1/1 ÇIKIŞI RİNG YAPILDI. | 800 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0156 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 52 ÇIKIŞI | 40968.2639 | 40968.2778 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLMİŞTİ KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ. | 800 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0157 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 47 ÇIKIŞI | 40968.2812 | 40968.2917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 8 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0158 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 51 ÇIKIŞI | 40968.2812 | 40968.2917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0151 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 40968.9319 | 40969.4583 | 12:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 AD.OG.DEMİR DİREK KIRILMASI,YERİNE GEÇİCİ OLARAK 2 AD.AĞAÇ DİREK DİKİLDİ, BESLENDİ NORMAL | 18 | 0 | 0.004488 | 0 | 0.00035525 | 0 | 12.6333 | Adıyaman
MKR0152 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 40968.7708 | 40968.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GEÇİCİ ARIZA,BESLENDİ NORMAL | 400 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
MKR0153 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 40968.9319 | 40968.9444 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 19 | 57 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KARAAĞAÇ GRB.ARIZA GELİYOR, ARIZALI KISIM DEVRE DIŞI EDİLDİ,BESLENDİ NORMAL | 1185 | 0 | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.002118 | 0.3 | Adıyaman
MKR0154 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AKPINAR | AKPINAR | 40968.8764 | 40968.8958 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 67 | 201 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GEÇİCİ ARIZA,BESLENDİ NORMAL | 2770 | 0 | 0 | 0.0039535 | 0 | 0.0084719 | 0.46667 | Adıyaman
MKR0155 | 2012-02-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 40968.4375 | 40968.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 90 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | GEÇİCİ ARIZA,BESLENDİ NORMAL | 5500 | 0 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0035 | 2012-02-29 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | BESNİ TUT HATTI | 40968.3854 | 40968.3958 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 34 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 17 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0036 | 2012-02-29 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | BESNİ TUT HATTI | 40968.7396 | 40968.7569 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 34 |  | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 17 | 0.003499 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0041 | 2012-02-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAĞLARBAŞI MOD. | HACILAR KÖYÜ TRF. | 40937.3542 | 40937.4583 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G TELİ BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | 90 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00028916 | 2.5 | Adıyaman
GÖL0042 | 2012-02-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | ÇAKMAK KÖYÜ HATBAŞI | 40937.5 | 40937.5417 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 150 | 1 | 0.00071051 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1 | Adıyaman
GÖL0043 | 2012-02-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | MEYDAN-HAMZALAR ÇIKIŞI | 40937.9514 | 40937.9618 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 750 | 3 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.0020241 | 0.25 | Adıyaman
GER0186 | 2012-02-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40968.3542 | 40968.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 44 |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
GER0187 | 2012-02-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 40968.3958 | 40968.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 17 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 242 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Adıyaman
GER0188 | 2012-02-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ TR | 40968.4167 | 40968.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 8 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0189 | 2012-02-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT HELEZİN MEZRASI | 40968.5208 | 40968.6042 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | ÜST STE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 6 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0190 | 2012-02-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK KÖYÜ TR | 40968.5417 | 40968.6528 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANDI 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 9 |  | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
GER0191 | 2012-02-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40968.4792 | 40968.7083 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 44 |  | 0 | 0.011649 | 0 | 0.002118 | 5.5 | Adıyaman
GER0192 | 2012-02-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ HATBAŞI | 40968.7222 | 40968.816 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 45 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00028916 | 2.25 | Adıyaman
GER0193 | 2012-02-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | NARİNCE MOD | GERGER ÇIKIŞI | 40968.9028 | 40968.9035 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 117 | 280 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ 1DK SONRA TEKRAR BESLEME YAPARAK ENERJİLENDİ | 3300 |  | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.014826 | 0.016667 | Adıyaman
GER0194 | 2012-02-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | NARİNCE MOD | GERGER ÇIKIŞI | 40968.9236 | 40968.934 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 117 | 280 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER TUTMADI MERKEZ KARAKAYADAN ENERJİLENDİ | 3300 |  | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.014826 | 0.25 | Adıyaman
GER0195 | 2012-02-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | NARİNCE MOD | GERGER ÇIKIŞI | 40968.9236 | 40968.9479 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 108 | 257 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER GÜNDOĞDU KABİNİNE KADAR ENERJİLENDİ NORMAL | 2100 |  | 0 | 0.0086484 | 0 | 0.014826 | 0.58333 | Adıyaman
GER0196 | 2012-02-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 40968.9236 | 40968.991 | 1:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 50 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GÜNGÖRMÜŞ GRUBU AYIRILARAK HATTA ENERJİ, VERİLDİ NORMAL | 1600 |  | 0 | 0.013696 | 0 | 0.0084719 | 1.6167 | Adıyaman
SİN0216 | 2012-02-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KY TR1 | 40990.3576 | 40990.3993 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
| 2012-02-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | göksun grubu | 40940.7083 | 40940.7153 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Hüyüklü köyü OG camper kopmuş yapıldı | 2860 | 0 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
| 2012-02-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | göksun grubu | 40940.7403 | 40940.7444 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Esence kasabası Og sigorta değiştirildi | 2860 | 0 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
| 2012-02-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 40940.875 | 40940.9201 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Bakraç kasabası Kabaoğlak mezrası og camper kopmuş yapıldı | 500 | 5 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00086747 | 1.0833 | Kahramanmaraş
| 2012-02-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Dağlıca kasabası | 40940.3958 | 40940.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 5 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
| 2012-02-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çağılhan köyü | 40940.5417 | 40940.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Hat gezildi.Şalter kapatıldı | 67 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
| 2012-02-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 40941.4167 | 40941.4271 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-02-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | göksun grubu | 40941.5042 | 40941.5208 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Esence kasabası Çiftlik Trafo kontrolü | 2860 | 0 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.002118 | 0.4 | Kahramanmaraş
| 2012-02-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 40941.4688 | 40941.5764 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Bakraç kasabası Şahinkaya mah. OG camper kopması | 500 | 0 | 0 | 0.0054714 | 0 | 0.002118 | 2.5833 | Kahramanmaraş
| 2012-02-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent 2 nolu bina | Afşinbey mah. | 40941.6181 | 40941.6319 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-02-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | Dedebaba mah. | 40941.6042 | 40941.6181 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-02-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kas. | 40941.7083 | 40941.7917 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | TRAFO YANMASI | Trafo Ag çıkışlarının iki tanesi 110v elektrik veriyordu değiştirildi | 5 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
| 2012-02-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | göksun grubu | 40942.2604 | 40942.2778 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Kötüre köyü hat başı açıldı.OG hattında OG iletken kopmuş yapıldı ve saat:10:00 'da elektrik verildi | 2860 | 0 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
| 2012-02-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Çoğulhan tevzi | 40942.3861 | 40942.4014 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'den Yük atıldı. | 10500 | 0 | 0.0048386 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
| 2012-02-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | doğanköy TM | arıza kök bina | 40942.3861 | 40942.4889 | 2:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Doğan TM'den Yük atıldı. | 3000 | 0 | 0 | 0.020897 | 0 | 0.0084719 | 2.4667 | Kahramanmaraş
| 2012-02-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan,site 2 ve sanayi çıkışı | 40942.4792 | 40942.5014 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'den Yük atıldı. | 0 | 0 | 0.00063981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
| 2012-02-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 40942.5694 | 40942.6042 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan iletkene ek yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Kahramanmaraş
| 2012-02-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıza kök bina | Arıtaş kas. | 40943.4167 | 40943.441 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
| 2012-02-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İğdelioğlu kök bina | Efsus turan mah. | 40943.7674 | 40943.7778 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.25 | Kahramanmaraş
| 2012-02-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | göksun grubu | 40943.8611 | 40943.875 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
| 2012-02-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40945.5625 | 40945.6042 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag iletken çekildi | 0 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
| 2012-02-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı çıkışı | 40945.6875 | 40945.6979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 124 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0012 | 2012-02-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 40945.5417 | 40945.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Yan yatan direk doğrultuldu | 20 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0013 | 2012-02-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kuşkayası monoblok | Kuşkayası köyü | 40945.5938 | 40945.6146 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag direk yeri değiştirildi | 15 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0014 | 2012-02-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40946.2292 | 40946.25 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Grup tekrar beslendi | 2860 | 0 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0015 | 2012-02-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40946.3576 | 40946.4514 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Grup tekrar beslendi | 2860 | 0 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.002118 | 2.25 | Kahramanmaraş
AF 0016 | 2012-02-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40946.4583 | 40946.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Hüyüklü ve Kötüre çıkışları açıldı.Grup beslendi | 2860 | 0 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0017 | 2012-02-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40946.4583 | 40946.6562 | 4:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı.1 adet VHD ve 1 adet VKS izaletör kırık olduğu değiştirildi | 1420 | 0 | 0 | 0.01006 | 0 | 0.002118 | 4.75 | Kahramanmaraş
AF 0018 | 2012-02-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır Çıkışı | 40946.875 | 40946.8958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 21 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | Hat tekrar beslendi. | 1850 | 0 | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0019 | 2012-02-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | sevin çıkışı | 40946.7049 | 40946.7153 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og sigorta değiştirildi | 89 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0020 | 2012-02-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 40947.3576 | 40947.3958 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopmuş yapıldı.ag sigorta değiştirildi | 15 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0021 | 2012-02-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Armutalan köyü | 40947.5799 | 40947.5903 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 102 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0022 | 2012-02-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40947.5833 | 40947.6181 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 20 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0023 | 2012-02-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kuşkayası monoblok | Kuşkayası köyü | 40947.5694 | 40947.5764 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sehim alındı. | 159 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0024 | 2012-02-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40948.2812 | 40948.2986 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0025 | 2012-02-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | sevin çıkışı | 40948.3438 | 40948.3646 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 585 | 0 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0026 | 2012-02-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Türksevin köyü | 40948.4201 | 40948.4306 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag klemens oksitlenmiş yenilendi | 196 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0027 | 2012-02-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Büyüksevin köyü | 40948.6806 | 40948.7014 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı.Ag sigorta değiştirildi | 4 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0028 | 2012-02-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 40948.7812 | 40948.816 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken sıkıbağdan düşmüş yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 5 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0029 | 2012-02-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | emirilyas köyü | 40948.6111 | 40948.625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | İçme suyu bağlantısı yapıldı. | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0030 | 2012-02-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar çıkışı | 40949.2569 | 40949.2882 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 382 | 0 | 0.0015986 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0031 | 2012-02-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar çıkışı | 40949.559 | 40949.625 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Ayırıcı Bacakları kaçırıyordu ayarlandı. | 382 | 0 | 0 | 0.0013735 | 0 | 0.00086747 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 0032 | 2012-02-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre hat başı | 40949.5903 | 40949.5972 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og sigorta değiştirildi | 700 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00057831 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0033 | 2012-02-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Çoğulhan tevzi | 40949.75 | 40949.7639 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'den Yük atıldı. | 10500 | 0 | 0.0043987 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0034 | 2012-02-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | doğanköy TM | arıza kök bina | 40949.75 | 40949.7639 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Doğan TM'den Yük atıldı. | 2860 | 0 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0035 | 2012-02-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40949.7569 | 40949.7639 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğanköy TM'den Yük atılması istendiğinden açıldı | 0 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0036 | 2012-02-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Site 2 çıkışı | 40949.7569 | 40949.7639 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğanköy TM'den Yük atılması istendiğinden açıldı | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0037 | 2012-02-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Başüstü köyü | 40949.75 | 40949.7569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 182 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0038 | 2012-02-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | İdemlik köyü | 40949.7674 | 40949.7882 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Şalter kapatıldı | 20 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0039 | 2012-02-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 40950.3944 | 40950.4201 | 0:37 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğanköy TM'den yük atılması istendiğinden açıldı.Çoğulhan tevziden Çobanbeyli Şalt çıkışı beslendi diğer gruplar açık | 10500 | 0 | 0.0081376 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.61667 | Kahramanmaraş
AF 0040 | 2012-02-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Çoğulhan tevzi | 40950.3944 | 40950.4549 | 1:27 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğanköy TM'den yük atılması istendiğinden açıldı. | 10500 | 0 | 0.019134 | 0 | 0.013196 | 0 | 1.45 | Kahramanmaraş
AF 0041 | 2012-02-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | doğanköy TM | arıza kök bina | 40950.3944 | 40950.4549 | 1:27 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Doğanköy TM'den yük atılması istendiğinden açıldı. | 2860 | 0 | 0 | 0.012284 | 0 | 0.0084719 | 1.45 | Kahramanmaraş
AF 0042 | 2012-02-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi ve site 2 çıkışları | 40950.4028 | 40950.4618 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğanköy TM'den yük atılması istendiğinden açıldı. | 0 | 0 | 0.0065426 | 0 | 0.0046183 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0043 | 2012-02-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Başüstü köyü | 40950.5521 | 40950.5694 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0044 | 2012-02-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Yazıdere köyü | 40950.684 | 40950.6979 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan iletkene ek yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0045 | 2012-02-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Köy Hizmetleri kök bina | Efsus turan mah. | 40951.7812 | 40951.7882 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0046 | 2012-02-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Bereket kök bina | Bereket market önü | 40952.625 | 40952.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | Bereket markat önünde Baksa araba vurmuş.Tamir edildi. | 0 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0047 | 2012-02-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | emniyet kök bina | Çarşı | 40952.7743 | 40952.7812 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0048 | 2012-02-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kas. | 40952.3854 | 40952.3993 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Atlama camperi yenilendi. | 0 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0049 | 2012-02-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40952.5486 | 40952.5729 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0050 | 2012-02-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası Kargabük çıkışı | 40953.5625 | 40953.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Esence kasabası içme suyu bağlandı | 480 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0051 | 2012-02-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Bereket kök bina | B.tatlar kas. | 40953.4097 | 40953.4375 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | OG sıkıbağ yenilendi | 500 | 0 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.0011566 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0052 | 2012-02-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Dağlıca kasabası | 40953.5833 | 40953.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Dağlıca kasabası içme suyu kesildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0053 | 2012-02-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Çoğulhan kasabası | 40953.7257 | 40953.75 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0054 | 2012-02-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | emniyet kök bina | Atatürk Caddesi | 40953.5556 | 40953.5625 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0055 | 2012-02-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İğdelioğlu kök bina | Efsus turan mah. | 40953.7569 | 40953.7743 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0056 | 2012-02-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eski mezbahane kök bina | Beyceğiz mah. | 40954.5208 | 40954.5312 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | 2 direk arası Alpek kablo çekildi | 0 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0057 | 2012-02-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Tanır Yolu kök bina | Alpaslan mah. | 40954.5729 | 40954.5903 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | 3 Direk arası alpek kablo çekildi | 0 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0058 | 2012-02-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Tanır Yolu kök bina | Alpaslan mah. | 40954.8889 | 40954.8993 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 0 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0059 | 2012-02-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | doğanköy TM | Afşin merkez | 40955.3021 | 40955.3229 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğanköy TM'deki çalışmadan dolayı kesildi | 15300 | 0 | 0.019794 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0060 | 2012-02-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 40955.3021 | 40955.3229 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğanköy TM'deki çalışmadan dolayı kesildi | 10500 | 0 | 0.0065981 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0061 | 2012-02-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 40955.3021 | 40955.3229 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 30 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğanköy TM'deki çalışmadan dolayı kesildi | 2860 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0062 | 2012-02-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | doğanköy TM | kalealtı monoblok | 40955.3021 | 40955.3229 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Doğanköy TM'deki çalışmadan dolayı kesildi | 800 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0023133 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0063 | 2012-02-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Dokuztay köyü | 40955.4028 | 40955.4167 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 150 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0064 | 2012-02-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Tanır Yolu kök bina | Alpaslan mah. | 40955.4653 | 40955.4757 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0065 | 2012-02-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Tanır Yolu kök bina | Alpaslan mah. | 40955.5938 | 40955.6076 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Kontaktör değiştirildi. | 0 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0066 | 2012-02-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kas. | 40955.5486 | 40955.5729 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0067 | 2012-02-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce Çıkışı | 40955.6458 | 40955.6528 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 200 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00057831 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0068 | 2012-02-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Toki monoblok | toki | 40955.7674 | 40955.7847 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0069 | 2012-02-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır Çıkışı | 40956.5312 | 40956.5521 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0070 | 2012-02-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar çıkışı | 40956.6229 | 40956.6271 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 500 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 0071 | 2012-02-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Armutalan köyü | 40956.7326 | 40956.7431 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 240 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00057831 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0072 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır Çıkışı | 40957.316 | 40957.3889 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
AF 0073 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 40957.4201 | 40957.4583 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çobanbeyli monobloktan Altunelma monoblok çıkışı açık diğer gruplar beslendi | 7000 | 0 | 0 | 0.021356 | 0 | 0.023298 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0074 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40957.4549 | 40957.4556 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2860 | 0 | 0 | 3.5299e-05 | 0 | 0.002118 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 0075 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Altunelma monoblok çıkışı | 40957.4201 | 40957.4792 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Altunelma monobloktan Arıtaş çıkışı açık diğer gruplar beslendi | 2200 | 0 | 0.006798 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0076 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | doğanköy TM | Havsa kök bina | 40957.4979 | 40957.5104 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Havsa kök binadan Fider 10 girişi açıldı.Afşin merkez Fider 11 den Ringten beslendi. | 15300 | 27 | 0.011877 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
AF 0077 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40957.4979 | 40957.5243 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Kıraç hazır beton özel trafo ayırıcısı açıldı. | 0 | 0 | 0.00075978 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AF 0078 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kas. | 40957.4201 | 40957.5521 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Arıtaş kök binadan Göllüce çıkışı açık. Diğer gruplar beslendi | 2200 | 0 | 0 | 0.0067069 | 0 | 0.002118 | 3.1667 | Kahramanmaraş
AF 0079 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40957.6285 | 40957.641 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Kıraç hazır beton özel trafo ayırıcısı açıldı. | 0 | 0 | 0.0003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
AF 0080 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce Çıkışı | 40957.4201 | 40957.6458 | 5:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Arıtaş göllüce yolunda og camper alındı.Arıtaş merkezdeki trafoya elektrik verildi.Göllüce mahallesi ve incirli köyü elektrik yok | 150 | 0 | 0 | 0.0031325 | 0 | 0.00057831 | 5.4167 | Kahramanmaraş
AF 0081 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce Çıkışı | 40957.9375 | 40957.9583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Arıtaş kasabası Göllüce mahallesi içinde Camper alındı.sıraevler ve incirli köyünde elektrik yok. | 150 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0082 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40957.7326 | 40957.7396 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Esence kasabası Og sigorta değiştirildi | 480 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00086747 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0083 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Topaktaş-sergen çıkışı | 40957.4688 | 40957.4792 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Sergen mezası Og sigorta değiştirildi | 60 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0084 | 2012-02-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 40957.4583 | 40957.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0085 | 2012-02-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Afşin merkez ring hattı çıkışı | 40958.4653 | 40958.4722 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ring hattı kesildi.Fider 10 denendi hat tutmadı.Afşin merkez tekrar Fider 11 den Ringten beslendi. | 15300 | 0 | 0.0065981 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0086 | 2012-02-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | doğanköy TM | arıza kök bina | 40959.3472 | 40959.3611 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 36 | 105 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Afşin merkez Fider 3'ten beslenecekti,hat beslenemedi ve tekrar Afşin merkez Fider 11'den beslendi | 18000 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.043188 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0087 | 2012-02-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Arıza kök bina çıkışı | 40959.3472 | 40959.3646 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 34 | 113 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Afşin merkez Fider 3'ten beslenecekti,hat beslenemedi ve tekrar Afşin merkez Fider 11'den beslendi | 18550 | 0 | 0.016995 | 0 | 0.040788 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0088 | 2012-02-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 40959.4618 | 40959.4757 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Türkkabaoğlak mevkisinde Og camper camper kopması yapıldı | 500 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00086747 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0089 | 2012-02-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 40959.4896 | 40959.5056 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Çoğulhan tevzide röle ayarı yapıldı. | 7000 | 0 | 0 | 0.0081189 | 0 | 0.02118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AF 0090 | 2012-02-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40959.5417 | 40959.559 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Çobanbeyli monoblokta röle ayarı yapıldı | 2100 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0091 | 2012-02-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Arıza binası çıkışı | 40959.5708 | 40959.591 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Çobanbeyli Giriş monoblokta röle ayarı yapıldı ve Afşin merkez Fider 3'ten beslendi. | 585 | 0 | 0 | 0.0010237 | 0 | 0.002118 | 0.48333 | Kahramanmaraş
AF 0092 | 2012-02-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 40959.5903 | 40959.7812 | 4:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 2 köy | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Doğan TM'den Çift devre çıkışında kablo başlıkları boşaltıldı,kablo testi yapıldı.Afşin merkez Fider 3 'ten beslendi. | 400 | 0 | 0 | 0.019415 | 0 | 0.0042359 | 4.5833 | Kahramanmaraş
AF 0093 | 2012-02-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce ve Türkçayırı çıkışları | 40959.6215 | 40959.6389 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | Arıtaş kasabası Göllüce mahallesi Sıraevler mezrasının trafosu yanmış ,bu trafo açıldı ,Alınan camperler bağlandı ve incirli köyüne elektrik verildi. | 400 | 0 | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.0014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0094 | 2012-02-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Arıza binası çıkışı | 40959.7778 | 40959.7826 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 34 | 113 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Afşin merkez Fider 3'ten alındı ve Fider 11'den beslendi | 18550 | 0 | 0.0047586 | 0 | 0.040788 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 0095 | 2012-02-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Afşin merkez ring hattı çıkışı | 40960.5014 | 40960.5042 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 32 | 72 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Afşin Merkez Fider 11'ring hattından alındı ve Fider 10'dan beslendi | 15300 | 0 | 0.0025593 | 0 | 0.038389 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AF 0096 | 2012-02-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kas. | 40960.5521 | 40960.5729 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 0 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0097 | 2012-02-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 40960.3646 | 40960.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 0 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0098 | 2012-02-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Ortaklı köyü | 40960.4653 | 40960.4792 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 0 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0099 | 2012-02-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 40960.566 | 40960.5764 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 0 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0100 | 2012-02-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene köyü | 40961.5833 | 40961.5938 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı. | 0 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0101 | 2012-02-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent 2 nolu bina | yeşilevler | 40961.7708 | 40961.7812 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0102 | 2012-02-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kas. | 40962.816 | 40962.8403 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0103 | 2012-02-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce çıkışı | 40963.5069 | 40963.5833 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | Göllüce mahallesi,Sıraevler mezrası trafosu ve panosu değiştirildi. | 0 | 0 | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.00072289 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 0104 | 2012-02-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshabı kehf caddesi kök bina | Pınarbaşı mah. | 40963.3854 | 40963.3993 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0105 | 2012-02-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar Kasabası | 40964.6181 | 40964.6389 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Alemdar kasabası merkez cami bağlantısı yapıldı | 0 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0106 | 2012-02-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | söğütderesi köyü | 40964.4653 | 40964.4667 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Söğütderesi köyü Ayırıcısı kaçırıyordu.Açma kapama yapıldı | 80 | 0 | 0 | 4.8193e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AF 0107 | 2012-02-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Göksun Grubu çıkışı | Nadır köyü | 40965.4653 | 40965.4792 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan iletkene ek yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0108 | 2012-02-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | B.Sevin köyü Kızılkaya mah. | 40966.5521 | 40966.559 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopmuş yapıldı.ag sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0109 | 2012-02-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40966.6111 | 40966.6285 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 | 0 | 0.0019994 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0110 | 2012-02-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 40966.9306 | 40966.9479 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İncirli köyü Hatbaşından açıldı.Diğer yerler beslendi. | 7000 | 0 | 0 | 0.0088248 | 0 | 0.02118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0111 | 2012-02-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 40966.8403 | 40966.8472 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopmuş yapıldı.ag sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0112 | 2012-02-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Kaymakamlık lojmanı kök bina | Adliye tarafı | 40966.6771 | 40966.6979 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0113 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 40967.3125 | 40967.3229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0115 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kas. | 40967.059 | 40967.066 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0116 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40967.3472 | 40967.4236 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Tanır kasabası kirmentaş kesicisi açıldı.Hat tuttu ve tekrar açtı | 1850 | 0 | 0.0087975 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 0117 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40967.425 | 40967.4271 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Dağlıca kasabası merkez trafolar açıldı.Hat tuttu ve tekrar açtı. | 1850 | 0 | 0.00023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
AF 0118 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40967.4285 | 40967.4326 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Dağlıca kasabası keşirlik kök bina ayırıcılar açıldı.hat tuttu ve tekrar açtı | 1850 | 0 | 0.00047986 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 0119 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40967.4368 | 40967.4403 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Dokuztay köyü ayırıcısı açıldı.Hat tuttu ve tekrar açtı. | 1850 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0120 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40967.4444 | 40967.4535 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Armutalan köyü hat başından açıldı.kesici kapatıldı | 1850 | 0 | 0.0010397 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AF 0121 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | İncirli köyü | 40966.9479 | 40967.4549 | 12:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Arıtaş kasabası içme suyu camperleri alındı. | 80 | 0 | 0 | 0.001759 | 0 | 0.00014458 | 12.1667 | Kahramanmaraş
AF 0122 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Armutalan çıkışı | 40967.4535 | 40967.5347 | 1:57 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Og izaletör çıkmış.yapıldı ve elektrik verildi | 180 | 0 | 0 | 0.00056386 | 0 | 0.00028916 | 1.95 | Kahramanmaraş
AF 0123 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Göksun Grubu çıkışı | Esence kas. | 40967.6319 | 40967.6354 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 450 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0124 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Bereket kök bina | Koçovası köy | 40967.7743 | 40967.8021 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0125 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Göksun Grubu çıkışı | esence kas. | 40967.8646 | 40967.8715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0126 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshabı kehf caddesi kök bina | Pınarbaşı mah. | 40967.7014 | 40967.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 0 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0127 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Göksun Grubu çıkışı | Başüstü köyü | 40967.7326 | 40967.7778 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 150 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0128 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | B.Sevin köyü | 40967.8438 | 40967.8576 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 180 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0129 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Çukurpınar köyü | 40967.8993 | 40967.9167 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0130 | 2012-02-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Göksun Grubu çıkışı | Deveboynu köyü,yeşildere mezrası | 40967.8993 | 40967.9583 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 0 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0131 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40968.2708 | 40968.2986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 | 0 | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0132 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40968.3646 | 40968.384 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 | 0 | 0.0022394 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AF 0133 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 40968.4514 | 40968.4792 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 7000 | 0 | 0 | 0.01412 | 0 | 0.02118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0134 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40968.5347 | 40968.5451 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Yazıdere köyü hat başında ayırıcı açıldı | 2860 | 0 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0135 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Çoğulhan tevzi çıkışı | 40968.5451 | 40968.5938 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 10500 | 0 | 0 | 0.027181 | 0 | 0.023298 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0136 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Çoğulhan tevzi çıkışı | 40968.6139 | 40968.6312 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 10500 | 0 | 0 | 0.0097073 | 0 | 0.023298 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0137 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Çoğulhan tevzi çıkışı | 40968.634 | 40968.6389 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan tevziden bütün çıkışlar açık.düz hatta elektrik alındı | 10500 | 0 | 0 | 0.0027181 | 0 | 0.023298 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 0138 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çobanbeyli monoblok ve Çobanbeyli şalt çıkışı | 40968.634 | 40968.6632 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çobanbeyli monoblok ve Çobanbeyli şalt çıkışları beslendi. | 10500 | 0 | 0 | 0.014826 | 0 | 0.02118 | 0.7 | Kahramanmaraş
AF 0139 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çoğulhan-Alemdar ve Çoğulhan komando çıkışı | 40968.634 | 40968.6667 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan-Alemdar ve Çoğulhan komando çıkışı | 1250 | 0 | 0.00093973 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.78333 | Kahramanmaraş
AF 0140 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Çoğulhan tevzi çıkışı | 40968.6944 | 40968.7153 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İncirli köyü hat başından açılmış.OG direk yanmış. | 10500 | 0 | 0 | 0.011649 | 0 | 0.023298 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0141 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 40968.6111 | 40968.6458 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopmaları yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0142 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | altunelma kasabası | 40968.7743 | 40968.7917 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopmaları yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0143 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mahallesi sıraevler mezrası | 40968.6771 | 40968.816 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00014458 | 3.3333 | Kahramanmaraş
AF 0144 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mahallesi | 40968.7361 | 40968.8333 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0.00082893 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.3333 | Kahramanmaraş
AF 0145 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kirmentaş kök bina | Tanır kasabası | 40968.7431 | 40968.7604 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopmaları yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0146 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Büyüksevin köyü | 40968.7153 | 40968.816 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopmaları yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.4167 | Kahramanmaraş
AF 0147 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kuşkayası monoblok | Kuşkayası köyü | 40968.8056 | 40968.8438 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0148 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Bereket kök bina | Koçovası köy | 40968.8056 | 40968.8924 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Kahramanmaraş
AF 0149 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 40968.566 | 40968.5903 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0150 | 2012-02-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent 2 nolu bina | Efsus turan mah. | 40968.8993 | 40968.9097 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0096 | 2012-02-01 | Ç.cerit |  |  | BELEDİYE TR | BATI ÇIKIŞI | 40940.3472 | 40940.3681 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 20 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0097 | 2012-02-01 | Ç.cerit |  |  | ALAÇIK TR | KUZEY ÇIKIŞI | 40940.3611 | 40940.4028 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 12 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0098 | 2012-02-01 | Ç.cerit |  |  | ABBASİYE TR | BATI ÇIKIŞI | 40940.4236 | 40940.4688 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 20 | 0 | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0099 | 2012-02-01 | Ç.cerit |  |  |  | KIZILSEKİ H.B. | 40940.6597 | 40940.6944 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 250 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0100 | 2012-02-01 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR-1 | BATI ÇIKIŞI | 40940.7222 | 40940.7604 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 10 | 0 | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0101 | 2012-02-02 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR-1 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40941.3333 | 40941.3646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 25 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0102 | 2012-02-02 | Ç.cerit |  |  |  | KIZILSEKİ H.B. | 40941.3924 | 40941.4306 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 250 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0103 | 2012-02-02 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40941.4583 | 40941.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 30 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0104 | 2012-02-02 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR-1 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40941.5 | 40941.5208 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 10 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0105 | 2012-02-02 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR-1 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40941.5694 | 40941.5833 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 30 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0106 | 2012-02-03 | Ç.cerit |  |  | KÜÇÜK ÜNGÜT TR-1 | BATI ÇIKIŞI | 40942.3333 | 40942.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 20 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0107 | 2012-02-03 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR-1 | BATI ÇIKIŞI | 40942.375 | 40942.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 20 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0108 | 2012-02-03 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | AKDERE ÇIKIŞI | 40942.4167 | 40942.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 20 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0109 | 2012-02-03 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40942.4792 | 40942.5 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 20 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0110 | 2012-02-03 | Ç.cerit |  |  | KAYMAKAMLIK KÖK TR | ÇİFLİK ÇILIŞI | 40942.7222 | 40942.7569 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 35 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0111 | 2012-02-04 | Ç.cerit |  |  | KÜÇÜK ÜNGÜT TR-1 | BATI ÇIKIŞI | 40943.3472 | 40943.3958 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 20 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0112 | 2012-02-04 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40943.4167 | 40943.4514 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 30 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0113 | 2012-02-04 | Ç.cerit |  |  | ALAÇIK TR | KUZEY ÇIKIŞI | 40943.5208 | 40943.5625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 10 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0114 | 2012-02-04 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40943.6389 | 40943.6597 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 15 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0115 | 2012-02-04 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR-1 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40943.8403 | 40943.8681 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 40 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0116 | 2012-02-05 | Ç.cerit |  |  |  | MAHMUTLAR HATBAŞI | 40944.3333 | 40944.4514 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 25 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0117 | 2012-02-05 | Ç.cerit |  |  | GÜZEL YURT TR | BATI ÇIKIŞI | 40944.5417 | 40944.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 20 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0118 | 2012-02-06 | Ç.cerit |  |  | ORUÇPINARI TR2 | KUZEY ÇIKIŞI | 40945.3333 | 40945.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 15 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0119 | 2012-02-06 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40945.4028 | 40945.4514 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 10 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0120 | 2012-02-06 | Ç.cerit |  |  | YAZI TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40945.4722 | 40945.5069 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 12 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0121 | 2012-02-06 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40945.5833 | 40945.6181 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 15 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0122 | 2012-02-07 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40946.3333 | 40946.3542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 27 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0123 | 2012-02-07 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | BATI ÇIKIŞI | 40946.4861 | 40946.5278 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 30 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0124 | 2012-02-07 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40946.6736 | 40946.7014 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 15 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0125 | 2012-02-08 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40947.3889 | 40947.4306 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 22 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0126 | 2012-02-08 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40947.4722 | 40947.5069 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 17 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0127 | 2012-02-08 | Ç.cerit |  |  | KÜÇÜK CERİT TR1 | BATI ÇIKIŞI | 40947.5417 | 40947.5764 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 20 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0128 | 2012-02-08 | Ç.cerit |  |  | ENGİZEK TR-2 | DOĞU ÇIKIŞI | 40947.5972 | 40947.6319 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 27 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0129 | 2012-02-09 | Ç.cerit |  |  | KÜÇÜK CERİT TR1 | BATI ÇIKIŞI | 40948.3472 | 40948.3681 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 17 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0130 | 2012-02-09 | Ç.cerit |  |  | KÜÇÜK ÜNGÜT TR-1 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40948.4028 | 40948.4514 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 58 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0131 | 2012-02-09 | Ç.cerit |  |  | BELEDİYE TR | BATI ÇIKIŞI | 40948.4931 | 40948.5139 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 117 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0132 | 2012-02-09 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | CERİT ÇIKIŞI | 40948.5556 | 40948.6042 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 256 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0133 | 2012-02-10 | Ç.cerit |  |  | GRAJ TR | BATI ÇIKIŞI | 40949.3333 | 40949.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 72 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0134 | 2012-02-10 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40949.375 | 40949.4236 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 125 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0135 | 2012-02-10 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40949.5833 | 40949.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 59 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0136 | 2012-02-10 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | CERİT ÇIKIŞI | 40949.6667 | 40949.7014 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 127 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0137 | 2012-02-10 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40949.6667 | 40949.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 65 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0138 | 2012-02-10 | Ç.cerit |  |  | ESKİTEK TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40949.7083 | 40949.7708 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 42 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0139 | 2012-02-11 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40950.3333 | 40950.3681 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 48 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0140 | 2012-02-11 | Ç.cerit |  |  | KIZILSEKİ TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40950.3542 | 40950.3958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 55 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0141 | 2012-02-11 | Ç.cerit |  |  | KÜÇÜK CERİT TR1 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40950.375 | 40950.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 42 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0142 | 2012-02-11 | Ç.cerit |  |  |  | KÜÇÜKCERİT HATBAŞI | 40950.375 | 40950.4306 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 89 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0143 | 2012-02-11 | Ç.cerit |  |  | ALAÇIK TR | KUZEY ÇIKIŞI | 40950.4167 | 40950.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 12 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0144 | 2012-02-11 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40950.4583 | 40950.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 42 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0145 | 2012-02-11 | Ç.cerit |  |  | ORUÇPINARI TR2 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40950.5417 | 40950.625 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 62 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0146 | 2012-02-11 | Ç.cerit |  |  | Y.ELA DAHİLİ TR | LİSE ÇIKIŞI | 40950.625 | 40950.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 55 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0147 | 2012-02-11 | Ç.cerit |  |  |  | MAHMUTLAR HATBAŞI | 40950.6667 | 40950.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 127 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0148 | 2012-02-11 | Ç.cerit |  |  |  | BAŞDEVRİŞLİ HATBAŞI | 40950.7083 | 40950.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 17 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0149 | 2012-02-12 | Ç.cerit |  |  |  | MAHMUTLAR HATBAŞI | 40951.375 | 40951.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 70 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0150 | 2012-02-12 | Ç.cerit |  |  | ESKİTEK TR | BATI ÇIKIŞI | 40951.5417 | 40951.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 12 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0151 | 2012-02-13 | Ç.cerit |  |  | SOĞUKPINAR TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40952.3333 | 40952.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 9 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0152 | 2012-02-13 | Ç.cerit |  |  | KARADAĞ TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40952.375 | 40952.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 16 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0153 | 2012-02-13 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40952.4375 | 40952.5 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 27 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0154 | 2012-02-13 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40952.5417 | 40952.5972 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 6 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0155 | 2012-02-13 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40952.5833 | 40952.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 13 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0156 | 2012-02-13 | Ç.cerit |  |  | BOĞZKESEN TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40952.6667 | 40952.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 14 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0157 | 2012-02-14 | Ç.cerit |  |  | BELEDİYE TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40953.3333 | 40953.3681 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 16 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0158 | 2012-02-14 | Ç.cerit |  |  | BOĞZKESEN TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40953.375 | 40953.4236 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 8 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0159 | 2012-02-14 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40953.6667 | 40953.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 6 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0160 | 2012-02-15 | Ç.cerit |  |  | KARADAĞ TR | KUZEY ÇIKIŞI | 40954.375 | 40954.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 22 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0161 | 2012-02-15 | Ç.cerit |  |  | KÜÇÜK CERİT TR1 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40954.4167 | 40954.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 26 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0162 | 2012-02-15 | Ç.cerit |  |  | ALİKOCALAR TR | KUZEY ÇIKIŞI | 40954.4583 | 40954.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 13 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0163 | 2012-02-16 | Ç.cerit |  |  | GRAJ TR | BATI ÇIKIŞI | 40955.3333 | 40955.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 30 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0164 | 2012-02-16 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | KUZEY ÇIKIŞI | 40955.5 | 40955.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 9 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0165 | 2012-02-16 | Ç.cerit |  |  |  | ENGİZEK HATBAŞI | 40955.3333 | 40955.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 30 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0166 | 2012-02-17 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR-1 | BATI ÇIKIŞI | 40956.6667 | 40956.6944 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 13 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0167 | 2012-02-17 | Ç.cerit |  |  |  | BOYLU HABAŞI | 40956.6875 | 40956.7917 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 100 | 0 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00057831 | 2.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0168 | 2012-02-18 | Ç.cerit |  |  | ESKİTEK TR | BATI ÇIKIŞI | 40957.3333 | 40957.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 21 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0169 | 2012-02-17 | Ç.cerit |  |  | KAYMAKAMLIK KÖK TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40957.375 | 40957.4062 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 17 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0170 | 2012-02-18 | Ç.cerit |  |  | GÜZEL YURT TR | BATI ÇIKIŞI | 40957.375 | 40957.4792 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 29 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 9.267e-05 | 2.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0171 | 2012-02-17 | Ç.cerit |  |  |  | BOĞAZ HATBAŞI | 40957.5 | 40957.5625 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2000 |  | 0.0042631 | 0 | 0.002842 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0172 | 2012-02-18 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR-1 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40958.3333 | 40958.3611 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 16 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0173 | 2012-02-19 | Ç.cerit |  |  | GÜZEL YURT TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40958.375 | 40958.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 35 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 9.267e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0174 | 2012-02-20 | Ç.cerit |  |  |  | BAŞDEVRİŞLİ HATBAŞI | 40959.3333 | 40959.4375 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 225 | 0 | 0 | 0.0043373 | 0 | 0.0017349 | 2.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0175 | 2012-02-20 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40959.7083 | 40959.7639 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 14 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0176 | 2012-02-21 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | CERİT ÇIKIŞI | 40960.3333 | 40960.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 22 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0177 | 2012-02-21 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40960.5833 | 40960.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 16 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0178 | 2012-02-22 | Ç.cerit |  |  | ABBASİYE TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40961.3333 | 40961.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 18 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0179 | 2012-02-22 | Ç.cerit |  |  | KAYMAKAMLIK KÖK TR | ÇİFLİK ÇILIŞI | 40961.7431 | 40961.7708 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 18 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0180 | 2012-02-23 | Ç.cerit |  |  |  | YEŞİLOBA TR | 40962.4583 | 40962.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 29 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0181 | 2012-02-23 | Ç.cerit |  |  | GÜZEL YURT TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40962.5417 | 40962.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 18 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0182 | 2012-02-25 | Ç.cerit |  |  |  | MAHMUTLAR TR | 40964.3333 | 40964.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 21 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0183 | 2012-02-25 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40964.7083 | 40964.7708 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 38 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0184 | 2012-02-26 | Ç.cerit |  |  | KÜÇÜK CERİT TR1 | BATI ÇIKIŞI | 40965.5833 | 40965.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 14 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0185 | 2012-02-26 | Ç.cerit |  |  | SOĞUKPINAR TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40965.6667 | 40965.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 26 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0186 | 2012-02-27 | Ç.cerit |  |  | ESKİTEK TR | BATI ÇIKIŞI | 40966.3333 | 40966.4062 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 32 | 0 | 0.00033555 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0187 | 2012-02-27 | Ç.cerit |  |  | KARADAĞ TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 40966.3333 | 40966.3646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 24 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0188 | 2012-02-27 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 40966.5208 | 40966.5556 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 31 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0189 | 2012-02-27 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40966.6667 | 40966.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 14 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0190 | 2012-02-29 | Ç.cerit |  |  | KIZILSEKİ TR | KUZEY ÇIKIŞI | 40968.3333 | 40968.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 16 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0069 | 2012-02-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | FİDER 12 | FİDER 12 | 40942.3958 | 40942.4896 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 21 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 12 YE ENERJİ ALINDI. | 981 | 7 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.0042359 | 2.25 | Kahramanmaraş
EKN0070 | 2012-02-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KAYAPA TR | SEKSİYONER | 40943.5833 | 40943.6181 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ. | 10 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0071 | 2012-02-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | baraj çıkışı | y.içme monoblok | 40945.5104 | 40945.6458 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | barajın elk. Şefi isteği üzere barajın kendi og hattı nın enerjisi kesildi verildi | . | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 3.25 | Kahramanmaraş
EKN0072 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AĞCADERESİ TR. | ÇIKIŞ 2 | 40946.5 | 40946.6875 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG ARIZASI GİDEİRLDİ. | 10 | 0 | 0.00043142 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.5 | Kahramanmaraş
EKN0073 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MİZAN PETROL TR. | ÇIKIŞ 1 | 40946.625 | 40946.691 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG ARIZASI GİDEİRLDİ. | 5 | 0 | 0.0001518 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
EKN0074 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AHMET AT TR. | ÇIKIŞ 3 | 40946.684 | 40946.7708 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG ARIZASI GİDEİRLDİ. | 5 | 0 | 0 | 9.6532e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2.0833 | Kahramanmaraş
EKN0075 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MİZAN PETROL TR. | ÇIKIŞ 1 | 40946.7708 | 40946.7986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ. | 5 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0076 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | altınyaprak | y.içme monoblok | 40946.3403 | 40946.3507 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | hava muhalefeti | 1637 | 5 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0077 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | y.içme monoblok | altınyaprak | 40946.3632 | 40946.3681 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | açmış olan grub beslendi | 1637 | 5 | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.0042359 | 0.11667 | Kahramanmaraş
EKN0078 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | y.içme monoblok | altınyaprak | 40946.3924 | 40946.3958 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | açmış olan grub beslendi | 1637 | 5 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0079 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | y.içme monoblok | altınyaprak | 40946.5035 | 40946.5208 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A DAN TUTMAYAN GRUB BESLENDİ. | 1637 | 5 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.0042359 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0080 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | y.içme monoblok | altınyaprak | 40946.5799 | 40946.6076 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZA GELEN GAZİLER MONOBLOKDAN KÜRTÜL ÇIKIŞI AÇILARAK ALTINYAPRAK GRUBUNA ENERJİ VERİLDİ. | 1327 | 4 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0081 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | KÜRTÜL ÇIKIŞI | 40946.5799 | 40946.6076 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.A DAN TUTMAYAN GRUB BESLENDİ. | 150 | 1 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0082 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | y.içme monoblok | altınyaprak | 15:28 | 15:45 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 35 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 1637 | 5 | 0 | 0.0014337 | 0 | 0.0050602 | 0.28333 | Kahramanmaraş
EKN0083 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | KÜRTÜL ÇIKIŞI | 40946.6444 | 40946.7083 | 1:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KÜLTÜR ÇAMÇUKURU BÖLGESİNDE OG TREVERS ARIZALI OLAN BÖLGE AYRILDI DİĞER BÖLGELERE ENERJİ VERİLDİ. | 277 | 1 | 0 | 0.0022169 | 0 | 0.0014458 | 1.5333 | Kahramanmaraş
EKN0084 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | y.içme monoblok | altınyaprak | 40946.7604 | 40946.7674 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0085 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | alişar çıkışı | 40946.4896 | 40946.8403 | 8:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | yollar kardan dolayı kapalı olduğu için arızaya müdahele edilemedi | 582 | 2 | 0 | 0.015819 | 0 | 0.0018795 | 8.4167 | Kahramanmaraş
EKN0086 | 2012-02-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | KÜRTÜL ÇIKIŞI | 40946.6444 | 40946.7028 | 1:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TAVERS ARIZASI TESPİT EDİLDİ. MÜDAHALE EDİLEMEDİ..ARIZA GELEN BÖLGE AYRILDI DİĞER BÖLGELER ENERJİ VERİLDİ. | 120 | 0 | 0 | 0.00060723 | 0 | 0.00043373 | 1.4 | Kahramanmaraş
EKN0087 | 2012-02-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AKPINAR TR. | PARAFUDUR | 40947.4653 | 40947.6806 | 5:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAK PARAFUDUR HATTAN İZOLE EDİLDİ .ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.00014458 | 5.1667 | Kahramanmaraş
EKN0088 | 2012-02-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40947.6944 | 40947.7028 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KÜRTÜL DEKİ ARIZA GİDERİLDİ CAMPER BAĞLANARAK GRUBA ENERJİ VERİLDİ. | 1637 | 6 | 0 | 0.0010988 | 0 | 0.005494 | 0.2 | Kahramanmaraş
EKN0089 | 2012-02-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40947.5694 | 40947.5833 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 500 | 1 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0090 | 2012-02-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKMENLER TR | ÇIKIŞ 2 | 40948.5625 | 40948.6667 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Kahramanmaraş
EKN0091 | 2012-02-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KİRİKLER TR. | ÇIKIŞ 1 | 40948.625 | 40948.7292 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 9.267e-05 | 2.5 | Kahramanmaraş
EKN0092 | 2012-02-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AHMET AT TR. | ÇIKIŞ 2 | 40949.5556 | 40949.6875 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 0.00014673 | 0 | 4.6335e-05 | 3.1667 | Kahramanmaraş
EKN0093 | 2012-02-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | fider 7 | 40951.3958 | 40951.4549 | 1:25 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1850 | 16 | 0 | 0.0060009 | 0 | 0.0042359 | 1.4167 | Kahramanmaraş
EKN0093 | 2012-02-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | fider 7 | 40951.3958 | 40951.4549 | 1:25 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0050985 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
EKN0094 | 2012-02-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40954.7111 | 40954.7222 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 980 | 1 | 0 | 0.0005012 | 0 | 0.0018795 | 0.26667 | Kahramanmaraş
EKN0095 | 2012-02-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK T. | ÇIKIŞ 1 | 40954.4201 | 40954.4792 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 6.5642e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.4167 | Kahramanmaraş
EKN0096 | 2012-02-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK T. | ÇIKIŞ 2 | 40955.4167 | 40955.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI. | 10 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0097 | 2012-02-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK ÇIKIŞI | 40956.4271 | 40956.4306 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0098 | 2012-02-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | fider 7 | 40956.5014 | 40956.5486 | 1:08 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1850 | 16 | 0 | 0.0048007 | 0 | 0.0042359 | 1.1333 | Kahramanmaraş
EKN0098 | 2012-02-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | fider 7 | 40956.5014 | 40956.5486 | 1:08 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0040788 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.1333 | Kahramanmaraş
EKN0099 | 2012-02-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 40956.7153 | 40956.7708 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKENLER BAĞLANDI. | 300 | 16 | 0.002842 | 0 | 0.0021315 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0100 | 2012-02-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK ÇIKIŞI | 40958.6042 | 40958.6146 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0101 | 2012-02-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 40960.3368 | 40960.4132 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN OG İLETKENLERİ BAĞLANDI. | 350 | 16 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.00086747 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0102 | 2012-02-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KIRCIUŞAĞI TR. | ÇIKIŞ 1 | 40961.5417 | 40961.5694 | 0:40 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI. | 10 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0103 | 2012-02-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ATAKÖY MERKEZ TR. | ÇIKIŞ 2 | 40962.6042 | 40962.8542 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 4.6335e-05 | 6 | Kahramanmaraş
EKN0104 | 2012-02-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ÇIRIKLAR TR. | ÇIKIŞ 3 | 40945.3542 | 40945.5 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | NÖTR DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ. | 20 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 4.6335e-05 | 3.5 | Kahramanmaraş
EKN0105 | 2012-02-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İBİŞDERESİ TR. | ÇIKIŞ 2 | 40966.5 | 40966.7361 | 5:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 0.00026257 | 0 | 4.6335e-05 | 5.6667 | Kahramanmaraş
EKN0106 | 2012-02-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | ALTINYAPRAK | 40967.4375 | 40967.441 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | YERİNDEN ÇIKMIŞ OLAN VHD İZALATÖR YERİNE TAKILDI. | 1637 | 5 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0107 | 2012-02-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KEBELİ TR. | ÇIKIŞ 2 | 40967.75 | 40967.8576 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Kahramanmaraş
EKN0108 | 2012-02-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | ALTINYAPRAK | 40968.4375 | 40968.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0109 | 2012-02-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40968.5833 | 40968.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 500 | 1 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00102 | 2012-02-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SİTE BİNA | NIZAMIYE TARAFI | 40910.3125 | 40910.3438 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGT SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00103 | 2012-02-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TURK BAGLARI 2 NOLU | TRAFO | 40910.4861 | 40910.5069 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ATIGI | 16 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00104 | 2012-02-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AGLICA KOYU | CAMI TARAFI | 40941.4583 | 40941.5694 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KOPUĞU | 17 |  | 0 | 0.00012356 | 0 | 4.6335e-05 | 2.6667 | Kahramanmaraş
ELB00105 | 2012-02-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GOKCEK CAMI TR | AŞAĞI TARAF | 40941.4722 | 40941.7778 | 7:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KOPUĞU | 15 |  | 0 | 0.00033979 | 0 | 4.6335e-05 | 7.3333 | Kahramanmaraş
ELB00106 | 2012-02-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETMENLER TR | OKUL TARAFI | 40941.6979 | 40941.7153 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGT SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB00107 | 2012-02-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CELA BINA | KARDESLER TARAFI | 40942.3333 | 40942.3854 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXDAN AG ATIGI | 5 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB00108 | 2012-02-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | CEM EVI TR | CEM EVI TARAFI | 40942.375 | 40942.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGT SİGORTA ATIĞI | 13 |  | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
ELB00109 | 2012-02-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 5-6-8 | DOĞAN TM | FİDER 5-6-8 | 40942.3868 | 40942.4861 | 2:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM SİSTEMDEN DOLAYI YÜK ATTI | BİLİNMİYOR |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.3833 | Kahramanmaraş
ELB00110 | 2012-02-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | 40942.3868 | 40942.4896 | 2:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM SİSTEMDEN DOLAYI YÜK ATTI | BİLİNMİYOR |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.4667 | Kahramanmaraş
ELB00111 | 2012-02-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AYGAZ BİNA | ÇOĞULHAN YOLÇATI ÇIKIŞI | 40942.4861 | 40942.5104 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM SİSTEMDEN DOLAYI YÜK ATTI | BİLİNMİYOR |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00112 | 2012-02-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | 40942.3868 | 40942.4896 | 2:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM SİSTEMDEN DOLAYI YÜK ATTI | BİLİNMİYOR |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.4667 | Kahramanmaraş
ELB00113 | 2012-02-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 40942.3868 | 40942.5104 | 2:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÖZEL TRAFODAN KAYNAKLAMAN ARIZA | 200 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.9667 | Kahramanmaraş
ELB00114 | 2012-02-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASAN USAGI GIRIS TR | TRAFO | 40942.6597 | 40942.7431 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 38 |  | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
ELB00115 | 2012-02-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | INCECIK KOYU GIRIS TR | AŞAĞI TARAF | 40942.6771 | 40942.6979 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TEL KOPUGU ONARILDI | 34 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00116 | 2012-02-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SİTE BİNA | GÜVENLİK CAD | 40943.2812 | 40943.3021 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGT SİGORTA ATIĞI | BİLİNMİYOR |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00117 | 2012-02-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KARŞISI TR | TRAFO | 40943.309 | 40943.3229 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 65 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00118 | 2012-02-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KARAYOLLARI TR | OKUL TARAFI | 40943.7778 | 40943.8056 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGT SİGORTA ATIĞI | BİLİNMİYOR |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00119 | 2012-02-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CUMHURİYET TR | SEVİNHİLL TARAFI | 40944.625 | 40944.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXDAN AG ATIGI | 2 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00120 | 2012-02-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TAHİROĞLU TR | CEZA EVİ TARAFI | 40946.5625 | 40946.625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | YÜK DENGELEMİ YAPILDI | 35 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB00121 | 2012-02-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40947.0472 | 40947.0479 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | BİLİNMİYOR |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00122 | 2012-02-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | DOĞAN KAS. ÇIKIŞI | 40947.0556 | 40947.1042 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN KÖYDE XLP PATLAĞI | 700 |  | 0.0041446 | 0 | 0.0035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB00123 | 2012-02-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | YENİ CAMİİ TR | TRAFO | 40947.0556 | 40947.5417 | 11:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN KÖYDE XLP PATLAĞI 1 TRAFO ENERJİSİZ KALDI | 70 |  | 0.0041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 11.6667 | Kahramanmaraş
ELB00124 | 2012-02-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40947.425 | 40947.434 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TELEKOM BİNADA PARAFUDUR PATLAĞI | BİLİNMİYOR |  | 0.0051985 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
ELB00125 | 2012-02-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 40947.3889 | 40947.3993 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | İŞLETMEDEN BÜLENT POTUK AŞTI | 214 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00126 | 2012-02-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TÜRK BAĞLATI 2 NOLU TR | YUKARI TARAFI | 40948.6458 | 40948.6708 | 0:36 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGT SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 5.7523e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.6 | Kahramanmaraş
ELB00127 | 2012-02-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRKVEREN YENİ TR | OKUL TARAFI | 40948.3333 | 40948.3646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGT SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00128 | 2012-02-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | YAPRAKLI KÖYÜ | TRAFO | 40948.5729 | 40948.6042 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 90 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00129 | 2012-02-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40949.2465 | 40949.2486 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | BİLİNMİYOR |  | 0.0011997 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB00130 | 2012-02-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AKBAŞ SON TR | TRAFO | 40949.3333 | 40949.3819 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KİLİT KIRILIP AYRICI AÇILMIŞ | 100 |  | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB00131 | 2012-02-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AKSAKAL TR | TRAFO | 40949.4583 | 40949.7465 | 6:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ATIGI | 43 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0.00014458 | 6.9167 | Kahramanmaraş
ELB00132 | 2012-02-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BAĞLARBAŞI TR | HÜYÜK TARAFI | 40949.6528 | 40949.7292 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGT SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0.00017577 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB00133 | 2012-02-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | REDEM EVLERİ TR | EMEK SİTESİ TARAFI | 40949.375 | 40949.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KOPUĞU | 60 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00134 | 2012-02-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40949.2465 | 40949.2486 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | BİLİNMİYOR |  | 0.0011997 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB00135 | 2012-02-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Doğankonak) | EALEMBEY KÖY İÇİ TR | ÇARŞI TARAFI | 40949.6528 | 40949.7292 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGT SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB00136 | 2012-02-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 5-6-8 | DOĞAN TM | FİDER 5-6-8 | 40949.7465 | 40949.7632 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM SİSTEMDEN DOLAYI YÜK ATTI | BİLİNMİYOR |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
ELB00137 | 2012-02-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 1-2-3-5-6-7-8-9-11 | DOĞAN TM | FİDER 1-2-3-5-6-7-8-9-11 | 40950.3979 | 40950.4507 | 1:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM SİSTEMDEN DOLAYI YÜK ATTI | BİLİNMİYOR |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.2667 | Kahramanmaraş
ELB00138 | 2012-02-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HACIHASANLI KUYUCAK TR | TRAFO | 40950.6875 | 40950.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00139 | 2012-02-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HÖPLEK NONOBLOK | ELMALI ÇIKIŞI | 40950.3576 | 40950.7118 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HÖPLEK MONOBLAKTAN ELMALI ÇIKIŞININ XLP KABLOSU PATLAMIŞ | 250 |  | 0.024157 | 0 | 0.002842 | 0 | 8.5 | Kahramanmaraş
ELB00140 | 2012-02-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | FERHATPINARI | ELMALI ÇIKIŞI | 40951.3576 | 40951.7118 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HÖPLEK MONOBLAKTAN ELMALI ÇIKIŞININ XLP KABLOSU PATLAMIŞ | 251 |  | 0.010197 | 0 | 0.0011997 | 0 | 8.5 | Kahramanmaraş
ELB00142 | 2012-02-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEÖREN | TRAFO | 40953.6389 | 40953.7361 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 188 |  | 0.0024868 | 0 | 0.0010658 | 0 | 2.3333 | Kahramanmaraş
ELB00143 | 2012-02-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 40953.3778 | 40953.3847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İÇME SUYU BORÇTAN DOLAYI KESİLDİ | 585 |  | 0.00023684 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00144 | 2012-02-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 40953.6549 | 40953.675 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İÇME SUYU TEKRAR BAĞLANDI | 585 |  | 0.00068683 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
ELB00145 | 2012-02-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KABAKLAR BİNA | TELEKOM ÇIKIŞI | 40954.5 | 40954.5021 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 3 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İÇME SUYU TEKRAR BAĞLANDI | 1000 |  | 5.9983e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB00146 | 2012-02-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 40955.2611 | 40955.3007 | 0:57 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1240 |  | 0.003419 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.95 | Kahramanmaraş
ELB00147 | 2012-02-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | DOĞAN TM | DOĞAN TM | TRAFO | 40955.3056 | 40955.3222 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | BİLİNMİYOR |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
ELB00148 | 2012-02-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | HASAN KÖY MONOBLOK | HASAN KÖY ÇIKIŞI | 40955.3403 | 40955.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 60 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00149 | 2012-02-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜPLÜCE YENİ TR | KÖY TARAFI | 40958.4583 | 40958.8229 | 8:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOL ÇIKIŞ KLEMENSİ DEĞİŞTİRİLDİ | 3 |  | 0 | 0.00040543 | 0 | 4.6335e-05 | 8.75 | Kahramanmaraş
ELB00150 | 2012-02-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MEZARLIK YANI TR | TRAFO | 40958.7917 | 40958.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 60 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00151 | 2012-02-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜK YAPALAK ÇIIŞI | 40959.5174 | 40959.5556 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 760 |  | 0.0035821 | 0 | 0.0039078 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00152 | 2012-02-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜK YAPALAK ÇIIŞI | 40959.5174 | 40959.5556 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00043373 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00153 | 2012-02-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | İNCECİK KÖYÜ | 40959.6667 | 40959.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00154 | 2012-02-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | CEREN PETROL TARAFI | 40959.6667 | 40959.691 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00155 | 2012-02-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KARAELBİSTAN CUMHURİYET TR | AFŞİN TARAFI | 40960.3472 | 40960.375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | NÖTR İLETKENİ KOPMASI | 25 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00156 | 2012-02-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CELA GARAJI BİNA | KARDEŞLER TARAFI | 40960.8333 | 40960.8542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00157 | 2012-02-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AKBAŞ 2 NOLU TR | TRAFO | 40960.875 | 40960.8958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTA ATIĞI | 110 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00158 | 2012-02-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CANDARGAZI MONO BLOK | ULUCAMİİ TARAFI | 40961.5 | 40961.5208 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00159 | 2012-02-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KÖPRÜ BAŞI TR | BEREKET PASTANESİ TARAFI | 40961.7083 | 40961.7257 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | BAXTAN AG SİGORTA ATIĞI | 4 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB00161 | 2012-02-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CANDARGAZI MONO BLOK | SAFRAN TARAFI | 40962.6806 | 40962.7049 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | AG SİGORTA ATIĞI | 15 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00162 | 2012-02-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK KÖYÜ | KÖY İÇİ TR | 40963.5556 | 40963.5938 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00163 | 2012-02-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 40963.5139 | 40963.5208 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 761 |  | 0.0006513 | 0 | 0.0039078 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00164 | 2012-02-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 40963.5139 | 40963.5208 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 202 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00165 | 2012-02-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CUMHURİYET İLKÖĞRETİM TR | SEVİNHİL TARAFI | 40964.5833 | 40964.5938 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXTAN AG ATIĞI | 20 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00166 | 2012-02-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | HALK TAKSİ | SARAY ÇİFTLİĞİ TARAFI | 40964.625 | 40964.6354 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXTAN AG ATIĞI | 10 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00167 | 2012-02-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | BELEDİYE TR | SAĞLIK OCAĞI TARAFI | 40964.5417 | 40964.5938 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB00168 | 2012-02-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | YAPALAK DURAĞI KARŞISI TR | YAĞMUR MODA TARAFI | 40965.6979 | 40965.7153 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXTAN AG ATIĞI | 10 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB00169 | 2012-02-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KARAMAĞRA KÖYÜ | OKUL TARAFI | 40966.4583 | 40966.4861 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00170 | 2012-02-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İĞDE BELEDİYE TR | CAMİ TARAFI | 40966.5417 | 40966.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 45 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00171 | 2012-02-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CELA GARAJI BİNA | TÜPCÜ TARAFI | 40966.5833 | 40966.5972 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00172 | 2012-02-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | BÜYÜK YAPALAK İNCECİK YOLU TR | AŞAĞI TARAF | 40966.6667 | 40966.7188 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG HAT KOPUĞU | 25 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB00173 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 40967.5139 | 40967.5278 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1800 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00174 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 40967.5694 | 40967.5799 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1800 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00175 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MEHMET AKİF ERSOY | KIRMIZI BEYAZ TARAFI | 40967.7292 | 40967.75 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00176 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DEMİRCİLİK B,İNA | DEMİRCİLİK ÇIKIŞI | 40967.75 | 40967.7917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 520 |  | 0.0017763 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00177 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DEMİRCİLİK B,İNA | DEMİRCİLİK ÇIKIŞI | 40967.75 | 40967.7917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 521 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00178 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 40967.5139 | 40967.5278 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1800 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00179 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 40967.5556 | 40967.5833 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1800 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00180 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 40967.7431 | 40967.7812 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1800 |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00181 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 40967.7208 | 40967.7368 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0040594 | 0 | 0.01059 | 0.38333 | Kahramanmaraş
ELB00182 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 40967.7951 | 40967.8056 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00183 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 40967.8125 | 40967.8507 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1800 |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00184 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 40967.8507 | 40967.8653 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.01059 | 0.35 | Kahramanmaraş
ELB00185 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 40967.8653 | 40967.9181 | 1:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1800 |  | 0 | 0.0026828 | 0 | 0.002118 | 1.2667 | Kahramanmaraş
ELB00186 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 40967.925 | 40967.9264 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.01059 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00188 | 2012-02-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLO0K | 477 DOĞAN TMDEN GELİŞ | 40967.7604 | 40967.7986 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 0 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | 477 CAMPER ÇIKMASI GÖZ GURUBUNDAN RİNGTEN BESLENDŞİ | 2000 |  | 0.0010997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00189 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLO0K | 477 DOĞAN TMDEN GELİŞ | 40967.7604 | 40967.7986 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | 478 CAMPER ÇIKMASI GÖZ GURUBUNDAN RİNGTEN BESLENDŞİ | 250 |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00190 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 40968.4722 | 40968.4743 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | BİLİNMİYOR |  | 0.00059983 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB00191 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 40968.4792 | 40968.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 58 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0.0029991 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00192 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 40968.5139 | 40968.75 | 5:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.013108 | 0 | 0.0023133 | 5.6667 | Kahramanmaraş
ELB00194 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TRT ÇIKIŞI | 40968.5139 | 40968.5417 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 70 |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00072289 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00195 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 40968.5139 | 40968.7222 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 183 |  | 0 | 0.0036145 | 0 | 0.00072289 | 5 | Kahramanmaraş
ELB00196 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CUMHURİYER İLKOKULU TR | SINAV ARKASI | 40968.6562 | 40968.6632 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BAXTAN AG ATIĞI | 10 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00197 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CUMHURİYET TR | AŞAĞI TARAF | 40968.6562 | 40968.6771 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00198 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SEKİLİ TR | VERİCİ TARAFI | 40968.6875 | 40968.75 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | CAMPER KOPUĞU | 30 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB00199 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ESENTEPĞE İLKÖĞRETİM TR | YUKARI TARAFI | 40968.7083 | 40968.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | CAMPER KOPUĞU | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00200 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AKAT TR | NARİN MARKET TARAFI | 40968.7292 | 40968.7639 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 45 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB00201 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ERTENLER TR | KILIÇ MARKET TARAFI | 40968.7361 | 40968.7708 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB00202 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ERTENLER TR | KOMPAK ATIĞI | 40968.9271 | 40968.9375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00203 | 2012-02-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KAYNARCA 3 NOLU BİNA | KIRMIZI BEYAZ TARAF | 40968.934 | 40968.9583 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | CAMPER KOPUĞU | 10 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0025 | 2012-02-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 40940.9201 | 40940.9208 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0026 | 2012-02-05 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARAMAGRA | 1 NOLU | 40944.3785 | 40944.4132 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SİGORTA ATIK | 6 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
NUR0027 | 2012-02-05 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MEKEZ | 40944.5556 | 40944.5563 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0028 | 2012-02-05 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MEKEZ | 40944.5729 | 40944.5736 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0029 | 2012-02-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR ESKİ | 2 NOLU | 40949.3896 | 40949.3993 | 0:14 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SİGORTA ATIK | 15 |  | 2.237e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
NUR0030 | 2012-02-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40949.559 | 40949.566 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | GRUP AÇTI | 3646 | 19 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0031 | 2012-02-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 40950.4062 | 40950.4549 | 1:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | fifer 7 yuk tevzinden açtı | 4566 | 23 | 0.0041988 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
NUR0031 | 2012-02-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 40950.4062 | 40950.4549 | 1:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | fifer 7 yuk tevzinden açtı | 206 | 6 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Kahramanmaraş
NUR0032 | 2012-02-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | S ALİLER PTT | OKUL | 40955.5563 | 40955.566 | 0:14 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş YARIYA DÜŞMÜŞ | 58 |  | 4.474e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
NUR0033 | 2012-02-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR Y MAH ESKİ | 3 NOLU | 40955.9549 | 40955.9688 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SİGORTA ATIK | 25 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0034 | 2012-02-20 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR YENİ | EMİN K | 40959.4653 | 40959.4792 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER DOLAŞIK | 31 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0035 | 2012-02-21 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | UMUTLU | 1 VE 2 NOLU | 40960.4201 | 40960.4688 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş YARIYA DÜŞMÜŞ | 9 |  | 0 | 0.00010812 | 0 | 9.267e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
NUR0036 | 2012-02-27 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ZİLLİHAN | 1 VE 2 NOLU | 40966.4132 | 40966.4271 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş YARIYA DÜŞMÜŞ | 19 |  | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0037 | 2012-02-27 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 40966.7951 | 40966.7958 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇTI | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
PAZ0082 | 2012-02-13 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) |  |  | 40952.0007 | 40952.0194 | 0:27 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TOTAL HAT BAŞINDA SİGORTA DEĞİŞİMİ |  |  | 0.0021594 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
PAZ0752 | 2012-02-03 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 40942.4583 | 40942.4688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0753 | 2012-02-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40942.4653 | 40942.5 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0017349 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0754 | 2012-02-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40942.5486 | 40942.5729 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0017349 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ0755 | 2012-02-04 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 40943.4965 | 40943.5069 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0756 | 2012-02-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40944.4653 | 40944.5833 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YUMAKLICERİT İÇME SUYUNDAN GELEN ARIZA | 1077 |  | 0 | 0.0049157 | 0 | 0.0017349 | 2.8333 | Kahramanmaraş
PAZ0757 | 2012-02-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40944.625 | 40944.7396 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YUMAKLICERİT İÇME SUYUNDAN GELEN ARIZA | 1077 |  | 0 | 0.0047711 | 0 | 0.0017349 | 2.75 | Kahramanmaraş
PAZ0758 | 2012-02-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40945.3993 | 40945.441 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YUMAKLICERİT İÇME SUYUNDAN GELEN ARIZA | 1077 |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0017349 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ0759 | 2012-02-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40945.4479 | 40945.5833 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR PATLAĞI | 1077 |  | 0 | 0.0056386 | 0 | 0.0017349 | 3.25 | Kahramanmaraş
PAZ0760 | 2012-02-06 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40945.5312 | 40945.5486 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0761 | 2012-02-07 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40946.3979 | 40946.4167 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1193 |  | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.002118 | 0.45 | Kahramanmaraş
PAZ0762 | 2012-02-07 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 40946.6215 | 40946.6319 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI | 2774 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0763 | 2012-02-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 40946.7153 | 40946.7243 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4200 |  | 0.00025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ0764 | 2012-02-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 40946.7257 | 40946.7604 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0011566 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0765 | 2012-02-07 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40946.7639 | 40946.7826 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0038123 | 0 | 0.0084719 | 0.45 | Kahramanmaraş
PAZ0766 | 2012-02-08 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DSİ GRUBU | 40947.566 | 40947.5729 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0767 | 2012-02-09 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40948.5868 | 40948.6028 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0032475 | 0 | 0.0084719 | 0.38333 | Kahramanmaraş
PAZ0768 | 2012-02-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 40949.1146 | 40949.7382 | 14:58 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 14.9667 | Kahramanmaraş
PAZ0769 | 2012-02-10 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) |  |  | 40949.5986 | 40949.7382 | 3:21 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 3.35 | Kahramanmaraş
PAZ0770 | 2012-02-11 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40950.3403 | 40950.3639 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1193 |  | 0 | 0.0012002 | 0 | 0.002118 | 0.56667 | Kahramanmaraş
PAZ0771 | 2012-02-12 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 40951.5347 | 40951.6424 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | PARAFUDR MONTAJI | 2450 |  | 0.0092973 | 0 | 0.003599 | 0 | 2.5833 | Kahramanmaraş
PAZ0772 | 2012-02-12 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DSİ GRUBU | 40951.3646 | 40951.4931 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  |  | PARAFUDR MONTAJI | 1235 |  | 0.0036989 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.0833 | Kahramanmaraş
PAZ0773 | 2012-02-12 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40951.6104 | 40951.6208 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0774 | 2012-02-12 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) |  |  | 40951.2639 | 40951.9792 | 17:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | OTPRODÜKTÖR FİDER DONATILMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 17.1667 | Kahramanmaraş
PAZ0775 | 2012-02-12 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) |  |  | 40951.625 | 40951.684 | 1:25 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | GÜVENLİK AÇISINDAN |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
PAZ0776 | 2012-02-13 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 40952.3819 | 40952.6146 | 5:35 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 13 |  | İmar Al. İçi |  |  | PARAFUDR MONTAJI | 817 |  | 0.025786 | 0 | 0.0046183 | 0 | 5.5833 | Kahramanmaraş
PAZ0777 | 2012-02-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40953.3264 | 40953.3611 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0017349 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0778 | 2012-02-15 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KAYMAKAMLIK MONOBLOK | PARK İSTASYON ÇIKIŞI | 40954.5 | 40954.5417 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. İçi |  | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDR DEĞİŞİMİ | 250 |  | 0.0010658 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ0779 | 2012-02-15 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 40954.8125 | 40954.816 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 7 |  | İmar Al. Dışı |  |  | TÜRKOĞLU EKİBİ ARIZASINDAN DOLAYI | 1376 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.001012 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ0780 | 2012-02-17 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40956.4062 | 40956.4472 | 0:59 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0083307 | 0 | 0.0084719 | 0.98333 | Kahramanmaraş
PAZ0781 | 2012-02-17 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40956.4514 | 40956.4583 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0782 | 2012-02-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40956.4583 | 40956.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ0783 | 2012-02-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | MODERNKENT ÇIKIŞI | 40956.2951 | 40956.3542 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI | 600 |  | 0.0016995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
PAZ0784 | 2012-02-19 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 40958.4583 | 40958.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI | 2774 |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Kahramanmaraş
PAZ0785 | 2012-02-20 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40959.4896 | 40959.5139 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0084719 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ0786 | 2012-02-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40959.7014 | 40959.7188 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0787 | 2012-02-22 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40961.2847 | 40961.2972 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1193 |  | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.002118 | 0.3 | Kahramanmaraş
PAZ0788 | 2012-02-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40962.6736 | 40962.684 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0789 | 2012-02-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40965.4688 | 40965.4792 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0790 | 2012-02-27 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40966.3854 | 40966.3958 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1193 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0791 | 2012-02-27 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 40966.6181 | 40966.6215 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2450 |  | 0.00029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ0792 | 2012-02-28 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40967.2986 | 40967.5938 | 7:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREK KIRILMASI | 1193 |  | 0 | 0.015002 | 0 | 0.002118 | 7.0833 | Kahramanmaraş
PAZ0793 | 2012-02-28 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40967.7292 | 40967.8056 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMASI | 1193 |  | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Kahramanmaraş
PAZ0794 | 2012-02-28 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 40967.5 | 40967.5104 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0795 | 2012-02-28 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 40967.6833 | 40967.7118 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 611 |  | 0 | 0.00079036 | 0 | 0.0011566 | 0.68333 | Kahramanmaraş
PAZ0796 | 2012-02-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40968.4444 | 40968.4549 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0797 | 2012-02-29 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40968.4688 | 40968.5 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1193 |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ0798 | 2012-02-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40968.8056 | 40968.8576 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Kahramanmaraş
PAZ0799 | 2012-02-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | MODERNKENT ÇIKIŞI | 40968.8049 | 40968.8431 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 600 |  | 0.0010997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
PAZ0800 | 2012-02-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40968.8056 | 40968.875 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0017349 | 1.6667 | Kahramanmaraş
PAZ0801 | 2012-02-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 40968.8056 | 40968.8986 | 2:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 457 |  | 0 | 0.0032289 | 0 | 0.0014458 | 2.2333 | Kahramanmaraş
PAZ0802 | 2012-02-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 40968.866 | 40968.9097 | 1:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.0012145 | 0 | 0.0011566 | 1.05 | Kahramanmaraş
PAZ0803 | 2012-02-29 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 40968.8194 | 40968.8333 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2450 |  | 0.0011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0804 | 2012-02-29 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 40968.875 | 40968.9201 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | NARLI TM ÖNÜNDE OG İLETKENLERE GELEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 2450 |  | 0.0038989 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
TUR0833 | 2012-02-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | KIRMAKAYA ÇIKIŞI | 19:14 | 19:55 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.68333 | Kahramanmaraş
TUR0829 | 2012-02-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | GÜÇSAN ÇIKIŞI | 8:00 | 9:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0830 | 2012-02-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-18(Nazar) | KILILI T.M | FİDER 18 | 6:01 | 17:05 | 11:04 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 11.0667 | Kahramanmaraş
TUR0831 | 2012-02-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILILI 1 FİDER 17 | İLHANLAR ÇIKIŞI | 12:00 | 14:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
TUR0837 | 2012-02-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI T.M | K.MARAŞ 1 | 11:22 | 12:02 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0838 | 2012-02-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI T.M | TÜRKOĞLU FİDER 2 | 11:22 | 12:02 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0063981 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0839 | 2012-02-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI T.M | KILILI 2 FİDER 3 | 11:22 | 12:02 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0848 | 2012-02-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KILILI T.M | AKSU 1 FİDER 15 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | BAKIM ONARIM | MÜCBİR SEBEPLER | ANALİZÖR ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.75 | Kahramanmaraş
TUR0849 | 2012-02-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI T.M | K.MARAŞ 1 | 13:30 | 14:45 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | BAKIM ONARIM | MÜCBİR SEBEPLER | ANALİZÖR ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.25 | Kahramanmaraş
TUR0850 | 2012-02-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI T.M | KILILI 2 FİDER 3 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 |  |  | İmar Al. İçi | BAKIM ONARIM | MÜCBİR SEBEPLER | ANALİZÖR ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.003599 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
TUR0851 | 2012-02-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI T.M | TÜRKOĞLU FİDER 2 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 |  |  | İmar Al. İçi | BAKIM ONARIM | MÜCBİR SEBEPLER | ANALİZÖR ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
TUR0852 | 2012-02-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI T.M | KILILI 1 FİDER 17 | 14:15 | 15:10 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 |  |  | İmar Al. İçi | BAKIM ONARIM | MÜCBİR SEBEPLER | ANALİZÖR ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0010997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
TUR0853 | 2012-02-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-18(Nazar) | KILILI T.M | FİDER 18 | 14:15 | 15:10 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. İçi | BAKIM ONARIM | MÜCBİR SEBEPLER | ANALİZÖR ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
TUR0854 | 2012-02-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | KILILI T.M | AKSU 2 FİDER 16 | 14:15 | 15:10 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | BAKIM ONARIM | MÜCBİR SEBEPLER | ANALİZÖR ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.91667 | Kahramanmaraş
TUR0835 | 2012-02-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KIRMAKAYA KÖK BİNASI | YOLDERESİ ÇIKIŞI | 8:00 | 11:00 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 3 | Kahramanmaraş
GOK001 | 2012-02-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40940.6333 | 40940.7222 | 2:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0045183 | 0 | 0.002118 | 2.1333 | Kahramanmaraş
GOK002 | 2012-02-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40940.7215 | 40940.7424 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 1 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK003 | 2012-02-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40941.4785 | 40941.4986 | 0:29 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(Gücük yeni tr) | 1 | 1 | 0 | 6.9879e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.48333 | Kahramanmaraş
GOK004 | 2012-02-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40942.5764 | 40942.5972 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AG arıza giderildi(Bozhüyük ksb.) | 150 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK005 | 2012-02-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40943.6917 | 40943.7069 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | AG arıza giderildi(Tepebaşı mah./Göksun) | 1 | 1 | 0.00013026 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
GOK006 | 2012-02-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40944.4778 | 40944.4875 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.0063539 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK007 | 2012-02-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40944.5903 | 40944.5972 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Yiricek yeni tr de abone arızası | 166 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK008 | 2012-02-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40945.6014 | 40945.6326 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ericek kurtuluş tr | 197 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK009 | 2012-02-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40946.4861 | 40946.4965 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZA GİDERİLDİ | 3997 | 62 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.012708 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK010 | 2012-02-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40946.5312 | 40946.5799 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KIRILMASI | 8 | 1 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.0011566 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK011 | 2012-02-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40947.4062 | 40947.459 | 1:16 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Kırık izolatör değiştirildi.(D.dere) | 4 | 1 | 0 | 0.00018313 | 0 | 0.00014458 | 1.2667 | Kahramanmaraş
GOK012 | 2012-02-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40948.5535 | 40948.5861 | 0:47 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AG travers değiştirildi(Elmalı tr) | 30 | 1 | 0 | 0.00011325 | 0 | 0.00014458 | 0.78333 | Kahramanmaraş
GOK013 | 2012-02-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40949.2951 | 40949.3215 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0013414 | 0 | 0.002118 | 0.63333 | Kahramanmaraş
GOK014 | 2012-02-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40949.4 | 40949.4521 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Kahramanmaraş
GOK015 | 2012-02-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40949.4792 | 40949.4896 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Nh sigorta ikmali yapıldı(D.dere) | 214 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK016 | 2012-02-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40950.6042 | 40950.6382 | 0:49 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(Fındıklıkoyak tr) | 197 | 1 | 0 | 0.00011807 | 0 | 0.00014458 | 0.81667 | Kahramanmaraş
GOK017 | 2012-02-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40951.4917 | 40951.5097 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.0027534 | 0 | 0.0063539 | 0.43333 | Kahramanmaraş
GOK018 | 2012-02-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40951.6326 | 40951.6403 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İnkita camper bağlama | 3 | 3 | 0 | 7.9518e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.18333 | Kahramanmaraş
GOK019 | 2012-02-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40952.4278 | 40952.4472 | 0:28 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kırığı(A.çiftliği) | 125 | 1 | 0 | 6.747e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.46667 | Kahramanmaraş
GOK020 | 2012-02-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40953.3972 | 40953.4174 | 0:29 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşık açıldı(Gücük yukarı tr) | 115 | 1 | 0 | 6.9879e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.48333 | Kahramanmaraş
GOK021 | 2012-02-15 | Göksun | GÖKSUN TM |  | Tüm fiderler |  | 40954.2965 | 40954.3229 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 192 |  | İmar Al. Dışı |  |  | TM Analizör değişimi |  | 264 | 0 | 0.0080483 | 0 | 0.012708 | 0.63333 | Kahramanmaraş
GOK022 | 2012-02-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40954.4139 | 40954.4625 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı(Kızılöz tr) | 110 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK023 | 2012-02-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40955.625 | 40955.6354 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | abone arızası(hacimirza) | 105 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK024 | 2012-02-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40956.5944 | 40956.5965 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TMŞ kaldırıldı(Mehmetbey tr) | 118 | 1 | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK025 | 2012-02-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40957.3403 | 40957.3924 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İnkita camper bağlama | 3 | 3 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Kahramanmaraş
GOK026 | 2012-02-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40958.6076 | 40958.625 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşık açıldı(Kaleboynu tr) | 175 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK027 | 2012-02-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40959.3431 | 40959.3451 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.0063539 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK028 | 2012-02-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40959.5576 | 40959.5604 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.012708 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK029 | 2012-02-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40960.5556 | 40960.5694 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Camper bağlama(METEM Kök 12 numara) | 1 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK030 | 2012-02-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40962.4938 | 40962.5139 | 0:29 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(Yeniyapan tr) | 193 | 1 | 0 | 6.9879e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.48333 | Kahramanmaraş
GOK031 | 2012-02-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40963.4236 | 40963.434 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sokak sayaç değişimi(Bozhüyük ksb yavuz selim mah) | 111 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK032 | 2012-02-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40964.475 | 40964.4861 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4081 | 19 | 0.00095972 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
GOK033 | 2012-02-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40964.9465 | 40964.9479 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4081 | 19 | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK034 | 2012-02-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40964.9653 | 40964.975 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4251 | 21 | 0.0016795 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK035 | 2012-02-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40964.9479 | 40965.0139 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4081 | 19 | 0 | 0.01006 | 0 | 0.0063539 | 1.5833 | Kahramanmaraş
GOK036 | 2012-02-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40965.4375 | 40965.5 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  |  | Parafudr bağlantısı (Taşoluk Ahmetçik tr) | 37 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK037 | 2012-02-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40966.434 | 40966.4368 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4251 | 21 | 0.00047986 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK038 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40967.6472 | 40967.6632 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sokak sayaç değişimi(D.dere ksb güller mah) | 100 | 1 | 0 | 5.5422e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.38333 | Kahramanmaraş
GOK039 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40967.2708 | 40967.3201 | 1:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0025063 | 0 | 0.002118 | 1.1833 | Kahramanmaraş
GOK040 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40967.3201 | 40967.4104 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.002118 | 2.1667 | Kahramanmaraş
GOK041 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40967.4208 | 40967.4903 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.002118 | 1.6667 | Kahramanmaraş
GOK042 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40967.5118 | 40967.7014 | 4:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0096367 | 0 | 0.002118 | 4.55 | Kahramanmaraş
GOK043 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40967.7194 | 40967.7847 | 1:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0033181 | 0 | 0.002118 | 1.5667 | Kahramanmaraş
GOK045 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40967.3944 | 40967.4424 | 1:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.0041388 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.15 | Kahramanmaraş
GOK046 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40967.9688 | 40968.0167 | 1:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.0041388 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.15 | Kahramanmaraş
GOK047 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40967.7944 | 40967.8792 | 2:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00088193 | 0 | 0.00043373 | 2.0333 | Kahramanmaraş
GOK048 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40967.9792 | 40967.9903 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.0063539 | 0.26667 | Kahramanmaraş
GOK049 | 2012-02-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40967.9972 | 40967.9986 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.012708 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK052 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40968.8069 | 40968.8986 | 2:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00095422 | 0 | 0.00043373 | 2.2 | Kahramanmaraş
GOK053 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40968.0167 | 40968.059 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4081 | 19 | 0.0036589 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.0167 | Kahramanmaraş
GOK054 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40968.059 | 40968.0889 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4081 | 19 | 0.0025793 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
GOK055 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40968.0889 | 40968.1222 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4081 | 19 | 0.0028792 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.8 | Kahramanmaraş
GOK056 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40968.3694 | 40968.4722 | 2:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 4081 | 19 | 0.0088774 | 0 | 0.003599 | 0 | 2.4667 | Kahramanmaraş
GOK057 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40968.9903 | 40969.2514 | 6:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 2419 | 56 | 0 | 0.039818 | 0 | 0.0063539 | 6.2667 | Kahramanmaraş
GOK058 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40969.2514 | 40969.6597 | 9:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 2419 | 56 | 0 | 0.062268 | 0 | 0.0063539 | 9.8 | Kahramanmaraş
GOK059 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40968.3229 | 40968.3535 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | ARIZA BULMAK İÇİN TERSTEN BESLENDİ | 4251 | 21 | 0.0052785 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.73333 | Kahramanmaraş
GOK060 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40968.3243 | 40968.6576 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.016944 | 0 | 0.002118 | 8 | Kahramanmaraş
GOK061 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40968.7493 | 40968.7778 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0086837 | 0 | 0.012708 | 0.68333 | Kahramanmaraş
GOK062 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40968.4042 | 40968.4708 | 1:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA BUZ YÜKÜ TEMİZLEME | 2770 | 48 | 0 | 0.010166 | 0 | 0.0063539 | 1.6 | Kahramanmaraş
GOK063 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40968.7153 | 40968.7458 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA BUZ YÜKÜ TEMİZLEME | 3 | 3 | 0 | 0.00031807 | 0 | 0.00043373 | 0.73333 | Kahramanmaraş
GOK064 | 2012-02-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40968.9521 | 40968.9681 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA SİGORTA SARMA | 3 | 3 | 0 | 0.00016626 | 0 | 0.00043373 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AND001 | 2012-02-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40940.6576 | 40940.6667 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AND002 | 2012-02-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40940.7882 | 40940.816 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND003 | 2012-02-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40941.3854 | 40941.4264 | 0:59 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(kıyıkçı tr 2) | 116 | 1 | 0 | 0.00014217 | 0 | 0.00014458 | 0.98333 | Kahramanmaraş
AND004 | 2012-02-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40941.4132 | 40941.441 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(torlar tr ) | 273 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND005 | 2012-02-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40942.5326 | 40942.5771 | 1:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG arıza giderildi | 650 | 4 | 0.0015158 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.0667 | Kahramanmaraş
AND006 | 2012-02-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | Osmancık hatbaşı | 40942.7764 | 40942.791 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Arıza giderilip atan sigortalar değiştirildi | 135 | 3 | 0 | 0.00015181 | 0 | 0.00043373 | 0.35 | Kahramanmaraş
AND007 | 2012-02-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | Kesik hatbaşı | 40942.9236 | 40942.9451 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Travers DM+M | 120 | 2 | 0 | 0.0001494 | 0 | 0.00028916 | 0.51667 | Kahramanmaraş
AND008 | 2012-02-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40943.425 | 40943.4299 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşık açıldı(yeniköy tr) | 227 | 1 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND009 | 2012-02-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40943.6979 | 40943.7326 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | Sokak sistemi arızası giderildi(tr 3) | 164 | 1 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND010 | 2012-02-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40944.4208 | 40944.4458 | 0:36 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | 2 direk arası sokak fazı çekildi(Mehlepçik tr) | 33 | 1 | 0 | 8.6747e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.6 | Kahramanmaraş
AND011 | 2012-02-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40945.5799 | 40945.6021 | 0:32 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi | 0 | 0 | 0.00018947 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AND012 | 2012-02-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40945.7333 | 40945.7465 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Kopan camper bağlandı | 138 | 3 | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
AND013 | 2012-02-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | Kesik hatbaşı | 40945.8021 | 40945.8368 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Arıza giderilip atan sigortalar değiştirildi | 120 | 2 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND014 | 2012-02-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40946.4111 | 40946.4535 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 46 | 1 | 0 | 0.00014699 | 0 | 0.00014458 | 1.0167 | Kahramanmaraş
AND015 | 2012-02-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40946.5382 | 40946.5729 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşık açıldı(yfevziye tr) | 121 | 1 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND016 | 2012-02-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40947.4396 | 40947.4618 | 0:32 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AG ağaç direk DM+M(yeniköy tr) | 227 | 1 | 0 | 7.7108e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AND017 | 2012-02-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40947.7576 | 40947.7778 | 0:29 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası (Camuzluk tr) | 214 |  | 0 | 6.9879e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.48333 | Kahramanmaraş
AND018 | 2012-02-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40947.875 | 40947.9187 | 1:03 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşık açıldı(Yeşilyurt tr) | 472 | 1 | 0 | 0.00015181 | 0 | 0.00014458 | 1.05 | Kahramanmaraş
AND019 | 2012-02-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40948.3924 | 40948.4069 | 0:21 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | Sokak sistemi arızası giderildi(tr 6) | 154 | 1 | 0.00012434 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
AND020 | 2012-02-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40949.359 | 40949.4215 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND021 | 2012-02-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40949.7743 | 40949.8014 | 0:39 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(Osmancık ) |  | 1 | 0 | 9.3976e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.65 | Kahramanmaraş
AND022 | 2012-02-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40950.4896 | 40950.525 | 0:51 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(Çokak ) | 562 | 1 | 0 | 0.00012289 | 0 | 0.00014458 | 0.85 | Kahramanmaraş
AND023 | 2012-02-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40950.8007 | 40950.8076 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sokak devre arızası giderildi | 49 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND024 | 2012-02-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40950.8472 | 40950.8688 | 0:31 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Dijital röle değişimi(Akifiye mrk) | 732 | 1 | 0 | 7.4699e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.51667 | Kahramanmaraş
AND025 | 2012-02-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40951.5417 | 40951.6146 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 19 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA iletken ekleme | 3786 | 19 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.002118 | 1.75 | Kahramanmaraş
AND026 | 2012-02-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40951.7569 | 40951.7743 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası(Arıklar Kovukçınar) | 22 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND027 | 2012-02-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40952.4667 | 40952.4944 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG arıza giderildi | 34 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND028 | 2012-02-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40953.441 | 40953.4563 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG arıza giderildi | 45 | 1 | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND029 | 2012-02-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40953.5104 | 40953.5556 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND030 | 2012-02-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40954.3972 | 40954.4264 | 0:42 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası | 24 | 1 | 0 | 0.0001012 | 0 | 0.00014458 | 0.7 | Kahramanmaraş
AND031 | 2012-02-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40954.525 | 40954.5368 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | Abone arızası | 1 | 0 | 0 | 4.0964e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.28333 | Kahramanmaraş
AND032 | 2012-02-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40955.3896 | 40955.4201 | 0:44 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sokak sistem arızası giderildi(Altınyayla) | 261 | 1 | 0 | 0.00010602 | 0 | 0.00014458 | 0.73333 | Kahramanmaraş
AND033 | 2012-02-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40956.5472 | 40956.5764 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TM'ye enerji analizörü montajı yapıldı | 650 | 4 | 0 | 0.0011133 | 0 | 0.0015904 | 0.7 | Kahramanmaraş
AND034 | 2012-02-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40956.5472 | 40956.5764 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TM'ye enerji analizörü montajı yapıldı | 3672 | 13 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.002118 | 0.7 | Kahramanmaraş
AND035 | 2012-02-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40956.5472 | 40956.5764 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 156 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TM'ye enerji analizörü montajı yapıldı | 6931 | 156 | 0 | 0.010378 | 0 | 0.014826 | 0.7 | Kahramanmaraş
AND036 | 2012-02-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40956.5472 | 40956.5764 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TM'ye enerji analizörü montajı yapıldı | 3786 | 19 | 0.00083976 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.7 | Kahramanmaraş
AND037 | 2012-02-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40956.3431 | 40956.3472 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 13 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
AND038 | 2012-02-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40956.4375 | 40956.4424 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND039 | 2012-02-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40957.7431 | 40957.7465 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND040 | 2012-02-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40957.7736 | 40957.7882 | 0:21 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | 2 direk arası sokak fazı çekildi(Osmancık tr) |  | 1 | 0 | 5.0602e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.35 | Kahramanmaraş
AND041 | 2012-02-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40958.5139 | 40958.5174 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG arıza giderildi | 3672 | 13 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND042 | 2012-02-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40959.4271 | 40959.4549 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşık açıldı(Boynuyoğunlu tr) | 63 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND043 | 2012-02-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40959.4896 | 40959.5014 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AG travers montaj edildi(Gökahmetli) | 143 | 1 | 0 | 4.0964e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.28333 | Kahramanmaraş
AND044 | 2012-02-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40959.7194 | 40959.75 | 0:44 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kırığı(Gökgedik) | 185 | 1 | 0 | 0.00010602 | 0 | 0.00014458 | 0.73333 | Kahramanmaraş
AND045 | 2012-02-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40960.4139 | 40960.5035 | 2:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kırığı(Geben) | 711 | 1 | 0 | 0.00031084 | 0 | 0.00014458 | 2.15 | Kahramanmaraş
AND046 | 2012-02-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40961.4653 | 40961.5035 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Köklü hatbaşı | 152 | 3 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00043373 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND047 | 2012-02-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40961.7604 | 40961.7826 | 0:32 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası | 59 | 1 | 0.00018947 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AND048 | 2012-02-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40962.4375 | 40962.4736 | 0:52 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Kıyıkçı hatbaşı | 116 | 1 | 0 | 0.0001253 | 0 | 0.00014458 | 0.86667 | Kahramanmaraş
AND049 | 2012-02-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40962.5451 | 40962.5799 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Efirağızlı AG bakım | 267 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND050 | 2012-02-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40963.4132 | 40963.4417 | 0:41 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kırığı(Akgümüş tr) | 130 | 1 | 0 | 9.8795e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.68333 | Kahramanmaraş
AND051 | 2012-02-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40964.7153 | 40964.7438 | 0:41 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | Sokak sistemi arızası giderildi ve armatür takıldı | 97 | 1 | 0.00024276 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.68333 | Kahramanmaraş
AND052 | 2012-02-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40964.7812 | 40964.7847 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Düşen TMŞ kaldırıldı | 49 | 1 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND053 | 2012-02-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40965.4583 | 40965.4653 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Düşen TMŞ kaldırıldı(Kasdal) | 173 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND054 | 2012-02-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40965.5424 | 40965.5514 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi(Yeşilova Tırtatlı) | 924 | 1 | 7.6972e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AND055 | 2012-02-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40966.3972 | 40966.4236 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Torun hatbaşı sigorta değişimi | 173 | 1 | 0 | 0.00018313 | 0 | 0.00028916 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AND056 | 2012-02-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40967.7889 | 40967.8007 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Abone arızası giderildi |  |  | 0.00010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
AND057 | 2012-02-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40967.8757 | 40967.8833 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG kırıklar eklendi | 31 | 1 | 0 | 2.6506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AND058 | 2012-02-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | Canbaz grubu | 40968.5521 | 40968.6153 | 1:31 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Ayırıcı tamiri yapıldı | 758 | 4 | 0 | 0.00087711 | 0 | 0.00057831 | 1.5167 | Kahramanmaraş
KMK0101 | 2012-02-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 21:10 | 22:40 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 91 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 3000 | 1 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.0063539 | 1.5 | Kahramanmaraş
KMK0102 | 2012-02-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | YÜK TEVZİ | YÜK TEVZİ | 11:05 | 12:12 | 1:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | YÜK TEVZİDEN DOLAYI | 4800 | 18 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.1167 | Kahramanmaraş
KMK0103 | 2012-02-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | YÜK TEVZİ | YÜK TEVZİ | 17:50 | 18:05 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | YÜK TEVZİDEN DOLAYI | 4500 | 3 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0104 | 2012-02-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İNDİRİCİ MERKEZ | İNDİRİCİ MERKEZ | 8:37 | 9:47 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 180 | 600 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  |  |  | 0 | 0.019768 | 0 | 0.016944 | 1.1667 | Kahramanmaraş
KMK0105 | 2012-02-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Suçatı Hes) |  |  | 8:15 | 8:24 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | BUZ YÜKÜ | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.15 | Kahramanmaraş
KMK0106 | 2012-02-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 16:25 | 18:10 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 65 | 155 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 450 | 3 | 0 | 0.011119 | 0 | 0.0063539 | 1.75 | Kahramanmaraş
KMK0107 | 2012-02-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİGLİ MOD | ALİBEYUŞAGI ÇIKIŞI | 16:50 | 18:45 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 45 | 124 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 543 | 12 | 0 | 0.01247 | 0 | 0.006506 | 1.9167 | Kahramanmaraş
KMK0108 | 2012-02-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 16:15 | 17:50 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 65 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 354 | 2 | 0 | 0.0045783 | 0 | 0.0028916 | 1.5833 | Kahramanmaraş
KMK0109 | 2012-02-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 6:20 | 14:20 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 65 | İmar Al. Dışı | Ani | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AGAÇ DÜŞMÜŞ HATTIN ÜSTÜNE | 354 | 2 | 0 | 0.023133 | 0 | 0.0028916 | 8 | Kahramanmaraş
KMK0110 | 2012-02-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 7:10 | 8:35 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 90 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 3000 | 1 | 0 | 0.0090013 | 0 | 0.0063539 | 1.4167 | Kahramanmaraş
KMK0111 | 2012-02-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 13:20 | 14:00 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 90 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 3000 | 1 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0112 | 2012-02-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 7:30 | 8:33 | 1:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 65 | 155 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 450 | 3 | 0 | 0.0066716 | 0 | 0.0063539 | 1.05 | Kahramanmaraş
KMK0113 | 2012-02-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Suçatı Hes) |  |  | 2:06 | 2:16 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0114 | 2012-02-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Suçatı Hes) |  |  | 5:50 | 7:15 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.4167 | Kahramanmaraş
KMK0115 | 2012-02-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DADAGLI KÖK | FATİH ÇIKIŞI | 8:00 | 13:00 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 65 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KAR YAGIŞI | 650 | 2 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.002118 | 5 | Kahramanmaraş
KMK0116 | 2012-02-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Suçatı Hes) |  |  | 13:27 | 15:20 | 1:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.8833 | Kahramanmaraş
KMK0117 | 2012-02-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 10:50 | 11:30 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 23 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 211 | 0 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0118 | 2012-02-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 8:10 | 9:15 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 66 | 137 | İmar Al. İçi | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | HASANCIKLI PARAFUDUR PATLAMIŞ | 349 | 6 | 0.0051985 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
KMK0119 | 2012-02-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | ÖŞLÜ KIZILSEKİ ÇIKIŞI | 9:15 | 11:15 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 13 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ÖŞLÜ KIZILSEKİ ARASI OG DDİREGİ YATMIŞ | 250 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00057831 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0120 | 2012-02-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 10:55 | 12:15 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 90 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 3000 | 1 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.0063539 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KMK0121 | 2012-02-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 8:00 | 9:15 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 354 | 2 | 0 | 0.0027108 | 0 | 0.0021687 | 1.25 | Kahramanmaraş
KMK0123 | 2012-02-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 17:40 | 19:40 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 18 | 58 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 865 | 5 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.0042359 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0124 | 2012-02-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 19:45 | 20:23 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 | 120 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 900 | 3 | 0 | 0.0040241 | 0 | 0.0063539 | 0.63333 | Kahramanmaraş
KMK0125 | 2012-02-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 22:45 | 23:30 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 62 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 390 | 0 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0126 | 2012-02-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Suçatı Hes) |  |  | 20:11 | 23:59 | 3:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 3.8 | Kahramanmaraş
KMK0127 | 2012-02-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 16:10 | 16:20 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 90 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 3000 | 1 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0128 | 2012-02-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 9:30 | 10:30 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 | 120 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 900 | 3 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0129 | 2012-02-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK |  |  | 15:05 | 15:45 | 0:40 |  | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | TM 2 DEKİ TR SORUNUNDAN DOLAYI | 97 | 16 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0130 | 2012-02-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 18:50 | 19:08 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 90 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAR YAGIŞI | 3000 | 1 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.0063539 | 0.3 | Kahramanmaraş
KMK0131 | 2012-02-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 17:30 | 19:40 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 21 | 210 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | COKRAN DOGU TEPE DİREK KIRILMIŞ | 354 | 2 | 0 | 0.0065783 | 0 | 0.0030361 | 2.1667 | Kahramanmaraş
KMK0132 | 2012-02-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | DÖNGELE KÖK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 19:40 | 20:35 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 14 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR | 296 | 0 | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KMK0133 | 2012-02-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 15:00 | 17:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GEÇİCİ ARIZA | 354 | 2 | 0 | 0.0043373 | 0 | 0.0021687 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0134 | 2012-02-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 7:45 | 7:55 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 96 | 320 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ERKENEZ KUM OCAGINDAN ARIZA | 1201 | 16 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0135 | 2012-02-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 7:15 | 8:20 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 90 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 3000 | 1 | 0 | 0.0068834 | 0 | 0.0063539 | 1.0833 | Kahramanmaraş
KMK0136 | 2012-02-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 19:15 | 19:45 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 | 120 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 900 | 3 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0137 | 2012-02-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | FATİH MOD | FATİH ÇIKIŞI | 11:20 | 12:10 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 60 | İmar Al. İçi | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREN YANMASI | 435 | 3 | 0.006809 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KMK0138 | 2012-02-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 20:28 | 20:55 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 58 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖSELİ HATBAŞI AÇILMIYOR | 865 | 5 | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.002118 | 0.45 | Kahramanmaraş
KMK0139 | 2012-02-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 8:00 | 8:35 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 90 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 3000 | 1 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.0063539 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0140 | 2012-02-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 10:20 | 13:45 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DERE ATLAMASI KOPMUŞ | 354 | 2 | 0 | 0.0074096 | 0 | 0.0021687 | 3.4167 | Kahramanmaraş
AF 0590 | 2012-02-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar Kasabası | 41032.5625 | 41032.75 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3 Direk arası iletken yenilendi. | 15 |  | 0.00043142 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.5 | Kahramanmaraş
TUR0840 | 2012-02-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI T.M | KILILI 2 FİDER 3 | 13:45 | 14:04 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0015196 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
TUR0841 | 2012-02-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI T.M | KILILI 2 FİDER 3 | 18:46 | 19:20 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0027192 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
TUR0842 | 2012-02-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI T.M | KILILI 2 FİDER 3 | 8:47 | 9:20 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0026392 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
TUR0843 | 2012-02-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI T.M | KILILI 2 FİDER 3 | 10:08 | 10:25 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0013596 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
TUR0844 | 2012-02-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI T.M | KILILI 2 FİDER 3 | 10:25 | 10:28 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
TUR0845 | 2012-02-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI T.M | K.MARAŞ 1 | 10:31 | 11:22 | 0:51 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.85 | Kahramanmaraş
TUR0846 | 2012-02-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI T.M | K.MARAŞ 1 | 11:22 | 12:59 | 1:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.6167 | Kahramanmaraş
TUR0847 | 2012-02-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI T.M | K.MARAŞ 1 | 12:59 | 15:42 | 2:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.7167 | Kahramanmaraş
TUR0836 | 2012-02-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | CECELİ KÖK BİNASI | ÇAKIROĞLU ÇIKIŞI | 3:00 | 9:45 | 6:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6.75 | Kahramanmaraş
TUR0832 | 2012-02-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU BAHÇELİEVLER KÖK | KARAPINAR ÇIKIŞI | 19:04 | 21:00 | 1:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.9333 | Kahramanmaraş
TUR0855 | 2012-02-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU BAHÇELİEVLER KÖK | İNÖNÜ ÇIKIŞI | 19:25 | 19:52 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
TUR0834 | 2012-02-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE GRUBU | 3:55 | 7:50 | 3:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 3.9167 | Kahramanmaraş
NUR0359 | 2012-02-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ TR | AZİZLER | 41311.4236 | 41311.434 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | YANAN ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ | 45 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0360 | 2012-02-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | KULLAR TATLAR | 41311.6875 | 41311.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 206 | 5 | 0.00059209 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0361 | 2012-02-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | UMUTLU |  | 41312.6389 | 41312.6576 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 11 |  | 0 | 6.506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.45 | Kahramanmaraş
NUR0362 | 2012-02-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIZILCA MONO | BARAJ | 41312.6562 | 41312.6993 | 1:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | TRASVESE TAKILAN İZALATÖR ONARILDI |  | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.0333 | Kahramanmaraş
AF 171 | 2012-02-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41327.3688 | 41327.3861 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Seksiyonel ayarı yapıldı. | 500 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00086747 | 0.41667 | Kahramanmaraş