## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
BES0208 | 2012-03-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 TRF. | 40969.5069 | 40969.5104 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KADEME AYARI YAPILDI | 100 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0160 | 2012-03-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | SERİNCE KY. | 40969.4792 | 40969.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | BESLENDİ ENERJİLİ. | 350 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0013012 | 0.5 | Adıyaman
BES0207 | 2012-03-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 TRF. | 40969.4722 | 40969.4931 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0209 | 2012-03-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | ÇORAK ÇIKIŞI | 40969.5 | 40969.5139 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞMIŞTI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
BES0210 | 2012-03-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI GEÇİTLİ KY. TRF. | 40969.5243 | 40969.5312 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0211 | 2012-03-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI KY. TRF. | 40969.7188 | 40969.7257 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AG İZALATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0124 | 2012-03-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | Mestan Mod. | Doğanlı Ky. Kotur Mezrası | 40969.4792 | 40969.5833 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 25 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
ÇEL0125 | 2012-03-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | 1 Nolu Kabin |  | 40969.4583 | 40969.4653 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 29 | 86 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KARAGÖL KÖYÜ HATTINDAN ARIZA GELİYORDU. HAT AÇILDI. ANA HATTA ENERJİ VERİLDİ. | 3650 | 0 | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0169 | 2012-03-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | GELDİBULDU HAT BAŞI. | 40969.3542 | 40969.4097 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 25 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0170 | 2012-03-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | ZEYNAN HAT BAŞI. | 40969.4167 | 40969.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0171 | 2012-03-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ. | BOZPINAR ÇIKIŞI. ALİDAM HAT BAŞI. | 40969.4583 | 40969.5243 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HATTA OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 220 | 2 | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.00043373 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0172 | 2012-03-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI KÖKLÜCE HAT BAŞI. | 40969.5417 | 40969.5972 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. KÖY İÇERİSİNDEDE NÖTR DÜNÜŞÜ VARDI HAT TARANDI DÜNÜŞ ABONEDE TESPİT EDİLDİ. ABONE İPTAL EDİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0173 | 2012-03-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ. | BÜYÜKBAĞ HAT BAŞI. | 40969.7083 | 40969.7396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0174 | 2012-03-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | FISTIKLI ÇIKIŞI. BOZTARLA HAT BAŞI. | 40969.4167 | 40969.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT TARANDI SEHİMİ DÜŞÜK OLAN 1 OG DİREK ARASI SEHİM ALINARAK OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 2 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
GER0198 | 2012-03-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 40969.3889 | 40969.4792 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 148 | 0 | 0 | 0.00062651 | 0 | 0.00028916 | 2.1667 | Adıyaman
GER0200 | 2012-03-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜRGENLİ KÖYÜ HATBAŞI | 40969.7917 | 40969.8681 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 97 | 0 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00028916 | 1.8333 | Adıyaman
GER0201 | 2012-03-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE ÇIKIŞI | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 40969.4722 | 40969.9167 | 10:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 42 | 0 | 0.0075788 | 0 | 0.00071051 | 0 | 10.6667 | Adıyaman
SİN0159 | 2012-03-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞEREFHAN ÇIKIŞI | 40969.3646 | 40969.4583 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 500 | 0 | 0 | 0.003253 | 0 | 0.0014458 | 2.25 | Adıyaman
SAM0046 | 2012-03-01 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | NARSIRTI KÖYÜ KÖYÜ | 40969.4444 | 40969.5139 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | NARSIRTI KY. OG HATTINDA 1 AD. OG DİREGİ YANMIŞTI HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GÖL0081 | 2012-03-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | Haydarlı Çıkışı | 40969.375 | 40969.5833 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 14 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Kopan 3 adet iletken tekrar bağlanarak enerji verildi. | 800 | 5 | 0 | 0.02118 | 0 | 0.0042359 | 5 | Adıyaman
GÖL0082 | 2012-03-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAĞLARBAŞI MOD. | Azaplı Çıkışı | 40969.4167 | 40969.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Arızalı 2 Adet VKS izalatör Değiştrilerek Arıza Giderildi. | 310 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
GÖL0083 | 2012-03-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | Ozan Kabin | Kumlu Çıkışı | 40969.5417 | 40969.625 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 7 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Kopan 1 adet iletken tekrar bağlanarak enerji verildi. | 250 | 1 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00072289 | 2 | Adıyaman
GÖL0084 | 2012-03-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | Çatalağaç Mod | Keralmaz Hatbaşı | 40969.5833 | 40969.6215 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Arızalı O.G Sigortası Değiştrildi. | 50 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GÖL0085 | 2012-03-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | Haydarlı MOD. | Haydarlı Köyü TRF. | 40969.5833 | 40969.6562 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Kopan iletken bağlanarak enerji verildi. | 50 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
MER0159 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 52 ÇIKIŞI | 40969.2639 | 40969.2778 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0160 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 47 ÇIKIŞI | 40969.2812 | 40969.2917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 8 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0161 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 52 ÇIKIŞI | 40969.2917 | 40969.3021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0162 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 36 KUZEY ÇIKIŞI | 40969.3854 | 40969.4028 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 200 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0163 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 8 ÇIKIŞI | 40969.4688 | 40969.4792 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0164 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 9 ÇIKIŞI | 40969.4688 | 40969.4792 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0165 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 29 BATI ÇIKIŞI | 40969.4722 | 40969.4896 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0166 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 21 ÇIKIŞI | 40969.5903 | 40969.6042 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 1 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0167 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 28 BATI VE KUZEY KOLU | 40969.3611 | 40969.6215 | 6:15 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 125 | 0 | 0.0011984 | 0 | 0.00019174 | 0 | 6.25 | Adıyaman
MER0168 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 19 ÇIKIŞI | 40969.6458 | 40969.6528 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ HERHANGİBİ ARIZA BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0169 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 5 ÇIKIŞI | 40969.7847 | 40969.7917 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ HERHANGİBİ ARIZA BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0170 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | ŞEHİR 1 | DM 1 DM 4 DM 5 ÇIKIŞI | 40969.7431 | 40969.7847 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 100 | 353 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN DOLAYI YÜK DÜŞÜMÜ YAPILMIŞTIR | 9500 | 0 | 0.035525 | 0 | 0.035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0156 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | Bağdere | Bağdere | 40970.7431 | 40970.7465 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | ADIYAMAN TM 'DEN YÜK DÜŞÜMÜ YAPILDI | 2 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.083335 | Adıyaman
MKR0157 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | YAYLAKONAK | YAYLAKONAK | 40969.7431 | 40969.7847 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | ADIYAMAN TM 'DEN YÜK DÜŞÜMÜ YAPILDI | 1510 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0158 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | BAĞDERE | BAĞDERE | 40969.7431 | 40969.7806 | 0:54 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 0 | 4 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.9 | Adıyaman
MKR0159 | 2012-03-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | YAYLAKONAK | YAYLAKONAK | 40969.7431 | 40969.7806 | 0:54 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. İçi |  |  | ADIYAMAN TM YÜK DÜŞÜMÜ | 1510 | 0 | 0.0021594 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.9 | Adıyaman
TUT0037 | 2012-03-01 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MERYEMUŞAGI BRANŞMANI TR -1 | 40969.5625 | 40969.6042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00013901 | 1 | Adıyaman
BES0212 | 2012-03-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK TR-2 | 40970.7639 | 40970.7674 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 250 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0213 | 2012-03-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | İZNİK ÇIKIŞI İZNİK TR | 40970.7847 | 40970.7951 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN RÖLESİ KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
BES0214 | 2012-03-02 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KIZILPINAR TR | 40970.8333 | 40970.8576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİNDE DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI | 50 | 0 | 0 | 8.1087e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.58333 | Adıyaman
BES0215 | 2012-03-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ADI-ÇİMTM | FİDER 6 BESNİ HATTI | 40970.7569 | 40970.7778 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 18 | 46 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFO GEVŞEK BAĞLARI BAĞLANDI | 1000 | 6 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0216 | 2012-03-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ÇİLBOĞAZ BRŞ. | 40970.8125 | 40970.816 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Adıyaman
BES0217 | 2012-03-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ÇİLBOĞAZ BRŞ. | 40970.8125 | 40970.816 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 7 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0126 | 2012-03-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40970.4028 | 40970.8333 | 10:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEŞİLYAYLA KY 1 AD O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.001494 | 0 | 0.00014458 | 10.3333 | Adıyaman
ÇEL0127 | 2012-03-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM4 | ÇELİKHAN | 40970.6458 | 40970.6667 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | FATİH MAH.A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 75 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0175 | 2012-03-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | FISTIKLI ÇIKIŞI. | 40970.4167 | 40970.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HATTA JUMPER KOPMUŞTU. JUMPER BAĞLANILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 5 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00086747 | 1.5 | Adıyaman
KAH0176 | 2012-03-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | TR-1 KABİN TR. DOĞU ÇIKIŞI. | 40970.5833 | 40970.6354 | 1:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ İÇİN 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0161 | 2012-03-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | ŞEREFHAN | 40970.3333 | 40970.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 500 | 0 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0162 | 2012-03-02 | Sincik | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MUTLU İZCİ GRUBU | UĞURLU | 40970.3333 | 40970.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 150 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Adıyaman
SAM0047 | 2012-03-02 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | NARSIRTI KÖYÜ KÖYÜ | 40970.3403 | 40970.4167 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 AG DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-İLETKEN SEYİMLERİ ALINDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
SAM0048 | 2012-03-02 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE KÖYÜ | 40970.75 | 40970.7847 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 AG DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-İLETKEN SEYİMLERİ ALINDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GÖL0086 | 2012-03-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA,YAYLACIK ÇIKIŞI | 40970.375 | 40970.4271 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN KABİN TEKRAR BESLENEREK ENERJİ VERİLDİ. | 150 | 2 | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Adıyaman
GÖL0087 | 2012-03-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | KARABAHŞILI HATBAŞI | 40970.9167 | 40970.9722 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 200 | 1 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.00072289 | 1.3333 | Adıyaman
MER0171 | 2012-03-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 98 ÇIKIŞI | 40970.566 | 40970.5972 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0172 | 2012-03-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 22 BATI KOLU | 40970.4097 | 40970.4722 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 125 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0173 | 2012-03-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 26 ÇIKIŞI | 40970.3299 | 40970.5 | 4:05 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 0 | 0.0011744 | 0 | 0.00028762 | 0 | 4.0833 | Adıyaman
MER0174 | 2012-03-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 19 GÜNEY KOLU | 40970.3646 | 40970.3785 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 125 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0175 | 2012-03-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 27 ÇIKIŞI | 40970.6042 | 40970.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0176 | 2012-03-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 3 ÇIKIŞI | 40970.6285 | 40970.6389 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0177 | 2012-03-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | DM 5 TR 5 ÇIKIŞI | 40970.6319 | 40970.6597 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0178 | 2012-03-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 45 ÇIKIŞI | 40970.8264 | 40970.8333 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | T.M.Ş DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0179 | 2012-03-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | DM 5 TR 5 ÇIKIŞI | 40970.7083 | 40970.7188 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0160 | 2012-03-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40970.3681 | 40970.4583 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HASANKENDİ KY. TR-2 AG 100 KVA PANO DEĞİŞTİRİLDİ | 94 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
TUT0038 | 2012-03-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇAMLICA MAH. TR-1 | 40970.3958 | 40970.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 7 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0218 | 2012-03-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ATMALI TR-1 | 40971.3958 | 40971.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 25 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Adıyaman
ÇEL0129 | 2012-03-03 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40971.5972 | 40971.7188 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İZCİ HAT BAŞI 1 AD O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 180 | 0 | 0 | 0.0021084 | 0 | 0.00072289 | 2.9167 | Adıyaman
ÇEL0130 | 2012-03-03 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN | 40971.7083 | 40971.7917 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SARIKAYA KY TR1A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI.PANO İÇİ YANIK OLAN KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
KAH0177 | 2012-03-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ. | AKPINAR HAT BAŞI. | 40971.625 | 40971.6667 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HATTA JUMPER KOPMUŞTU. JUMPER BAĞLANILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0178 | 2012-03-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | FISTIKLI ÇIKIŞI. | 40971.6667 | 40971.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HATTA JUMPER KOPMUŞTU. JUMPER BAĞLANILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
GER0203 | 2012-03-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40971.4375 | 40971.7222 | 6:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI MOLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.014473 | 0 | 0.002118 | 6.8333 | Adıyaman
GER0204 | 2012-03-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 40971.4792 | 40971.7083 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | ARIZALI OLAN T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 49 | 0 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00014458 | 5.5 | Adıyaman
GER0205 | 2012-03-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | 40971.6319 | 40971.75 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 27 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Adıyaman
SİN0163 | 2012-03-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | KARAMAN MH | 40971.3333 | 40971.3542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | AYDINLATMADAN GELEN ARIZA GİDERİLDİ. | 100 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SİN0164 | 2012-03-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN KY | 40971.4167 | 40971.4479 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MER0180 | 2012-03-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | DM 2 TR 5 ÇIKIŞI | 40971.375 | 40971.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFONUN BATI ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0181 | 2012-03-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 29 ÇIKIŞI | 40971.625 | 40971.6424 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0182 | 2012-03-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 28 BATI KOLU | 40971.6493 | 40971.6667 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. | 400 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0183 | 2012-03-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 7 A BATI KOLU | 40971.6806 | 40971.7882 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA BİR ARA ALPEK ÇEKİLDİ | 125 | 0 | 0.00024767 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5833 | Adıyaman
MKR0161 | 2012-03-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40971.7292 | 40971.7431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0040 | 2012-03-03 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | TEPECİK BRANŞMANI | 40971.4653 | 40971.4861 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Adıyaman
TUT0039 | 2012-03-03 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 40971.3229 | 40971.3333 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 112 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0219 | 2012-03-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-2 | 40972.8021 | 40972.8056 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0220 | 2012-03-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40972.6389 | 40972.6736 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 25 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ADTE OG DİREĞİ KIRILMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 2170 | 13 | 0 | 0.003012 | 0 | 0.0036145 | 0.83333 | Adıyaman
BES0221 | 2012-03-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 40972.6944 | 40972.6979 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | 160 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.083333 | Adıyaman
BES0222 | 2012-03-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ESKİKÖY ÇIKIŞI ESKİKÖY TR-1 | 40972.8125 | 40972.8194 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0179 | 2012-03-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. KANLICA KÖY TR. | 40972.6667 | 40972.75 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÖY İÇERİSİNDE DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILARAK SEHİMİ ALINDI. | 30 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0180 | 2012-03-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI. ELBEYLİ HAT BAŞI. | 40972.4583 | 40972.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0207 | 2012-03-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40972.4931 | 40972.6042 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 44 | 0 | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.002118 | 2.6667 | Adıyaman
GER0208 | 2012-03-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN ÇIKIŞI | 40972.6146 | 40972.6736 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 | 27 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 375 | 0 | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.002118 | 1.4167 | Adıyaman
GER0209 | 2012-03-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | 40972.6215 | 40972.75 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.0031205 | 0 | 0.001012 | 3.0833 | Adıyaman
GER0210 | 2012-03-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40972.1562 | 40972.4118 | 6:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 0 | 0 | 0.013301 | 0 | 0.0021687 | 6.1333 | Adıyaman
GER0211 | 2012-03-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40972.5431 | 40972.7139 | 4:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE AÇAN FİDERİ ENERJİLETMEDİK RÜZGAR DİNİNCE ENERJİLETTİK NORMAL | 527 | 0 | 0 | 0.0088916 | 0 | 0.0021687 | 4.1 | Adıyaman
GER0212 | 2012-03-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40972.6792 | 40972.684 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 392 | 0 | 0.00041988 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
GER0213 | 2012-03-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40972.691 | 40972.7729 | 1:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 392 | 0 | 0.007078 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.9667 | Adıyaman
GER0214 | 2012-03-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40972.8403 | 40972.8958 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN FİDER TRAFO MERKEZİNDEN BARALARI AYIRILARAK ÇUKURTAŞTAN TERSTEN ENERJİ VERİLDİ | 392 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0165 | 2012-03-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KY | 40972.4062 | 40972.4167 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ACIK OLAN GRUP BESLENDI | 1250 | 1 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0028916 | 0.25 | Adıyaman
SİN0166 | 2012-03-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KY | 40972.441 | 40972.4479 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 13 | 35 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ACIK OLAN GRUP BESLENDİ | 850 | 3 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.0018795 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0167 | 2012-03-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MH | 40972.5312 | 40972.566 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER BAGLANTIIS YAPILDI | 75 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0168 | 2012-03-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KY | 40972.75 | 40972.7639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SİGORTA ATIKTI YENISI TAKILDI ARIZA GİDERILDI | 63 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0049 | 2012-03-04 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 40972.3542 | 40972.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SAM0050 | 2012-03-04 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 40972.4792 | 40972.5417 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-İLETKEN SEYİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SAM0051 | 2012-03-04 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 40972.5972 | 40972.6458 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 7 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-İLETKEN SEYİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SAM0052 | 2012-03-04 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAKACAK KÖYÜ | 40972.7083 | 40972.7361 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 ARMATÖRE İLETKEN DEGİYORDU-ARMATÖRE DEGEN İLETKEN DÜZELTİLİDİ-1 ADET 125 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0053 | 2012-03-04 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BÜYÜKBEY KÖYÜ | 40972.7639 | 40972.7917 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0054 | 2012-03-04 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | KAHTA OVACIK KÖYÜ | 40972.7917 | 40972.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN SEYİMİ ALINDI-1 ADET 125 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0055 | 2012-03-04 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | TAŞKUYU KÖYÜ | 40972.8125 | 40972.8403 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN SEYİMİ ALINDI-1 ADET 125 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MER0184 | 2012-03-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 4 KUZEY KOLU | 40972.3646 | 40972.4375 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA ALPEK ÇEKİLDİ | 125 | 0 | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Adıyaman
MER0185 | 2012-03-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 75 ÇIKIŞI | 40972.625 | 40972.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0186 | 2012-03-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 81 ÇIKIŞI | 40972.7083 | 40972.7153 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | T.M.Ş DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0187 | 2012-03-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 79 ÇIKIŞI | 40972.7153 | 40972.7188 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  |  | T.M.Ş DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0162 | 2012-03-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 40972.3542 | 40972.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1250 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0163 | 2012-03-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | YAYLAKONAK | YAYLAKONAK | 40972.5486 | 40972.566 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YAYLAKONAK ENH.'DA OG İLETKENİ KOPMUŞTU İLETKENE EK YAPILDI | 1510 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0041 | 2012-03-04 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | DAGYALANGOZ TR-2 | 40972.4375 | 40972.4653 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 15 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.66667 | Adıyaman
BES0223 | 2012-03-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | YUKARI SÖĞÜTLÜ ÇIKIŞI | 40973.7153 | 40973.8333 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 15 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | 2 ADET OG DİREĞİ KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 250 | 10 | 0 | 0.0061446 | 0 | 0.0021687 | 2.8333 | Adıyaman
BES0224 | 2012-03-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE TR | 40973.7986 | 40973.8056 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI NH ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0225 | 2012-03-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 40973.9097 | 40973.9132 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0131 | 2012-03-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | YEŞİLTEPE | 40973.4583 | 40973.5833 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YEŞİLTEPE KY HASARLI OLAN DİREK İPTAL EDİLDİ.YERİNE DMJ+MONTAJ DİREK DİKİLDİ.TR2 AYIRICI ALT ÇIKIŞ ARIZASI GİDERİLDİ.SEHİM ALINDI. | 145 |  | 0 | 0.00013901 | 0 | 4.6335e-05 | 3 | Adıyaman
ÇEL0132 | 2012-03-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU | 40973.375 | 40973.5417 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İZCİ HAT BAŞI 1 AD O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 180 | 0 | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.00072289 | 4 | Adıyaman
KAH0181 | 2012-03-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ. | NARİNCE ÇIKIŞI. NARİNCE KÖY TR. | 40973.375 | 40973.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | KÖY İÇERİSİNDE YANMAYAN ARMATÖRLERİN TAMİRATI YAPILDI. | 40 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0182 | 2012-03-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ. | EKİNCİ ÇIKIŞI. EKİNCİ KÖY TR. | 40973.5 | 40973.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | KÖY İÇERİSİNDE YANMAYAN ARMATÖRLERİN TAMİRATI YAPILDI. | 30 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0183 | 2012-03-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI. | 40973.6042 | 40973.6875 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 | 35 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HATTA SEHİMİ DÜŞÜK OLAN OG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. EĞİK OLAN OG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ. | 300 | 3 | 0 | 0.003759 | 0 | 0.0018795 | 2 | Adıyaman
KAH0184 | 2012-03-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-5 KABİNİ | BARAJYOLU ÇIKIŞI. YENİ TRAFO | 40973.5833 | 40973.7083 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ İÇİN HATTIN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Adıyaman
GER0215 | 2012-03-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR1 | 40973.3438 | 40973.3583 | 0:21 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  |  | PANO İÇERİSİNDEKİ BARAYA BAĞLI OLAN SİGORTA KAİDESİ YANIKTI KABLOLAR SAĞLAM KAİDEYE ALINARAK SORUN GİDERİLDİ | 30 | 0 | 0.00012434 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.35 | Adıyaman
GER0219 | 2012-03-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ BİRCAN MEZRASI | 40973.3958 | 40973.4722 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 16 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
GER0221 | 2012-03-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇİFTHİSAR KÖYÜ TR | 40973.4583 | 40973.5139 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 4 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER0224 | 2012-03-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | KONACIK DEYRO MEZRASI | 40973.6389 | 40973.8333 | 4:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 3 | 0 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.00014458 | 4.6667 | Adıyaman
SİN0169 | 2012-03-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞAHİNBEYLER | ŞAHİNBEYLER KY | 40944.4479 | 40944.5139 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 26 |  | 0 | 0.00045783 | 0 | 0.00028916 | 1.5833 | Adıyaman
MKR0164 | 2012-03-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 40973.375 | 40973.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
MKR0165 | 2012-03-05 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 40973.375 | 40973.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEŞİLTEPE KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 65 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
TUT0042 | 2012-03-05 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AKÇABEL BRANŞMANI TR-1 | 40973.4583 | 40973.4688 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ABONE KABLOSU KOPMUŞTU İPTAL EDİLDİ HATTA TEKRAR ENERJİVERİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0226 | 2012-03-06 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KUZEVLERİ TR | 40974.5972 | 40974.6076 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0133 | 2012-03-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | ÇAT KY | 40974.3333 | 40974.4167 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | A.G İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI.DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.KIRIK İZOLATÖRLER DEĞŞTRLDİ.AĞAÇLAR BUDANDI.ENRJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0185 | 2012-03-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-7 KABİNİ | KABİN TRAFOSUNUN GÜNEY ÇIKIŞI | 40974.6667 | 40974.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PATLAYAN YER ALTI KABLOSUNA EK MUF YAPILDI | 16 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
GER0225 | 2012-03-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ KÖYÜ HATBAŞI | 40974.3333 | 40974.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
GER0229 | 2012-03-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜRGENLİ KÖYÜ HATBAŞI | 40974.5 | 40974.6562 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONEREDE SİGORTA OLARAK BAĞLI OLAN İLETKEN KOPMASI NEDENİYLE ARK YAPIYORDU ORJİNAL SİGORTA TAKILARAK SORUN GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00014458 | 3.75 | Adıyaman
SAM0056 | 2012-03-06 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | TAŞKUYU KÖYÜ | 40974.3889 | 40974.4062 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0057 | 2012-03-06 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | DOĞANCA KÖYÜ | 40974.4375 | 40974.4861 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 AG DİREK ARASI İLETKEN SEYİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
MER0188 | 2012-03-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 77 | 40974.3694 | 40974.3819 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 250 | 0 | 0.00010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.3 | Adıyaman
MER0189 | 2012-03-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 80 | 40974.3646 | 40974.375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 250 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0190 | 2012-03-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 69 | 40974.6389 | 40974.6583 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 400 | 0 | 0.00016579 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.46667 | Adıyaman
MER0191 | 2012-03-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 72 | 40974.6389 | 40974.6583 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 400 | 0 | 0.00016579 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.46667 | Adıyaman
MKR0166 | 2012-03-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 40974.4479 | 40974.4653 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0043 | 2012-03-06 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | AKÇATEPE BRANŞMANI TR-1 | 40974.4826 | 40974.5 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ABONE KABLOSU KOPMUŞTU İPTAL EDİLDİ HATTA TEKRAR ENERJİVERİLDİ DURUM NORMAL | 16 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0044 | 2012-03-06 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YAYLIMLI KÖYÜ BRANŞMANI | 40974.5903 | 40974.6111 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ ÇIKIŞLAR ÖLÇÜLEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 13 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
SİN0170 | 2012-03-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ESKİ KÖY | 40975.4201 | 40975.4306 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIISI YAPIL DI ARIZA GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
KAH0186 | 2012-03-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 40975.4167 | 40975.5417 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ESKİTAŞ KÖYÜNDE YANMAYAN 15 ADET ARMATÖRÜN TAMİRATI YAPILDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. | 60 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
KAH0187 | 2012-03-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | FATİH KABİNİ | KABİN TRAFOSUNUN GÜNEY ÇIKIŞI. | 40975.5417 | 40975.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ İÇİN 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | 150 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0134 | 2012-03-07 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI TR3 | 40975.5833 | 40975.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | A.G İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI.DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.EĞİK KONSOL DÜZELTİLDİ. | 75 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
SAM0058 | 2012-03-07 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | SARISU KÖYÜ | 40975.5833 | 40975.6215 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER0230 | 2012-03-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİNK KÖK | RADYOLİNK ÇIKIŞI | 40975.5208 | 40975.5361 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DİREKTE PARAFUDURA AİT OLAN İLETKEN DÜŞMÜŞ OLUP HATTI KISA DEVRE ETMEKTEDİR DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Adıyaman
GER0231 | 2012-03-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR8 HATBAŞI | 40975.5417 | 40975.5486 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN HATTAN JUMPER ALINDI | 40 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0232 | 2012-03-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR8 HATBAŞI | 40975.6667 | 40975.6736 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN HATTAN ALINAN JUMPER BAĞLANDI | 40 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0233 | 2012-03-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 40975.6007 | 40975.6875 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 26 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 125 | 2 | 0 | 0.003012 | 0 | 0.0014458 | 2.0833 | Adıyaman
MER0192 | 2012-03-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 98 | 40975.3681 | 40975.3785 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0192 | 2012-03-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 TR 54 | 40975.3854 | 40975.3889 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 400 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0167 | 2012-03-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 40975.3646 | 40975.3958 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU AYARLANDI | 244 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
BES0227 | 2012-03-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 40975.3958 | 40975.5278 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 75 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 6 | 69 | 0 | 0.034337 | 0 | 0.010843 | 3.1667 | Adıyaman
BES0228 | 2012-03-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | İZNİK ÇIKIŞI İZNİK TR | 40975.4514 | 40975.4583 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0229 | 2012-03-07 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-23 | 40975.5417 | 40975.5556 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0193 | 2012-03-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 20 A | 40976.3333 | 40976.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | T.P.A.O NUN ÖZELTR ARIZA VARDI.T.P.A.O O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRDİ. | 1 | 1 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0194 | 2012-03-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 35 KUZEY KOLU | 40976.5833 | 40976.6181 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TR BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ VE BİR ARA İLETKEN ÇEKİLDİ. | 75 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0195 | 2012-03-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | ŞEHİR 1 | DM 1,2,3 VE 6 | 40976.3194 | 40976.3264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 180 | 180 | 631 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ADIYAMAN T.M DE BAKIMONARIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ADİÇİM T.M ŞEHİR 1 VE 2 AKTARILDI. | 43450 | 0 | 0.03599 | 0 | 0.21594 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0196 | 2012-03-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | ŞEHİR 2 | DM 5 VE 4 | 40976.3194 | 40976.3264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 113 | 113 | 396 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ADIYAMAN T.M DE BAKIMONARIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ADİÇİM T.M ŞEHİR 1 VE 2 AKTARILDI. | 21900 | 0 | 0.022593 | 0 | 0.13556 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0197 | 2012-03-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | ŞEHİR 1 | DM 1,2,3 VE 6 | 40976.7431 | 40976.75 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 180 | 180 | 631 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ADİ-ÇİM TM DEN ADIYAMAN T.M ŞEHİR 1 VE 2 AKTARILDI. | 43450 | 0 | 0.03599 | 0 | 0.21594 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0198 | 2012-03-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | ŞEHİR 2 | DM 5 VE 4 | 40976.7431 | 40976.75 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 116 | 113 | 396 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ADİ-ÇİM TM DEN ADIYAMAN T.M ŞEHİR 1 VE 2 AKTARILDI. | 21900 | 0 | 0.023193 | 0 | 0.13916 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0168 | 2012-03-08 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-2(Börgenek) | BÖRGENEK | BÖRGENEK | 40976.3646 | 40976.4236 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 160 |  | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
BES0230 | 2012-03-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI KARGALI BRANŞMANI | 40976.3889 | 40976.5208 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 27 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AKEDAŞ KAYNAKLI KESİNTİ BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 83 | 29 | 0 | 0.012361 | 0 | 0.0039036 | 3.1667 | Adıyaman
BES0231 | 2012-03-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADIÇİM TM | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 40976.4722 | 40976.509 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimli | 9 | 688 | 277 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YENİ YAPILAN KABİNE HÜCRE KONULMASI | 7440 | 583 | 0 | 0.016838 | 0 | 0.019062 | 0.88333 | Adıyaman
BES0232 | 2012-03-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE TR | 40976.4931 | 40976.5903 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 190 | 0 | 0 | 0.00032435 | 0 | 0.00013901 | 2.3333 | Adıyaman
BES0233 | 2012-03-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI H.HALİL TR | 40976.625 | 40976.6389 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | SOKAK OTOMATI DEĞİŞTİRİLDİ | 113 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.33333 | Adıyaman
BES0234 | 2012-03-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | LEVZİN ÇIKIŞI ABUMISTIK TR | 40976.4062 | 40976.4167 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARMATÜR BALANSTI YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0235 | 2012-03-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI PAYAMCA TR | 40976.7083 | 40976.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG SEHİM ALINDI | 50 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 9.267e-05 | 1 | Adıyaman
GER0234 | 2012-03-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR8 HATBAŞI | 40976.3403 | 40976.3472 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN HATTAN JUMPER ALINDI | 40 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0235 | 2012-03-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | KOŞARLAR KÖYÜ TR1 | 40976.6076 | 40976.625 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TOPRAK KAYMASI SONUCU TEHLİKE ARZ EDEN 10U DİREĞİ İLETKENLERİ İPTAL EDİLEREK YERE DÜŞÜRÜLDÜ TEHLİKE ÖNLENDİ | 35 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GER0236 | 2012-03-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR8 HATBAŞI | 40976.6667 | 40976.6736 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN HATTAN ALINAN JUMPER BAĞLANDI | 40 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0237 | 2012-03-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI HATBAŞI | 40976.7674 | 40976.8264 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 54 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00028916 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0188 | 2012-03-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 40976.375 | 40976.5417 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖY İÇERİSİNDE YANMAYAN 22 ADET ARMATÖRÜN TAMİRATI YAPILDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. | 80 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00028916 | 4 | Adıyaman
KAH0189 | 2012-03-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KARAPINAR | 40976.4167 | 40976.6042 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. EĞİLMİŞ OLAN AG AĞAÇ DİREKLER DÜZELTİLDİ. AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 25 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Adıyaman
SAM0059 | 2012-03-08 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | SARISU KÖYÜ | 40976.4167 | 40976.5833 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET 50 KVA PANO YENİ TAKILDI-FAZ KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
TUT0045 | 2012-03-08 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK KÖYÜ | 40976.4792 | 40976.5 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKENLER ACILIP SEHİMLERİ ALINDI | 5 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
SİN0171 | 2012-03-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | KARAKÖSE KY | 9:25 | 10:00 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI ARMATÜRLER ONARILDI. | 27 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0172 | 2012-03-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFAN GRUP | AYENGIN MH | 12:35 | 13:05 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI ARMATÜRLER ONARILDI. | 45 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0088 | 2012-03-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-35 DEN | TR-18 ÇIKIŞI | 40976.7639 | 40976.7792 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 11 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÇATIDAN O.G İLETKEMİZİN ÜZERİNE DÜŞEN KAR NEDENİYLE AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. HAT GEZİLDİ. | 1050 | 0 | 0.00043987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.36667 | Adıyaman
MER0199 | 2012-03-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 TR 15 | 40977.2604 | 40977.2708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0200 | 2012-03-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TR 19 | 40977.4583 | 40977.5139 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. | 630 | 0 | 0.0015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0201 | 2012-03-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | DM 1 TR 19 | 40977.5764 | 40977.5972 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. | 630 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0202 | 2012-03-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | DM 2 TR 4 | 40977.5903 | 40977.6181 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.SEHİM ALINDI. | 400 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0203 | 2012-03-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 NARLI KUYU ÇIKIŞI | 40977.4167 | 40977.4201 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0169 | 2012-03-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 40977.4653 | 40977.4931 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 19 | 57 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | PINARYAYLA KÖYÜ HATBAŞINDA AYIRICI CENESİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 950 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
BES0236 | 2012-03-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI BÜYÜKOBA TR | 40977.4757 | 40977.4896 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | PARAFUDUR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 20 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0237 | 2012-03-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 40977.4132 | 40977.4583 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | KONTAKTÖR VE ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0.00031158 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
BES0238 | 2012-03-09 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KIZILPINAR TR | 40977.7465 | 40977.7535 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0239 | 2012-03-09 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPINAR TR-2 | 40977.7743 | 40977.7812 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDE ELEKTRİK YOKTU ARIZASI GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0135 | 2012-03-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | PINARBAŞI TR6 | 40977.625 | 40977.6667 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | A.G İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 15 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
ÇEL0136 | 2012-03-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR9 | 40977.3646 | 40977.4167 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | PATLAK İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ.AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 93 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
ÇEL0137 | 2012-03-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR9 | 40977.6667 | 40977.7708 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇATIDAN DÜŞEN KAR SONUCU KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI.EĞİLEN KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 145 | 0 | 0.00023968 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5 | Adıyaman
GER0238 | 2012-03-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ GRUBU | 40977.3819 | 40977.6028 | 5:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 19 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 182 | 3 | 0 | 0.011225 | 0 | 0.002118 | 5.3 | Adıyaman
GER0239 | 2012-03-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR KÖYÜ | 40977.6806 | 40977.6875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG AĞAÇ DİREK YATIKTI DÜZELTİLDİ ARIZALI OLAN ZAMAN ROLESİ DEĞİŞTİRİLDİ | 19 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0240 | 2012-03-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40977.7139 | 40977.725 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0021687 | 0.26667 | Adıyaman
GER0241 | 2012-03-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 40977.8056 | 40977.8333 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0242 | 2012-03-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN HATBAŞI | 40977.8438 | 40977.8639 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 57 | 0 | 0 | 0.00020964 | 0 | 0.00043373 | 0.48333 | Adıyaman
KAH0190 | 2012-03-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KÖKLÜCE KÖYÜ | 40977.4167 | 40977.5833 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. EĞİLMİŞ OLAN AG AĞAÇ DİREKLER DÜZELTİLDİ. AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 20 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
KAH0191 | 2012-03-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | BÖLÜKYAYLA BELDESİ | 40977.4167 | 40977.625 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BELDE İÇERESİNDE YANMAYAN ARMATÖRLERİN TAMİRATI YAPILDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. | 100 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5 | Adıyaman
SAM0060 | 2012-03-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | H.YUSUF ÇIKIŞI ÇAKIREŞME MEZ. | 40977.4201 | 40977.4792 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BARADAN SAYACA GELEN KABLO YANMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
SAM0061 | 2012-03-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA KÖYÜ | 40978.8542 | 40978.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0173 | 2012-03-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | GÖMÜKAN | 10:25 | 13:00 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK TEKRARDAN DIKILDI | 65 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Adıyaman
GÖL0089 | 2012-03-09 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | DM 1 | TR-28,30,2 ÇIKIŞLARI | 40977.2882 | 40977.316 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TR-1 DEN GİRİŞLER DEĞİŞTRİLDİ. | 12211 | 12 | 0.016795 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0090 | 2012-03-09 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN - HAMZALAR HATBAŞI | 40977.7917 | 40977.816 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 352 | 0 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.0013012 | 0.58333 | Adıyaman
MER0204 | 2012-03-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 17 KUZEY KOLU | 40978.5625 | 40978.5833 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0205 | 2012-03-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 24 | 40978.4167 | 40978.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.SEHİM ALINDI. | 400 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0206 | 2012-03-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 | 40978.5764 | 40978.6354 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.SEHİM ALINDI. | 400 | 0 | 0.0016995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MER0207 | 2012-03-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | ŞEHİR 2 | DM 5 VE 4 | 40978.9792 | 40978.9896 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 113 | 113 | 396 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM 'DEN KAYNAKLANAN ARIZA | 43450 | 0 | 0.03389 | 0 | 0.13556 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0208 | 2012-03-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | ŞEHİR 1 | DM 1,2,3 VE 6 | 40978.9792 | 40978.9896 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 180 | 180 | 631 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM 'DEN KAYNAKLANAN ARIZA | 21900 | 0 | 0.053984 | 0 | 0.21594 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0209 | 2012-03-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 1 | 40978.6042 | 40978.6181 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 400 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0170 | 2012-03-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 40978.5625 | 40978.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 550 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0171 | 2012-03-10 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | YAĞIZATLI | İNLİCE | 40978.3333 | 40978.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 495 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0138 | 2012-03-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 40978.3333 | 40978.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 300 | 2 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00086747 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0139 | 2012-03-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR9 BİR KOLU | 40978.0833 | 40978.375 | 7:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇATIDAN DÜŞEN KAR SONUCU KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI.EĞİLEN KONSOLLAR DÜZELTİLDİ. | 145 | 0 | 0.0006711 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 7 | Adıyaman
ÇEL0140 | 2012-03-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ HAT BAŞI | 40978.5 | 40978.625 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 10 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 200 | 2 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00072289 | 3 | Adıyaman
ÇEL0141 | 2012-03-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | DOĞANLI KOTUR MEZ. | 40978.6667 | 40978.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0142 | 2012-03-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | YAĞIZATLI KY | 40978.6771 | 40978.75 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO ÜSTÜNDE Kİ JUMPERLER DOLANMIŞTI ÇÖZÜLDÜ.A.G SİGORTA DEĞİŞTİ.ENERJİ VERİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
ÇEL0143 | 2012-03-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 40978.8611 | 40978.8646 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM 'DEN KAYNAKLANAN ARIZA | 4508 | 25 | 0.00089974 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER0243 | 2012-03-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 40978.3472 | 40978.4688 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN TRAVERS NEDENİYLE HAT TUTMUYORDU İLETKEN BOŞA ÇIKARILARAK GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | 216 | 2 | 0 | 0.0061774 | 0 | 0.002118 | 2.9167 | Adıyaman
GER0244 | 2012-03-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | KOŞARLAR KÖYÜ TR1 | 40978.625 | 40978.6528 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TOPRAK KAYMASINDAN DOLAYI 1AD.10U DEMİR DİREĞİ TEHLİKE ARZ EDİYORDU DİREK YERE DÜŞÜRÜLEREK YERİNE 1AD.AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | 25 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0245 | 2012-03-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN HATBAŞI | 40978.5556 | 40978.6424 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00043373 | 2.0833 | Adıyaman
GER0246 | 2012-03-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ GRUBU | 40978.8333 | 40978.8611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 182 | 2 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
GER0247 | 2012-03-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40978.8958 | 40978.9653 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZLI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ 10 DK SONRA TEKRAR SİGORTA ATTI TEKRARDAN YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİERİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.002118 | 1.6667 | Adıyaman
GER0248 | 2012-03-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40978.8958 | 40978.9722 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Adıyaman
KAH0192 | 2012-03-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU ÇIKIŞI. | TİLLAK KÖYÜ. | 40978.5 | 40978.5556 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU. AYIRICI ONARILDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN 3 DİREK ARASI AG İLETKENİN SEHİMİ ALINDI. | 20 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0062 | 2012-03-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA KÖYÜ | 40978.5972 | 40978.6528 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 1 | 16 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 OG AGAÇ DİREK KIRILMIŞTI-KIRILAN DİREK GEÇİCİ OLARAK DİKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0042359 | 1.3333 | Adıyaman
TUT0046 | 2012-03-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | SALAH. MAH ÇIKIŞI | 40978.4653 | 40978.4792 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN SOKAK AYDINLATMALARININ TAMİRATI YAPILDI | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0174 | 2012-03-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN KY | 8:00 | 9:30 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. | 100 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0175 | 2012-03-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN | CUMHURİYET | 16:00 | 17:00 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 1 ADET AĞAÇ DİREK(9m) DEM. MON. EDİLDİ, KOPAN İLETKEN BAĞLANDI. | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GÖL0091 | 2012-03-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | Savran Çıkışı | 40978.5868 | 40978.6146 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 400 | 3 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.0020241 | 0.66667 | Adıyaman
BES0240 | 2012-03-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARALAR TR | 40978.4201 | 40978.4271 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 69 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0241 | 2012-03-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | ÇORAK ÇIKIŞI KIRAÇHAYMA TR | 40978.4722 | 40978.5451 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 9.267e-05 | 1.75 | Adıyaman
BES0242 | 2012-03-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SARIÇİÇEK KABİNİ | ŞARIÇİÇEK ÇIKIŞI SARIÇİÇEK TR | 40978.5625 | 40978.566 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ0 | 27 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0243 | 2012-03-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI H.HALİL TR | 40978.6007 | 40978.6354 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | PANO DA SOKAK DEVRESİ YANMIŞTI YENİDEN DÖŞENDİ | 113 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00013901 | 0.83333 | Adıyaman
MER0210 | 2012-03-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 3 | 40979.7361 | 40979.75 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 400 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0211 | 2012-03-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 33 | 40979.375 | 40979.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AYIRICININ BAKIMI YAPILDI ÇENE DEĞİŞTİRİLDİ. | 400 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0212 | 2012-03-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 33 MALİYE ÇIKIŞI | 40979.625 | 40979.6354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0213 | 2012-03-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 10 | 40979.7917 | 40979.8021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPUKLUĞU ARIZASI GİDERİLDİ. | 400 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0177 | 2012-03-11 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | ADI - ÇİM TM | ADI - ÇİM TM | 40979.3403 | 40979.3611 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KAYACIK FİDERİ (RİNG) ADI - ÇİM TM 'DEN BESLENDİ | 650 | 5 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
MKR0178 | 2012-03-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 40979.5799 | 40979.5972 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KUYULU KÖYÜ HATBAŞINDA AYIRICI CENESİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 800 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0179 | 2012-03-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 40979.2917 | 40979.4097 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM BAKIM ONARIM YAPILDI | 1700 |  | 0 | 0.012002 | 0 | 0.0042359 | 2.8333 | Adıyaman
MKR0180 | 2012-03-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 40979.2917 | 40979.4097 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM BAKIM ONARIM YAPILDI | 0 | 4 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.8333 | Adıyaman
MKR0181 | 2012-03-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 40979.2917 | 40979.4097 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM BAKIM ONARIM YAPILDI | 2600 |  | 0 | 0.024004 | 0 | 0.0084719 | 2.8333 | Adıyaman
MKR0182 | 2012-03-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 40979.2917 | 40979.4097 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM BAKIM ONARIM YAPILDI | 1450 |  | 0 | 0.018003 | 0 | 0.0063539 | 2.8333 | Adıyaman
MKR0183 | 2012-03-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 40979.2917 | 40979.4097 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM BAKIM ONARIM YAPILDI | 2900 |  | 0 | 0.030004 | 0 | 0.01059 | 2.8333 | Adıyaman
ÇEL0144 | 2012-03-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 40979.2917 | 40979.3854 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 30 | 65 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ.ÇELİKHAN VE PINARBAŞI MERKEZ KURUCAOVA FİDERİNDEN BESLENDİ.ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI BİTİMİNDE ENERJİSİZ BÖLGELERE ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 2000 | 10 | 0 | 0.019062 | 0 | 0.0084719 | 2.25 | Adıyaman
GER0249 | 2012-03-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40979.3542 | 40979.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0251 | 2012-03-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 40979.625 | 40979.7014 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
GER0252 | 2012-03-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ KANİÖMERAN MEZRASI | 40979.6806 | 40979.7639 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG,AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ,AG HATTINDA 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 4 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0193 | 2012-03-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | TİBİL MAH | 40979.6667 | 40979.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 25 | 75 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ÇÜRÜMÜŞ OLAN OG AĞAÇ DİREK DÜŞMÜŞTÜ. OG AĞAÇ TEKRAR DİKİLİP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL.. | 750 | 15 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
SAM0063 | 2012-03-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 40979.5972 | 40979.6493 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | NÖTR DÖNÜŞÜ VARDI-1 ARMATÖR İLETKENE DEGİYORDU-ARIZA GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
TUT0047 | 2012-03-11 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 KAŞLICA ÇIKIŞI | KAŞICA GURUBU | 40979.5417 | 40979.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 100 | 2 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00069503 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0176 | 2012-03-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | SERİNCE KY. | 9:00 | 11:00 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0177 | 2012-03-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFAN GRUP | DERVİŞAN KY | 11:35 | 12:20 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI RÖLE DEGİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0178 | 2012-03-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMANMH | 14:45 | 16:00 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ÇLKIŞ KABLOSU YANMISTI TEKRARADAN YENİSİ TAKILDI | 150 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
BES0244 | 2012-03-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI ÇAKIRHÖYÜK TR-2 | 40979.4271 | 40979.434 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDE ELEKTRİK YOKTU ARIZASI GİDERİLDİ | 15 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0245 | 2012-03-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI HARABA TR | 40979.4722 | 40979.5104 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG HATTINDA SEHİM ALINDI | 55 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0194 | 2012-03-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI. | 40980.375 | 40980.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖYDE YANMAYAN ARMATÖRLERİN SEHİMİ ALINDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. | 60 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER0253 | 2012-03-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 40980.375 | 40980.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 11 ARA SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER0254 | 2012-03-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | 40980.4167 | 40980.5208 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZLI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 242 | 0 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00086747 | 2.5 | Adıyaman
GER0255 | 2012-03-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR8 HATBAŞI | 40980.6076 | 40980.625 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİ ARIZALI OLAN ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 10 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GER0256 | 2012-03-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI HEVENK MEZRASI | 40980.7153 | 40980.7326 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÇUKURUNDAN ÇIKAN DİREK YERİNE KOYULARAK SAĞLAMLAŞTIRILDI SORUN GİDERİLDİ | 6 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0064 | 2012-03-12 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BELÖREN ÇAKIREŞME MEZ. | 40980.5417 | 40980.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | SOKAK FAZINDA DÖNÜŞ VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
TUT0048 | 2012-03-12 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YAYLIMLI BRANŞMANI | 40980.5486 | 40980.5694 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKENLER ACILIP SEHİMLERİ ALINDI | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Adıyaman
MER0214 | 2012-03-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 | 40980.5243 | 40980.5625 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.0010997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER0215 | 2012-03-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 21 | 40980.5208 | 40980.6771 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.0044987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.75 | Adıyaman
MER0216 | 2012-03-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 28 BATI KOLU | 40980.7431 | 40980.7535 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER AYRILDI.HATBESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0145 | 2012-03-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI TR3 | 40980.8333 | 40980.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 122 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0246 | 2012-03-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SARIÇİÇEK KABİNİ | SARIÇİÇEK ÇIKIŞI | 40980.3958 | 40980.4097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 16 | 2 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 27 | 0 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.0023133 | 0.33333 | Adıyaman
BES0247 | 2012-03-12 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-25 1 KOL | 40980.3958 | 40980.4514 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KIZ MESLEK LİSESİ NİN KOMPAK ŞALTERİ DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
BES0248 | 2012-03-12 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-23 | 40980.5 | 40980.5139 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TERMİK DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI | 250 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0249 | 2012-03-12 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI TR-11 | 40980.8333 | 40980.8438 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | JUMPER ALINDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
SİN0179 | 2012-03-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | PÖTÜRGE | ARIKONAK | 40981.3333 | 40981.7396 | 9:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KIRILAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ, KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 38 | 0 | 0 | 0.0014096 | 0 | 0.00014458 | 9.75 | Adıyaman
ÇEL0146 | 2012-03-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | RECEP KY ÇEM MEZ. | 40981.3958 | 40981.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HAVA MUHALETİNDEN DOLAYI A.G AĞAÇ DİREĞİ YAN YATMIŞTI.EĞRİ OLAN DİREK BOŞA ALINARAK DÜZELTİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0250 | 2012-03-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 40981.3889 | 40981.4896 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AKEDAŞ BORÇLU OLAN SULAMALARI KESİLDİ | 637 | 138 | 0 | 0.0041928 | 0 | 0.0017349 | 2.4167 | Adıyaman
BES0251 | 2012-03-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI SUMAKLI DURAĞI TR | 40981.7535 | 40981.7604 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
GER0257 | 2012-03-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | KONACIK BEMİRGO MEZRASI | 40981.5417 | 40981.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 14 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0258 | 2012-03-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | YEŞİLYURT KÖYÜ | 40981.6667 | 40981.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0195 | 2012-03-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KOCAHİSAR KÖYÜ | 40981.5 | 40981.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ İÇİN 1 ADET AG AĞAÇ DİREĞİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SAM0065 | 2012-03-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 40981.8333 | 40981.875 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 KOLDA ENERJİ YOKTU-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
TUT0049 | 2012-03-13 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AKÇABEL BRANŞMANI TR-1 | 40981.6875 | 40981.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ABONE ARIZASI GİDERİLDİKTEN SONRA HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
MER0217 | 2012-03-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 BATI KOLU | 40981.3958 | 40981.4097 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDAKİ KIRIK BETON KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 75 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0218 | 2012-03-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 16 | 40981.4132 | 40981.4306 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER BAĞLANDI. | 400 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0219 | 2012-03-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 33 | 40981.3819 | 40981.3924 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0220 | 2012-03-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 23 KUZEY KOLU | 40981.3611 | 40981.4931 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 0.0037989 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.1667 | Adıyaman
MER0221 | 2012-03-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 66 | 40981.375 | 40981.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 400 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0222 | 2012-03-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 B | 40981.5833 | 40981.6111 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | T.P.A.O NUN ÖZEL TR ARIZA VARDI.T.P.A.O O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRDİ. | 250 | 1 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0184 | 2012-03-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 40981.9375 | 40981.9583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ VE ZİVAR MAH.'NİN HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 200 |  | 0.00071051 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0185 | 2012-03-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 40981.9583 | 40982 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 |  | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0015904 | 1 | Adıyaman
MKR0186 | 2012-03-13 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 40981.4167 | 40981.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KÖMÜR BELD. ESENCE MAH. 1AD. 9 M. AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 3 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0187 | 2012-03-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 40981.8403 | 40981.9167 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | UZUNPINAR KÖYÜ HATBAŞINDA JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI | 70 |  | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00028916 | 1.8333 | Adıyaman
BES0252 | 2012-03-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 40982.3854 | 40982.625 | 5:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AKEDAŞ BORÇLU OLAN SULAMALARI KESİLDİ | 637 | 138 | 0 | 0.0099759 | 0 | 0.0017349 | 5.75 | Adıyaman
BES0253 | 2012-03-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ALIÇLI ÇIKIŞI ÇAKALLI BRŞ. | 40982.5764 | 40982.5799 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 128 | 1 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0254 | 2012-03-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-4 | 40982.6181 | 40982.6215 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDE KLEMENS YOKTU KLEMENS ATILDI ARIZA GİDERİLDİ | 20 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0255 | 2012-03-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 40982.625 | 40982.6389 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 594 | 6 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
BES0255 | 2012-03-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI SUMAKLI DURAĞI TR | 40982.6597 | 40982.6736 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0257 | 2012-03-14 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI TR-15 | 40982.7292 | 40982.7431 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ABONE BAĞLANDI | 20 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0258 | 2012-03-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 40982.7743 | 40982.7812 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN SIKIBAĞINDAN DÜŞMÜŞTÜ ARIZA GİDERİLDİ | 30 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0180 | 2012-03-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ KY | 40982.3646 | 40982.4062 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN JUMPER DÜZELTİLEREK ARIZA GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0181 | 2012-03-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | K.EVLER KY | 40982.4722 | 40982.5486 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER TEKRARDAN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
SİN0182 | 2012-03-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE KY TR1 | 40982.8486 | 40982.875 | 0:38 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDEN GELEN ARIZA GİDERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 9.1566e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.63333 | Adıyaman
ÇEL0147 | 2012-03-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖY ÇIKIŞI | 40982.375 | 40982.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 33 | İmar Al. İçi | T.K. | BAKIM ONARIM | O.G İLETKENİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 630 | 5 | 0.003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3 | Adıyaman
TUT0050 | 2012-03-14 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | AKÇATEPE BRANŞMANI | 40982.7083 | 40982.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ABONENİN KILEMENSİ ARK YAPIYORDU KILEMENSİ DEGİŞTİRİLDİ ARIZASI GİDERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
GER0259 | 2012-03-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40982.2924 | 40982.3347 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.0022048 | 0 | 0.0021687 | 1.0167 | Adıyaman
GER0260 | 2012-03-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI | 40982.3958 | 40982.4271 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DAHA ÖNCEDEN ARIZALI OLUP İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ PARAFUDURUN YERİNE YENİSİ TAKILDI | 29 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0261 | 2012-03-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | NAKIŞLI KÖYÜ TR2 | 40982.4583 | 40982.4896 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DAHA ÖNCEDEN ARIZALI OLUP İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ PARAFUDURLARIN YERİNE YENİLERİ TAKILDI | 44 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0262 | 2012-03-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ KANİÖMERAN MEZRASI | 40982.5035 | 40982.5174 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DAHA ÖNCEDEN ARIZALI OLUP İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ PARAFUDURUN YERİNE YENİSİ TAKILDI | 4 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0263 | 2012-03-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 40982.5521 | 40982.5764 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DAHA ÖNCEDEN ARIZALI OLUP İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ PARAFUDURLARIN YERİNE YENİLERİ TAKILDI | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
GER0264 | 2012-03-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI HATBAŞI | 40982.6493 | 40982.6944 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTASININ YERİNE YENİSİ TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 54 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00028916 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0196 | 2012-03-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 40982.4167 | 40982.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ İÇİN 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | 50 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
SAM0066 | 2012-03-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 40982.4167 | 40982.5625 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 10 DİREK ARASI AG İLETKEN SEHİMLERİ ALINDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
MER0223 | 2012-03-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 28 BATI KOLU | 40982.375 | 40982.5833 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR | 75 | 0 | 0.00047936 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 5 | Adıyaman
MER0224 | 2012-03-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 23 BATI KOLU | 40982.4167 | 40982.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0225 | 2012-03-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | 10 | 40982.4653 | 40982.5 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0226 | 2012-03-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | 5 / A | 40982.4236 | 40982.4306 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN SOKAK SAYACI DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ. | 630 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0227 | 2012-03-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 52 | 40982.5417 | 40982.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0228 | 2012-03-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | BATI KOLU | 40982.7778 | 40982.7882 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFONUN BATI KOLUNDA KOPAN İLETKEN TEKRAR BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ | 75 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0229 | 2012-03-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 52 | 40982.5417 | 40982.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DM 4 TR 41 ÇIKIŞINDA KABLO BAŞILIĞI PATLAMASINDAN DOLAYI DM 4 RTR 52 ARASI RİNG YAPILDI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0230 | 2012-03-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 59 | 40982.2222 | 40982.2396 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | PATLAK OLAN KABLO BAŞLIĞI BOŞA ALINDI.BAKIM EKİBİNE DEVREDİLDİ. | 250 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0188 | 2012-03-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 40982.4306 | 40982.4444 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KÇ. ÇERKEZİ KÖYÜ HATBAŞINDA JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI | 25 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0189 | 2012-03-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 40982.4375 | 40982.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1550 |  | 0.0055064 | 0 | 0.011013 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0231 | 2012-03-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 61 KUZEY KOLU | 40983.3715 | 40983.3924 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDAKİ KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.SEHİM ALINDI. | 100 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0232 | 2012-03-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 27 KUZEY KOLU | 40983.3993 | 40983.4444 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER0233 | 2012-03-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 2 | 40983.2917 | 40983.3472 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | RÖLE SERVİSİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. | 400 | 0 | 0.0015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0234 | 2012-03-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 63 | 40983.3542 | 40983.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | RÖLE SERVİSİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. | 250 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0235 | 2012-03-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 2 | 40983.4132 | 40983.4479 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | RÖLE SERVİSİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. | 400 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0236 | 2012-03-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | 6 | 40983.4514 | 40983.4653 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | RÖLE SERVİSİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. | 250 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0237 | 2012-03-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 37 | 40983.4514 | 40983.6562 | 4:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYE KAZI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI YERALTI KABLOLARINA ZARAR VERMİŞTİR. EK YAPILIP HATTA ENERJİ VERİLMİŞTİR.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0058983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.9167 | Adıyaman
ÇEL0148 | 2012-03-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | DOĞANLI KOTUR MEZ. | 40983.3958 | 40983.4583 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AYIRICI BAKIMI YAPILDI.SEHİM ALINDI.HASARLI Y.G İLETKENİ İPTAL EDİLİP EK YAPILDI.PANO İÇİ KONTAKTÖR VE RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0149 | 2012-03-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR6 | 40983.6667 | 40983.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ÇATIDAN DÜŞEN KAR ABONE KABLOLARINI KOPARMIŞTIR.ABONELER TEKRAR BAĞLANDI. | 75 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GER0264 | 2012-03-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 40983.3701 | 40983.375 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KARAKAYADAN HATTI ENERJİLETEMEDİĞİMİZDEN DOLAYI İLÇE MERKEZ KAHTA TM'DEN ENEJİLENDİ | 1250 | 2 | 0.00055984 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
GER0265 | 2012-03-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40983.3701 | 40983.4021 | 0:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KARAKAYA GERGER FİDERİ ŞALT SAHASINA GİDİP İMZA ATMAMIZ HALİNDE ENERJİLEYEBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER MÜDÜRLER GÖRÜŞMESİ SONUNDA HAT ENERJİLENDİ BU OLAYDAN DOLAYI BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR. | 593 | 0 | 0 | 0.0048713 | 0 | 0.0063539 | 0.76667 | Adıyaman
GER0266 | 2012-03-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 40983.375 | 40983.5417 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZLI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 48 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00028916 | 4 | Adıyaman
GER0267 | 2012-03-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN HATBAŞI | 40983.4861 | 40983.566 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00083132 | 0 | 0.00043373 | 1.9167 | Adıyaman
GER0268 | 2012-03-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 40983.5278 | 40983.5903 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GRUBUN ELEKTRİĞİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 285 | 2 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
GER0269 | 2012-03-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ | 40983.5417 | 40983.5972 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 39 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER0270 | 2012-03-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 40983.6042 | 40983.6736 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 242 | 0 | 0 | 0.0019277 | 0 | 0.0011566 | 1.6667 | Adıyaman
GER0271 | 2012-03-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | ÇOBANPINAR ÇAVGUR MEZRASI HATBAŞI | 40983.6528 | 40983.7361 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Adıyaman
KAH0197 | 2012-03-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | DAMLACIK KABİNİ | YOLALTI KÖYÜ | 40983.375 | 40983.4444 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ İÇİN AG AĞAÇ DİREĞİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
BES0259 | 2012-03-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 40983.3819 | 40983.5833 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AKEDAŞ TARAFINDAN BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 637 | 138 | 0 | 0.0083855 | 0 | 0.0017349 | 4.8333 | Adıyaman
BES0260 | 2012-03-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 40983.9375 | 40983.9792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1025 | 7 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Adıyaman
GÖL0092 | 2012-03-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-2 DEN | TR-3 Trafosu | 40983.0104 | 40983.0243 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 3 | 12 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | PATLAYAN T.M.Ş DEĞİŞTRİLEREK, HAT GEZİLDİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | 1200 | 0 | 0.0027992 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0093 | 2012-03-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAĞLARBAŞI MOD. | BAĞLARBAŞI TRF. | 40983.7153 | 40983.75 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | HAT DOLAŞIMI NEDENİYLE OLUŞAN ARIZA HAT SEHİMİ ALINARAK GİDERİLDİ.HAT GEZİLDİ. | 100 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0190 | 2012-03-15 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 40983.3507 | 40983.4167 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İNLİCE BELD. OG. ENH.'DA İLETKENDEN KAYNAKLANAN ARIZADAN DOLAYI HAT TUTMUYORDU ARIZA GİDERİLDİ. | 495 |  | 0.0018995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MKR0191 | 2012-03-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 40983.6806 | 40983.7083 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ MAH. T.M.Ş. YARIM DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI ARIZA BİR KOLDAN GELİYORDU JUMPER ALINDI ARIZA SABAHA BIRAKILDI. | 26 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0183 | 2012-03-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | PÖTÜRGE | ARIKONAK KY | 40983.3646 | 40983.4583 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | TRAFO YANMASI | YAPILAN KONTROLDE TRAFO YANMISTI TALEP EDILDI | 38 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
SİN0184 | 2012-03-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE KY TR3 | 40983.5 | 40983.5312 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | RÖLE VE KONTAKTOR ARIZALIDI YENİSI TAKILDI ARIZA GİDERILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0185 | 2012-03-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ESKİ SİNCİK MD | SÖGÜTLÜBAHÇE | 40983.6562 | 40983.691 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTISI YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0186 | 2012-03-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ | DÜDAN KY TR3 | 40983.7847 | 40983.809 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINALTMA SİSTEMİ PROGRAM ATILDI ARIZA GIDERILDI | 63 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0187 | 2012-03-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KY TR2 | 40983.8229 | 40983.8646 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTISI YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
BES0261 | 2012-03-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 40984.375 | 40984.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AKEDAŞ TARAFINDAN BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 637 | 138 | 0 | 0.0043373 | 0 | 0.0017349 | 2.5 | Adıyaman
BES0262 | 2012-03-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 40984.4792 | 40984.7083 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İNŞAAT TELİ HATTIN ÜSTÜNDE 2 FAZI KISA DEVRE EDİYORDU ARIZA GİDERİLDİ | 637 | 138 | 0 | 0.0095422 | 0 | 0.0017349 | 5.5 | Adıyaman
BES0263 | 2012-03-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARALAR BÜYÜK OBA TR | 40984.3958 | 40984.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 69 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0264 | 2012-03-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI UZUNKUYU TR-2 | 40984.559 | 40984.5694 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
BES0265 | 2012-03-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ÇAYKAYA ÇIKIŞI ÇAYKAYA TR | 40984.5764 | 40984.5903 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0266 | 2012-03-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 40984.5972 | 40984.6007 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0267 | 2012-03-16 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 40984.6319 | 40984.6458 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1600 | 3 | 0.0011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0268 | 2012-03-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI GÜZELYURT TR-1 | 40984.7326 | 40984.7361 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0269 | 2012-03-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI HASEMLİ TR | 40984.7292 | 40984.75 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TMŞ TUTMUYORDU SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0270 | 2012-03-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI KÖRTENLİ TR | 40984.8333 | 40984.8403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0150 | 2012-03-16 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN TR14 | 40984.6875 | 40984.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.PANO İÇİ ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
ÇEL0151 | 2012-03-16 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 40984.9583 | 40984.9653 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE BİR FAZ ARIZALIYDI. HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI ARIZA TESPİT EDİLEMEDİ.ÇELİKHAN VE PINARBAŞI MERKEZ KURUCAOAVA FİDERİNDEN BESLENDİ.KURUCAOVA FİDERİNDE Kİ GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİNDEN KÖY GRUBUNA ENERJİ VERİLEMEDİ. | 4508 | 25 | 0.0017995 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0051 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MERYEM UŞAGI ÇIKIŞI | 40984.4167 | 40984.4236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 25 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0052 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | CUMHURİYET MAH. TR-1 | 40984.4375 | 40984.4479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EKLENDİ SEHİM ALINDI | 10 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0053 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | SALAH. MAH ÇIKIŞI | 40984.4514 | 40984.4583 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AG SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0054 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | AFET EVLERİ ÇIKIŞI | 40984.4688 | 40984.4722 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 30 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0055 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 40984.4792 | 40984.4861 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0056 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | ÇİFTLİK GURUBU BOYUNDERE BRANŞMANI | 40984.4861 | 40984.5069 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00023168 | 0.5 | Adıyaman
TUT0057 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÜNLÜCE BRANŞMANI | 40984.5208 | 40984.5278 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EKLENDİ SEHİM ALINDI DURUM NORMAL | 15 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0058 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ BRANŞMANI | 40984.5347 | 40984.5486 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 0.00018534 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0059 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 40984.5556 | 40984.5625 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0060 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MUŞ KÖYÜ BRANŞMANI | 40984.5764 | 40984.5903 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 1 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0061 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ BRANŞMANI | 40984.5972 | 40984.6042 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EKLENDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0062 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | DAGYALANGOZ BRANŞMANI TR-1 | 40984.625 | 40984.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EKLENDİ DURUM NORMAL | 50 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
TUT0063 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 40984.6528 | 40984.6597 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0064 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 TEDAŞ KABİNİ | KAŞLICA GURUBU 2 MAHALLE | 40984.7083 | 40984.7222 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 23 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1000 | 4 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0065 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | AFET EVLERİ ÇIKIŞI | 40984.7361 | 40984.7465 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 50 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0066 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 KAŞLICA ÇIKIŞI | KAŞLICA GURUBU | 40984.7639 | 40984.7778 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 700 | 3 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0067 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | CUMHURİYET MAH. TR-1 | 40984.8542 | 40984.8681 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EKLENDİ DURUM NORMAL | 30 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0068 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 TEDAŞ KABİNİ | KAŞLICA GURUBU 2 MAHALLE | 40984.875 | 40984.8958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1000 | 4 | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0069 | 2012-03-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | AFET EVLERİ ÇIKIŞI | 40984.9444 | 40984.9583 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 50 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0094 | 2012-03-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | BAĞLARBAŞI TRF. | 40984.6181 | 40984.6458 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 750 | 3 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.0020241 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0188 | 2012-03-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | PÖTÜRGE | ARIKONAK KY | 40984.3333 | 40984.6944 | 8:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | YANAN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ. | 38 | 0 | 0 | 0.001253 | 0 | 0.00014458 | 8.6667 | Adıyaman
GER0272 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40984.3389 | 40984.3396 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE NARİNCE MOD KESİCİSİ AÇTI TEKRAR BESLEME YAPTI NORMAL | 2260 | 14 | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.014826 | 0.016667 | Adıyaman
GER0273 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | GERGER ÇIKIŞI | 40984.3389 | 40984.3396 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE NARİNCE MOD KESİCİSİ AÇTI TEKRAR BESLEME YAPTI NORMAL | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
GER0274 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40984.35 | 40984.4382 | 2:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 44 | 0 | 0 | 0.004483 | 0 | 0.002118 | 2.1167 | Adıyaman
GER0276 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR1 | 40984.5417 | 40984.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0277 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | FİDER-12(GERGER) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 40984.5417 | 40984.5972 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 242 | 0 | 0 | 0.0015422 | 0 | 0.0011566 | 1.3333 | Adıyaman
GER0278 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN HATBAŞI | 40984.5 | 40984.6042 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00043373 | 2.5 | Adıyaman
GER0279 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE GRUBU | 40984.4375 | 40984.6181 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 177 | 3 | 0 | 0.0091778 | 0 | 0.002118 | 4.3333 | Adıyaman
GER0280 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40984.5625 | 40984.6285 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 44 | 0 | 0 | 0.0033534 | 0 | 0.002118 | 1.5833 | Adıyaman
GER0281 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE GRUBU | 40984.5833 | 40984.7222 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 177 | 3 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.002118 | 3.3333 | Adıyaman
GER0282 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR1 | 40984.7396 | 40984.7535 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN ÜZERİNE ÇATI DÜŞMESİ SONUCU KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI | 25 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0283 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU ÇIKIŞI | 40984.7292 | 40984.7708 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 113 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0284 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | FİDER-12(GERGER) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 40984.7986 | 40984.8681 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 242 | 0 | 0 | 0.0019277 | 0 | 0.0011566 | 1.6667 | Adıyaman
GER0285 | 2012-03-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU ÇIKIŞI | 40984.809 | 40984.8854 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÇAVGUR,BODİN,MEZRA MEZRALARINA ENERJİ VERİLEMEDİ AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 113 | 0 | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Adıyaman
GER0286 | 2012-03-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40984.9076 | 40984.9354 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 0 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Adıyaman
GER0287 | 2012-03-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40984.9472 | 40984.959 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 0 | 0 | 0.0018003 | 0 | 0.0063539 | 0.28333 | Adıyaman
KAH0198 | 2012-03-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR BELDESİ | 40984.375 | 40984.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET AG AĞAÇ DİREK DİKİLEREK EK TESİS ŞEBEKESİ YAPILDI. | 60 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Adıyaman
KAH0199 | 2012-03-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÖÇERİ KÖYÜ | 40984.5417 | 40984.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | PATLAYAN PARAFUDUR DEĞİŞTİRİLDİ. | 120 | 2 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Adıyaman
KAH0200 | 2012-03-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) |  | fider-13(Teğmenli) | 40984.7708 | 40984.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 25 | 75 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 15 | 0 | 0.0018072 | 0 | 0.0036145 | 0.5 | Adıyaman
KAH0201 | 2012-03-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | CUMHURİYET MAH. | 40984.8333 | 40984.8472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0067 | 2012-03-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AGA KÖYÜ | 40984.434 | 40984.5 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
SAM0068 | 2012-03-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 40984.5 | 40984.5556 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AG DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-İLETKEN SEYİMLERİ ALINDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
MER0238 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 33 | 40984.2396 | 40984.2882 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0239 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 21 | 40984.3542 | 40984.4653 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.SEHİM ALINDI. | 250 | 0 | 0.0010226 | 0 | 0.00038349 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
MER0240 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | 10 | 40984.5556 | 40984.5625 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0241 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | 3 | 40984.5833 | 40984.5903 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. | 250 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0242 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 32 | 40984.625 | 40984.6806 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. | 400 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0243 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 37 | 40984.7917 | 40984.7986 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0244 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 37 | 40984.8194 | 40984.8264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0245 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | 5 | 40984.8333 | 40984.8681 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. | 250 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0246 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | 7 | 40984.875 | 40984.8924 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. | 250 | 0 | 0.00015979 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0247 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 23 | 40984.9583 | 40984.9688 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI.İLETKENLER DÜZELTİLDİ | 400 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0248 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 1 | 40984.7917 | 40984.809 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 630 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0249 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 19 | 40984.8333 | 40984.8472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0250 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 | 40984.7917 | 40984.8333 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 105 | 105 | 353 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 17400 | 0 | 0.12596 | 0 | 0.12596 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0192 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 40984.5625 | 40984.5972 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YAYLAKONAK GRB.ARIZA GELİYOR, ARIZALI KISIM DEVRE DIŞI EDİLDİ,BESLENDİ NORMAL | 1185 |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0193 | 2012-03-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | BAĞLICA | BAĞLICA | 40985.3438 | 40985.8333 | 11:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOÇALİ KY. OG. ENH.'DA İLETKEN KOPMASINDAN DOLAYI HAT TUTMUYORDU ARIZA GİDERİLDİ. | 400 |  | 0 | 0.01359 | 0 | 0.0011566 | 11.75 | Adıyaman
MER0251 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | 20 | 40985.3472 | 40985.4097 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER KALDIRILDI.SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 250 | 0 | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0252 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | 14 | 40985.375 | 40985.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. | 250 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0253 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 37 | 40985.3333 | 40985.4097 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KABLO BAŞLIĞI PATLAKTI YAPILDI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.0021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0254 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 24 | 40985.4236 | 40985.4444 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TERMİK DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. | 400 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0255 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 5 | 1 | 40985.4306 | 40985.4514 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0256 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | KUZEY KOLU | 40985.4375 | 40985.4479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SİGORTALAR ATMIŞTI DEĞİŞTİRİKLDİ.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0257 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 19 KUZEY KOLU | 40985.3333 | 40985.4375 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TRAFONUN KUZEY KOLUNDAKİ KABLO YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 0.00023968 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5 | Adıyaman
MER0258 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 41 KUZEY KOLU | 40985.4479 | 40985.4688 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0259 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 75 | 40985.5069 | 40985.5347 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.DOLAŞAN İLETKENLER AYRILDI.HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0260 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 28 DOĞU KOLU | 40985.5521 | 40985.5764 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TRAFONUN DOĞU KOLU KONTROL EDİLDİ.SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 75 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0261 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 20 | 40985.6667 | 40985.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0194 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 40985.0694 | 40985.4264 | 8:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 1450 |  | 0 | 0.054432 | 0 | 0.0063539 | 8.5667 | Adıyaman
MKR0195 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 40985.3507 | 40985.434 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 2900 |  | 0 | 0.02118 | 0 | 0.01059 | 2 | Adıyaman
MKR0196 | 2012-03-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40985.5556 | 40985.7361 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 56 |  | 0 | 0.001253 | 0 | 0.00028916 | 4.3333 | Adıyaman
KAH0202 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-5 KABİNİ | BARAJ ÇIKIŞI | 40985.3125 | 40985.3264 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 800 | 1 | 0.00047367 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0203 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | TR-27 ÇIKIŞI | 40985.2708 | 40985.2812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 110 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 8000 | 20 | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Adıyaman
KAH0204 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA,BAYRAKTAR MAH. | 40985.3333 | 40985.4583 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 16 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 10 AYRI YERDE AG İLETKEN KOPMASI MEYDANA GELMİŞTİ. İLETKENLER EK YAPILIP, SEHİMİ ALINDI. KOPAN ABONE KABLOLARI TEKRAR BAĞLANDI.KIRILAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 1200 | 0 | 0.0042631 | 0 | 0.001421 | 0 | 3 | Adıyaman
KAH0205 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | FIRAT ,ATATÜRK MAH. | 40985.3333 | 40985.5833 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 8 AYRI YERDE AG İLETKEN KOPMASI MEYDANA GELMİŞTİ. İLETKENLER EK YAPILIP, SEHİMİ ALINDI. KOPAN ABONE KABLOLARI TEKRAR BAĞLANDI.KIRILAN İZ.DEĞİŞTİRİLDİ. | 600 | 0 | 0.0063946 | 0 | 0.0010658 | 0 | 6 | Adıyaman
KAH0206 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 40985.4167 | 40985.6667 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 10 AYRI YERDE AG İLETKEN KOPMASI MEYDANA GELMİŞTİ. İLETKENLER EK YAPILIP, SEHİMİ ALINDI. KOPAN ABONE KABLOLARI TEKRAR BAĞLANDI.KIRILAN İZ. DEĞİŞTİRİLDİ. | 800 | 0 | 0.0063946 | 0 | 0.0010658 | 0 | 6 | Adıyaman
KAH0207 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ. | CAMİ MAH | 40985.4583 | 40985.7812 | 7:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 6 AYRI YERDE AG İLETKEN KOPMASI MEYDANA GELMİŞTİ. İLETKENLER EK YAPILIP,SEHİMİ ALINDI. KOPAN ABONE KABLOLARI TEKRAR BAĞLANDI.KIRILAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 300 | 0 | 0.0027532 | 0 | 0.00035525 | 0 | 7.75 | Adıyaman
KAH0208 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-27 KABİNİ | GAZİ MAH | 40985.5 | 40985.9375 | 10:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 9 AYRI YERDE AG İLETKEN KOPMASI MEYDANA GELMİŞTİ. İLETKENLER EK YAPILIP, SEHİMİ ALINDI. KOPAN ABONE KABLOLARI TEKRAR BAĞLANDI.KIRILAN İZ. DEĞİŞTİRİLDİ. | 900 | 0 | 0.0074603 | 0 | 0.00071051 | 0 | 10.5 | Adıyaman
KAH0209 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI | 40985.3333 | 40985.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 3 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0014458 | 1 | Adıyaman
KAH0210 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) |  | fider-11(Akıncılar) | 40985.5625 | 40985.6667 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 100 | 300 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGARDAN DOLAYI GERGİ İZ. KIRILMASI SONUCU 2 DİREK ARASI İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILIP.FİDER BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 4500 | 50 | 0 | 0.026475 | 0 | 0.01059 | 2.5 | Adıyaman
KAH0211 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) |  | fider-9(Büyükbey) | 40985.375 | 40985.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 120 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÇIRALIK HATTINDA KIRILAN OG AĞAÇ DİREK VE DÜŞEN OG İLETKENLERİNDEN DOLAYI FİDER AÇMIŞRI. GRUP AYRILIP FİDER BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 20 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.0084719 | 1 | Adıyaman
KAH0212 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ÇIRALIK ÇIKIŞI | 40985.4167 | 40985.5833 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTA DİPTEN KIRILAN OG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. DÜŞEN OG İLETKENLERİ KALDIRILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 4 | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.001012 | 4 | Adıyaman
KAH0213 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | KUBİLAY HAT BAŞI. | 40985.6042 | 40985.6667 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KUBİLAY HATBAŞINDAN SONRAKİ HATTA OG AĞAÇ DİREK DİPTEN KIRILMIŞTI. DİREK DİKİLEREK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 5 | 3 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0214 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) |  | fider-13(Teğmenli) | 40985.25 | 40985.4583 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TEĞMENLİ HATTINDA OG AĞAÇ DİREK KIRILMIŞTI. OG AĞAÇ DİREK DİKİLD,İ. DÜŞEN OG İLETKENLERİ KALDIRILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.02118 | 0 | 0.0042359 | 5 | Adıyaman
KAH0215 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) |  | fider-13(Teğmenli) | 40985.4792 | 40985.7083 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZA YUĞUNLUĞUNDAN DOLAYI GEÇ MÜDAHALE EDİLDİ. HAT TARANDI DÜŞEN OG İLETKENİ KALDIRILDI FİDER BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.023298 | 0 | 0.0042359 | 5.5 | Adıyaman
KAH0216 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 40985.6667 | 40985.75 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT TARANDI DÜŞEN OG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. DÜŞEN OG İLETKENLERİ KALDIRILIP HAT BESLENDŞİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 5 | 0 | 0.0043373 | 0 | 0.0021687 | 2 | Adıyaman
KAH0217 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE ÇIKIŞI | 40985.7708 | 40985.8542 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÇATI DÜŞMESİ SONUCU OG İLETKENLERİ KOPMUŞTU İLETKENLER KALDIRILDI. KÖYDE DÜŞEN AG İLETKENLERİ KALDIRILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00057831 | 2 | Adıyaman
KAH0218 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI. | 40985.7917 | 40985.9792 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT TAMAMEN TARANDI FARKLI YERLERDE DÜŞEN 4 OG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.006506 | 0 | 0.0014458 | 4.5 | Adıyaman
KAH0219 | 2012-03-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | GÜLAHMET KÖYÜ | 40985.5417 | 40985.75 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
BES0271 | 2012-03-17 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 40985.375 | 40985.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1600 | 3 | 0.0011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0272 | 2012-03-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI TEK AĞAÇ BRANŞMANI | 40985.441 | 40985.4444 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
BES0273 | 2012-03-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 40985.4792 | 40985.4965 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 18 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 300 | 15 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
BES0274 | 2012-03-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | BEŞYOL ÇIKIŞI KIZILİN TR-2 | 40985.6042 | 40985.6146 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0275 | 2012-03-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI DÖRTYOL TR | 40985.6771 | 40985.6806 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI NH ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.083333 | Adıyaman
BES0276 | 2012-03-17 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI BEŞKOZ TR | 40985.7083 | 40985.7292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 51 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0277 | 2012-03-17 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 40985.4583 | 40985.4688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 3 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 300 | 15 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER0288 | 2012-03-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40985.3535 | 40985.7097 | 8:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTINA NEDENİYLE FİDER AÇTI FIRTINA DİNENE KADAR ENERJİ VERİLMEDİ | 527 | 2 | 0 | 0.018542 | 0 | 0.0021687 | 8.55 | Adıyaman
GER0289 | 2012-03-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40985.1472 | 40985.1771 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 2260 | 14 | 0 | 0.010625 | 0 | 0.014826 | 0.71667 | Adıyaman
GER0290 | 2012-03-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40985.2708 | 40985.4167 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 2260 | 14 | 0 | 0.05189 | 0 | 0.014826 | 3.5 | Adıyaman
GER0291 | 2012-03-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR6 | 40985.4167 | 40985.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE KOPAN İLETKEN BAĞLANDI | 30 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
GER0293 | 2012-03-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR1 | 40985.4167 | 40985.5104 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE KOPAN İLETKEN BAĞLANDI | 45 |  | 0.00079932 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.25 | Adıyaman
GER0294 | 2012-03-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | fider-12(Gerger) | GERGER ÇIKIŞI | 40985.3333 | 40985.6771 | 8:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTINA NEDENİYLE FİDER TUTMUYORDU GRUPLAR AÇILDI HAT ENERJİLENDİ GRUPLAR TEKER TEKER ENERJİLENDİ ARIZA YAĞMURLU GRUBUNDAN GELİYORDU GRUP ARIZASINA DAHA SONRA BAKILMAK ÜZERE AYIRILDI | 2260 | 14 | 0 | 0.12231 | 0 | 0.014826 | 8.25 | Adıyaman
GER0295 | 2012-03-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 40985.3333 | 40985.7639 | 10:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YAĞMURLU GRUBU TUTMUYORDU BEYBOSTAN KÖYÜ AYIRILARAK ENERJİ VERİLDİ BEYBOSTANA ENERJİ VERİLEMEDİ DİĞER GÜNE BIRAKILDI | 216 | 2 | 0 | 0.021886 | 0 | 0.002118 | 10.3333 | Adıyaman
GER0296 | 2012-03-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40985.1472 | 40985.1771 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 2260 | 14 | 0 | 0.010625 | 0 | 0.014826 | 0.71667 | Adıyaman
GER0297 | 2012-03-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40985.2708 | 40985.4167 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 2260 | 14 | 0 | 0.05189 | 0 | 0.014826 | 3.5 | Adıyaman
GER0298 | 2012-03-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40985.6896 | 40985.7111 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAHTA İŞLETMESİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI FİDER -12 GERGER HATTININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 2260 | 14 | 0 | 0.00766 | 0 | 0.014826 | 0.51667 | Adıyaman
SİN0189 | 2012-03-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) |  |  | 40985.3562 | 40985.4118 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 95 | 200 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | f8 KABLO BASLIGI KOPMUSTU ARIZA GİDEILDI İLÇE ENERJİ ALDI | 3800 | 9 | 0.044999 | 0 | 0.033749 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0190 | 2012-03-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ESKİ KÖY | 40985.3403 | 40985.5833 | 5:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN O.G İLETKENLERI EK YAPILDI AYRICA ÇESİTLİ YERDE 10 DİREK ARASIDA EK YAPILDI | 490 | 7 | 0 | 0.0084337 | 0 | 0.0014458 | 5.8333 | Adıyaman
SİN0191 | 2012-03-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MH | 40985.3368 | 40985.4757 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANMA VE KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 145 | 0 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.00028916 | 3.3333 | Adıyaman
SİN0192 | 2012-03-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MH | 40985.4826 | 40985.5868 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANMA VE KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 150 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
SİN0193 | 2012-03-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | DİLEKTEPE KY | 40985.4236 | 40985.7257 | 7:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 19 | 57 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | O.G KOPAN İLETKENLER VE A.G KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI | 750 | 2 | 0 | 0.019916 | 0 | 0.002747 | 7.25 | Adıyaman
SİN0194 | 2012-03-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ESKİ SİNCİK MD | SÖGÜTLÜBAHÇE | 40985.7326 | 40985.7847 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 72 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0195 | 2012-03-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA | 40985.6597 | 40985.75 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 9 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRILAN İZALATOR VE KOPAN İLETKEN ARIZALARI GİDERİLDİ | 387 | 0 | 0 | 0.0028193 | 0 | 0.0013012 | 2.1667 | Adıyaman
SİN0196 | 2012-03-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 40985.7812 | 40985.875 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | Ani | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ,O.G 3 A.G DİREK KIRIK ARIZA ÇOKLUGUNDAN 3 EV ELEKTRIK VERILDI | 50 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00028916 | 2.25 | Adıyaman
SAM0069 | 2012-03-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI ÇAYBAŞI KÖYÜ | 40985.375 | 40985.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 OG DİREGİ KIRILMIŞTI-GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILDI-GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
SAM0070 | 2012-03-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 40985.4965 | 40985.5312 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 2 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-İLETKEN SEYİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0071 | 2012-03-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAYIRLI KÖYÜ | 40985.5312 | 40985.5833 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 2 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-İLETKEN SEYİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SAM0072 | 2012-03-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 40985.6042 | 40985.7222 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 OG DİREGİ KIRILMIŞTI-GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILDI-HAT TARAMASI YAPILDI-GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.00043373 | 2.8333 | Adıyaman
SAM0073 | 2012-03-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TEPEÖNÜ KÖYÜ | 40985.7222 | 40985.7639 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 3 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-İLETKEN SEYİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0074 | 2012-03-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAFFAN KÖYÜ | 40985.8125 | 40985.8403 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN SEYİMİ ALINDI-1 ADET 125 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0075 | 2012-03-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAKACAK KÖYÜ | 40985.9236 | 40985.9792 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GÖL0095 | 2012-03-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | Harmanlı Fideri |  | 40985.4826 | 40985.4861 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0006809 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0096 | 2012-03-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | Seske Çıkışı | 40985.3958 | 40985.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 482 | 3 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0015904 | 1 | Adıyaman
GÖL0097 | 2012-03-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | Savran Çıkışı | 40985.3472 | 40985.6875 | 8:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 750 | 3 | 0 | 0.01653 | 0 | 0.0020241 | 8.1667 | Adıyaman
GÖL0098 | 2012-03-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 40985.4375 | 40985.8333 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 7 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 200 | 1 | 0 | 0.005494 | 0 | 0.00057831 | 9.5 | Adıyaman
TUT0070 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 FETHİYE MAH ÇIKIŞI | FETHİYE MAH ÇIKIŞI | 40985.3542 | 40985.375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EKLENEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0071 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 FETHİYE MAH ÇIKIŞI | FETHİYE MAH ÇIKIŞI | 40985.4236 | 40985.4444 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAYAN PARAFUDR İPTAL EDİLDİ YENİSİ TAKILDI | 100 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0072 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 KAŞLICA ÇIKIŞI | KAŞLICA GURUBU | 40985.4583 | 40985.4722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 700 | 3 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0073 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 AFET EVLERİ ÇIKIŞI | AFET EVLERİ ÇIKIŞI | 40985.5208 | 40985.5278 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 14 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 100 | 1 | 0 | 0.00010812 | 0 | 0.00064869 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0074 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ BRANŞMANI | 40985.6042 | 40985.6875 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı | Ani | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK İPTAL EDİLDİ EMNİYET MESAFESİNİ KURTARDIGI İÇİN GEÇİCİ OLARAK ELEKTRİK VERİLDİ | 200 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Adıyaman
TUT0075 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ BRANŞMANI | 40985.7014 | 40985.7222 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 50 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
TUT0076 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | ÖGÜTLÜ BRANŞMANI | 40985.7361 | 40985.7465 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.25 | Adıyaman
TUT0077 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | ÖGÜTLÜ BRANŞMANI | 40985.75 | 40985.7639 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EKLENEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0078 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | ÖGÜTLÜ BRANŞMANI | 40985.7708 | 40985.7882 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI AYARLANDI YAGLANDI | 50 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0079 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 FETHİYE MAH ÇIKIŞI | FETHİYE MAH ÇIKIŞI | 40985.8542 | 40985.8681 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EKLENEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0080 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | KAŞLICA KÖYÜ | 40985.875 | 40985.9167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | EGİLEN OG DİREGİ DÜZELTİLDİ | 250 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
TUT0081 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | KAŞLICA KÖYÜ | 40985.9236 | 40985.9375 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EKLENEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0082 | 2012-03-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 KAŞLICA ÇIKIŞI | KAŞLICA GURUBU | 40985.9722 | 40986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 700 | 3 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0154 | 2012-03-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM4 | ÇELİKHAN TR4 | 40985.375 | 40985.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI 1 AD.DEMİR DİREK EĞRİLMİŞTİ KEPÇE İLE DÜZELTİLDİ.MAHALLE İÇİ KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI. | 10 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
ÇEL0155 | 2012-03-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY | 40985.4167 | 40985.5833 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | O.G İLETKENLERİ ÜSTÜNE DÜŞEN KAVAK AĞAÇLARI KESİLDİ.KOPAN O.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI.MAHALLE İÇİ BİR ÇOK YERDEN KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI. | 60 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
ÇEL0156 | 2012-03-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 40985.3333 | 40985.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 27 | 77 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN O.G İLETKENİNE EK YAPILDI.MAHALLE İÇİ KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI. | 3062 | 10 | 0.014396 | 0 | 0.0095972 | 0 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0157 | 2012-03-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR9 | 40985.5208 | 40985.75 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BAHÇELİEVLER MAH.VE BAŞPINAR MAH.BİRÇOK AYRI BÖLGEDEN KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI.KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.KOPAN ABONE KABLOLARI TEKRAR BAĞLANDI. | 225 | 0 | 0.0019539 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5.5 | Adıyaman
ÇEL0158 | 2012-03-17 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 40985.7917 | 40985.8125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 38 | 107 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ENERJİ KESİNTİSİ KURUCAOVADAN KAYNAKLANNAKTADIR.KURUCAOVA FİDERİNE ENERJİ VERDİKTEN SONRA ÇELİKHAN ÇIKIŞI KESİCİ BESLENDİ. | 4159 | 15 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
MER0262 | 2012-03-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | 8 DOĞU KOLU | 40986.3472 | 40986.3646 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI | 75 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0263 | 2012-03-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 25 | 40986.5 | 40986.5243 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TERMİK DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. | 160 | 0 | 0.00016778 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0264 | 2012-03-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | 12 | 40986.5417 | 40986.5694 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TRAFONUN YÜK AYIRICI ŞALTERİ DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.00025566 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0265 | 2012-03-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 81 | 40986.6667 | 40986.6875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0266 | 2012-03-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 12 | 40986.4375 | 40986.4722 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO BÖLGESİNDE DÜŞEN İLETKENLER KALRILDI.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0267 | 2012-03-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | 17 | 40986.625 | 40986.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0197 | 2012-03-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 40985.9708 | 40986.4257 | 10:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 2600 |  | 0 | 0.092484 | 0 | 0.0084719 | 10.9167 | Adıyaman
MKR0199 | 2012-03-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 40986.7639 | 40986.7674 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.0011566 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0161 | 2012-03-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR7 | 40986.3333 | 40986.5 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BİRÇOK AYRI BÖLGEDEN A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 235 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4 | Adıyaman
ÇEL0162 | 2012-03-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI TR3 VE TR2 | 40986.5208 | 40986.6458 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İKİ TRAFO BÖLGESİNDE AYRI YERLERDEN KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI.KOPAN ABONE KABLOLARI TEKRAR BAĞLANDI.KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMOL. | 320 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.00071051 | 0 | 3 | Adıyaman
ÇEL0163 | 2012-03-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 40986.7708 | 40986.8333 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 175 | 0 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00086747 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0164 | 2012-03-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 40986.4375 | 40986.4396 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 9 | 36 | 102 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE Kİ ARIZA GİDERİLDİKTEN SONRA 1 NOLU KABİNDE KURUCAOAVA FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 4159 | 15 | 0.00053984 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.05 | Adıyaman
TUT0083 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | CUMHURİYET MAH. TR-3 | 40986.3646 | 40986.3889 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KAYMAKAMLIK CİVARINDAKİ 4 DİREK ARASI ALPEK KABLO YANMIŞTI GEÇİCİ ELEKTRİK VERİLDİ | 40 | 0 | 0.00016778 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
TUT0084 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 2 | CUMHURİYET MAH. TR-4 | 40986.4167 | 40986.4306 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EKLENEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0085 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | KAŞLICA KÖYÜ | 40986.4583 | 40986.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EKLENEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Adıyaman
TUT0086 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | KAŞLICA KÖYÜ | 40986.5312 | 40986.5417 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 40 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
TUT0087 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | PAMUKLU BRANŞMANI TR-1 | 40986.5972 | 40986.6111 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EKLENEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0088 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | TEPECİK BRANŞMANI | 40986.6667 | 40986.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Adıyaman
TUT0089 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ BRANŞMANI | 40986.7569 | 40986.7708 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0090 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 40986.8403 | 40986.8472 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0091 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YAYLIMLI ÇIKIŞI BOYUNDERE BRANŞMANI | 40986.8924 | 40986.9028 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EKLENEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
TUT0092 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÜNLÜCE BRANŞMANI | 40986.9167 | 40986.9306 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0093 | 2012-03-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | HAVUTLU BRANŞMANI | 40986.9444 | 40986.9549 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EKLENEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0099 | 2012-03-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | Savran Çıkışı | 40986.5 | 40986.625 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN 1 ADET O.G DİREĞİ DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ. | 750 | 3 | 0 | 0.0060723 | 0 | 0.0020241 | 3 | Adıyaman
GÖL0100 | 2012-03-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | Seske Çıkışı | 40986.375 | 40986.5972 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN 1 ADET O.G DİREĞİ DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ. | 482 | 3 | 0 | 0.0084819 | 0 | 0.0015904 | 5.3333 | Adıyaman
SAM0076 | 2012-03-18 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI KAHTA OVACIK KÖYÜ | 40986.4375 | 40986.5729 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | LEYLEK YUVASINDAN DOLAYI İLETKEN KOPMUŞTU-YUVA YIKILIDI-İLETKENLER EK YAPILDI-5 DİREK ARASI SEYİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00014458 | 3.25 | Adıyaman
SİN0197 | 2012-03-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KY TR2 | 40986.3472 | 40986.375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 35 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0198 | 2012-03-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNALASLAN KY | 40986.4062 | 40986.625 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 4 | 13 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN O.G İLETKENLERI EK YAPILDI AYRICA ÇESİTLİ YERDE 5 DİREK ARASIDA EK YAPILDI 1 KONSOL DEGİŞTİ | 261 | 1 | 0 | 0.0030361 | 0 | 0.00057831 | 5.25 | Adıyaman
SİN0199 | 2012-03-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | SÜTÜ OBALI | 40986.684 | 40986.75 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKEN VE ABONE KABLOLARI BAGLANTIIS YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 33 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
SİN0200 | 2012-03-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | HASANLI VE KÜRAN MH | 40986.3403 | 40986.625 | 6:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | VHS İZALATÖR VE İLETKEN KOPMASI DÜZELTİLDİ ARIZA GİDERILDI | 105 | 0 | 0 | 0.0029639 | 0 | 0.00043373 | 6.8333 | Adıyaman
SİN0201 | 2012-03-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFAN GRUP | ŞEREFAN KY | 40986.6562 | 40986.7917 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI VE PATLAYAN İZALATOR DEGİŞTİRİLDİ | 325 | 1 | 0 | 0.0032892 | 0 | 0.001012 | 3.25 | Adıyaman
SİN0202 | 2012-03-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 40986.8021 | 40986.8854 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI 1 DİREK DMM YAPILDI | 128 | 2 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00057831 | 2 | Adıyaman
SİN0203 | 2012-03-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | ÇAMDERE KY | 40986.3333 | 40986.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 4 | 8 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 110 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00057831 | 1.5 | Adıyaman
SİN0204 | 2012-03-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 40986.4375 | 40986.5 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN ATLAMA TEKRAR BAĞLANDI, ATIK SİGORTALAR BAĞLANDI. | 93 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Adıyaman
GER0299 | 2012-03-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR4 | 40986.3958 | 40986.4792 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İZOLATÖRDEN ÇIKAN İLETKEN İZOLATÖRE BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 10 | 1 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Adıyaman
GER0300 | 2012-03-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR5 | 40986.4375 | 40986.5 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 25 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
GER0301 | 2012-03-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR7 | 40986.4826 | 40986.5104 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 40 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
GER0302 | 2012-03-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR1 | 40986.4826 | 40986.5417 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN ALPEK KABLOYA EK YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 35 | 0 | 0.00050328 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
GER0303 | 2012-03-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 40986.3333 | 40986.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE ARIZALANAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.0011566 | 2 | Adıyaman
GER0304 | 2012-03-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 40986.3333 | 40986.4375 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE ARIZALANAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 48 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00043373 | 2.5 | Adıyaman
BES0278 | 2012-03-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40985.4167 | 40985.4271 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 29 | 174 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | SARIÇİÇEK KABİN GİRİŞ KABLOSU KOPMUŞTU BAĞLANDI | 2170 | 194 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
BES0280 | 2012-03-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI BERETE | 40986.5174 | 40986.5243 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI NH ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 190 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0281 | 2012-03-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 40986.4549 | 40986.4583 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 37 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0282 | 2012-03-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI İZOLLLU BRANŞMANI | 40986.3681 | 40986.6979 | 7:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 AD OG DİREĞİ KIRILMIŞTI DİKİLDİ | 100 | 4 | 0 | 0.0034337 | 0 | 0.00043373 | 7.9167 | Adıyaman
BES0283 | 2012-03-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI KARNACIK TR | 40986.75 | 40986.7604 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI NH ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0284 | 2012-03-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇÖPLÜ KIŞLASI TR | 40986.7986 | 40986.8056 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDUR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0220 | 2012-03-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DARBERİ HAT BAŞI. | 40986.375 | 40986.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTA 3 OG DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU. İLETKENLER KALDIRILIP HAT NBESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00028916 | 3 | Adıyaman
KAH0221 | 2012-03-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ŞAHİNTEPE KÖYÜ | 40986.6667 | 40986.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DÜŞEN AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. DÜŞEN AG İLETKENLERİ KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. | 60 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0222 | 2012-03-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 40986.4167 | 40986.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTA BETON DİREKTE JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.003253 | 0 | 0.0021687 | 1.5 | Adıyaman
KAH0223 | 2012-03-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | SARICA HAT BAŞI. | 40986.7083 | 40986.7326 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 2 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00057831 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0224 | 2012-03-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR BELDESİ | 40986.5208 | 40986.6042 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DÜŞEN AG İLETKENLERİ KALDIRILDI. KIRILAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0268 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 29 GÜNEY KOLU | 40987.3438 | 40987.4514 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 0.00024767 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5833 | Adıyaman
MER0269 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 98 DOĞU KOLU | 40987.3646 | 40987.441 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 0.00017577 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0270 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 54 KUZEY KOLU | 40987.5 | 40987.625 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
MER0271 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | 34 | 40987.2465 | 40987.2569 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0272 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | 23 | 40987.4097 | 40987.4167 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0273 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | 20 | 40987.3472 | 40987.3611 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İLETKENLER KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0274 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 29 BATI KOLU | 40987.4444 | 40987.5 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 0.0015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0275 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | 63 | 40987.4306 | 40987.4514 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İLETKEN KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0276 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 57 | 40987.4792 | 40987.5625 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER KALDIRILDI.SARILMIŞ OLAN İLETKENLER AYRILDI. | 400 | 0 | 0.00076698 | 0 | 0.00038349 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0277 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 98 DOĞU KOLU | 40987.3646 | 40987.441 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 0.00017577 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0278 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 5 | 8 | 40987.7708 | 40987.7917 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YÜK AYRICI ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0279 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | 19 | 40987.8403 | 40987.8542 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YÜK AYRICI ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ. | 630 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0280 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | 5 | 40987.8576 | 40987.8681 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER KALDIRILDI.SARILMIŞ OLAN İLETKENLER AYRILDI. | 250 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0204 | 2012-03-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 40987.3958 | 40987.4028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.0011566 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0165 | 2012-03-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI TR3 | 40987.4583 | 40987.5417 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYRI AYRI BÖLGELERDEN A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 150 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Adıyaman
ÇEL0166 | 2012-03-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM3 | ÇELİKHAN TR5 | 40987.375 | 40987.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYRI AYRI BÖLGELERDEN A.G İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI. | 35 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
ÇEL0168 | 2012-03-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAÇAYIR KY | 40987.7083 | 40987.7917 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.PANO İÇİ ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
TUT0094 | 2012-03-19 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | BOYUNDERE KÖYÜ | 40987.7083 | 40987.7222 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRILAN İZALATÖRÜN YERİNE YENİSİ TAKILARAK DÜZELTİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0095 | 2012-03-19 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | HAVUTLU KÖYÜ BRANŞMANI | 40987.75 | 40987.7639 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EKLENEREK DÜZELTİLDİ HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 6 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0096 | 2012-03-19 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | AFET EVLERİ ÇIKIŞI | 40987.8403 | 40987.8542 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AG SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 5 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0205 | 2012-03-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGIN MH | 40987.3333 | 40987.3819 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DEĞİŞTİRİLDİ. | 40 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0206 | 2012-03-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | CUMHURİYET MH | 40987.625 | 40987.7292 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN 2 DİREK MÜTEAHHİT TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLDİ. | 90 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00028916 | 2.5 | Adıyaman
SİN0207 | 2012-03-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 40987.3333 | 40987.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 120 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
SİN0208 | 2012-03-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | DİLEKTEPE KY | 40987.5 | 40987.5312 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI. | 30 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0209 | 2012-03-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE | FATİH MH | 40987.6042 | 40987.6562 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 95 | 0 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Adıyaman
GER0310 | 2012-03-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASI | 40987.375 | 40987.625 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 29 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Adıyaman
GER0311 | 2012-03-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 40987.6319 | 40987.6354 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KIRIK OLAN AG İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0312 | 2012-03-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 40987.4931 | 40987.5417 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5 ARA SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN AG İZOLATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0313 | 2012-03-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 40987.5486 | 40987.5729 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 ARA SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN AG İZOLATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 57 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
GER0314 | 2012-03-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 40987.6458 | 40987.8611 | 5:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 216 | 2 | 0 | 0.010943 | 0 | 0.002118 | 5.1667 | Adıyaman
GER0315 | 2012-03-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 40987.8056 | 40987.8993 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
BES0285 | 2012-03-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ÇAMLICA DURAK EVLERİ TR | 40987.3958 | 40987.6806 | 6:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI GİDERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 0.00031662 | 0 | 4.6335e-05 | 6.8333 | Adıyaman
BES0286 | 2012-03-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-1 | 40987.4236 | 40987.4306 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 15 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0287 | 2012-03-19 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ HATTI | 40987.6042 | 40987.6229 | 0:27 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 14 | 31 | 121 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | GÖLBAŞI TM DEN SİSTEM ÇÖKMESİ | 11007 | 7 | 0.0075578 | 0 | 0.016795 | 0 | 0.45 | Adıyaman
BES0288 | 2012-03-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI Y.KARAKUYU TR-1 | 40987.7535 | 40987.7604 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARMATÜR TELE DEĞİYORDU ARIZASI GİDERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0289 | 2012-03-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI TÜTÜNLÜ TR | 40987.7882 | 40987.7951 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARMATÜR TELE DEĞİYORDU ARIZASI GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0290 | 2012-03-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ TR-1 | 40987.9722 | 40987.9792 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 25 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0225 | 2012-03-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | BAYRAKTAR MAH | 40987.5 | 40987.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KIRILAN AG AĞAÇ DİREĞİNİN YERİNE YENİ DİREK DİKİLDİ. | 10 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0226 | 2012-03-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 40987.6875 | 40987.7708 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ İÇİN 2 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | 50 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
KAH0227 | 2012-03-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | SARICA KÖYÜ | 40987.375 | 40987.4236 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG İLETKENİ KOPMUŞTU OG İLETKENİ KALDIRILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0228 | 2012-03-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR BELDESİ | 40987.4583 | 40987.5208 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
KAH0229 | 2012-03-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ KÖYÜ | 40987.3542 | 40987.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 40 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0230 | 2012-03-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | BAĞBAŞI KÖYÜ | 40987.6667 | 40987.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0231 | 2012-03-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | TİLLAK KÖYÜ. | 40987.75 | 40987.7917 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GÖL0101 | 2012-03-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 40987.4201 | 40987.5139 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | 2 ADET PATLAYAN PARAFODUR DEĞİŞTRİLDİ. HAT GEZİLDİ. ATAN SİGORTALAR DEĞİŞTRİLDİ. | 210 | 1 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00028916 | 2.25 | Adıyaman
GÖL0102 | 2012-03-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  | DÜZBAĞ FİDERİ | 40987.3993 | 40987.4049 | 0:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 13 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA ZAMANLI AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ | 920 | 2 | 0 | 0.0002506 | 0 | 0.0018795 | 0.13333 | Adıyaman
GÖL0103 | 2012-03-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) |  |  | 40987.6021 | 40987.6215 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | T.M SİSTEM OTURMASI NEDENİ İLE | 12211 | 12 | 0 | 0.020756 | 0 | 0.044477 | 0.46667 | Adıyaman
GÖL0104 | 2012-03-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | HARMANLI FİDERİ |  | 40987.6021 | 40987.6215 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 55 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | T.M SİSTEM OTURMASI NEDENİ İLE | 2250 | 20 | 0 | 0.0015518 | 0 | 0.0033253 | 0.46667 | Adıyaman
GÖL0105 | 2012-03-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | DÜZBAĞ FİDERİ |  | 40987.6021 | 40987.6215 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | T.M SİSTEM OTURMASI NEDENİ İLE | 920 | 2 | 0 | 0.0019768 | 0 | 0.0042359 | 0.46667 | Adıyaman
GÖL0106 | 2012-03-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | BALKAR FİDERİ |  | 40987.6021 | 40987.6215 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 33 | 95 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | T.M SİSTEM OTURMASI NEDENİ İLE | 3010 | 22 | 0 | 0.0059303 | 0 | 0.012708 | 0.46667 | Adıyaman
SAM0077 | 2012-03-20 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI | 40988.375 | 40988.5833 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EĞİK OLAN OG DİREKLERİ DÜZELTİLDİ-KIRIK OLAN 2 OG DİREGİ GEÇİCİ OLARAK DİKİLDİ-HAT KONTROLÜ YAPILDI | 300 | 0 | 0 | 0.0072289 | 0 | 0.0014458 | 5 | Adıyaman
SAM0078 | 2012-03-20 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | TR 3-4-6 ÇIKIŞI, MERKEZ TR 6 | 40988.8646 | 40988.8889 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BELEDİYE İÇME SUYUNA AİT TRAFO ÇIKIŞ KABLO PAPUCU KOPMUŞTU-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 300 | 0 | 0.0006217 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0232 | 2012-03-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 40988.375 | 40988.4444 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DÜŞEN OG AĞAÇ DİREK TEKRAR DİKİLİP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 5 | 0 | 0.0036145 | 0 | 0.0021687 | 1.6667 | Adıyaman
KAH0233 | 2012-03-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLKKABİNİ | TİBİL HAT BAŞI | 40988.4167 | 40988.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DİPTEN KIRILAN OG AĞAÇ DİREK TEKRAR DİKİLİP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
SİN0210 | 2012-03-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 40988.3472 | 40988.375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAGLANTISI YAPILDI | 30 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0211 | 2012-03-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE MOD | FATİH MH | 40988.434 | 40988.7083 | 6:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN 5 DİREK YERİNE TEKRARDAN YENİSİ MÜTAHİT DİKDİ BİZDE YARDIMCI OLDU ARIZA GİDERILDI | 40 | 0 | 0 | 0.00095181 | 0 | 0.00014458 | 6.5833 | Adıyaman
SİN0212 | 2012-03-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE MOD | ÇERHENEK KY | 40988.7153 | 40988.75 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HEYELANDAN DOLAYI KIRILAN DİREK YERINE YENİSI TAKILDI ARIZA GİDERILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0213 | 2012-03-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 40988.8333 | 40988.875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PATLAYAN İZOLATÖR DEGİŞTİRİLDİ | 55 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
BES0291 | 2012-03-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ALIÇLI ÇIKIŞI | 40988.3924 | 40988.5417 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 227 | 17 | 0 | 0.0020723 | 0 | 0.00057831 | 3.5833 | Adıyaman
BES0292 | 2012-03-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | İZNİK ÇIKIŞI | 40988.5 | 40988.5417 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | GERGİ TAKIMI DEĞİŞTİRİLDİ | 156 | 15 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
BES0293 | 2012-03-20 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KUZEVLERİ TR | 40988.375 | 40988.5833 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 AD AG DİREK KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00046335 | 0 | 9.267e-05 | 5 | Adıyaman
BES0294 | 2012-03-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | ÇORAK ÇIKIŞI ÇORAK TR | 40988.9201 | 40988.9271 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 121 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0100 | 2012-03-20 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AKÇABEL BRANŞMANI TR-1 | 40988.4167 | 40988.4306 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI KIRILAN ARMATÜRLER DÜZELTİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0101 | 2012-03-20 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | DAGYALANGOZ BRANŞMANI TR-1 | 40988.5417 | 40988.5694 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKENLER ACILIP SEHİMLERİ ALINDI HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 5 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
TUT0102 | 2012-03-20 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | AFET EVLERİ ÇIKIŞI | 40988.6806 | 40988.691 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER0226 | 2012-03-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KARÜK MEZRASI | 40988.3333 | 40988.4167 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 14 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0227 | 2012-03-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN HORSAYİK MEZRASİ | 40988.375 | 40988.4479 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ARMATÜR FAZ İLETKENİNE DEĞİYORDU DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 31 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
GER0228 | 2012-03-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 40988.3333 | 40988.6354 | 7:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK YANMASI SONUCU TRAVERS DÜŞÜP OG İLETKENİNİ KOPARMIŞTI İLETKEN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 112 | 0 | 0 | 0.0031446 | 0 | 0.00043373 | 7.25 | Adıyaman
GER0229 | 2012-03-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KARAKAYA TM | GERGER ÇIKIŞI | 40988.7618 | 40988.7674 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 0 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0063539 | 0.13333 | Adıyaman
GER0230 | 2012-03-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | GERGER ÇIKIŞI | 40988.7618 | 40988.7639 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ ŞEHİR MERKEZİ KAHTA TM'DEN ENERJİLENDİ | 1250 | 2 | 0.00023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GER0231 | 2012-03-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40988.6389 | 40988.75 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 231 | 0 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.00028916 | 2.6667 | Adıyaman
GER0232 | 2012-03-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖNEN GRUBU | 40988.7708 | 40988.8056 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
GER0233 | 2012-03-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 40988.8958 | 40988.9062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BEYBOSTAN KÖYÜ SEKSİYONERİNDE ARK VARDI ARK'I GİDERMEK İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ. SEKSİYONER ONARILIP HAT BESLENDİ. | 216 | 2 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
GER0234 | 2012-03-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİNK KÖK | KARADUT ONEVLER HATBAŞI | 40988.8611 | 40988.9514 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLANOG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00062651 | 0 | 0.00028916 | 2.1667 | Adıyaman
MKR0206 | 2012-03-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 40988.8125 | 40988.8333 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | T.M.Ş. DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI ARIZA AYDINLATMA ÇIKIŞINDAN GELİYORDU | 120 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0207 | 2012-03-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 40988.6806 | 40988.7083 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AĞAÇKONAK KY. HATBAŞINDA AYIRICININ MESNET İZOLATÖRÜ KIRIKTI DEĞİŞTİRİLDİ | 42 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MER0280 | 2012-03-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 40988.8507 | 40988.8715 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 630 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0281 | 2012-03-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 16 | 40988.3958 | 40988.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0282 | 2012-03-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 114 KUZEY KOLU | 40988.5174 | 40988.5208 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YÜK AYRICININ BAĞLANTI NOKTALARI SIKILDI. | 75 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0169 | 2012-03-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | YEŞİLYAYLA KY | 40988.3333 | 40988.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
ÇEL0170 | 2012-03-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM4 | ÇELİKHAN TR4 | 40989.4583 | 40989.4688 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | POTANSLI DİREKTEKİ YANMAYAN AYDINLATMALARIN BAKIMI YAPILDI. | 45 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0295 | 2012-03-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | ÇORAK ÇIKIŞI ÇORAK TR | 40989.9201 | 40989.9271 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 121 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0296 | 2012-03-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BELDİLLİ ÇIKIŞI KARNACIK TR | 40989.7882 | 40989.7917 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0297 | 2012-03-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BELDİLLİ ÇIKIŞI GÜZELYURT TR | 40989.8021 | 40989.8194 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.41667 | Adıyaman
MER0282 | 2012-03-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 68 | 40989.2292 | 40989.2465 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ.ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 400 | 0 | 0.00015979 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0283 | 2012-03-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 30 | 40989.3125 | 40989.3889 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0284 | 2012-03-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 82 | 40989.3819 | 40989.4375 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.0015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0285 | 2012-03-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 GÜNEY GAZ ÇIKIŞI | 40989.3819 | 40989.4375 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KIRIK OLAN KONSALLAR DEĞİŞTİRİLİD.SEHİM ALINDI.İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 20 | 0 | 0.0015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0286 | 2012-03-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 23 | 40989.3958 | 40989.4479 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ.TRAFONUN BUŞİNGLERİNDEN YAĞ KAÇIRDIĞINDAN DOLAYI BAKIM ONARIMA GÖNDERİLDMİŞTİR. | 400 | 0 | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER0287 | 2012-03-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 3 | 40989.3924 | 40989.5833 | 4:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0017577 | 0 | 0.00038349 | 0 | 4.5833 | Adıyaman
MER0288 | 2012-03-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 15 GÜNEY KOLU | 40989.625 | 40989.6319 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0103 | 2012-03-21 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 KAŞLICA ÇIKIŞI | KAŞLICA GURUBU | 40989.4306 | 40989.4583 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 21 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKENİ KOPMUŞTU EKLENEREK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 700 | 3 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
TUT0104 | 2012-03-21 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | AYNİYE MAH.ÇIKIŞI | 40989.5625 | 40989.6458 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI ALPEK KABLO YANMIŞTI 4 DİREK ARASI ÇEKİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
GÖL0107 | 2012-03-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 40989.1285 | 40989.1458 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 210 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0171 | 2012-03-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM4 | ÇELİKHAN TR7 | 40989.2083 | 40989.375 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI.KOPAN ABONE KABLOLARI BAĞLANDI. | 17 | 0 | 0.00038349 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4 | Adıyaman
SİN0214 | 2012-03-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGIN MH | 40989.3646 | 40989.4062 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKEN AYRILDI ARIZA GİDERILDI | 55 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0215 | 2012-03-21 | sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KY TR2 | 40989.6007 | 40989.6181 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI RÖLE DEGİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | 60 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0234 | 2012-03-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 40989.375 | 40989.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGARDAN DOLAYI KIRILAN OG AĞAÇ DİREĞİNİN YERİNE YENİ DİREK KIRILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 3 | 0 | 0.0043373 | 0 | 0.0014458 | 3 | Adıyaman
KAH0235 | 2012-03-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GERGER NARİNCE KABİNİ | AYDINPINAR KÖYÜ | 40989.4167 | 40989.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKENİ SIKIBAĞDAN ÇIKMIŞTI. İLETKENE SIKIBAĞ YAPILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0236 | 2012-03-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI. | 40989.625 | 40989.6528 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1000 | 50 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0021687 | 0.66667 | Adıyaman
GER0235 | 2012-03-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KÖYÜ TR | 40989.4097 | 40989.4167 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARMATÜR BORUSU FAZ İLETKENİNE TEMAS ETMEKTEYDİ DÜZELTİLEREK ENERJİVERİLEDİ NORMAL | 64 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0236 | 2012-03-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KARÜK MEZRASI | 40989.3472 | 40989.4375 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFO ÇIKIŞ KABLOSU YANIKTI ATLAMA İLE GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ | 14 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
GER0237 | 2012-03-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 40989.4583 | 40989.4653 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AŞ.DAĞLICA ESKİ OKULA AİT OLAN ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0238 | 2012-03-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | NAKIŞLI KÖYÜ TR1 | 40989.3333 | 40989.5417 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
GER0239 | 2012-03-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI HEVENK MEZRASI | 40989.4167 | 40989.7014 | 6:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ PANO İÇERİSİNDEKİ AYDINLATMA SAATİ KABLOLARI KISA DEVRE OLMUŞTU DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 1 | 6 | 0 | 0.00098795 | 0 | 0.00014458 | 6.8333 | Adıyaman
GER0240 | 2012-03-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ | 40989.7083 | 40989.7778 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İZOLATÖR YERİNDEN ÇIKMIŞ VE İLETKENLER BİR BİRİNE DOLAŞMIŞTI İZOLATÖR YERİNE TAKILDI İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GER0241 | 2012-03-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | KARADUT OTELLER TR HATBAŞI | 40989.7708 | 40989.8403 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGRTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00028916 | 1.6667 | Adıyaman
GER0242 | 2012-03-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 40989.7917 | 40989.8681 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGRTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 120 | 0 | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0011566 | 1.8333 | Adıyaman
GER0243 | 2012-03-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40990.2236 | 40990.3403 | 2:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 6 | 0 | 0.017791 | 0 | 0.0063539 | 2.8 | Adıyaman
GER0244 | 2012-03-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | ORTACA KÖYÜ | 40990.3333 | 40990.4792 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
GER0245 | 2012-03-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI HEVENK MEZRASI | 40990.4792 | 40990.625 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  |  | T.M.Ş ATIYORDU İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI SORUN GİDERİLDİ | 6 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
GER0246 | 2012-03-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 40990.4826 | 40990.4965 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
GER0247 | 2012-03-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 40990.6354 | 40990.6667 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
GER0248 | 2012-03-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU GRUBU | 40990.7083 | 40990.7778 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTINA NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 113 | 0 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.002118 | 1.6667 | Adıyaman
GER0249 | 2012-03-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 40990.7292 | 40990.8576 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.0035663 | 0 | 0.0011566 | 3.0833 | Adıyaman
GER0250 | 2012-03-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40990.9208 | 40990.9403 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 6 | 0 | 0.0029651 | 0 | 0.0063539 | 0.46667 | Adıyaman
GER0251 | 2012-03-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 40990.8333 | 40990.9431 | 2:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTINA NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.0055773 | 0 | 0.002118 | 2.6333 | Adıyaman
MKR0209 | 2012-03-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 40990.4236 | 40990.4375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 350 | 3 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
MER0292 | 2012-03-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 3 | 40990.375 | 40990.3785 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0293 | 2012-03-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 11 KUZEY KOLU | 40990.4375 | 40990.5347 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KIRIK OLAN KONSALLAR DEĞİŞTİRİLİD.SEHİM ALINDI.İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 75 | 0 | 0.0002237 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
MER0294 | 2012-03-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 8 KUZEY KOLU | 40990.4757 | 40990.5104 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0295 | 2012-03-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 62 BATI KOLU | 40990.5174 | 40990.5417 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0296 | 2012-03-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 33 | 40990.6354 | 40990.6389 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0297 | 2012-03-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 18 DOĞU KOLU | 40990.6007 | 40990.6528 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER0298 | 2012-03-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 98 | 40990.6354 | 40990.7083 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00050333 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.75 | Adıyaman
MER0299 | 2012-03-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 | 40990.7153 | 40990.7431 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00025566 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0300 | 2012-03-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | YSE ÇIKIŞI | 40990.934 | 40990.9583 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0301 | 2012-03-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 30 | 40990.941 | 40990.9514 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TERMİK MANYETİK ŞALTER ATMIŞTI.KALDIRILDI. | 400 | 0 | 0.00011984 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0298 | 2012-03-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI OYRATLI TR-2 | 40990.7014 | 40990.7118 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
BES0299 | 2012-03-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI K.SATILUŞAĞI TR | 40990.7812 | 40990.7917 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 42 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0300 | 2012-03-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 40990.8715 | 40990.8819 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 56 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMANIN JUMPERİ BAĞLANDI | 450 | 50 | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.0080964 | 0.25 | Adıyaman
SİN0217 | 2012-03-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY TR1 | 40990.434 | 40990.5 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 55 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
SİN0218 | 2012-03-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFAN MOD | SAKULU KY | 40990.6007 | 40990.6285 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 25 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
TUT0105 | 2012-03-22 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | REŞADİYE MAH | 40990.375 | 40990.3854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AG SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0108 | 2012-03-22 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | KARABAHŞILI TRF. | 40990.4583 | 40990.5694 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KIRILAN O.G VE A.G TELLERİ BAĞLANARAK ARIZA GİDERİLDİ. | 61 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
KAH0237 | 2012-03-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | BİDOS HAT BAŞI. | 40990.375 | 40990.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGARDAN DOLAYI DÜŞEN VE EĞİLEN OG AĞAÇ DİREK TRAVARSİ DÜZELTİLDİ. | 40 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
KAH0238 | 2012-03-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | ADALI HAT BAŞI. | 40990.4583 | 40990.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ADALI VE AKALIN KÖYÜNDE ARIZALI OLAN 3 ADET PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ. | 120 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
MER0302 | 2012-03-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 DOĞU VE GÜNEY KOLU | 40991.4062 | 40991.4097 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.G SİGORTASI ATMIŞTI TAKILDI.HAT ENERJİLİ | 200 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0303 | 2012-03-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 81 | 40991.3681 | 40991.3819 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 160 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0304 | 2012-03-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 23 | 40991.5347 | 40991.5417 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0305 | 2012-03-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 54 | 40991.5521 | 40991.5694 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0306 | 2012-03-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 52 | 40991.7812 | 40991.8056 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0210 | 2012-03-23 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 40991.5 | 40991.6458 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 51 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KÖMÜR BELD. YAKACIK MAH.KIRIK OLAN 1AD. 12 M. OG. AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 930 | 8 | 0.0041988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.5 | Adıyaman
MKR0211 | 2012-03-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 40991.375 | 40991.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 3 | 0.0016579 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
BES0301 | 2012-03-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARALAR TR | 40991.4271 | 40991.4375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 69 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
BES0302 | 2012-03-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 40991.6667 | 40991.6771 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 56 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMANIN JUMPERİ BAĞLANDI | 450 | 50 | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.0080964 | 0.25 | Adıyaman
GER0252 | 2012-03-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KÖYÜ TR | 40991.375 | 40991.3819 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DİREKTE ELEKTRİK VARDI ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 64 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0253 | 2012-03-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | 40991.4375 | 40991.7708 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN GÜRGENLİ TİRKİDİN MEZRASINDAN JUMPER ALINDI | 242 | 0 | 0 | 0.009253 | 0 | 0.0011566 | 8 | Adıyaman
GER0254 | 2012-03-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | KARADUT ONEVLER TR | 40991.3889 | 40991.6458 | 6:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | YANIK OLAN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00089157 | 0 | 0.00014458 | 6.1667 | Adıyaman
GER0255 | 2012-03-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜRGENLİ MEZRA MEZRASI | 40991.8125 | 40991.8333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AĞAÇ DİREKTE İZOLATÖRDEN ÇIKAN İLETKEN YERİNE TEL BAĞLANDI | 57 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
GER0256 | 2012-03-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | YK.DAĞLICA KÖYÜ | 40991.75 | 40992.1528 | 9:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | ARIZALI OLAN PARAFUDUR İPTAL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.0013976 | 0 | 0.00014458 | 9.6667 | Adıyaman
KAH0239 | 2012-03-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ KÖYÜ | 40991.4167 | 40991.4444 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0240 | 2012-03-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BOSTANLI KÖYÜ | 40991.5 | 40991.5486 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0241 | 2012-03-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ARILI KÖYÜ | 40991.6042 | 40991.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HATTA JUMPER KOPMUŞTU. JUMPER BAĞLANILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 120 | 4 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0172 | 2012-03-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | RECEP ESKİKÖY MEZ. | 40991.5833 | 40991.75 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI.DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.SEHİM ALINDI.AYDINLATMA ARIZASILARI GİDERİLDİ. | 12 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
TUT0106 | 2012-03-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 FETHİYE MAH ÇIKIŞI | FETHİYE MAH ÇIKIŞI | 40991.5312 | 40991.5382 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AG SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 15 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0107 | 2012-03-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | DAGYALANGOZ BRANŞMANI TR-1 | 40991.6667 | 40991.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Adıyaman
SİN0219 | 2012-03-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU GRUP | 40991.3472 | 40991.5903 | 5:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HAT ÜZERİNDE 10 DİREK ARASI SEHİM ALINDI AYRICA 4 DİREK DMM YAPILDI | 650 | 4 | 0 | 0.010964 | 0 | 0.0018795 | 5.8333 | Adıyaman
SİN0220 | 2012-03-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MH | 40991.6319 | 40991.6458 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KOPAN ABONE KABLOSU BAĞLANDI. | 75 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0221 | 2012-03-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ESKİ KÖY | 40991.75 | 40991.7674 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0109 | 2012-03-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 40991.4792 | 40991.5139 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 210 | 1 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Adıyaman
MER0307 | 2012-03-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 71 | 40992.2917 | 40992.375 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İNŞAAT SIVASI YAPILMASI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0308 | 2012-03-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 8 GÜNEY KOLU | 40992.3542 | 40992.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0309 | 2012-03-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 33 KUZEY KOLU | 40992.4167 | 40992.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0310 | 2012-03-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 98 DOĞU KOLU | 40992.5972 | 40992.7535 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 0.00035952 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.75 | Adıyaman
MKR0212 | 2012-03-24 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40992.5625 | 40992.5694 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 650 | 4 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.0015904 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0213 | 2012-03-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 40992.6319 | 40992.6389 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0214 | 2012-03-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 40992.5972 | 40992.625 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KİLİSİK KY. 'NÜ BESLEYEN TR ÜZERİNDE ARIZALI PARAFUDRLAR DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 3 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0215 | 2012-03-24 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 40992.75 | 40992.7917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | EMEK MEZ. OG ENH. SIKIBAĞ KOPMUŞTU YENİDEN BAĞLANDI | 22 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0216 | 2012-03-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | BAĞLICA | BAĞLICA | 40992.6875 | 40992.7361 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KONAKDERSİ MAH. OG. ENH.'DA CAMPER KOPMASINDAN DOLAYI HAT TUTMUYORDU ARIZA GİDERİLDİ. | 400 | 2 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.0011566 | 1.1667 | Adıyaman
BES0303 | 2012-03-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TR-1 | 40992.4167 | 40992.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 120 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0304 | 2012-03-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TR-2 | 40992.6042 | 40992.6458 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 138 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00013901 | 1 | Adıyaman
GER0257 | 2012-03-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR KÖYÜ TR | 40992.375 | 40992.4306 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER0258 | 2012-03-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 40992.4583 | 40992.5104 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 216 | 2 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
KAH0242 | 2012-03-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | 40992.6667 | 40992.7292 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNDAN DOLAYI KESİLEN ÖZEL İÇME SUYU AÇILDI. | 0 | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0173 | 2012-03-24 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR KY ÇAT MEZ. | 40992.375 | 40992.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | YERİNDEN ÇIKAN İZOLATÖRLER MONTAJ EDİLDİ.EĞİK KONSOL DÜZELTİLDİ.DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.SEHİM ALINDI. | 15 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
ÇEL0174 | 2012-03-24 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | GÖLBAĞI KY ALİGÜR MEZ. | 40993.4931 | 40993.5 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | PANO İÇİ ZAMAN RÖLESİ VE KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0108 | 2012-03-24 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | SALAH. MAH ÇIKIŞI | 40992.375 | 40992.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİMİ BOZULAN İLETKENLERİN BAKIMI YAPILDI | 10 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
SİN0222 | 2012-03-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU GRUP | 40992.3333 | 40992.4583 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BAKIM ONARIM YAPILDI | 650 | 4 | 0 | 0.0056386 | 0 | 0.0018795 | 3 | Adıyaman
SİN0223 | 2012-03-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MH | 40992.5417 | 40992.5729 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDEN GELEN ARIZA GİDERİLDİ | 60 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
SİN0224 | 2012-03-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | SAKIZ KY | 40992.5833 | 40992.6181 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. | 33 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0225 | 2012-03-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KY | 40992.6667 | 40992.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | YERİNDEN ÇIKAN İZOLATÖR TEKRAR TAKILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MER0311 | 2012-03-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 2 | 40993.2431 | 40993.2708 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 16 | 16 | 64 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DM 1 DEN DM 2 ÇIKIŞINDA BULUNAN HAWK İLETKENLERİNİN KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 7200 | 0 | 0.012796 | 0 | 0.019194 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0312 | 2012-03-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 10 | 40993.2917 | 40993.3056 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0313 | 2012-03-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 32 | 40993.2917 | 40993.3229 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0314 | 2012-03-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 BATI KOLU | 40993.3576 | 40993.559 | 4:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 0.00046338 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.8333 | Adıyaman
MER0315 | 2012-03-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 KUZEY KOLU | 40993.6319 | 40993.7292 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 0.0002237 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
MER0316 | 2012-03-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 33 DOĞU KOLU | 40993.6944 | 40993.7208 | 0:38 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 6.0719e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.63333 | Adıyaman
MER0317 | 2012-03-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 28 BATI KOLU | 40993.7292 | 40993.7604 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MKR0217 | 2012-03-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 40993.75 | 40993.8125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | PINARYAYLA KY. 'NÜ BESLEYEN TR ÜZERİNDEKİ İNİŞ İLETKENİ KOPMUŞTU BAĞLANDI | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
BES0305 | 2012-03-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | OSB ÇIKIŞI TR-39 | 40993.3819 | 40993.3854 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 25 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0306 | 2012-03-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI OYRATLI TR-2 | 40993.4167 | 40993.4236 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | KONTAKTÖR VE ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0307 | 2012-03-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI BAŞLI TR | 40993.4792 | 40993.4826 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 172 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0260 | 2012-03-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40993.7882 | 40993.7896 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 6 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.0063539 | 0.033333 | Adıyaman
GER0261 | 2012-03-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | GEÇİTLİ KAF MEZRASI | 40993.4167 | 40993.7361 | 7:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN ENEJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 5 | 0 | 0 | 0.0011084 | 0 | 0.00014458 | 7.6667 | Adıyaman
KAH0243 | 2012-03-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ÇAKIREŞME KÖYÜ | 40993.375 | 40993.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0244 | 2012-03-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | TİBİL HAT BAŞI | 40993.7708 | 40993.8542 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | EĞİLEN OG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ. | 15 | 1 | 0.0021315 | 0 | 0.0010658 | 0 | 2 | Adıyaman
ÇEL0175 | 2012-03-25 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY | 40994.3542 | 40994.3958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN A.G ÇIKIŞLARININ TOPRAKLAMASI YAPILDI.GEVŞEK VE HASARLI OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.SEHİM ALINDI. | 65 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0226 | 2012-03-25 | Sincik |  |  | ULUKÖY | AKSU | 40993.3576 | 40993.6007 | 5:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PATLAYAN İZALATÖR VE KOPAN İLETKEN EK YAPILDI 1 DİREK DMM YAPILDI | 70 | 0 | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.00028916 | 5.8333 | Adıyaman
SİN0227 | 2012-03-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 40993.6667 | 40993.7153 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GÖL0110 | 2012-03-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | T.M DEN | D.M-1 GİRİŞ FİDER | 40993.3125 | 40993.316 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | T.M. DEN AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0020994 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0111 | 2012-03-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | NASIRLI GRUBU | 40993.3924 | 40993.4132 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 350 | 4 | 0.0015986 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.5 | Adıyaman
AF 0114 | 2012-03-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kas. | 40967.0174 | 40967.0417 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0151 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü,yeşildere mezrası | 40969.3333 | 40969.5347 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og direk Tepeden kırılmış,traves düşmüş.Yeni Traves değiştirildi. | 0 | 0 | 0 | 0.00069879 | 0 | 0.00014458 | 4.8333 | Kahramanmaraş
AF 0152 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı Köyü | 40969.625 | 40969.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi.Agletken dolaşıklığı açıldı. | 0 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0153 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü Göncü mezrası | 40969.4583 | 40969.7153 | 6:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kpmaları yapıldı. | 0 | 0 | 0 | 0.00089157 | 0 | 0.00014458 | 6.1667 | Kahramanmaraş
AF 0154 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Başüstü köyü | 40969.7639 | 40969.7812 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı.Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0155 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 40969.3646 | 40969.3854 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 0 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0156 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Örenderesi köyü | 40969.4236 | 40969.4583 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopmaları yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0157 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 40969.4896 | 40969.5069 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0158 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dokuztay köyü | 40969.3819 | 40969.4375 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopmaları yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0159 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Bereket kök bina | Koçovası köyü tilkiler mezrası | 40969.3333 | 40969.5833 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopmaları yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Kahramanmaraş
AF 0160 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 40969.8646 | 40969.8819 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 0 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0161 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 40969.7014 | 40969.7278 | 0:38 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Doğan TM'den Yük atıldı. | 10500 | 0 | 0 | 0.014755 | 0 | 0.023298 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AF 0162 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 40969.7014 | 40969.7278 | 0:38 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 32 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Doğan TM'den Yük atıldı. | 3000 | 0 | 0 | 0.0053655 | 0 | 0.0084719 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AF 0163 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40969.7132 | 40969.7278 | 0:21 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Doğan TM'den yük Atılması istemiyle açıldı | 0 | 0 | 0.00041988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
AF 0164 | 2012-03-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Site 2 çıkışı | 40969.7132 | 40969.7278 | 0:21 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Doğan TM'den yük Atılması istemiyle açıldı | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
AF 0165 | 2012-03-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 40970.3333 | 40970.3646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0166 | 2012-03-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Çukurpınar köyü | 40970.3333 | 40970.3924 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0167 | 2012-03-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 40970.7604 | 40970.7708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0168 | 2012-03-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Türksevin köyü | 40970.8438 | 40970.8715 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0169 | 2012-03-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı Köyü | 40970.4479 | 40970.4583 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0170 | 2012-03-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kas. | 40970.3507 | 40970.3646 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0171 | 2012-03-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Bereket kök bina | Berçenek köyü | 40970.8854 | 40970.9236 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 135 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0172 | 2012-03-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | altunelma kasabası | 40970.4653 | 40970.4896 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0173 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı Köyü | 40971.3854 | 40971.3958 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0174 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 40971.3681 | 40971.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 117 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0175 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 40971.4826 | 40971.5417 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopmaları yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0 | 6.5642e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0176 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 40971.691 | 40971.6979 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0177 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Yürkçayırı köyü | 40971.8854 | 40971.8958 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0178 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | emirilyas köyü | 40971.9097 | 40971.934 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0179 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 40971.684 | 40971.691 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0180 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | İslice mezrası | 40971.7222 | 40971.7396 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 0 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0181 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 40971.8194 | 40971.8368 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 0 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0182 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40971.9375 | 40971.9653 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0183 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40971.9688 | 40972.0104 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0184 | 2012-03-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40971.934 | 40971.9375 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2680 | 0 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0185 | 2012-03-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 40972.6528 | 40972.6632 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çobanbeyli monobloktan Altunelma monoblok çıkışı açık diğer gruplar beslendi | 7000 | 0 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.02118 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0186 | 2012-03-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Altunelma monoblok çıkışı | 40972.6632 | 40972.7083 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 46 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 4900 | 0 | 0 | 0.013767 | 0 | 0.012708 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0187 | 2012-03-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 40972.7917 | 40972.8194 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Türkçayırı köyü hat başından açıldı.Gruplar beslendi | 7000 | 0 | 0 | 0.01412 | 0 | 0.02118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0188 | 2012-03-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mahallesi | 40972.8229 | 40972.8403 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 0 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0189 | 2012-03-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 40972.7361 | 40972.7535 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0190 | 2012-03-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 40972.8819 | 40972.9028 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0191 | 2012-03-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 40972.9479 | 40972.9688 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0192 | 2012-03-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Bereket kök bina | Dedebaba mah. | 40972.5347 | 40972.5486 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0193 | 2012-03-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İtfaiye kök bina | Boşnak köyü | 40972.8438 | 40972.8646 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0194 | 2012-03-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mah. | 40973.375 | 40973.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 0 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0195 | 2012-03-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası koçaş mezrası | 40972.9167 | 40973.4271 | 12:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0 | 0.0017711 | 0 | 0.00014458 | 12.25 | Kahramanmaraş
AF 0196 | 2012-03-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 40973.5208 | 40973.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0197 | 2012-03-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dokuztay köyü | 40973.4097 | 40973.5729 | 3:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Koçovası köyü Dedeler mezrası hat başından açıldı | 133 | 0 | 0 | 0.0011325 | 0 | 0.00028916 | 3.9167 | Kahramanmaraş
AF 0198 | 2012-03-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40973.5764 | 40973.5903 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 20 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 1850 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0199 | 2012-03-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Örenderesi köyü | 40973.4688 | 40973.4792 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | Abone kablosu yanmış.Abone kablosu kesildi. | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0200 | 2012-03-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kas. | 40973.7292 | 40973.75 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0201 | 2012-03-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Bereket kök bina | Büyüktatlar kasabası | 40973.8021 | 40973.8507 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0202 | 2012-03-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi | Tatlar grubu çıkışı | 40974.4757 | 40974.5208 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Ayırıcı Bacakları kaçırıyordu ayarlandı. | 1600 |  | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0203 | 2012-03-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 40974.5167 | 40974.5194 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Tatlar Grubu beslenince grup açtı. | 10500 |  | 0 | 0.0015532 | 0 | 0.023298 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AF 0204 | 2012-03-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Kayaaltı çıkışı | 40974.55 | 40974.5694 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigortalar değiştirildi. | 0 |  | 0.00099471 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AF 0205 | 2012-03-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Arıtaş çıkışı | 40974.5556 | 40974.5694 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Altunelma monobloktan Arıtaş çıkışı rölesi ayarlandı. | 2200 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0206 | 2012-03-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 40974.6403 | 40974.6444 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çomudüz köyü Og sigorta atmış.Og sigorta değiştirildi ve ayırıcı kapatılınca grup açtı.Tatlar Grubu açık. | 10500 |  | 0 | 0.0023298 | 0 | 0.023298 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 0207 | 2012-03-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi | Tatlar grubu çıkışı | 40974.6403 | 40974.6632 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Çomudüz köyü yeni trafoya giden hatta Og kabloda arıza var.Arızalı xlp kablonun Başlığı alındı.gruba elektrik verildi. | 1600 |  | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.002118 | 0.55 | Kahramanmaraş
AF 0208 | 2012-03-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 40974.7292 | 40974.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og sigorta değiştirildi. | 124 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0209 | 2012-03-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Çomudüz köyü | 40975.4535 | 40975.5868 | 3:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Og xlp kablo patlamış yapıldı. | 240 |  | 0 | 0.0009253 | 0 | 0.00028916 | 3.2 | Kahramanmaraş
AF 0210 | 2012-03-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınar köyü | 40975.6146 | 40975.625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 140 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0211 | 2012-03-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 40975.3333 | 40975.4583 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | TRAFO YANMASI | Türkçayırı köyü eski trafo ve yeni trafo yanmış. | 124 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00028916 | 3 | Kahramanmaraş
AF 0212 | 2012-03-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 40975.6875 | 40975.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag direk yan yatmış.doğrultuldu ve sehim alındı. | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0213 | 2012-03-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Altaş köyü | 40975.7396 | 40975.75 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 75 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0214 | 2012-03-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz -Sanayi çıkışı | 40976.2917 | 40976.3021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.025416 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0216 | 2012-03-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 40976.7153 | 40976.7396 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Kırılan Ag direk tekrar a dikildi.Kopan Ag iletkenlere ek yapıldı. | 30 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0217 | 2012-03-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 40976.8021 | 40976.8194 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 0 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0219 | 2012-03-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dokuztay köyü | 40976.3854 | 40976.3958 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0220 | 2012-03-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı Köyü | 40976.816 | 40976.8438 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0221 | 2012-03-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40977.2708 | 40977.2778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0222 | 2012-03-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40977.3681 | 40977.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0224 | 2012-03-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Arıtaş çıkışı | 40977.7569 | 40977.7986 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Arıtaş kök binadan Türkçayırı çıkışı açıldı.Diğer Gruplar beslendi | 2200 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0225 | 2012-03-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 40977.7569 | 40977.8403 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı.kesici kapatıldı. | 150 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AF 0226 | 2012-03-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınar köyü | 40977.5486 | 40977.566 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 77 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0227 | 2012-03-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 40977.8438 | 40977.875 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0228 | 2012-03-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan site | 40977.6597 | 40977.7222 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Ag kablosu patlamış.Yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 15 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0229 | 2012-03-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 40978.25 | 40978.2778 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kademeli olarak beslendi. | 10500 |  | 0.0087975 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0230 | 2012-03-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | İtfaiye kök bina | Afşinbey mah. | 40978.5694 | 40978.5833 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Trafoya yağ takviyesi yapıldı | 0 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0231 | 2012-03-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 40978.7604 | 40978.7951 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0232 | 2012-03-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan site | 40978.3333 | 40978.4375 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Ag yer altı kablosu yanmış. | 6 |  | 0.00023968 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 0233 | 2012-03-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 40979.3924 | 40979.4444 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ,kopan iletkene ek yapıldı ag sigorta değiştirildi. | 25 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0234 | 2012-03-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kas. | 40979.7014 | 40979.7222 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 15 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0235 | 2012-03-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 40979.559 | 40979.5729 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | 2 Direk arası Ag iletken çekildi | 30 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0236 | 2012-03-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Kaleimamlık kök bina | Kale mah. | 40979.8993 | 40979.9097 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 45 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0237 | 2012-03-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 40979.7361 | 40979.7674 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0238 | 2012-03-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40980.2639 | 40980.2708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0239 | 2012-03-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40980.2708 | 40980.3993 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Armutalan köyü hat başından açıldı.kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.014796 | 0 | 0.0047986 | 0 | 3.0833 | Kahramanmaraş
AF 0240 | 2012-03-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Armutalan köyü | 40980.2708 | 40980.4792 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Og izaletör çıkmış.yapıldı ve og sigorta değiştirilerek elektrik verildi | 180 |  | 0 | 0.00023168 | 0 | 4.6335e-05 | 5 | Kahramanmaraş
AF 0241 | 2012-03-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Koçovası köyü Dedeler mezrası | 40980.5 | 40980.6458 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Og izaletör düşmüş.yapıldı ve og sigorta değiştirilerek elektrik verildi | 1 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Kahramanmaraş
AF 0242 | 2012-03-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş İslice mezrası | 40980.7326 | 40980.7639 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıkığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0243 | 2012-03-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kirmentaş kök bina | Tanır kasabası | 40980.8125 | 40980.8472 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 30 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0244 | 2012-03-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü tilkiler mezrası | 40980.3958 | 40980.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 25 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0245 | 2012-03-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Arıtaş çıkışı | 40980.4361 | 40980.4375 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2200 |  | 3.9988e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AF 0246 | 2012-03-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Altunelma monoblok çıkışı | 40980.6708 | 40980.6778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 46 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 4900 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.012708 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0247 | 2012-03-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40981.1667 | 40981.1806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0248 | 2012-03-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 40981.6181 | 40981.6389 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı.kesici kapatıldı. |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0249 | 2012-03-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40981.8438 | 40981.9375 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı.kesici kapatıldı. | 1850 |  | 0.010797 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
AF 0250 | 2012-03-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasbası islice mahallesi | 40981.3507 | 40981.4271 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ve Şalter kapatıldı | 15 |  | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 0251 | 2012-03-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | emirilyas köyü | 40981.4375 | 40981.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı | 10 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0252 | 2012-03-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 40981.4792 | 40981.5417 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0253 | 2012-03-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Örenli köyü | 40981.7396 | 40981.7569 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag atlaması kopmuş yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 100 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0254 | 2012-03-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 40982.3993 | 40982.4639 | 1:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Altaş köyü hat başı og sigorta değiştirildi | 800 |  | 0 | 0.0035855 | 0 | 0.0023133 | 1.55 | Kahramanmaraş
AF 0255 | 2012-03-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 40982.4792 | 40982.4965 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Erçene köyü devre ayırıcısı açıldı grup beslendi | 800 |  | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0023133 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0256 | 2012-03-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Altaş-Erçene köyü | 40982.4792 | 40982.6979 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og direk direk tepeden yanmış. | 400 |  | 0 | 0.0045542 | 0 | 0.00086747 | 5.25 | Kahramanmaraş
AF 0257 | 2012-03-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40982.6306 | 40982.6618 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | dokuztay köyü hat başından og sigorta değiştirildi ve ayırıcı kapatılınca grup açtı. | 1850 |  | 0.003599 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0258 | 2012-03-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 40982.3576 | 40982.4097 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı sehim alındı ve şalter kapatıldı | 20 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00028916 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0259 | 2012-03-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dokuztay köyü | 40982.625 | 40982.6667 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | OG sıkıbağ yenilendi | 150 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0260 | 2012-03-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 40982.8056 | 40982.8333 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 15 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0261 | 2012-03-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Büyüksevin köyü | 40982.8507 | 40982.8715 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 185 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0262 | 2012-03-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 40982.4653 | 40982.4757 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0263 | 2012-03-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 40983.375 | 40983.3889 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı sehim alıdı ve ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0264 | 2012-03-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çağılhan köyü | 40983.4236 | 40983.4375 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0265 | 2012-03-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 40983.5694 | 40983.5764 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Çağılhan köyü içme suyu ayırıcısı kapatıldı | 800 |  | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0023133 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0266 | 2012-03-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | söğütderesi köyü | 40983.434 | 40983.4444 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0267 | 2012-03-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dokuztay köyü | 40983.4722 | 40983.5 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Dedeler mezrası hattında og izaletör patlamış değiştirildi. | 135 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0268 | 2012-03-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent 2 nolu bina | Afşinbey mah. | 40983.5556 | 40983.5694 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG sigorta değiştirildi | 15 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0269 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40984.4042 | 40984.4069 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Kötüre köyü hat başında og sigorta değiştirildi | 2860 |  | 7.9977e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AF 0270 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40984.5153 | 40984.516 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2860 |  | 1.9994e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 0271 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 40984.4271 | 40984.4583 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0272 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Berçenek köyü | 40984.5833 | 40984.6389 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi ve şalter kapatıldı | 135 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0273 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 40984.6875 | 40984.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Og direk yatmış doğrultuldu | 65 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0274 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene köyü | 40984.7153 | 40984.7326 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0275 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40984.6979 | 40984.75 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0276 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Altaş köyü | 40984.7812 | 40984.7847 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Ayırıcı Bacakları kaçırıyordu ayarlandı. | 120 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0277 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | kargabük köyü | 40984.816 | 40984.8542 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0278 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Yazıköyü | 40984.8819 | 40984.8889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 140 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0279 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 40984.9306 | 40984.9583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Şalter kapatıldı | 30 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0280 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 40984.4861 | 40984.4931 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 130 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0281 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 40984.6528 | 40984.7153 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 7 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0282 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | emirilyas köyü | 40984.7257 | 40984.7708 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0283 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Çukurpınar köyü | 40984.7639 | 40984.7986 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0284 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Türksevin köyü | 40984.7917 | 40984.8229 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0285 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | İğdemlik köyü | 40984.7986 | 40984.8576 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0286 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büğet köyü | 40984.8819 | 40984.8889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 140 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0287 | 2012-03-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Berçenek köyü | 40984.9097 | 40984.9167 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 107 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0288 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40985.125 | 40985.3681 | 5:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 5.8333 | Kahramanmaraş
AF 0289 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 40985.3333 | 40985.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kötüre köyü hat başı açıldı.Grup beslendi | 2860 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0290 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | kötüre hattı | 40985.3333 | 40985.5417 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | OG camper kopması yapıldı sigortalar değiştirildi | 400 |  | 0 | 0.0050602 | 0 | 0.001012 | 5 | Kahramanmaraş
AF 0291 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 40985.3681 | 40985.3715 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 15300 |  | 0.003299 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0292 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 40985.4375 | 40985.4653 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çobanbeyli giriş monobloktan emirilyas çıkışı açıldı grup beslendi | 2100 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0294 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 40985.4861 | 40985.559 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Og hattının üzerine düşen ağaç alındı.Og camperler kopmuş yapıldı.Grup beslendi | 1250 |  | 0.0020994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
AF 0295 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 40985.5896 | 40985.5917 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan tevziden Tatlar grubu açıldı.diğer gruplar beslendi. | 10500 |  | 0.00065981 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
AF 0296 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi | Tatlar grubu çıkışı | 40985.5896 | 40985.6944 | 2:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1600 |  | 0 | 0.0053302 | 0 | 0.002118 | 2.5167 | Kahramanmaraş
AF 0297 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 40985.7118 | 40985.7292 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0054984 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0298 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 40985.7604 | 40985.7674 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 15300 |  | 0.0065981 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0299 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kuşkayası monoblok | Kuşkayası köyü | 40985.5972 | 40985.6354 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 160 |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0300 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent 2 nolu bina | Afşinbey mah. | 40985.8194 | 40985.8264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0301 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Topaktaş köyü | 40985.3819 | 40985.4028 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag direk yan yatmış.doğrultuldu ve sehim alındı. | 85 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0302 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası kayabaşı mahallesi | 40985.441 | 40985.5069 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 10 |  | 0 | 7.3364e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 0303 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 40985.5417 | 40985.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 25 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0304 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | emirilyas köyü | 40985.4653 | 40985.6389 | 4:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi kesici kapatıldı | 180 |  | 0.0014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4.1667 | Kahramanmaraş
AF 0305 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | kaşanlı köyü | 40985.7604 | 40985.7674 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigortaa değiştirildi | 100 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0306 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40985.4583 | 40985.6042 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı sehim alındı ve şalter kapatıldı | 15 |  | 0 | 0.00016217 | 0 | 4.6335e-05 | 3.5 | Kahramanmaraş
AF 0307 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | altunelma kasabası ferhatlı mah. | 40985.6667 | 40985.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 30 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0308 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 40985.7639 | 40985.7708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0309 | 2012-03-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 40985.7778 | 40985.8125 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 35 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0310 | 2012-03-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 40986.5486 | 40986.6111 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0311 | 2012-03-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40986.434 | 40986.4653 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0312 | 2012-03-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Berçenek köyü | 40986.375 | 40986.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Ag çıkış kablosu ve şalter değiştirildi | 135 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0313 | 2012-03-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | kaşanlı köyü | 40986.4062 | 40986.4722 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 40 |  | 0 | 7.3364e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 0314 | 2012-03-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 40986.6771 | 40986.7083 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0315 | 2012-03-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | erçene çıkışı | 40986.7986 | 40986.8542 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | kabaağaç köyü og sigorta değiştirildi kesici kapatıldı | 800 |  | 0 | 0.0030843 | 0 | 0.0023133 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0316 | 2012-03-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene köyü | 40986.4757 | 40986.4965 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 20 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0317 | 2012-03-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz -Sanayi çıkışı | 40987.2708 | 40987.2986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0095972 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0318 | 2012-03-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40987.25 | 40987.4167 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Armutalan köyü hat başından açıldı.kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.019194 | 0 | 0.0047986 | 0 | 4 | Kahramanmaraş
AF 0319 | 2012-03-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Armutalan-Söğütderesi hattı | 40987.25 | 40987.5 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og iletken kopması yapıldı. | 180 |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.00028916 | 6 | Kahramanmaraş
AF 0320 | 2012-03-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 40987.6042 | 40987.6222 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'den sistem çökmesi | 15300 |  | 0.017155 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
AF 0321 | 2012-03-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 40987.6042 | 40987.6222 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 32 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'den sistem çökmesi | 3000 |  | 0.0020794 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
AF 0322 | 2012-03-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 40987.6042 | 40987.6222 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'den sistem çökmesi | 10500 |  | 0.0057183 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
AF 0323 | 2012-03-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene köyü | 40987.3854 | 40987.4028 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 10 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0324 | 2012-03-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 40987.7569 | 40987.7917 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0325 | 2012-03-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Örenli köyü | 40987.8472 | 40987.8958 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopmuş yapıldı.ag sigorta değiştirildi | 8 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0326 | 2012-03-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 40988.7257 | 40988.7326 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 350 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0327 | 2012-03-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40988.7986 | 40988.8056 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | kabaağaç köyü og sigorta değiştirildi kesici kapatıldı | 800 |  | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0023133 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0328 | 2012-03-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü Aliler mezrası | 40988.4375 | 40988.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0329 | 2012-03-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 40988.5694 | 40988.5938 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı sehim alındı ve Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0330 | 2012-03-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshabı kehf caddesi kök bina | Pınarbaşı mah. | 40989.5417 | 40989.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0331 | 2012-03-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 40989.7257 | 40989.75 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0332 | 2012-03-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 40990.3854 | 40990.4306 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 4 |  | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0333 | 2012-03-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | kaşanlı köyü | 40990.5556 | 40990.6111 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0334 | 2012-03-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Anadolu lisesi karşısı monoblok | G.o.paşa mah. | 40990.4167 | 40990.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | 2 direk arası Alpek kablo çekildi | 30 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0335 | 2012-03-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | İğdemlik köyü çıkışı | 40990.7326 | 40990.7396 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İğdemlik köyü og sigorta değiştirildi | 150 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0336 | 2012-03-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40990.7639 | 40990.7917 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0337 | 2012-03-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene köyü | 40990.75 | 40990.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı. | 20 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0338 | 2012-03-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çağılhan köyü | 40990.6667 | 40990.691 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0339 | 2012-03-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çağılhan köyü | 40991.3958 | 40991.4271 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Çağılhan köyü trafosu parafoduru yerinden çıkmış tekrar takıldı | 67 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0340 | 2012-03-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Arıza altı kök bina | Beyceğiz -Sanayi çıkışı | 40991.4618 | 40991.4708 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 28 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Yeşilyurt mahallesi Ak-Ön inş. Özel trafosu Devre dışı bırakıldı | 0 |  | 0.0028592 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AF 0341 | 2012-03-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshabı kehf caddesi kök bina | Pınarbaşı mah. | 40991.6111 | 40991.6146 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 |  | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0342 | 2012-03-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 40991.441 | 40991.4479 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değişimi yapıldı | 75 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0343 | 2012-03-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanebeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40992.3924 | 40992.4271 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0344 | 2012-03-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40992.4757 | 40992.5 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0345 | 2012-03-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 40992.5486 | 40992.5833 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 30 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0346 | 2012-03-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Berçenek köyü | 40992.5972 | 40992.6076 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0347 | 2012-03-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Oğlakkayası köyü | 40992.7639 | 40992.7708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 50 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0348 | 2012-03-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene köyü | 40992.6944 | 40992.7153 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og sıkıbağ düşmüş tekrar yapıldı | 240 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0349 | 2012-03-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Altunelma kasabası | 40993.6875 | 40993.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | Ag sehim alındı | 30 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0350 | 2012-03-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Örenli köyü | 40993.441 | 40993.4479 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 70 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0351 | 2012-03-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshabı kehf caddesi kök bina | Pınarbaşı mah. | 40993.5729 | 40993.5868 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 250 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0352 | 2012-03-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Altunelma kasabası | 40993.5625 | 40993.6076 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 30 |  | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0191 | 2012-03-01 | Ç.cerit |  |  | GÖLBAŞI MOD | HACILAR ÇIKIŞI | 40969.3333 | 40969.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 850 | 2 | 0.0037302 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0192 | 2012-03-01 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | BOZLAR ÇIKIŞI | 40969.4167 | 40969.4444 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 26 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0194 | 2012-03-01 | Ç.cerit |  |  | GÖLBAŞI MOD | DÜZBAĞ ÇIKIŞI | 40969.5 | 40969.5139 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 18 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0195 | 2012-03-01 | Ç.cerit |  |  | GÖLBAŞI MOD | DÜZBAĞ ÇIKIŞI | 40969.5347 | 40969.5625 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 14 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0196 | 2012-03-02 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | PETROL KÖK | 40970.375 | 40970.4028 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 16 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0197 | 2012-03-02 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | BOZLAR ÇIKIŞI | 40970.4236 | 40970.4583 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 18 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00013901 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0198 | 2012-03-02 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK | KAYMAKAMLIK KÖK | 40970.5625 | 40970.5972 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 45 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0199 | 2012-03-02 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK | KAYMAKAMLIK KÖK | 40970.9306 | 40970.9444 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 22 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0200 | 2012-03-03 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK | KAYMAKAMLIK KÖK | 40971.3333 | 40971.3542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 28 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0201 | 2012-03-03 | Ç.cerit |  |  | GÖLBAŞI MOD | HACILAR ÇIKIŞI | 40971.5208 | 40971.5556 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 35 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00013901 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0202 | 2012-03-04 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | PETROL KÖK | 40972.3472 | 40972.3681 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 28 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0203 | 2012-03-04 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK | KAYMAKAMLIK KÖK | 40972.3993 | 40972.4167 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 17 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0204 | 2012-03-04 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | BOZLAR ÇIKIŞI | 40972.7708 | 40972.8264 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 35 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00013901 | 1.3333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0205 | 2012-03-04 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | KIZISEKİ ÇIKIŞI | 40972.8333 | 40972.8681 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 220 | 1 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0206 | 2012-03-04 | Ç.cerit |  |  | GÖLBAŞI MOD | HACILAR ÇIKIŞI | 40972.9167 | 40972.9444 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 28 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0207 | 2012-03-05 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | KIZISEKİ ÇIKIŞI | 40973.4583 | 40973.4861 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 65 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0208 | 2012-03-05 | Ç.cerit |  |  | GÖLBAŞI MOD | AKSU KÖK | 40973.7083 | 40973.7431 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 36 | 0 | 0 | 0.00015445 | 0 | 0.00018534 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0209 | 2012-03-06 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | BOZLAR ÇIKIŞI | 40974.3333 | 40974.3681 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 18 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0210 | 2012-03-06 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK | KAYMAKAMLIK KÖK | 40974.4583 | 40974.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 26 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0211 | 2012-03-09 | Ç.cerit |  |  | YENİYAPAN MOD | BOYLU ÇIKIŞI | 40977.3333 | 40977.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 270 | 1 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0212 | 2012-03-09 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | PETROL KÖK | 40977.5417 | 40977.5694 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 42 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0213 | 2012-03-11 | Ç.cerit |  |  | GÖLBAŞI MOD | HACILAR ÇIKIŞI | 40979.5833 | 40979.6181 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 38 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00013901 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0110 | 2012-03-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİFLİK KALE TR | CIKIŞ 2 | 40969.4187 | 40969.5104 | 2:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAGLANDI | 12 | 0 | 0 | 0.00010194 | 0 | 4.6335e-05 | 2.2 | Kahramanmaraş
EKN0111 | 2012-03-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DURUTLAR TR | CIKIŞ 1 | 40970.3681 | 40970.4236 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 6 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0112 | 2012-03-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | MERİCLER TR | CIKIŞ 3 | 40970.5833 | 40970.6597 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 12 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0113 | 2012-03-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | CİFLİK TR | CIKIŞ 2 | 40970.5417 | 40970.6215 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKENLER BAĞLANDI. | 14 | 0 | 0 | 8.8809e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.9167 | Kahramanmaraş
EKN0114 | 2012-03-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40971.4271 | 40971.4306 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 500 | 1 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0115 | 2012-03-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK CIKIŞI | 40971.8806 | 40971.8854 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.0042359 | 0.11667 | Kahramanmaraş
EKN0116 | 2012-03-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40971.8819 | 40971.9028 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 500 | 1 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0118 | 2012-03-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 40972.625 | 40972.6562 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 0 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | İGDE KÖK GİRİŞ KABLA TAMİRATI YAPILDI | 981 | 11 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0042359 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0119 | 2012-03-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 40973.625 | 40973.6319 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | CANPER ALINDI | 300 | 16 | 0.00029605 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0120 | 2012-03-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARABÖRKLER TR | CIKIŞ 1 | 40973.4236 | 40973.5035 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 11 | 0 | 0 | 8.8809e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.9167 | Kahramanmaraş
EKN0121 | 2012-03-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 2 | SEKSİYONER | 40973.6979 | 40973.7063 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 6 | 0 | 7.1051e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
EKN0122 | 2012-03-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KİRİKLER TR. | CIKIŞ 2 | 40974.6931 | 40974.7465 | 1:17 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 8 | 0 | 0 | 5.9463e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.2833 | Kahramanmaraş
EKN0123 | 2012-03-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR | CIKIŞ 1 | 40974.816 | 40974.8694 | 1:17 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 16 | 1 | 0 | 5.9463e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.2833 | Kahramanmaraş
EKN0124 | 2012-03-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OSMAN ÖZEN TR | CIKIŞ 3 | 40974.9375 | 40974.9583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | 1 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0125 | 2012-03-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | CAMİ TR | CIKIŞ 1 | 40975.5833 | 40975.6007 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | 1 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0126 | 2012-03-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BOGAZ TR | CIKIŞ 1 | 40977.3542 | 40977.3646 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0127 | 2012-03-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | HAVALAR | SEKSİYONER | 40977.3958 | 40977.4236 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAVALAR HATBAŞI SIGORTASI DEİŞTİRİLDİ | 5 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0128 | 2012-03-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK CIKIŞI | 40980.3229 | 40980.3438 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ACMIŞ OLAN GURUB BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0129 | 2012-03-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | alişar çıkışı | 40980.4146 | 40980.4667 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ACMIŞ OLAN GURUB BESLENDİ | 582 | 2 | 0 | 0.0023494 | 0 | 0.0018795 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0130 | 2012-03-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OKUL YANI TR | CIKIŞ 1 | 40980.4028 | 40980.4132 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ATMIŞ OLAN AGSİGORTASI DEİŞTİRİLDİ | 37 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0131 | 2012-03-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SARIGÖL TR. 1 | ÇIKIŞ 2 | 40980.5417 | 40980.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI | 10 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0132 | 2012-03-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİFTLİKKALE TR. | ÇIKIŞ 1 | 40980.4826 | 40980.6076 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKENLER BAĞLANDI. | 15 |  | 0 | 0.00013901 | 0 | 4.6335e-05 | 3 | Kahramanmaraş
EKN0133 | 2012-03-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40980.6493 | 40980.6771 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇİFTLİK TR. 1 İN ÜSTÜNE AĞAÇ DÜŞMESİ SEBEBİYLE KOPMUŞ OLAN TR BAĞLANTILARININ TAMİRATI YAPILDI. | 1637 | 6 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0134 | 2012-03-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KİRİKLER TR. | ÇIKIŞ 2 | 40980.6667 | 40980.75 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPMUŞ OLAN CAMPER ARIZASI GİDERİLDİ. | 5 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
EKN0136 | 2012-03-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARADERE TR. | ÇIKIŞ 2 | 40981.4167 | 40981.5278 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 |  | 0 | 0.00012356 | 0 | 4.6335e-05 | 2.6667 | Kahramanmaraş
EKN0137 | 2012-03-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DAVUTLAR TR. | ÇIKIŞ 2 | 40981.5 | 40981.7083 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI | 5 |  | 0 | 0.00023168 | 0 | 4.6335e-05 | 5 | Kahramanmaraş
EKN0138 | 2012-03-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40982.3854 | 40982.4167 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 600 | 2 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0139 | 2012-03-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İBİŞDERESİ TR. | ÇIKIŞ 1 | 40982.375 | 40982.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI | 10 |  | 0 | 0.00013901 | 0 | 4.6335e-05 | 3 | Kahramanmaraş
EKN0140 | 2012-03-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SARIGÖL TR. 2 | ÇIKIŞ 3 | 40982.5 | 40982.5521 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ. | 5 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0141 | 2012-03-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TRT TR. | ÇIKIŞ 1 | 40983.5 | 40983.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | CAMPER ARIZASI GİDERİLDİ. | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0142 | 2012-03-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KAYABOĞAZI TR. 1 | ÇIKIŞ 2 | 40983.5312 | 40983.5833 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | CAMPER ARIZASI GİDERİLDİ. | 40 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0143 | 2012-03-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER TR. 1 | ÇIKIŞ 3 | 40983.8333 | 40983.8958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 20 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB00206 | 2012-03-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 40969.625 | 40969.6528 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 760 |  | 0.0026052 | 0 | 0.0039078 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00206 | 2012-03-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 40969.625 | 40969.6528 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00207 | 2012-03-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | DOGAN TM | FİDER 5 ÇIKIŞI | 40969.7063 | 40969.7257 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 17 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM YÜK ATTI | 1630 |  | 0 | 0.0019768 | 0 | 0.0042359 | 0.46667 | Kahramanmaraş
ELB00207 | 2012-03-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOGAN TM | FİDER 6 ÇIKIŞI | 40969.7063 | 40969.7257 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM YÜK ATTI | 6300 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.01059 | 0.46667 | Kahramanmaraş
ELB00207 | 2012-03-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | DOGAN TM | FİDER 8 ÇIKIŞI | 40969.7063 | 40969.7257 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 43 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM YÜK ATTI | 5000 |  | 0 | 0.0039535 | 0 | 0.0084719 | 0.46667 | Kahramanmaraş
ELB00207 | 2012-03-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AYGAZ BİNA | ÇOĞULHAN ÇIKIŞI | 40969.7118 | 40969.7257 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM YÜK ATTI | 5000 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00207 | 2012-03-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KABAKLAR BİNA | TEPEBAŞI ÇIKIŞI | 40969.7153 | 40969.7292 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 17 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM YÜK ATTI | 4000 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00208 | 2012-03-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | BÜYÜK KIŞLA KÖYÜ TR | AŞAĞI TARAF | 40969.5 | 40969.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAT ÇIKIŞINDA KLEMENS PATLAĞI | 15 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00209 | 2012-03-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KARAELBİSTAN OSMAN GAZİ MAH | MENEKŞE TARAFI | 40970.5 | 40970.5521 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 40 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB00210 | 2012-03-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GAVURBAĞLARI 1 NOLU TR | TRAFO | 40970.7292 | 40970.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00212 | 2012-03-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 40971.4583 | 40971.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ELLE AÇILDI | 183 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00213 | 2012-03-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 40971.5208 | 40971.5278 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.01059 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00214 | 2012-03-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 40971.6042 | 40971.6944 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.005012 | 0 | 0.0023133 | 2.1667 | Kahramanmaraş
ELB00215 | 2012-03-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 40971.9486 | 40971.9493 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00216 | 2012-03-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 40971.9514 | 40971.9618 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.0029991 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00217 | 2012-03-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40971.9583 | 40971.959 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00218 | 2012-03-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 40971.9778 | 40971.9785 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00219 | 2012-03-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 40971.9993 | 40971.9993 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0 | 0 | 0.011997 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
ELB00220 | 2012-03-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | BALIKÇIL ÇIKIŞI | 40971.9792 | 40972.1042 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 400 |  | 0.0031973 | 0 | 0.0010658 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
ELB00221 | 2012-03-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA 3 NOLU TR | CEREN PETROL TARAFI | 40972.6667 | 40972.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 3 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00222 | 2012-03-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KARŞISI TR | LEYLEK SIRTI TARAFI | 40972.375 | 40972.4062 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00223 | 2012-03-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KARŞISI TR | TRAFO | 40972.5833 | 40972.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 120 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00224 | 2012-03-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | HASAN KÖY YENİ TR | YUKARI TARAFI | 40972.625 | 40972.691 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 6 |  | 0 | 7.3364e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5833 | Kahramanmaraş
ELB00225 | 2012-03-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY KÖYÜ TR | OKUL TARAFI | 40972.625 | 40972.7188 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 0 | 0.00010425 | 0 | 4.6335e-05 | 2.25 | Kahramanmaraş
ELB00226 | 2012-03-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | İĞDE ISKARTIL YENİ TR | AŞAĞI TARAF | 40973.5 | 40973.5208 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 3 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00227 | 2012-03-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40973.4785 | 40973.4799 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00228 | 2012-03-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AHMET TOLU TR | DARENDE CAD TARAFI | 40974.7222 | 40974.7465 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00229 | 2012-03-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK GİRİŞ TR | MALATYA TARAFI | 40974.75 | 40974.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 8 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00230 | 2012-03-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ HAN HATBAŞI | KÖY TARAFI | 40975.7292 | 40975.7847 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTA ATIĞI | 60 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB00231 | 2012-03-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 40976.4861 | 40976.4931 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00232 | 2012-03-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 40976.7153 | 40976.8646 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.001273 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.5833 | Kahramanmaraş
ELB00233 | 2012-03-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SAĞLIKOCAĞI BİNA | OKUL ARKASI | 40977.6667 | 40977.6875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00234 | 2012-03-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY KÖYÜ TR | AĞLICA TARAFI | 40977.6667 | 40977.691 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00235 | 2012-03-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK LEBEHÜR TR | KÖY TARAFI | 40978.6458 | 40978.7014 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB00236 | 2012-03-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY KÖYÜ TR | OKUL TARAFI | 40978.6667 | 40978.691 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00237 | 2012-03-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASAN UŞAĞI İÇTR | AŞAĞI TARAF | 40978.7431 | 40978.875 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ABONE KABLOSUNA KAR DÜŞMÜŞ | 15 |  | 0 | 0.00014673 | 0 | 4.6335e-05 | 3.1667 | Kahramanmaraş
ELB00238 | 2012-03-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 40979.2951 | 40979.2958 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00239 | 2012-03-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | UNCULAR TR | AKKAYA TARAFI | 40979.7292 | 40979.7917 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB00240 | 2012-03-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KABAKLAR BİNA | TEPEBAŞI ÇIKIŞI | 40979.5319 | 40979.5556 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 19 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMANIN AYRICISI AÇILIP GURUP BESLENDİ | 3000 |  | 0.0027192 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
ELB00241 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETİZMEN YENİ TR | AŞAĞI TARAF | 40980.3333 | 40980.3611 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 18 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00242 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ ŞAHİNLER HATBAŞI | KÖY TARAFI | 40980.2917 | 40980.4028 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Kahramanmaraş
ELB00243 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ KAS GİRİŞTEKİ TR | TRAFO | 40980.4167 | 40980.4722 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0.00047367 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB00244 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÜMÜŞDÖVEN TR | TRAFO | 40980.4583 | 40980.5556 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 152 |  | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Kahramanmaraş
ELB00245 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TAŞOLUK ESKI TR | AŞAĞI TARAF | 40980.5417 | 40980.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 6 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00246 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK HAFIZ TR | YUKARI TARAFI | 40980.625 | 40980.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00247 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 40980.3472 | 40980.3562 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.01059 | 0.21667 | Kahramanmaraş
ELB00248 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 40980.4062 | 40980.4132 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.01059 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00249 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 5 ÇIKIŞI | 40980.4132 | 40980.4375 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | LEBEHOR AYRICI TAMİRİ YAPILDI | 1953 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00250 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 40980.4375 | 40980.441 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00099971 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB00251 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 40980.4417 | 40980.4653 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | XLP KABLO PATLAĞI | 7700 |  | 0.006798 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
ELB00252 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 40980.441 | 40980.4479 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.01059 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00253 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GENOLAR TR | MUHTAR TARAFI | 40980.6458 | 40980.7257 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 8.8809e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.9167 | Kahramanmaraş
ELB00254 | 2012-03-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR KAS KÜÇÜK TİL TR | TRAFO | 40980.6736 | 40980.7743 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0.00085853 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.4167 | Kahramanmaraş
ELB00255 | 2012-03-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL AKTEPE TR | AŞAĞI TARAF | 40981.5 | 40981.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 8 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
ELB00256 | 2012-03-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KÜMBET 1 NOLU TR | ULVİ ÖZSOY TARAFI | 40981.5833 | 40981.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 14 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00257 | 2012-03-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40982.3535 | 40982.3542 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00258 | 2012-03-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 40982.3785 | 40982.3924 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00259 | 2012-03-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KÜMBET 1 NOLU TR | ULVİ ÖZSOY TARAFI | 40982.75 | 40982.7604 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 14 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00261 | 2012-03-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GARANTİ MONBLOK | CANDARGAZİ ÇIKIŞI | 40983.5104 | 40983.5174 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1500 |  | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00262 | 2012-03-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DOĞAN TM | FİDER 4 | 40983.5417 | 40983.5521 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 48 | 127 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | KAPASİTÖR TEL ÖZRÜNÜN İÇİNE KEDİ GİRMİŞ | 24550 |  | 0.014396 | 0 | 0.057583 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00264 | 2012-03-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AHMET KARACABEY BIM TR | TRAFO | 40983.5104 | 40983.5174 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 250 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00265 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | UNCULAR TR | TRAFO | 40984.4062 | 40984.4549 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB00266 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | UNCULAR AKKAYA | TRAFO | 40984.6667 | 40984.7188 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB00267 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY KÖYÜ TR | MARABA TARAFI | 40984.6667 | 40984.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB00268 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE GİRİŞTEKİ TR | TRAFO | 40984.6667 | 40984.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 110 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00269 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOGAN KAS YENİ TR | CAMİ TARAFI | 40984.6771 | 40984.7083 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00270 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK ANADOLU ÖĞR. LİSE KARŞISI TR | TURGAY TARAFI | 40984.75 | 40984.8021 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 14 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB00271 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK HAFIZ TR | HAFIZ TARAFI | 40984.8333 | 40984.8542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00272 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK KÖPRÜ TR | BEŞPEPE TARAFI | 40984.8333 | 40984.8646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 16 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00273 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY TR | ÇATOVA TARAFI | 40984.8333 | 40984.8542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00274 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOMOLAR TR | OKUL TARAFI | 40984.9167 | 40984.9375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00275 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOĞAN KAS DURAK ARKASI TR | TRAFO | 40984.9792 | 40985.5139 | 12:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 70 |  | 0.0045591 | 0 | 0.00035525 | 0 | 12.8333 | Kahramanmaraş
ELB00276 | 2012-03-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 5 ÇIKIŞI | 40984.5694 | 40984.5924 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | LEBEHOR AYRICI TAMİRİ YAPILDI | 1953 |  | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.002118 | 0.55 | Kahramanmaraş
ELB00277 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 40985.3542 | 40985.4028 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1107 |  | 0.0033157 | 0 | 0.002842 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB00278 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 40985.3542 | 40985.3785 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1107 |  | 0.0016579 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00279 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40985.3792 | 40985.3799 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00280 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40985.3938 | 40985.4007 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 9850 |  | 0.0039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00281 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40985.4062 | 40985.4069 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00282 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 40985.2896 | 40985.2903 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00283 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 40985.3438 | 40985.3444 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00284 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 40985.4229 | 40985.4236 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | XLP KABLO PATLAĞI | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00285 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 40985.3611 | 40985.5521 | 4:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.010602 | 0 | 0.0023133 | 4.5833 | Kahramanmaraş
ELB00286 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DEMİRCİLİK B,İNA | DEMİRCİLİK ÇIKIŞI | 40985.5521 | 40985.5764 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 521 |  | 0 | 0.00059036 | 0 | 0.001012 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00287 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 40985.5278 | 40985.5764 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB00288 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ESENTEPĞE İLKÖĞRETİM TR | BESLER EKMEK FABRİKASI TARAFI | 40985.3889 | 40985.4375 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB00289 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ KAS FATİH MAH TR | TRAFO | 40985.4271 | 40985.4583 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00290 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY TR | ÇATOVA TARAFI | 40985.4618 | 40985.4861 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00291 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KETİZMEN ESKİ TR | OKUL TARAFI | 40985.4722 | 40985.5 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 14 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00292 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK ANADOLU ÖĞR. LİSE KARŞISI TR | OKUL ARKASI | 40985.4583 | 40985.4896 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 14 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00293 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HÖPLEK NONOBLOK | ELMALI ÇIKIŞI | 40985.5139 | 40985.6493 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 250 |  | 0.0092366 | 0 | 0.002842 | 0 | 3.25 | Kahramanmaraş
ELB00294 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK HAFIZ TR | HAFIZ TARAFI | 40985.5174 | 40985.5278 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00295 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY TR | BAKKAL TARAFI | 40985.5312 | 40985.5903 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 0 | 6.5642e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB00296 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 40985.5278 | 40985.5708 | 1:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.0003671 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0333 | Kahramanmaraş
ELB00297 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK KÖPRÜ TR | BEŞPEPE TARAFI | 40985.5625 | 40985.6354 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 16 |  | 0 | 8.1087e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB00298 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖÜTLÜ MONOBLOK | SÖĞÜTLÜ ÇIKIŞI | 40985.625 | 40985.6632 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 809 |  | 0.0022795 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00300 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BAĞLARBAŞI TR | ARKA TARAF | 40985.7917 | 40985.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00301 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOMOLAR TR | OKUL TARAFI | 40985.875 | 40985.9375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB00302 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | BÜYÜK KIŞLA KÖYÜ TR | CAMİ TARAFI | 40985.9167 | 40985.9375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00303 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TEPEBAŞI KAHVELER TR | ARKA TARAF | 40985.9375 | 40985.9583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | NÖTR KOPMASI | 45 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00304 | 2012-03-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 40986.2292 | 40986.2639 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB00305 | 2012-03-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 40986.3576 | 40986.3889 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0023133 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00306 | 2012-03-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY TR | ÇATOVA TARAFI | 40986.4583 | 40986.4896 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00307 | 2012-03-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 40987.1042 | 40987.3542 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.01388 | 0 | 0.0023133 | 6 | Kahramanmaraş
ELB00308 | 2012-03-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 40987.3125 | 40987.3507 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00043373 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00308 | 2012-03-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 40987.3125 | 40987.3507 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 760 |  | 0.0035821 | 0 | 0.0039078 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00309 | 2012-03-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 40987.5417 | 40987.5694 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00310 | 2012-03-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 40987.559 | 40987.5903 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00311 | 2012-03-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TİCARET MESLEK LİSESİ YANI TR | ENDÜSTRİ TARAFI | 40987.5833 | 40987.6181 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB00312 | 2012-03-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY MONOBLOK | HASAN KENDİ TARAFI | 40987.6597 | 40987.6979 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 70 |  | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00313 | 2012-03-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | 1 NOLU SAGLIK OCAGI BINA | KARŞI TARAF | 40988.5312 | 40988.5833 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB00314 | 2012-03-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 40988.5729 | 40988.5847 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
ELB00315 | 2012-03-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İSPİR PETROL KARŞISI TR | İSPİR PETROL RTARAFI | 40988.7083 | 40988.7222 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00316 | 2012-03-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | IZGIN KAS FATİH MAH TR | BELEDİYE TARAFI | 40989.75 | 40989.8125 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | NÖTR KOPMASI | 30 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB00317 | 2012-03-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BAĞLARBAŞI TR | TRAFO | 40989.9028 | 40989.9167 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 70 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00318 | 2012-03-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ ÖZGÜRLER TR | TRAFO | 40990.3333 | 40990.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 2 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
ELB00319 | 2012-03-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 40990.4167 | 40990.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 70 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00320 | 2012-03-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 40993.2674 | 40993.2812 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.01059 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00321 | 2012-03-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 40993.309 | 40993.3819 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0023133 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB00322 | 2012-03-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 40993.3542 | 40993.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0013012 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0038 | 2012-03-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ SEYİTALİLER | 1 NOLU | 40969.3438 | 40969.3472 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 61 |  | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0039 | 2012-03-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR YENİ | YUKARI OBA | 40969.4028 | 40969.4097 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 51 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0040 | 2012-03-02 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40970.6562 | 40970.6667 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3646 | 19 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0041 | 2012-03-02 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. | KULLAR-TATLAR | 40970.6562 | 40970.6701 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 1170 | 15 | 0.00094735 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0042 | 2012-03-04 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR KASABASI | PINARBAŞI TR | 40972.3924 | 40972.3993 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 66 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0043 | 2012-03-04 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40972.6743 | 40972.6771 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3646 | 19 | 0.00015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
NUR0044 | 2012-03-04 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. | KULLAR-TATLAR | 40972.6743 | 40972.6806 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 1170 | 15 | 0.00042631 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
NUR0045 | 2012-03-04 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40972.7431 | 40972.7465 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 1170 | 6 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.0011566 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0046 | 2012-03-04 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLRA-TATLAR MONO B | KULLAR-TATLAR | 40972.7431 | 40972.7917 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 1170 | 6 | 0.0033157 | 0 | 0.002842 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
NUR0047 | 2012-03-05 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR KASABASI | BATTAL GAZİ | 40973.6583 | 40973.666 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 71 |  | 1.7577e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
NUR0048 | 2012-03-08 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KARAÇAR | 3 NOLU | 40976.6042 | 40976.6111 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 35 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0049 | 2012-03-09 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ Y.KIYILAR |  | 40977.6806 | 40977.6875 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 85 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0050 | 2012-03-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KARAÇAR | 2 NOLU | 40978.5833 | 40978.5944 | 0:16 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 42 |  | 2.5566e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
NUR0051 | 2012-03-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. |  | 40982.4062 | 40982.4167 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER |  | 1170 | 6 | 0.00071051 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0052 | 2012-03-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR BATTALGAZİ |  | 40983.5417 | 40983.5556 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 53 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0053 | 2012-03-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ | 3 NOLU | 40983.5 | 40983.5104 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 118 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0054 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ PINARBAŞI |  | 40984.3958 | 40984.4062 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 45 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0055 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40984.4826 | 40984.4833 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0056 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. |  | 40984.5139 | 40984.5278 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 1170 | 6 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0057 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40984.6493 | 40984.6694 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 3646 | 19 | 0.0011597 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
NUR0058 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. | KULLAR-TATLAR | 40984.6493 | 40984.6764 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 1170 | 6 | 0.0018473 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.65 | Kahramanmaraş
NUR0059 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ AYILAR | 1 NOLU | 40984.6965 | 40984.7118 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ŞİDDETLİ FIRTINA | 35 |  | 3.5153e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
NUR0060 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40984.7639 | 40984.7806 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 3646 | 19 | 0.00095972 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
NUR0061 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40984.7833 | 40984.7847 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 3646 | 19 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0062 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ SEYİTALİLER |  | 40984.8056 | 40984.816 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0063 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40984.8125 | 40984.8229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 3646 | 19 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0064 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. | KULLAR-TATLAR | 40984.8125 | 40984.8264 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 1170 | 6 | 0.00094735 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0065 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ PTT |  | 40984.8146 | 40984.8208 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 65 |  | 5.3288e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
NUR0066 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40984.9826 | 40984.9861 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 3646 | 19 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0067 | 2012-03-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. | KULLAR-TATLAR | 40984.9826 | 40985.3611 | 9:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 1170 | 6 | 0.025815 | 0 | 0.002842 | 0 | 9.0833 | Kahramanmaraş
NUR0068 | 2012-03-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40985.3056 | 40985.3403 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 3646 | 19 | 0.0019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
NUR0069 | 2012-03-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. | TATLAR | 40985.3611 | 40985.4826 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 581 | 2 | 0.0051808 | 0 | 0.0017763 | 0 | 2.9167 | Kahramanmaraş
NUR0071 | 2012-03-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40985.434 | 40985.4375 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 3646 | 19 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0072 | 2012-03-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. | KULLAR-TATLAR | 40985.4375 | 40985.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 1170 | 6 | 0.002842 | 0 | 0.002842 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
NUR0073 | 2012-03-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40985.5035 | 40985.5042 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0074 | 2012-03-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK MERKEZ | 40985.5382 | 40985.5417 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 3646 | 19 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0075 | 2012-03-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ESKİ KÖY | 2 NOLU | 40985.5972 | 40985.7917 | 4:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 24 |  | 0.0004474 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.6667 | Kahramanmaraş
NUR0076 | 2012-03-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40985.6181 | 40985.6188 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0077 | 2012-03-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ SEYİTALİLER |  | 40985.625 | 40985.6354 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 75 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0078 | 2012-03-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK MERKEZ | 40985.8438 | 40985.8444 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİDDETLİ FIRTINA | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0079 | 2012-03-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR YENİ MAH. ESKİ |  | 40986.3542 | 40986.375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 105 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0080 | 2012-03-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR YENİ MAH YENİ | 2 NOLU | 40986.3542 | 40986.3924 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 |  | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
NUR0081 | 2012-03-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR BATTALGAZİ | 1 NOLU | 40986.3542 | 40986.4097 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 45 |  | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
NUR0082 | 2012-03-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40986.5 | 40986.5007 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0083 | 2012-03-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | PINARBAŞI | 40986.5 | 40986.5174 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 4 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 300 | 1 | 0.00059209 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0084 | 2012-03-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BARIŞ HATBAŞI |  | 40986.5764 | 40986.6215 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 6 |  | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 420 | 2 | 0.0023092 | 0 | 0.0021315 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
NUR0085 | 2012-03-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40986.6146 | 40986.6215 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ATLAMA BAĞLANMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ. | 4360 | 23 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0086 | 2012-03-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | BİÇİN OG HATTI |  | 40986.5174 | 40986.6354 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER |  | 52 |  | 0 | 0.00081928 | 0 | 0.00028916 | 2.8333 | Kahramanmaraş
NUR0087 | 2012-03-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ TR | ATATÜRK İLK ÖĞR. | 40986.684 | 40986.7 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 65 |  | 3.6751e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
NUR0088 | 2012-03-19 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ PINARBAŞI | 2 NOLU | 40987.3785 | 40987.3993 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ATLAMA BAĞLANMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ. | 45 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0089 | 2012-03-19 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40987.6042 | 40987.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0089 | 2012-03-19 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 40987.6042 | 40987.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0090 | 2012-03-20 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 40988.0097 | 40988.0417 | 0:46 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | FİDER 7 DE ÇALIŞMA DOLAYISIYLA FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | 4360 | 23 | 0.0027592 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.76667 | Kahramanmaraş
NUR0090 | 2012-03-20 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 40988.0097 | 40988.0417 | 0:46 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | FİDER 7 DE ÇALIŞMA DOLAYISIYLA FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | 206 | 5 | 0 | 0.00033253 | 0 | 0.00043373 | 0.76667 | Kahramanmaraş
NUR0091 | 2012-03-21 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 40989.0208 | 40989.0396 | 0:27 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | FİDER 7 DE ÇALIŞMA DOLAYISIYLA FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | 4360 | 23 | 0.0016195 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
NUR0091 | 2012-03-21 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 40989.0208 | 40989.0396 | 0:27 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | FİDER 7 DE ÇALIŞMA DOLAYISIYLA FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | 206 | 5 | 0 | 0.00019518 | 0 | 0.00043373 | 0.45 | Kahramanmaraş
NUR0092 | 2012-03-21 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 40989.4319 | 40989.4514 | 0:28 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | FİDER 7 DE DOĞAN TM DE ÇALIŞMA YAPILDI. | 4360 | 23 | 0.0016795 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
NUR0092 | 2012-03-21 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 40989.4319 | 40989.4514 | 0:28 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | FİDER 7 DE DOĞAN TM DE ÇALIŞMA YAPILDI. | 206 | 5 | 0 | 0.00020241 | 0 | 0.00043373 | 0.46667 | Kahramanmaraş
NUR0093 | 2012-03-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40990.7292 | 40990.7299 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0094 | 2012-03-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40990.7465 | 40990.7472 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0095 | 2012-03-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40990.8215 | 40990.8222 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0096 | 2012-03-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40990.9688 | 40990.9694 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0097 | 2012-03-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 40990.9889 | 40990.9896 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
PAZ0805 | 2012-03-01 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40969.0417 | 40969.0799 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
PAZ0806 | 2012-03-01 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | SAĞLIK OCAĞI KÖK | ÇAMLIK ÇIKIŞI | 40969.3021 | 40969.3681 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG İLETKENLERİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLMESİ | 4200 |  | 0.0028124 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
PAZ0807 | 2012-03-01 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40969.4097 | 40969.4236 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0808 | 2012-03-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 40970.5625 | 40970.6111 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 457 |  | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.0014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
PAZ0809 | 2012-03-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 40970.6458 | 40970.75 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 457 |  | 0 | 0.0036145 | 0 | 0.0014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
PAZ0810 | 2012-03-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 40970.8889 | 40970.9722 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 457 |  | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0014458 | 2 | Kahramanmaraş
PAZ0811 | 2012-03-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40972.0208 | 40972.0299 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ0812 | 2012-03-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 40972.3472 | 40972.3681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BALKON YÖNÜ DEĞİŞİMİ | 4200 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0813 | 2012-03-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40972.4167 | 40972.5104 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ORTAKÖY KÖK PARAFUDUR MONTAJI YAPILDI | 1903 |  | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.002118 | 2.25 | Kahramanmaraş
PAZ0814 | 2012-03-04 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 40972.5347 | 40972.5764 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREK DEVRİLMESİ | 2774 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ0815 | 2012-03-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 40972.6389 | 40972.6458 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4200 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0816 | 2012-03-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40973.3125 | 40973.3299 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0817 | 2012-03-05 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40973.434 | 40973.4479 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  |  | JUMPER ALMA | 1193 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0818 | 2012-03-05 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40973.6181 | 40973.6389 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  |  | JUMPER BAĞLAMA | 1193 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0819 | 2012-03-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40974.3125 | 40974.3854 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.0030361 | 0 | 0.0017349 | 1.75 | Kahramanmaraş
PAZ0820 | 2012-03-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40975.3958 | 40975.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0821 | 2012-03-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 40975.4167 | 40975.5347 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG HAT BAKIMI | 611 |  | 0 | 0.0032771 | 0 | 0.0011566 | 2.8333 | Kahramanmaraş
PAZ0822 | 2012-03-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40976.3125 | 40976.3264 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0823 | 2012-03-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 40977.2778 | 40977.2917 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1000 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0824 | 2012-03-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | YUKARIKAZA MONOBLOK |  | 40977.2778 | 40977.2951 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1000 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0825 | 2012-03-09 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) |  |  | 40977.3611 | 40977.6007 | 5:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | OTOPRODÜKTÖR FİDER DONATILMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 5.75 | Kahramanmaraş
PAZ0826 | 2012-03-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | YUKARIKAZA MONOBLOK |  | 40977.6215 | 40977.7083 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.0833 | Kahramanmaraş
PAZ0827 | 2012-03-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 40977.7292 | 40977.7479 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 457 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0014458 | 0.45 | Kahramanmaraş
PAZ0828 | 2012-03-10 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | TOTAL MONOBLOK |  | 40978.3056 | 40978.3438 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.91667 | Kahramanmaraş
PAZ0829 | 2012-03-10 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 40978.4167 | 40978.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | TÜRKOĞLU EKİBİ HAT AKTARIM ÇALIŞMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0830 | 2012-03-10 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40978.7056 | 40978.7132 | 0:11 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
PAZ0831 | 2012-03-11 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40979.3542 | 40979.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0832 | 2012-03-11 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40979.4167 | 40979.5486 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  |  | KİRNİ HAT BAŞI AYIRICI VE PARAFUDUR MONTAJI | 1193 |  | 0 | 0.0067069 | 0 | 0.002118 | 3.1667 | Kahramanmaraş
PAZ0833 | 2012-03-11 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40979.7361 | 40979.7674 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0017349 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ0834 | 2012-03-11 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40979.8854 | 40979.9215 | 0:52 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0073423 | 0 | 0.0084719 | 0.86667 | Kahramanmaraş
PAZ0835 | 2012-03-11 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) |  |  | 40979.8854 | 40979.8924 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0836 | 2012-03-11 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) |  |  | 40979.8854 | 40979.8924 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0837 | 2012-03-11 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) |  |  | 40979.8854 | 40979.8924 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0838 | 2012-03-11 | Pazarcık | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 40979.8854 | 40979.8924 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0839 | 2012-03-11 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) |  |  | 40979.8854 | 40979.8924 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0840 | 2012-03-11 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) |  |  | 40979.8854 | 40979.9201 | 0:50 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 7 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.006998 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0841 | 2012-03-11 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40979.8854 | 40979.8924 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0842 | 2012-03-11 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) |  |  | 40979.8854 | 40979.8924 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 7 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0843 | 2012-03-12 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | MODERNKENT ÇIKIŞI | 40980.2639 | 40980.2708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 600 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0844 | 2012-03-12 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | TOTAL MONOBLOK |  | 40980.7917 | 40980.8229 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKEN KOPUĞU |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ0845 | 2012-03-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 40981.5243 | 40981.5417 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4200 |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0846 | 2012-03-13 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) |  |  | 40981.2812 | 40981.291 | 0:14 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.0011197 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
PAZ0847 | 2012-03-13 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40981.6271 | 40981.6389 | 0:17 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.28333 | Kahramanmaraş
PAZ0848 | 2012-03-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40982.2986 | 40982.309 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0849 | 2012-03-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 40982.3646 | 40982.4375 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  |  | PARAFUDR MONTAJI | 457 |  | 0 | 0.0025301 | 0 | 0.0014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
PAZ0850 | 2012-03-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40982.4271 | 40982.4375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0851 | 2012-03-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 40982.5382 | 40982.5521 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 29 |  | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | 2250 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0852 | 2012-03-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 40982.5625 | 40982.5729 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0853 | 2012-03-15 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | TOTAL MONOBLOK |  | 40983.375 | 40983.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  |  | ÖZEL MÜŞTERİ TRAFO BAĞLANTISI |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
PAZ0854 | 2012-03-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40984.6007 | 40984.6146 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0017349 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0855 | 2012-03-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40984.6632 | 40984.6875 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ0856 | 2012-03-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 40984.875 | 40984.8924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4200 |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0857 | 2012-03-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40985.1111 | 40985.1528 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ0858 | 2012-03-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40985.3438 | 40985.375 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ0859 | 2012-03-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 40985.4167 | 40985.4965 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMASI | 1077 |  | 0 | 0.0033253 | 0 | 0.0017349 | 1.9167 | Kahramanmaraş
PAZ0860 | 2012-03-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 40985.4167 | 40985.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI | 457 |  | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0014458 | 2 | Kahramanmaraş
PAZ0861 | 2012-03-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40985.75 | 40985.766 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
PAZ0862 | 2012-03-17 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 40985.4375 | 40985.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1060 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0863 | 2012-03-17 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 40985.4375 | 40985.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1376 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0864 | 2012-03-17 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) |  |  | 40985.6319 | 40985.6646 | 0:47 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | 0.0037589 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.78333 | Kahramanmaraş
PAZ0865 | 2012-03-17 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40985.5417 | 40985.559 | 0:25 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0866 | 2012-03-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40986.3125 | 40986.3403 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ0867 | 2012-03-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 40986.4931 | 40986.5 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4200 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0868 | 2012-03-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40986.6042 | 40986.6111 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0869 | 2012-03-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40986.8229 | 40986.8299 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0870 | 2012-03-18 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40986.3299 | 40986.3472 | 0:25 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0871 | 2012-03-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40987.4479 | 40987.4583 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0872 | 2012-03-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40989.5521 | 40989.5625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0896 | 2012-03-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE KÖK BİNASI | YOLDERESİ ÇIKIŞI | 19:10 | 20:10 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0865 | 2012-03-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 22:00 | 22:10 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0860 | 2012-03-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 13:50 | 14:14 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0019194 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
TUR0875 | 2012-03-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 13:50 | 14:14 | 0:24 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 10 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0047986 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
TUR0881 | 2012-03-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 22:00 | 22:10 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0856 | 2012-03-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | K.MARAŞ 1 | 17:52 | 18:52 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | Kahramanmaraş
TUR0857 | 2012-03-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | TÜRKOĞLU FİDER 2 | 17:52 | 18:52 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0095972 | 0 | 0.0095972 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0858 | 2012-03-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | KILILI 2 FİDER 3 | 17:52 | 18:52 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0071979 | 0 | 0.0071979 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0859 | 2012-03-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILILI TM | KILILI 1 FİDER 17 | 17:52 | 18:52 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0861 | 2012-03-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | K.MARAŞ 1 | 10:02 | 11:03 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.0167 | Kahramanmaraş
TUR0864 | 2012-03-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | 15:10 | 16:00 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | JAMPER BAĞLANTISI NEDENİYLE |  |  | 0.0019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
TUR0866 | 2012-03-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 11:40 | 12:10 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER |  |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0867 | 2012-03-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 9:30 | 10:30 | 1:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0868 | 2012-03-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 11:05 | 11:20 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0869 | 2012-03-15 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 16:55 | 17:20 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR0870 | 2012-03-15 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 17:50 | 17:55 | 0:05 | AG | GEÇİCİ | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
TUR0871 | 2012-03-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILIL T.M | K.MARAŞ | 17:52 | 18:52 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | Kahramanmaraş
TUR0872 | 2012-03-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILIL T.M | TÜRKOĞLU FİDER 2 | 17:52 | 18:52 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 15 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.017995 | 0 | 0.017995 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0873 | 2012-03-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILIL T.M | AYDINLAR MONOBLOK | 17:52 | 18:52 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0071979 | 0 | 0.0071979 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0874 | 2012-03-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILIL T.M | KILILI MEZARLIK KARŞISI KÖK | 17:52 | 18:52 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 |  |  | İmar Al. İçi | SİSTEM OTURMASI | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0876 | 2012-03-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | K.MARAŞ 1 | 10:02 | 11:03 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | JAMPER BAĞLANTISI NEDENİYLE |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.0167 | Kahramanmaraş
TUR0894 | 2012-03-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA DEDELER | DEDELER ÇIKIŞI | 7:25 | 8:15 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
TUR0878 | 2012-03-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 10:00 | 10:40 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | JAMPER BAĞLANTISI NEDENİYLE |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0880 | 2012-03-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 15:10 | 16:00 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | JAMPER BAĞLANTISI NEDENİYLE |  |  | 0.0029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM0001 | 2012-03-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | KAHRAMANKENT MOD | ŞEHİR2 | 40975.2417 | 40975.2833 | 1:00 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MOD DA SES VARDI. MÜTAHİT FİRMA ÇALIŞMA YAPTI | 0 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM0002 | 2012-03-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 E1 TEVFİK KADIOGLU | ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | 40975.5139 | 40975.5278 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PATLAMA İHBARI ALINDI KONTROL EDİLDİ.NORMAL | 1500 | 1 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0003 | 2012-03-07 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | ARSAN | 40975.3333 | 40975.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0004 | 2012-03-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | AFETEVLERİ | 40975.5833 | 40975.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SİGORTA TAKILDI.HATBAŞINA 3 AD.16 A OG SİGORTA | 200 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0005 | 2012-03-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MOD 5 ADANA YOLU | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 40977.7431 | 40977.7674 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 230 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0006 | 2012-03-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ÇELİK MOD | BOGAZİÇİ MOD 5 | 40978.5938 | 40978.6319 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 500 | 0 | 0.0010997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KM0007 | 2012-03-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | KARACASU | 40979.25 | 40979.2535 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT FİRMA ÇALIŞMA YAPTI | 0 | 10 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM0008 | 2012-03-11 | Kmerkez | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | ERDEM MOD | BİLKUR | 40979.25 | 40979.3056 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI YAPILDI.AKSU 2 FİDERİ MOD GİRİLDİ | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KM0009 | 2012-03-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | TM 2 | KARACASU | 40979.2743 | 40979.75 | 11:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI YAPILDI | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 11.4167 | Kahramanmaraş
KM0010 | 2012-03-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 11F3 ŞAZİBEY | DUMLUPINAR | 40980.4201 | 40980.4306 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 500 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0011 | 2012-03-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | KANAL 2 | 40982.0972 | 40982.1028 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | OG HATTINA NAYLON POSET GELMİŞ TEMİZLENDİ.NORMAL | 500 | 0 | 0.00018947 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM0012 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | ESKİ ELK.ARIZA | 40984.059 | 40984.0799 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT XLPE TOPRAKLAMASINI YAPMAMIŞ YAPILDI | 620 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0013 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15G4 NAMIKKEMAL | SAGLIK OCAGI | 40984.0938 | 40984.1111 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT XLPE TOPRAKLAMASINI YAPMAMIŞ YAPILDI | 200 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0014 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | (11H1)ŞAZİBEY | VALİ ASLAN YIDIRIM | 40984.3646 | 40984.3708 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 230 | 0 | 5.3288e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM0015 | 2012-03-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD 5 TEKEREK YOLU | ÇELİKBİNA | 40984.6528 | 40984.6528 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | DAHİLİ TR PANOSU YANMIŞ ELK. VERİLDİ.DAHİLİ PANO DEGİŞTİRİLİP ENERJİ VERİLDİ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM0016 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | ARIKAN MOD | TEKSAN | 40984.6389 | 40984.6528 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG HATTINA NAYLON POSET GELMİŞ TEMİZLENDİ.NORMAL | 0 | 2 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0017 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | DİZEL KÖK | 24 NUMARA | 40985.5417 | 40985.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 6 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÇİGİTAŞ FAB.HATBAŞI TAMİRATINI KENDİLERİ YAPTI | 8000 | 2 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0018 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE | KARACAOGLAN | 40985.75 | 40985.7569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PİRİREİS MAH TR DE HATBAŞI SİGORTASI ATMIŞ DEGİŞTİRİLDİ.1AD.10 A OG SİGORTA | 200 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0019 | 2012-03-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 3A1 5 NİSAN | 2A1 5 NİSAN MAH, | 40985.8715 | 40985.8799 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 11 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 1000 | 0 | 0.00023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM0020 | 2012-03-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | KANAL 2 | 40986.3694 | 40986.3757 | 0:09 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | RÖLE EKİBİ ÇALIŞMASI | 500 | 0 | 0.00021315 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM0021 | 2012-03-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | KANAL 2 | 40987.1042 | 40987.125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | RİNG BAGLANTISI İÇİN KABLO BAGLANTISI YAPILDI | 500 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0022 | 2012-03-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 NECİP FAZIL | ALADDİN ÜNSAL | 40987.1632 | 40987.1632 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | TR KADEME AYARI YAPILDI | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM0023 | 2012-03-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | LÜTÜF KÖK | KURTEKS ARSAN | 40987.4201 | 40987.4306 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 0 | 2 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0024 | 2012-03-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | BOSSA KÖK | AKSU OSMANBEY | 40988.5694 | 40988.5861 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇMIŞ | 0 | 3 | 0.00047986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
KM0025 | 2012-03-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | MADO KÖK | MARTEKS ARSAN | 40988.6875 | 40988.7153 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 0 | 4 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM0026 | 2012-03-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | BOGAZİÇİ MOD 5 | BAGAZİÇİ | 40989.5382 | 40989.5931 | 1:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 3 | 10 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTAHİT ÇALIŞMASI VAR PROGRAMLI KESİNTİ | 800 | 0 | 0.0015795 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3167 | Kahramanmaraş
KM0027 | 2012-03-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 9D1 KARAMANLI | ŞEKKELİ | 40969.3333 | 40969.3472 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAYIR İHSAN VAKFI ARKASI | 2 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0028 | 2012-03-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15G4 NAMIKKEMAL | NAMIKKEMAL | 40969.3646 | 40969.375 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YAVUZ SELİM MAH.44 43 42 SOKAK | 65 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0030 | 2012-03-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SABANCI KÖK | PINARPAŞI CAMİ TR | 40971.375 | 40971.3854 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TR DOGU ÇIKIŞI | 3 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0031 | 2012-03-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MOD | ASKERİ ÇIKIŞ | 40972.4167 | 40972.434 | 0:25 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ASKERİ KIŞLA İÇİ AYD. | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0032 | 2012-03-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | PINARBAŞI MOD | PINARPAŞI CAMİ TR | 40972.6736 | 40972.6806 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SUDEPOSU ÖNÜ | 25 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0034 | 2012-03-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SABANCI KÖK | BEYAZITLI ÇIKIŞI | 40973.75 | 40973.7569 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | FİLİZ SOKAK | 20 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0035 | 2012-03-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | ARMADA EVLERİ MOD | DOGU ÇIKIŞI | 40977.4583 | 40977.4722 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ARMADA EVLERİ ÖNÜ | 0 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0036 | 2012-03-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MİDAŞ KÖK | DAHİLİ TR DOGU ÇIKIŞI | 40977.7083 | 40977.7222 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ADANA YOLU BAŞAK PETROL ARKASI | 2 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0037 | 2012-03-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU | TEKEREK CAMİ YANI TR | 40984.4097 | 40984.4271 | 0:25 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TEKEREK KÖYÜ TR CAMİ YANI | 10 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0038 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | 16G7 GÖLLÜLÜ YUSUF ÇAVUŞ CAD. | 40984.4792 | 40984.4896 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GÖLLÜLÜ YUSUF ÇAVUŞ CAD.NO:10 | 15 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0039 | 2012-03-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 3C2 MİMAR SİNAN | KUZEY ÇIKIŞI | 40984.5833 | 40984.5938 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SAGLIK OCAGI ÖNÜ | 29 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0040 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | BÜGLEK TR GÜNEY ÇIKIŞI | 40985.3681 | 40985.3785 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BÜGLEK MAH. 7 SOKAK | 8 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0041 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | DAHİLİ TR DOGU ÇIKIŞI | 40985.3889 | 40985.3924 | 0:05 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BÜĞLEK MAH.25 SOKAK | 7 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM0042 | 2012-03-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU | TEKEREK CAMİ YANI TR | 40985.3646 | 40985.375 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TEKEREK KÖYÜ İÇİ | 2 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0043 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | 16G7 GÖLLÜLÜ YUSUF ÇAVUŞ CAD. | 40985.4167 | 40985.4271 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KANUNİ 10 SOKAK | 15 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0044 | 2012-03-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 KARAMANLI | KUZEY ÇIKIŞI | 40986.0104 | 40986.0243 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MAĞRALI 15 SOKAK | 12 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0045 | 2012-03-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 KARAMANLI | DOGU ÇIKIŞI | 40986.4444 | 40986.4618 | 0:25 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SERİNTEPE 15 SOKAK | 3 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0046 | 2012-03-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | SÜMER CAMİ YANI TR | 40989.5347 | 40989.5486 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TİCARET SANAYİ ODASI ARKA TARAFI | 0 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0047 | 2012-03-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | DENİZKENT MOD | DOGU ÇIKIŞI | 40990.4306 | 40990.4375 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GÜLKENT SİTESİ ÖNÜ | 0 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0048 | 2012-03-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | BÜGLEK ÇIKIŞI | 40989.3806 | 40989.4583 | 1:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 6 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | 500 | 0 | 0.0039788 | 0 | 0.0021315 | 0 | 1.8667 | Kahramanmaraş
KM0049 | 2012-03-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL MOD ÇIKIŞI | 40989.9354 | 40989.9722 | 0:53 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 14 | 56 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | EKMEK FAB.KABLOSU ARIZALI İDİ BAGLANTISI ALINDI | 2000 | 4 | 0.0021194 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.88333 | Kahramanmaraş
KM0050 | 2012-03-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL MOD ÇIKIŞI | 40990.0833 | 40990.1042 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 14 | 56 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | EKMEK FAB.KABLOSU ARIZASINI GİDERDİ BAGLANTISI YAPILDI | 2000 | 4 | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0051 | 2012-03-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | SANAYİ İNDİRİCİ ERKEZ | FİDER 30 | 40992.2708 | 40992.2951 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİNİN KABLOSU PATLAMIŞ |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0052 | 2012-03-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | YENİ KONAN MONOBLOK | GÜLNAZAR ÇIKIŞI | 40993.0486 | 40993.059 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | HAT ÜZERİNDEKİ YABANCI CİSİMLER ALINMASI |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0053 | 2012-03-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD5 | NEZİHEVLER | 40993.3382 | 40993.3444 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 3 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPMIŞ |  |  | 0.00053984 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM0054 | 2012-03-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | YENİ MONOBLOK | BATI ÇIKIŞI | 40993.5903 | 40993.6215 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ŞEBEKEYE KAMYON ÇARPMASI |  |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK002 | 2012-03-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40969.5993 | 40969.6285 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.002118 | 0.7 | Kahramanmaraş
GOK003 | 2012-03-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40969.7958 | 40969.8743 | 1:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0039888 | 0 | 0.002118 | 1.8833 | Kahramanmaraş
GOK005 | 2012-03-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40969.6333 | 40969.7681 | 3:14 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | camper baglama inkita | 357 | 7 | 0 | 0.0068481 | 0 | 0.002118 | 3.2333 | Kahramanmaraş
GOK006 | 2012-03-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40969.441 | 40969.4437 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ayırıcı kapama inkita | 2770 | 48 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0063539 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK007 | 2012-03-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | Aslanbey çiftliği | 40969.6875 | 40969.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | arıza giderildi | 125 | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK008 | 2012-03-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40970.0104 | 40970.0167 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita ayırıcı kapama | 2770 | 43 | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.0063539 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK009 | 2012-03-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40970.5639 | 40970.6194 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00043373 | 1.3333 | Kahramanmaraş
GOK010 | 2012-03-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40970.6271 | 40970.6771 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00052048 | 0 | 0.00043373 | 1.2 | Kahramanmaraş
GOK011 | 2012-03-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40970.6785 | 40970.7375 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita camper baglama | 357 | 7 | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.002118 | 1.4167 | Kahramanmaraş
GOK012 | 2012-03-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40970.4653 | 40970.5278 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırılması yapıldı enerjili | 150 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK013 | 2012-03-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40971.6847 | 40971.6861 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 7.0599e-05 | 0 | 0.002118 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK014 | 2012-03-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40971.7063 | 40971.7264 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita camper baglandı | 3997 | 62 | 0 | 0.0061421 | 0 | 0.012708 | 0.48333 | Kahramanmaraş
GOK015 | 2012-03-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40971.9493 | 40971.9535 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.012708 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK016 | 2012-03-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40971.9542 | 40972.4361 | 11:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.14699 | 0 | 0.012708 | 11.5667 | Kahramanmaraş
GOK017 | 2012-03-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40971.4493 | 40971.4549 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.002118 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK018 | 2012-03-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40971.3472 | 40971.3819 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırılması yapıldı (mehmetbey TR) | 125 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK019 | 2012-03-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40972.416 | 40972.4361 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita camper baglama | 3 | 3 | 0 | 0.00020964 | 0 | 0.00043373 | 0.48333 | Kahramanmaraş
GOK020 | 2012-03-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40972.7736 | 40972.7764 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0063539 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK021 | 2012-03-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40972.9222 | 40972.9271 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.0063539 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK022 | 2012-03-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40972.4792 | 40972.5 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | abone arızası (imamhatip TR) | 197 | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK023 | 2012-03-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40973.4167 | 40973.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TMŞ arızası sigorta kaydesi arızası giderildi (taşaluk .ksb TR) | 140 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK024 | 2012-03-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | Gölpınar hatbaşı | 40973.4861 | 40973.4931 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG sigorta değişimi (gölpınar TR) | 95 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK025 | 2012-03-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | yeşilköy hatbaşı | 40974.3333 | 40974.7708 | 10:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | bakım çalışması yapıldı (kınıkkoz OG hattında) | 204 | 12 | 0 | 0.018217 | 0 | 0.0017349 | 10.5 | Kahramanmaraş
GOK026 | 2012-03-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40974.4583 | 40974.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | aydınlatma arızası (çaglayan yeni TR) | 25 | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK027 | 2012-03-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40975.634 | 40975.6917 | 1:23 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita camper baglama | 2419 | 56 | 0 | 0.0087895 | 0 | 0.0063539 | 1.3833 | Kahramanmaraş
GOK028 | 2012-03-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40975.4583 | 40975.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık acılarak enerjili(fındıklıkoyak TR) | 265 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK029 | 2012-03-08 | Göksun | GÖKSUN TM |  | saimbeyli yeniköy kök | Aybastı hatbaşı | 40976.4167 | 40976.7083 | 7:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG swallow iletken kırılması arıza giderildi (Aybastı TR) | 90 | 1 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00014458 | 7 | Kahramanmaraş
GOK030 | 2012-03-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40976.4792 | 40976.5417 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | abone arızası (alıçlıbucak TR) | 130 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK031 | 2012-03-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  | kavşut hatbaşı | 40977.6875 | 40978.1042 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | travers degişimi iletken kırılması yapıldı (kavşut TR) | 96 | 1 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00014458 | 10 | Kahramanmaraş
GOK032 | 2012-03-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40977.5 | 40977.6667 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırılması yapıldı(korkmaz TR) | 121 | 1 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
GOK033 | 2012-03-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40978.4306 | 40978.4444 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | Dijital röle kontaktör sokak devresi devreye alındı(kaleboynu TR) | 102 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK034 | 2012-03-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40978.4792 | 40978.5069 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | abone arızası ve sehim arızası giderildi (harbiye .mah) | 172 | 1 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK035 | 2012-03-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40979.4583 | 40979.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | kontaktör ve röle değişimi yapıldı(karatut köy obası TR) | 75 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK036 | 2012-03-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40979.5 | 40979.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık acılarak enerjili(karatut bahce obası TR) | 80 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK037 | 2012-03-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40980.3694 | 40980.4056 | 0:52 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.011013 | 0 | 0.012708 | 0.86667 | Kahramanmaraş
GOK038 | 2012-03-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | D.DERE .KAS (Y.S.S.MAH.TR) | 40980.4375 | 40980.5 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG sigorta değişimi (d.dere.kas. TR) | 105 | 1 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.0063539 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK039 | 2012-03-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | Ericek haytalar hatbaşı | 40981.5417 | 40981.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG sigorta degişimi yapıldı | 109 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
GOK040 | 2012-03-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40981.7153 | 40981.7292 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG sigortası takıldı arıza giderildi (1+1 TR) | 200 | 1 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK041 | 2012-03-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40982.0167 | 40982.3958 | 9:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.019273 | 0 | 0.002118 | 9.1 | Kahramanmaraş
GOK042 | 2012-03-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40982.2951 | 40982.3236 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.0024593 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.68333 | Kahramanmaraş
GOK043 | 2012-03-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40982.4139 | 40982.4181 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.0063539 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK044 | 2012-03-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40982.7917 | 40982.8333 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG sigortası takıldı arıza giderildi (D.DERE.KAS TR) | 150 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK045 | 2012-03-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40983.7292 | 40983.7708 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş yanması arıza giderildi(Ögretmen evleri TR) | 215 | 1 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
GOK046 | 2012-03-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40983.4271 | 40983.4583 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken dolaşması acılarak arıza giderildi(İstiklal TR) | 224 | 1 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK047 | 2012-03-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40984.6667 | 40984.6875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | NYY abone arızası (k.kursu.TR) | 214 | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK048 | 2012-03-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40984.5833 | 40984.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dalaşık açılarak T.M.Ş kaldırıldı(1+1 TR) | 225 | 1 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
GOK049 | 2012-03-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40985.5521 | 40985.6861 | 3:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0068128 | 0 | 0.002118 | 3.2167 | Kahramanmaraş
GOK050 | 2012-03-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40985.6528 | 40985.7014 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sehim alındı (dügün yurdu TR) | 45 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK051 | 2012-03-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | 11 numara kök | sanayi TR | 40986.375 | 40986.625 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | sanayi TR Güç yükseltimi yapıldı 400 KVA |  | 1 | 0.0021315 | 0 | 0.00035525 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
GOK052 | 2012-03-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | kazandere hatbaşı | 40986.625 | 40986.7604 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 6 |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG elektrik kısık ve enerji verildi | 500 | 6 | 0 | 0.0028193 | 0 | 0.00086747 | 3.25 | Kahramanmaraş
GOK053 | 2012-03-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40987.4708 | 40987.5125 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita | 3 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
GOK054 | 2012-03-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40987.4722 | 40987.4944 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0033887 | 0 | 0.0063539 | 0.53333 | Kahramanmaraş
GOK055 | 2012-03-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40987.7993 | 40987.8229 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0012002 | 0 | 0.002118 | 0.56667 | Kahramanmaraş
GOK056 | 2012-03-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma monoblok |  | 40987.3542 | 40987.6667 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 18 |  | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | hoğtaş kırıkkilise mezrası trafosu | 1200 | 18 | 0 | 0.015885 | 0 | 0.002118 | 7.5 | Kahramanmaraş
GOK057 | 2012-03-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | Saraycık kök | çamlıca hatbaşı | 40988.3472 | 40988.7292 | 9:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | yeni trafo montaj edildi | 15 | 1 | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.00014458 | 9.1667 | Kahramanmaraş
GOK058 | 2012-03-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | kazandere hatbaşı | 40988.9375 | 40988.9792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG sigortası değiştirildi | 700 | 7 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Kahramanmaraş
GOK059 | 2012-03-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40989.8125 | 40989.8681 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | sokak lamba tamiri yapıldı (göksun merkez) |  | 2 | 0.00094735 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
GOK060 | 2012-03-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40989.6875 | 40989.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | antikron kaplo degişimi yapıldı (imam hatip TR) | 1 | 1 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
GOK061 | 2012-03-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | 11 NUMARA KÖK |  | 40990.5417 | 40990.6771 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | maraş yolu refüj devreye alındı (11 numara kök TR) | 0 | 1 | 0.0038989 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.25 | Kahramanmaraş
GOK062 | 2012-03-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | kazandere hatbaşı | 40990.3333 | 40990.5 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG sigortası değiştirildi (KAZANDERE TR) | 325 | 1 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
GOK063 | 2012-03-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | sisne hatbasi | 40991.375 | 40991.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG sigortası degiştirildi(sisne tr) | 16 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK064 | 2012-03-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  | b.kızılcık karlıoluk tr | 40991.3542 | 40991.4479 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açildı A.G sigorta değiştirildi | 10 | 1 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Kahramanmaraş
GOK065 | 2012-03-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | Kaleboynu hatbaşı | 40991.6875 | 40991.9062 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | trafo yenisi ile teğiştirildi trafo enerjili | 339 | 1 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.00014458 | 5.25 | Kahramanmaraş
GOK066 | 2012-03-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  | sanayi TR | 40992.3924 | 40992.4097 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | sigorta kaidesi degiştirildi |  | 1 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK067 | 2012-03-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | yeşilköy hatbaşı | 40992.4528 | 40992.4826 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sigorta değiştirildi seksiyonel ayarı yapıldı | 220 | 9 | 0 | 0.00093253 | 0 | 0.0013012 | 0.71667 | Kahramanmaraş
GOK068 | 2012-03-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | çardak tr | 40993.4861 | 40993.6736 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TMŞ DEĞİŞİMİ YAPILDI(ÇARDAK MER. TR) |  | 1 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Kahramanmaraş
GOK069 | 2012-03-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  | sanayi TR | 40993.7778 | 40993.7986 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | yeni baxlara enerji verildi (sanayi tr) |  | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0873 | 2012-03-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 40993.375 | 40993.4757 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PARAFUDUR MONTAJI YAPILDI |  |  | 0.0042927 | 0 | 0.0017763 | 0 | 2.4167 | Kahramanmaraş
PAZ0874 | 2012-03-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | MODERNKENT ÇIKIŞI | 40993.4479 | 40993.4812 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PARAFUDUR MONTAJI YAPILDI |  |  | 0.001421 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.8 | Kahramanmaraş
PAZ0875 | 2012-03-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | KAYMAKAMLIK MONOBLOK | ADLİYE ÇIKIŞI | 40993.5382 | 40993.5868 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 4 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PARAFUDUR MONTAJI YAPILDI |  |  | 0.0016579 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
PAZ0876 | 2012-03-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | KAYMAKAMLIK MONOBLOK | PARK İSTASYON ÇIKIŞI | 40993.5382 | 40993.5972 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PARAFUDUR MONTAJI YAPILDI |  |  | 0.0015098 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
PAZ0877 | 2012-03-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | SOKUMİLYANLI GRUBU | 40993.7188 | 40993.7361 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JAMPER BAĞLANDI |  |  | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.0014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR0883 | 2012-03-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | UZUNSÖĞÜT KÖYÜ |  | 10:30 | 10:50 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0884 | 2012-03-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDIN KAVAK |  | 11:10 | 11:30 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0885 | 2012-03-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -1 | AVŞARLI KÖYÜ |  | 14:20 | 14:40 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0886 | 2012-03-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YENİ PINAR |  | 11:15 | 11:45 | 0:30 | AG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0887 | 2012-03-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 12:00 | 12:30 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0888 | 2012-03-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-18(Nazar) | KILILI T.M | FİDER18 | 6:00 | 6:33 | 0:33 | OG | KISA | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. İçi | BAKIM ONARIM | MÜCBİR SEBEPLER | DİREK DEĞİŞİMİ NEDENİ İLE |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
TUR0889 | 2012-03-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ KÖK | VARTOLAR ÇIKIŞI | 14:40 | 16:00 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | SABİT MESNET İZALATÖRÜ KIRIĞI DEĞİŞİMİ |  |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00043373 | 1.3333 | Kahramanmaraş
TUR0890 | 2012-03-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 12:00 | 13:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | 0.012708 | 0 | 0.012708 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0891 | 2012-03-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU KEMAL PAŞA MAH |  | 18:00 | 18:10 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0892 | 2012-03-29 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | ÇAKALLI ÇULLU KÖYÜ |  | 18:30 | 18:35 | 0:05 | AG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
TUR0893 | 2012-03-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA MERKEZ MAH |  | 11:30 | 13:45 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0.00079932 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
TUR0895 | 2012-03-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ KÖK | YAZI GRUBU | 12:35 | 12:40 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0098 | 2012-03-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AYILAR TR | 2 NOLU | 40993.5139 | 40993.5278 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 46 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0099 | 2012-03-27 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HÜYÜK CEMEVİ TR | HASTANE | 40995.6701 | 40995.691 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | HATTI KAMYON KOPARMIŞ | 34 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0100 | 2012-03-28 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | NURHAK | 40996.3438 | 40996.375 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7 TOPRAK ANİ AÇTI | 4360 | 23 | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
NUR0100 | 2012-03-28 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | KÖY GRUBU | 40996.3438 | 40996.375 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7 TOPRAK ANİ AÇTI | 206 | 5 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Kahramanmaraş
NUR0101 | 2012-03-29 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | NURHAK | 40997.309 | 40997.3403 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI |  | 4360 | 23 | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
NUR0101 | 2012-03-29 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | KÖY GRUBU | 40997.309 | 40997.3403 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI |  | 206 | 5 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0144 | 2012-03-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | çiftlik tr. 2 | ÇIKIŞ 1 | 40984.4583 | 40984.5833 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ. | 30 |  | 0 | 0.00013901 | 0 | 4.6335e-05 | 3 | Kahramanmaraş
EKN0145 | 2012-03-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | YENİ YERLEŞİM TR. | ÇIKIŞ 1 | 40984.6042 | 40984.6389 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0146 | 2012-03-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ALİŞAR TR. | ÇIKIŞ 2 | 40984.625 | 40984.7083 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 20 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
EKN0147 | 2012-03-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇMR KÖK | ALTINYAPRAK | 40984.6875 | 40984.6979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 1637 | 6 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0148 | 2012-03-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | YENİ YERLEŞİM TR. | ÇIKIŞ 1 | 40984.7083 | 40984.7361 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 20 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0149 | 2012-03-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK | 40984.7639 | 40984.8264 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZA GELEN GAZİLER MONOBLOKDAN KÜRTÜL ÇIKIŞI AÇILARAK ALTINYAPRAK GRUBUNA ENERJİ VERİLDİ. | 1360 | 5 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0042359 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0150 | 2012-03-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | KÜRTÜL ÇIKIŞI | 40984.7639 | 40984.8611 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZA GELEN BÖLGEDEN CAMPER ALINARAK 2 TR. YA ENERJİ VERİLEMEDİ(ÇAMÇUKURU TR. , DEMİRLİK TR.) | 177 | 1 | 0 | 0.0026988 | 0 | 0.0011566 | 2.3333 | Kahramanmaraş
EKN0152 | 2012-03-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AĞCADERESİ TR. | ÇIKIŞ 1 | 40985.3958 | 40985.5833 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 20 |  | 0.00043142 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.5 | Kahramanmaraş
EKN0153 | 2012-03-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | YENİ YERLEŞİM TR. | ÇIKIŞ 3 | 40985.5903 | 40985.6458 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 30 |  | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0154 | 2012-03-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ALİŞAR TR. | ÇIKIŞ 2 | 40986.3889 | 40986.4583 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ. | 20 |  | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0155 | 2012-03-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AHMET AT HAT BAŞI | SEKSİYONER | 40986.5 | 40986.6667 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 1300 | 4 | 0 | 0.016944 | 0 | 0.0042359 | 4 | Kahramanmaraş
EKN0156 | 2012-03-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ÇINARLI TR. | ÇIKIŞ 2 | 40987.3542 | 40987.4375 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ABONE ARIZASINDAN GELEN ŞEBEKE ARIZASI GİDERİLDİ. | 4 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
EKN0157 | 2012-03-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | FİDER 7 |  | 40987.6042 | 40987.625 | 0:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1850 | 16 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0157 | 2012-03-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | FİDER 7 |  | 40987.6042 | 40987.625 | 0:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0158 | 2012-03-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKPINAR KÖK | EKİNÖZÜ | 40987.0139 | 40987.0403 | 0:38 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | FİDER 7 YE BAĞLANTI YAPILACAĞI İÇİN FİDER 7 VE EKİNÖZÜ MERKEZ İ ESKİ NURHAK HATTINDAN BESLENDİ | 1850 | 16 | 0 | 0.0026828 | 0 | 0.0042359 | 0.63333 | Kahramanmaraş
EKN0158 | 2012-03-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKPINAR KÖK | EKİNÖZÜ | 40987.0139 | 40987.0403 | 0:38 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | FİDER 7 YE BAĞLANTI YAPILACAĞI İÇİN FİDER 7 VE EKİNÖZÜ MERKEZ İ ESKİ NURHAK HATTINDAN BESLENDİ | 3500 | 14 | 0.0022793 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
EKN0159 | 2012-03-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ÇITAK TR. | ÇIKIŞ 2 | 40988.4375 | 40988.5 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 10 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0160 | 2012-03-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | EKŞİELMA HAT BAŞI | SEKSİYONER | 40988.5847 | 40988.5896 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 1637 | 6 | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.0042359 | 0.11667 | Kahramanmaraş
EKN0161 | 2012-03-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40989.3958 | 40989.4236 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 800 | 2 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.0020241 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0162 | 2012-03-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 40989.5069 | 40989.5139 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKENLER BAĞLANDI. | 200 | 5 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0162 | 2012-03-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 40989.5069 | 40989.5139 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKENLER BAĞLANDI. | 150 | 11 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0163 | 2012-03-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKMENLER MERKEZ TR. | ÇIKIŞ 1 | 40989.5833 | 40989.6667 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | NÖTR DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ. | 20 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
EKN0164 | 2012-03-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 1 | çıkış 2 | 40990.4375 | 40990.4861 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 10 |  | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0165 | 2012-03-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AHMET AT TR. | ÇIKIŞ 1 | 40991.3958 | 40991.4514 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI.ATIK LAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 8 |  | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0166 | 2012-03-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40991.6875 | 40991.7153 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 800 | 2 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.0020241 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0167 | 2012-03-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40992.3438 | 40992.3542 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 800 | 2 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.0020241 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0169 | 2012-03-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | YENİYERLEŞİM TR. | ÇIKIŞ 1 | 40993.4167 | 40993.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0170 | 2012-03-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTINYAPRAK ÇIKIŞI | 40994.7778 | 40994.7847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0171 | 2012-03-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | YENİ YERLEŞİM TR. | ÇIKIŞ 2 | 40994.7778 | 40994.8125 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0172 | 2012-03-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | FİDER 7 | 40996.3438 | 40996.3736 | 0:43 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1850 | 16 | 0 | 0.0030357 | 0 | 0.0042359 | 0.71667 | Kahramanmaraş
EKN0172 | 2012-03-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | FİDER 7 | 40996.3438 | 40996.3736 | 0:43 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0025793 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
EKN0173 | 2012-03-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 40996.4236 | 40996.4271 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARIAZASI GİDERİLDİ. | 200 | 2 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.001012 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0174 | 2012-03-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AKPINAR TR. | ÇIKIŞ 2 | 40996.6806 | 40996.7153 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKENLER BAĞLANDI.ATIK OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0175 | 2012-03-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | FİDER 7 | 40997.309 | 40997.3403 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1850 | 16 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0042359 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0175 | 2012-03-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | FİDER 7 | 40997.309 | 40997.3403 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0176 | 2012-03-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 40997.3438 | 40997.5 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI.YANMIŞ OLAN OG DİREĞİ HATTAN İZOLE EDİLDİ. | 980 | 11 | 0 | 0.015885 | 0 | 0.0042359 | 3.75 | Kahramanmaraş
EKN0177 | 2012-03-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 40997.5312 | 40997.5382 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 980 | 11 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0178 | 2012-03-30 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OKUL TR. | ŞALTER | 40998.6667 | 40998.6771 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ TMŞ KALDIRILDI. | 100 |  | 4.7936e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0180 | 2012-03-31 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40999.3438 | 40999.3611 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 175 | 1 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.001012 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0181 | 2012-03-31 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | TEPEBAŞI TR. SEKSİYONERİ | SEKSİYONER | 40999.4271 | 40999.4639 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 30 |  | 0 | 4.0929e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.88333 | Kahramanmaraş
EKN0182 | 2012-03-31 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 40999.4861 | 40999.5278 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ. | 175 | 1 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0183 | 2012-03-31 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR. | ÇIKIŞ 2 | 40999.8611 | 40999.9028 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİDİ. | 40 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0353 | 2012-03-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mahallesi | 40994.5486 | 40994.5833 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0354 | 2012-03-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 40994.7743 | 40994.7812 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 200 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0355 | 2012-03-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 40994.7396 | 40994.7708 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 180 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0356 | 2012-03-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kas. | 40994.8056 | 40994.8229 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0357 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 40995.3778 | 40995.3993 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan tevzi komado çıkışı açıldı.Diğer gruplar beslendi | 10500 |  | 0.006818 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.51667 | Kahramanmaraş
AF 0358 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çoğulhan komando çıkışı | 40995.3778 | 40995.4313 | 1:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı.kesici kapatıldı. | 0 |  | 0.00091182 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1.2833 | Kahramanmaraş
AF 0359 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Bereket kök bina | Dedebaba mah. | 40995.7743 | 40995.7986 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 25 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0360 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | karagöz köyü monoblok | karagöz köyü | 40995.4653 | 40995.4931 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0361 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | kaşanlı köyü | 40995.5486 | 40995.6111 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 30 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0362 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 40995.5833 | 40995.6458 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı.Ag sigorta değiştirildi | 4 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0363 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | emirilyas köyü | 40995.691 | 40995.7153 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0364 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 40995.7604 | 40995.7812 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0365 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | karagöz köyü monoblok | karagöz köyü | 40995.7188 | 40995.7431 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0366 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | esence kas. | 40995.8819 | 40995.8889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0367 | 2012-03-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40995.9028 | 40995.9271 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0368 | 2012-03-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 40996.4486 | 40996.4542 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0012796 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 0369 | 2012-03-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 40996.4653 | 40996.5104 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og direk yanmış değiştirildi | 400 |  | 0 | 0.00078313 | 0 | 0.00072289 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0370 | 2012-03-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 40996.5486 | 40996.5729 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0371 | 2012-03-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | toki çıkışı | 40996.5868 | 40996.5938 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0372 | 2012-03-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | İncirli köyü | 40996.684 | 40996.7292 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0373 | 2012-03-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 40996.7292 | 40996.7604 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0374 | 2012-03-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 40997.4479 | 40997.5069 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopmaları yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 60 |  | 0.00013582 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0375 | 2012-03-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 40997.5694 | 40997.6042 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag hat takibi yapıldı şalter kapatıldı | 150 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0376 | 2012-03-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 40997.6181 | 40997.6562 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 25 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0377 | 2012-03-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 40998.8889 | 40998.9097 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0378 | 2012-03-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Altunelma kasabası | 40998.8056 | 40998.8333 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 30 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0379 | 2012-03-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 40998.559 | 40998.5764 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopmuş yapıldı.ag sigorta değiştirildi | 50 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0380 | 2012-03-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İtfaiye kök bina | Boşnak köyü | 40998.8646 | 40998.8924 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0381 | 2012-03-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 40999.5347 | 40999.5389 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00095972 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 0382 | 2012-03-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 40999.3507 | 40999.4271 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag direk yan yatmış.doğrultuldu ve sehim alındı. | 4 |  | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 0383 | 2012-03-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 40999.5799 | 40999.6181 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 120 |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0384 | 2012-03-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 40999.6111 | 40999.6424 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0385 | 2012-03-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Sergen-Topaktaş hattı | 40999.441 | 40999.4653 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Og izaletör yerinden çıkmış tekrar takıldı | 120 |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0386 | 2012-03-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 40999.6319 | 40999.6597 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0387 | 2012-03-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | kötüre köyü | 40999.6667 | 40999.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0388 | 2012-03-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Küçüktatlar köyü | 40999.4514 | 40999.4722 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Ag izaletör değiştirildi | 50 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0389 | 2012-03-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 40999.7431 | 40999.8125 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Dağlıca kasabasında Sergen-Topaktaş hattında Og direk yanmış.Hat başından ayırıcısı açıldı,grup beslendi | 1850 |  | 0.0079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
KM0055 | 2012-03-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD 5 ADANA YOLU | SÜMER EVLERİ ÇIKIŞI | 40994.875 | 40994.9549 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | MARYEM ÖNÜ VHD İZOLATÖR PATLAMIŞ DEGİŞTİRİLDİ | 500 | 3 | 0.0027236 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.9167 | Kahramanmaraş
KM0056 | 2012-03-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD 5 ADANA YOLU | SÜMER EVLERİ ÇIKIŞI | 40995.3785 | 40995.4028 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 14 | 56 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | MARYEM HATBAŞI SİGORTA DEĞİŞİMİNDE AYIRICI ÇALIŞMADIĞI İÇİN |  |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0057 | 2012-03-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | DİŞ HASTANESİ | 40995.4965 | 40995.5069 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 14 | 56 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0058 | 2012-03-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | DM16-14 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40995.3576 | 40995.3819 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MAĞRALI 12 SK |  |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0059 | 2012-03-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-14(Üniversite) | ÜNV. MONOBLOK |  | 40995.7361 | 40995.775 | 0:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÜNİVERSİTENİN KENDİ ARIZASI |  |  | 0.0011197 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.93333 | Kahramanmaraş
KM0060 | 2012-03-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | UNCULAR KÖK | SANAYİ-3 | 40996.1604 | 40996.1771 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYE MADO EVİNİN KARŞISINDA KAZI YAPARKEN KABLOYA HASAR VERDİ |  | 13 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
KM0061 | 2012-03-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 E1 TEVFİK KADIOGLU | ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | 40996.684 | 40996.7042 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ŞEREEROGLU CAD. DİREKTİPİ TRAFOYA KUŞ ÇARPMIŞ | 1500 | 1 | 0.00057983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KM0062 | 2012-03-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | BALLICA MH | DAHİLİ TR DOGU ÇIKIŞI | 40997.0486 | 40997.059 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 3 ADET 16A OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0063 | 2012-03-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ZÜMRÜT MONOBLOK | ALİ KENGER ÇIKIŞI | 40997.4264 | 40997.4549 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 7 | 28 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 2500 |  | 0.0040988 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.68333 | Kahramanmaraş
KM0065 | 2012-03-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 13 H 2 | HELETE EVLERİ ÇIKIŞI | 40999.5625 | 40999.6042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TR YE AYIRICI TAKILDI ÇALIŞIR HALE GETİRİLDİ |  |  | 0.00071051 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AND001 | 2012-03-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40969.0174 | 40969.5139 | 11:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 43 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 43 | 0 | 0.025239 | 0 | 0.002118 | 11.9167 | Kahramanmaraş
AND002 | 2012-03-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40969.5139 | 40969.5729 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 43 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 43 | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.002118 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AND003 | 2012-03-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40969.5729 | 40969.5861 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 43 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 43 | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
AND004 | 2012-03-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40969.9132 | 40969.9201 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 156 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | aşırı buz yükü | 6931 | 156 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.014826 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND005 | 2012-03-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40969.3986 | 40969.575 | 4:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ENH 12m agaç direk yıkılması | 650 | 11 | 0 | 0.0067325 | 0 | 0.0015904 | 4.2333 | Kahramanmaraş
AND007 | 2012-03-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40971.3854 | 40971.4375 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 43 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | kopan jumper baglandı | 3672 | 43 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Kahramanmaraş
AND008 | 2012-03-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40972.4028 | 40972.5833 | 4:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | kırılan 9m agaç direk yenisiyle degiştirildi (yeşil yurt tr) | 472 | 1 | 0 | 0.00062651 | 0 | 0.00014458 | 4.3333 | Kahramanmaraş
AND009 | 2012-03-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40973.6056 | 40973.6458 | 0:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 43 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kopan jumper baglandı | 3672 | 43 | 0 | 0.0020474 | 0 | 0.002118 | 0.96667 | Kahramanmaraş
AND010 | 2012-03-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40974.4062 | 40974.4861 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | kırılan 9m agaç direk yenisiyle degiştirildi (çamlık TR) | 105 | 1 | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.00014458 | 1.9167 | Kahramanmaraş
AND011 | 2012-03-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40974.6667 | 40974.6771 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | çokak sağlık ocagı tr sokak devresi role degişimi | 562 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND012 | 2012-03-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40975.4375 | 40975.5729 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | yenıkoy hat bası açılarak og diregi degiştirildi | 650 | 11 | 0 | 0.0051687 | 0 | 0.0015904 | 3.25 | Kahramanmaraş
AND013 | 2012-03-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40975.5833 | 40975.6215 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | yeniköy tr 9m agaç direk dm+m yapıldı | 227 | 1 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND014 | 2012-03-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40976.6424 | 40976.6806 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | kolelı tr agaç kesimi yapıldı | 84 | 1 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND015 | 2012-03-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40977.4688 | 40977.5417 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 3 direk arası sehım alındı(akifiye tr) | 732 | 1 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
AND016 | 2012-03-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40977.6007 | 40977.6736 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | AG demir direk trversi degişti (kıyıkçı tr) | 116 | 1 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
AND017 | 2012-03-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40978.3854 | 40978.4792 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 5 dırek arası sehım alındı +dolasan ıletkenler açıldı(emırler tr) | 172 | 1 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Kahramanmaraş
AND018 | 2012-03-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | kızık hat bası | 40979.4201 | 40979.5417 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ad 12M agaç direk DM+M yapıldı | 358 | 1 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.00014458 | 2.9167 | Kahramanmaraş
AND019 | 2012-03-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40979.7396 | 40979.75 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | düşen TMŞ kaldırılarak enerjılendı (çarşı tr) | 197 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND020 | 2012-03-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | bostanlı hat başı | 40980.441 | 40980.4597 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  |  | 2 ad OG sigortası degiştirildi | 181 | 2 | 0 | 0.00013012 | 0 | 0.00028916 | 0.45 | Kahramanmaraş
AND021 | 2012-03-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40980.7535 | 40980.7583 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 80 A AG sigortası degiştirildi(torun tr) | 173 | 1 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND022 | 2012-03-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | darıovası hat başı | 40981.4271 | 40981.5146 | 2:06 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD OG sıgorta +2 AD AG sigortasi degiştirildi (darıovası tr) | 292 | 1 | 0 | 0.00030361 | 0 | 0.00014458 | 2.1 | Kahramanmaraş
AND023 | 2012-03-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40981.6979 | 40981.7368 | 0:56 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşan iletkenler açıldı TMŞ kaldırıldı (sumaklı tr) | 221 | 1 | 0 | 0.00013494 | 0 | 0.00014458 | 0.93333 | Kahramanmaraş
AND024 | 2012-03-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | geben kök | 40982.3993 | 40982.4521 | 1:16 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 43 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 3 ad siki bag yapıldı | 3672 | 43 | 0 | 0.0026828 | 0 | 0.002118 | 1.2667 | Kahramanmaraş
AND025 | 2012-03-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40983.3681 | 40983.4451 | 1:51 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 2 direk arası 5 li AER iletken çekıldı (magra başı tr) | 180 | 1 | 0 | 0.00026747 | 0 | 0.00014458 | 1.85 | Kahramanmaraş
AND026 | 2012-03-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40983.75 | 40983.7993 | 1:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşan iletkenler açıldı TMŞ kaldırıldı (cambaz tr) | 369 | 1 | 0 | 0.00017108 | 0 | 0.00014458 | 1.1833 | Kahramanmaraş
AND027 | 2012-03-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40984.4653 | 40984.5146 | 1:11 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 2 direk arası sokak fazı çekildi(çiçekli tr) | 211 | 1 | 0 | 0.00017108 | 0 | 0.00014458 | 1.1833 | Kahramanmaraş
AND028 | 2012-03-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40984.5556 | 40984.584 | 0:41 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 ad iletken dolaşıgı açıldı 2 ad ag sigortası degiştirildi (camuzluk tr) | 214 | 1 | 0 | 9.8795e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.68333 | Kahramanmaraş
AND029 | 2012-03-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40985.4583 | 40985.5285 | 1:41 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşan iletken açıldı 160A ag sigortası takıldı(garaj tr) | 155 | 1 | 0.00059801 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.6833 | Kahramanmaraş
AND030 | 2012-03-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40986.3819 | 40986.4729 | 2:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşan iletken açıldı 160A ag sigortası takıldı(torun tr) | 173 | 1 | 0 | 0.00031566 | 0 | 0.00014458 | 2.1833 | Kahramanmaraş
AND031 | 2012-03-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40986.7361 | 40986.7917 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan iletkenler baglanarak 125A sigorta takıldı (inişdibi tr) | 177 | 1 | 0.00047367 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AND032 | 2012-03-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40987.4167 | 40987.4653 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşik açiıldı 1 adet 80A sigorta takıldı (kızık TR) | 358 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AND033 | 2012-03-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40987.7083 | 40987.7569 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı sehim alındı(çiçekli TR) | 211 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AND034 | 2012-03-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40988.5694 | 40988.5889 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 43 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3672 | 43 | 0 | 0.0029651 | 0 | 0.0063539 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AND035 | 2012-03-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-9(Kale Hes 1) |  |  | 40988.6875 | 40988.7361 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 3/0 ENH 1adet iletken kopuğu eklendi | 1 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AND036 | 2012-03-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40989.3542 | 40989.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | egik 9m ağaç direk düzeltildi (Kızık TR) | 358 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND037 | 2012-03-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40989.7569 | 40989.7743 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | abone kablosu baglandı (rıfatiye tr ) | 280 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND038 | 2012-03-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40990.3542 | 40990.6215 | 6:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 3 ad 9M agaç direk DM+M yapıldı (boztopraklı tr) | 289 | 1 | 0 | 0.00092771 | 0 | 0.00014458 | 6.4167 | Kahramanmaraş
AND039 | 2012-03-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 40990.8 | 40990.8993 | 2:23 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 3 direk arası 5 li AER çekildi (magrabaşı tr) | 135 | 1 | 0 | 0.00034458 | 0 | 0.00014458 | 2.3833 | Kahramanmaraş
AND040 | 2012-03-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40991.4167 | 40991.5035 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ad 9M agaç direk DM+M yapıldı (darıovası tr ) | 292 | 1 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Kahramanmaraş
AND041 | 2012-03-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 40991.5486 | 40991.5833 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | kopan jumper baglandı (geben dahili tr) | 120 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND042 | 2012-03-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | altınboga hat başı | 40992.375 | 40992.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | 1 ad parafudr montajı yapıldı | 286 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND043 | 2012-03-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | akifiye hat başı | 40992.434 | 40992.4514 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | 1 ad parafudr montajı yapıldı | 732 | 3 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND044 | 2012-03-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 40992.6701 | 40992.8264 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 ad 9M agaç direk dikildi 3x rose cekildi(yeniköy tr) | 227 | 1 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00014458 | 3.75 | Kahramanmaraş
AND045 | 2012-03-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 40993.3576 | 40993.5069 | 3:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2ad 9M agaç direk DM+M yapıldı (sumaklı tr) | 221 | 1 | 0 | 0.00051807 | 0 | 0.00014458 | 3.5833 | Kahramanmaraş
AND046 | 2012-03-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | boynuyogunlu hat başı | 40993.5833 | 40993.6111 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | 2 ad parafudr montajı yapıldı (boynuyogunlu tr) | 63 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND047 | 2012-03-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 40994.3951 | 40994.4229 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 13 | 39 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | camuzluk recepli parafudr ikmali |  |  | 0 | 0.001253 | 0 | 0.0018795 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND048 | 2012-03-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 40994.4167 | 40994.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 4 direk arası 2*R sehim alındı |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND049 | 2012-03-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 40994.5 | 40994.5347 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 direk arası 2*r iletken çekildi |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND050 | 2012-03-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 40994.7014 | 40994.7118 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | çatak TR kademe ayarı yapıldı |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND051 | 2012-03-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | fider2 | 40994.8438 | 40994.8542 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | altınyayla 1 ad abone arızası giderildi |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND052 | 2012-03-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | CANBAZ GRUBU | 40995.4132 | 40995.5208 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Karapınar kisecik 13 direk arası 3xpansi iletken seyimi alındı. |  |  | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Kahramanmaraş
AND053 | 2012-03-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | DARIOVASI GRUBU | 40996.4514 | 40996.4896 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Alanlı orçan AG DİREĞİ DİKİLDİ. |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND054 | 2012-03-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | FİDER 2 GEBEN | 40996.7778 | 40996.7917 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Geben çanlı mah sokak sayacı değiştirildi. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND055 | 2012-03-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KABAAĞAÇ GRB | 40997.375 | 40997.4062 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG direği doğrultuldu |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND056 | 2012-03-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KABAAĞAÇ GRB | 40998.625 | 40998.6354 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | sokak sistemi arızası giderildi |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND057 | 2012-03-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | RIFATİYE KURUPINAR | 40998.6944 | 40998.6993 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1AD 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND058 | 2012-03-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖKLÜ |  |  | 0:00 | AG |  | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | TOPRAKLAMA ÇALIŞMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | Kahramanmaraş
AND059 | 2012-03-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | GÖKAHMETLİ KILLILAR | 40999.7222 | 40999.725 | 0:04 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 80A NH SİGORTA KULLANILDI. |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND060 | 2012-03-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KUMARLI KABAAĞAÇ | 40999.3611 | 40999.3667 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 19 | 57 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 AD 40 A OG SİGORTA KULLANILDI. |  |  | 0 | 0.00036626 | 0 | 0.002747 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AND061 | 2012-03-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KUZGUN SOULCAK | 40999.5833 | 40999.5938 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD İLETKEN KIRIGI EKLENDİ. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND062 | 2012-03-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | DARIOVASI KAVAKLI TR | 40999.7667 | 40999.7757 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ, YAPILDI. |  |  | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Kahramanmaraş
GOK070 | 2012-03-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma monoblok |  | 40994.5069 | 40994.5139 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 18 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita 1 adet sıkı bagı yapıldı | 1200 | 18 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK071 | 2012-03-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40994.7333 | 40994.759 | 0:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 2 adet VHD 35 izalatör patlaması | 4081 | 19 | 0.0022194 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.61667 | Kahramanmaraş
GOK072 | 2012-03-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40994.759 | 40994.8167 | 1:23 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 2 adet VHD 35 izalatör patlaması | 4081 | 19 | 0.0049786 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.3833 | Kahramanmaraş
GOK073 | 2012-03-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  | kavşut hatbaşı | 40994.3542 | 40994.6632 | 7:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG travers montajı yapıldı |  | 5 | 0 | 0.0053614 | 0 | 0.00072289 | 7.4167 | Kahramanmaraş
GOK074 | 2012-03-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40995.3958 | 40995.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 adet 250A AG sigorta (köprübaşı mah.) | 75 | 1 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
GOK075 | 2012-03-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | meyremçil hatbaşı | 40995.3958 | 40995.6667 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1 ad.VKS-35 1 ad. 10A OG sigorta (meyremçil TR) | 25 | 1 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00014458 | 6.5 | Kahramanmaraş
GOK076 | 2012-03-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40996.3542 | 40996.6667 | 7:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | sokak devresi bakımı yapıldı(hacıkodal tr) | 192 | 2 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00014458 | 7.5 | Kahramanmaraş
GOK078 | 2012-03-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 40997.3708 | 40997.4257 | 1:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.008366 | 0 | 0.0063539 | 1.3167 | Kahramanmaraş
GOK079 | 2012-03-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 40997.4715 | 40997.5208 | 1:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0075188 | 0 | 0.0063539 | 1.1833 | Kahramanmaraş
GOK080 | 2012-03-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40997.5243 | 40997.684 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 357 | 7 | 0 | 0.0081189 | 0 | 0.002118 | 3.8333 | Kahramanmaraş
GOK081 | 2012-03-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 40997.6674 | 40997.7188 | 1:14 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita geben hattında çalışma için | 3 | 3 | 0 | 0.0078365 | 0 | 0.0063539 | 1.2333 | Kahramanmaraş
GOK082 | 2012-03-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 40997.6958 | 40997.7431 | 1:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita camper baglama | 357 | 7 | 0 | 0.0024004 | 0 | 0.002118 | 1.1333 | Kahramanmaraş
GOK083 | 2012-03-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | çamurlu hatbaşı | 40997.7083 | 40997.7917 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 adet 25A OG sigorta | 332 | 4 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00057831 | 2 | Kahramanmaraş
GOK084 | 2012-03-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 40998.4396 | 40998.4424 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00047986 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK085 | 2012-03-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 40998.4396 | 40998.4611 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.0010943 | 0 | 0.002118 | 0.51667 | Kahramanmaraş
GOK086 | 2012-03-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | 11 NUMARA KÖK |  | 40998.7743 | 40998.816 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 3 adet Ogsigortası değiştirildi | 177 | 1 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
GOK087 | 2012-03-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 40999.3958 | 40999.5625 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | yeni direk aktarımı 9 nolu kök TR | 155 | 1 | 0.001421 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4 | Kahramanmaraş
GOK088 | 2012-03-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 40999.7917 | 40999.875 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINARAK ARIZA GİDERİLDİ | 204 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
BES0308 | 2012-03-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI BAHRİ TR | 40994.4792 | 40994.5139 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00013901 | 0.83333 | Adıyaman
BES0309 | 2012-03-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI ÖREN TR | 40994.7708 | 40994.7778 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NH ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0228 | 2012-03-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | NARLI | 40994.3403 | 40994.4306 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
SİN0229 | 2012-03-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFAN GRUP | AYENGİN | 40994.559 | 40994.625 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMA ARIZALARI GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0.00056249 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
SİN0230 | 2012-03-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) |  | Sincik fideri | 40994.934 | 40994.9618 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 95 | 200 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP BESLENDİ | 3800 | 9 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.01059 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0245 | 2012-03-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) |  | fider-16(Kahta2) | 40994.9375 | 40994.9479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 19 | 80 | 320 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20000 | 50 | 0.0056984 | 0 | 0.022793 | 0 | 0.25 | Adıyaman
KAH0246 | 2012-03-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI. | 40994.9306 | 40994.9514 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 75 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 15 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0176 | 2012-03-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | YAĞIZATLI KY | 40994.375 | 40994.5417 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | A.G ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ.AYDINLATMA İÇİN KABLO ÇEKİLDİ. SEHİM ALINDI.EĞİLEN A.G KONSOLLARI DÜZELTİLDİ. | 75 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
GÖL0112 | 2012-03-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | MİÇOLAR HATBAŞI | 40994.4028 | 40994.5382 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YAN YATAN O.G DİREĞİ DÜZELTİLDİ. 1 ADET KIRIK OLAN PAYANDA DEĞİŞTRİLDİ. | 110 | 0 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00014458 | 3.25 | Adıyaman
MKR0218 | 2012-03-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 40994.7465 | 40994.7674 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | YAZLICA KY. ÇEKİÇLER MEZ. TR ÜZERİNDE 1 AD. PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ. | 16 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0219 | 2012-03-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 40994.8958 | 40994.9097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YAYLAKONAK GRB.ARIZA GELİYOR, ARIZALI KISIM DEVRE DIŞI EDİLDİ,BESLENDİ NORMAL | 1185 | 4 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0220 | 2012-03-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 40994.8958 | 40994.9097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | YAYLAKONAK BELD. ZİVAR MAH. VE İNCEKOZ MAH. 'LELERİNDEN ARIZA GELİYOR ARIZA YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI SABAHA BIRAKILDI | 39 | 3 | 0.00047367 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0221 | 2012-03-26 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40994.9236 | 40994.9375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 650 | 3 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.0015904 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0222 | 2012-03-26 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | BOTAŞ | 40994.9236 | 40994.9375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 0 | 5 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0318 | 2012-03-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 7 DOĞU KOLU | 40994.6111 | 40994.625 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 100 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0319 | 2012-03-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 40994.6667 | 40994.6736 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KADEME AYARI YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0320 | 2012-03-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 35 | 40994.375 | 40994.3819 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0321 | 2012-03-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | Şehir-1 |  | 40994.2812 | 40994.2847 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 46 | 112 | 446 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ŞEHİR 1 FİDERİ TEİAŞ KESİCİ BAKIMINDAN DOLAYI ADİÇİM TM AKTARILDI. | 39850 | 0 | 0.0045987 | 0 | 0.055184 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0322 | 2012-03-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | Şehir-2 |  | 40994.2812 | 40994.2847 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 58 | 153 | 539 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ŞEHİR 2 FİDERİ TEİAŞ KESİCİ BAKIMINDAN DOLAYI ADİÇİM TM AKTARILDI. | 25500 |  | 0.0057983 | 0 | 0.06958 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER0262 | 2012-03-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 40994.5139 | 40994.8125 | 7:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ENEJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 216 | 2 | 0 | 0.015179 | 0 | 0.002118 | 7.1667 | Adıyaman
GER0263 | 2012-03-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 40994.7535 | 40994.7639 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 65 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER0264 | 2012-03-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI HEVENK MEZRASI | 40994.8056 | 40994.8333 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 6 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0265 | 2012-03-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | AÇMA ÇUKURUK HATBAŞI | 40994.875 | 40994.8924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI LAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Adıyaman
MER0323 | 2012-03-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 1 DOĞU KOLU | 40995.3472 | 40995.3576 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0324 | 2012-03-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 21 BATI KOLU | 40995.3646 | 40995.4479 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 125 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0325 | 2012-03-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 115 BATI KOLU | 40995.4514 | 40995.6007 | 3:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 0.00034354 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.5833 | Adıyaman
MER0326 | 2012-03-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 38 | 40995.3958 | 40995.4271 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | RÖLE SERVİSİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. | 400 | 0 | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0327 | 2012-03-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 81 BATI KOLU | 40995.7014 | 40995.7674 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 50 | 0 | 0.0001518 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MKR0223 | 2012-03-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 40995.8681 | 40995.8958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 495 | 2 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0224 | 2012-03-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | KARICIK | BALABAN | 40995.6667 | 40995.6944 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | BALABAN MAH.'Nİ BESLEYEN OG. ENH.'DA 1 AD. OG DİREĞİMİZ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR DEĞİŞTİRİLDİ | 23 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0225 | 2012-03-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 40995.6319 | 40995.6528 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AÇMA KAPAMA SERVİSİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 550 | 4 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0266 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT GRUBU | 40995.3333 | 40995.4028 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ARIZALI OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 210 | 0 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.002118 | 1.6667 | Adıyaman
GER0267 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 40995.3472 | 40995.5 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 44 | 1 | 0 | 0.0077659 | 0 | 0.002118 | 3.6667 | Adıyaman
GER0268 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KÖYÜ TR1 | 40995.5104 | 40995.5521 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | ARIZALI OLAN PARAFUDUR DEĞİŞTİRLDİ AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİ | 142 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
GER0269 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜRGENLİ TİRKİDİN MEZRASI | 40995.6042 | 40995.6458 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ YERİNDEN ÇIKAN İZOLATÖRLER YERİNE TAKILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 29 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0270 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 40995.6042 | 40995.6875 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 48 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Adıyaman
GER0270 | 2012-03-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 40995.6667 | 40995.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
GER0271 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT KÖYÜ | 40995.6667 | 40995.75 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİMLER ALINDI. ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 22 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0272 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI | 40995.6667 | 40995.7708 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİMLER ALINDI. ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 29 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
GER0273 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | 40995.5833 | 40995.7917 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.0057831 | 0 | 0.0011566 | 5 | Adıyaman
GER0274 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | AÇMA ÇUKURUK HATBAŞI | 40995.6736 | 40995.7986 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI YERİNE TEL BAĞLANDI | 42 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00028916 | 3 | Adıyaman
GER0275 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU GRUBU | 40995.7083 | 40995.8854 | 4:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL ÇAVGUR,MEZRA,BODİN MEZRALARINA ENERJİ VERİLEMEDİ | 113 | 0 | 0 | 0.0090013 | 0 | 0.002118 | 4.25 | Adıyaman
GER0276 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN KÖYÜ | 40995.7604 | 40995.8333 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİMLER ALINDI. ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 39 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
GER0277 | 2012-03-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI HATBAŞI | 40995.7882 | 40995.9722 | 4:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 27 | 0 | 0 | 0.00063855 | 0 | 0.00014458 | 4.4167 | Adıyaman
KAH0247 | 2012-03-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | YELKOVAN KÖYÜ | 40995.4583 | 40995.4896 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0248 | 2012-03-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | GÖLGELİ ÇIKIŞI | 40995.3333 | 40995.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 3 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
KAH0249 | 2012-03-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 40995.375 | 40995.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 5 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0014458 | 1 | Adıyaman
SAM0079 | 2012-03-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY HACIYUSUF ÇIKIŞI | 40995.4167 | 40995.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0080 | 2012-03-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI | 40995.8229 | 40995.8472 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
TUT0111 | 2012-03-27 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MERYEM UŞAGI ÇIKIŞI BULANIK MAH | 40995.7153 | 40995.7292 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0177 | 2012-03-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR9 | 40995.3542 | 40995.3611 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TR9 TRAFO BÖLGESİ DOĞU ÇIKIŞI İŞLETME TOPRAKLAMASI YAPILDI.A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 18 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0178 | 2012-03-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 40995.4792 | 40995.5208 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 300 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Adıyaman
ÇEL0179 | 2012-03-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU KÖYÜ | 40995.5938 | 40995.6007 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AKSU KÖYÜ DOĞU ÇIKIŞI İŞLETME TOPRAKLAMASI YAPILDI. | 20 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0113 | 2012-03-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAĞLARBAŞI MOD. | HACILAR ÇIKIŞI | 40995.3785 | 40995.5521 | 4:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 YAN YATAN O.G DİREĞİ DÜZELTİLDİ. 2 ADET KIRIK OLAN PAYANDA DEĞİŞTRİLDİ. SEHİM ALINDI. | 82 | 0 | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00014458 | 4.1667 | Adıyaman
SİN0231 | 2012-03-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE KY TR2 | 40995.6667 | 40995.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | 38 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0232 | 2012-03-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | SUBAŞI KY | 40995.7917 | 40995.8229 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0233 | 2012-03-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | ALANCIK KY | 40995.8958 | 40995.9236 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKENLER AYIRILDI | 45 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
BES0310 | 2012-03-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40995.3958 | 40995.4792 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 20 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 650 | 8 | 0 | 0.0034699 | 0 | 0.0017349 | 2 | Adıyaman
BES0311 | 2012-03-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ, ÇIKIŞI ATMALI TR | 40995.5764 | 40995.5868 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0312 | 2012-03-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI TÜTÜNLÜ TR | 40995.8542 | 40995.8576 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MER0328 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 22 KUZEY KOLU | 40996.0139 | 40996.0556 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BİR ARA ALPEK İLETKEN ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 75 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0329 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 19 KUZEY KOLU | 40996.3646 | 40996.3819 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KONSOL DEĞİŞTRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0330 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 5 | TR 20 GÜNEY KOLU | 40996.4028 | 40996.4271 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KONSOL DEĞİŞTRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0331 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 7A GÜNEY KOLU | 40996.4062 | 40996.4375 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ. | 125 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0332 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 10 DOĞU KOLU | 40996.4861 | 40996.5035 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KONSOL DEĞİŞTRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0333 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 41 DOĞU KOLU | 40996.5938 | 40996.5972 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER BAĞLANDI. | 140 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0334 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | ŞEHİR 1 | 40996.7917 | 40996.8229 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 46 | 112 | 446 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TUTUMAYINCA ADIYAMAN T.M.YE AKTARILDI. | 39850 | 0 | 0.041388 | 0 | 0.055184 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0335 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | ŞEHİR 2 | 40996.7917 | 40996.8229 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 58 | 153 | 539 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TUTUMAYINCA ADIYAMAN T.M.YE AKTARILDI. | 25500 | 0 | 0.052185 | 0 | 0.06958 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0336 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 10-A GÜNEY KOLU | 40996.7292 | 40996.8125 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 50 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
GER0278 | 2012-03-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 40996.3542 | 40996.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN JUMPER ALINDI | 285 | 1 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
GER0279 | 2012-03-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KÖYÜ TR | 40996.3542 | 40996.7222 | 8:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN ENEJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 70 | 0 | 0 | 0.0025542 | 0 | 0.00028916 | 8.8333 | Adıyaman
GER0280 | 2012-03-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN KÖYÜ | 40996.3958 | 40996.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | YERİNDEN ÇIKAN İZOLATÖR YERİNE TAKILDI 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 39 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0281 | 2012-03-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN ÇEMEN MEZRASI | 40996.375 | 40996.434 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE AÇILAN SEKSİYONER KAPATILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 9 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
GER0282 | 2012-03-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 40996.3333 | 40996.4653 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | 125 | 0 | 0 | 0.002747 | 0 | 0.00086747 | 3.1667 | Adıyaman
GER0283 | 2012-03-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 40996.3333 | 40996.4826 | 3:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00051807 | 0 | 0.00014458 | 3.5833 | Adıyaman
GER0284 | 2012-03-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ | 40996.4965 | 40996.5417 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 31 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
GER0285 | 2012-03-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GERGER ÇIKIŞI | 40996.5486 | 40996.6118 | 1:31 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | RÖLE EKİBİNİN KARKAYA TRAFO MERKEZİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMA NEDENİYLE ENERJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 527 | 2 | 0 | 0.0032892 | 0 | 0.0021687 | 1.5167 | Adıyaman
GER0286 | 2012-03-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 40996.5674 | 40996.6118 | 1:04 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | RÖLE EKİBİNİN KARKAYA TRAFO MERKEZİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMA NEDENİYLE ENERJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 593 | 0 | 0 | 0.0067775 | 0 | 0.0063539 | 1.0667 | Adıyaman
GER0287 | 2012-03-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ ŞENGÜL MEZRASI | 40996.5694 | 40996.5833 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN İLETKENİN SEHİMİ ALINDI. | 16 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0288 | 2012-03-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 40996.3333 | 40996.6215 | 6:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE OG SİGORTASI TAKILARAH KAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 48 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.00043373 | 6.9167 | Adıyaman
GER0289 | 2012-03-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 40996.5833 | 40996.7049 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.0061774 | 0 | 0.002118 | 2.9167 | Adıyaman
GER0290 | 2012-03-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 40996.691 | 40996.7118 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN ALINAN JUMPER BAĞLANDI | 285 | 1 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GER0291 | 2012-03-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI HEVENK MEZRASI | 40996.3542 | 40996.7222 | 8:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | HEVENK TRAFOSU HEYELEN OLMAK ÜZEREYDİ YER DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 0.0012771 | 0 | 0.00014458 | 8.8333 | Adıyaman
GER0292 | 2012-03-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 40996.4792 | 40996.7375 | 6:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 87 | 0 | 0 | 0.0026892 | 0 | 0.00043373 | 6.2 | Adıyaman
GER0293 | 2012-03-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | BEYBOSTAN KÖYÜ | 40996.7222 | 40996.8125 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 41 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
MKR0226 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 40996.6736 | 40996.7014 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 3 | 0.0016579 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0227 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 40996.3542 | 40996.3889 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | YAYLAKONAK BELD. 'Nİ BESLEYEN TRAFONUN İNİŞ KOBLOSUNDA 1 AD. 95 MM PABUÇ DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0228 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 40996.4306 | 40996.4375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AÇMA KAPAMA SERVİSİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 410 | 5 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0229 | 2012-03-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 40996.4583 | 40996.4757 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ALİBEYKÖY KY. HATBAŞINDA 1 AD. KURT AĞIZI DEĞİŞTİRİLDİ | 550 | 6 | 0 | 0.00066265 | 0 | 0.0015904 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0114 | 2012-03-28 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN KABİN | GEDİKLİ HATBAŞI | 40996.4236 | 40996.5521 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 EĞRİLEN O.G TRAVERSİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 96 | 0 | 0 | 0.00044578 | 0 | 0.00014458 | 3.0833 | Adıyaman
SİN0234 | 2012-03-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MH | 40996.3333 | 40996.4375 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 17 DİREK ARASI SEHJİM ALINDI | 80 | 0 | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Adıyaman
BES0312 | 2012-03-28 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | TMO KABİNİ K.S.S ÇIKIŞI | 40996.3333 | 40996.3438 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. |  | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1600 | 3 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0313 | 2012-03-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 40996.3542 | 40996.3785 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | A.A. |  | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 600 | 4 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.0014458 | 0.58333 | Adıyaman
BES0314 | 2012-03-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 40996.375 | 40996.4201 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. |  | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 260 | 12 | 0 | 0.0023494 | 0 | 0.0021687 | 1.0833 | Adıyaman
BES0315 | 2012-03-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI ÇAKIRHÖYÜK TR-2 | 40996.5972 | 40996.6042 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARMATÜR BORUSU FAZA DEĞİYORDU DÜZELTİLDİ | 25 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0316 | 2012-03-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ÇAYKAYA ÇIKIŞI ÇAYKAYA TR | 40996.684 | 40996.691 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | KONTAKTÖR ÖLMÜŞTÜ DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0317 | 2012-03-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KARAAĞAÇ TR | 40996.8333 | 40996.8403 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | KONTAKTÖR ÖLMÜŞTÜ DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0318 | 2012-03-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 40996.8576 | 40996.8611 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0319 | 2012-03-28 | Besni | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BATTAL HÖYÜK KABİNİ | ELMACIK ÇIKIŞI AHURİ TR | 40996.8854 | 40996.8889 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI KAÇIRIYORDU AYARLANDI | 40 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0250 | 2012-03-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | BAĞBAŞI KÖYÜ | 40996.7083 | 40996.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0081 | 2012-03-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI | 40996.3958 | 40996.6042 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4 ADET AG DİREGİNİ ÇUKURLARI EŞİLİP DİKİLDİ-NORMAL | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 5 | Adıyaman
SAM0082 | 2012-03-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAKACAK KÖYÜ | 40996.6875 | 40996.7708 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 AG DİREK ARASI İLETKEN BAKIMI YAPILDI-İLETKEN BAKIMLARI YAPILDI | 10 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
MKR0230 | 2012-03-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 40997.4444 | 40997.4514 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÜLAFHÖYÜK KY. HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 90 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0320 | 2012-03-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ESKİKÖY ÇIKIŞI ESKİKÖY TR-1 | 40997.441 | 40997.5139 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI GİDERİLDİ | 20 | 0 | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Adıyaman
BES0321 | 2012-03-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ADIÇİM TM | BESNİ ÇIKIŞI | 40997.3889 | 40997.3993 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 1000 | 6 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
KAH0251 | 2012-03-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 40997.625 | 40997.6562 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 50 | 150 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 2500 | 25 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0115 | 2012-03-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | BAHŞILI HATBAŞI | 40997.3819 | 40997.441 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 7 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET EĞİLEN O.G DİREĞİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 110 | 1 | 0 | 0.00081928 | 0 | 0.00057831 | 1.4167 | Adıyaman
GÖL0116 | 2012-03-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | KARAMAĞRA TRAFOSU | 40997.5347 | 40997.5972 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 ADET EĞİLEN A.G DİREĞİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 26 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
TUT0111 | 2012-03-29 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | AYNİYE MAH.ÇIKIŞI | 40997.5486 | 40997.566 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRILAN İZALATÖR DEGİŞTİRİLDİ HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 12 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0235 | 2012-03-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | FATİH MH | 40997.3896 | 40997.4583 | 1:39 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPİL | 40 | 0 | 0 | 0.00023855 | 0 | 0.00014458 | 1.65 | Adıyaman
GER0294 | 2012-03-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 40997.3333 | 40997.5139 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 27 | 0 | 0 | 0.00062651 | 0 | 0.00014458 | 4.3333 | Adıyaman
GER0295 | 2012-03-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK KIRMIZITARLA MEZRASI | 40997.5556 | 40997.5903 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0296 | 2012-03-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK ŞAKOL MEZRASI | 40997.6458 | 40997.6667 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI KIRIK OLAN 1AD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 11 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0297 | 2012-03-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ TR1 | 40997.4722 | 40997.5 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MER0337 | 2012-03-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 18 | 40997.125 | 40997.1319 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 4 ADET ORJİNAL O.G. SİGORTA TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 250 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0338 | 2012-03-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 19 | 40997.1458 | 40997.1528 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET ORJİNAL O.G. SİGORTA TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 250 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0339 | 2012-03-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 21 | 40997.1667 | 40997.1736 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 3 ADET ORJİNAL O.G. SİGORTA TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 250 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0340 | 2012-03-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 21 ÇIKIŞI | 40997.2917 | 40997.3125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 3 | 7 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | T.P.A.O NUN ÖZEL TR İSTEK ÜZERİNE ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 420 | 3 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0341 | 2012-03-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 20 GÜNEY GAZ ÇIKIŞI | 40997.7812 | 40997.7917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
PAZ0878 | 2012-03-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 40994.2743 | 40994.2847 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0879 | 2012-03-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40994.934 | 40994.941 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0880 | 2012-03-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | SOKUMİLYANLI GRUBU | 40994.934 |  | 0:00 | OG | KISA | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | GRUP AÇIK OG DİREK YANMASI | 813 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0014458 | 0 | Kahramanmaraş
PAZ0881 | 2012-03-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | SOKUMİLYANLI GRUBU |  | 40995.625 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREK YANMASI | 813 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0014458 | 0 | Kahramanmaraş
PAZ0882 | 2012-03-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 40995.3854 | 40995.3958 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0883 | 2012-03-26 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40994.3243 | 40994.3438 | 0:28 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.46667 | Kahramanmaraş
PAZ0884 | 2012-03-28 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DSİ GRUBU | 40996.3194 | 40996.3333 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0885 | 2012-03-28 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40996.5694 | 40996.5764 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0886 | 2012-03-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 40997.3993 | 40997.4132 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0887 | 2012-03-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 40997.4375 | 40997.4549 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0888 | 2012-03-29 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40997.6528 | 40997.8715 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | K2 ZİNCİR İZOLATÖR PATLAMIŞ | 1193 |  | 0 | 0.011119 | 0 | 0.002118 | 5.25 | Kahramanmaraş
PAZ0889 | 2012-03-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 40997.7743 | 40997.7917 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 611 |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0011566 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0890 | 2012-03-29 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 40997.2653 | 40997.3243 | 1:25 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.4167 | Kahramanmaraş
PAZ0891 | 2012-03-31 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 40999.3785 | 40999.4444 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  |  | ÖZE TRAFO TESİS ÇALIŞMASI | 1193 |  | 0 | 0.0033534 | 0 | 0.002118 | 1.5833 | Kahramanmaraş
MER0342 | 2012-03-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 71 DOGU KOLU | 40998.25 | 40998.3333 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | DİLEKÇE ÜZERİNE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 130 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0343 | 2012-03-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 28GÜNEY KOLU | 40998.4653 | 40998.4722 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 80 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0344 | 2012-03-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | 10 YAMANLAR | 40998.4931 | 40998.4965 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 7 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 41 | 17 | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0231 | 2012-03-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 40998.6389 | 40998.7708 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 46 | 138 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | GÜMÜŞKAYA KY. OG. ENH. JUMPER KOPMASI SONUCU TEKRAR BAĞLANDI | 1220 | 46 | 0 | 0.020121 | 0 | 0.0063539 | 3.1667 | Adıyaman
MKR0232 | 2012-03-30 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 40998.3542 | 40998.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 650 | 3 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.0015904 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0180 | 2012-03-30 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM4 | ÇELİKHAN TR7 | 40998.3403 | 40998.3438 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TR7 GÜNEY ÇIKIŞI İŞLETME TORAKLAMASI YAPILDI. | 85 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0181 | 2012-03-30 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM3 | ÇELİKHAN TR3 | 40998.3958 | 40998.3993 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TR3 KUZEY ÇIKIŞI İŞLETME TORAKLAMASI YAPILDI. | 55 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0182 | 2012-03-30 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM3 | ÇELİKHAN TR3 | 40998.6944 | 40998.6979 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TR3 GÜNEY ÇIKIŞI İŞLETME TORAKLAMASI YAPILDI. | 65 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0236 | 2012-03-30 | Sincik |  |  | ULUKÖY | AKSU KY | 40998.3333 | 40998.4271 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 11 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 112 | 0 | 0 | 0.0019518 | 0 | 0.00086747 | 2.25 | Adıyaman
GER0298 | 2012-03-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE SİVER MEZRASI | 40998.4375 | 40998.7417 | 7:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.0021108 | 0 | 0.00028916 | 7.3 | Adıyaman
GER0299 | 2012-03-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT GRUBU | 40998.7778 | 40998.7847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BİR DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 310 | 0 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
BES0322 | 2012-03-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI İZOLLLU TR | 40998.3854 | 40998.4097 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDUR TAKILDI | 25 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
BES0323 | 2012-03-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI OYRATLI TR-2 | 40998.4514 | 40998.4583 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDE KLEMENS YOKTU KLEMENS ATILDI ARIZZA GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0324 | 2012-03-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 40998.4375 | 40998.4861 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1000 | 8 | 0.0066314 | 0 | 0.0056841 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
BES0325 | 2012-03-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | İZNİK ÇIKIŞI İZNİK TR | 40998.6319 | 40998.6389 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AG İZALATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0326 | 2012-03-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | 40998.9375 | 40998.9444 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0252 | 2012-03-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 40998.5521 | 40998.6146 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ İÇİN 2 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | 45 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
KAH0253 | 2012-03-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK KÖYÜ | 40998.4167 | 40998.441 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 150 | 1 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0254 | 2012-03-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE KÖYÜ | 40998.7292 | 40998.7812 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 170 | 2 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00086747 | 1.25 | Adıyaman
MER0345 | 2012-03-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 71 DOGU KOLU | 40999.2639 | 40999.3819 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 130 | 0 | 0.00027164 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.8333 | Adıyaman
MER0346 | 2012-03-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 10 | 40999.8681 | 40999.8958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ (ACARLAR PETROL) ARIZASI İÇİN ENERJİ KESİLİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0233 | 2012-03-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 40999.6736 | 40999.8333 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 46 | 138 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AKPINAR GRUBU . OG. ENH. İLETKEN KOPMASI SONUCU HAT TUTMUYORDU İLETKEN BAĞLANDI | 1220 | 46 | 0 | 0.024357 | 0 | 0.0063539 | 3.8333 | Adıyaman
ÇEL0183 | 2012-03-31 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI HAT BAŞI | 40999.375 | 40999.6562 | 6:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAT BAŞI KOPAN JUMPER BAĞLANDI.ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.KÖY İÇİ KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.SEHİM ALINDI. | 10 | 0 | 0 | 0.0009759 | 0 | 0.00014458 | 6.75 | Adıyaman
SİN0237 | 2012-03-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | SAKIZ KY | 40999.3333 | 40999.3854 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0300 | 2012-03-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 40999.3958 | 40999.3965 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimli | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | GÜNGÖRMÜŞ KABİNİNİ DEVREYE ALIMI SIRASINDA FİDER-12 GERGER HATTININ ENERJİSİ KESİLECEĞİNDEN MERKEZİN ENERJİSİ KAHTA TM'DEN KARAKAYA TM'YE AKTARILDI | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
GER0301 | 2012-03-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 40999.4167 | 40999.4306 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 33 | 99 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | GÜNGÖRMÜŞ GRB. KIRILAN DİREKLERDEN DOLAYI GRUBA FİDERDEN SAPLAMA VERİLMİŞTİ. FİDER ENERJİSİ GÜNDOĞDU KABİNİNDEN TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 1192 | 8 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
GER0302 | 2012-03-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 40999.4167 | 40999.5417 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | GÜNGÖRMÜŞ GRUBUNDA KIRILAN DİREKLERDEN DOLAYI GRUBA FİDERDEN SAPLAMA VERİLMİŞTİ DİREKLER DİKİLDİ KABİN TEKRARDAN DEVREYE ALINDI | 242 | 0 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.002118 | 3 | Adıyaman
GER0303 | 2012-03-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN HORSAYİK MEZRASİ | 40999.5972 | 40999.6042 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI SORUN GİDERİLDİ | 31 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0304 | 2012-03-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 40999.6076 | 40999.6181 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
GER0305 | 2012-03-31 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI HEVENK MEZRASI | 40999.6667 | 40999.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HEYELANDAN DOLAYI TRAFO YERİ DEĞİŞTİRİLDİ KISA GELEN İLETKENLER VE AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 6 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0306 | 2012-03-31 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 40999.7396 | 40999.7569 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AYDINLATMA KABLOSU BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 34 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GER0307 | 2012-03-31 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA SOFİLER MEZRASI | 40999.7569 | 40999.7639 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | DİREKTE ELEKTRİK VARDI ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 6 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0327 | 2012-03-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 40999.3993 | 40999.4444 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 29 | 174 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | CANHOR AYIRICISI ARIZALIYDI AYARLANDI | 2170 | 194 | 0 | 0.0091778 | 0 | 0.0084719 | 1.0833 | Adıyaman
BES0328 | 2012-03-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI KIZILCA MUSTAFA BRŞ. | 40999.4479 | 40999.4896 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDUR TAKILDI | 25 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GÖL0115 | 2012-03-31 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAĞLARBAŞI MOD. | AZAPLI YEŞİLOVA ÇIKIŞI | 40999.4306 | 40999.4583 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ. | 406 | 3 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0255 | 2012-03-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | KARADUT KÖYÜ | 40999.6042 | 40999.6389 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | KARADUT KÖYÜNDE ARIZALI OLAN 1 ADET PARAFODR DEĞİŞTİRİLDİ. | 8 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0255 | 2012-03-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | HARABA KÖYÜ | 40999.7292 | 40999.7812 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SAM0083 | 2012-03-31 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 40999.4028 | 40999.5 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 50 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT KONTAROLÜ YAPILDI-KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ | 150 | 0 | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.00086747 | 2.3333 | Adıyaman
SAM0084 | 2012-03-31 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 40999.7083 | 40999.7708 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 10 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
Ç.CERİT0214 | 2012-03-12 | Ç.cerit |  |  | GÜCÜK TR | CAMİİ ÇIKIŞI | 40980.3333 | 40980.3681 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0215 | 2012-03-12 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR2 | GÖZ ÇIKIŞI | 40980.375 | 40980.4097 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0216 | 2012-03-13 | Ç.cerit |  |  | TORAMAN TR | VERİCİ ÇIKIŞI | 40981.375 | 40981.4097 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0217 | 2012-03-13 | Ç.cerit |  |  | KALE TR2 | YOL ÇIKIŞI | 40981.4583 | 40981.4931 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0218 | 2012-03-14 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40982.3333 | 40982.4097 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0219 | 2012-03-14 | Ç.cerit |  |  | KARAKOL TR | BATI ÇIKIŞI | 40982.4167 | 40982.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 15 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0220 | 2012-03-15 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.TEK TR | PETROL ÇIKIŞI | 40983.3333 | 40983.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0221 | 2012-03-15 | Ç.cerit |  |  | BELEDİYE TR | ARILIK | 40983.3854 | 40983.4167 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 40 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0222 | 2012-03-15 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR1 | KÖPRÜ ÇIKIŞI | 40983.4688 | 40983.5104 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0223 | 2012-03-15 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.BOĞAZ TR | HATBAŞI | 40983.8854 | 40983.9167 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 45 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0224 | 2012-03-16 | Ç.cerit |  |  | KALE MOD. | HATBAŞI | 40984.3438 | 40984.375 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 350 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0225 | 2012-03-16 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.YEŞİLOBA TR | OKUL ÇIKIŞI | 40984.3854 | 40984.4271 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0226 | 2012-03-16 | Ç.cerit |  |  | KIZILSEKİ HATBAŞI |  | 40984.4688 | 40984.4896 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 2500 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0227 | 2012-03-16 | Ç.cerit |  |  | GÜZEL YURT TR |  | 40984.5104 | 40984.5243 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0228 | 2012-03-16 | Ç.cerit |  |  | PİRKETHANE TR | HIZAR ÇIKIŞI | 40984.5521 | 40984.5764 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 50 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0229 | 2012-03-17 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | AKDERE ÇIKIŞI | 40985.3333 | 40985.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2500 | 2 | 0.0035525 | 0 | 0.0017763 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0230 | 2012-03-17 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | HATBAŞI | 40985.4167 | 40985.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 6000 | 4 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0231 | 2012-03-17 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.YEŞİLOBA TR |  | 40985.4514 | 40985.4931 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 450 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0232 | 2012-03-17 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.KARADAĞ TR | BATI ÇIKIŞI | 40985.5 | 40985.5347 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0233 | 2012-03-17 | Ç.cerit |  |  | MEZARLIK TR |  | 40985.5417 | 40985.5764 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 250 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0234 | 2012-03-17 | Ç.cerit |  |  | PİRKETHANE TR | SOSYALTESİS ÇIKIŞI | 40985.6181 | 40985.6597 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 60 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0235 | 2012-03-17 | Ç.cerit |  |  | ENGİZEK HATBAŞI |  | 40985.6667 | 40985.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 750 | 1 | 0.00088814 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0236 | 2012-03-18 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR2 | AŞAĞI ÇIKIŞI | 40986.3333 | 40986.3542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0237 | 2012-03-18 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR1 | OKUL ÇIKIŞI | 40986.375 | 40986.3889 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 10 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0238 | 2012-03-18 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.KARADAĞ TR | BATI ÇIKIŞI | 40986.4306 | 40986.4583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 50 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0239 | 2012-03-18 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR1 | DOĞU ÇIKIŞI | 40986.5 | 40986.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0240 | 2012-03-18 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | BATI ÇIKIŞI | 40986.6458 | 40986.6667 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0241 | 2012-03-18 | Ç.cerit |  |  | K.ÜNGÜT HATBAŞI |  | 40986.7014 | 40986.7153 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 350 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0242 | 2012-03-18 | Ç.cerit |  |  | BOYLU TR | HATBAŞI | 40986.7569 | 40986.7847 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 200 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0243 | 2012-03-18 | Ç.cerit |  |  | SOĞUKPINAR TR1 |  | 40986.8264 | 40986.8542 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 120 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0244 | 2012-03-19 | Ç.cerit |  |  | KARAKOL TR | SEKSONEL | 40987.3333 | 40987.3958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | TRAFO YANMASI |  | 75 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0245 | 2012-03-19 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.KARADAĞ TR | KIZILMEYDAN ÇIKIŞI | 40987.4375 | 40987.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 25 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0246 | 2012-03-19 | Ç.cerit |  |  | ENGİZEK TR-1 | DEBENT ÇIKIŞI | 40987.5417 | 40987.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0247 | 2012-03-20 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.KARADAĞ TR | BATI ÇIKIŞI | 40988.3333 | 40988.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 35 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0248 | 2012-03-20 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR-1 | OKUL ÇIKIŞI | 40988.4583 | 40988.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0249 | 2012-03-21 | Ç.cerit |  |  | KARAKOL TR |  | 40989.3333 | 40989.4792 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | 100 KWA YANAN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0.0012434 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0250 | 2012-03-21 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.TEK TR | AVLANLI ÇIKIŞI | 40989.5 | 40989.5208 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0251 | 2012-03-21 | Ç.cerit |  |  | ORUÇPINARI TR2 | DERE ÇIKIŞI | 40989.6042 | 40989.6875 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0252 | 2012-03-21 | Ç.cerit |  |  | MERCAN TR | MERCAN ÇIKIŞI | 40989.7083 | 40989.7708 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0253 | 2012-03-22 | Ç.cerit |  |  | ENGİZEK TR-1 | DERBENT ÇIKIŞI | 40990.3333 | 40990.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0254 | 2012-03-22 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT | HATBAŞI | 40990.3958 | 40990.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 450 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0255 | 2012-03-22 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.YEŞİLOBA TR | BATI ÇIKIŞI | 40990.4375 | 40990.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 30 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0256 | 2012-03-22 | Ç.cerit |  |  | BOYLU TR | HATBAŞI | 40990.5208 | 40990.6042 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 200 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0257 | 2012-03-22 | Ç.cerit |  |  | YASSIPINAR TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40990.6042 | 40990.6458 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0258 | 2012-03-22 | Ç.cerit |  |  | BOZLAR MOD. |  | 40990.6458 | 40990.6875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 810 | 1 | 0.001421 | 0 | 0.001421 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0258 | 2012-03-22 | Ç.cerit |  |  | BOZLAR MOD. |  | 40990.6458 | 40990.6875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 250 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0259 | 2012-03-22 | Ç.cerit |  | KUZGEÇE FİDERİ | PETROL KÖK | Ç.CERİT ÇIKIŞI | 40990.7014 | 40990.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 4500 | 5 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0260 | 2012-03-23 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR-3 |  | 40991.3333 | 40991.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 300 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0261 | 2012-03-23 | Ç.cerit |  |  | BOYLU TR | BATI ÇIKIŞI | 40991.375 | 40991.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0262 | 2012-03-23 | Ç.cerit |  |  | YASSIPINAR TR | DOĞU ÇIKIŞI | 40991.4167 | 40991.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0263 | 2012-03-23 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR-1 | GÖZ ÇIKIŞI | 40991.5 | 40991.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0264 | 2012-03-23 | Ç.cerit |  |  | ALAÇIK TR | SÜMENLER ÇIKIŞI | 40991.5833 | 40991.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 16 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0265 | 2012-03-24 | Ç.cerit |  |  | PETROL KÖK TR | KUZ ÇIKIŞI | 40992.3333 | 40992.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0266 | 2012-03-24 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR-2 | DAĞ ÇIKIŞI | 40992.3958 | 40992.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0267 | 2012-03-24 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.TEK TR | PETROL ÇIKIŞI | 40992.4167 | 40992.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0268 | 2012-03-25 | Ç.cerit |  |  | BOĞAZKESEN TR | CAMİİ ÇIKIŞI | 40993.4167 | 40993.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 30 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0269 | 2012-03-25 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | KUZ ÇIKIŞI | 40993.4583 | 40993.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 15 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0270 | 2012-03-25 | Ç.cerit |  |  | MAHMUTLAR TR | HATBAŞI | 40993.5 | 40993.5625 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 80 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0271 | 2012-03-25 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR-2 | DERE ÇIKIŞI | 40993.6875 | 40993.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0272 | 2012-03-26 | Ç.cerit |  |  | BOZLAR MOD. | BAYIRLI H.BAŞI | 40994.3542 | 40994.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 350 | 1 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0273 | 2012-03-27 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.KARAKOL TR | GÖL-KARAKOL ÇIKIŞI | 40995.3542 | 40995.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 30 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0274 | 2012-03-27 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.BOĞAZ TR | KÖPRÜ ÇIKIŞI | 40995.4583 | 40995.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 10 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0275 | 2012-03-28 | Ç.cerit |  |  | BÖLÜKDAMLAR TR | AŞAĞI ÇIKIŞI | 40996.3333 | 40996.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 6 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0276 | 2012-03-28 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | BATI ÇIKIŞI | 40996.375 | 40996.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0277 | 2012-03-28 | Ç.cerit |  |  | AKSU-ERİNCİ | HATTI | 40996.4583 | 40996.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 100 | 1 | 0.00071051 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0278 | 2012-03-28 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | DAZ ÇIKIŞI | 40996.6667 | 40996.6875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 9 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0279 | 2012-03-29 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.BOĞAZ TR | GÖZ ÇIKIŞI | 40997.3333 | 40997.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 3 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0280 | 2012-03-29 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.LİSE TR | PİRKETHANE ÇIKIŞI | 40997.375 | 40997.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 6 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0281 | 2012-03-29 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.YALANGOZ TR | KÜMEVLER ÇIKIŞI | 40997.4583 | 40997.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 2 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0282 | 2012-03-29 | Ç.cerit |  |  | ALAÇIK TR | SÜMENLER ÇIKIŞI | 40997.5 | 40997.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 10 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0283 | 2012-03-30 | Ç.cerit |  |  | YUSUFELE TR | LİSE ÇIKIŞI | 40998.3333 | 40998.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 28 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0284 | 2012-03-30 | Ç.cerit |  |  | AKDERE TR | BATI ÇIKIŞI | 40998.4167 | 40998.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 26 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0285 | 2012-03-31 | Ç.cerit |  |  | KÖMEGOZ TR | DOGU ÇIKIŞI | 40999.375 | 40999.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 6 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0286 | 2012-03-31 | Ç.cerit |  |  | GUZGEÇE TR1 | GÖZ ÇIKIŞI | 40999.5833 | 40999.6181 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 36 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB00323 | 2012-03-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇITLIK KESMEZ TR | TRAFO | 40993.5 | 40993.5208 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 76 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00324 | 2012-03-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 40993.5972 | 40993.5986 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00039988 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00325 | 2012-03-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 40994.7708 | 40994.8333 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0034699 | 0 | 0.0023133 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB00326 | 2012-03-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | BAHÇELİ EVLER MESCİDİ AKSA CAMİİ TR | CAMİ TARAFI | 40994.75 | 40994.7812 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00327 | 2012-03-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 40994.8646 | 40994.9097 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.002506 | 0 | 0.0023133 | 1.0833 | Kahramanmaraş
ELB00328 | 2012-03-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜBLÜCE YENİ TR | TRAFO | 40994.8125 | 40994.9167 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB00329 | 2012-03-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 40994.9271 | 40995.0521 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR PATLAĞI | 1050 |  | 0 | 0.0069398 | 0 | 0.0023133 | 3 | Kahramanmaraş
ELB00330 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA 3 NOLU TR | CEREN PETROL TARAFI | 40995.5 | 40995.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00331 | 2012-03-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 40995.375 | 40995.3764 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00332 | 2012-03-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 40996.3438 | 40996.3715 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0023993 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00333 | 2012-03-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 40997.091 | 40997.1104 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1513 |  | 0.0011197 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
ELB00334 | 2012-03-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MEZBAĞAHANE YOLÇATI TR | MEZBAHANE TARAFI | 40997.5833 | 40997.5972 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00335 | 2012-03-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK İÇ TR | KAHVE TARAFI | 40997.7917 | 40997.8333 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0.00019174 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00336 | 2012-03-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 40997.309 | 40997.3243 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0013196 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
ELB00337 | 2012-03-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 40997.3194 | 40997.3611 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00338 | 2012-03-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | BALIKÇIL TR | TRAFO | 40998.3333 | 40998.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 60 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00339 | 2012-03-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOĞAN KAS BELEDİYE ÖNÜ TR | KIÇLA TARAFI | 40998.4375 | 40998.6319 | 4:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DİREĞE ARABA ÇAPMASINDAN DOLAYI | 20 |  | 0.0004474 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.6667 | Kahramanmaraş
ELB00340 | 2012-03-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 40998.5625 | 40998.5868 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İÇME SUYU TEKRAR BAĞLANDI | 585 |  | 0.00082893 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00341 | 2012-03-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | BAHÇELİ EVLER MESCİDİ AKSA CAMİİ TR | TRAFO | 40998.625 | 40998.6493 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00342 | 2012-03-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR BELEDİYE ÖNÜ TR | TRAFO | 40999.3333 | 40999.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | SİGORTA ALTLIĞI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
TUR0863 | 2012-03-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | KILILI 2 FİDER 3 | 20:38 | 21:03 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0141 | 2012-03-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 14:08 | 14:22 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 90 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 3000 | 1 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.0063539 | 0.23333 | Kahramanmaraş
KMK0143 | 2012-03-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 11:25 | 15:35 | 4:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 18 | 58 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ORGANİZE ARKASI 3/0 SIKIBAG DÜŞMÜŞ | 865 | 3 | 0 | 0.01765 | 0 | 0.0042359 | 4.1667 | Kahramanmaraş
KMK0144 | 2012-03-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 11:53 | 12:13 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 90 | 300 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 3000 | 1 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0145 | 2012-03-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 15:30 | 16:27 | 0:57 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 | 120 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA | 900 | 3 | 0.003419 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.95 | Kahramanmaraş
KMK0146 | 2012-03-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MOD | GAFARLI ÇIKIŞI | 12:00 | 13:20 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 35 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | K1 PATLAMIŞ | 350 | 3 | 0.0056841 | 0 | 0.0042631 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KMK0147 | 2012-03-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 40969.0208 | 40969.0417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 55 | 220 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0086 | 2012-03-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | MADO ÇIKIŞI | 40969.4375 | 40969.4403 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 4 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YÜK AKTARIMI YAPILDI |  |  | 7.9977e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
KM0087 | 2012-03-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ELEKTRİK ARIZA KÖK | GEDEMENLİ ÇIKIŞI | 40969.5465 | 40969.6097 | 1:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0.0005388 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5167 | Kahramanmaraş
KM0088 | 2012-03-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ELEKTRİK ARIZA KÖK | DİZEL ÇIKIŞI | 40969.6736 | 40969.7153 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 7 | 30 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | DOK YAĞLARI AYIRICI DİREĞİDEKİ XLPE KAPLOSU ZARAR GÖRMÜŞ |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0148 | 2012-03-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 40969.3542 | 40969.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 60 | 250 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0149 | 2012-03-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 40969.3542 | 40969.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 60 | 250 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0150 | 2012-03-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 40969.4132 | 40969.6562 | 5:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.0025301 | 0 | 0.00043373 | 5.8333 | Kahramanmaraş
KMK0151 | 2012-03-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DÖNGELE KÖK | TOPÇALI KISIKLI ÇIKIŞI | 40969.7083 | 40969.7243 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KMK0152 | 2012-03-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DÖNGELE KÖK | TOPÇALI KISIKLI ÇIKIŞI | 40970.375 | 40970.8125 | 10:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.022239 | 0 | 0.002118 | 10.5 | Kahramanmaraş
KMK0153 | 2012-03-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 40970.3507 | 40970.75 | 9:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 25 | 80 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.034639 | 0 | 0.0036145 | 9.5833 | Kahramanmaraş
KMK0154 | 2012-03-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | COBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 40970.875 | 40970.8854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 40 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.0011546 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0155 | 2012-03-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KERİMLİ KÖK | MURATLI ÇIKIŞI | 40970.8646 | 40971.0694 | 4:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.0021325 | 0 | 0.00043373 | 4.9167 | Kahramanmaraş
KM0089 | 2012-03-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | ERKENEZ ÇIKIŞI | 40970.3333 | 40970.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | HATTA KUŞ ÇARPMIŞ |  |  | 0.00053288 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0090 | 2012-03-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 (TAVŞANTEPE) | 8C1 ÇIKIŞI | 40970.7083 | 40970.7396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HATTA KUŞ ÇARPMIŞ |  |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0091 | 2012-03-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-10(Civar) | TM-2 | CİVAR ÇIKIŞI | 40971.9347 | 40971.9493 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 40 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA YILDIRIM DÜŞMÜŞ |  |  | 0.00041988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KMK0156 | 2012-03-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 40971.4583 | 40971.5278 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 10 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00043373 | 1.6667 | Kahramanmaraş
KM0092 | 2012-03-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-10(Civar) | TM-2 | CİVAR ÇIKIŞI | 40972.0597 | 40972.0771 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 40 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | CAMPER KOPMASI |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0157 | 2012-03-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 40972.3542 | 40972.5799 | 5:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.022945 | 0 | 0.0042359 | 5.4167 | Kahramanmaraş
KM0093 | 2012-03-04 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | AKSU1 ÇIKIŞI | 40972.25 | 40972.2639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 25 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YENİ TRAFO KONMASI İÇİN CAMPER ALINDI |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0094 | 2012-03-04 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 40972.375 | 40972.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | RÖLE EKİBİN HÜCRE DEĞİŞTİRMESİ |  |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Kahramanmaraş
KM0095 | 2012-03-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-10(Civar) | CİVAR MOD | CİVAR ÇIKIŞI | 40972.4583 | 40972.4861 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MERVA CAM XLPE KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞ |  |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM0096 | 2012-03-04 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | AKSU1 ÇIKIŞI | 40972.7153 | 40972.7396 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 25 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YENİ TRAFO KONMASI İÇİN CAMPER ALINDI |  |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0158 | 2012-03-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MOD | GAFARLI ÇIKIŞI | 40973.5417 | 40973.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.0017349 | 1.5 | Kahramanmaraş
KM0097 | 2012-03-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ1 ÇIKIŞI | 40974.4181 | 40974.4507 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 131 | 525 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SEMPATİK AÇMADAN DOLAYI |  |  | 0.0093973 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.78333 | Kahramanmaraş
KM0098 | 2012-03-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-14(Üniversite) | KILAVUZLU TM | ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | 40974.4181 | 40974.4493 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 7 |  | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÜNİVERSİTE OG ARIZASI |  |  | 0.0044987 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0099 | 2012-03-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ÜNGÜT KÖK | KAHRAMANKENT ÇIKIŞI | 40975.2417 | 40975.2764 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | PROĞRAMLI ULUSOY ÇALIŞMASI |  |  | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM0100 | 2012-03-07 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | ARSAN KÖK ÇIKIŞI | 40975.3333 | 40975.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0101 | 2012-03-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15E 1 | ALAMANGÖLÜ ÇIKIŞI | 40975.5139 | 40975.5278 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 25 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0102 | 2012-03-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | ERKENEZ ÇIKIŞI | 40975.5417 | 40975.584 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 14 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.0010835 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.0167 | Kahramanmaraş
KMK0159 | 2012-03-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 40975.4583 | 40975.5729 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | BUZ YÜKÜNDEN DOLAYI DİREK YIKLIDI. |  |  | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Kahramanmaraş
KM0103 | 2012-03-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | OKNAL ÇIKIŞI | 40976.5764 | 40976.6042 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 4 | 8 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | YAHYA KEMAL MUHTARLIK YANI HÜCRE ÇALIŞMAMAI |  |  | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM0104 | 2012-03-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD 5A | İSTASYON ÇIKIŞI | 40977.7431 | 40977.7674 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 8 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0010362 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0160 | 2012-03-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 40977.4479 | 40977.466 | 0:26 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 63 | 210 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  | 14 | 0 | 0.0027534 | 0 | 0.0063539 | 0.43333 | Kahramanmaraş
KM0105 | 2012-03-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E 1 | SUDEPOSU ÇIKIŞI | 40978.5938 | 40978.6181 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 3 | 8 | İmar Al. İçi |  |  | ABDÜLHAMİTHAN MAH. BELEDİYE EKİPLERİ BAYRAK DİREGİ SÖKÜMÜ İÇİN KESİLDİ |  |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0106 | 2012-03-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD 5 | ÇELİK BİNA ÇIKIŞI | 40978.6215 | 40978.6319 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KILAVZUZLU ENH İLETKEN ÇEKİMİ |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0161 | 2012-03-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-12(Ceyhan Hes) | KILAVUZLU TM | CEYHAN HES ÇIKIŞI | 40978.3944 | 40978.6826 | 6:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6.9167 | Kahramanmaraş
KMK0162 | 2012-03-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 40978.6222 | 40978.6396 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİÇİ ARIZA | 10000 | 4 | 0 | 0.0061774 | 0 | 0.014826 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0163 | 2012-03-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 40978.6146 | 40978.6299 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 60 | 250 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.0013196 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KMK0164 | 2012-03-10 | Kmerkez | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | ŞEREFOĞLU MOD | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 40978.7222 | 40978.7778 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.0094735 | 0 | 0.0071051 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KMK0165 | 2012-03-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 40979.3368 | 40979.3819 | 1:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 55 | 220 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.0068834 | 0 | 0.0063539 | 1.0833 | Kahramanmaraş
KMK0166 | 2012-03-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDER MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 40979.4271 | 40979.4479 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 18 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA |  | 1 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0167 | 2012-03-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KÖTEKLİ KÖK | YAYLAÜSTÜ ÇIKIŞI | 40979.7361 | 40979.7465 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 11 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA |  | 3 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.0015904 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0168 | 2012-03-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KERİMLİ KÖK | MURATLI ÇIKIŞI | 40979.8264 | 40979.9653 | 3:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 25 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR DEGİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 0.0033735 | 0 | 0.001012 | 3.3333 | Kahramanmaraş
KMK0169 | 2012-03-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 40980.3333 | 40980.3403 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 63 | 210 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GEÇİCİ ARIZA |  | 14 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0170 | 2012-03-13 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KERİMLİ KÖK | MURATLI ÇIKIŞI | 40981.4604 | 40981.6271 | 4:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 25 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | TRAFO DEGİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.001012 | 4 | Kahramanmaraş
KMK0171 | 2012-03-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 40982.5486 | 40982.5632 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 23 | 42 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | A.A. TOPRAKTAN AÇTI. |  |  | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.0042359 | 0.35 | Kahramanmaraş
KMK0172 | 2012-03-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | BEŞOLUK ÇIKIŞI | 40983.4076 | 40983.4896 | 1:58 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAVERS DEGİŞDİ |  | 1 | 0 | 0.00085301 | 0 | 0.00043373 | 1.9667 | Kahramanmaraş
KMK0173 | 2012-03-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 40984.3611 | 40984.4236 | 1:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YENİDEMİR HAT OG SİGORTASI |  |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Kahramanmaraş
KMK0174 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 40984.3611 | 40984.4271 | 1:35 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | DİREK D MONTAJ MONTAJ EDİLDİ |  |  | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Kahramanmaraş
KMK0175 | 2012-03-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 40984.7188 | 40984.8361 | 2:49 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 55 | 220 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.017897 | 0 | 0.0063539 | 2.8167 | Kahramanmaraş
KMK0176 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 40984.8611 | 40984.8764 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 60 | 250 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.0013196 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KMK0177 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM-2 | PAZARCIK | 40984.9778 | 40984.9965 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 95 | 115 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0 | 0.0066716 | 0 | 0.014826 | 0.45 | Kahramanmaraş
KMK0178 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 40984.4965 | 40984.5208 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 63 | 210 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | BULANIK ÇIKIŞI RÜZGARDAN DOLARI İLETKEN KIRIGI OLNU OG |  | 14 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.0063539 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0179 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 40985.1944 | 40985.3889 | 4:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GÖLLÜ SARIKAYA DERELİ GÜZLEK TURNALI GANDIL |  |  | 0 | 0.0098838 | 0 | 0.002118 | 4.6667 | Kahramanmaraş
KMK0180 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 40985.1597 | 40985.4306 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 15 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREGİ KIRILMIŞ |  |  | 0 | 0.0084578 | 0 | 0.0013012 | 6.5 | Kahramanmaraş
KMK0181 | 2012-03-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | BÜYÜKSIR ÇIKIŞI | 40985.2833 | 40985.4444 | 3:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0 | 0.0078265 | 0 | 0.0020241 | 3.8667 | Kahramanmaraş
KMK0182 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 40985.4618 | 40985.4688 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 35 | 63 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0183 | 2012-03-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 40985.2431 | 40985.5069 | 6:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN | 10000 |  | 0 | 0.080483 | 0 | 0.012708 | 6.3333 | Kahramanmaraş
KMK0184 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM-2 | PAZARCIK | 40985.6111 | 40985.634 | 0:33 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 95 | 115 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN | 10000 |  | 0 | 0.0081542 | 0 | 0.014826 | 0.55 | Kahramanmaraş
KMK0185 | 2012-03-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BAYDEMİRLİ MOD | KARAMANLI ÇIKIŞI | 40986.7319 | 40986.7361 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0 | 8.6747e-05 | 0 | 0.00086747 | 0.1 | Kahramanmaraş
KMK0186 | 2012-03-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 40986.7465 | 40986.7556 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 55 | 220 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.0013767 | 0 | 0.0063539 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KMK0187 | 2012-03-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDER MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 40986.7639 | 40986.7708 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0188 | 2012-03-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 40986.7951 | 40986.816 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0189 | 2012-03-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | YENİYAPAN MOD | BAŞDEVRİŞLİ ÇIKIŞI | 40986.8125 | 40986.8194 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 50 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞ AYIRICI BOZULMUŞ |  |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0021687 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0190 | 2012-03-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | BEŞOLUK ÇIKIŞI | 40987.6667 | 40987.7917 | 3:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
KMK0191 | 2012-03-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | COBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 40987.6667 | 40987.875 | 5:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0.0035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 5 | Kahramanmaraş
KMK0192 | 2012-03-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 40987.3264 | 40987.3785 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | RÜZGARLI HAVADAN | 10000 |  | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.0063539 | 1.25 | Kahramanmaraş
KMK0193 | 2012-03-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 40988.6667 | 40988.7778 | 2:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.00028916 | 2.6667 | Kahramanmaraş
KMK0194 | 2012-03-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 40988.6667 | 40988.8194 | 3:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00014458 | 3.6667 | Kahramanmaraş
KMK0195 | 2012-03-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | COBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 40989.6667 | 40989.7674 | 2:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0.0017171 | 0 | 0.00071051 | 0 | 2.4167 | Kahramanmaraş
KMK0196 | 2012-03-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | YENİYAPAN MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 40989.6667 | 40989.9514 | 6:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0 | 0.00098795 | 0 | 0.00014458 | 6.8333 | Kahramanmaraş
KMK0197 | 2012-03-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | BÜYÜKSIR ÇIKIŞI | 40989.6667 | 40989.8056 | 3:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SİGORTA ATMASI |  |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00014458 | 3.3333 | Kahramanmaraş
KMK0198 | 2012-03-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | YENİYAPAN MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 40990.6667 | 40990.8056 | 3:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | AYIRICI ACIKKALMIŞ |  |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00014458 | 3.3333 | Kahramanmaraş
KMK0199 | 2012-03-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | COBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 40990.6667 | 40990.8646 | 4:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0.0033749 | 0 | 0.00071051 | 0 | 4.75 | Kahramanmaraş
KMK0200 | 2012-03-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 40990.8354 | 40990.85 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 13 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BİLİNMEYEN SEBEBDEN |  |  | 0 | 0.00030361 | 0 | 0.00086747 | 0.35 | Kahramanmaraş
KMK0201 | 2012-03-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 40990.7396 | 40990.7917 | 1:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | 0 | 0 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00072289 | 1.25 | Kahramanmaraş
KMK0202 | 2012-03-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 40991.25 | 40991.3438 | 2:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | RÜZGARLI HAVADAN | 0 | 0 | 0 | 0.014296 | 0 | 0.0063539 | 2.25 | Kahramanmaraş
KMK0203 | 2012-03-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 40991.7465 | 40991.7708 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | 0 | 0 | 0 | 0.00059036 | 0 | 0.001012 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0204 | 2012-03-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 40991.6424 | 40991.766 | 2:58 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | 55 | 2 | 0 | 0.0021446 | 0 | 0.00072289 | 2.9667 | Kahramanmaraş
KMK0205 | 2012-03-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 40991.6667 | 40991.8493 | 4:23 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ALPEK YANMASI |  | 0 | 0 | 0.00063373 | 0 | 0.00014458 | 4.3833 | Kahramanmaraş
KMK0206 | 2012-03-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DÖNGELE KÖK | YAYLAÜSTÜ ÇIKIŞI | 40991.6667 | 40991.8056 | 3:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  |  | 0 | 0.0011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.3333 | Kahramanmaraş
KMK0207 | 2012-03-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 40992.3646 | 40992.3993 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | 150 | 20 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.001012 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KMK0208 | 2012-03-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞİLİ MOD | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 40992.4292 | 40992.4306 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG DİRDGİ YIKILMIŞ DİKİLDİ | 100 |  | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KMK0209 | 2012-03-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDER MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 40992.6667 | 40992.809 | 3:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İLETKEN KIRIGI | 10 |  | 0 | 0.00049398 | 0 | 0.00014458 | 3.4167 | Kahramanmaraş
KMK0210 | 2012-03-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 40992.6667 | 40992.7674 | 2:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI OG SİGORTASI ATMIŞ | 1 | 10 | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Kahramanmaraş
KMK0211 | 2012-03-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | YAYLAÜSTÜ KÖK | YAYLAÜSTÜ ÇIKIŞI | 40992.6979 | 40992.8229 | 3:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | AG SİGORTASI ATMASI |  | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
KMK0212 | 2012-03-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | SANAYİ 31 KÖK | SANAYİ 33 KÖK ÇIKIŞI | 40992.5312 | 40992.5396 | 0:12 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | XLP KABLO BAGLANTISI |  | 0 | 0.00071979 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KMK0213 | 2012-03-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | SANAYİ 21 KÖK | SANAYİ 22 KÖK ÇIKIŞI | 40993.4479 | 40993.4292 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | OG İLETKENİNR DEGEN CAM AGACI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KMK0214 | 2012-03-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | COKYAŞAR KÖK | COKYAŞAR ÇIKIŞI | 40993.4965 | 40993.5069 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 16 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | BULANIK ÇIKIŞI İLE ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI RİNGİNİ SAGLAMA | 172 | 4 | 0.00035525 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0215 | 2012-03-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDER MOD | COKYAŞAR ÇIKIŞI | 40993.4819 | 40993.4826 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 14 | 56 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | PEYNİRDERE MONOBLOKTAN ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI BEKLETİLDİ | 750 | 5 | 8.2893e-05 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
KMK0216 | 2012-03-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 40993.6458 | 40993.7514 | 2:32 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | 150 | 20 | 0 | 0.0025639 | 0 | 0.001012 | 2.5333 | Kahramanmaraş
KMK0217 | 2012-03-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 40993.816 | 40993.8521 | 0:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0 | 0.0017542 | 0 | 0.0020241 | 0.86667 | Kahramanmaraş
KMK0218 | 2012-03-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 40993.9271 | 40993.9444 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 69 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | RÜZGARLI HAVADAN | 10000 | 0 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.0063539 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0219 | 2012-03-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 40994.6458 | 40994.7514 | 2:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 28 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO EKİBİNİN ÇALIŞMASI -KURTLAR SULAMA AYIRICISI DEGİŞİMİ | 400 | 7 | 0.0062998 | 0 | 0.0024868 | 0 | 2.5333 | Kahramanmaraş
KMK0220 | 2012-03-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | BÜYÜKSIR ÇIKIŞI | 40994.8125 | 40994.8521 | 0:57 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 54 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | SIR KÖKTEN BÜYÜK SIR ÇIKIŞI AÇMASI | 150 | 0 | 0 | 0.0019229 | 0 | 0.0020241 | 0.95 | Kahramanmaraş
KMK0221 | 2012-03-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 40994.9274 | 40994.9444 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLİ ÇIKIŞI | 10000 | 10 | 0 | 0.0060538 | 0 | 0.014826 | 0.40833 | Kahramanmaraş
KMK0223 | 2012-03-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DÖNGELE KÖK | SAYGILI | 40995.875 | 40995.8854 | 0:15 |  | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AD. 16 A O.G SİGORTA TAKILDI. | 40 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0224 | 2012-03-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 40995.8507 | 40995.8576 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AD. 16 A O.G SİGORTA TAKILDI. |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0224 | 2012-03-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDER MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 40997.5868 | 40997.6007 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 8 | 25 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | İZALATÖR KIRILMASI |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0225 | 2012-03-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | COBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 40998.4375 | 40998.684 | 5:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN OG DİREK DİKİMİ |  |  | 0.0070979 | 0 | 0.0011997 | 0 | 5.9167 | Kahramanmaraş
KMK0226 | 2012-03-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 40998.4792 | 40998.5417 | 1:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 38 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | İZALATÖR KIRILMASI | 500 |  | 0 | 0.0030361 | 0 | 0.0020241 | 1.5 | Kahramanmaraş
KMK0227 | 2012-03-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | ŞEREFOĞLU MOD | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 40999.0729 | 40999.3472 | 6:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | PATLAMA OLMUŞ | 2000 | 20 | 0 | 0.0066626 | 0 | 0.001012 | 6.5833 | Kahramanmaraş
KMK0228 | 2012-03-31 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI |  |  | 0:00 |  | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | Kahramanmaraş
KMK0229 | 2012-03-31 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 40999.691 | 40999.6944 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLİ ÇIKIŞI | 10000 | 7 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.014826 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KMK0230 | 2012-03-31 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ŞEREFOĞLU MOD | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 40999.6944 | 40999.7153 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAT BESLENDİ TUTMADI GECE SABAHA BURAKILDI SABAHA HAT GEZİLDİ HATLA KAFES | 2000 | 20 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0231 | 2012-03-31 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 40999.6458 | 40999.7639 | 2:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN |  |  | 0 | 0.0057349 | 0 | 0.0020241 | 2.8333 | Kahramanmaraş
KMK0232 | 2012-03-31 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | BOYALI HATBAŞI | 40999.6875 | 40999.6944 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 |  |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | BOYALI HATBAŞI AYIRICISININ ARIZALI OLMASINDAN DOLAYI AÇTIK.1 AD OG ATMIŞ | 10000 | 10 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.014826 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0007 | 2012-03-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | KARACASU | 40979.25 | 40979.2535 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT FİRMA ÇALIŞMA YAPTI | 0 | 10 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM0008 | 2012-03-11 | Kmerkez | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | ERDEM MOD | BİLKUR | 40979.25 | 40979.3056 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI YAPILDI.AKSU 2 FİDERİ MOD GİRİLDİ | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KM0009 | 2012-03-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | TM 2 | KARACASU | 40979.2743 | 40979.75 | 11:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI YAPILDI. KILILI TM AKSU-1'E AKTARILDI | 1250 | 12 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 11.4167 | Kahramanmaraş
KM0010 | 2012-03-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 11F3 ŞAZİBEY | DUMLUPINAR | 40980.4201 | 40980.4306 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 500 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0011 | 2012-03-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | KANAL 2 | 40982.0972 | 40982.1028 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | OG HATTINA NAYLON POSET GELMİŞ TEMİZLENDİ.NORMAL | 500 | 0 | 0.00018947 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM0012 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | ESKİ ELK.ARIZA | 40984.059 | 40984.0799 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT XLPE TOPRAKLAMASINI YAPMAMIŞ YAPILDI | 620 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0013 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15G4 NAMIKKEMAL | SAGLIK OCAGI | 40984.0938 | 40984.1111 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT XLPE TOPRAKLAMASINI YAPMAMIŞ YAPILDI | 200 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0014 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | (11H1)ŞAZİBEY | VALİ ASLAN YIDIRIM | 40984.3646 | 40984.3708 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 230 | 0 | 5.3288e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM0015 | 2012-03-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD 5 TEKEREK YOLU | ÇELİKBİNA | 40984.6528 | 40984.6528 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | DAHİLİ TR PANOSU YANMIŞ ELK. VERİLDİ.DAHİLİ PANO DEGİŞTİRİLİP ENERJİ VERİLDİ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM0016 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | ARIKAN MOD | TEKSAN | 40984.6389 | 40984.6528 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG HATTINA NAYLON POSET GELMİŞ TEMİZLENDİ.NORMAL | 0 | 2 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0017 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | DİZEL KÖK | 24 NUMARA | 40985.5417 | 40985.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 6 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÇİGİTAŞ FAB.HATBAŞI TAMİRATINI KENDİLERİ YAPTI | 8000 | 2 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0018 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE | KARACAOGLAN | 40985.75 | 40985.7569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PİRİREİS MAH TR DE HATBAŞI SİGORTASI ATMIŞ DEGİŞTİRİLDİ.1AD.10 A OG SİGORTA | 200 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0019 | 2012-03-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 3A1 5 NİSAN | 2A1 5 NİSAN MAH, | 40985.8715 | 40985.8799 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 11 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 1000 | 0 | 0.00023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM0020 | 2012-03-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | KANAL 2 | 40986.3694 | 40986.3757 | 0:09 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | RÖLE EKİBİ ÇALIŞMASI | 500 | 0 | 0.00021315 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM0021 | 2012-03-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | KANAL 2 | 40987.1042 | 40987.125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | RİNG BAGLANTISI İÇİN KABLO BAGLANTISI YAPILDI | 500 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0022 | 2012-03-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 NECİP FAZIL | ALADDİN ÜNSAL | 40987.1632 | 40987.1632 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | TR KADEME AYARI YAPILDI | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM0023 | 2012-03-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | LÜTÜF KÖK | KURTEKS ARSAN | 40987.4201 | 40987.4306 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 0 | 2 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0024 | 2012-03-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | BOSSA KÖK | AKSU OSMANBEY | 40988.5694 | 40988.5861 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇMIŞ | 0 | 3 | 0.00047986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
KM0025 | 2012-03-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | MADO KÖK | MARTEKS ARSAN | 40988.6875 | 40988.7153 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 0 | 4 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM0026 | 2012-03-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | BOGAZİÇİ MOD 5 | BAGAZİÇİ | 40989.5382 | 40989.5931 | 1:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 3 | 10 | İmar Al. İçi |  | MÜTAİT ÇALIŞMASI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI VAR PROGRAMLI KESİNTİ | 800 | 0 | 0.0015795 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3167 | Kahramanmaraş
KM0027 | 2012-03-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 9D1 KARAMANLI | ŞEKKELİ | 40969.3333 | 40969.3472 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAYIR İHSAN VAKFI ARKASI | 2 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0028 | 2012-03-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15G4 NAMIKKEMAL | NAMIKKEMAL | 40969.3646 | 40969.375 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YAVUZ SELİM MAH.44 43 42 SOKAK | 65 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0030 | 2012-03-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SABANCI KÖK | PINARPAŞI CAMİ TR | 40971.375 | 40971.3854 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TR DOGU ÇIKIŞI | 3 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0031 | 2012-03-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MOD | ASKERİ ÇIKIŞ | 40972.4167 | 40972.434 | 0:25 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ASKERİ KIŞLA İÇİ AYD. | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0032 | 2012-03-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | PINARBAŞI MOD | PINARPAŞI CAMİ TR | 40972.6736 | 40972.6806 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SUDEPOSU ÖNÜ | 25 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0034 | 2012-03-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SABANCI KÖK | BEYAZITLI ÇIKIŞI | 40973.75 | 40973.7569 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | FİLİZ SOKAK | 20 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0035 | 2012-03-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | ARMADA EVLERİ MOD | DOGU ÇIKIŞI | 40977.4583 | 40977.4722 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ARMADA EVLERİ ÖNÜ | 0 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0036 | 2012-03-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MİDAŞ KÖK | DAHİLİ TR DOGU ÇIKIŞI | 40977.7083 | 40977.7222 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ADANA YOLU BAŞAK PETROL ARKASI | 2 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0037 | 2012-03-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU | TEKEREK CAMİ YANI TR | 40984.4097 | 40984.4271 | 0:25 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TEKEREK KÖYÜ TR CAMİ YANI | 10 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0038 | 2012-03-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | 16G7 GÖLLÜLÜ YUSUF ÇAVUŞ CAD. | 40984.4792 | 40984.4896 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GÖLLÜLÜ YUSUF ÇAVUŞ CAD.NO:10 | 15 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0039 | 2012-03-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 3C2 MİMAR SİNAN | KUZEY ÇIKIŞI | 40984.5833 | 40984.5938 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SAGLIK OCAGI ÖNÜ | 29 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0040 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | BÜGLEK TR GÜNEY ÇIKIŞI | 40985.3681 | 40985.3785 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BÜGLEK MAH. 7 SOKAK | 8 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0041 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | DAHİLİ TR DOGU ÇIKIŞI | 40985.3889 | 40985.3924 | 0:05 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BÜĞLEK MAH.25 SOKAK | 7 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM0042 | 2012-03-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU | TEKEREK CAMİ YANI TR | 40985.3646 | 40985.375 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TEKEREK KÖYÜ İÇİ | 2 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0043 | 2012-03-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL MOD | 16G7 GÖLLÜLÜ YUSUF ÇAVUŞ CAD. | 40985.4167 | 40985.4271 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KANUNİ 10 SOKAK | 15 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0044 | 2012-03-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 KARAMANLI | KUZEY ÇIKIŞI | 40986.0104 | 40986.0243 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MAĞRALI 15 SOKAK | 12 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0045 | 2012-03-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 KARAMANLI | DOGU ÇIKIŞI | 40986.4444 | 40986.4618 | 0:25 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SERİNTEPE 15 SOKAK | 3 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0046 | 2012-03-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | SÜMER CAMİ YANI TR | 40989.5347 | 40989.5486 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TİCARET SANAYİ ODASI ARKA TARAFI | 0 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0047 | 2012-03-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | DENİZKENT MOD | DOGU ÇIKIŞI | 40990.4306 | 40990.4375 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GÜLKENT SİTESİ ÖNÜ | 0 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0048 | 2012-03-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | BÜGLEK ÇIKIŞI | 40989.3806 | 40989.4583 | 1:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 6 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | 500 | 0 | 0.0039788 | 0 | 0.0021315 | 0 | 1.8667 | Kahramanmaraş
KM0049 | 2012-03-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL MOD ÇIKIŞI | 40989.9354 | 40989.9722 | 0:53 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 14 | 56 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | EKMEK FAB.KABLOSU ARIZALI İDİ BAGLANTISI ALINDI | 2000 | 4 | 0.0021194 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.88333 | Kahramanmaraş
KM0050 | 2012-03-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL MOD ÇIKIŞI | 40990.0833 | 40990.1042 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 14 | 56 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | EKMEK FAB.KABLOSU ARIZASINI GİDERDİ BAGLANTISI YAPILDI | 2000 | 4 | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0051 | 2012-03-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | SANAYİ İNDİRİCİ ERKEZ | FİDER 30 | 40992.2708 | 40992.2951 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİNİN KABLOSU PATLAMIŞ |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0052 | 2012-03-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | YENİ KONAN MONOBLOK | GÜLNAZAR ÇIKIŞI | 40993.0486 | 40993.059 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | HAT ÜZERİNDEKİ YABANCI CİSİMLER ALINMASI |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0053 | 2012-03-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD5 | NEZİHEVLER | 40993.3382 | 40993.3444 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 3 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPMIŞ |  |  | 0.00053984 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM0054 | 2012-03-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | YENİ MONOBLOK | BATI ÇIKIŞI | 40993.5903 | 40993.6215 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ŞEBEKEYE KAMYON ÇARPMASI |  |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0055 | 2012-03-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD 5 ADANA YOLU | SÜMER EVLERİ ÇIKIŞI | 40994.875 | 40994.9549 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | MARYEM ÖNÜ VHD İZOLATÖR PATLAMIŞ DEGİŞTİRİLDİ | 500 | 3 | 0.0027236 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.9167 | Kahramanmaraş
KM0056 | 2012-03-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD 5 ADANA YOLU | SÜMER EVLERİ ÇIKIŞI | 40995.3785 | 40995.4028 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 14 | 56 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | MARYEM HATBAŞI SİGORTA DEĞİŞİMİNDE AYIRICI ÇALIŞMADIĞI İÇİN |  |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0057 | 2012-03-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | DİŞ HASTANESİ | 40995.4965 | 40995.5069 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 14 | 56 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0058 | 2012-03-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | DM16-14 | GÜNEY ÇIKIŞI | 40995.3576 | 40995.3819 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MAĞRALI 12 SK |  |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0059 | 2012-03-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-14(Üniversite) | ÜNV. MONOBLOK |  | 40995.7361 | 40995.775 | 0:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÜNİVERSİTENİN KENDİ ARIZASI |  |  | 0.0011197 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.93333 | Kahramanmaraş
KM0060 | 2012-03-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | UNCULAR KÖK | SANAYİ-3 | 40996.1604 | 40996.1771 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYE MADO EVİNİN KARŞISINDA KAZI YAPARKEN KABLOYA HASAR VERDİ |  | 13 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
KM0061 | 2012-03-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 E1 TEVFİK KADIOGLU | ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | 40996.684 | 40996.7042 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ŞEREEROGLU CAD. DİREKTİPİ TRAFOYA KUŞ ÇARPMIŞ | 1500 | 1 | 0.00057983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KM0062 | 2012-03-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | BALLICA MH | DAHİLİ TR DOGU ÇIKIŞI | 40997.0486 | 40997.059 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 3 ADET 16A OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0063 | 2012-03-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ZÜMRÜT MONOBLOK | ALİ KENGER ÇIKIŞI | 40997.4264 | 40997.4549 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 7 | 28 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 2500 |  | 0.0040988 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.68333 | Kahramanmaraş
KM0065 | 2012-03-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 13 H 2 | HELETE EVLERİ ÇIKIŞI | 40999.5625 | 40999.6042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TR YE AYIRICI TAKILDI ÇALIŞIR HALE GETİRİLDİ |  |  | 0.00071051 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0882 | 2012-03-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI T.M | K.MARAŞ 1 | 9:55 | 9:57 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.033333 | Kahramanmaraş
TUR0862 | 2012-03-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 12:00 | 14:20 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0055984 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2.3333 | Kahramanmaraş
TUR0877 | 2012-03-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 12:00 | 14:20 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0083976 | 0 | 0.003599 | 0 | 2.3333 | Kahramanmaraş
TUR0879 | 2012-03-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILIL T.M | AYDINLAR MONOBLOK | 20:38 | 21:03 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0029991 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0938 | 2012-03-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HÖPLEK MONOBLOK | ELMALI ÇIKIŞI | 41093.6458 | 41093.7083 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 250 |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0011566 | 1.5 | Kahramanmaraş
BES0880 | 2012-03-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLITR-3 | 41155.8681 | 41155.8854 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BOX PANODA ÇIKIŞLAR GEVŞEMİŞTİ SIKILDI | 41 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Adıyaman