## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
TUR0906 | 2012-04-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 17:30 | 18:10 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0907 | 2012-04-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 9:50 | 10:06 | 0:16 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
TUR0908 | 2012-04-13 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | YOLDERESİ ÇIKIŞI | 8:15 | 9:15 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM0033 | 2012-04-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SÜTÇÜİMAM İTFAİYE KÖK | BÜGLEK ÇIKIŞI | 40973.7083 | 40973.7257 | 0:25 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ALIÇ SEKİSİ | 5 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0184 | 2012-04-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR. | ÇIKIŞ 2 | 41000.6562 | 41000.7326 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ. | 30 |  | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 0391 | 2012-04-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41000.3819 | 41000.4062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0392 | 2012-04-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | esence kas. | 41000.434 | 41000.4618 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0393 | 2012-04-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Sergen-Topaktaş hattı | 41000.4375 | 41000.5 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og traves değiştirildi | 120 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0394 | 2012-04-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41000.6771 | 41000.7083 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı.Şalter kapatıldı | 100 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0395 | 2012-04-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen köyü | 41000.7292 | 41000.7639 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0396 | 2012-04-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar Kasabası | 41000.8229 | 41000.8403 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | OG camper kopması yapıldı sigortalar değiştirildi | 400 |  | 0.00074011 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0066 | 2012-04-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | AGCA KÖK | ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI | 41000.2708 | 41000.2792 | 0:12 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 0 | 0.0001421 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM0067 | 2012-04-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 3 C 2 | ÇOCUK HASTANESİ ÇIKIŞI | 41001.2674 | 41001.2771 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 2685 |  | 0.0011197 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
MER0347 | 2012-04-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 1 ALTINŞEHİR ÇIKIŞI | 41000.3924 | 41000.4062 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0348 | 2012-04-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 25 | 41000.3924 | 41000.4028 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 630 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0349 | 2012-04-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 37 | 41000.4201 | 41000.434 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 130 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0350 | 2012-04-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39 | 41000.4201 | 41000.4444 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLDİ HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 70 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0351 | 2012-04-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 53 GÜNEY KOLU | 41000.5417 | 41000.5903 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER KALDIRILDI.SARILMIŞ OLAN İLETKENLER AYRILDI. | 80 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0234 | 2012-04-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41000.4653 | 41000.4792 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1550 | 11 | 0 | 0.001494 | 0 | 0.0044819 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0235 | 2012-04-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41000.5104 | 41000.5208 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR0236 | 2012-04-01 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41000.5833 | 41000.5903 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 650 | 3 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.0015904 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0184 | 2012-04-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | YAĞIZATLI KY | 41000.5417 | 41000.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD.A.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 6 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
SİN0238 | 2012-04-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | MUTLU İZCİ GRUBU | HÜSEYİNLİ KY | 41000.3646 | 41000.4583 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 4 DİREK KIRILMISTI ZORUNLUYERİNE ALPEK KABLO ÇEKILDI YOL VE ARAZI SARTLARI NARMALE DÖNENE KADAR | 35 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
GER0308 | 2012-04-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41000.2604 | 41000.2639 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 0 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Adıyaman
GER0309 | 2012-04-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ | 41000.3958 | 41000.5625 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖY İÇİ GENEL BAKIMI YAPILDI GEREKLİ SEHİMLER ALINDI | 39 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
GER0310 | 2012-04-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT TIRSİK MEZRASI | 41000.5833 | 41000.5972 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 26 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0311 | 2012-04-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI | 41000.6042 | 41000.6076 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ARIZALI OLAN ZAMAN ROLESİ DEĞİŞTİRİLDİ TEL BAĞLI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 29 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0312 | 2012-04-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41000.5312 | 41000.691 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU HEM FİDER-3 GERGER HATTI HEMDE GÖNEN KESİCİSİ ENERJİSİZ KALMIŞTIR HAT ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 106 | 0 | 0 | 0.0081189 | 0 | 0.002118 | 3.8333 | Adıyaman
GER0313 | 2012-04-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN GÜDAYİK MEZRASI | 41000.7083 | 41000.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ GEREKLİ SEHİMLER ALINDI NORMAL | 18 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0329 | 2012-04-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-1 | 41000.5764 | 41000.5799 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AG İZALATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0330 | 2012-04-01 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KIZILPINAR TR | 41000.7292 | 41000.7708 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | SOKAK DEVRESİ YANMIŞTI AYARLANDI | 50 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 9.267e-05 | 1 | Adıyaman
GÖL0116 | 2012-04-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | SESKE(AKTOPRAK) ÇIKIŞI | 41000.5243 | 41000.559 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ. | 482 | 3 | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.0015904 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0255 | 2012-04-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41000.75 | 41000.8125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1000 | 40 | 0 | 0.0023855 | 0 | 0.0015904 | 1.5 | Adıyaman
KAH0255 | 2012-04-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41000.375 | 41000.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 14 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | O.G İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ TEKRAL İETKEN KALDIRILDI HAT BESLENDİ ENERİJİ NORMAL . ARMATÖR TAMİRATI YAPILDI | 200 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Adıyaman
GÖL0117 | 2012-04-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-7 DEN | KUZEY ÇIKIŞI | 41001.4097 | 41001.6007 | 4:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMA HATTINA GİDEN DİREK ARIZALARI MÜTEAHHİT ELEMANLARI TARAFINDAN GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 750 | 1 | 0.0032565 | 0 | 0.00071051 | 0 | 4.5833 | Adıyaman
GÖL0118 | 2012-04-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | YARBAŞI KÖYÜ TRF. |  | 41001.6597 | 41001.7812 | 2:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YAN YATAN 2 ADET AĞAÇ A.G DİREĞİ DÜZELTİLDİ. KIRILAN İLETKENLER TEKRAR ÇEKİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 105 | 0 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.00014458 | 2.9167 | Adıyaman
SİN0239 | 2012-04-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | HASANLI KY | 41001.4479 | 41001.5417 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3 DİREK ARASI KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 55 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
TUT0111 | 2012-04-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41001.2917 | 41001.3021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 110 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0112 | 2012-04-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK VE YEŞİLYURT BRANŞMANI TR-1 | 41001.4792 | 41001.5208 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | YANMAYAN SOKAK AYDINLATMALARININ TAMİRATI YAPILDI | 20 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1 | Adıyaman
TUT0113 | 2012-04-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41001.6667 | 41001.6771 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 110 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER0314 | 2012-04-02 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | KONACIK ALDÖŞEK MEZRASI | 41001.4271 | 41001.441 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DAHA ÖNCEDEN İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ PARAFUDURLAR DEĞİŞTİRİLDİ GEREKLİ BAKIMLAR YAPILDI | 103 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
GER0315 | 2012-04-02 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | ONEVLER KÖYÜ | 41001.4514 | 41001.4722 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0316 | 2012-04-02 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DEMİRTAŞ BİLDİŞ MEZRASI | 41001.5347 | 41001.5486 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DAHA ÖNCEDEN İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ PARAFUDUR DEĞİŞTİRİLDİ GEREKLİ BAKIMLAR YAPILDI | 105 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
GER0317 | 2012-04-02 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | YUKARIDAĞLICA KÖYÜ TR2 | 41001.6889 | 41001.6958 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DAHA ÖNCEDEN İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ PARAFUDUR DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0259 | 2012-04-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | SARICA KÖYÜ | 41001.375 | 41001.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
KAH0260 | 2012-04-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | NARİNCE KABİNİ | AYDINPINAR KÖYÜ | 41001.5208 | 41001.625 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
BES0331 | 2012-04-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI Y.BEYDİLLİ TR | 41001.5417 | 41001.5694 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI GİDERİLDİ | 102 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.66667 | Adıyaman
BES0332 | 2012-04-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 41001.6597 | 41001.6736 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 600 | 4 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0333 | 2012-04-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ BELDESİ TR-1 | 41001.7639 | 41001.7743 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0237 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41001.4583 | 41001.4653 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0238 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41001.3611 | 41001.375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0239 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41001.7778 | 41001.7917 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | HASANKENDİ KY. 'NÜ BESLEYEN TR ÜZERİNDE ARIZALI PARAFUDRLAR İPTAL EDİLDİ | 1900 | 22 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
MER0352 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 87 DOĞU KOLU | 41001.5243 | 41001.5833 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 70 | 0 | 0.00013582 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MER0353 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 82 | 41001.4306 | 41001.4722 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 130 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0354 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 66 KUZEY KOLU | 41001.4826 | 41001.5208 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 100 | 0 | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER0355 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 102 BATI KOLU | 41001.566 | 41001.5868 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 130 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0356 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 2 KUZEY KOLU | 41001.5208 | 41001.5312 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KEPÇE ÇALIŞMA YAPARKEN 120'LİK A.G. KABLOSUNU KOPARMIŞTI EK YAPILIP ENERJİ VERİLDİ. | 130 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0357 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 27 BATI KOLU | 41001.5799 | 41001.7257 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 0.00033555 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.5 | Adıyaman
MER0358 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | 1 | 41001.7986 | 41001.816 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0359 | 2012-04-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 72 | 41001.7917 | 41001.8542 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN SARMASI NEDENİ İLE T.M.Ş. ARIZALANMIŞTI DÜZ BAĞLANIP ENRJİ VERİLDİ. | 400 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MKR0240 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41002.6069 | 41002.6181 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AÇMA KAPAMA SERVİSİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 1550 | 11 | 0 | 0.0011952 | 0 | 0.0044819 | 0.26667 | Adıyaman
MKR0241 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41002.6181 | 41002.6597 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AÇMA KAPAMA SERVİSİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 450 | 6 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0021687 | 1 | Adıyaman
MKR0242 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 41002.6597 | 41002.6875 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AÇMA KAPAMA SERVİSİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 250 | 8 | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0043373 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0243 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 41002.6597 | 41002.6944 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 2600 | 14 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.0084719 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0244 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41002.3438 | 41002.375 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.001012 | 0.75 | Adıyaman
GER0318 | 2012-04-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR2 | 41002.4167 | 41002.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YATIK OLAN AG DİREĞİNE YENİ ÇUKUR KAZILARAK TEKRARDAN DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0319 | 2012-04-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KEVIL MEZRASI | 41002.5417 | 41002.5694 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DAHA ÖNCEDEN İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ PARAFUDURLAR DEĞİŞTİRİLDİ GEREKLİ BAKIMLAR YAPILDI | 10 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0320 | 2012-04-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU KELAZİN MEZRASI | 41002.7083 | 41002.8264 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DAHA ÖNCEDEN KARDAN DOLAYI KOPAN İLETKNLER BAĞLANDI VE YATIK OLAN AG AĞAÇ DİREKLERİ DÜZELTİLDİ ENERJİ VERLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Adıyaman
GER0321 | 2012-04-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41002.7014 | 41002.7222 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN EMNİYET İÇİN KESİLDİ | 216 | 2 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
BES0334 | 2012-04-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | ABUMISTIK ÇIKIŞI ABUMISTIK | 41002.6319 | 41002.6389 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMANIN JUMPERİ BAĞLANDI | 25 | 130 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0335 | 2012-04-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDZÜ ÇIKIŞI ÇAMUŞÇU TR | 41002.6562 | 41002.6667 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ABONEDE KLEMENS YOKTU ATILDI ARIZA GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0336 | 2012-04-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ÇAYKAYA ÇIKIŞI ÇAYKAYA TR | 41002.7292 | 41002.7361 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE BAĞLANDI | 20 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0261 | 2012-04-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | 41002.375 | 41002.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ANAHTARLI ARMATÖRLER İPTAL EDİLDİ. ARMATÖR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0262 | 2012-04-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | TABAKLI KÖYÜ | 41002.3438 | 41002.4583 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ANAHTARLI ARMATÖRLER İPTAL EDİLDİ. ARMATÖR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Adıyaman
TUT0114 | 2012-04-03 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | HAVUTLU VE ÇİFTLİK BRANŞMANI TR-1 | 41002.375 | 41002.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | YANMAYAN SOKAK AYDINLATMALARININ TAMİRATI YAPILDI | 20 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1 | Adıyaman
TUT0115 | 2012-04-03 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | REŞADİYE MAH | 41002.5625 | 41002.6042 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | YANMAYAN SOKAK AYDINLATMALARININ TAMİRATI YAPILDI | 10 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
SAM0085 | 2012-04-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 40971.7708 | 40971.8056 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MER0360 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 72 | 41002.2569 | 41002.2708 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ARIZALANAN T.M.Ş. YERİNE 630 A T.M.Ş. TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0361 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 38 | 41002.25 | 41002.2708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 25 A'LİK ORJİNAL O.G.SİGORTA TAKILDI. | 50 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MER0362 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 5 | TR 6 | 41002.625 | 41002.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 80 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0363 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 16 DOĞU KOLU | 41002.3889 | 41002.4271 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | OSMAN GAZİ İ.Ö.OKULUNUN JUMPER'İ GEVŞEKTİ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. | 80 | 0 | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER0364 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 72 | 41002.4375 | 41002.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0365 | 2012-04-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 5 | 41002.7257 | 41002.7361 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
SİN0240 | 2012-04-03 | Sincik |  |  | ULUKÖY | AKSU KY | 41002.3646 | 41002.4167 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLEMEDİ MALATYA EKIPLERI ENERJI KESMEDILER İŞ YARIDA BİRAKILDI NOT HAT UZERINDE BULUNAN AYRICILARDA İPTAL EDILMISTI | 200 | 2 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00072289 | 1.25 | Adıyaman
MER0366 | 2012-04-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 5 | TR 8 | 41003.0417 | 41003.0903 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR VE SEHPASI TAKILDI. | 40 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0367 | 2012-04-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 38 | 41003.2708 | 41003.3333 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR VE SEHPASI TAKILDI. | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
MER0368 | 2012-04-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 37 | 41003.2847 | 41003.2951 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0369 | 2012-04-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39 | 41003.2847 | 41003.3021 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0370 | 2012-04-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 40 | 41003.4167 | 41003.4236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0371 | 2012-04-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 5 KUZEY KOLU | 41003.4722 | 41003.4896 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ. | 80 | 0 | 0.00011984 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0372 | 2012-04-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 34 | 41003.4236 | 41003.4375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0245 | 2012-04-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41003.3958 | 41003.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 450 | 28 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Adıyaman
MKR0246 | 2012-04-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | ZEYTİN | ADIYAMAN KÖYLER | 41003.5208 | 41003.5521 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 2600 | 14 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0084719 | 0.75 | Adıyaman
MKR0247 | 2012-04-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41003.6042 | 41003.6354 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPAMA SERVİSİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 720 | 18 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0017349 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0185 | 2012-04-04 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | SARIKAYA KY TR1 | 41003.4167 | 41003.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.KÖY İÇİ KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 100 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0186 | 2012-04-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN KY TR1 | 41003.7083 | 41003.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMALARIN BAKIMI YAPILDI.KIRIK İZOLATÖR.DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
KAH0263 | 2012-04-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE ÇIKIŞI | 41003.3438 | 41003.625 | 6:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖYDE YANMAYAN ARMATÖRLERİN TAMİRATI YAPILDI SEHİMİ DÜŞÜK OLAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. | 200 | 0 | 0 | 0.0039036 | 0 | 0.00057831 | 6.75 | Adıyaman
KAH0264 | 2012-04-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM.-1 | ORTANÇA KÖYÜ | 41003.3854 | 41003.5833 | 4:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLAVE EK TESİS YAPILDI İKİ AĞAÇ DİREK DİKİLDİ.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.00014458 | 4.75 | Adıyaman
TUT0116 | 2012-04-04 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK KÖYÜ | 41003.3542 | 41003.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0337 | 2012-04-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI ÇAKIRHÖYÜK TR-1 | 41003.3819 | 41003.4097 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 250 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
BES0338 | 2012-04-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI ÇAKIRHÖYÜK TR-1 | 41003.8472 | 41003.8646 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ABONE BAĞLANDI | 25 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GER0322 | 2012-04-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | 40972.5069 | 40972.5312 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ GEREKLİ SEHİMLER ALINDI NORMAL | 27 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
GER0323 | 2012-04-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 40972.7049 | 40972.7708 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ SORUNU OLAN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI YATIK OLAN DİREKLER DÜZELTİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
GER0324 | 2012-04-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ŞAHİN TEPESİ TR | 40972.8056 | 40972.8125 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | 13 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0119 | 2012-04-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-1 DEN | MEZARLIK ÇIKIŞI | 41003.3542 | 41003.3854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ELEMANLARI TARAFINDAN KIRIK OLAN 2 ADET A.G KONSOLU VE İZALATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 250 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0120 | 2012-04-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | GÖKSU TRF. | 41003.4514 | 41003.4931 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ELEMANLARI TARAFINDAN EKSİK OLAN 3 ADET PARAFODUR TAKILARAK ENERJİ VERİLDİ. | 15 | 3 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0241 | 2012-04-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KY | 41003.3333 | 41003.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARIZALI ARMATÜRLER ONARILDI. | 130 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Adıyaman
GER0325 | 2012-04-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KÖYÜ TR2 | 41004.3958 | 41004.5139 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÇOBANPINAR KÖYÜ TR 2 DE TEPE TRAVERS KIRIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ARIZALI OLAN 2 ADET PARAFUDUR DEĞİŞTİRİLDİ.GENEL BAKIMI YAPILDI | 142 | 0 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.00043373 | 2.8333 | Adıyaman
BES0339 | 2012-04-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-2 | 41004.4306 | 41004.5 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI GİDERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Adıyaman
KAH0265 | 2012-04-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | YÜKSEKYAYLA KÖYÜ | 41004.3542 | 41004.4375 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 26 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKENİ KOPMUŞTU OG İLETKENİ KALDIRILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 250 | 10 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.0013012 | 2 | Adıyaman
KAH0266 | 2012-04-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | BELENLİ KÖYÜ | 41004.3958 | 41004.6458 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ANAHTARLI ARMATÜRLER İPTAL EDİLDİ.SOKAK FAZI OLMAYAN YERLERE SOKAK FAZI ÇEKİLDİ ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Adıyaman
SİN0242 | 2012-04-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KY | 41004.3646 | 41004.4167 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKEN AYRILDI 4 DİREK ARASİ SEHİM ALINDI | 65 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
TUT0117 | 2012-04-05 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | TUT MOD 1 KAŞLICA ÇIKIŞI | 41004.375 | 41004.3785 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 21 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 700 | 3 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0118 | 2012-04-05 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41004.5278 | 41004.5333 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 110 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0011197 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
TUT0119 | 2012-04-05 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | HAVUTLU VE ÇİFTLİK BRANŞMANI TR-1 | 41004.3958 | 41004.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN SOKAK AYDINLATMALARININ TAMİRATI YAPILDI | 30 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MKR0248 | 2012-04-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | BAĞLICA | BAĞLICA | 41004.3542 | 41004.7083 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | PAMUK DERESİ MAH. OG. ENH.'DA 9 DİREK ARASI SEHİM ALINDI MEZRA İÇERİSİNDE AG. ENH. KOPAN İLETKENLERE EK YAPILDI | 14 | 0 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.00014458 | 8.5 | Adıyaman
MKR0249 | 2012-04-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41004.7431 | 41004.8056 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL SERHATLI KY. HAT BAŞINDA OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 300 | 1 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00072289 | 1.5 | Adıyaman
MER0373 | 2012-04-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 72 | 41004.2604 | 41004.2812 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO ÜSTÜNDEKİ 1 AD.AYIRICI BIÇAĞI DEĞİŞTRİLDİ. | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0374 | 2012-04-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 1 | 41004.2639 | 41004.3333 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00059209 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER0375 | 2012-04-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 7 | 41004.3542 | 41004.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ACARLAR PETROL AYIRICISI ARIZALIYDI JUMPER'İ ALINDI. | 250 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0376 | 2012-04-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 7 | 41004.5278 | 41004.5486 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ACARLAR PETROL AYIRICILARINI TAMİR ETTİRMİŞLERDİ ENERJİ KESİLİP JUMPER BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 250 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0377 | 2012-04-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 4 | 41004.4722 | 41004.4861 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI DM4 D-4 DİREGİ SÖKÜLDÜ. | 100 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0378 | 2012-04-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 44 | 41004.7222 | 41004.7292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 630 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0379 | 2012-04-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 BATI KOLU | 41004.7361 | 41004.7778 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 130 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
AF 0397 | 2012-04-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41001.4097 | 41001.4181 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0019194 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
AF 0398 | 2012-04-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41001.4271 | 41001.4444 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0399 | 2012-04-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | İncirli köyü | 41001.7778 | 41001.816 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopmuş yapıldı.ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0400 | 2012-04-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41001.691 | 41001.7188 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 10 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0401 | 2012-04-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41001.8681 | 41001.8924 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0402 | 2012-04-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Tanır Yolu kök bina | Alpaslan mahallesi Afetevler | 41002.4792 | 41002.4861 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Abone kablosu yanmış.Abone kablosu kesildi. | 300 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0403 | 2012-04-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Örenli köyü | 41002.5868 | 41002.6007 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og traves yerinden çıkmış tekrar takıldı. | 200 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0404 | 2012-04-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41003.3736 | 41003.3931 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.0011197 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AF 0405 | 2012-04-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü hat başı | 41003.3819 | 41003.4375 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og direk yatmış tekrar dikildi. | 750 |  | 0 | 0.0015422 | 0 | 0.0011566 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0406 | 2012-04-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü Göncü mezrası | 41003.4583 | 41003.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 5 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0407 | 2012-04-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41003.809 | 41003.8403 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0408 | 2012-04-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Emirli çıkışı | 41004.5486 | 41004.566 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 300 |  | 0.00088814 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0409 | 2012-04-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41004.7188 | 41004.7708 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi. | 35 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0410 | 2012-04-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Tanır Yolu kök bina | Alpaslan mah. | 41004.8681 | 41004.875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi. | 200 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0411 | 2012-04-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz -Sanayi çıkışı | 41005.7153 | 41005.7222 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0412 | 2012-04-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Sevin çıkışı | 41005.6806 | 41005.6979 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Og sıkıbağ düşmüş tekrar yapıldı | 585 |  | 0.0011842 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0413 | 2012-04-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Altunelma Nene mahallesi | 41006.691 | 41006.7083 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | OG camper kopması yapıldı sigortalar değiştirildi | 60 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0414 | 2012-04-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41006.7153 | 41006.7292 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 250 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0415 | 2012-04-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41006.8056 | 41006.8264 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0416 | 2012-04-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41006.625 | 41006.6562 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 110 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0417 | 2012-04-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çağılhan köyü | 41006.7188 | 41006.7361 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 67 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0418 | 2012-04-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | erçene çıkışı | 41006.4306 | 41006.441 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 800 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0023133 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND001 | 2012-04-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ALTINBOĞA | 41000.3542 | 41000.375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 Direk arası 3xR sehim alındı 2 ad. İletken kırığı eklendi |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND002 | 2012-04-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 41000.375 | 41000.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Çıkan VHD izolatör tekrar monte edildi |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND003 | 2012-04-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 41000.4965 | 41000.5347 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Keşkahlıda 1 ad iletken kırığı eklendi |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND004 | 2012-04-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 41000.5451 | 41000.5799 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 10 m AG direği dikildi |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND005 | 2012-04-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | FİDER 2 GEBEN | 41001.3854 | 41001.3924 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | Çokakyaylacı TR kademe ayarı yapıldı |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND006 | 2012-04-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | FİDER 2 GEBEN | 41001.3958 | 41001.3993 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Çokak merkez TR faz nötr dolaşığı açıldı |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND007 | 2012-04-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | FİDER 2 GEBEN | 41001.5694 | 41001.5833 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Akifiye Turabi 1 ad AG iletken kırığı eklendi |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND008 | 2012-04-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 41001.791 | 41001.7979 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | Yeşilova merkezde 1 ad 3 fazlı abone bağlandı |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND009 | 2012-04-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | FİDER 2 GEBEN | 41002.3611 | 41002.3819 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Orhaniye 2 ad iletken kırığı eklendi 1 ad dolaşık açıldı |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND010 | 2012-04-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  | FİDER 1 EMİRLER | 41002.3993 | 41002.4028 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Emirler hatbaşına 1 ad 10A OG ikmali yapıldı |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.0013012 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND011 | 2012-04-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | FİDER 1 EMİRLER | 41002.4549 | 41002.4583 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Çukurkoz 1 ad 6A OG ikmali yapıldı |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND012 | 2012-04-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 41002.3889 | 41002.4132 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 Direk arası 2xR iletken çekildi |  |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AND013 | 2012-04-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 41002.4549 | 41002.4653 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Çıkan izolatör monte edildi |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND014 | 2012-04-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | ÇİÇEKLİ GRUBU | 41002.6972 | 41002.7118 | 0:21 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 Direk arası 3xR iletken çekildi |  |  | 0 | 5.0602e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.35 | Kahramanmaraş
AND015 | 2012-04-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  | EMİRLER | 41002.3542 | 41002.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI |  |  |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND016 | 2012-04-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KABAAĞAÇ GRB | 41002.375 | 41002.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 ad K2' müşterek demir direk dikildi |  |  | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0014458 | 2 | Kahramanmaraş
AND017 | 2012-04-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KABAAĞAÇ GRB | 41003.5486 | 41003.5556 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad izolatör monte edildi |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND018 | 2012-04-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ALTINBOĞA | 41003.8125 | 41003.816 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ, YAPILDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND019 | 2012-04-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | ÇİÇEKLİ GRUBU | 41003.5486 | 41003.5556 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 ad iletken dolaşıgı açıldı |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND020 | 2012-04-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | DARIOVASI GRUBU | 41004.6354 | 41004.6875 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 20 | 60 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | parafudr ikmali yapıldı |  |  | 0 | 0.0036145 | 0 | 0.0028916 | 1.25 | Kahramanmaraş
AND021 | 2012-04-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | KÜMBETİR | 41004.7569 | 41004.7708 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3 ad iletken kırığı eklendi |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND022 | 2012-04-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | geben kök | 41005.4514 | 41005.4583 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Fevziyede iletken kırığı eklendi |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND023 | 2012-04-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  | MERKEZ | 41005.8194 | 41005.8264 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | Abone arızası giderildi |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND024 | 2012-04-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | AKİFİYE | 41006.5868 | 41006.6007 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Jamper bağlaması yapıldı |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND025 | 2012-04-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ÇOKAK | 41007.5014 | 41007.7118 | 5:03 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 14 ad iletken kırığı eklendi 4 ad dolaşık açıldı |  |  | 0 | 0.00073012 | 0 | 0.00014458 | 5.05 | Kahramanmaraş
AND026 | 2012-04-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KABAAĞAÇ GRB | 41007.6458 | 41007.6562 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 Direk arası 5xR sehim alındı |  |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0287 | 2012-04-01 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | HASTAHANE ÇIKIŞI | 41000.625 | 41000.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 16 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0288 | 2012-04-01 | Ç.cerit |  |  | DÜZ. TEK TR | PANO DEĞİŞİMİ | 41000.3333 | 41000.4583 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 400 KWA TRAFO PANOSU DEĞİŞTİ | 300 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.00038349 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0289 | 2012-04-02 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR-1 | KÖPRÜ ÇIKIŞI | 41001.6667 | 41001.7014 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0290 | 2012-04-03 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.KARAKOL TR | GÖL ÇIKIŞI | 41002.375 | 41002.4097 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 8 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0291 | 2012-04-05 | Ç.cerit |  |  | YUSUFELE TR | REFUJ ÇIKIŞI | 41004.75 | 41004.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 6 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0292 | 2012-04-06 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR-1 | KÖPRÜ ÇIKIŞI | 41005.3333 | 41005.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 4 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0293 | 2012-04-07 | Ç.cerit |  |  | KAYMAKAMLIK KÖK TR | ÇİFLİK ÇILIŞI | 41006.6667 | 41006.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 18 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0294 | 2012-04-08 | Ç.cerit |  |  | PİRKETHANE TR |  | 41007.3333 | 41007.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 110 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0185 | 2012-04-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | çiftlik tr.1 | ÇIKIŞ 1 | 41000.8958 | 41001.3958 | 12:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLADI. | 20 |  | 0 | 0.00055602 | 0 | 4.6335e-05 | 12 | Kahramanmaraş
EKN0186 | 2012-04-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AMBAR HAT BAŞI | SEKSİYONER | 41002.4792 | 41002.5625 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AMBAR AKPINAR TR. DİREĞİNDEKİ TRAVERS ARIZASI GİDERİLDİ. | 187 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Kahramanmaraş
EKN0187 | 2012-04-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ORTA İÇME TR. | ÇIKIŞ 3 | 41003.3542 | 41003.3958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 10 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0188 | 2012-04-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKELİ TR. | ÇIKIŞ 2 | 41003.4167 | 41003.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YIKILMIŞ OLAN DİREK DEM.MONTAJ EDİLDİ. | 30 |  | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
ELB00343 | 2012-04-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41000.3229 | 41000.3243 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00039988 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00344 | 2012-04-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41000.6944 | 41000.7069 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.01059 | 0.3 | Kahramanmaraş
ELB00345 | 2012-04-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | BÜYÜK KIŞLA KÖYÜ TR | ARKA TARAF | 41000.625 | 41000.7188 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00010425 | 0 | 4.6335e-05 | 2.25 | Kahramanmaraş
ELB00346 | 2012-04-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI GİRİŞ TR | PETROL TARAFI | 41000.6667 | 41000.7188 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB00347 | 2012-04-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TAPKIRANKALE TR | TRAFO | 41001.4167 | 41001.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
ELB00348 | 2012-04-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KARAMAĞRA KÖYÜ | OKUL TARAFI | 41001.5104 | 41001.6667 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 15 |  | 0 | 0.00017376 | 0 | 4.6335e-05 | 3.75 | Kahramanmaraş
ELB00349 | 2012-04-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | AKVEREN TR | KÖY TARAFI | 41001.6667 | 41001.6875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00350 | 2012-04-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | M.KRAL | 41002.266 | 41002.2674 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BELEDİYENİN SU PATLAMASI SONUCU HATTA FIŞKIRMASI | BİLİNMİYOR |  | 0.00031991 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00351 | 2012-04-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41002.375 | 41002.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00352 | 2012-04-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | OVACIK TR | TRAFO | 41002.4583 | 41002.5833 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | BUŞİNKLER SIKILDI | 30 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
ELB00353 | 2012-04-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41003.0799 | 41003.0813 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00354 | 2012-04-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ATMALI KAŞANLI ÇAKILLI TR | MİCCOLAR TARAFI | 41002.8125 | 41002.875 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 7 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB00355 | 2012-04-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK HAMZA PAŞA TR | KARŞI TARAF | 41003.5833 | 41003.6667 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | 1 ADET DİREK DİKİLDİ | 40 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
ELB00356 | 2012-04-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SİTE BİNA | PINARBAŞI TARAFI | 41003.8924 | 41003.9271 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | NÖTR KOPMASI | 15 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB00357 | 2012-04-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | M.KRAL | 41004.675 | 41004.6757 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BELEDİYENİN SU PATLAMASI SONUCU HATTA FIŞKIRMASI | BİLİNMİYOR |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00358 | 2012-04-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41004.6667 | 41004.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00359 | 2012-04-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BAĞLARBAŞI TR | ISKARLIT TARAFI | 41004.5833 | 41004.7292 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0.00033555 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.5 | Kahramanmaraş
ELB00360 | 2012-04-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI CAMİ KARŞISI | TRAFO | 41004.684 | 41004.6979 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00361 | 2012-04-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | OVACIK TR | ERİKLİ TARAFI | 41005.5833 | 41005.6979 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 7 |  | 0 | 0.00012742 | 0 | 4.6335e-05 | 2.75 | Kahramanmaraş
ELB00362 | 2012-04-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41005.5 | 41005.5111 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.01059 | 0.26667 | Kahramanmaraş
ELB00363 | 2012-04-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KAHVELER TR | TRAFO | 41005.7917 | 41005.8229 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 120 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00364 | 2012-04-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41006.6632 | 41006.6979 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00072289 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB00365 | 2012-04-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK İÇ TR | CAMİ TARAFI | 41006.7951 | 41006.8333 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00366 | 2012-04-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 41006.2674 | 41006.2847 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1513 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB00367 | 2012-04-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41007.4618 | 41007.4632 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK001 | 2012-04-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41000.375 | 41000.6528 | 6:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | sokak devresi arızası giderildi(k.çamurlu b.çamurlu TR leri) | 305 | 3 | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.00043373 | 6.6667 | Kahramanmaraş
GOK002 | 2012-04-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | Aliçlıbuçak kök |  | 41000.5 | 41000.7361 | 5:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 13 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | VKS 35 izalatör kırılması ve travers dönmesi | 1150 | 13 | 0 | 0.010651 | 0 | 0.0018795 | 5.6667 | Kahramanmaraş
GOK003 | 2012-04-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41001.3556 | 41001.3861 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.0026392 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.73333 | Kahramanmaraş
GOK004 | 2012-04-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41001.6875 | 41001.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1.ad 9m ağaç direk düzeltildi(tokatın ağzı TR) | 50 | 1 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
GOK005 | 2012-04-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41002.5847 | 41002.5972 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.0063539 | 0.3 | Kahramanmaraş
GOK006 | 2012-04-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41002.5208 | 41002.5417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 112 | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK007 | 2012-04-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | elmalı TR hatbaşı | 41003.3542 | 41003.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | parafudr montajı (elmalı TR) | 29 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK008 | 2012-04-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41003.5417 | 41003.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak enerji verildi(fındık TR) | 204 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK009 | 2012-04-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41004.3438 | 41004.3778 | 0:49 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita camper bağlaması | 3 | 3 | 0 | 0.00035422 | 0 | 0.00043373 | 0.81667 | Kahramanmaraş
GOK010 | 2012-04-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | tombak hatbaşı | 41004.4792 | 41004.5208 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | parafudr montajı (Tombak TR) | 77 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK011 | 2012-04-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41004.6667 | 41004.6875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 15m rose iletken(salyan TR) | 118 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK012 | 2012-04-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  | belediye yanı kök çıkışı | 41005.3542 | 41005.3958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | tel kırıgı yapılarak trafo enerjilendirildi (kanlıkavak bld. Yanı köktr) | 100 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK013 | 2012-04-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | doğankonak çıkışı | 41005.5833 | 41005.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 9m ağaç direk DM+M yapıldı (bld. Yanı tr enerjili) | 78 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK014 | 2012-04-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | k.kavak giriş kök | hacıömer çıkışı | 41006.7222 | 41006.7576 | 0:51 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 3 direk arası iletken çekimi yapıldı(temurağa tr) | 106 | 1 | 0 | 0.00012289 | 0 | 0.00014458 | 0.85 | Kahramanmaraş
GOK015 | 2012-04-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | Aliçlıbuçak kök | soğuk pınar hatbaşı | 41006.9167 | 41006.9271 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 52 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK016 | 2012-04-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma kök | dağ gurubu çıkışı(paymbr.htbş) | 41006.375 | 41006.4688 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 59 | 1 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Kahramanmaraş
GOK017 | 2012-04-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | aslanbey hatbaşı | 41006.3542 | 41006.5625 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | aslanbey köyünde tr değişimi yapıldı tr enerjili normal | 125 | 2 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00028916 | 5 | Kahramanmaraş
GOK018 | 2012-04-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | kamışcık kök | tombak çıkışı | 41007.375 | 41007.6042 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | 2 ad.9m ağaç direk montaj edilerek iletken çekimi yapıldı (kamışcık tr) | 288 | 1 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00014458 | 5.5 | Kahramanmaraş
GOK019 | 2012-04-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41007.75 | 41007.7674 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 3 ad.izalatör değisimi yapıldı(cumh. Mah. 1+1 tr) | 221 | 1 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK020 | 2012-04-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | çardak monoblok | çardak çıkışı | 41007.9792 | 41007.9896 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ayırıcı kapama (çardak mono çıkışı enerjili normal) | 1499 | 13 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.0018795 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0068 | 2012-04-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 150 | ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | 41001.6743 | 41001.6875 | 0:19 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 7 | 35 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1500 | 1 | 0.00037989 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KM0069 | 2012-04-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KÖY HİZMETLERİ KÖK | FEN LİSESİ ÇIKIŞI | 41001.8021 | 41001.8146 | 0:18 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 20 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  | 20 | 0.0021315 | 0 | 0.0071051 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
KM0070 | 2012-04-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 2 C 2 |  | 41002.0924 | 41002.0979 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | OG HATTINA NAYLON POSET GELMİŞ TEMİZLENDİ.NORMAL |  |  | 0.00015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM0071 | 2012-04-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | erkenez çıkışı | 41002.6597 | 41002.6833 | 0:34 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMIŞ | 200 | 0 | 0.00040262 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
KM0072 | 2012-04-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 7 E 2 | 8 E 1 | 41003.0681 | 41003.0694 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 5 | 20 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | MANAVRA YAPILDI |  |  | 0.00015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM0073 | 2012-04-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR2 | 41003.2944 | 41003.3042 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 15 | 58 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDANDOLAYI TELLER DOLAŞMIŞ |  |  | 0.0022394 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
KM0074 | 2012-04-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | TEKEREK YOLU | BATI ÇIKIŞI | 41003.691 | 41003.7014 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOZANOGLU İNŞAAT ASANSÖR ARIZASI NEDENİYLE İLETKEN KIRILDI.YERİNE ALINDI | 1 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0075 | 2012-04-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 3 D 1 | 2 C 2 ÇIKIŞI | 41004.1042 | 41004.1354 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | PATLAYAN XELPİ KAPLOSU YAPILMIŞ BAGLANDI |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0076 | 2012-04-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-11(Şehir 2) | 10E 1 | ŞEKERDERE | 41005.1368 | 41005.2292 | 2:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 5 | 26 | İmar Al. İçi | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ARACIN OG MÜSDEREK DİRDGE CAPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.010637 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2.2167 | Kahramanmaraş
KM0077 | 2012-04-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-9(Bossa-2) | KAYSERİ YOLU MOD | NİPAŞ ÇIKIŞI | 41005.7639 | 41005.7778 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 0 | 6 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0078 | 2012-04-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ŞEHİR-1 | KILAVUZLU | ŞEHİR 1 | 41007.2833 | 41007.3042 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 25 | 35 | 180 | İmar Al. İçi | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 2500 | 0 | 0.014996 | 0 | 0.029991 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0079 | 2012-04-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | DUMLUPINAR | 41007.7951 | 41007.8028 | 0:11 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 12 | 35 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL |  |  | 0.0013196 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
PAZ0892 | 2012-04-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 41002.375 | 41002.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 457 |  | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ0893 | 2012-04-04 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41003.4757 | 41003.4861 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1090 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0894 | 2012-04-04 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41003.5347 | 41003.5799 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1090 |  | 0 | 0.0015663 | 0 | 0.0014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
PAZ0895 | 2012-04-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41003.6597 | 41003.6736 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0896 | 2012-04-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41003.6771 | 41003.9375 | 6:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YUMAKLICERİT İÇME SUYUNDAN GELEN ARIZA | 2250 |  | 0 | 0.013237 | 0 | 0.002118 | 6.25 | Kahramanmaraş
PAZ0897 | 2012-04-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41003.8264 | 41003.8403 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0898 | 2012-04-06 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41005.3889 | 41005.4028 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1193 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0899 | 2012-04-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41006.4271 | 41006.4396 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.002118 | 0.3 | Kahramanmaraş
NUR0102 | 2012-04-02 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ PINARBAŞI | BİÇİN | 41001.3646 | 41001.3854 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 34 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0103 | 2012-04-02 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | 1 NOLU | 41001.4201 | 41001.4236 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE HATTI YENİLENDİ | 23 |  | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0104 | 2012-04-05 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ TR | 2 NOLU | 41004.4062 | 41004.4167 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | PROGRAMLI KESİNTİ HAT BAKIMI | 97 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0105 | 2012-04-05 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BARIŞ HOFUKLAR | BAKKAL | 41004.4618 | 41004.4722 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | PROGRAMLI KESİNTİ HAT BAKIMI | 17 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0106 | 2012-04-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41005.7597 | 41005.7639 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3646 | 19 | 0.00023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
NUR0107 | 2012-04-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. | KULLAR-TATLAR | 41005.7597 | 41005.7812 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 1170 | 6 | 0.0014684 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.51667 | Kahramanmaraş
NUR0108 | 2012-04-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR Y MAH ESKİ | TÜM | 41006.4097 | 41006.4201 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli |  |  | 3 | İmar Al. İçi |  |  | TR NİN PAMO İÇİNDEKİ SAYAÇ DEĞİŞİMİ İÇİN KESİLDİ | 87 |  | 7.1904e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0109 | 2012-04-08 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41007.3229 | 41007.3333 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3646 | 19 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0110 | 2012-04-08 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41007.3368 | 41007.4076 | 1:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 2 ADET İZALATÖR PATLAMIŞ | 3646 | 19 | 0.0040788 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.7 | Kahramanmaraş
TUR0897 | 2012-04-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | DEDELER KÖK BİNASI | DEDELER ÇIKIŞI | 11:30 | 12:00 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0898 | 2012-04-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | ÇAMRAK OBASI TR |  | 19:25 | 19:30 | 0:05 | AG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.083333 | Kahramanmaraş
TUR0899 | 2012-04-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | AKÇALI KÖYÜ |  | 9:30 | 10:00 | 0:30 | AG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0900 | 2012-04-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI KASABASI |  | 11:30 | 11:40 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0901 | 2012-04-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | MİNEHÜYÜK KÖYÜ |  | 19:55 | 20:05 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0902 | 2012-04-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU KASABASI HAT BAŞI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 12:00 | 13:15 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | 0.0059983 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
TUR0903 | 2012-04-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 17:20 | 17:35 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0904 | 2012-04-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA ÇARŞI KÖK BİNASI | NUMUNEEVLER ÇIKIŞI | 8:00 | 16:00 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 8 | Kahramanmaraş
TUR0905 | 2012-04-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | GÜÇSAN ÇIKIŞI | 13:00 | 17:50 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 |  |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0 | 0.020474 | 0 | 0.0042359 | 4.8333 | Kahramanmaraş
AND027 | 2012-04-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | geben | 41008.434 | 41008.4618 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 21 | 63 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Jamper bağlaması yapıldı |  |  | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.0030361 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND028 | 2012-04-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ÇOKAK | 41008.5521 | 41008.6389 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 ad 9m ağaç direk dm/m yapıldı |  |  | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Kahramanmaraş
AND029 | 2012-04-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | KÜMBETİR | 41008.6875 | 41008.6979 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG dolaşığı açıldı |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND030 | 2012-04-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | YENİKÖY | 41008.7708 | 41008.7986 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2direk arası 2*r sehim alındı |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND031 | 2012-04-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  | MERKEZ | 41008.691 | 41008.7917 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Ağaç kesimi yapıldı |  |  | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Kahramanmaraş
AND032 | 2012-04-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | AKİFİYE | 41009.4167 | 41009.625 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 27 ad iletken kırığı eklendi |  |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Kahramanmaraş
AND033 | 2012-04-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ÇOKAK | 41010.4792 | 41010.5069 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | Jamper alındı |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND034 | 2012-04-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ÇOKAK | 41010.5208 | 41010.625 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı eklendi dolaşık açıldı |  |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
AND035 | 2012-04-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KABAAĞAÇ GRB | 41010.6771 | 41010.6806 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 19 | 57 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | atan OG sigorta yerine yenisi ikmal edildi |  |  | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.002747 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND036 | 2012-04-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | AYŞEPINARI | 41011.375 | 41011.5417 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | Ayşepınarı ENH 1 ad 10m ağaç direk dikildi. |  |  | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.00057831 | 4 | Kahramanmaraş
AND037 | 2012-04-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ÇOKAK | 41012.7708 | 41012.7812 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | kırılan direğin yerine yenisi dikildi 9ad kırık eklendi |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND038 | 2012-04-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ÇOKAK | 41013.3924 | 41013.4583 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 6 ad kırık eklendi sehim alındı |  |  | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AND039 | 2012-04-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | KÖYLER 1/0 hat | 41014.5069 | 41014.5208 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | HES'lerden gelen arıza |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK021 | 2012-04-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | saraycık kök | yantepe çıkışı | 41008.5 | 41008.7292 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 3.adet 12M ağaç direk DM+M yapıldı | 240 | 3 | 0 | 0.0023855 | 0 | 0.00043373 | 5.5 | Kahramanmaraş
GOK022 | 2012-04-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | payampurnu hatbaşı | 41008.4167 | 41008.7708 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | trvers değişimi yapıldı | 41 | 1 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.00014458 | 8.5 | Kahramanmaraş
GOK023 | 2012-04-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  | kavşut hatbaşı | 41009.3958 | 41009.5208 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 250 | 5 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00072289 | 3 | Kahramanmaraş
GOK024 | 2012-04-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41009.4583 | 41009.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | A.G sigorta değişimi yapıldı (B.kızılcık .kas) | 150 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK025 | 2012-04-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41010.4521 | 41010.4931 | 0:59 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 20M AER kaplo çekildi (çağlayan tr) | 125 | 1 | 0.00034933 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.98333 | Kahramanmaraş
GOK026 | 2012-04-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41010.3958 | 41010.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | sokak lamba tamiri yapıldı (yantepe tr) | 156 | 1 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
GOK027 | 2012-04-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  | soğuk pınar hatbaşı | 41011.3542 | 41011.7188 | 8:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | bakım yapıldı | 52 | 1 | 0 | 0.0012651 | 0 | 0.00014458 | 8.75 | Kahramanmaraş
GOK028 | 2012-04-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | sisne hatbasi | 41011.3646 | 41011.6528 | 6:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI |  | 15 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00014458 | 6.9167 | Kahramanmaraş
GOK029 | 2012-04-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41012.6875 | 41012.9375 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık giderildi (müdürler tr) | 50 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Kahramanmaraş
GOK030 | 2012-04-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41012.6875 | 41012.9375 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | abone arızası(rum koca tr) | 75 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Kahramanmaraş
GOK031 | 2012-04-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41013.3542 | 41013.7083 | 8:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | uygunsuz lambalar söküldü (çağlayan tr) |  | 1 | 0.0030197 | 0 | 0.00035525 | 0 | 8.5 | Kahramanmaraş
GOK032 | 2012-04-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41013.7292 | 41013.7396 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | abone arızası (pınarbaşı mah ) | 1 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK033 | 2012-04-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41014.3542 | 41014.8125 | 11:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | uygunsuz lambalar söküldü (kayapınar tr) | 1 | 1 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.00014458 | 11 | Kahramanmaraş
GOK034 | 2012-04-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41014.3542 | 41014.8125 | 11:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | uygunsuz lambalar söküldü (çağlayan tr) |  | 1 | 0.0039078 | 0 | 0.00035525 | 0 | 11 | Kahramanmaraş
GOK035 | 2012-04-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41014.7708 | 41014.8125 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 adet 125A AG sigorta takıldı(b.kızılcık dikenköy TR) | 100 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ0900 | 2012-04-08 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) |  |  | 41007.434 | 41007.5451 | 2:40 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 7 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | PROĞRAMLI BAKIM ÇALIŞMASI |  |  | 0.022394 | 0 | 0.0083976 | 0 | 2.6667 | Kahramanmaraş
PAZ0901 | 2012-04-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 41007.434 | 41007.4618 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.0011566 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ0902 | 2012-04-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 41008.4097 | 41008.4931 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMASI | 820 |  | 0.010658 | 0 | 0.0053288 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
PAZ0903 | 2012-04-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41008.4549 | 41008.4896 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0017349 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0904 | 2012-04-11 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41010.2708 | 41010.2951 | 0:35 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ0905 | 2012-04-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 41013.3264 | 41013.3611 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0011566 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0906 | 2012-04-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41013.5 | 41013.5347 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0017349 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0907 | 2012-04-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41013.6771 | 41013.6979 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0908 | 2012-04-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41013.6979 | 41013.7083 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0040482 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0909 | 2012-04-14 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 41013.9583 | 41014.5 | 13:00 |  | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 13 | Kahramanmaraş
AF 0419 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41008.3472 | 41008.3681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0420 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 41008.5139 | 41008.5556 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Arıtaş kök binadan Türkçayırı çıkışı açıldı.Diğer Gruplar beslendi | 7000 |  | 0 | 0.02118 | 0 | 0.02118 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0421 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı hattı | 41008.5139 | 41008.6389 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og sıkıbağ düşmüş tekrar yapıldı | 200 |  | 0.0042631 | 0 | 0.001421 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
AF 0422 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41008.5556 | 41008.5694 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi. | 35 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0423 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41008.6319 | 41008.6493 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0424 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41008.6667 | 41008.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi,Şalter kapatıldı | 40 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0425 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41008.7083 | 41008.7674 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi.Şalter kapatıldı. | 50 |  | 0.00050328 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0426 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 41008.7639 | 41008.7986 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi ve şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0427 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41008.8542 | 41008.8854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi ve şalter kapatıldı | 120 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0428 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41008.9028 | 41008.9375 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0429 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene köyü | 41008.9375 | 41008.9688 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ve Ag sigorta değiştirildi. | 10 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0430 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41008.5521 | 41008.5764 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0431 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41008.5972 | 41008.6181 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 40 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0432 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41008.4653 | 41008.5 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ve Ag sigorta değiştirildi. | 20 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0433 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41008.8056 | 41008.8125 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0434 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | emirilyas köyü | 41008.8333 | 41008.8542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0435 | 2012-04-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kirmentaş kök bina | Tanır kasabası | 41008.8542 | 41008.8854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0436 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş Göllüce çıkışı | 41009.375 | 41009.3993 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Göllüce kesicisi ayarlandı. | 200 |  | 0.00082893 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0437 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41009.4167 | 41009.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 250 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0438 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41009.625 | 41009.6806 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0439 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | erçene köyü | 41009.6806 | 41009.7222 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ve Ag sigorta değiştirildi. | 60 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0440 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | arıtaş kasabası | 41009.7674 | 41009.8125 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 160 |  | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0441 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41009.75 | 41009.8646 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 0.00012742 | 0 | 4.6335e-05 | 2.75 | Kahramanmaraş
AF 0442 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca -sergen mezrası | 41009.8854 | 41009.8924 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 25 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0443 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş-göllüce sıraevler | 41009.9236 | 41009.9583 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Ag izaletör kırılmış değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0444 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41009.3611 | 41009.3681 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 100 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0445 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü hat başı | 41009.6979 | 41009.7083 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 600 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00086747 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0446 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen köyü | 41009.8819 | 41009.9062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0447 | 2012-04-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41009.8958 | 41009.9271 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0448 | 2012-04-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41010.4236 | 41010.4618 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Og direk kırılmış tekrar dikildi. | 800 |  | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0023133 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0449 | 2012-04-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Küçüktatlar köyü | 41010.6667 | 41010.7153 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0450 | 2012-04-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41010.8889 | 41010.9271 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 45 |  | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0451 | 2012-04-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41010.375 | 41010.3924 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Ag izaletör kırılmış değiştirildi | 15 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0452 | 2012-04-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Örenli köyü | 41011.7083 | 41011.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan iletken degişti | 0 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0453 | 2012-04-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Ulu Cami monoblok | Dedebaba mah. | 41011.5417 | 41011.5486 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 10 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | koppan kablo onarıldı | 0 |  | 0.00015979 | 0 | 0.00095872 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0454 | 2012-04-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | türk çayırı köyü | 41011.6875 | 41011.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 60 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.0013901 | 0 | 0.0027801 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0455 | 2012-04-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41012.6597 | 41012.6736 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 75 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0031991 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0456 | 2012-04-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41012.7083 | 41012.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | yıkılan direk yeniden dikildi | 50 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0457 | 2012-04-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | ağcaşar köyü | 41012.3958 | 41012.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | og sigortası degişti | 30 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0458 | 2012-04-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır kasabası | 41012.3542 | 41012.375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ag sigorta degişiti | 10 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0459 | 2012-04-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | kabaagaç köyü | 41012.6875 | 41012.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 35 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0460 | 2012-04-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | gözübenli kızıl yer | 41257.3542 | 41257.4792 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | çıkış kablosu yanan pano komple degişti | 30 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
AF 0461 | 2012-04-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çağılhan köyü | 41013.7083 | 41013.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken dolaşması sonucu atan ag sigorta degişti | 15 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0462 | 2012-04-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | çobanbeyli köyü | 41013.3333 | 41013.3438 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 42 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2000 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0463 | 2012-04-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 41013.4375 | 41013.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 300 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0464 | 2012-04-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | koçovası köyü | 41013.5625 | 41013.5729 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | iletken dolaşması sonucu atan ag sigorta degişti | 15 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0465 | 2012-04-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | daglıca kasabası | 41013.7083 | 41013.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | iletken dolaşması sonucu atan ag sigorta degişti | 10 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0466 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | Pınarbaşı mah. | 41014.5208 | 41014.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 adet direk dikildi | 30 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0467 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Alimpınar kök bina | Alimpınar köyü | 41014.5833 | 41014.5903 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0468 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41014.7986 | 41014.809 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 75 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 150 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0469 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | gözübenli çıkışı | 41014.3333 | 41014.3542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kopan bara degişti | 10 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0470 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | daglıca kasabası | 41014.5208 | 41014.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken dolaşması sonucu atan ag sigorta degişti | 15 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0471 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene köyü | 41014.6667 | 41014.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Şalter kapatıldı | 16 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0472 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41014.7014 | 41014.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | atan og sigortaları degiştirildi | 200 |  | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00069503 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0473 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41014.7292 | 41014.75 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken dolaşması sonucu atan ag sigorta degişti | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0474 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çobanbeyli monoblok | Yazıbelen köyü | 41014.6667 | 41014.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken dolaşması sonucu atan ag sigorta degişti | 10 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0475 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çogulhan kas kök bina | çogulhan site | 41014.7083 | 41014.7222 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | atan og sigortaları degiştirildi | 10 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0476 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çogulhan tevzi | çogulhan alemdar çıkışı | 41014.7708 | 41014.8264 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1243 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0477 | 2012-04-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | daglıca kasabası | 41014.8403 | 41014.8542 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken dolaşması sonucu atan ag sigorta degişti | 10 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0295 | 2012-04-11 | Ç.cerit |  |  | MEZARLIK TR | KUZ ÇIKIŞI | 41010.3333 | 41010.3542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 25 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0296 | 2012-04-12 | Ç.cerit |  |  | SOĞUKPINAR TR-1 | SEKSONEL | 41011.3333 | 41011.3438 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 150 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0297 | 2012-04-12 | Ç.cerit |  |  | KALE KÖYÜ | HATBAŞI | 41011.3438 | 41011.3646 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 350 | 1 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0298 | 2012-04-13 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.BOĞAZ TR | HATBAŞI | 41012.6771 | 41012.6979 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 50 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0299 | 2012-04-14 | Ç.cerit |  |  | KALE KÖYÜ | SEKSONEL | 41013.6771 | 41013.6979 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 350 | 1 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0080 | 2012-04-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE KÖK | KOCABEYLİ | 41008.7153 | 41008.7271 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 6 | 35 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL |  |  | 0.0006798 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM0081 | 2012-04-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) |  | CIVAR | 41009.3854 | 41009.3868 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 6 | 30 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇMIŞ |  |  | 7.1051e-05 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM0082 | 2012-04-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) |  | CIVAR | 41009.3854 | 41009.4375 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 30 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI OG SİGORTA ATMIŞ |  |  | 0.0026644 | 0 | 0.0021315 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
KM0083 | 2012-04-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C 1 | CANCIK ÇIKIŞI | 41010.3438 | 41010.3556 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 4 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KABLO PATLAMASINDAN DOLAYI HAT AÇMIŞ O BÖLGE AYRILDI NORMAL |  |  | 0.0006798 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM0084 | 2012-04-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | MİPSAN TEKAS | 41010.3486 | 41010.3632 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFOYA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0011191 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM0085 | 2012-04-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-10(Civar) | LUTUF ARKASI MONOBLOK | CİVAR | 41012.3278 | 41012.3417 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0086 | 2012-04-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD 5 | ŞEHİR-2 | 41013.7556 | 41013.7708 | 0:22 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 2 | 55 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL |  |  | 0.00043987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM0087 | 2012-04-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MOD 5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41014.4896 | 41014.4896 | 0:00 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 150 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 1000 |  | 0 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM0089 | 2012-04-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | Hasancıklı monb | fider-4(Ağabeyli) çıkışı | 41015.0312 | 41015.0451 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 7 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 1500 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.014826 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0090 | 2012-04-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD 5 | NEZİHEVLER | 41015.3104 | 41015.3174 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 2 | 100 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞ KAPATILDI.NORMAL | 2000 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0189 | 2012-04-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İĞDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41005.3507 | 41005.3924 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ELBİSTAN OG SİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI GRUB ENERJİSİZ KALDI.GRUB TÜRKELİ ÇIKŞINDAN BESLENDİ | 980 | 11 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0042359 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0190 | 2012-04-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41005.6403 | 41005.6438 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | CAMPER ALINARAK SOYSALLI GRUBU NORMALDEN BESLENDİ | 200 | 5 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0190 | 2012-04-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41005.6403 | 41005.6438 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | CAMPER ALINARAK SOYSALLI GRUBU NORMALDEN BESLENDİ | 150 | 11 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0191 | 2012-04-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AHMET AT TR. | ÇIKIŞ2 | 41008.7465 | 41008.7708 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0192 | 2012-04-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KİRİKLER TR. | ÇIKIŞ 1 | 41009.3472 | 41009.4236 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ŞEBEKE ARIZASI GİDERİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0193 | 2012-04-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER TR. 1 | ÇIKIŞ 2 | 41009.5 | 41009.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTLARI DEĞŞTİRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0194 | 2012-04-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | şakolar tr. | ŞALTER | 41009.5799 | 41009.6042 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN TMŞ KALDIRILDI. | 30 | 0 | 0 | 8.1087e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0195 | 2012-04-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41010.3958 | 41010.3993 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 0 | İmar Al. İçi |  | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 600 | 5 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0195 | 2012-04-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41010.3958 | 41010.3993 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 150 | 12 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0196 | 2012-04-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | FİDER 7 | 41011.309 | 41011.3403 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1850 | 16 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0042359 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0196 | 2012-04-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | FİDER 7 | 41011.309 | 41011.3403 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0198 | 2012-04-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.ORTAÖREN TR. | ÇIKIŞ 1 | 41011.875 | 41011.8958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 20 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0199 | 2012-04-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DEDELER TR. | ÇIKIŞ 3 | 41013.3472 | 41013.4792 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ. | 3 | 0 | 0 | 0.00014673 | 0 | 4.6335e-05 | 3.1667 | Kahramanmaraş
EKN0200 | 2012-04-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41014.4931 | 41014.4965 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 0 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | CAMPER ARIZASI GİDERİLDİ. | 600 | 5 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0201 | 2012-04-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41014.4931 | 41014.4965 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | CAMPER ARIZASI GİDERİLDİ. | 150 | 12 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0111 | 2012-04-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41010.3917 | 41010.4201 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ HATTI TRAVESE DÜŞMÜŞ | 206 | 5 | 0 | 0.00029639 | 0 | 0.00043373 | 0.68333 | Kahramanmaraş
NUR0112 | 2012-04-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERRKEZ TR | 2 NOLU | 41010.566 | 41010.5694 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | BOŞTA OLAN İZALATÖRLER DEMONTAJ EDİLDİ | 125 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0113 | 2012-04-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 41010.309 | 41010.3361 | 0:39 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0023393 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.65 | Kahramanmaraş
NUR0113 | 2012-04-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41010.309 | 41010.3361 | 0:39 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 |  | 0 | 0.0013767 | 0 | 0.002118 | 0.65 | Kahramanmaraş
NUR0114 | 2012-04-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BARIŞ HOFUKLAR | 1 NOLU | 41013.7639 | 41013.7799 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 11 |  | 3.6751e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
NUR0115 | 2012-04-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ MONO B | KULLAR-TATLAR | 41014.3333 | 41014.3889 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 11 |  | İmar Al. İçi |  |  | BOŞTA OLAN İZALATÖRLER DEMONTAJ EDİLDİ | 1350 | 9 | 0.0015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
TUR0909 | 2012-04-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | GÜÇSAN ÇIKIŞI | 11:00 | 12:40 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
SAM0086 | 2012-04-05 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI İSLAM KÖYÜ | 41004.6875 | 41004.8125 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 7 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | OG CANPERİ KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI | 15 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
SİN0243 | 2012-04-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞERAFAN GRUP | TAŞKALE KY | 41005.3507 | 41005.4167 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YAPILAN KONTROLDE ABONE KABLOSU OKSİTLENMISTI ARIZA GİDERİLDİ | 39 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
MKR0250 | 2012-04-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41005.0764 | 41005.5 | 10:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇELİKHAN 0G. ENH. RECEP KABİNİ CİVARINDA 3/0 İLETKENİ KOPMUŞTU KOPAN İLETKENE EK YAPILDI (GECE EKİBİ 24:00-08:00 OLMADIĞINDAN GEÇ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR. | 1450 | 8 | 0 | 0.064598 | 0 | 0.0063539 | 10.1667 | Adıyaman
MKR0251 | 2012-04-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41005.3854 | 41005.3875 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | BÖLGE TRAFİK MOD. DOYRAN ÇIKIŞI 'NI BESLEYEN KESİCİ YANARAK HASAR GÖRMÜŞTÜR | 2900 | 84 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Adıyaman
MKR0252 | 2012-04-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41005.4931 | 41005.625 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | BÖLGE TRAFİK MOD. DOYRAN ÇIKIŞI 'NI BESLEYEN KESİCİ DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 28 | 0 | 0.0036626 | 0 | 0.0011566 | 3.1667 | Adıyaman
MKR0253 | 2012-04-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41005.6944 | 41005.7083 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | RÖLE EKİBİ KABİN İÇERİSİNDE RÖLE AYARI YAPTI. | 450 | 28 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Adıyaman
MER0380 | 2012-04-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 17 | 41005.0382 | 41005.0625 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 250 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0381 | 2012-04-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 20 DOĞU KOLU | 41005.0729 | 41005.0785 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 80 | 0 | 1.2783e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
MER0382 | 2012-04-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 22 | 41005.2743 | 41005.3056 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 250 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0383 | 2012-04-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 10 DOĞU KOLU | 41005.691 | 41005.7014 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DOĞU KOLUNUN ÇIKIŞ KLEMENS KONTROLÜ YAPILDI. | 100 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0340 | 2012-04-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI KARGALI TR | 41005.3611 | 41005.4167 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI GİDERİLDİ | 83 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00013901 | 1.3333 | Adıyaman
BES0341 | 2012-04-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞA TR-1 | 41005.441 | 41005.6319 | 4:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI GİDERİLDİ | 80 | 0 | 0 | 0.00063711 | 0 | 0.00013901 | 4.5833 | Adıyaman
GER0326 | 2012-04-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | 41005.3958 | 41005.4306 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
GER0327 | 2012-04-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ OG HATTI | 41005.3819 | 41005.6146 | 5:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 11 DİREK ARASI SEHİM ALINDI GEREKLİ BAKIM ONARIM YAPILDI | 98 | 0 | 0 | 0.0024217 | 0 | 0.00043373 | 5.5833 | Adıyaman
GER0328 | 2012-04-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41005.4944 | 41005.5062 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0018003 | 0 | 0.0063539 | 0.28333 | Adıyaman
GER0329 | 2012-04-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41005.4944 | 41005.5014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ MERKEZ KAHTA TM'YE AKTARILDI | 1250 | 2 | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0330 | 2012-04-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR ÇIKIŞI | 41005.6667 | 41005.6944 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KOUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0087 | 2012-04-06 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI MENDERES KÖYÜ | 41005.5486 | 41005.6111 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | AYIRICI ÜZERİNDEKİ F8 KOPMUŞTU-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SAM0088 | 2012-04-06 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 41005.6667 | 41005.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0267 | 2012-04-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | ESKİTAŞ KABİNİ | SÜSÜK KÖYÜ | 41005.4167 | 41005.6042 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG DİREK EYİK OLAN AG HATI'NA BAKIM YAPILDI | 40 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Adıyaman
KAH0268 | 2012-04-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | TEYMENLİ KÖYÜ | 41005.7083 | 41005.7396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 47 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARK YAPAN AYIRICI ONARILDI. | 800 | 10 | 0 | 0.0020602 | 0 | 0.002747 | 0.75 | Adıyaman
KAH0268 | 2012-04-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | ESKİTAŞ KABİNİ | AKÇAKENT KÖYÜ | 41005.7917 | 41005.8438 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
ÇEL0187 | 2012-04-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41005.0833 | 41005.1042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.ÇELİKHAN MERKEZ VE PINARBAŞI MERKEZ KURUCAOVA FİDERİNDEN BESLENDİ.GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE KURUCAOVA FİDERİNDEN KÖYLERE ENERJİ VERİLMEDİ. | 4508 | 25 | 0.0053984 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0188 | 2012-04-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41005.0833 | 41005.4792 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 32 | 73 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KURUCAOVA FİDERİNDE Kİ GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE KÖYLERE ENERJİ VERİLEMEDİ.ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE KOPAN İLETKENE EK YAPILDIKTAN SONRA KÖYLERE.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 980 | 10 | 0 | 0.080483 | 0 | 0.0084719 | 9.5 | Adıyaman
ÇEL0189 | 2012-04-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41005.4792 | 41005.4812 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 9 | 21 | 57 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | MALATYA T.M KURUCAOVA FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI. | 3529 | 15 | 0.00053984 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.05 | Adıyaman
ÇEL0190 | 2012-04-06 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI KY | 41005.6042 | 41005.6875 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | ÖZEL HATTIN PARAFUDRU PATLAMIŞTI İPTAL EDİLDİ.ATAN Y.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
ÇEL0191 | 2012-04-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 41005.6458 | 41005.7083 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.KESİCİ BESLENDİ. | 315 | 0 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0011566 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0192 | 2012-04-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | KAVAK KY | 41005.7917 | 41005.8333 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | PANO İÇİ ATIK OLAN 1 AD.A.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 9 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
ÇEL0193 | 2012-04-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU BAHÇE MEZ. | 41005.8542 | 41005.9062 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 12 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
MKR0254 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41006.3569 | 41006.5069 | 3:36 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ASLAN OĞLU MEZ.'NI BESLEYEN TRAFO ÜZERİNDE 1 AD. PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 0.00052048 | 0 | 0.00014458 | 3.6 | Adıyaman
MER0384 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 24 | 41006.0208 | 41006.0417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0385 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 76 | 41006.0208 | 41006.0625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 130 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0386 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 NARLI KUYU ÇIKIŞI | 41006.0312 | 41006.0625 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 400 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0387 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 45 YAPICILAR ÇIKIŞI | 41006.0625 | 41006.1042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 630 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0388 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 14 KUZEY KOLU | 41006.5417 | 41006.5556 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BİNA T.M.ŞALTERİ DEGİŞECEGİNDEN ENERJİ KESİLİP TEKRARBESLENDİ.NORMAL. | 80 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0389 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 10 | 41006.6597 | 41006.6667 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0390 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 32 | 41006.6667 | 41006.6701 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0391 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 BRİKETÇİLER ÇIKIŞI | 41006.6701 | 41006.6736 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 130 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0392 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 DOĞU KOLU | 41006.7292 | 41006.7708 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN DÜZELTİLDİ.HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 80 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0393 | 2012-04-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 75 | 41006.2778 | 41006.2951 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 400 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0120 | 2012-04-07 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41006.3264 | 41006.3368 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0121 | 2012-04-07 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | CÖMÜDDERE BRANŞMANI TR-1 | 41006.4583 | 41006.4688 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YENI DİKİLEN DİREK BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 30 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0342 | 2012-04-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ÇAYKAYA ÇIKIŞI ÇAYKAYA TR | 41006.7431 | 41006.7465 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 60 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0343 | 2012-04-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41006.75 | 41006.816 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 1000 | 8 | 0.0089998 | 0 | 0.0056841 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
GÖL0121 | 2012-04-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | BAHŞILI KÖYÜ HATBAŞI | 41006.4097 | 41006.4201 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 85 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Adıyaman
GER0331 | 2012-04-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41006.2931 | 41006.3403 | 1:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0072011 | 0 | 0.0063539 | 1.1333 | Adıyaman
GER0332 | 2012-04-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41006.3403 | 41006.4375 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KOUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 0 | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.002118 | 2.3333 | Adıyaman
GER0333 | 2012-04-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR8 | 41006.7257 | 41006.7465 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | TRAFO ÜZERİNDEKİ AYDINLATMA JUMPERİ KOPUKTU BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SAM0089 | 2012-04-07 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 41006.8194 | 41006.8542 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 45 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | GRUBUN ENERJİSİ KABİNDEN AYIRICI AÇMIŞTI-GRUB TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 100 | 0 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.001012 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0268 | 2012-04-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM 1 | MÜLK ÇIKIŞI | 41006.75 | 41006.7604 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 15 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Adıyaman
KAH0268 | 2012-04-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | GÜLAHMET KÖYÜ | 41006.4167 | 41006.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 20 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0244 | 2012-04-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ÇAT KY | 41006.3333 | 41006.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI ARMATÜRLER ONARILDI. | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0245 | 2012-04-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41006.4375 | 41006.5 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI ARMATÜRLER ONARILDI. | 60 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0246 | 2012-04-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | SUBAŞI KY | 41006.5833 | 41006.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN BUŞON ALTLIĞI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0194 | 2012-04-08 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | SARIKAYA KY TR1 | 41007.5417 | 41007.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | PANO İÇİ ATIK OLAN 1 AD.A.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 22 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0195 | 2012-04-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM3 | ÇELİKHAN TR5 | 41007.7917 | 41007.8056 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | PANO İÇİ ATIK OLAN 1 AD.A.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 13 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0255 | 2012-04-08 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41007.3333 | 41007.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 650 | 3 | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0015904 | 0.66667 | Adıyaman
MER0394 | 2012-04-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 25 | 41007.0417 | 41007.0625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 630 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0395 | 2012-04-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 17 | 41007.1042 | 41007.125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0396 | 2012-04-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 47 ORMAN MÜD.SOK.ÇIKIŞI | 41007.2604 | 41007.2917 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 130 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0397 | 2012-04-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39 KUZEY KOL | 41007.6736 | 41007.7083 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 65 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0398 | 2012-04-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 DOĞU KOLU | 41007.4062 | 41007.4306 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 400 AMPER YÜK AYIRICI YANMIŞTI DEĞİŞTRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 80 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
BES0344 | 2012-04-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41007.4306 | 41007.4514 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 24 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 1810 | 10 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
BES0345 | 2012-04-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ÇAYKAYA ÇIKIŞI | 41007.3681 | 41007.3889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 80 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
BES0346 | 2012-04-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI HÖRÜK TR | 41007.4167 | 41007.4722 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 20 | 0 | 0 | 0.00012356 | 0 | 9.267e-05 | 1.3333 | Adıyaman
GÖL0122 | 2012-04-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-35 DEN | TR-39 ÇIKIŞI | 41007.5174 | 41007.5347 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | O.G HATTIMIZA GELEN 3 ADET AĞAÇ BUDANDI | 250 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0123 | 2012-04-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-20 DEN | ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | 41007.4549 | 41007.5972 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TR-20 DEN ÜNİVERSİTE ÇIKIŞINA 1 ADET KESİCİ BAĞLANDI. | 20 | 0 | 0.0012138 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.4167 | Adıyaman
GER0334 | 2012-04-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 41007.6667 | 41007.75 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0335 | 2012-04-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR5 | 41007.7812 | 41007.7951 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLİDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0090 | 2012-04-08 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BÜYÜKBEY KÖYÜ | 41007.3542 | 41007.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 90 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | GRUBUN ENERJİSİ KABİNDEN AYIRICI AÇMIŞTI-GRUB TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 330 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0014458 | 0.75 | Adıyaman
SAM0091 | 2012-04-08 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41007.6458 | 41007.6667 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0268 | 2012-04-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41007.4167 | 41007.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 47 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | SOFYA KÖYÜ TRAFOSU YANDIĞINDAN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI. SOFYA KÖYÜNÜN AYIRICISI AÇILARAK GRUP BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 450 | 12 | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0020241 | 2 | Adıyaman
SİN0247 | 2012-04-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLER KY | 41007.3993 | 41007.5 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ .AYRICA YANAN ÇIKIS KABLOSU DEGİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Adıyaman
SİN0248 | 2012-04-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMA MAH | 41007.5243 | 41007.5417 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKEN AYRILDI ARIZA GIDERILDI | 75 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0249 | 2012-04-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KY | 41007.6979 | 41007.7257 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KOPAN ABONE KABLOSU BAGLANTISI YAPILDI AYRICA KOPAN İLETKENDE EK YAPILDI | 45 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0250 | 2012-04-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | HASANLI KY | 41007.809 | 41007.8507 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMADAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERILDI ( PARAFUDUR PATLAMISTI İPTAL EDILDI) | 135 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
GER0336 | 2012-04-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ HATBAŞI | 41008.4236 | 41008.4306 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  |  | İZOLATÖRDEN ÇIKAN İLETKEN İZOLATÖRE BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 210 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Adıyaman
GER0337 | 2012-04-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41008.4271 | 41008.4479 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞINDA KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN FİDER ENERJİLENDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 527 | 2 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0021687 | 0.5 | Adıyaman
GER0338 | 2012-04-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK KÖYÜ | 41008.6042 | 41008.6319 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | AYDINLATMALAR YANMIYORDU HATTA ELEKTRİK DÖNÜŞÜ VARDI ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 41 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0339 | 2012-04-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41008.6736 | 41008.6792 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0021687 | 0.13333 | Adıyaman
GER0340 | 2012-04-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41008.6736 | 41008.7118 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 22 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 360 | 0 | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.0014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER0341 | 2012-04-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41008.6924 | 41008.75 | 1:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ AŞIRI AKIM TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ | 527 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021687 | 1.3833 | Adıyaman
GER0342 | 2012-04-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | 41008.6924 | 41008.7535 | 1:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 86 | 1 | 0 | 0.0004241 | 0 | 0.00028916 | 1.4667 | Adıyaman
ÇEL0196 | 2012-04-09 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI HAT BAŞI | 41008.6875 | 41008.7917 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
BES0347 | 2012-04-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI TOKAR TR | 41008.625 | 41008.6562 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 46 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Adıyaman
BES0348 | 2012-04-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI AŞAĞI ÇÖPLÜ TR | 41008.4757 | 41008.5451 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DİKİLDİ AMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 91 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00013901 | 1.6667 | Adıyaman
BES0349 | 2012-04-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 41008.7708 | 41008.7743 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0350 | 2012-04-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI HACIHALİL TR | 41008.8194 | 41008.8264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 113 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0351 | 2012-04-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI GEÇİTLİ TR | 41008.9306 | 41008.9375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0251 | 2012-04-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41008.434 | 41008.5 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DÜSMEK ÜZEREDİ DMM YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 55 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
SİN0252 | 2012-04-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 41008.7674 | 41008.7917 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ACIK OLAN GRUP BESLENDI | 90 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0253 | 2012-04-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFAN MOD | TAŞKALE KY | 41008.8021 | 41008.809 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GRUP SONUNDA BULUNAN 5 TRAFOYA BAGLI O.G SİGORTASI ATIKDI ARIZA GİDERİLDİ | 145 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0254 | 2012-04-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE GRUP GENEL | 41008.8333 | 41008.8403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTIN SONUNDA BULUNAN MERMER ATÖLYESİ HATTI DEVRE DİSİ BIRAKILDI HAT TEKRRADAN BESLENDI HAT ENERJILI NORMAL | 1256 | 4 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0026024 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0273 | 2012-04-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÖÇERİ KÖYÜ | 41008.4167 | 41008.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 35 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0274 | 2012-04-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41008.6042 | 41008.7083 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 47 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | SOFYA KÖYÜ TRAFOSU DEĞİŞTİRİLDİ HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 450 | 12 | 0 | 0.0050602 | 0 | 0.0020241 | 2.5 | Adıyaman
KAH0275 | 2012-04-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | 41008.6875 | 41008.7292 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0276 | 2012-04-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ÇATALTEPE KÖYÜ | 41008.7708 | 41008.8125 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
KAH0277 | 2012-04-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DARBERİ KÖYÜ | 41008.4167 | 41008.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 75 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
MKR0256 | 2012-04-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41008.4514 | 41008.4792 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 22 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0257 | 2012-04-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41008.2361 | 41008.2778 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 1900 | 22 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
MKR0258 | 2012-04-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41008.5347 | 41008.5486 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0259 | 2012-04-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41008.3819 | 41008.5347 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TOPTEPE KY. OG. ENH. 1 AD. 12 M. AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00014458 | 3.6667 | Adıyaman
MKR0260 | 2012-04-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41008.6979 | 41008.7847 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 350 | 1 | 0 | 0.0021084 | 0 | 0.001012 | 2.0833 | Adıyaman
MER0399 | 2012-04-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 36 | 41008.3819 | 41008.3924 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 200 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0400 | 2012-04-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 1 BAĞPINAR ÇIKIŞI | 41008.2361 | 41008.2778 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0401 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 23 | 41009.0278 | 41009.0556 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 400 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0402 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 67 | 41009.2917 | 41009.3125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 250 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0403 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 58 GÜNEY KOLU | 41009.2569 | 41009.2674 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 80 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0404 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 20 DOĞU KOLU | 41009.2917 | 41009.2986 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 80 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0405 | 2012-04-10 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | DM 1 TR1 DM 1 TR 10 | 41009.2917 | 41009.2951 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 4 | 16 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 1600 | 7 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0406 | 2012-04-10 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | TR 10 VETAL ÇIKIŞI | 41009.2917 | 41009.3125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 800 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 2 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0407 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 14 | 41009.3333 | 41009.3403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0408 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 15 | 41009.3438 | 41009.3507 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0409 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 21 GOĞU KOLU | 41009.4271 | 41009.5139 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KIRIK OLAN KONSALLAR DEĞİŞTİRİLİD.SEHİM ALINDI.İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 0 | 0.00019973 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.0833 | Adıyaman
MER0410 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 53 KUZEY KOLU | 41009.625 | 41009.7847 | 3:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 0.00036751 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.8333 | Adıyaman
MKR0261 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41009.3681 | 41009.4722 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ABUZERGAFFARİ ZİYARETİ YENİ YAPILAN KARAYOLLARI CİVARINDA KIRILAN AG ENH. 1 AD.9 M. AG AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 24 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Adıyaman
MKR0262 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41009.625 | 41009.6319 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 3 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.0014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0263 | 2012-04-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41009.725 | 41009.7292 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1700 | 20 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0042359 | 0.1 | Adıyaman
KAH0278 | 2012-04-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE KÖYÜ | 41009.4167 | 41009.5625 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLAVE EK TESİS YAPILDI BİR AĞAÇ DİREK DİKİLDİ.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
KAH0279 | 2012-04-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | YASSIKAYA KÖYÜ | 41009.375 | 41009.5625 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLAVE EK TESİS YAPILDI BİR AĞAÇ DİREK DİKİLDİ.ARMATÖR TAMİRATI YAPILDI.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Adıyaman
KAH0280 | 2012-04-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | TR-27 ÇIKIŞI | 41009.6667 | 41009.7292 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATIN ELEKTRİK KESİLDİ | 3500 | 5 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
BES0352 | 2012-04-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMABAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI TR-2 | 41009.4375 | 41009.4479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK ÇEKİLDİ | 25 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0353 | 2012-04-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMABAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI TR | 41009.5 | 41009.5521 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ADET OG DİREĞİ KIRILDI | 63 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
BES0354 | 2012-04-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41010.4201 | 41010.4306 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 138 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
BES0355 | 2012-04-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41009.4583 | 41009.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 56 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 450 | 85 | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0080964 | 0.5 | Adıyaman
SAM0092 | 2012-04-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 41009.3611 | 41009.5208 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 7 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 OG DİREGİ YANMIŞTI-YENİ OG DİREGİ DİKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00055422 | 0 | 0.00014458 | 3.8333 | Adıyaman
SAM0093 | 2012-04-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA-TESİS | 41009.5625 | 41009.6111 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3 AG DİREK ARASI AG İLETKENİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SAM0094 | 2012-04-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41009.6424 | 41009.6667 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00024326 | 0 | 0.00041702 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0197 | 2012-04-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU KY TR1 | 41009.3819 | 41009.4583 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 2 DİREK ARASI (1 ARA) ALPEK ÇEKİLDİ.SEHİM ALINDI. | 17 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Adıyaman
ÇEL0198 | 2012-04-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | YAĞIZATLI İNCİRLİ MEZ. | 41009.5833 | 41009.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 ARA SEHİM ALINDI.ŞEBEKE TOPRAKLAMASI YAPILDI.İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 80 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0255 | 2012-04-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE MOD | FATİH MH | 41009.3333 | 41009.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI ARMATÜRLER ONARILDI. | 55 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0256 | 2012-04-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41009.6667 | 41009.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | OKSİTLENEN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GÖL0124 | 2012-04-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-37 TRF |  | 41010.5903 | 41010.6146 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 400 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
GER0343 | 2012-04-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41009.4271 | 41009.4493 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BETONDAN YATAN 3/0 DİREĞİNİN DÜZELTİLMESİ FİDER TARAFIMIZDAN KESİLDİ GÖZPINAR VE GÖNEN GRUPLARINA ENERJİ VERİLEMEDİ | 593 | 4 | 0 | 0.0033887 | 0 | 0.0063539 | 0.53333 | Adıyaman
GER0344 | 2012-04-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | KAŞYAZI GRUBU | 41009.4271 | 41009.4826 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | GÖNEN HELLİM CİVARINDAN 3/0 DİREĞİNDEN JUMPER ALINARAK KAŞYAZI GRUBUNA TERSTEN ENERJİ VERİLDİ | 285 | 2 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.002118 | 1.3333 | Adıyaman
GER0345 | 2012-04-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK KIRMIZITARLA MEZRASI | 41009.4097 | 41009.5806 | 4:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI YERİNE TEL BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 0.00059277 | 0 | 0.00014458 | 4.1 | Adıyaman
GER0346 | 2012-04-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ | 41009.4583 | 41009.7431 | 6:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLANAG İLETKENİ BAĞLANDI YATIK OLAN 1 AD. AG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ | 5 | 0 | 0 | 0.00098795 | 0 | 0.00014458 | 6.8333 | Adıyaman
GER0347 | 2012-04-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | KARAKAYA ÇIKIŞI | 41009.7882 | 41009.8021 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  |  | ENERJİSİZ YERLERE ENERJİ VEREBİLMEK İÇİN ÖNCEDEN ALINAN JUMPER BAĞLANDI ENERJİSİZ YERLERE TERSTEN ENERJİ VERİLDİ | 285 | 2 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
MER0411 | 2012-04-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 | 41010.3576 | 41010.3611 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0412 | 2012-04-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 34 | 41010.6319 | 41010.6389 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0413 | 2012-04-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 110 | 41010.0278 | 41010.0764 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 250 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0414 | 2012-04-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 45 | 41010.2743 | 41010.2986 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA PARAFUDUR TAKILMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ.HAT NORMAL. | 250 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0415 | 2012-04-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 53 KUZEY KOLU | 41010.4549 | 41010.7639 | 7:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 0.00071105 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 7.4167 | Adıyaman
MKR0264 | 2012-04-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41010.4792 | 41010.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 450 | 2 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Adıyaman
KAH0281 | 2012-04-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ÇIRALIK KÖYÜ | 41010.3958 | 41010.6042 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARMATÖR TAMİRATI YAPILDI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
KAH0282 | 2012-04-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | KÖSELER KÖYÜ | 41010.7083 | 41010.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 55 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0348 | 2012-04-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | YENİBARDAK KIRMIZITARLA MEZRASI | 41010.5 | 41010.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0349 | 2012-04-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41010.625 | 41010.7222 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI ARIZALANAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
GER0350 | 2012-04-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI | 41010.6875 | 41010.7812 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
GER0351 | 2012-04-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41010.8729 | 41010.8889 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0024357 | 0 | 0.0063539 | 0.38333 | Adıyaman
BES0356 | 2012-04-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI K.SATILUŞAĞI TR | 41010.3854 | 41010.3924 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | XLPE KABLO DELİNMİŞTİ ARIZA GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0357 | 2012-04-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI B.SATILUŞAĞI TR | 41010.4167 | 41010.4306 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 42 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0358 | 2012-04-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-3 | 41010.5243 | 41010.5382 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 25 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0359 | 2012-04-11 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI BURUNÇAYIR TR | 41010.4688 | 41010.5069 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 124 | 0 | 0 | 0.00012742 | 0 | 0.00013901 | 0.91667 | Adıyaman
BES0360 | 2012-04-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇÖPLÜ KIŞLASI TR | 41010.7292 | 41010.7361 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 5 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0257 | 2012-04-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ARIKONAK | ARIKONAK KY | 41010.375 | 41010.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | TRAFO YANMASI | YANAN TRAFONUN YERINE YENISI TAKILDI | 65 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
SİN0258 | 2012-04-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFAN GRUP | AYENGİN MAH | 41010.7674 | 41010.7917 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAN İLETKENLER AYRILDI | 60 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0259 | 2012-04-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ GRUP | DÜDAN KY | 41010.8646 | 41010.9132 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT SONUNDA DOLANA İLETKEN AYRIL ARIZA GİDERİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GÖL0125 | 2012-04-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | MEYDAN KÖYÜ HAT BAŞI | YIKICAK MEZRASI TRF. | 41010.4236 | 41010.4896 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G TELLERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | 13 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
SAM0095 | 2012-04-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI KAHTA OVACIK KÖYÜ | 41010.375 | 41010.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 0.00055602 | 1 | Adıyaman
SAM0096 | 2012-04-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 41010.9167 | 41010.9583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 7 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00032435 | 0 | 0.00032435 | 1 | Adıyaman
TUT0122 | 2012-04-11 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 SALAH MAH | SALAH. MAH ÇIKIŞI BRANŞMANI TR-1 | 41010.5833 | 41010.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YENİ DİKİLEN DİREK BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 25 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0199 | 2012-04-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR9 ÇIKIŞI | 41010.3958 | 41010.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 2 DİREK ARASI (1 ARA) ALPEK ÇEKİLDİ. | 75 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0200 | 2012-04-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 41010.6875 | 41010.7292 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 315 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Adıyaman
ÇEL0201 | 2012-04-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR9 ÇIKIŞI | 41010.625 | 41010.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI SEHİM ALINDI. | 20 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0265 | 2012-04-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41011.375 | 41011.4306 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | UZUNKÖY KÖYÜ OG. ENH. 1 AD. OG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ | 550 | 1 | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0015904 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0266 | 2012-04-12 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41011.3472 | 41011.3889 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 495 | 2 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0267 | 2012-04-12 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41011.4896 | 41011.7222 | 5:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | İNLİCE KÖK. İNLİCE ÇIKIŞI'DA JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI | 495 | 2 | 0.0066981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 5.5833 | Adıyaman
KAH0284 | 2012-04-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GELEBAZ KÖYÜ | 41011.5417 | 41011.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | GELEBAZ KÖYÜN'DE ARIZALI OLAN 1 ADET PARAFODR DEĞİŞTİRİLDİ. | 20 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
BES0361 | 2012-04-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41011.3889 | 41011.4306 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 575 | 15 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Adıyaman
BES0362 | 2012-04-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41011.441 | 41011.4826 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 885 | 30 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0017349 | 1 | Adıyaman
BES0363 | 2012-04-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI ÇAKIRHÖYÜK TR-1 | 41011.375 | 41011.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YÜK AYIRICISI YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 250 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0364 | 2012-04-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41011.5417 | 41011.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 260 | 12 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
BES0365 | 2012-04-12 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPINAR ORTA KÖY TR-2 | 41011.4479 | 41011.4583 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 125 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
SİN0260 | 2012-04-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ KY | 41011.3646 | 41011.4167 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KOPAN İNIS KOBLOSU DEGİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0261 | 2012-04-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | HAYRİ KY | 41011.4896 | 41011.5417 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ . | 40 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0262 | 2012-04-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41011.7639 | 41011.7917 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİN | 42 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0263 | 2012-04-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ÇAT KY | 41011.8472 | 41011.8611 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0352 | 2012-04-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | AÇMA KÖYÜ | 41011.375 | 41011.4792 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AÇMA KÖYÜNE BAKIM ONARIM (SEHİM ALINDI) YAPILDI | 28 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
GER0353 | 2012-04-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | NEMRUT ZİRVE | 41011.5417 | 41011.7083 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YOĞUN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI KOPUK OLAN OG İLETKENLERİ BAĞLANDI 2 AD.OG AĞAÇ DİREĞİ KIRIK OLDUĞUNDAN ENERJİ VERİLEMEDİ | 1 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
GER0354 | 2012-04-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI HATBAŞI | 41011.6667 | 41011.8194 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 27 | 0 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00014458 | 3.6667 | Adıyaman
ÇEL0202 | 2012-04-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER ÇIKIŞI | 41011.375 | 41011.5208 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KÖY GRUBU E.N.HATTINDA MEYDANA GELEN HEYELAN SONUCU DEVRİLEN Y.G AĞAÇ DİREK TEKRAR MONTAJ EDİLDİ. | 630 | 5 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.002118 | 3.5 | Adıyaman
GÖL0126 | 2012-04-12 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | KÖSÜKLÜ KÖYÜ TRF. | 41011.5903 | 41011.6424 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KÖYDEKİ İNŞAAT ÜZERİNDEN GEÇEN TELLERİMİZİN,MEVCUT DİREĞİN YERİ DEĞİŞTRİLEREK YÖNÜ DEĞİŞTRİLDİ. EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ | 76 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
MER0416 | 2012-04-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 53 KUZEY KOLU | 41011.3854 | 41011.5833 | 4:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 0.00045539 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.75 | Adıyaman
MER0417 | 2012-04-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 82 GÜNEY KOLU | 41011.375 | 41011.4618 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | 130 | 0 | 0.00019973 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.0833 | Adıyaman
MER0418 | 2012-04-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 20 KUZEY KOLU | 41011.5 | 41011.7222 | 5:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 2 AĞAÇ DİREK DİKİLDİ.İKİ ARA İLETKEN ÇEKİLDİ. | 60 | 0 | 0.00051132 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 5.3333 | Adıyaman
MER0419 | 2012-04-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 | 41011.5625 | 41011.5694 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0420 | 2012-04-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 15 DOĞU KOLU | 41011.5972 | 41011.6389 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 100 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0421 | 2012-04-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 10 | 41011.6597 | 41011.6736 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0422 | 2012-04-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 BRİKETÇİLER ÇIKIŞI | 41011.6806 | 41011.6875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0423 | 2012-04-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7-A BATI KOLU | 41011.4306 | 41011.4618 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 130 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MKR0268 | 2012-04-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | ZEYTİN | ADIYAMAN KÖYLER | 41012.691 | 41012.7361 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2600 | 21 | 0 | 0.0091778 | 0 | 0.0084719 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0269 | 2012-04-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41013.3576 | 41013.4062 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Adıyaman
MER0424 | 2012-04-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 34 | 41012.5694 | 41012.5764 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0425 | 2012-04-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 25 | 41012.875 | 41012.9375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | TRAFO YANMASI | TRAFONUN A.G BUŞİNGİ YANMIŞTI.TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0202 | 2012-04-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | TAŞDAMLAR KY ÇAT MEZ. | 41012.3542 | 41012.6667 | 7:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MEVCUT A.G PANOSU YENİ PANO İLE DEĞİŞTİRİLDİ.SEKSİYONER BAKIMI YAPILDI.2 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ.BOŞTA OLAN KABLO KULLANILARAK AYRI ÇIKIŞ VERİLDİ.6 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.ŞEBEKE TOPRAKLAMASI YAPILDI.AYDINLATMA ARIZALARI GİDERİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00014458 | 7.5 | Adıyaman
ÇEL0203 | 2012-04-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN DM2 | 41012.75 | 41012.7535 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA KADEME DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI. | 175 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER0355 | 2012-04-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41012.3472 | 41012.3681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 0 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GER0356 | 2012-04-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK KIRINGÖL MEZRASI | 41012.3958 | 41012.5069 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | KIRINGÖL VE GÜNEYPINARI MEZRALARINDA ARIZALI OLAN 1'er ADET PARAFUDR İPTAL EDİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
GER0357 | 2012-04-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41012.5069 | 41012.5521 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZA YAPIMI SIRASINDA KIRINGÖLDE ARIZALI OLAN PARAFUDUR NEDENİYLE HATBAŞINDA ARIZALANAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 70 | 0 | 0 | 0.0015663 | 0 | 0.0014458 | 1.0833 | Adıyaman
GER0358 | 2012-04-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41012.5792 | 41012.5868 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.0063539 | 0.18333 | Adıyaman
GER0359 | 2012-04-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 41012.6875 | 41012.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0366 | 2012-04-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ TR-1 | 41012.4167 | 41012.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 150 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1 | Adıyaman
BES0367 | 2012-04-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI ÇAKIRHÖYÜK TR-2 | 41012.5486 | 41012.5556 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 350 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0368 | 2012-04-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BELDİLLİ ÇIKIŞI | 41012.625 | 41012.625 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 56 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN VE BAKIMINI YAPTIRAN SULAMA BAĞLANDI | 450 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0080964 | 0 | Adıyaman
BES0369 | 2012-04-13 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BELEDİYE YANI KABİNİ | BABALAR ÇIKIŞI | 41012.6458 | 41012.6528 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 8 | 16 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 5500 | 1 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0127 | 2012-04-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-18 DEN | TR-20 ÇIKIŞI | 41012.4653 | 41012.4861 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI | 650 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0128 | 2012-04-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-26 DAN | TR-27 ÇIKIŞI | 41012.5972 | 41012.6021 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI | 400 | 0 | 4.1446e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
GÖL0129 | 2012-04-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-30 DAN | TR-33,34,48 ÇIKIŞLARI | 41012.6389 | 41012.6771 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | VATANDAŞIN İNTAHAR GİRİŞİMİN DEN DOLAYI ÇATIYA ÇIKTIĞINDAN VE MÜŞTEREK DİREĞİMİZİN DE ÜZERİNDE OLDUĞUNDAN,EMNİYETTEN NEDENİYLE ENERJİ KESİLMİŞTİR. | 1200 | 0 | 0.00097695 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
SİN0264 | 2012-04-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | ZEYNAL ASLAN MAH | 41012.3333 | 41012.3854 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKENLER AYIRILDI. | 27 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0265 | 2012-04-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU GRUP | 41012.7083 | 41012.7396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | 378 | 1 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0266 | 2012-04-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞAHKULYAN KY | 41012.75 | 41012.7639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARK YAPAN AYIRICININ ARIZASI GİDERİLDİ. | 38 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0097 | 2012-04-13 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 41012.3611 | 41012.5833 | 5:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 7 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 6 DİREK ARASI AG İLETKENİ ÇEKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.0017298 | 0 | 0.00032435 | 5.3333 | Adıyaman
SAM0098 | 2012-04-13 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41012.7083 | 41012.7778 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
MKR0270 | 2012-04-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41013.6875 | 41013.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 46 | 138 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFONUN JUMPERİ BAĞLANDI,BESLENDİ NORMAL | 1220 | 46 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
MKR0271 | 2012-04-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41013.4375 | 41013.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÇİÇEK KÖYÜ TRAFO ÜZERİNDE ARIZALI 2 AD. PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0285 | 2012-04-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN ÇIKIŞI | 41013.6667 | 41013.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 4 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Adıyaman
KAH0286 | 2012-04-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41013.7292 | 41013.7812 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 14 | 47 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1000 | 40 | 0 | 0.0025301 | 0 | 0.0020241 | 1.25 | Adıyaman
KAH0287 | 2012-04-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN ÇIKIŞI | 41013.7083 | 41013.7257 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 4 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00086747 | 0.41667 | Adıyaman
MER0426 | 2012-04-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 75 | 41013.6771 | 41013.75 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0020994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.75 | Adıyaman
ÇEL0204 | 2012-04-14 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI HAT BAŞI | 41013.3542 | 41013.5417 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ARIZA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTAN KAYNAKLANIYORDU.AYIRICISINI AYIRARAK HATTA ENERJİ VERİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Adıyaman
ÇEL0205 | 2012-04-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI TR3 | 41013.6736 | 41013.6875 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN A.G İZOLATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 230 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0206 | 2012-04-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41013.7292 | 41013.7465 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK VE HASARLI OLAN 1 ADET GERGİ VE 1 ADET VHD DEĞİŞTİRİLDİ. | 250 | 2 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00086747 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0207 | 2012-04-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 41013.75 | 41013.7778 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | ATIK O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 315 | 0 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.0011566 | 0.66667 | Adıyaman
BES0370 | 2012-04-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI YOLDÜZÜ TR-1 | 41013.625 | 41013.6771 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 0.00013901 | 1.25 | Adıyaman
GÖL0130 | 2012-04-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-26 DAN | TR-36 ÇIKIŞI | 41013.5 | 41013.5139 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI | 400 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0123 | 2012-04-14 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 SALAH MAH | SALAH MAH. ÇIKIŞI BRANŞMANI TR-1 | 41013.4167 | 41013.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AG YER ALTI KABLOSUNUN KOPARILMASI EK YAPILDI ENERJİ NORMAL | 20 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
TUT0124 | 2012-04-14 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | AKÇABEL KÖYÜ AYRICI | AKÇABEL KÖYÜ | 41013.5208 | 41013.5417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 40 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SİN0267 | 2012-04-14 | Sincik | KAHTA TM |  | MUTLU İZCİ GRUBU | HÜSEYİNLİ KY | 41013.3333 | 41013.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 1 ADET AĞAÇ DİREK(9m) DEM. MON. EDİLDİ, KOPAN İLETKEN BAĞLANDI. | 35 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0099 | 2012-04-14 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ÖRENTAŞ-MERKEZ TR-5 ÇIKIŞI | 41013.9375 | 41013.9479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 24 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | GRUBUN ENERJİSİ KABİNDEN AYIRICI AÇMIŞTI-GRUB TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 300 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0272 | 2012-04-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41014.8333 | 41014.8403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0021687 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0273 | 2012-04-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41014.7917 | 41014.816 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0288 | 2012-04-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | GAZİ ÇIKIŞI | 41014.1875 | 41014.1979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 32 | 110 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 8500 | 20 | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Adıyaman
KAH0289 | 2012-04-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | OLUKLU KÖYÜ | 41014.7708 | 41014.8021 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0290 | 2012-04-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41014.8194 | 41014.8542 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 350 | 12 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0013012 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0291 | 2012-04-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41014.8611 | 41014.8819 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 | 40 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 650 | 15 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.0015904 | 0.5 | Adıyaman
KAH0292 | 2012-04-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ | TR-28 ÇIKIŞI | 41014.3472 | 41014.3576 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 28 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 2000 | 8 | 0.00053288 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.25 | Adıyaman
KAH0293 | 2012-04-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 | MÜLK ÇIKIŞI | 41014.8229 | 41014.8438 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 15 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
MER0427 | 2012-04-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 25 | 41014.6042 | 41014.6319 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BAKIM ONARIMDAN GELDİĞİ İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0428 | 2012-04-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 2 | 41014.4688 | 41014.4792 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0429 | 2012-04-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM2 | TR 6 | 41014.7604 | 41014.7847 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0208 | 2012-04-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAÇAYIR KY | 41014.2917 | 41014.6528 | 8:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI DEVRİLEN KAVAK AĞACI ÜÇ İLETKENİ KOPARMIŞTI.KOPAN İLETKENLERE EK YAPILDI.KIRIK GERGİ İZOLATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ.AĞAÇLAR BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 0.001253 | 0 | 0.00014458 | 8.6667 | Adıyaman
GER0361 | 2012-04-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASI | 41014.4167 | 41014.4688 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN 2 DİREK ARASI AG İLETKENLERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0362 | 2012-04-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT SALİK MEZRASI TR1 | 41014.375 | 41014.6389 | 6:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN 8 DİREK ARASI İLETKEN BAĞLANDI KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 7 | 0 | 0 | 0.00091566 | 0 | 0.00014458 | 6.3333 | Adıyaman
GER0363 | 2012-04-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT SALİK MEZRASI TR2 | 41014.375 | 41014.6875 | 7:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İKİ AD.AG İLETKENİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 3 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00014458 | 7.5 | Adıyaman
GER0364 | 2012-04-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZ | 41014.6389 | 41014.75 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN 1 DİREK ARASI İLETKEN BAĞLANDI 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 4 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
BES0371 | 2012-04-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-2 | 41014.7222 | 41014.7361 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | BAHÇEYE DÖNÜK LAMBALAR SÖKÜLDÜ | 50 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.33333 | Adıyaman
BES0372 | 2012-04-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI BAHRİ BRANŞMANI | 41014.7812 | 41014.7917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
BES0373 | 2012-04-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI AKDURAK KURUGÖL TR | 41014.8125 | 41014.8194 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0131 | 2012-04-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | OZAN KABİNİ | MEYDAN-HAMZALAR ÇIKIŞI | 41014.4444 | 41014.5938 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 12 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI | 450 | 0 | 0.006365 | 0 | 0.0017763 | 0 | 3.5833 | Adıyaman
SİN0268 | 2012-04-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 41014.4062 | 41014.434 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | Ani | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BOZULAN AYRICI TEREZIYE ALINDI ARIZA GİDERILDI | 350 | 2 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00086747 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0269 | 2012-04-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ŞAHİNTEPE KY | 41014.5312 | 41014.5556 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 28 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0100 | 2012-04-15 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI ÇAYBAŞI KÖYÜ | 41014.8403 | 41014.8681 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00037068 | 0 | 0.00055602 | 0.66667 | Adıyaman
ELB00368 | 2012-04-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TEPEBAŞI BİNA | DAYIKENDİ ÇIKIŞI | 41007.5833 | 41007.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00369 | 2012-04-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | IZGIN KURAN KURSU YANI TR | AŞAĞI TARAF | 41007.7153 | 41007.7535 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00370 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41008.3438 | 41008.3444 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00371 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | IZGIZ YENİ BELEDİYE TR | TRAFO | 41008.4583 | 41008.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00372 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | BÜYÜK KIŞLA KÖYÜ TR | TRAFO | 41008.5 | 41008.5312 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 144 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00373 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41008.5229 | 41008.5236 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00374 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | TRAFO | 41008.5208 | 41008.5347 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00375 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MESCİDİ AKSA CAMİİ TR | TRAFO | 41008.5312 | 41008.5521 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 75 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00376 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 5 ÇIKIŞI | 41008.5833 | 41008.6562 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | LEBEHOR AYRICI TAMİRİ YAPILDI | 1953 |  | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.002118 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB00377 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MESCİDİ AKSA CAMİİ TR | TRAFO | 41008.6042 | 41008.684 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 75 |  | 0.0006809 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.9167 | Kahramanmaraş
ELB00378 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | GÜVERCİNLİK TR | BURTU TARAFI | 41008.6667 | 41008.8542 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1ADET AG DİREĞİ YANMIŞ | 45 |  | 0 | 0.00020851 | 0 | 4.6335e-05 | 4.5 | Kahramanmaraş
ELB00379 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | IZGIN FATİH MAH TR | AŞAĞI TARAF | 41008.6944 | 41008.7917 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 0.0002237 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.3333 | Kahramanmaraş
ELB00380 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETİZMEN YENİ TR | YUKARI TARAFI | 41008.7083 | 41008.7257 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB00381 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR YAVUZ SELİM TR | BELEDİYE TARAFI | 41008.7569 | 41008.8264 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0.00015979 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB00382 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜK YAPALAK YENİ MAH TR | AŞAĞI TARAF | 41008.8021 | 41008.8403 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 13 |  | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00383 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TEPEBAŞI KAHVELER TR | TRAFO | 41008.8542 | 41008.8681 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 200 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00384 | 2012-04-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRK VEREN ÜSTÜ AYRICI | BEŞPEPE TARAFI | 41008.9167 | 41008.9653 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 190 |  | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.00072289 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB00385 | 2012-04-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ERDEM EVLERİ TR | İYİ MARKET TARAFI | 41009.4306 | 41009.4792 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA YÜK DENGELEMESİ YAPILDI | 50 |  | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB00386 | 2012-04-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MESCİDİ AKSA CAMİİ TR | TORO TARAFI | 41009.5729 | 41009.5938 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 40 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00387 | 2012-04-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | IZGIN KAS FATİH MAH TR | AŞAĞI TARAF | 41009.5833 | 41009.809 | 5:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0.00051931 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 5.4167 | Kahramanmaraş
ELB00388 | 2012-04-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETİZMEN YENİ TR | YUKARI TARAFI | 41009.6458 | 41009.7049 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 6.5642e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB00389 | 2012-04-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA 3 NOLU TR | CEREN PETROL TARAFI | 41009.8056 | 41009.8438 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00390 | 2012-04-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY TR | TRAFO | 41009.8194 | 41009.8403 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 200 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00391 | 2012-04-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TAPKIRAN KÖYÜ TR | AŞAĞI TARAF | 41010.5417 | 41010.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00392 | 2012-04-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | EKSİ BALIK GÖLÜ TR | DENİZ KENT TARAFI | 41010.6667 | 41010.6771 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMAK ÜZEREYMİ EK YAPILDIM | 50 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00393 | 2012-04-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DERETOPALLI HAT BAŞI | DERETOPALLI TARAFI | 41010.6667 | 41010.8125 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Kahramanmaraş
ELB00394 | 2012-04-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | MEKAN TR | YUKARI TARAFI | 41010.7083 | 41010.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ALPEK KABLO YANMASI | 50 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00395 | 2012-04-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK TR | TRAFO | 41010.7083 | 41010.8125 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 148 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB00396 | 2012-04-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK İÇ TR | TRAFO | 41010.7083 | 41010.8333 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
ELB00397 | 2012-04-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KÖSE YAHYA HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41010.7222 | 41010.8924 | 4:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 90 |  | 0 | 0.00059036 | 0 | 0.00014458 | 4.0833 | Kahramanmaraş
ELB00398 | 2012-04-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41011.375 | 41011.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 140 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00399 | 2012-04-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK CAMİ YANI TR | GİRİŞ TARAFI | 41011.4896 | 41011.5208 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0233 | 2012-04-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 40969.5208 | 40969.5361 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | BOYALI HATBAŞI AYIRICISININ ARIZALI OLMASINDAN DOLAYI AÇTIK AYIRICI TAMİRİ YAPILDI TRAFO PRAFODUR DEGİŞİMİ YAPILDI | 10000 | 10 | 0 | 0.0054361 | 0 | 0.014826 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KMK0234 | 2012-04-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 41001.6528 | 41001.7361 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN | 3000 |  | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0020241 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0214 | 2012-04-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | COKYAŞAR KÖK | COKYAŞAR ÇIKIŞI | 41002.3938 | 41002.4306 | 0:53 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 16 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | BULANIK ÇIKIŞI İLE ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI RİNGİNİ SAGLAMA | 172 | 4 | 0.0012552 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.88333 | Kahramanmaraş
KMK0236 | 2012-04-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41003.375 | 41003.391 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 85 | 280 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN | 10000 | 10 | 0 | 0.0056832 | 0 | 0.014826 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KMK0237 | 2012-04-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41003.5694 | 41003.6889 | 2:52 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN | 150 | 20 | 0 | 0.0029012 | 0 | 0.001012 | 2.8667 | Kahramanmaraş
| 2012-04-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Suçatı Hes) | SUÇATI | SUÇATI ÇIKIŞI | 8:45 | 8:57 | 0:12 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.2 | Kahramanmaraş
KMK0238 | 2012-04-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41005.7153 | 41005.7431 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 69 | 340 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN | 10000 | 10 | 0 | 0.0098838 | 0 | 0.014826 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0239 | 2012-04-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 7:30 | 7:40 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 22 | 88 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN | 3000 | 6 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0240 | 2012-04-08 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 17:10 | 17:45 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN | 3000 | 0 | 0.0020723 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0241 | 2012-04-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | COKYAŞAR ÇIKIŞI | 41008.3507 | 41008.4056 | 1:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 25 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | SIKIBAG YAPILDI NORMAL |  |  | 0 | 0.0015229 | 0 | 0.0011566 | 1.3167 | Kahramanmaraş
KMK0242 | 2012-04-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE FATMALI ÇIKIŞI | 41008.5486 | 41008.5833 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 25 | 49 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BELİRLENMİYEN SEBEBDEN DOLAYI |  |  | 0.0029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KMK0243 | 2012-04-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 41009.3875 | 41009.3993 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 35 | 89 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BELİRLENMİYEN SEBEBDEN DOLAYI | 10000 |  | 0 | 0.0018003 | 0 | 0.0063539 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KMK0244 | 2012-04-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41009.7049 | 41009.7503 | 1:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 14 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREGİ KIRILMIŞ DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00078916 | 0 | 0.00072289 | 1.0917 | Kahramanmaraş
KMK0245 | 2012-04-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41009.3875 | 41009.3993 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIM TOPRAKTAN | 10000 | 10 | 0 | 0.0042006 | 0 | 0.014826 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KMK0246 | 2012-04-10 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41009.7069 | 41009.7917 | 2:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | O.G DİREK EĞİLMİŞ DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI | 3000 | 0 | 0.0072235 | 0 | 0.0035525 | 0 | 2.0333 | Kahramanmaraş
KMK0247 | 2012-04-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | BÜYÜKSIR ÇIKIŞI | 41010.6354 | 41010.7222 | 2:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 54 | İmar Al. İçi | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR KIRILMASI | 150 | 0 | 0.010362 | 0 | 0.0049736 | 0 | 2.0833 | Kahramanmaraş
KMK0248 | 2012-04-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41011.3854 | 41011.4167 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. 16 A O.G SİGORTA TAKILDI. | 35 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0249 | 2012-04-12 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | BÜYÜKSIR ÇIKIŞI | 41011.375 | 41011.5208 | 3:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 54 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. 16 A O.G SİGORTA TAKILDI. | 150 | 0 | 0.017407 | 0 | 0.0049736 | 0 | 3.5 | Kahramanmaraş
KMK0250 | 2012-04-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BAYDEMİRLİ MOD | KARAMANLI ÇIKIŞI | 41014.8542 | 41014.8611 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 16 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AD. 16 A O.G SİGORTA TAKILDI. | 300 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00057831 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0251 | 2012-04-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BAYDEMİRLİ MOD | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 41014.875 | 41014.8889 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 16 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AD. 10 A O.G SİGORTA TAKILDI. | 50 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0252 | 2012-04-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41015.1097 | 41015.3958 | 6:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | BELİRLENMİYEN SEBEBDEN DOLAYI | 10000 | 0 | 0 | 0.1018 | 0 | 0.014826 | 6.8667 | Kahramanmaraş
KMK0253 | 2012-04-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | COBANLI KÖK | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41015.3958 | 41015.4236 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | BELİRLENMİYEN SEBEBDEN DOLAYI | 5000 | 0 | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0043373 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0254 | 2012-04-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | YENİYAPAN MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41015.4514 | 41015.5208 | 1:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KALE HOMBUL MON AKIM TRAFOLARI PATLAMIŞ ARIZA TESPİT EDİLDİ 0:3 DAN AYIRICISI AÇILARAK YİNİ YAPAN MOD AGABEYLİ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 750 | 0 | 0 | 0.0038554 | 0 | 0.0023133 | 1.6667 | Kahramanmaraş
KMK0255 | 2012-04-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41015.4319 | 41015.45 | 0:26 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 22 | 88 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BELİRLENMİYEN SEBEBDEN DOLAYI | 3000 | 6 | 0 | 0.0013783 | 0 | 0.0031807 | 0.43333 | Kahramanmaraş
KMK0256 | 2012-04-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41016.3472 | 41016.3667 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BELİRLENMİYEN SEBEBDEN DOLAYI | 10000 | 4 | 0 | 0.0069187 | 0 | 0.014826 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KMK0257 | 2012-04-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41016.3958 | 41016.4167 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ROLE EKİBİ ÇALIŞMASI | 1000 | 4 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.014826 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0258 | 2012-04-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | BULUTOĞLU | 10:20 | 11:26 | 1:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 8 | 32 | İmar Al. Dışı | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | TRAFO EKİBİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI | 4000 | 1 | 0 | 0.0012723 | 0 | 0.0011566 | 1.1 | Kahramanmaraş
KMK0259 | 2012-04-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 21:30 | 23:30 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | 23.36 HAT BESLENDİ TUTMADI -SABAH GİDİLECEK |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2 | Kahramanmaraş
KMK0260 | 2012-04-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 8:20 | 8:44 | 0:24 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ÇERİT EKİBİ DÜN GECE MAHMUTLAR ZORKUN HATTININ AYIRICISINI AÇMIŞ KALE TARAFINA ENERJİ VERMİŞ SABAH 08:20 HABERSİZ AYIRICIYI KAPATMALARI AGABEYLİ FİDERİNİ AÇTIRDILAR 08:44 AYIRICIYI AÇTILAR HASANCIKLI MON AGABEYLİ ÇIKIŞINA ENERJİ VERDİK NORMAL | 10000 | 4 | 0 | 0.0059303 | 0 | 0.014826 | 0.4 | Kahramanmaraş
KMK0261 | 2012-04-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 9:30 | 10:00 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 85 | 340 | İmar Al. Dışı | Ani | DIŞSAL NEDENLER | ROLE EKİBİ ÇALIŞMASI | 10000 | 4 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.014826 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0262 | 2012-04-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | BULUTOĞLU | 10:20 | 11:26 | 1:06 |  | UZUN | Bildirimli |  | 8 | 32 | İmar Al. İçi | Ani | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TRAFO EKİBİNİN ÇALIŞMASI | 4000 |  | 0.0031262 | 0 | 0.002842 | 0 | 1.1 | Kahramanmaraş
KMK0263 | 2012-04-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 10:10 | 10:35 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ÇERİT EKİBİ DÜN GECE MAHMUTLAR ZORKUN HATTININ AYIRICISINI AÇMIŞ KALE TARAFINA ENERJİ VERMİŞ SABAH 10:10 HABERSİZ AYIRICIYI KAPATMALARI AGABEYLİ FİDERİNİ AÇTIRDILAR 10:35 AYIRICIYI AÇTILAR HASANCIKLI MON AGABEYLİ ÇIKIŞINA ENERJİ VERDİK NORMAL | 10000 | 4 | 0 | 0.0061774 | 0 | 0.014826 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0264 | 2012-04-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 18:35 | 19:15 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ÇERİT EKİBİ DÜN GECE MAHMUTLAR ZORKUN HATTININ AYIRICISINI AÇMIŞ KALE TARAFINA ENERJİ VERMİŞ SABAH 18:35 HABERSİZ AYIRICIYI KAPATMALARI AGABEYLİ FİDERİNİ AÇTIRDILAR 19:15 AYIRICIYI AÇTILAR HASANCIKLI MON AGABEYLİ ÇIKIŞINA ENERJİ VERDİK NORMAL | 10000 | 4 | 0 | 0.0098838 | 0 | 0.014826 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0265 | 2012-04-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 21:30 | 23:36 | 2:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 14 | 56 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BÜYÜK SIRDAN EKOLAYZIR AÇMIŞ HAT BESLENDİ TUTMADI | 56 |  | 0 | 0.0044477 | 0 | 0.002118 | 2.1 | Kahramanmaraş
KMK0266 | 2012-04-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 8:50 | 9:17 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BULANIK ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL 9:17 |  |  | 0 | 0.0028593 | 0 | 0.0063539 | 0.45 | Kahramanmaraş
KMK0267 | 2012-04-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | BULUTOĞLU | 9:23 | 10:35 | 1:12 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 8 | 32 | İmar Al. Dışı | Ani | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÜLTÜR EYÜP SULTAN MAH |  |  | 0 | 0.001388 | 0 | 0.0011566 | 1.2 | Kahramanmaraş
KMK0268 | 2012-04-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 12:14 | 12:25 | 0:11 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ÇERİT EKİBİ DÜN GECE MAHMUTLAR ZORKUN HATTININ AYIRICISINI AÇMIŞ KALE TARAFINA ENERJİ VERMİŞ SABAH 12:14HABERSİZ AYIRICIYI KAPATMALARI AGABEYLİ FİDERİNİ AÇTIRDILAR 12:25 AYIRICIYI AÇTILAR HASANCIKLI MON AGABEYLİ ÇIKIŞINA ENERJİ VERDİK NORMAL | 10000 | 4 | 0 | 0.0027181 | 0 | 0.014826 | 0.18333 | Kahramanmaraş
KLM268 | 2012-04-18 | Kmerkez |  |  |  |  | 9:50 | 12:25 | 2:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KALE KÖK TEN 8 DİREK İLERİDE İLETKEN SIKIBAGDAN ÇIKMIŞ YERİNE ALINDI HAT GEZİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 2500 | 4 | 0 | 0.016414 | 0 | 0.0063539 | 2.5833 | Kahramanmaraş
KMK0269 | 2012-04-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 20:20 | 20:30 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | CERİT EKİBİ KEMALLI ZORKUN TARAFINDAN CANPER ALMIŞ 3 GÜN SÜREN ARIZALARINDAN DOLAYI 16:00 ZORKUN MAHMUTLARIN AYIRICISI KAPATMIŞ ALDIKLARI CANPERİ BAGLAMAMIŞLAR ENERJİYİ VERİP AYRILMIŞLAR ZORKUNUN 1TR ENERJİ VERMİŞLER KÖY ARIZA BAKTIGI İÇİN ENERJİSİZ KOYMUŞALAR 20:20 63 NOLU EKİBİ GÖREVLENDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10000 | 4 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.014826 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0270 | 2012-04-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-7(Çeaş 2) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 41017.9792 | 41018.3889 | 9:50 |  | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 54 | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HERHENGİ BİR SİNYALDEN AÇMAMIŞ.HEM SIR KÖKTEN HEMDE EKOAYZIRDAN AÇMIŞ.23:30 HAT TEKRAR SIR KÖKTEN 09:20 EKOLAYZIRDAN 09:48 DE BESLENDİ.NORMAL | 150 | 0 | 0 | 0.019904 | 0 | 0.0020241 | 9.8333 | Kahramanmaraş
KMK0271 | 2012-04-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 10:30 | 10:55 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | A.A. TOPRAKTAN AÇTI. | 10000 | 4 | 0 | 0.0061774 | 0 | 0.014826 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0272 | 2012-04-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-7(Çeaş 2) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 12:10 | 13:08 | 0:58 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 54 | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | 150 | 0 | 0 | 0.0019566 | 0 | 0.0020241 | 0.96667 | Kahramanmaraş
KMK0273 | 2012-04-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 8:45 | 9:40 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 32 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SÜLLÜLER HATBAŞINDAN SİGORTA ATMIŞ. 1 AD. 16A O.G SİGORTASI ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ.NORMAL |  |  | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00086747 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KMK0274 | 2012-04-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-7(Çeaş 2) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 19:30 | 21:20 | 1:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 54 | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | 150 | 0 | 0 | 0.0037108 | 0 | 0.0020241 | 1.8333 | Kahramanmaraş
KMK0275 | 2012-04-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 16:30 | 17:40 | 1:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.A. TOPRAKTAN AÇTI. | 10000 | 4 | 0 | 0.017297 | 0 | 0.014826 | 1.1667 | Kahramanmaraş
KMK0276 | 2012-04-24 | Kmerkez | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | ŞEREFOĞLU MOD | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41023.8264 | 41023.8438 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 48 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ADANA YOLU ÇAMPER KOPMASI YANİLENDİ |  |  | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.0021687 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0277 | 2012-04-25 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | ÇİĞİLİ MOD | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41024.6458 | 41024.6986 | 1:16 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | SİVRİCE HÖYÜK TEROLAR 1 AD AG SİGORTASI ATMIŞ ÇARPAN YER TESBİT EDİLDİ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 5.8691e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.2667 | Kahramanmaraş
KMK0278 | 2012-04-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41024.3542 | 41024.6667 | 7:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KIŞIN KAR YOGUNLUGUNDAN DOLAYI GİDİLEMEYEN BAŞDEVRİŞLİ PENK OBASI 17 DİREK ARASI İLETKENLER KIRILMIŞ ONARILDI 1 ADET 9M AGAÇ DİREK DOGRULTULDU ELMACIK TRAFOSUNDAN ELEKTİRİK KESİLEREK ÇIKIŞIN ÇAMPERİ BAGLANDI NORAMAL. | 15 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 7.5 | Kahramanmaraş
KMK0279 | 2012-04-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41024.3542 | 41024.5 | 3:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÜÇÜK GÖL BÖLGESİNDE CUMA DOGANIN ABONESİNİ ALDIGI ABONE DİREGİ KIRILMIŞ 1 ADET 9M AGAÇ DİREK DİKİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 3.5 | Kahramanmaraş
KMK0280 | 2012-04-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41024.5 | 41024.6667 | 4:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | küçük göl 10 direk arası iletken kırıgı onarıldı | 1 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 4 | Kahramanmaraş
KMK0281 | 2012-04-26 | Kmerkez | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | ŞEREFOĞLU MOD | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41025.4167 | 41025.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | Ani | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | DSİ KANAL AÇMASINDAN DOLAYI T 12 DİREGİ KANALIN İÇİNDE KALMIŞTIR .DİREK DEGİŞİMİ İÇİN KESİNTİ YAPTIRTI.2 SAAT KESİNTİ FORMU VAR .KANALIN BİR DİREK GERİNDEN ÇANPER ALINDI ŞEREF OGLU ÇIKISINA ENERJİ VERİLDİ | 100 | 2 | 0.0035525 | 0 | 0.0017763 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0282 | 2012-04-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41025.5 | 41025.6667 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | KURTLAR SULAMA HATBAŞI 2. KIŞTAN DOLAYI AÇILMIŞTI MÜSTERİLER ENERJİ İSTEDİLER TRAFOLARINI DEVREYE ALMIŞLAR MUHTARLARA BİLGİ VERİLDİ VE CAMİDEN ANOS VERİLDİKTEN SONRA HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 0 | 8 | 0.0099471 | 0 | 0.0024868 | 0 | 4 | Kahramanmaraş
KMK0283 | 2012-04-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | FATİH MOD | FATİH KASABASI ÇIKIŞI | 41025.6667 | 41025.7917 | 3:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | FATİH KASABASI DAG OBASI 1 AD 9M DİREK KIRILMIŞ 1 AD 9M YENİ DİREK ÇUKUR KAZILARAK DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 3 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 3 | Kahramanmaraş
KMK0284 | 2012-04-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 41025.7917 | 41025.875 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 28 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KALEKAYA HATBAŞINDAN 2 AD OG SİGORTASI ATTTI HATTIN SEHİMİNİN BOZUK OLMASINDAN DOLAYI HATTI GEZECEGİZ 16 A OG SİGORTASI TAKILDI NORMAL | 30 | 1 | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.001012 | 2 | Kahramanmaraş
TUR0910 | 2012-04-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK DAHİLİ |  | 12:45 | 14:30 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
TUR0911 | 2012-04-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | DEDELER KÖYÜ OKUL YANI TR |  | 13:15 | 13:55 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0912 | 2012-04-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA DEDELER KÖK BİNASI | DEDELER ÇIKIŞI | 8:25 | 8:45 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0914 | 2012-04-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | KILILI 2 FİDER 3 | 1:20 | 2:58 | 1:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | KABLO BAŞLIĞI KOPMASI NEDENİ İLE |  |  | 0.011757 | 0 | 0.0071979 | 0 | 1.6333 | Kahramanmaraş
TUR0915 | 2012-04-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | FİDER 2 TÜRKOĞLU | 14:37 | 15:56 | 1:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.3167 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0300 | 2012-04-16 | Ç.cerit |  |  | KALE KÖYÜ | HAT | 41015.6771 | 41015.6979 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 350 | 1 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0301 | 2012-04-17 | Ç.cerit |  |  | PİRKETHANE TR | DOĞU ÇIKIŞI | 41016.3438 | 41016.3576 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0302 | 2012-04-18 | Ç.cerit |  |  | KALE KÖYÜ | HAT | 41017.5521 | 41017.6354 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 350 | 1 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0303 | 2012-04-19 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR-2 | DAĞ ÇIKIŞI | 41018.4271 | 41018.4375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0302 | 2012-04-20 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM |  | KALE KÖYÜ | JAMPER | 41019.4271 | 41019.4375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | AĞABEYLİ FİDERİNDEN JAMPER ALINARAK KALE MONOBLOĞ GÖLBAŞI FİDERİNDEN BESLENDİ | 350 | 1 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0305 | 2012-04-21 | Ç.cerit |  | GÖLBAŞI TM | KALE KÖYÜ | JAMPER | 41020.5521 | 41020.5625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | AĞABEYLİ FİDERİNDEN ALINAN JAMPER BAĞLANARAK KALE MONOBLOĞ AĞBEYLİ FİDERİNDEN BESLENDİ | 350 | 1 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0306 | 2012-04-23 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR-2 | DOĞU ÇIKIŞI | 41022.5521 | 41022.5729 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0307 | 2012-04-24 | Ç.cerit |  |  | DÜZBAĞ KÖK | BÜZBAĞ FİDERİ | 41023.5938 | 41023.6076 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2500 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0308 | 2012-04-25 | Ç.cerit |  |  | BOZLAR MOD. | DOĞU ÇIKIŞI | 41024.5521 | 41024.566 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0309 | 2012-04-28 | Ç.cerit |  |  | DÜZ.ALAÇIK TR | BATI ÇIKIŞI | 41027.6771 | 41027.691 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 9 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0910 | 2012-04-14 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41013.5868 | 41013.5972 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2450 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0911 | 2012-04-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41015.6319 | 41015.6424 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0912 | 2012-04-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 41015.7778 | 41015.809 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0011566 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ0913 | 2012-04-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41016.6562 | 41016.6646 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.002118 | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ0914 | 2012-04-18 | Pazarcık |  |  |  | BOZLAR GRUBU | 41017.7028 | 41017.7444 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. Dışı |  |  | ÖZEL ELEKTRİKÇİ AYIRICIYI AÇMIŞ | 481 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ0915 | 2012-04-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41020.8056 | 41020.8542 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Kahramanmaraş
PAZ0916 | 2012-04-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41021.3264 | 41021.3438 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0917 | 2012-04-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41021.3264 | 41021.4306 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.002118 | 2.5 | Kahramanmaraş
PAZ0918 | 2012-04-22 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41021.375 | 41021.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMASI | 1193 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Kahramanmaraş
PAZ0919 | 2012-04-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41021.8333 | 41021.8507 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0920 | 2012-04-21 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) |  |  | 41020.5 | 41020.5833 | 2:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | VODAFONE İŞ KAZASI |  |  | 0.0095972 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
PAZ0921 | 2012-04-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41023.4792 | 41023.5104 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0017349 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ0922 | 2012-04-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 41023.684 | 41023.7257 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ0923 | 2012-04-25 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) |  |  | 41024.6229 | 41024.6354 | 0:18 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.0014396 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
PAZ0924 | 2012-04-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41024.6319 | 41024.6424 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0925 | 2012-04-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41025.5312 | 41025.5417 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0926 | 2012-04-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41025.6319 | 41025.6458 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0017349 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0927 | 2012-04-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41025.809 | 41025.8229 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0928 | 2012-04-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41026.566 | 41026.5799 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0929 | 2012-04-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) |  |  | 41028.3736 | 41028.7035 | 7:55 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | TEİAŞ ÇALIŞMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 7.9167 | Kahramanmaraş
PAZ0930 | 2012-04-29 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) |  |  | 41028.3736 | 41028.6285 | 6:07 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | TEİAŞ ÇALIŞMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6.1167 | Kahramanmaraş
PAZ0931 | 2012-04-29 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) |  |  | 41028.3736 | 41028.6285 | 6:07 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | TEİAŞ ÇALIŞMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6.1167 | Kahramanmaraş
PAZ0932 | 2012-04-29 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 41028.3736 | 41028.6285 | 6:07 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | TEİAŞ ÇALIŞMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6.1167 | Kahramanmaraş
PAZ0933 | 2012-04-29 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) |  |  | 41028.3736 | 41028.7035 | 7:55 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | TEİAŞ ÇALIŞMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 7.9167 | Kahramanmaraş
PAZ0934 | 2012-04-29 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) |  |  | 41028.3736 | 41028.7035 | 7:55 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | TEİAŞ ÇALIŞMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 7.9167 | Kahramanmaraş
PAZ0935 | 2012-04-29 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41028.3736 | 41028.7035 | 7:55 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | TEİAŞ ÇALIŞMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 7.9167 | Kahramanmaraş
PAZ0936 | 2012-04-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) |  |  | 41028.3736 | 41028.7035 | 7:55 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | TEİAŞ ÇALIŞMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 7.9167 | Kahramanmaraş
PAZ0937 | 2012-04-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41028.8125 | 41028.816 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 10286 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ0938 | 2012-04-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 41028.8299 | 41028.8333 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4200 |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB00400 | 2012-04-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TAŞOLUK YENİ TR | OKULTARAFI | 41012.375 | 41012.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00401 | 2012-04-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41013.3229 | 41013.3611 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 240 |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00402 | 2012-04-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41013.375 | 41013.4201 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 760 |  | 0.0042334 | 0 | 0.0039078 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
ELB00403 | 2012-04-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41013.3229 | 41013.3236 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00404 | 2012-04-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41013.6215 | 41013.6229 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00405 | 2012-04-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41014.3646 | 41014.4097 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR PATLAĞI | 1050 |  | 0 | 0.002506 | 0 | 0.0023133 | 1.0833 | Kahramanmaraş
ELB00406 | 2012-04-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TAŞOLUK YENİ TR | OKULTARAFI | 41014.4062 | 41014.4271 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00407 | 2012-04-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SANAYİ 4 NOLU BİNA | CAMİ TARAFI | 41014.5521 | 41014.5694 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KAMYON DİREĞE ÇARPMIŞ | 25 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB00408 | 2012-04-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41014.6806 | 41014.6944 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0013012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00409 | 2012-04-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41014.6736 | 41014.6875 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.01059 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00410 | 2012-04-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | PETROL TARAFI | 41014.6944 | 41014.7153 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00411 | 2012-04-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ BELEDİYE TR | BELEDİYE TARAFI | 41014.7083 | 41014.7569 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KOPUĞU | 30 |  | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB00412 | 2012-04-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | BATTAL GAZİ İLÖRETİM YANI TR | TRAFO | 41014.8194 | 41014.8264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 120 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00413 | 2012-04-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | TEKEPINAR HAT BAŞI | KÖY TARAFI | 41014.7083 | 41014.7986 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Kahramanmaraş
ELB00414 | 2012-04-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41014.3611 | 41014.3646 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.01059 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB00415 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41015.2708 | 41015.2847 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0013012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00416 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DEMİRCİLİK B,İNA | DEMİRCİLİK ÇIKIŞI | 41015.2986 | 41015.3819 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TÜRK VEREN ÜSTÜ AYRICI AÇILIDI GURUP BESLENDİ | 521 |  | 0.0049736 | 0 | 0.0024868 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
ELB00417 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRK VEREN ÜSTÜ AYRICI | BEŞPEPE TARAFI | 41015.2986 | 41015.5625 | 6:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YILDIRIM DÜŞMÜŞ DİREĞE | 190 |  | 0 | 0.0045783 | 0 | 0.00072289 | 6.3333 | Kahramanmaraş
ELB00418 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41015.4375 | 41015.4896 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR PATLAĞI | 1050 |  | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0023133 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB00419 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41015.5 | 41015.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFONUN CAMPERİ BAĞLANDI | 52 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00420 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41015.0563 | 41015.0576 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.01059 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00421 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41015.3542 | 41015.3556 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.01059 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00422 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ALKAYAOĞLU HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41015.5208 | 41015.6667 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 70 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00028916 | 3.5 | Kahramanmaraş
ELB00423 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HACI HASANLI KUYUCAK HATTI | KUYUCAK TARAFI | 41015.5486 | 41015.6667 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YILDIRIM DÜŞMÜŞ DİREĞE | 190 |  | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Kahramanmaraş
ELB00424 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41015.691 | 41015.8507 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | CAMPER ALINDI GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.040594 | 0 | 0.01059 | 3.8333 | Kahramanmaraş
ELB00425 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41015.9549 | 41015.9861 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | CAMPER BAĞLANMASI İÇİN | 6300 |  | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.01059 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00426 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41015.9861 | 41016.0535 | 1:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | CAMPER ALINDI GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.01712 | 0 | 0.01059 | 1.6167 | Kahramanmaraş
ELB00427 | 2012-04-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41016.0535 | 41016.0729 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | CAMPER BAĞLANMASI İÇİN | 6300 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.01059 | 0.46667 | Kahramanmaraş
ELB00428 | 2012-04-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41016.0729 | 41016.0847 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | CAMPER ALINDI GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.01059 | 0.28333 | Kahramanmaraş
ELB00429 | 2012-04-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41016.0847 | 41016.0958 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | CAMPER BAĞLANMASI İÇİN | 6300 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.01059 | 0.26667 | Kahramanmaraş
ELB00430 | 2012-04-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | YALAK KÖYÜ | AŞAĞI TARAF | 41016.7083 | 41016.875 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 0.00018534 | 0 | 4.6335e-05 | 4 | Kahramanmaraş
ELB00431 | 2012-04-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41016.5674 | 41016.5687 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00432 | 2012-04-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41016.7743 | 41016.775 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00433 | 2012-04-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | EVCİHÜYÜK KÖYÜ | YUKARI TARAFI | 41016.7083 | 41016.9653 | 6:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00028573 | 0 | 4.6335e-05 | 6.1667 | Kahramanmaraş
ELB00434 | 2012-04-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY TR | TRAFO | 41016.75 | 41016.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 200 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00435 | 2012-04-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | YAPILI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41017.375 | 41017.4688 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00010425 | 0 | 4.6335e-05 | 2.25 | Kahramanmaraş
ELB00436 | 2012-04-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41017.6424 | 41017.6438 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.01059 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00437 | 2012-04-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41017.9 | 41017.9062 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFO PARAFUDURU PATLAMIŞ | 9850 |  | 0.003599 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
ELB00438 | 2012-04-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41017.9903 | 41017.991 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00439 | 2012-04-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41017.3799 | 41017.3819 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB00440 | 2012-04-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41017.3819 | 41017.4201 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR PATLAĞI | 1050 |  | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0023133 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB00441 | 2012-04-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41017.4375 | 41017.4389 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.01059 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00442 | 2012-04-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ISI TR | PAKSOY TARAFI | 41018.4583 | 41018.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00443 | 2012-04-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AKBAŞ 2 NOLU TR | CAMİİ TARAFI | 41018.5417 | 41018.5729 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00444 | 2012-04-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRK VEREN ÜSTÜ AYRICI | KÖY TARAFI | 41018.75 | 41018.7812 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 190 |  | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00072289 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00445 | 2012-04-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ERDEM EVLERİ TR | CAMİİ TARAFI | 41018.75 | 41018.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00446 | 2012-04-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ESKİ ZİRAAT BİNA | BÖLGE TRAFİK YANI | 41018.7917 | 41018.8229 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 0.00021571 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00447 | 2012-04-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | CEREN PETROL TARAFI | 41018.9167 | 41018.9375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00448 | 2012-04-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41018.0618 | 41018.0632 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.01059 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00449 | 2012-04-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41018.066 | 41018.0674 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00450 | 2012-04-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41018.125 | 41018.1562 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.01059 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB00451 | 2012-04-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41018.709 | 41018.7167 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.0043987 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
ELB00452 | 2012-04-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41019.5694 | 41019.5764 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.01059 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB00453 | 2012-04-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41019.6667 | 41019.6674 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00454 | 2012-04-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KÖPRÜBAŞI TR | HASTANE TARAFI | 41019.2986 | 41019.3472 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB00455 | 2012-04-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KÜMBET 1 NOLU TR | ENDÜSTRİ TARAFI | 41020.3542 | 41020.3646 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00456 | 2012-04-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41020.5556 | 41020.6215 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 150 |  | 0.0001518 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
ELB00457 | 2012-04-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK GÜLTEPE MAH TR | AŞAĞI TARAF | 41020.9167 | 41020.9375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00458 | 2012-04-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 41020.3076 | 41020.3229 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1800 |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
ELB00459 | 2012-04-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41020.3368 | 41020.3576 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 760 |  | 0.0019539 | 0 | 0.0039078 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00460 | 2012-04-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 41020.5347 | 41020.559 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İÇME SUYU BORÇTAN DOLAYI KESİLDİ | 585 |  | 0.00082893 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00461 | 2012-04-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41021.4583 | 41021.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 760 |  | 0.0019539 | 0 | 0.0039078 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00462 | 2012-04-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRK VEREN ÜSTÜ AYRICI | KÖY TARAFI | 41021.6667 | 41021.7917 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 190 |  | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00072289 | 3 | Kahramanmaraş
ELB00463 | 2012-04-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETİZMEN YOLÇATI BİNA | TRAFO | 41021.3333 | 41021.4792 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 10 | 0 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KETİZMENYOLÇATIBİNA VE SAĞLIK OCAĞI BİNADA KESİCİ DEĞİŞİMİ YAPILDI | 1700 |  | 0.0083976 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3.5 | Kahramanmaraş
ELB00464 | 2012-04-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | IZGIN KURAN KURSU TR | KURS TARAFI | 41021.6667 | 41021.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00465 | 2012-04-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41021.7917 | 41021.8333 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.0023133 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00466 | 2012-04-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRK VEREN ÜSTÜ AYRICI | KÖY TARAFI | 41022.7083 | 41022.7812 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 190 |  | 0 | 0.0012651 | 0 | 0.00072289 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB00467 | 2012-04-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41022.5306 | 41022.5326 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB00468 | 2012-04-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | BEŞTEPE YALINTAŞ HATTI | KÖY TARAFI | 41023.3333 | 41023.5833 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 12 M OG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | 190 |  | 0 | 0.0043373 | 0 | 0.00072289 | 6 | Kahramanmaraş
ELB00469 | 2012-04-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İSPİR PETROL KARŞISI TR | TRAFO | 41023.4028 | 41023.4167 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 150 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00470 | 2012-04-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41023.3194 | 41023.7931 | 11:22 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN KESİLDİ | 200 |  | 0 | 0.0082169 | 0 | 0.00072289 | 11.3667 | Kahramanmaraş
ELB00471 | 2012-04-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41024.6597 | 41024.6944 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB00472 | 2012-04-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | DOĞAN KAS. ÇIKIŞI | 41024.6597 | 41024.6944 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN KÖYDE XLP PATLAĞI | 700 |  | 0.0029605 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB00473 | 2012-04-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SANAYİ 3 NOLU BİNA | LASSA TARAFI | 41024.6562 | 41024.6806 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG SİGORTA ATIĞI | 130 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB00474 | 2012-04-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AKSAKAL HAT BAŞI | KÖY TARAFI | 41025.6458 | 41025.6806 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB00475 | 2012-04-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | M.KRAL | 41025.3799 | 41025.3806 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BELEDİYENİN SU PATLAMASI SONUCU HATTA FIŞKIRMASI | BİLİNMİYOR |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00476 | 2012-04-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41025.4681 | 41025.4688 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00477 | 2012-04-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41025.7042 | 41025.7056 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.01059 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB00478 | 2012-04-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41025.7083 | 41025.8299 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.006747 | 0 | 0.0023133 | 2.9167 | Kahramanmaraş
ELB00479 | 2012-04-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41026.7708 | 41026.7812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB00480 | 2012-04-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 41026.7708 | 41026.7847 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1513 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB00481 | 2012-04-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | DOĞAN TM | FİDER 8 | 41026.8299 | 41026.8507 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 55 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 3643 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00482 | 2012-04-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | IZGIN KAS FATİH MAH TR | CAMİİ TARAFI | 41027.375 | 41027.5104 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0.00031158 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.25 | Kahramanmaraş
ELB00483 | 2012-04-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İSPİR PETROL KARŞISI TR | TRAFO | 41027.375 | 41027.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 150 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00484 | 2012-04-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GÜNEŞ TAKSİ BİNA | KARAYOLLARI ÇIKIŞI | 41027.5 | 41027.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 600 |  | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00485 | 2012-04-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41027.2674 | 41027.2882 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00486 | 2012-04-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41027.2708 | 41027.375 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0057831 | 0 | 0.0023133 | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB00487 | 2012-04-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | DOĞAN KAS. ÇIKIŞI | 41027.5625 | 41027.5903 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN KÖYDE XLP PATLAĞI | 700 |  | 0.0023684 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB00488 | 2012-04-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41027.7569 | 41027.7618 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.01059 | 0.11667 | Kahramanmaraş
ELB00489 | 2012-04-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | DOĞAN TM | FİDER 8 | 41028.3354 | 41028.3764 | 0:59 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 55 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 3643 |  | 0 | 0.0083307 | 0 | 0.0084719 | 0.98333 | Kahramanmaraş
ELB00490 | 2012-04-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SANAYİ 1 NOLU BİNA | ELDELEK CADDESİ ÇIKIŞI | 41028.375 | 41028.5174 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | SANAYİ 1 NOLU BİNADA KESİCİ DEĞİŞİMİ YAPILDI | 500 |  | 0.0036414 | 0 | 0.0010658 | 0 | 3.4167 | Kahramanmaraş
ELB00491 | 2012-04-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41028.3771 | 41028.3903 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0033534 | 0 | 0.01059 | 0.31667 | Kahramanmaraş
ELB00492 | 2012-04-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | FİDER 8 DOĞAN MONOBLOK | HÖPLEK ÇIKIŞI | 41028.3771 | 41028.4201 | 1:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.0021886 | 0 | 0.002118 | 1.0333 | Kahramanmaraş
ELB00493 | 2012-04-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | FİDER 8 DOĞAN MONOBLOK | ELDELEK ÇIKIŞI | 41028.3778 | 41028.4007 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 32 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 2400 |  | 0 | 0.0023298 | 0 | 0.0042359 | 0.55 | Kahramanmaraş
ELB00494 | 2012-04-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41028.3938 | 41028.5104 | 2:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0064771 | 0 | 0.0023133 | 2.8 | Kahramanmaraş
ELB00495 | 2012-04-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETMENLER TR | KIŞLA CADDESİ TARAFI | 41028.4583 | 41028.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00496 | 2012-04-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | BALIKÇIL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41029.3194 | 41029.375 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB00497 | 2012-04-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDLLİ HAN HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41029.7569 | 41029.8333 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB00498 | 2012-04-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41029.5278 | 41029.5285 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00499 | 2012-04-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KEÇEMAĞARA | HATBAŞI | 41029.7708 | 41029.8854 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Kahramanmaraş
ELB00500 | 2012-04-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41029.7882 | 41029.809 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0013012 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00501 | 2012-04-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41029.6319 | 41029.6493 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR PATLAĞI | 6300 |  | 0 | 0.0044124 | 0 | 0.01059 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB00502 | 2012-04-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41029.6736 | 41029.6771 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.01059 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB00503 | 2012-04-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41029.6771 | 41029.6979 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0023133 | 0.5 | Kahramanmaraş
KAH0294 | 2012-04-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 | MÜLK ÇIKIŞI | 41015 | 41015.0417 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 15 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0042359 | 1 | Adıyaman
KAH0295 | 2012-04-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ | TR-31 TRAFOSU | 41015.4375 | 41015.625 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFON ÇIKIŞ KABLOSU ARIZALANMIŞTI YENİ KABLOSU ÇEKİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 250 | 0 | 0.0053984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.5 | Adıyaman
KAH0296 | 2012-04-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | NARINCE KÖYÜ | 41015.4792 | 41015.5208 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 65 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0297 | 2012-04-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | DAMÜSTÜ KÖYÜ | 41015.7708 | 41015.8125 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 3 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0298 | 2012-04-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KUŞTEPE KABİNİ ÇIKIŞLARI | 41015.8194 | 41015.9375 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 30 | 95 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI YÜZGARDAN DOLAYI XLPE KABLO BAŞLIĞI KOPMUŞTU KABLO BAŞLIĞI BAĞLANDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 1500 | 4 | 0 | 0.012289 | 0 | 0.0043373 | 2.8333 | Adıyaman
MKR0274 | 2012-04-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41015.5799 | 41015.584 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 2900 | 84 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.01059 | 0.1 | Adıyaman
GER0365 | 2012-04-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR KÖYÜ | 41015.3681 | 41015.3854 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KLEMENS GEÇİRMİYORDU KLEMENSLER YENİLENDİ SORUN GİDERİLDİ. | 1 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GER0366 | 2012-04-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI AFETEVLERİ TR | 41015.4271 | 41015.4722 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ ABONE KLEMENSİ DEĞİŞTİRİLDİ | 1 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
GER0367 | 2012-04-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | OYMAKLI PUPAR MEZRASI | 41015.4931 | 41015.5625 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KLEMENS GEÇİRMİYORDU KLEMENSLER YENİLENDİ SORUN GİDERİLDİ. | 1 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GER0368 | 2012-04-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN GÜDAYİK MEZRASI | 41015.6007 | 41015.6042 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DİREKTE ELEKTRİK VARDI ABONE KABLOSU SOYULMUŞTU SORUNLU KISIM İPTAL EDİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 18 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0369 | 2012-04-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HAT BAŞI | 41015.7014 | 41015.75 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | SEKSİYONER BAKIMI YAPILDI | 98 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Adıyaman
GER0370 | 2012-04-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | ÇOBANPINAR ÇAVGUR MEZRASI | 41015.8056 | 41015.8125 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YAPILAN KONTROLLERDE ELEKTRİĞİN 254 VOLT OLDUĞU GÖRÜLDÜ KADEME AYARI YAPILDI | 57 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
GER0371 | 2012-04-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAHTA TM | FİDER 12 GERGER ÇIKIŞI | 41015.9271 | 41015.9514 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 10 | 93 | 279 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KAHTA EKİBİNİN ÇALIŞMASI NEDENİ İLE FİDER 12 GERGER HATTI TARAFIMIZDAN ENERJİSİ KESİLMİŞTİR | 2709 | 9 | 0 | 0.012355 | 0 | 0.02118 | 0.58333 | Adıyaman
GER0372 | 2012-04-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAHTA TM GERGER ÇIKIŞI | FİDER 12 GERGER ÇIKIŞI | 41015.9271 | 41015.9514 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KAHTA EKİBİNİN ÇALIŞMASI NEDENİ İLE FİDER 12 GERGER HATTI TARAFIMIZDAN ENERJİSİ KESİLMİŞTİR | 1250 | 2 | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
BES0374 | 2012-04-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-2 | 41015.8264 | 41015.8542 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DİKİLDİ | 15 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0270 | 2012-04-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41015.3993 | 41015.5 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DÜSMEK ÜZEREDİ DMM YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Adıyaman
ÇEL0209 | 2012-04-16 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI HAT BAŞI | 41015.6458 | 41015.7361 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
GÖL0132 | 2012-04-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇATALAĞAÇ MOD | K.ÖREN,KÖSÜKLÜ ÇIKIŞI | 41015.4722 | 41015.5104 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | ARIZALANAN PARAFODUR DEĞİŞTRİLDİ. | 250 | 2 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00057831 | 0.91667 | Adıyaman
GÖL0133 | 2012-04-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | MARMANLI TR-3 TRF. | 41015.5556 | 41015.5868 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G İLETKENLERİ BAĞLANDI. | 100 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
TUT0125 | 2012-04-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | BESNİ TUT HATTI | 41015.2917 | 41015.2951 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0006998 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0134 | 2012-04-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41016.2937 | 41016.2972 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.0033253 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0135 | 2012-04-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇATALAĞAÇ MOD | K.ÖREN,KÖSÜKLÜ ÇIKIŞI | 41016.3958 | 41016.4167 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 250 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
MKR0275 | 2012-04-17 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41016.75 | 41016.8333 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AĞILLI KÖYÜ OG. ENH. İLETKEN KOPMUŞTUR KOPAN İLETKENE EK YAPILDI AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | 350 | 1 | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.001012 | 2 | Adıyaman
MKR0276 | 2012-04-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41016.6875 | 41016.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0277 | 2012-04-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41016.8125 | 41016.8403 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL SERHATLI KY. OG. ENH. PARAFUDR PATLAMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 300 | 1 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00072289 | 0.66667 | Adıyaman
MER0430 | 2012-04-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 7 | 41016.3854 | 41016.4201 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BİR ARA PANS İLETKEN ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0431 | 2012-04-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 5 | TR 5 | 41016.5486 | 41016.6111 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BİR ADET AĞAÇ DİREK DİKİLDİ,BİR ARA İLETKEN ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0432 | 2012-04-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 27 GÜNEY KOLU | 41016.7743 | 41016.7986 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLAŞMIŞTI AYRILKDI.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0433 | 2012-04-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 35 | 41016.6806 | 41016.6875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLAŞMIŞTI AYRILKDI.HAT ENERJİLİ. | 80 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0434 | 2012-04-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 25 KUZEY KOLU | 41016.3819 | 41016.4375 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | T.P.A.O. ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 630 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0435 | 2012-04-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 20-A | 41016.3819 | 41016.4236 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | T.P.A.O. ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0299 | 2012-04-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41016.375 | 41016.4792 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 225 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
KAH0300 | 2012-04-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | 41016.6875 | 41016.7292 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0301 | 2012-04-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | AKDOĞAN KÖYÜ | 41016.8125 | 41016.8542 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0302 | 2012-04-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 | GAZİ ÇIKIŞI | 41016.3333 | 41016.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 32 | 110 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 9000 | 15 | 0.0041988 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0126 | 2012-04-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | TUT MOD 1 KAŞLICA ÇIKIŞI | 41016.5 | 41016.5104 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 21 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 700 | 3 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0127 | 2012-04-17 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | DAGYALANGOZ BRANŞMANI TR-1 | 41016.5625 | 41016.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER0373 | 2012-04-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAHTA TM | KARAKAYA ÇIKIŞI | 41016.4167 | 41016.4951 | 1:53 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 17 | 51 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİTİN DÜZELTTİĞİ 3/0 DİREĞİNİN BAĞLANTILARININ YAPILMASINDAN DOLAYI GRUBUN ELEKTRİĞİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 423 | 4 | 0 | 0.0079777 | 0 | 0.0042359 | 1.8833 | Adıyaman
GER0374 | 2012-04-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI | 41016.5417 | 41016.5556 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KONTROL EDİLDİ ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 9 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0375 | 2012-04-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41016.9236 | 41016.9271 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÖZPINAR GRUBUNDA YAPILAN ARIZA KONTROLÜNDE HAT GEZİLDİ ARIZA BULUNAMADI JUMPER ALINARAK HAT DENENDİ GÖZPINAR KABİNİ ARIZAYI GÖRMEDİĞİNDEN ARIZA FİDERE VURDU GRUP AÇILARAK FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Adıyaman
GER0376 | 2012-04-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41016.9465 | 41016.9715 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÖZPINAR GRUBUNDA HAT GEZİLDİ ARIZALI OLAN 1AD.PARAFUDUR İPTAL EDİLDİ HAT TEKRAR DENENDİ KABİN YİNE ARIZAYI GÖRMEYİNCE FİDER TEKRARDAN AÇTI GRUP AÇILIP FİDER ENERJİLENDİ GÖZPINAR GRUBUNA ENERJİ VERİLEMEDİ | 593 | 4 | 0 | 0.0038123 | 0 | 0.0063539 | 0.6 | Adıyaman
GER0377 | 2012-04-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI ÇIKIŞI | 41016.9792 | 41016.9931 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 1 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0101 | 2012-04-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 41016.9167 | 41016.9792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0271 | 2012-04-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE GRUP GENEL | 41016.4479 | 41016.4549 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ACIK OLAN GRUP BESLENDI HERHANGI BIR SORUN YOK | 1256 | 4 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0026024 | 0.16667 | Adıyaman
BES0375 | 2012-04-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 41016.5104 | 41016.5694 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0.00013582 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
BES0376 | 2012-04-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41016.5486 | 41016.5556 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 450 | 85 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.001012 | 0.16667 | Adıyaman
BES0377 | 2012-04-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41016.5868 | 41016.6007 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 138 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0017349 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0278 | 2012-04-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | İNLİCE | ÖZBİLGİN | 41017.4375 | 41017.4653 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İNLİCE BELD. 'DE EMNİYET MESAFESİ NEDENİYLE DİREK YER DEĞİŞİMİ İÇİN ENERJİ KESİLİP TEKRAR BESLENDİ | 470 | 1 | 0.0021315 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
TUT0128 | 2012-04-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 | CUMHURİYET MAH.TR-1 | 41017.625 | 41017.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YENİ DİKİLEN DİREK BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 15 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0436 | 2012-04-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 DOGU KOLU | 41017.3611 | 41017.3785 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 125 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0437 | 2012-04-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 | 41017.4583 | 41017.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EĞRİLEN DİREK DÜZELTİLDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 85 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0210 | 2012-04-18 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | SARIKAYA ÇIKIŞI | 41017.3403 | 41017.4375 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 100 | 1 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.00028916 | 2.3333 | Adıyaman
ÇEL0211 | 2012-04-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI TR2 | 41018.4583 | 41018.4896 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLERE EK YAPILDI.EĞİK KONSOL DÜZELTİLDİ.AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 75 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GER0379 | 2012-04-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41017.7222 | 41017.75 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA OTOMATI ATIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 65 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0303 | 2012-04-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | TR-28 KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI | 41017.7812 | 41017.8333 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | HATIN TAMAMI TARANDI ÖZEL TESSİTEN GELEN ARIZA TESPİT EDİLDİ AYRICISI AÇILDI OG SİGORTALARI ALINDI.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 15 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
KAH0304 | 2012-04-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | YELKOVAN KÖYÜ | 41017.4826 | 41017.5417 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0305 | 2012-04-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | DEREBAŞI KÖYÜ | 41017.6076 | 41017.6667 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0306 | 2012-04-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU KÖYÜ | 41017.5312 | 41017.625 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 185 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00028916 | 2.25 | Adıyaman
GÖL0136 | 2012-04-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41017.4653 | 41017.5625 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YOL YAPIMI NEDENİYLE MÜTEAHHİT TARAFINDAN 4 ADET DİREĞİMİZİN YERİ DEĞİŞTRİLDİ. | 300 | 4 | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.00072289 | 2.3333 | Adıyaman
SİN0272 | 2012-04-18 | Sincik | KAHTA TM |  | ULUKÖY GRUP | AKSU KY | 41017.3889 | 41017.441 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI A.G SİGORTASI DEGISTIRILDI | 30 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0273 | 2012-04-18 | Sincik | KAHTA TM |  | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK YK | 41017.4896 | 41017.5556 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT ÜZERİNDE BULUNAN AYRICILAR BOZUK BUNDAN DOLAYI PÖTURGE ISLETMEYLE GÖRÜSÜLDÜ BİZE YARDIMCI OLAMYACAKLARINI SÖYLEDILER ZORUNLU OLARAK HER IKI TRAFOYU 2 FAZLA BESLENDI | 75 | 0 | 0 | 0.00045783 | 0 | 0.00028916 | 1.5833 | Adıyaman
SİN0274 | 2012-04-18 | Sincik | KAHTA TM |  | CAMDERE MOD | HASANLI KÖYÜ | 41017.684 | 41017.7153 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMA KONTAKTORU DEGISTIRILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
BES0378 | 2012-04-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI ÇAKIRHÖYÜK TR-2 | 41017.4097 | 41017.4167 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BAHÇEYE BAKAN LAMBALAR SÖKÜLDÜ | 20 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0379 | 2012-04-18 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | KIZMESLEK KABİNİ HAMAM ÇIKIŞI | 41017.5833 | 41017.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 115 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
SAM0102 | 2012-04-18 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 41017.6806 | 41017.75 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
SAM0103 | 2012-04-18 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41017.8194 | 41017.8542 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0279 | 2012-04-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41018.8368 | 41018.8403 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0307 | 2012-04-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41018.4583 | 41018.5243 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ELBEYLİ ÇIKIŞI TÜMÜ TARANDI O.G İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ O.G İLETKEN KALDIRILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 350 | 12 | 0 | 0.0020602 | 0 | 0.0013012 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0308 | 2012-04-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41018.5521 | 41018.5938 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 | 40 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 650 | 15 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0015904 | 1 | Adıyaman
KAH0309 | 2012-04-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | PİRKETÇİLER ÇIKIŞI | 41018.125 | 41018.1771 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 38 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | PİRKETÇİLER ÇIKIŞI TARANDI O.G İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ İKİ DİREK ARASI O.G İLETKEN KALDIRILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 3500 | 1 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
KAH0310 | 2012-04-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 | ORTANÇA KÖYÜ | 41018.375 | 41018.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. | 65 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0311 | 2012-04-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | BÜYÜKBEJYAN KÖYÜ | 41018.4583 | 41018.5208 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0312 | 2012-04-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | BELENLİ KÖYÜ | 41018.4167 | 41018.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0313 | 2012-04-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | BAĞÖZÜ KÖYÜ | 41018.6771 | 41018.7188 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. | 40 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
ÇEL0212 | 2012-04-19 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | KALECİK HAT BAŞI | 41018.3125 | 41018.4062 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT YAYA GEZİLDİ.1 AD. O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00028916 | 2.25 | Adıyaman
ÇEL0213 | 2012-04-19 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | SARIKAYA KY TR 2 | 41018.6667 | 41018.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARMATÜRLERE DOLANAN İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.ATIK A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 8 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0214 | 2012-04-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN TR15 | 41018.4062 | 41018.4583 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 65 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
GER0380 | 2012-04-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 41018.3438 | 41018.3958 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
GER0381 | 2012-04-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41018.3403 | 41018.4097 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 112 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00043373 | 1.6667 | Adıyaman
GER0382 | 2012-04-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | NEMRUT ZİRVE TR | 41018.4326 | 41018.45 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | ARIZALI OLAN 3 AD.PARAFUDUR DEĞİŞTİRİLDİ | 1 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GER0383 | 2012-04-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | KARADUT OTELLER TR | 41018.4375 | 41018.4653 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN 1AD. AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 3 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0384 | 2012-04-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 41018.5035 | 41018.5833 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 98 | 0 | 0 | 0.00083132 | 0 | 0.00043373 | 1.9167 | Adıyaman
GER0385 | 2012-04-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR2 | 41018.6667 | 41018.6771 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER0386 | 2012-04-19 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | ORTACA KÖYÜ | 41018.7222 | 41018.7326 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU HAT KONTROL EDİLDİ ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 60 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER0387 | 2012-04-19 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZ | 41018.625 | 41018.7674 | 3:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 43 | 0 | 0 | 0.00049398 | 0 | 0.00014458 | 3.4167 | Adıyaman
MER0438 | 2012-04-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 5 | 41018.125 | 41018.1389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0439 | 2012-04-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7 | 41018.125 | 41018.1458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0440 | 2012-04-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 | 41018.1528 | 41018.1632 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0441 | 2012-04-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 98 | 41018.4028 | 41018.4514 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SARILMIŞ OLAN İLETKENLER AYRILDI.KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 250 | 0 | 0.0013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
TUT0129 | 2012-04-19 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 AFET EVLERİ ÇIKIŞI | AFET EVLERİ ÇIKIŞI | 41018.3333 | 41018.3438 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 21 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG.SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 700 | 3 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0130 | 2012-04-19 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | DAGYALANGOZ BRANŞMANI TR-1 | 41018.375 | 41018.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİMİ BOZULAN İLETKENLERİN BAKIMI YAPILDI OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMA | 20 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0137 | 2012-04-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | ÇAKMAK KÖYÜ HATBAŞI | 41018.4583 | 41018.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 100 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0380 | 2012-04-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41018.125 | 41018.1736 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 56 | 168 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ARIZA SUVARLI HATTINDAN GELİYORDU. SUVARLI HATTI AÇILIP BESLENDİ. | 4500 | 73 | 0 | 0.012355 | 0 | 0.01059 | 1.1667 | Adıyaman
BES0381 | 2012-04-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI | 41018.125 | 41018.4236 | 7:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 46 | 132 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR DELİNMİŞTİ DEĞİŞTİRİLDİ | 3300 | 67 | 0 | 0.060715 | 0 | 0.0084719 | 7.1667 | Adıyaman
BES0382 | 2012-04-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SARIÇİÇEK KABİNİ | SARIÇİÇEK ÇIKIŞI | 41018.3333 | 41018.3681 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 50 | 14 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
BES0383 | 2012-04-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI KARNACIK TR | 41018.3611 | 41018.4375 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞMIŞTI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
BES0384 | 2012-04-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMABAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ÇİLBOĞAZ BRANŞMANI | 41018.6806 | 41018.7083 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TRAVES DÜŞMÜŞTÜ YAPILDI | 135 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0275 | 2012-04-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KY | 41018.3507 | 41018.375 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYRICI BACAGINDA ARK VARDI ARIZA GİDERILDI | 40 | 1 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0276 | 2012-04-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE GRUP GENEL | 41018.441 | 41018.5 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | HATTIN SONUNDA BULUNAN MERMER ATÖLYESİNİN HATTINDA ARIZA VARDI ARIZA BULUNUNP ARIZA GİDERILDI | 1256 | 4 | 0 | 0.0036867 | 0 | 0.0026024 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0277 | 2012-04-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | HASANLI | 41018.625 | 41018.684 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSUNDAN ARIZA BULUNDU ARIZA GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
SAM0104 | 2012-04-19 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 41018.375 | 41018.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 12 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KABİNDEN ENERJİ VERİLDİ-HAT KONTROL EDİLDİ-NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.0013901 | 0 | 0.00055602 | 2.5 | Adıyaman
SAM0105 | 2012-04-19 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41018.6875 | 41018.75 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AD. AG DİREGİ DÜŞMÜŞTÜ-DİREK TEKRAR DİKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00041702 | 0 | 0.00027801 | 1.5 | Adıyaman
BES0384 | 2012-04-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMABAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-1 | 41019.4097 | 41019.4896 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 8.8809e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.9167 | Adıyaman
BES0385 | 2012-04-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMABAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ESKİ ATMALI TR | 41019.6042 | 41019.6458 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 37 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00013901 | 1 | Adıyaman
ÇEL0215 | 2012-04-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK KY TR1 | 41019.5486 | 41019.6458 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YIKILAN DEMİR DİREK DÜZELTİLDİ. | 65 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
GÖL0138 | 2012-04-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇATALAĞAÇ MOD | KÜÇÜKÖREN KÖYÜ TRF. | 41019.4167 | 41019.4688 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.5 ADET SOKAK LAMBA ARIZASI GİDERİLDİ. | 68 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GÖL0139 | 2012-04-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | ÇAKMAK KÖYÜ TRF. | 41019.5417 | 41019.5729 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | BAKIM ONARIM | KOPAN ATLAMA TEKRAR BAĞLANDI. ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0278 | 2012-04-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAVCÜK KY | 41019.3507 | 41019.4062 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRILAN E80 İZALATOR DEĞİŞTİRİLDİ. | 42 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0279 | 2012-04-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MAH | 41019.4479 | 41019.4757 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU ARIZALIYDI. ARIZA GIDERILDI | 55 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0280 | 2012-04-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | AYENGİN MAH | 41019.6424 | 41019.7396 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALARA BAKILDI ARIZA GIDERILDI | 60 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
SAM0106 | 2012-04-20 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 41019.6979 | 41019.75 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AYIRICIDA BIÇAKLAR YERİNE OTURMUYORDU-DÜZELTİLİP-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0388 | 2012-04-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT TIRSİK MEZRASI | 41019.4167 | 41019.4688 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ AYDINLATMALAR YANMIYORDU KONTAKTÖRÜ DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | 26 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0389 | 2012-04-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR ÇIKIŞI | 41019.5139 | 41019.5625 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ SORUN GİDERİLDİ | 58 | 2 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Adıyaman
GER0390 | 2012-04-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KORDİGİN MEZRASI | 41019.7361 | 41019.7604 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ELEKTRİKTE TİTREMA VAR İHBARI ÜZERİNE YAPILAN KONTROLDE ABONE KABLOSUNDA KLEMENS YOKTU. KLEMENS TAKILDI. | 8 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MER0442 | 2012-04-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 9 KUZEY KOLU | 41019.2153 | 41019.2431 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SEHİM ALINDI. | 125 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0443 | 2012-04-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 98 KUZEY KOLU | 41019.3681 | 41019.4132 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SEHİM ALINDI. | 75 | 0 | 0.0012996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER0444 | 2012-04-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 GÜNEY KOLU | 41019.4931 | 41019.5833 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 0.00083089 | 0 | 0.00038349 | 0 | 2.1667 | Adıyaman
BES0386 | 2012-04-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMABAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-5 | 41020.3958 | 41020.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 40 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
BES0387 | 2012-04-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41020.7222 | 41020.7604 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 450 | 85 | 0 | 0.00092771 | 0 | 0.001012 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0314 | 2012-04-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | AKDOĞAN KÖYÜ | 41020.7188 | 41020.7396 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 110 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
KAH0315 | 2012-04-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE KÖYÜ | 41020.8958 | 41020.9167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU ONARILDI. HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 180 | 4 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Adıyaman
KAH0316 | 2012-04-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ULUPINAR KÖYÜ | 41020.9375 | 41020.9688 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | İÇME SUYUNDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ÖZEL TRAFONUN JUMPERİ ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0216 | 2012-04-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41020.7292 | 41020.7326 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 10 | 36 | 102 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HEYELAN SONUCU HASARLI OLAN 3/0 DİREĞİ İÇİN 1 NOLU KABİNDEN ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.MALATYA T.M KURUCAOVA FİDERİ DEVREYE ALINDI. | 4159 | 15 | 0.00099971 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0217 | 2012-04-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41020.75 | 41020.9167 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 38 | 86 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HEYELAN SONUCU HASARLI OLAN 3/0 DİREĞİ İPTAL EDİLDİ.MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SONUCU YENİ Y.G DİREKLERİ DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 2320 | 10 | 0 | 0.042359 | 0 | 0.01059 | 4 | Adıyaman
ÇEL0218 | 2012-04-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41020.9167 | 41020.9306 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 10 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK ARIZASI GİDERİLDİ. | 250 | 5 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0140 | 2012-04-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | HAMZALAR KÖYÜ HAT BAŞI | 41020.4375 | 41020.4896 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.9 ADET SOKAK LAMBA ARIZASI GİDERİLDİ. 2 ADET AĞAÇ BUDANDI. | 150 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00028916 | 1.25 | Adıyaman
SİN0281 | 2012-04-21 | Sincik |  |  | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK KY | 41020.3333 | 41020.4583 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 ADET DİREK DEM. MON. EDİLDİ | 121 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00028916 | 3 | Adıyaman
SİN0282 | 2012-04-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE MOD | Z. ASLAN MAH. | 41020.3333 | 41020.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İKİ AYRI BÖLGEDE KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI. | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0283 | 2012-04-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMA MAH | 41020.5 | 41020.5104 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | OKSİTLENEN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 150 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER0391 | 2012-04-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT TIRSİK MEZRASI | 41020.3889 | 41020.4792 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | SEYİTMAHMUT TIRSİK MEZRASI TRAFOSUNA YAĞ İLAVE EDİLDİ 7 DİREK ARASI OG SEHİMİ ALINDI | 97 | 0 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00043373 | 2.1667 | Adıyaman
GER0392 | 2012-04-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA KÖYÜ HATBAŞI | 41020.7812 | 41020.8438 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 130 | 1 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00072289 | 1.5 | Adıyaman
MKR0281 | 2012-04-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41020.8333 | 41020.8472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0282 | 2012-04-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41020.5208 | 41020.5625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HASANKENDİ KY. 'NÜ BESLEYEN TR-3 ÜZERİNDE ARIZALI PARAFUDRLAR DEĞİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0283 | 2012-04-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | BEBEK | KUYULU | 41020.9375 | 41020.9965 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | KUYULU KÖYÜ TR-3 (100 KVA) TRAFOSU YANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR | 1410 | 14 | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.002118 | 1.4167 | Adıyaman
MER0445 | 2012-04-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 24 | 41020.4688 | 41020.4965 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFONUN ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 50 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0446 | 2012-04-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 2 GÜNEY KOLU | 41020.4722 | 41020.5139 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDAKİ KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0447 | 2012-04-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 67 | 41020.5764 | 41020.6146 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE O.G DİREĞİNE İLETKEN KILIFI GİYDİRİLDİ.HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.0010997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER0448 | 2012-04-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 40 DOĞU KOLU | 41020.5903 | 41020.6215 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE DOĞU KOLUNDA DİREK DİKİLDİ. | 400 | 0 | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Adıyaman
BES0387 | 2012-04-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | 41021.559 | 41021.566 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0388 | 2012-04-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI TAŞLIYAZI TR | 41021.6354 | 41021.6389 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 111 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0317 | 2012-04-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | FİDER-14 | FİDER-14 DURAK | 41021.6042 | 41021.6389 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 50 | 155 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | MENZİL KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞINDA XLP KABLO BAŞLIĞI PATLADIĞINDAN DOLAYI FİDER-14 DURAK AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTIR. ESKİTAŞ KESİCİSİ AÇIP TOPRAKLANIP FİDER-14 DURAK BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 2500 | 60 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0042359 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0318 | 2012-04-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41021.6424 | 41021.7222 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 27 | 83 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | MENZİL KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞINDA XLP KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞTI. XLP KABLO BAŞLIĞI ONARILIP ARIZASI GİDERİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 900 | 25 | 0 | 0.0040594 | 0 | 0.002118 | 1.9167 | Adıyaman
KAH0319 | 2012-04-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÜDÜLGE KÖYÜ | 41021.7812 | 41021.8056 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 4 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0219 | 2012-04-22 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAGÖL KY | 41021.3542 | 41021.4514 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN O.G İLETKENİNE EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
ÇEL0220 | 2012-04-22 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR KY | 41021.6667 | 41021.7361 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | HAT BOYU GEZİLDİ ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 29 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
SİN0284 | 2012-04-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MH | 41021.3542 | 41021.4722 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 75 | 0 | 0.0010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.8333 | Adıyaman
SİN0285 | 2012-04-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MAH | 41021.5069 | 41021.5729 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 70 | 0 | 0.00056249 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
SİN0286 | 2012-04-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE KY | 41021.6389 | 41021.6736 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0107 | 2012-04-22 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KERGEKUŞU KÖYÜ | 41021.8542 | 41021.8958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN SEHİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00023168 | 1 | Adıyaman
GER0393 | 2012-04-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41021.3958 | 41021.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN 9 M AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 65 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0394 | 2012-04-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR2 | 41021.6181 | 41021.6458 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | HEYELANDAN DOLAYI DÜŞEN BOKS PANO VE AYDINLATMA DİREĞİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 7 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
GER0395 | 2012-04-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ | 41021.75 | 41021.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 97 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
MKR0284 | 2012-04-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | BEBEK | KUYULU | 41021.3819 | 41021.4167 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | KUYULU KÖYÜ TR-3 (100 KVA) TRAFOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 120 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MER0449 | 2012-04-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41021.2639 | 41021.2674 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ. SORUN BULUNAMADI. | 400 | 0 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0450 | 2012-04-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 4 | 41021.3611 | 41021.3958 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0451 | 2012-04-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 3 | 41021.3819 | 41021.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 72 | 72 | 272 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HAWK İLETKENİN KLEMENSİ DEĞİŞTİRİLDİ.HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 21000 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.086375 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0452 | 2012-04-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 24 | 41021.4583 | 41021.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO BÖLGESİNDE DÜŞEN İLETKENLER KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0453 | 2012-04-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 28 GÜNEY KOLU | 41021.4028 | 41021.4271 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDAKİ KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 75 | 0 | 0.00027963 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0454 | 2012-04-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 50 BATI KOLU | 41021.5208 | 41021.5625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 75 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
BES0389 | 2012-04-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESCİK ÇIKIŞI | 41022.6667 | 41022.6944 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER BAĞLANDI HAT TERSTEN BESLENDİ | 300 | 15 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
BES0390 | 2012-04-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TEKAĞAÇ KABİNİ | BEŞYOL ÇIKIŞI | 41022.6736 | 41022.7014 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT BOŞA ALINDI | 985 | 45 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
BES0391 | 2012-04-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-1 | 41022.4375 | 41022.5 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ VARDI ALPEK ÇEKİLDİ | 25 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
TUT0131 | 2012-04-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 SALAH MAH | SALAH MAH. ÇIKIŞI BRANŞMANI TR-1 | 41022.5625 | 41022.5833 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 10 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0132 | 2012-04-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | AKÇABEL KÖYÜ AYRICI | AKÇABEL KÖYÜ BRANŞMANI TR-1 | 41022.6111 | 41022.6181 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SOKAK FAZI DOLAŞMASI AÇILDI DURUM NORMAL | 10 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0320 | 2012-04-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GÜLAHMET KÖYÜ | 41022.7292 | 41022.7639 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 30 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0287 | 2012-04-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | TAŞKALE KY | 41022.5312 | 41022.5729 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU KOPMUSTU ORTADAN ZORUNLU EK YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0285 | 2012-04-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41022.8472 | 41022.9167 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | KARUZ MAH.'Nİ BESLEYEN TRAFO ÜZERİNDE ARIZALI PARAFUDRLAR İPTAL EDİLDİ | 450 | 6 | 0 | 0.0036145 | 0 | 0.0021687 | 1.6667 | Adıyaman
GER0396 | 2012-04-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | DEMİRTAŞ KÖYÜ HATBAŞI | 41022.5139 | 41022.5764 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZALANAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | 124 | 0 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00086747 | 1.5 | Adıyaman
GER0397 | 2012-04-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK GÜNEYPINARI MEZRASI | 41022.5938 | 41022.6806 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | GÜNEYPINARINDA DAHA ÖNCEDEN İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ 1 ADET PARAFUDUR DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.0012048 | 0 | 0.00057831 | 2.0833 | Adıyaman
GER0398 | 2012-04-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK KIRINGÖL MEZRASI | 41022.5938 | 41022.6806 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | GÜNEYPINARINDA DAHA ÖNCEDEN İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ 1 ADET PARAFUDUR DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.0012048 | 0 | 0.00057831 | 2.0833 | Adıyaman
GER0399 | 2012-04-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇOBANPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 41022.7153 | 41022.75 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE YENİSİ TAKILDI | 142 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0286 | 2012-04-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41023.634 | 41023.6667 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | GÜÇLÜ TEKSTİL FAB. BESLEYEN TRAFONUN HATBAŞINDA OG. SİG.ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 0 | 4 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.78333 | Adıyaman
MKR0255 | 2012-04-24 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41023.3472 | 41023.4028 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 650 | 3 | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0015904 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0288 | 2012-04-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41023.4306 | 41023.4444 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ÖZEL TRAFO JUMPERLERİ BAĞLANDI | 220 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0289 | 2012-04-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | KARICIK | BALABAN | 41023.5139 | 41023.5347 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ÖZEL TRAFO JUMPERLERİ BAĞLANDI | 365 | 2 | 0.00088814 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0321 | 2012-04-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | KOZAĞAÇ KÖYÜ | 41023.3854 | 41023.5208 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÖR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00014458 | 3.25 | Adıyaman
KAH0322 | 2012-04-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | TEYMENLİ KÖYÜ | 41023.6354 | 41023.6562 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEYİMLER ALINDI İ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0323 | 2012-04-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI | 41023.7708 | 41023.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 24 | 72 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 15 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GER0400 | 2012-04-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK KIRMIZITARLA MEZRASI | 41023.4028 | 41023.4861 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DAHA ÖNCEDEN HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI KOPAN 8 ARA İLETKENLER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0401 | 2012-04-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK GÜNEYPINARI MEZRASI HATBAŞI | 41023.5139 | 41023.5625 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | SEKSİYONER MESNET İZOLATÖRÜ PATLAKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 124 | 0 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.00057831 | 1.1667 | Adıyaman
GER0402 | 2012-04-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİNK KÖK | KARADUT OTELLER TR HATBAŞI | 41023.6667 | 41023.7569 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | HAT KONTROL EDİLDİ KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ 2 DİREK ARASI İLETKENLER KOPMAK ÜZEREYKEN SAĞLAMLAŞTIRILDI AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00062651 | 0 | 0.00028916 | 2.1667 | Adıyaman
MER0455 | 2012-04-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 GÜNEY KOLU | 41023.4097 | 41023.4271 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE GÜNEY ÇIKIŞINDA İLETKEN KESİTİ DEĞİŞTİRİLDİ | 100 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0456 | 2012-04-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 22 BATI KOLU | 41023.5868 | 41023.6354 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.SEHİM ALINDI. | 100 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
BES0392 | 2012-04-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TR-2 1 KOL | 41023.4167 | 41023.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DİKİLDİ | 15 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
BES0393 | 2012-04-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41023.5833 | 41023.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BAKIMINI YAPTIRAN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 138 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Adıyaman
BES0394 | 2012-04-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BELDİLLİ ÇIKIŞI KURUGÖL TR | 41023.8958 | 41023.9028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 184 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0141 | 2012-04-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | KEÇİBAŞI KÖYÜ HATBAŞI | 41023.5972 | 41023.6632 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.2 ADET SOKAK LAMBA ARIZASI GİDERİLDİ. 2 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ. | 16 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
SİN0288 | 2012-04-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | YARPUZLU KY | 41023.3333 | 41023.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | JANDARMA AYDINLATMALARI ONARILDI | 85 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0289 | 2012-04-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 41023.4583 | 41023.4896 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI. | 75 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0290 | 2012-04-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | PINARBAŞI KY | 41023.6667 | 41023.7396 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI. | 60 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
SİN0291 | 2012-04-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANI | ALANCIK KY | 41023.7917 | 41023.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | OKSİTLENEN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 65 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0108 | 2012-04-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA KÖYÜ | 41023.3333 | 41023.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0109 | 2012-04-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41023.5833 | 41023.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0110 | 2012-04-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 41023.75 | 41023.7917 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKENİ KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00023168 | 1 | Adıyaman
SAM0111 | 2012-04-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ÖRENTAŞ MERKEZ TR 3-4-6 ÇIKIŞI | 41023.8472 | 41023.8681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 36 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | GRUBUN ENERJİSİ KABİNDEN AYIRICI AÇMIŞTI-GRUB TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 300 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0290 | 2012-04-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41024.5938 | 41024.6076 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0291 | 2012-04-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN | ADIYAMAN KÖYLER | 41024.7083 | 41024.7153 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | SAYAÇ SERVİSİ TARAFINDAN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 2600 | 21 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Adıyaman
MER0457 | 2012-04-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 94 | 41024.2083 | 41024.2708 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | PANO YER DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0458 | 2012-04-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 76 | 41024.9028 | 41024.9236 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TRAFONUN TERMİK MANYETİK ŞALTERİ DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0459 | 2012-04-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 47 DOĞU ÇIKIŞI | 41024.6944 | 41024.7014 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | CAN VE MAL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK KESİNTİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 200 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0395 | 2012-04-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-2 | 41024.4444 | 41024.4514 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARMATÜRÜN BALASTI ARIZALIYDI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0396 | 2012-04-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41024.5486 | 41024.5625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BAKIMINI YAPTIRAN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 138 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0017349 | 0.33333 | Adıyaman
BES0397 | 2012-04-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41024.5625 | 41024.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BAKIMINI YAPTIRAN SULAMALAR BAĞLANDI | 450 | 85 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
TUT0133 | 2012-04-25 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | MEYREMUŞAĞI ÇIKIŞI | MERYEM UŞAGI BRANŞMANI TR-1 | 41024.75 | 41024.7917 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | AYDINLATMA ARIZALARI VE BAKIMI YAPILDI | 10 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
TUT0134 | 2012-04-25 | Sincik | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | HAVUTLU KÖYÜ BRANŞMANI TR-1 | 41024.8542 | 41024.875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 15 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0324 | 2012-04-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI | 41024.5208 | 41024.5521 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTIN TAMAMI GEZİLDİ O.G DİREKTE JUMPER KOPMUŞTU JUMPER BAĞLANDI .HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 700 | 15 | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.0020241 | 0.75 | Adıyaman
KAH0325 | 2012-04-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41024.6458 | 41024.6875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 120 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
ÇEL0221 | 2012-04-25 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR8 ÇIKIŞI | 41024.4167 | 41024.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 3 ÜNCÜ ŞAHSIN KAVAK AĞAÇLARINI KESMESİ SONUCU 2 AD.ORJİNAL SİGORTA PATLAMIŞTIR.2 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 275 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0222 | 2012-04-25 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41024.6389 | 41024.6493 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 13 | 51 | 150 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HEYELAN SONUCU TEHLİKE ARZ EDEN 3/0 DİREĞİ TAHLİYE EDİLDİ. | 4508 | 25 | 0 | 0.0068834 | 0 | 0.027534 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0223 | 2012-04-25 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR8 ÇIKIŞI | 41024.6806 | 41024.6944 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN A.G İZOLATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 65 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GER0403 | 2012-04-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41024.2174 | 41024.3542 | 3:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.020862 | 0 | 0.0063539 | 3.2833 | Adıyaman
GER0404 | 2012-04-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR ÇIKIŞI | 41024.3958 | 41024.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU OLUŞAN ARIZADA HEM FİDER HEMDE GÖZPINAR KESİCİSİ AÇMIŞTI ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0405 | 2012-04-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KARÜK MEZRASI | 41024.4653 | 41024.4931 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 14 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0406 | 2012-04-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN HORSAYİK MEZRASI | 41024.5903 | 41024.684 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DAĞDEVİREN ÇEMEN MEZRASINDA SEHİMİ DÜŞÜK OLUP KOPMAK ÜZERE OLAN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 9 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
GER0407 | 2012-04-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ŞAHİN TEPESİ TR | 41024.75 | 41024.7847 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ KÖTÜ OLDUĞUNDAN İLETKENLER YENİLENEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 13 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0112 | 2012-04-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 41024.8125 | 41024.8403 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
BES0398 | 2012-04-26 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ MERKEZ | 41025.2292 | 41025.2312 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 15 | 32 | 105 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 11007 | 7 | 0.00089974 | 0 | 0.017995 | 0 | 0.05 | Adıyaman
BES0399 | 2012-04-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADIÇİM TM | TİLEYLİ HATTI | 41025.6944 | 41025.75 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 105 | 227 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN SONRA BESLENDİ | 3310 | 583 | 0 | 0.025416 | 0 | 0.019062 | 1.3333 | Adıyaman
BES0400 | 2012-04-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI OYRATLI TR-1 | 41025.4167 | 41025.5764 | 3:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI GİDERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00017762 | 0 | 4.6335e-05 | 3.8333 | Adıyaman
BES0401 | 2012-04-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI KÖSECELİ TR-2 | 41025.7431 | 41025.7708 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA İÇİN TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0224 | 2012-04-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | RECEP ÇEM MEZ. | 41025.4306 | 41025.4861 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | RECEP ÇEM MEZ.Y.G HATTINDA BULUNAN ORTA FAZIN TAKOZU DEĞİŞTİRİLDİ.KÖY İÇİ SEHİM ALINDI.AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 27 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
ÇEL0225 | 2012-04-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41025.3889 | 41025.3958 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1097 | 8 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0226 | 2012-04-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM5 | ÇELİKHAN TR6 | 41025.5174 | 41025.5347 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI SEHİM ALINDI. | 12 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0227 | 2012-04-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK KY TR1 | 41025.7639 | 41025.809 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞ ÇARPMASINDA DOLAYI ATAN BİR ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 75 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
GER0408 | 2012-04-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ OG HATTI | 41025.4028 | 41025.6111 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BİR AD.T12 DİREK TEPE TRAVERSİ DEĞİŞTİRİLDİ 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 2 AD.OG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ | 98 | 0 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00043373 | 5 | Adıyaman
GER0409 | 2012-04-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41025.4375 | 41025.4826 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GRUBUN ELEKTRİĞİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 216 | 2 | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Adıyaman
GER0410 | 2012-04-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR8 | 41025.5521 | 41025.5903 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TRAFONUN ELEKTRİĞİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 15 | 0 | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
GER0411 | 2012-04-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN ÇIKIŞI | 41025.7465 | 41025.8021 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 3 MEZRAYA BAĞLI OLAN HATBAŞI SEKSİYONERİ AÇILARAK ELEKTRİĞİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 47 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00043373 | 1.3333 | Adıyaman
MER0460 | 2012-04-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 21 KUZEY KOLU | 41025.3333 | 41025.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN KUZEY KOLU DURDURCU DİREĞE ALPEK ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0461 | 2012-04-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 25 | 41025.5938 | 41025.625 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DİREK DİKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0134 | 2012-04-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41025.2535 | 41025.2569 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.0033253 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0292 | 2012-04-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ESKİ SİNCİK MD | SÖGÜTLÜBAHÇE | 41025.3646 | 41025.3924 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGISTIRILDI | 33 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0113 | 2012-04-26 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41025.5833 | 41025.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0326 | 2012-04-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-5 KABİNİ | 1 NOLU SAĞ. OCAĞI ÇIKIŞI | 41025.3542 | 41025.3854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 7 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | PANO İCİNDEKİ YÜK AYIRICISI YANMIŞTI. YENİSİ TAKILARAK ARIZA GİDERİLDİ | 200 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MKR0291 | 2012-04-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41025.3299 | 41025.3438 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0292 | 2012-04-26 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41025.6771 | 41025.684 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | RÖLE EKİBİ ÇUKURTAŞ KABİNİ İÇERİSİNE SAYAÇ ÖLÇÜM CİHAZI TAKILMASI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI | 1650 | 20 | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0327 | 2012-04-27 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ARILI KÖYÜ | 41026.6458 | 41026.6771 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÖR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0328 | 2012-04-27 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | NARSIRTI KABİNİ | KÜÇÜK BEYJAN KÖYÜ | 41026.3542 | 41026.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU ONARILDI. HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MER0462 | 2012-04-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 VE DM 5 | 41026.4424 | 41026.4535 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 58 | 153 | 539 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDE FREKANS DEĞİŞİKLİĞİ NEDEYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR.HAT TEKRAR BESLENDİ. | 25500 | 0 | 0.018555 | 0 | 0.06958 | 0 | 0.26667 | Adıyaman
MER0463 | 2012-04-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 ,2 , 3 , 4 VE 6 | 41026.4424 | 41026.4535 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 46 | 112 | 446 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDE FREKANS DEĞİŞİKLİĞİ NEDEYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR.HAT TEKRAR BESLENDİ. | 39850 | 0 | 0.014716 | 0 | 0.055184 | 0 | 0.26667 | Adıyaman
MER0464 | 2012-04-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 25 | 41026.5938 | 41026.6528 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE DİREK DİKİLDİ. İLETKEN ÇEKİLDİ.HAT TEKRAR BESLENDİ. | 400 | 0 | 0.00067909 | 0 | 0.00047936 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MER0465 | 2012-04-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 37 | 41026.7361 | 41026.7465 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ. SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER0412 | 2012-04-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ | 41026.4167 | 41026.4306 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 10 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0413 | 2012-04-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇİFTHİSAR KÖYÜ TR | 41026.6667 | 41026.6944 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
BES0402 | 2012-04-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41026.4306 | 41026.4514 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER BAĞLANDI HAT TERSTEN BESLENDİ | 1000 | 6 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
BES0403 | 2012-04-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADIÇİM TM | TİLEYLİ HATTI | 41026.4431 | 41026.4514 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER ALINDI HAT TERSTEN BESLENDİ DURUM NORMAL | 5984 | 160 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.01059 | 0.2 | Adıyaman
BES0404 | 2012-04-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41026.7639 | 41026.7917 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ NORMAL. | 1000 | 6 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
BES0405 | 2012-04-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADIÇİM TM | TİLEYLİ HATTI | 41026.7639 | 41026.8125 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT NORMALE ALINDIKTAN SONRA BESLENDİ | 5984 | 6 | 0 | 0.012355 | 0 | 0.01059 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0293 | 2012-04-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41026.6181 | 41026.6354 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0011566 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0294 | 2012-04-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41026.6319 | 41026.6354 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0295 | 2012-04-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41026.4424 | 41026.4535 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM 'DEN YÜK DÜŞÜMÜ YAPILDI | 2900 | 84 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.01059 | 0.26667 | Adıyaman
MKR0296 | 2012-04-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41026.4424 | 41026.4535 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM 'DEN YÜK DÜŞÜMÜ YAPILDI | 1700 | 20 | 0 | 0.0011296 | 0 | 0.0042359 | 0.26667 | Adıyaman
MKR0297 | 2012-04-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41026.4424 | 41026.4535 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM 'DEN YÜK DÜŞÜMÜ YAPILDI | 1450 | 8 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.0063539 | 0.26667 | Adıyaman
MKR0298 | 2012-04-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41026.3056 | 41026.316 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ÖZEL TRAFO ARIZASI NEDENİ İLE ELEKTRİK KESİNTİ YAPILDI TEKRAR BESLENDİ | 2900 | 84 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Adıyaman
SİN0293 | 2012-04-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41026.3542 | 41026.4236 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMADAN DOGAN ARIZA GİDERILDI | 35 | 0 | 0.00059209 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
SİN0294 | 2012-04-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | HASANLI KÖYÜ | 41026.5312 | 41026.559 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | SOYULAN AYDINLATMA KABLOSU DÜZELTİLDİ ARIZA GİDERILDI | 45 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0295 | 2012-04-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41026.7639 | 41026.7917 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAN İLETKENLER AYRILDI | 35 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0228 | 2012-04-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR8 ÇIKIŞI | 41026.3611 | 41026.3681 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AMPERİ YÜKSEK OLAN A.G SİGORTALARI DÜŞÜK AMPERLİ SİGORTALAR İLE DEĞİŞTİRİLDİ. | 275 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0229 | 2012-04-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK KY TR1 | 41026.4375 | 41026.5 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI.6 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.GENEL AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 75 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
MKR0299 | 2012-04-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41027.8125 | 41027.8229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ÖZEL TRAFO ARIZASI NEDENİ İLE ELEKTRİK KESİNTİ YAPILDI TEKRAR BESLENDİ | 1900 | 22 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.0049157 | 0.25 | Adıyaman
SİN0296 | 2012-04-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41027.3646 | 41027.4583 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 39 | İmar Al. İçi | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILMAK ÜZERE OLAN DİREK DÜZELTİLDİ | 35 | 0 | 0.0095919 | 0 | 0.0042631 | 0 | 2.25 | Adıyaman
SİN0297 | 2012-04-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41027.5312 | 41027.5556 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ACIK OLAN GRUP BESLENDI | 950 | 5 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0298 | 2012-04-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MH | 41027.7569 | 41027.7674 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGISTIRDI | 75 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0230 | 2012-04-28 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK KY TR2 | 41027.3819 | 41027.4583 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN O.G İLETKENİNE EK YAPILDI.KÖY İÇİ KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 15 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
ÇEL0231 | 2012-04-28 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI HAT BAŞI | 41027.7361 | 41027.7986 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 AD.O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
BES0406 | 2012-04-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ALIÇLI ÇIKIŞI | 41027.6042 | 41027.6667 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 227 | 17 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00057831 | 1.5 | Adıyaman
BES0407 | 2012-04-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞ | 41027.6042 | 41027.6319 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 24 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BAKIMINI YAPTIRAN SULAMALAR BAĞANDI | 1810 | 55 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
GER0414 | 2012-04-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41027.3118 | 41027.3486 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0056126 | 0 | 0.0063539 | 0.88333 | Adıyaman
GER0415 | 2012-04-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ TR | 41027.3889 | 41027.4201 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA DÖNÜŞ VARDI TOPRAKLAMASI GÜÇLENDİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | 31 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0416 | 2012-04-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | 41027.4514 | 41027.4826 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0417 | 2012-04-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41027.6597 | 41027.6674 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.0063539 | 0.18333 | Adıyaman
KAH0329 | 2012-04-28 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BEŞİKLİ KÖYÜ | 41027.7292 | 41027.7812 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 145 | 12 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00086747 | 1.25 | Adıyaman
KAH0330 | 2012-04-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | TR-10 ÇIKIŞI | 41027.8542 | 41027.8646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 13 | 65 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 7000 | 8 | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0135 | 2012-04-28 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41027.8021 | 41027.809 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0466 | 2012-04-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 92 | 41028.5514 | 41028.5917 | 0:58 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ABONENİN YER ALTI KABLOSU PATLAK OLDUĞUNDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ. | 400 | 0 | 0.00037071 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.96667 | Adıyaman
MER0467 | 2012-04-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 31 | 41028.7639 | 41028.7882 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00016778 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0468 | 2012-04-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 44 | 41028.7812 | 41028.8056 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO BÖLGESİNDE DÜŞEN İLETKENLER KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ | 630 | 0 | 0.0002237 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0114 | 2012-04-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 41028.3646 | 41028.4062 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 25 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
SAM0115 | 2012-04-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 41028.8542 | 41028.9375 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0331 | 2012-04-29 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41028.8542 | 41028.9062 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 56 | 175 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 2500 | 25 | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.0063539 | 1.25 | Adıyaman
KAH0332 | 2012-04-29 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41028.9167 | 41028.9479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 12 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 12 | 0 | 0.0009759 | 0 | 0.0013012 | 0.75 | Adıyaman
KAH0333 | 2012-04-29 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41028.9583 | 41028.9792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 36 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 450 | 10 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0334 | 2012-04-29 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | YENİKUŞAK KÖYÜ | 41028.9583 | 41029 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 85 | 5 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
GÖL0143 | 2012-04-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | YAYLACIK HATBAŞI | 41028.7674 | 41028.7986 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ. | 55 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0144 | 2012-04-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | NASIRLI GRUBU | 41028.9653 | 41028.9826 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ. | 350 | 4 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.0013012 | 0.41667 | Adıyaman
GER0418 | 2012-04-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | KONACIK ALDÖŞEK MEZRASI | 41028.375 | 41028.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0419 | 2012-04-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZ | 41028.5139 | 41028.5833 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 8 DİREK ARASI AG 1 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI NORMAL | 43 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GER0420 | 2012-04-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41028.6562 | 41028.7243 | 1:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.010378 | 0 | 0.0063539 | 1.6333 | Adıyaman
GER0421 | 2012-04-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41028.6458 | 41028.8125 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.0086747 | 0 | 0.0021687 | 4 | Adıyaman
GER0422 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41028.8507 | 41028.8514 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 41 | 123 | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1560 | 4 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Adıyaman
GER0423 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41028.8507 | 41028.8514 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
GER0424 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41028.8528 | 41028.8535 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 41 | 123 | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1560 | 4 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Adıyaman
GER0425 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41028.8528 | 41028.8535 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
GER0426 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41028.8556 | 41028.8562 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 41 | 123 | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1560 | 4 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Adıyaman
GER0427 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41028.8556 | 41028.8562 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
GER0428 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41028.8576 | 41028.8583 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 41 | 123 | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1560 | 4 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Adıyaman
GER0429 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41028.8576 | 41028.8583 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
GER0430 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41028.859 | 41028.8597 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 41 | 123 | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1560 | 4 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Adıyaman
GER0431 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41028.859 | 41028.8597 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
GER0432 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİRMERKEZİ ÇIKIŞI | 41028.8611 | 41028.8618 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ENERJİ GİDİP GİDİP GELİYORDU MERKEZ KARAKAYADAN ENERJİLENDİ | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
GER0433 | 2012-04-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41028.8611 | 41028.8854 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 216 | 2 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
BES0408 | 2012-04-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41028.5417 | 41028.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ DURUM NORMAL | 300 | 15 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
BES0409 | 2012-04-29 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI BURUNÇAYIR BRANŞMANI | 41028.8819 | 41028.8854 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 224 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0300 | 2012-04-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 40997.4306 | 40997.4514 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
MKR0301 | 2012-04-29 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41028.4896 | 41028.5312 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ | 1650 | 20 | 0.0047986 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0302 | 2012-04-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41028.7986 | 41028.816 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0011566 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0299 | 2012-04-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MAH | 41028.3819 | 41028.4167 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ABONE KABLOSU ARIZALIDI ARIZA GIDERILDI | 65 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0300 | 2012-04-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | AYENGİN MAH | 41028.4757 | 41028.559 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLTMA ARIZALARINA BAKILDI | 55 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
ÇEL0232 | 2012-04-29 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | KALECİK HAT BAŞI | 41028.6771 | 41028.8368 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAK PARAFUDUR İPTAL EDİLDİ.YENİ PARAFUDUR TAKILDI.HAT BAŞLARINDA Kİ ATIK OLAN Y.G SİGORTALARI BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 1 | 0 | 0.0011084 | 0 | 0.00028916 | 3.8333 | Adıyaman
MER0469 | 2012-04-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39 KUZEY KOLU | 41029.7292 | 41029.7431 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0303 | 2012-04-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41029.7188 | 41029.7396 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ | 1900 | 22 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0145 | 2012-04-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | BAĞLARBAŞI MOD. | HACILAR KÖYÜ TRF. | 41029.4236 | 41029.4479 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN 1 ADET VHD İZALATÖR DEĞİŞTRİLDİ | 90 | 1 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
BES0410 | 2012-04-30 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI BURUNÇAYIR TR | 41029.8542 | 41029.8611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 224 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
BES0411 | 2012-04-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41029.9931 | 41030 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1810 | 10 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
GER0433 | 2012-04-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41028.8611 | 41028.8854 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 216 | 2 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
GER0434 | 2012-04-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41029.3958 | 41029.4479 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | BUDAKLI KÖYÜ SEKSİYONER ARIZASI GİDERİLDİ. ÖRNEK PETROL KARŞISINDAKİ 3/0 DİREĞİNDE JUMPER JUMPER ARIZASI GİDERİLDİ. | 2260 | 14 | 0 | 0.018532 | 0 | 0.014826 | 1.25 | Adıyaman
GER0435 | 2012-04-30 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41029.4375 | 41029.5694 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | DEMİRTAŞ KÖYÜ TRAFOSUNDAKİ 1 AD. PARAFUDUR ARIZALIYDI İPTAL EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 140 | 0 | 0 | 0.0032048 | 0 | 0.001012 | 3.1667 | Adıyaman
ÇEL0234 | 2012-04-30 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | KALECİK KY | 41029.5417 | 41029.6667 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAK PARAFUDUR İPTAL EDİLDİ.YENİ PARAFUDUR TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 13 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
KAH0334 | 2012-04-30 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | YENİKUŞAK KÖYÜ | 41029.9583 | 41029.9965 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 85 | 5 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
SİN0301 | 2012-04-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK KY. | 41029.3646 | 41029.4653 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 3 DİREK DMM YAPILDI SEHİM ALINDI | 45 | 0 | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Adıyaman
AF 0478 | 2012-04-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Tatlar grubu çıkışı | 41015.8542 | 41015.9201 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan og iletken onarıldı | 1600 |  | 0 | 0.002747 | 0 | 0.0017349 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 0479 | 2012-04-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41015.9236 | 41015.9375 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 30 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0480 | 2012-04-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Ulu Cami monoblok | Dedebaba mah. | 41015.3333 | 41015.3472 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan iletken degişti | 1 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0481 | 2012-04-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | sanayi monoblok | sanayi sitesi | 41015.3958 | 41015.4028 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ag sigorta degişiti | 6 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0482 | 2012-04-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Beyceğiz Cami kök bina | beycegiz mah | 41015.4792 | 41015.4896 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ag sigorta degişiti | 15 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0483 | 2012-04-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Pınarbaşı mah. | 41015.3542 | 41015.375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag sigorta degişiti | 10 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0484 | 2012-04-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | tanır çıkışı | 41015.4375 | 41015.4549 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 21 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1800 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0485 | 2012-04-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | fider 3 çıkışı | çogulhan tevzi | 41015.4792 | 41015.5139 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | grub beslendi | 10500 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0486 | 2012-04-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | tevzi çıkışı | çogulhan tevzi | 41015.75 | 41015.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | grub beslendi | 15000 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0487 | 2012-04-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | yeşilyurt mah. | 41015.8125 | 41015.8333 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag sigorta degişiti | 20 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0488 | 2012-04-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Alimpınar köyü | 41016.8333 | 41016.8472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | seksiyonel tamiri | 320 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0489 | 2012-04-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü hat başı | 41016.3542 | 41016.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | sehim alındı | 345 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0490 | 2012-04-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Küçüktatlar köyü | 41016.4375 | 41016.5 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | og direk yanması yeniden dikildi | 266 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0491 | 2012-04-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41016.5 | 41016.5139 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken dolaşığı açıldı | 300 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0492 | 2012-04-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | dağlıca kasabası | 41016.5833 | 41016.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | og sigorta değiştirildi | 45 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0493 | 2012-04-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41017.9306 | 41017.9444 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 75 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 150 |  | 0.0031991 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0494 | 2012-04-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Beyceğiz Cami kök bina | beycegiz mah | 41017.9514 | 41017.9583 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken dolaşması sonucu atan ag sigorta degişti | 20 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0495 | 2012-04-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kaboglak monoblok | Bakraç kasabası | 41017.3542 | 41017.375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken dolaşması sonucu atan ag sigorta degişti | 10 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0496 | 2012-04-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kaboglak monoblok | kaboglak köyü | 41017.4167 | 41017.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Şalter kapatıldı | 20 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0497 | 2012-04-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | altunelma kas. | 41017.6806 | 41017.7014 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 40 |  | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0498 | 2012-04-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | arıtaş kas | 41017.7431 | 41017.7708 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 30 |  | 0.00019174 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0499 | 2012-04-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41017.8125 | 41017.8333 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 20 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0500 | 2012-04-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene köyü | 41017.9375 | 41017.9583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 20 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0501 | 2012-04-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | yazıdere köyü | 41017.8333 | 41017.8472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | og sigortası degişti | 10 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0502 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41017.9236 | 41018.4028 | 11:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı.kesici kapatıldı. | 3000 |  | 0.055184 | 0 | 0.0047986 | 0 | 11.5 | Kahramanmaraş
AF 0503 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41018.434 | 41018.4653 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0.0015986 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0504 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41018.5486 | 41018.5972 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopaması yapıldı Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0505 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41018.6076 | 41018.6389 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0506 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41018.8333 | 41018.875 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 35 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0507 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Türksevin köyü | 41018.8924 | 41018.9132 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0508 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Örenderesi köyü | 41018.8889 | 41018.934 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0509 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 41018.9306 | 41018.9653 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0510 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41018.3507 | 41018.3681 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.0019994 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0511 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kas. | 41018.441 | 41018.4583 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0512 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41018.6736 | 41018.6979 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 8 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0513 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41018.7083 | 41018.7222 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0514 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Yazıköyü | 41018.8438 | 41018.8507 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 70 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0515 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Ortaklı köyü | 41018.8542 | 41018.8854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Şalter kapatıldı | 35 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0516 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Afşin lisesi kök bina | Pınarbaşı mah. | 41018.809 | 41018.8229 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 40 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0517 | 2012-04-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent 2 nolu bina | Efsus Turan mah. | 41018.8403 | 41018.8542 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0518 | 2012-04-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41019.3562 | 41019.3576 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2860 |  | 3.9988e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AF 0519 | 2012-04-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Arıtaş çıkışı | 41019.4444 | 41019.4688 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | TRAFO YANMASI | Arıtaş kasabası Çatak mezrası trafosu yanmış,ayırıcısı açıldı grup beslendi | 1850 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0520 | 2012-04-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Koçovası köyü Dedeler mezrası | 41019.5208 | 41019.5278 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og sigorta değiştirildi | 3 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0521 | 2012-04-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 41019.6736 | 41019.7188 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 0.00025098 | 0 | 0.00023168 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0522 | 2012-04-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Altunelma kasabası | 41019.7222 | 41019.75 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 6 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0523 | 2012-04-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41019.6944 | 41019.7118 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | OG camper kopması yapıldı sigortalar değiştirildi | 800 |  | 0.00059209 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0524 | 2012-04-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 41020.3854 | 41020.4757 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ağaç kesimi yapıldı | 60 |  | 0.00020772 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.1667 | Kahramanmaraş
AF 0525 | 2012-04-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41020.4479 | 41020.5035 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | kesici kapatıldı | 1500 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0527 | 2012-04-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 41020.441 | 41020.4514 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Kontaktör değişimi yapıldı | 150 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0528 | 2012-04-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | ağcaşar köyü | 41020.6944 | 41020.7014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0529 | 2012-04-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Gözpınar köyü | 41020.7083 | 41020.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ag sigorta değiştirildi | 94 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0530 | 2012-04-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Emirilyas köyü | 41020.8056 | 41020.8333 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0531 | 2012-04-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Altaş köyü | 41021.4688 | 41021.4931 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0532 | 2012-04-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 41021.684 | 41021.7083 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 182 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0533 | 2012-04-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41021.809 | 41021.8403 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0534 | 2012-04-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Emirilyas köyü | 41021.4062 | 41021.4306 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0535 | 2012-04-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 41022.3993 | 41022.4062 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 15 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0536 | 2012-04-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Çatak mezrası | 41022.6667 | 41022.7153 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 3 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0537 | 2012-04-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Armutalan köyü | 41022.8125 | 41022.8472 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi ve şalter kapatıldı | 124 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0538 | 2012-04-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41022.3333 | 41022.5 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag hat bakımı yapıldı.Kırılan direk dikildi ve kopan iletkenler yapıldı. | 1 |  | 0 | 0.00018534 | 0 | 4.6335e-05 | 4 | Kahramanmaraş
AF 0539 | 2012-04-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41023.3403 | 41023.3438 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0540 | 2012-04-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41023.5625 | 41023.5868 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | Og hattı üzerine haral dolaşmış | 2200 |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0541 | 2012-04-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41023.5833 | 41023.5938 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0542 | 2012-04-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Altunelma kasabası | 41023.3958 | 41023.4062 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ağaç kesimi yapıldı | 15 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0543 | 2012-04-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41023.5312 | 41023.5903 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 3 |  | 0.00013582 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0544 | 2012-04-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | kargabük köyü | 41023.6736 | 41023.7292 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 1 |  | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0545 | 2012-04-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Arıtaş çıkışı | 41024.4965 | 41024.4979 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Arıtaş kök binasından Göllüce çıkış kesicisi ayarlanmak için ayırıcısı açıldı | 2200 |  | 3.9988e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AF 0546 | 2012-04-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce-İncirli çıkışı | 41024.4965 | 41024.5243 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Göllüce kesicisi ayarlandı. | 200 |  | 0.0011842 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0547 | 2012-04-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü Yeşildere mezrası | 41024.7014 | 41024.7118 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 30 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0548 | 2012-04-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Nadır köyü | 41024.691 | 41024.6979 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0549 | 2012-04-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41024.7743 | 41024.7986 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0550 | 2012-04-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshabı kehf caddesi kök bina | Pınarbaşı mah. | 41024.8958 | 41024.9097 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 20 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0551 | 2012-04-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41025.4271 | 41025.5208 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | 2 direk arası Alpek kablo çekildi | 15 |  | 0.00021571 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
AF 0552 | 2012-04-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41025.6076 | 41025.6111 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Ağcaşar köyü ayırıcı ayarlandı ve og sigorta değiştirildi. | 2860 |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0553 | 2012-04-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41025.6319 | 41025.6493 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2200 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0554 | 2012-04-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Ortaklı köyü | 41025.3403 | 41025.3958 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken dolaşması açıldı şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0555 | 2012-04-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 41025.4271 | 41025.434 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 50 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0556 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41026.3806 | 41026.3812 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Karagöz yolundaki kök binadan ayırıcı açıldı.Yamuk olan direk doğrultulacak | 0 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 0557 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz -Sanayi çıkışı | 41026.3847 | 41026.3875 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | İtfaiye kök binadan Ayırıcı açıldı Yeşilevler tarafı ringten beslendi. | 0 |  | 0.00095972 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AF 0558 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41026.5799 | 41026.6007 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Emirilyas köyü Özel trafolar bölgesi ayırıcı açıldı | 2200 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0559 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41026.7403 | 41026.7451 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 15522 |  | 0.0046187 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 0560 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41026.7521 | 41026.7542 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 0.00023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
AF 0561 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41026.7597 | 41026.7639 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 15522 |  | 0.0039589 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 0562 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene-Kabaağaç çıkışı | 41026.7639 | 41026.7847 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 800 |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0023133 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0563 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Erçene-Kabaağaç çıkışı | 41026.9271 | 41026.9514 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi kesici kapatıldı | 800 |  | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.0023133 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0564 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen köyü | 41026.7083 | 41026.7222 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0565 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41026.7674 | 41026.7778 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1250 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0566 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41026.8819 | 41026.9062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Şalter kapatıldı | 120 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0567 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 41026.8229 | 41026.8542 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 30 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0568 | 2012-04-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41026.7597 | 41026.7639 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 0.00047986 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 0569 | 2012-04-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41027.0417 | 41027.0625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2200 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0570 | 2012-04-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41027.6979 | 41027.7188 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0571 | 2012-04-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41028.3958 | 41028.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi | 150 |  | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 0572 | 2012-04-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınarı köyü | 41028.7188 | 41028.7292 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0573 | 2012-04-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41028.7674 | 41028.7917 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 12 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0574 | 2012-04-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan site kök bina | Çoğulhan site | 41029.3542 | 41029.4792 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Ag kablo yanmış. | 10 |  | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
AF 0575 | 2012-04-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | kargabük köyü | 41029.816 | 41029.8438 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0576 | 2012-04-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan site kök bina | Çoğulhan site | 41029.6667 | 41029.7708 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Ag kablo yanmış 4x6 NYY kablo çekildi. | 10 |  | 0.00023968 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
GOK036 | 2012-04-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41015.2521 | 41015.2986 | 1:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | izalatör paatlaması | 357 | 7 | 0 | 0.0023651 | 0 | 0.002118 | 1.1167 | Kahramanmaraş
GOK037 | 2012-04-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41015.2986 | 41015.4653 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | izalatör paatlaması | 357 | 7 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.002118 | 4 | Kahramanmaraş
GOK038 | 2012-04-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41015.5604 | 41015.7812 | 5:18 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita camper baglama | 357 | 7 | 0 | 0.011225 | 0 | 0.002118 | 5.3 | Kahramanmaraş
GOK039 | 2012-04-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41015.7674 | 41015.8229 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.016944 | 0 | 0.012708 | 1.3333 | Kahramanmaraş
GOK040 | 2012-04-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41015.7674 | 41015.7861 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.002118 | 0.45 | Kahramanmaraş
GOK041 | 2012-04-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41015.7674 | 41015.784 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.0025416 | 0 | 0.0063539 | 0.4 | Kahramanmaraş
GOK042 | 2012-04-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  | Kızılcık suyu hatbaşı | 41016.3542 | 41016.5556 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 36 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 adet 12M ağaç direk yanması (kızılcık suyu) | 20 | 1 | 0 | 0.00069879 | 0 | 0.00014458 | 4.8333 | Kahramanmaraş
GOK043 | 2012-04-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41016.5625 | 41016.8021 | 5:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşik acılarak enerji verildi(karatut tr) | 125 | 2 | 0 | 0.0016626 | 0 | 0.00028916 | 5.75 | Kahramanmaraş
GOK044 | 2012-04-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41017.6458 | 41017.6528 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK045 | 2012-04-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41017.6674 | 41017.7188 | 1:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0078365 | 0 | 0.0063539 | 1.2333 | Kahramanmaraş
GOK046 | 2012-04-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41017.9194 | 41017.9479 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0086837 | 0 | 0.012708 | 0.68333 | Kahramanmaraş
GOK047 | 2012-04-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41017.9569 | 41017.9826 | 0:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.0039182 | 0 | 0.0063539 | 0.61667 | Kahramanmaraş
GOK048 | 2012-04-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41018.3438 | 41018.3924 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita direk yıkılması | 3 | 3 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK049 | 2012-04-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41018.8347 | 41018.85 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0046595 | 0 | 0.012708 | 0.36667 | Kahramanmaraş
GOK050 | 2012-04-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41019.4986 | 41019.5104 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0018003 | 0 | 0.0063539 | 0.28333 | Kahramanmaraş
GOK051 | 2012-04-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | ÇAMLIKAVAK HATBAŞI | 41019.5417 | 41019.625 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TRAVERS degişimi iletken kırılması yapıldı (ÇAMLIKAVAK TR) | 35 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK052 | 2012-04-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41019.6458 | 41019.6875 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kırığı(temurağa tr) | 106 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK053 | 2012-04-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41020.3472 | 41020.5056 | 3:48 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı (kötü hatçe tr) | 35 | 1 | 0 | 0.0005494 | 0 | 0.00014458 | 3.8 | Kahramanmaraş
GOK054 | 2012-04-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41020.2639 | 41020.2681 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00071979 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK055 | 2012-04-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41020.5 | 41020.5556 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı (kavşut güldagı tr) | 45 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
GOK056 | 2012-04-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41021.3743 | 41021.3889 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | camper baglama inkita | 4081 | 19 | 0.0012596 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
GOK057 | 2012-04-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41021.375 | 41021.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı (meryemçil tr) | 15 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK058 | 2012-04-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41021.3542 | 41021.7465 | 9:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı (yeşilköy ortamış tr) | 15 | 1 | 0 | 0.0013614 | 0 | 0.00014458 | 9.4167 | Kahramanmaraş
GOK059 | 2012-04-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41022.3542 | 41022.5 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | sokak devresi arızası giderildi(kaleboynu çakıllıkoyak TR) | 40 | 1 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Kahramanmaraş
GOK060 | 2012-04-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41022.7917 | 41022.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | A.G sigorta değişimi yapıldı (Yeniyapan gazez tr ) | 45 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK061 | 2012-04-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41023.0757 | 41023.0868 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00011566 | 0 | 0.00043373 | 0.26667 | Kahramanmaraş
GOK062 | 2012-04-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41023.375 | 41023.5833 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HIRSIZLIK veya YANGIN HASARLARI | 2000m pansy iletken çekildi (çataltepe tr) | 35 | 1 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Kahramanmaraş
GOK063 | 2012-04-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41024.3542 | 41024.3632 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 9.3976e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.21667 | Kahramanmaraş
GOK064 | 2012-04-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41024.4646 | 41024.4757 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0033887 | 0 | 0.012708 | 0.26667 | Kahramanmaraş
GOK065 | 2012-04-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41024.5833 | 41024.6667 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 30m 2x6 NYY kaplo (gölpınar tr) | 50 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK066 | 2012-04-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41025.5035 | 41025.5868 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita | 357 | 7 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Kahramanmaraş
GOK067 | 2012-04-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41025.5868 | 41025.6403 | 1:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0027181 | 0 | 0.002118 | 1.2833 | Kahramanmaraş
GOK068 | 2012-04-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41025.3542 | 41025.75 | 9:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kırık vesehim alındı(yeşilköy yassıpınar TR) | 5 | 1 | 0 | 0.0013735 | 0 | 0.00014458 | 9.5 | Kahramanmaraş
AND040 | 2012-04-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | geben göksun ENH. | 41015.3056 | 41015.7708 | 11:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | geben göksun ENH da izalatör patlaması |  |  | 0 | 0.027446 | 0 | 0.0024578 | 11.1667 | Kahramanmaraş
AND041 | 2012-04-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | akifiye | 41015.3889 | 41015.391 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz |  | 1 | 75 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | akifiye 1 ad nh sigorta ikmali |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND042 | 2012-04-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | darıovası kundakçılar | 41015.5625 | 41015.5729 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 60 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | darıovası kundakçılar 1 ad abone arızası giderildi |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND043 | 2012-04-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | çiçekli hatbaşı | 41015.6875 | 41015.6944 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 | 200 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | çiçekli hatbaşında 1 ad 25A og sigorta ikmali |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND044 | 2012-04-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | akçakoyunlu | 41015.7604 | 41015.7674 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 135 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | akçakoyunlu hatbaşında 1 ad 10A og sigorta ikmali yapıldı |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND045 | 2012-04-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | bulgurkaya | 41015.8611 | 41015.8646 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 50 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | bulgurkaya karadut hatbaşında 1 ad 10A og sigorta ikmali yapıldı |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND046 | 2012-04-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | akifiye | 41016.375 | 41016.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 15 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | akifiye kırıtlı 8 ad AG kırığı aklendi |  |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AND047 | 2012-04-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | kızıloluk | 41016.5625 | 41016.5938 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 55 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | kızılouk gambazlar çıkışında 9 ad ag kırığı eklendi |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND048 | 2012-04-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | altınboğa | 41016.6875 | 41016.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 60 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | altınboğa mrkz tr de 7 ad ag kırığı eklendi |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND049 | 2012-04-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | çığşar | 41017.375 | 41017.5208 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 11 | 850 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | çığşar enh da 6 ad og kırığı eklendi not: aboneler yaylacı not: aboneler yaylacı |  |  | 0 | 0.0055663 | 0 | 0.0015904 | 3.5 | Kahramanmaraş
AND050 | 2012-04-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | anacık | 41017.375 | 41017.3854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 55 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | anacık haşimler hatbaşında 1 ad 10a og sigotra ikmalı yapıldı |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND051 | 2012-04-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | çığşar | 41018.3681 | 41018.3958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 11 | 850 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | çığşar hatbaşında 1 ad parafudr 1 ad 16a og siorta ikmali yapıldı not: aboneler yaylacı |  |  | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0015904 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND052 | 2012-04-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | altınboğa | 41018.375 | 41018.3854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 65 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | altınboğa mrkz tr 1 ad 80a nh ag sigorta ikmali yapıldı |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND053 | 2012-04-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | geben | 41018.5 | 41018.5104 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 75 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | geben çamlı 1 ad 80a nh ag sigorta ikmali yapıldı |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND054 | 2012-04-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | akçakoyunlu | 41018.4583 | 41018.4688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 130 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | akçakoyunlu hatbaşında 1 ad 10A og sigorta ikmali yapıldı |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND055 | 2012-04-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | çığşar | 41019.375 | 41019.5417 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 11 | 850 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | çığşar enh 2 ad og iletkem kırığı eklendi not: aboneler yaylacı |  |  | 0 | 0.0063614 | 0 | 0.0015904 | 4 | Kahramanmaraş
AND056 | 2012-04-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | boztopraklı | 41019.6875 | 41019.6736 | 0:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 85 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | boztopraklı mrkz tr 2 ad 80 NH sigorta ikmali yapıldı |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Kahramanmaraş
AND057 | 2012-04-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  | torlar | 41019.6875 | 41019.6979 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 62 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | torlar melepçik tr 2 ad 80a nh sigorta ikmali yapıldı |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND058 | 2012-04-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | sumaklı | 41019.7292 | 41019.75 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 75 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | sumaklı dikenli hat üerindeki ağaç kesildi 1ad abone arızası giderildi |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND059 | 2012-04-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | çığşar | 41020.3854 | 41020.5833 | 4:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 200 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | çığşar mrkz 29 ad ag kırığı eklendi 1 ad og sıkıbağ yapıldı not: aboneler yaylacı |  |  | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.00014458 | 4.75 | Kahramanmaraş
AND060 | 2012-04-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | camuzluk | 41020.6979 | 41020.7014 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 85 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | camuzluk mrkz 1 astronomik röle kullanılarak sok. ayd. Arızası giderildi |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND061 | 2012-04-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | çığşar | 41021.4062 | 41021.6042 | 4:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 185 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | çığşar mrkz 25 ad ag kırığı eklendi 1 ad ag direği doğrultuldu not: aboneler yaylacı |  |  | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.00014458 | 4.75 | Kahramanmaraş
AND062 | 2012-04-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | geben | 41021.4167 | 41021.4479 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 85 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | geben çamlı 2 ad ag dolaşığı açıldı |  |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND063 | 2012-04-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | YEŞİLOVA TEKCEEZ | 41022.5069 | 41022.5174 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | parafudr patlaması |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND064 | 2012-04-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | YEŞİLOVA TEKCEEZ | 41022.6875 | 41022.7049 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | parafudr ikmali yapıldı |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND065 | 2012-04-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | hacıveliuşağı | 41023.4597 | 41023.4896 | 0:43 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad. 9 m. Ağaç direk dikildi |  |  | 0 | 0.00010361 | 0 | 0.00014458 | 0.71667 | Kahramanmaraş
AND066 | 2012-04-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | alameşe merkez | 41023.7153 | 41023.8382 | 2:57 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 ad. 9m ağaç direk değişti |  |  | 0 | 0.00042651 | 0 | 0.00014458 | 2.95 | Kahramanmaraş
AND067 | 2012-04-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | hacıveliuşağı | 41024.5729 | 41024.6271 | 1:18 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad. 9 m. Ağaç direk dikildi |  |  | 0 | 0.00018795 | 0 | 0.00014458 | 1.3 | Kahramanmaraş
AND068 | 2012-04-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  | torlar çukurkoz | 41024.6819 | 41024.7104 | 0:41 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 3xr sehim alındı |  |  | 0 | 9.8795e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.68333 | Kahramanmaraş
AND069 | 2012-04-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | kuzGUN karaaliuşağı | 41024.6736 | 41024.7153 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Ayırıcı tamiri yapıldı |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND070 | 2012-04-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | osmancık hapisağzı | 41025.4375 | 41025.6632 | 5:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Travers DM+M |  |  | 0 | 0.0015663 | 0 | 0.00028916 | 5.4167 | Kahramanmaraş
EKN0202 | 2012-04-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | YENİ YERLEŞİM TR. | ÇIKIŞ2 | 41015.3403 | 41015.375 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0203 | 2012-04-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AGCA DERESİ TR | ÇIKIŞ1 | 41015.5938 | 41015.6076 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0204 | 2012-04-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ALİŞAR DEDELER TR | ÇIKIŞ 1 | 41016.3889 | 41016.4583 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 10 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0205 | 2012-04-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ALİŞAR DEMİRCİLER TR | ÇIKIŞ1 | 41016.4028 | 41016.5208 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 9 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Kahramanmaraş
EKN0206 | 2012-04-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41017.8333 | 41017.8403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0207 | 2012-04-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | A.İÇME ÇIKIŞI | 41017.8646 | 41017.9514 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGAÇ DÜŞMESİNDEN DOLAYI AÇMIŞ OLAN GURUB BESLENDİ | 270 | 4 | 0.0029605 | 0 | 0.001421 | 0 | 2.0833 | Kahramanmaraş
EKN0208 | 2012-04-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41018.3333 | 41018.3438 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0209 | 2012-04-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 41018.4875 | 41018.4931 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 800 | 2 | 0 | 0.00013494 | 0 | 0.001012 | 0.13333 | Kahramanmaraş
EKN0210 | 2012-04-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GELLEVİZ MONOBLOK | ÇİFTLİK ANBAR ÇIKIŞI | 41018.6181 | 41018.6667 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş ŞALTER DEGİŞTİRİLDİ | 452 | 1 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00086747 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0211 | 2012-04-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE | 41018.8368 | 41018.8542 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 700 | 2 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.001012 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0212 | 2012-04-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR. | ÇIKIŞ 3 | 41018.6389 | 41018.6875 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTR DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ. | 40 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0213 | 2012-04-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AMBAR İBİŞ DERESİ TR. | ÇIKIŞ 2 | 41018.6042 | 41018.6667 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 27 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0214 | 2012-04-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ALİŞAR DEDELER TR | ÇIKIŞ 1 | 41018.3889 | 41018.4896 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SIKI BAGDAN DÜŞEN İLETKENLER BAGLANDI | 12 | 0 | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Kahramanmaraş
EKN0215 | 2012-04-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KABAKTEPE KARAKIZ TR | ÇIKIŞ 2 | 41019.375 | 41019.559 | 4:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YIKILMIŞ OLAN DİREK DEM.MONTAJ EDİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.00063855 | 0 | 0.00014458 | 4.4167 | Kahramanmaraş
EKN0216 | 2012-04-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41020.6597 | 41020.6875 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | HAT DEGİŞİMİ YAPILDI. | 1637 | 5 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0217 | 2012-04-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41021.3333 | 41021.4479 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATMIŞ OLAN OLAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ .SIKI BAHDAN DÜŞEN İLETKEN BAGLANDI | 980 | 11 | 0 | 0.011649 | 0 | 0.0042359 | 2.75 | Kahramanmaraş
EKN0217 | 2012-04-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AMBAR AŞAGI MEZRA TR | ÇIKIŞ 2 | 41021.4792 | 41021.5486 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0218 | 2012-04-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KANDİL TR | ÇIKIŞ1 | 41022.4653 | 41022.5 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 11 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0219 | 2012-04-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41022.3333 | 41022.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 1637 | 5 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0042359 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0219 | 2012-04-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ÇINARLI TR. | ÇIKIŞ 3 | 41023.4896 | 41023.5417 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0220 | 2012-04-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI Y.YERLEŞİM TR | ÇIKIŞ2 | 41023.5903 | 41023.6389 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SIKI BAGDAN DÜŞEN İLETKENLER BAGLANDI | 14 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0221 | 2012-04-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI TR | ÇIKIŞ 2 | 41024.6736 | 41024.6979 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTR DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0222 | 2012-04-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER TR. 1 | ÇIKIŞ 1 | 41024.6806 | 41024.7465 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 45 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Kahramanmaraş
EKN0223 | 2012-04-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİFTLİK A.MEZRA TR | ÇIKIŞ 3 | 41025.6806 | 41025.7396 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN TMŞ KALDIRILDI. | 37 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
EKN0224 | 2012-04-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI TR | CIKIŞ2 | 10:10 | 10:30 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0225 | 2012-04-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 1 | 9:20 | 10:30 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 8 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0226 | 2012-04-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ BOĞAZ TR1 | ÇIKIŞ2 | 8:30 | 8:45 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 11 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0227 | 2012-04-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ BOĞAZ TR1 | ÇIKIŞ 1 | 41027.375 | 41027.4236 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 22 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0228 | 2012-04-30 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AMBAR İBİŞ DERESİ TR. | ÇIKIŞ 1 | 41029.3958 | 41029.4444 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 45 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0229 | 2012-04-30 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ÇIRIKLAR TR. | ÇIKIŞ 2 | 41029.4028 | 41029.7569 | 8:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 1 | 0 | 0 | 0.00039385 | 0 | 4.6335e-05 | 8.5 | Kahramanmaraş
NUR0116 | 2012-04-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41017.3299 | 41017.3368 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3646 | 9 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0117 | 2012-04-23 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ TR | AZİZLER | 41022.6736 | 41022.6806 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 41 | 9 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0118 | 2012-04-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BİÇİN OG HATTI | BİÇİN TR2 | 41024.4028 | 41024.5521 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  |  | YAĞ SIZDIRMASI DOLAYISIYLA TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ.GÜCÜ 63 KVA 100 KVA YÜKSELTİLDİ. | 36 | 9 | 0 | 0.00051807 | 0 | 0.00014458 | 3.5833 | Kahramanmaraş
KM0033 | 2012-04-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SÜTÇÜİMAM İTFAİYE KÖK | BÜGLEK ÇIKIŞI | 40973.7083 | 40973.7257 | 0:25 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ALIÇ SEKİSİ | 5 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0066 | 2012-04-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | AGCA KÖK | ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI | 41000.2708 | 41000.2792 | 0:12 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 0 | 0.0001421 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM0067 | 2012-04-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | MADO KÖK | OYAK ÇIKIŞI | 41000.3333 | 41000.3403 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 5 | 0.00029605 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0068 | 2012-04-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 3C2 MİMAR SİNAN | KADIN DOGUM HASTANE ÇIKIŞI | 41001.2674 | 41001.2771 | 0:14 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 1 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  | 1 | 0.00027992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
KM0069 | 2012-04-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PAZARCIK FİDERİ |  | 41001.3444 | 41001.3507 | 0:09 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.15 | Kahramanmaraş
KM0070 | 2012-04-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 NECİP FAZIL | 6D1 ÇIKIŞI | 41001.3444 | 41001.3694 | 0:36 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 1 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 400 | 1 | 0.00071979 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.6 | Kahramanmaraş
KM0071 | 2012-04-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 | CANCIK ÇIKIŞI | 41001.4604 | 41001.4715 | 0:16 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 1 |  | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 700 |  | 0.00031991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
KM0072 | 2012-04-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 15 E1 TEVFİK KADIOGLU | ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | 41001.6743 | 41001.6875 | 0:19 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 30 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 700 | 2 | 0.0001125 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KM0073 | 2012-04-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | K.H.K | FEN LİSESİ ÇIKIŞI | 41001.8021 | 41001.8146 | 0:18 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.3 | Kahramanmaraş
KM0074 | 2012-04-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | RİBAT 4 MONOBLOK | KUZEY ÇIKIŞI | 41001 | 41001 | 0:00 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 30 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0028762 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM0075 | 2012-04-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 3D1 | 2C2 GİRİŞİ | 41002.0924 | 41002.0972 | 0:07 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 2 |  | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 1 | 0.00013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM0076 | 2012-04-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | ERKENEZ ÇIKIŞI | 41002.6597 | 41002.8472 | 4:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 4.5 | Kahramanmaraş
KM0077 | 2012-04-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 5D1 NECİP FAZIL | 5D3 ÇIKIŞI | 41002.2549 | 41002.2604 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 1 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM0078 | 2012-04-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | A. GEDEMENLİ MON | A.GEEDEMENLİ ÇIKIŞI | 41003.2778 | 41003.2917 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 2 | 60 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 60 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0079 | 2012-04-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | ŞEHİR-2 FİDERİ | ŞEHİR-2 ÇIKIŞI | 41003.2944 | 41002.3014 | 0:00 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM0080 | 2012-04-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 1C2 | 2C2 ÇIKIŞI | 41003.1042 | 41003.1354 | 0:45 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | Ani | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0081 | 2012-04-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 10 E1 | SOSYAL TESİSLER ÇIKIŞI | 41005.1368 | 41005.1493 | 0:18 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 1 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
KM0082 | 2012-04-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 10 E1 | ŞEKERDERE ÇIKIŞI | 41005.2708 | 41005.3125 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 |  | İmar Al. İçi | Ani | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM0083 | 2012-04-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Suçatı Hes) |  |  | 41005.3639 | 41005.3708 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0084 | 2012-04-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41005.7361 | 41005.7431 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 |  |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.01059 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0085 | 2012-04-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-9(Bossa-2) | ORMAN DOLMUŞ DURA MONOBLOK | NİPAŞ ÇIKIŞI | 41005.7639 | 41005.7778 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0086 | 2012-04-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE | ANDIRIN ÇIKIŞI | 41006.2514 | 41006.2583 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 6 | 2 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 500 | 3 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0087 | 2012-04-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAVUK ÇİFLİĞİ YANI MONOBLOK | TAVUK ÇİFLİĞİ MONOBLOK ÇIKIŞI | 41006.2514 | 41006.2583 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 2 | 2 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 200 | 1 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0088 | 2012-04-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SÜMER | SÜMER 1 ÇIKIŞI | 41006.5 | 41006.5035 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM0089 | 2012-04-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 giriş açıldı | 10B2 KAPATILDI AYRICA 2B3 ÇIKIŞ AYIRICISI AÇILDI | 41007.2833 | 41007.3042 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0090 | 2012-04-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 DEN 10B2 GİRİŞİ AÇILDI | 5D1 DEN ARA KAPATILDI 2B3 DEN 5D1 ENERJİ VERİLDİ | 41007.6667 | 41007.6681 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM0091 | 2012-04-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | VALİ ASLAN YIDIRIM | 41007.7951 | 41007.8028 | 0:11 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 3 | 0.00065981 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
KM0092 | 2012-04-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE | KOCABEY ÇIKIŞI | 41008.7153 | 41007.7271 | 0:00 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1500 |  | 0 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM0093 | 2012-04-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KLAVUZLU TM | CİVAR ÇIKIŞI | 41009.3854 | 41008.3903 | 0:00 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | Kahramanmaraş
KM0094 | 2012-04-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 | 7B1 ÇIKIŞI | 41010.3194 | 41009.3271 | 0:00 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 3 | 3 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 500 | 1 | 0 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM0095 | 2012-04-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | BİLKUR ÇIKIŞI | 41010.3486 | 41010.3632 | 0:21 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.35 | Kahramanmaraş
KM0096 | 2012-04-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE | KOCABEY ÇIKIŞI | 41012.0417 | 41012.1667 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.0017763 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
KM0097 | 2012-04-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-10(Civar) | LÜTÜF ARKASI MONOBLO | CİVAR ÇIKIŞI | 41012.3278 | 41012.3417 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0098 | 2012-04-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | KAYS. YOL. MON. | DOGU ÇIKIŞI | 41012.6354 | 41012.7014 | 1:35 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 500 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
KM0099 | 2012-04-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 D1 | ALIŞSEKİZ ÇIKIŞI | 41013 | 41013 | 0:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00100 | 2012-04-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | MOD 5 | ÇELİKBİNA | 41013.7556 | 41013.7708 | 0:22 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00043987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00101 | 2012-04-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ŞEHİR-2 | 45B1 | ÜNGÜT ÇIKIŞI | 41013 | 41013 | 0:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00102 | 2012-04-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL1 MON | KANAL 2 ÇIKIŞI | 41014.4028 | 41014.4653 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 2 | 2 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 500 | 2 | 0.003599 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
KM00103 | 2012-04-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-2 | MOD 5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41014.4792 | 41014.4896 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1500 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00104 | 2012-04-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE | ANDIRIN ÇIKIŞI | 41014.5785 | 41014.5868 | 0:12 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 3 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 |  | 0.00047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM00105 | 2012-04-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ŞEHİR-2 | MOD 5 | NEZİHEVLER | 41015.3104 | 41015.3174 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 300 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00106 | 2012-04-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | AGCA KÖK | ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI | 41015 | 41015 | 0:00 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 |  | 0 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00107 | 2012-04-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 9D1 KARAMANLI | SERİNTEPE ÇIKIŞI | 41015 | 41015 | 0:00 | AG | KISA | Bildirimli | 0 | 0 | 30 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 |  | 0 | 0 | 0.0028762 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00108 | 2012-04-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | ÇİFTESARAY KÖK | GEDEMENLİ ÇIKIŞI | 41015.5076 | 41015.5229 | 0:22 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00043987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00109 | 2012-04-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | MİKROS KÖK | DİŞ HASTANESİ | 41015.7014 | 41015.7194 | 0:26 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 4 | 250 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 |  | 0.0010397 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
KM00111 | 2012-04-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | SUÇATI HES | TR B- TR A |  | 41017.5938 | 41017.5972 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00112 | 2012-04-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11 J 1 | SÜMER EVLERİ ÇIKIŞI | 41017.6792 | 41017.6875 | 0:12 | OG | KISA | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 500 |  | 7.1051e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM00113 | 2012-04-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KÖY HİZMETLERİ KÖK | ÖZEL GÜNEY ÇIKIŞI | 41017.6667 | 41017.6875 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00114 | 2012-04-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ESKİ ARIZA | DİZEL | 41018.4285 | 41018.4347 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 8 |  | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 4 | 0.00053984 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM00115 | 2012-04-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ŞEHİR-2 | KILAVUZLU TM | ŞEHİR-2 ÇIKIŞI | 41018.6715 | 41018.6924 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 15 | 15 |  | İmar Al. İçi | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10000 | 3 | 0.0089974 | 0 | 0.017995 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00116 | 2012-04-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD 5 | ÇELİKBİNA | 41018.6924 | 41018.7312 | 0:56 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 |  | İmar Al. İçi | Ani | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 100 | 1 | 0.0011197 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.93333 | Kahramanmaraş
KM00117 | 2012-04-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | BELEDİYE FEN ÇIKIŞI | 41018 | 41018 | 0:00 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 15 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 |  | 0 | 0 | 0.0014381 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00118 | 2012-04-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | TM 2 |  | 41020.5694 | 41020.5882 | 0:27 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM00119 | 2012-04-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | ARSAN KÖK | EDETEKSTİL ÇIKIŞI | 41021 | 41021.0208 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00120 | 2012-04-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8 E1 | ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI | 41021.6028 | 41021.609 | 0:09 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 3 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 1 | 0.00017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM00121 | 2012-04-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-11(Şehir 2) | SÜMBÜLLÜ MON | KARACAOGLAN 42 mah ÇIKIŞI | 41022 | 41022 | 0:00 | AG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00122 | 2012-04-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-11(Şehir 2) | 10 H 2 | VALİ ASLAN YIDIRIM | 41024.7465 | 41024.7569 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 3 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00123 | 2012-04-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 | VİLLAKENT ÇIKIŞI | 41025 | 41025 | 0:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 150 |  | 0 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00124 | 2012-04-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL 1 MONOBLOK | KANAL 2 MONOBLOK | 41026.2847 | 41026.2986 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 400 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00125 | 2012-04-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 1c1 | VİLLAKENT ÇIKIŞI | 41028.2847 | 41028.2951 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 1 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00126 | 2012-04-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | MADO KÖK | OYAK BETON ÇIKIŞI | 41028.3438 | 41028.4375 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi |  |  | PORGRAMLI KESİNTİ |  |  | 0.00079932 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
KM00127 | 2012-04-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL 1 MONOBLOK | KANAL 2 ÇIKIŞI | 41028.375 | 41028.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 14 | 85 | İmar Al. İçi |  |  | PORGRAMLI KESİNTİ |  |  | 0.0071979 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
KM00128 | 2012-04-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-2 | MOD5 A | SÜMEREVLERİ ÇIKIŞI | 41029.0243 | 41029.0333 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 16 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.00076972 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00129 | 2012-04-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-2 | MOD5 A | SÜMEREVLERİ ÇIKIŞI | 41029.6562 | 41029.6771 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 16 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇIKIŞTA 2 VE 3. DİREK ARASI İLETKEN KIRILMIŞ. | 1000 | 1 | 0.0017763 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK069 | 2012-04-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41026.3222 | 41026.3264 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK070 | 2012-04-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41026.7083 | 41026.8125 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak arıza giderildi(karaömer tr) | 170 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
GOK071 | 2012-04-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41027.3542 | 41027.5069 | 3:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1,ad 9m ağaç direk DM+M yapıldı (kanlıkavak tr) | 75 | 1 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00014458 | 3.6667 | Kahramanmaraş
GOK072 | 2012-04-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  | çataltepe hatbaşı | 41027.3542 | 41027.5069 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2.ad OG sigortası değiştirildi (çataltepe tr) | 35 | 1 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00014458 | 3.6667 | Kahramanmaraş
GOK073 | 2012-04-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41028.434 | 41028.4465 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.0063539 | 0.3 | Kahramanmaraş
GOK074 | 2012-04-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | küçükmezda hatbaşı | 41028.375 | 41028.6875 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | trvers değişimi yapıldı (küçükmezda tr) | 10 | 1 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00014458 | 7.5 | Kahramanmaraş
GOK075 | 2012-04-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41028.3542 | 41028.7083 | 8:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 2.ad 9m ağaç direk mondaj yapıldı(ericek.kas mezarlık tr) | 50 | 1 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.00014458 | 8.5 | Kahramanmaraş
GOK076 | 2012-04-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41029.3889 | 41029.4181 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | hatbaşı baglantısı | 357 | 7 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.002118 | 0.7 | Kahramanmaraş
GOK077 | 2012-04-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41029.6715 | 41029.6771 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.002118 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK078 | 2012-04-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41029.7153 | 41029.7188 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK079 | 2012-04-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41029.7229 | 41029.7465 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0072011 | 0 | 0.012708 | 0.56667 | Kahramanmaraş
GOK080 | 2012-04-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41029.7729 | 41029.8021 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0044477 | 0 | 0.0063539 | 0.7 | Kahramanmaraş
AND071 | 2012-04-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  | torlar melepçik | 41026.8056 | 41026.8264 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | izolatör ikmali yapıldı |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND072 | 2012-04-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | kızıloluk | 41027.7222 | 41027.7375 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1xr iletken çekildi |  |  | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND073 | 2012-04-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | BEŞBUCAK | 41028.375 | 41028.3785 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 75 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ, YAPILDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND074 | 2012-04-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  | TUFANPAŞA | 41028.6771 | 41028.6979 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 150 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 AD AG ROSE KIRIĞI EKLENDİ |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND075 | 2012-04-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ÇIĞŞAR | 41029.4167 | 41029.5833 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 200 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD K2 D.DİREK 2 AD 9M AĞAÇ DİREKDİKİLDİ 4 AD AG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ 1 ADC ABONE BAĞLANDI |  |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
AND076 | 2012-04-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | YEŞİLTEPE | 41029.7708 | 41029.7882 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 165 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 4 ad ag camperi bağlandı |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0119 | 2012-04-30 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41029.8194 | 41029.8264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3646 | 19 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0285 | 2012-04-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41025.5972 | 41025.625 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARMASI | 150 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0286 | 2012-04-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 41025.7083 | 41025.8944 | 4:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 54 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN 3 AD.16 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİ. | 150 | 0 | 0 | 0.009041 | 0 | 0.0020241 | 4.4667 | Kahramanmaraş
KMK0287 | 2012-04-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | ÖNSEN KÖK | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41025.7361 | 41025.8056 | 1:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MUHTARIN YOL ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KEPÇE O.G İLETKENİ KIRMIŞ. 3 AD. 16 A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 150 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
KMK0288 | 2012-04-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41026.3931 | 41026.4375 | 1:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 22 | 88 | İmar Al. Dışı | T.K. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | ROLE EKİBİ ÇALIŞMASI | 40 | 3 | 0 | 0.0033928 | 0 | 0.0031807 | 1.0667 | Kahramanmaraş
KMK0289 | 2012-04-29 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | ÇİĞİLİ MOD | PAZARCIK | 41028.3924 | 41028.4153 | 0:33 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | MANEVRA NARLI FİDERİ PAZARCIK FİDERİNE AKTARILDI. | 10 | 1 | 0 | 0.00023855 | 0 | 0.00043373 | 0.55 | Kahramanmaraş
KMK0290 | 2012-04-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41028.6875 | 41028.7069 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 23 | 92 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | HAVA MUHAVELETİNDEN | 40 | 3 | 0 | 0.0015518 | 0 | 0.0033253 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KMK0291 | 2012-04-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41028.7361 | 41028.7569 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | HAVA MUHAVELETİNDEN | 172 | 4 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0292 | 2012-04-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41031.4826 | 41031.5549 | 1:44 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAVA MUHAVELETİNDEN | 172 | 4 | 0 | 0.0010024 | 0 | 0.00057831 | 1.7333 | Kahramanmaraş
SİN0357 | 2012-04-25 | Sincik |  |  | ULUKÖY MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ | 41054.3924 | 41054.4236 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 30 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0358 | 2012-04-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA KY | 41054.5729 | 41054.6424 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK KIRILMISTI YENİSİ TAKILDI AYRICA İLETKEN KOPMUSTU EK YAPILDI. | 35 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
SİN0359 | 2012-04-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE KY | 41054.8229 | 41054.875 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMADAN GELEN GERİ DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KM00179 | 2012-04-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-9(Bossa-2) | KILAVUZLU TM | BOSSA 1-BOSSA-2 | 41070.6847 | 41070.7028 | 0:26 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BOSSA 1-BOSSA-2 FİDERLERİ AYNI ANDA AÇTI BOSSA VE CEAŞ1 FİDERİNİN BULUNDUGU DİREKTE KUŞ ÇARMIŞ FOTOGRAFLANDI TUTANAK ALTINA ALINDI |  | 10 | 0.00051985 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
TUR0913 | 2012-04-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | HAVUZ YANI KÖK BİNASI | VARTOLAR ÇIKIŞI | 19:30 | 20:10 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1245 | 2012-04-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41123.6264 | 41123.6347 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 0.00023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
BES0881 | 2012-04-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-5 | 41156.4028 | 41156.4167 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE BAĞLANDI | 35 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman