## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
TUR0934 | 2012-05-13 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | YOLDERESİ ÇIKIŞI | 18:00 | 18:25 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR0936 | 2012-05-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK YANI KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 19:55 | 20:05 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0931 | 2012-05-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 12:35 | 13:45 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
TUR0917 | 2012-05-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK | BEYOĞLU GRUBU | 12:30 | 13:15 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
TUR0918 | 2012-05-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 11:13 | 11:19 | 0:06 | OG | KISA | Bildirimsiz |  | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00067498 | 0 | 0.0067498 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
TUR0953 | 2012-05-29 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 18:30 | 18:50 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0919 | 2012-05-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÇOBANTEPE ÇIKIŞI | 11:00 | 12:10 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  |  |  | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.00072289 | 1.1667 | Kahramanmaraş
TUR0935 | 2012-05-13 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | ÇAMURLUGEÇİT ÇIKIŞI | 20:20 | 20:50 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0937 | 2012-05-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | ÇAMURLUGEÇİT ÇIKIŞI | 21:20 | 21:45 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR0943 | 2012-05-23 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | ÇAMURLUGEÇİT ÇIKIŞI | 20:00 | 21:15 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
TUR0923 | 2012-05-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK | YEŞİLYURT ÇIKIŞI | 15:00 | 15:30 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 18 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0925 | 2012-05-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA DALAHMET KÖK | YEŞİLYURT ÇIKIŞI | 12:40 | 14:20 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
TUR0928 | 2012-05-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | K.MARAŞ 1 FİDERİ | 19:12 | 19:32 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 4 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0920 | 2012-05-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | CECELİ KÖK | BÜYÜK İMALI ÇIKIŞI | 10:00 | 13:08 | 3:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 17 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.0077012 | 0 | 0.0024578 | 3.1333 | Kahramanmaraş
TUR0921 | 2012-05-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK | EVRİ ÇIKIŞI | 14:10 | 14:35 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | JAMPER KOPUĞU ARIZASINDAN DOLAYI |  |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR0922 | 2012-05-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK | GÜÇSAN ÇIKIŞI | 11:00 | 13:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0310 | 2012-05-02 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIK OCAĞI TR | DAZ ÇIKIŞI | 41031.6771 | 41031.691 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0311 | 2012-05-03 | Ç.cerit |  |  | AKDERE TR | BATI ÇIKIŞI | 41032.7188 | 41032.7292 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0312 | 2012-05-04 | Ç.cerit |  |  | BOYLU TR | HATBAŞI | 41033.6771 | 41033.6979 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 250 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0313 | 2012-05-05 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM |  | Ç.CERİT | Ç.CERİT FİDERİ | 41034.659 | 41034.6701 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 50 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ç.CERİT MERKEZ AĞABEYLİ FİDERİNDEN BESLENDİ | 7500 | 8 | 0.0015995 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0313 | 2012-05-05 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM |  | Ç.CERİT | Ç.CERİT FİDERİ | 41034.659 | 41034.6701 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 5 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ç.CERİT MERKEZ AĞABEYLİ FİDERİNDEN BESLENDİ | 1700 | 2 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.01059 | 0.26667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0314 | 2012-05-05 | Ç.cerit |  | DÜZBAĞ FİDERİ | GÖLBAŞI TM | Ç.CERİT ÇIKIŞI | 41034.659 | 41034.8056 | 3:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 5000 | 3 | 0.0084376 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3.5167 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0315 | 2012-05-06 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM |  | AĞABEYLİ | Ç.CERİT MERKEZ | 41035.4861 | 41035.4903 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 51 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ç.CERİT MERKEZ GÖLBAŞI FİDERİNDEN BESLENDİ | 7500 | 8 | 0.00023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0315 | 2012-05-06 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM |  | AĞABEYLİ | Ç.CERİT MERKEZ | 41035.4861 | 41035.4903 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 6 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ç.CERİT MERKEZ GÖLBAŞI FİDERİNDEN BESLENDİ | 2500 | 2 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0042359 | 0.1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0316 | 2012-05-06 | Ç.cerit |  |  | GÖLBAŞI TM |  | 41035.5361 | 41035.541 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 50 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 8500 | 8 | 0.0006998 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0317 | 2012-05-06 | Ç.cerit |  |  | ENGİZEK | HATBAŞI | 41035.6667 | 41035.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 500 | 1 | 0.00059209 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0318 | 2012-05-06 | Ç.cerit |  |  | K.ÜNGÜT | HATBAŞI | 41035.7014 | 41035.7153 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 1250 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0319 | 2012-05-06 | Ç.cerit |  |  | ORUÇPINARI TR2 | HATBAŞI | 41035.75 | 41035.7639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 60 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0939 | 2012-05-01 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41030.3125 | 41030.3354 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0046595 | 0 | 0.0084719 | 0.55 | Kahramanmaraş
PAZ0940 | 2012-05-02 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 41031.8243 | 41031.991 | 4:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 4 | Kahramanmaraş
PAZ0941 | 2012-05-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41031.7778 | 41031.7847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0942 | 2012-05-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41031.8542 | 41031.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0943 | 2012-05-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41031.8958 | 41031.9167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0944 | 2012-05-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41031.9306 | 41031.9514 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0945 | 2012-05-02 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41031.8333 | 41031.8681 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1193 |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0946 | 2012-05-03 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41032.6653 | 41032.6694 | 0:06 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.1 | Kahramanmaraş
PAZ0947 | 2012-05-03 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41032.6694 | 41032.7979 | 3:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 3.0833 | Kahramanmaraş
PAZ0948 | 2012-05-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41032.5 | 41032.5049 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.00083976 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
PAZ0949 | 2012-05-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41032.5264 | 41032.559 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMASI | 4520 |  | 0 | 0.0066363 | 0 | 0.0084719 | 0.78333 | Kahramanmaraş
PAZ0950 | 2012-05-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41032.5833 | 41032.5944 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00056479 | 0 | 0.002118 | 0.26667 | Kahramanmaraş
ELB00504 | 2012-05-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41030.2847 | 41030.2993 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.00045542 | 0 | 0.0013012 | 0.35 | Kahramanmaraş
ELB00505 | 2012-05-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41030.2292 | 41030.2299 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00506 | 2012-05-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANTARMA HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41031.6458 | 41031.7431 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Kahramanmaraş
ELB00507 | 2012-05-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HACI HASANLI TR | YUKARI TARAFI | 41031.6528 | 41031.8646 | 5:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 0.00023554 | 0 | 4.6335e-05 | 5.0833 | Kahramanmaraş
ELB00508 | 2012-05-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ ŞAHİNLER HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41032.5833 | 41032.7083 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 3 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
ELB00509 | 2012-05-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | FAKIOĞLU KIZILLEYLEK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41032.6458 | 41032.6667 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00510 | 2012-05-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ PETROL KARŞISI TR | TRAFO | 41032.8125 | 41032.8333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00511 | 2012-05-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KÖŞK BEYYURDU GURUP HTBAŞI | KÖYLER TARAFI | 41032.8333 | 41032.8958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 300 |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0011566 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB00512 | 2012-05-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41032.116 | 41032.1285 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.01059 | 0.3 | Kahramanmaraş
ELB00513 | 2012-05-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41032.2396 | 41032.2403 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00514 | 2012-05-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41032.5222 | 41032.5285 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.01059 | 0.15 | Kahramanmaraş
ELB00515 | 2012-05-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41033.2431 | 41033.2438 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00516 | 2012-05-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41033.3125 | 41033.3132 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00517 | 2012-05-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KÖSE YAHYA HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41033.4792 | 41033.5208 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İLETKEN SIKIBAĞDAN DÜŞMÜŞ OG SİGORTA TAKILDI | 129 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB00518 | 2012-05-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | SARIYATAK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41033.7083 | 41033.7674 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB00519 | 2012-05-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | BALIKÇIL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41034.375 | 41034.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB00520 | 2012-05-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | AKARCA TR | TRAFO | 41034.5694 | 41034.6215 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB00521 | 2012-05-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41034.6979 | 41034.7153 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB00522 | 2012-05-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41035.5597 | 41035.5604 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 54 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 6300 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB00523 | 2012-05-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41035.6792 | 41035.7014 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.01059 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AF 0577 | 2012-05-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41030.684 | 41030.7014 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0578 | 2012-05-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41031.2847 | 41031.3056 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2200 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0230 | 2012-05-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKPINAR TR. | ÇIKIŞ1 | 41030.6528 | 41030.6806 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 5 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0231 | 2012-05-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | EŞKİ ELMA TR | ÇIKIŞ3 | 41032.4861 | 41032.5069 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0232 | 2012-05-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÖPRÜ AGZI TR | ÇIKIŞ 1 | 41032.5417 | 41032.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 12 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0233 | 2012-05-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | A.İÇME ÇIKIŞI | 41032.3819 | 41032.4375 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | OG İLETKENLERİNE DEGEN AGAÇLAR KESİLDİ | 270 | 4 | 0.0018947 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0234 | 2012-05-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41032.4722 | 41032.5069 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0042359 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0235 | 2012-05-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | ALİŞAR ÇIKIŞI | 41032.5069 | 41032.6319 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PATLAK İZALATÖR DEGİŞTİRİLDİ.KPOAN OG İLETKENLERİ BAGLANDI | 582 | 2 | 0 | 0.0056386 | 0 | 0.0018795 | 3 | Kahramanmaraş
EKN0236 | 2012-05-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41033.4062 | 41033.4153 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG DİREK DEGİŞİMİ SEBEBİYLE CANPER ALINDI | 500 | 16 | 0.00025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
EKN0236 | 2012-05-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | ORTAÖREN | 41033.4062 | 41033.4153 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG DİREK DEĞİŞİMİ İLE 3 ADET TR ENERJİSİZ KALDI | 50 | 16 | 0 | 9.3976e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.21667 | Kahramanmaraş
EKN0237 | 2012-05-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | PTT TR | ÇIKIŞ | 41033.4062 | 41033.6632 | 6:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OG DİREK DEGİŞİMİ SEBEBİYLE CANPER ALINDI. PTT TR ENERJİSİZ KALDI | 95 | 0 | 0.0021907 | 0 | 0.00035525 | 0 | 6.1667 | Kahramanmaraş
EKN0238 | 2012-05-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41033.6111 | 41033.6354 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 1637 | 4 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.0042359 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0239 | 2012-05-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41033.4062 | 41033.4153 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG DİREK DEGİŞİMİ SEBEBİYLE CANPER ALINDI | 500 | 16 | 0.00025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00130 | 2012-05-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-2 | MOD5 A | SÜMEREVLERİ ÇIKIŞI | 41030.5306 | 41030.6007 | 1:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 16 | İmar Al. İçi | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | TOROS TARIM İÇERİSİNDE İZOLATÖR ÇATLAĞI | 1000 | 1 | 0.0059801 | 0 | 0.0035525 | 0 | 1.6833 | Kahramanmaraş
KM00131 | 2012-05-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | 11 J 1 | SÜMER MAH (HANİFİ MAHÇİÇEK ÇKIŞI) | 41032.4833 | 41032.4993 | 0:23 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HURŞİTOĞLU HALI SAHA CİVARI | 1000 | 1 | 0.00040854 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00132 | 2012-05-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | TM 2 | KARACASU ÇIKIŞI | 41032.4986 | 41032.5132 | 0:21 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 5 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.002118 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00133 | 2012-05-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-2 | MOD 5 | SÜMEREVLERİ ÇIKIŞI | 41032.5278 | 41032.5437 | 0:23 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00027236 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00134 | 2012-05-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | TURGUT ÖZAL SİTESİ ÇIKIŞI | 41032.5104 | 41032.5521 | 1:00 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 5 |  | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 1 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM00135 | 2012-05-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | BÜĞLEK ÇIKIŞI | 41032.7014 | 41032.7292 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. İçi | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 1 | 0.00071051 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00136 | 2012-05-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -1 | DOKYAGLAR MONOBLOK | DOKYAĞ ÇIKIŞI | 41032.5188 | 41032.5694 | 1:13 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0014596 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.2167 | Kahramanmaraş
KM00137 | 2012-05-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TM2 | ŞEHİR 2 | 41033.2167 | 41033.2674 | 1:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 18 | 22 | 95 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AGAÇ KESİMİ YAPILDI NORMAL |  |  | 0.026272 | 0 | 0.021594 | 0 | 1.2167 | Kahramanmaraş
KM00138 | 2012-05-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | UNCULAR KÖK | ARSAN KÖK | 41034.8646 | 41034.9722 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 1 | 0.0030991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.5833 | Kahramanmaraş
KM00139 | 2012-05-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | ARSAN KÖK | SANAYİ 2 GİRİŞİ | 41035.0833 | 41035.1042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | KAREN ENERJİNİN XLP KABLOLARI SAĞLAM HÜCREYE AKTARILDI | 1000 | 1 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00140 | 2012-05-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41035.4965 | 41035.5069 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 | 1 | 0.0014996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
BES0412 | 2012-05-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41030.3681 | 41030.3889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 637 | 138 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Adıyaman
BES0413 | 2012-05-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41030.5625 | 41030.5694 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
BES0414 | 2012-05-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41030.4583 | 41030.5833 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 138 | 0 | 0.0052048 | 0 | 0.0017349 | 3 | Adıyaman
BES0415 | 2012-05-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI B.SATILUŞAĞI TR | 41030.6007 | 41030.6042 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0302 | 2012-05-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE | 41030.4062 | 41030.4653 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMA HATTINDAN ARIZA GELIYORDU ARIZA GİDERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0335 | 2012-05-01 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41030.4062 | 41030.4583 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 650 | 25 | 0 | 0.0027108 | 0 | 0.0021687 | 1.25 | Adıyaman
KAH0336 | 2012-05-01 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 41030.6562 | 41030.6979 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 51 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1250 | 10 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0021687 | 1 | Adıyaman
KAH0337 | 2012-05-01 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KILINÇ KÖYÜ | 41030.7917 | 41030.8576 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 165 | 3 | 0 | 0.0011446 | 0 | 0.00072289 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0338 | 2012-05-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | GAZİ ÇIKIŞI | 41030.9479 | 41030.9653 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 8 | 27 | 92 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 9000 | 10 | 0.0039988 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0304 | 2012-05-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41030.4306 | 41030.5208 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | GÖLPINAR KY. TUTULUCA MEZ. 1 AD. OG. 12 M. AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 12 | 1 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
MKR0305 | 2012-05-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41030.4986 | 41030.5069 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÇALIŞKANLAR PETROLUN 3/0 DAN ALAN AYIRICISINDA BAKIM ONARIMDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILDI | 2900 | 84 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.01059 | 0.2 | Adıyaman
TUT0136 | 2012-05-01 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | AKÇABEL KÖYÜ AYRICI | AKÇABEL KÖY AYIRICI | 41030.4583 | 41030.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 30 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0235 | 2012-05-01 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI KY | 41030.6771 | 41030.8056 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | GÖLBAĞI E.N.HATTINDA Kİ PATLAK PARAFUDR İPTAL EDİLDİ.HAT BAŞINDA Kİ ATIK O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 0.00044578 | 0 | 0.00014458 | 3.0833 | Adıyaman
GER0436 | 2012-05-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR1 | 41030.4167 | 41030.4306 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 20 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0437 | 2012-05-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR8 | 41030.5556 | 41030.5625 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 10 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0438 | 2012-05-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜRGENLİ MEZRA MEZRASI | 41030.8542 | 41030.875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ELEKTRİK DÜŞÜKTÜ HAT KONTROL EDİLDİ ARMATÜRDE KISA DEVRE VARDI DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 4 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0118 | 2012-05-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BEŞALTI KÖYÜ | 41030.9375 | 41030.9792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00041702 | 0 | 0.00041702 | 1 | Adıyaman
KAH0339 | 2012-05-02 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | AKKUŞ KÖYÜ | 41031.3646 | 41031.434 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİN 'DEN DOLAYI AG AĞAÇ DİREK DİBİNDEN KIRILMIŞTI ÇUKUR KAZILARAK YENİDEN AĞAÇ DİREK DİKİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
KAH0340 | 2012-05-02 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | DM-1 KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI | 41031.4062 | 41031.4271 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 15 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
KAH0341 | 2012-05-02 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | KINIK KÖYÜ | 41031.3646 | 41031.3958 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BİRBRİNE DOLAŞAN İLETGENLER AÇILIP SEYİMİ ALINDI. AG PONUSUN'DA BOŞUN SİGORTALARI YANMIŞTI. YENİ A.G. KAİDESİ TAKILDI ENERJİLİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0342 | 2012-05-02 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | AKKAVAK KÖYÜ | 41031.5417 | 41031.5625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0343 | 2012-05-02 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | ZEYNAN KÖYÜ | 41031.4167 | 41031.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEYİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0344 | 2012-05-02 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ÇIRALIK BIRBIR MEZRASI | 41031.9167 | 41031.9479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0146 | 2012-05-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN KABİNDEN | A.KARAKUYU HAT BAŞI | 41031.7674 | 41031.7951 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 70 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0439 | 2012-05-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ GRUBU | 41031.875 | 41031.8889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İZOLATÖRDEN ÇIKAN İLETKEN YERİNE BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 182 | 2 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
GER0440 | 2012-05-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR1 | 41031.8819 | 41031.9062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 12 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0119 | 2012-05-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41031.7708 | 41031.7917 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00023168 | 0.5 | Adıyaman
SAM0120 | 2012-05-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 41031.8125 | 41031.8542 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0121 | 2012-05-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 41031.9375 | 41031.9792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0303 | 2012-05-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | HASANLI | 41031.434 | 41031.5069 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKEN DÜZELTİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
SİN0304 | 2012-05-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ESKİ SİNCİK MD | SÖGÜTLÜBAHÇE | 41031.6424 | 41031.6667 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
BES0416 | 2012-05-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41031.3333 | 41031.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 637 | 138 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Adıyaman
BES0417 | 2012-05-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41031.5 | 41031.5104 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 250 | 45 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Adıyaman
BES0418 | 2012-05-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI AŞAĞI SÖĞÜTLÜ TR | 41031.6111 | 41031.75 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI | 20 | 0 | 0 | 0.00015445 | 0 | 4.6335e-05 | 3.3333 | Adıyaman
BES0419 | 2012-05-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41031.3333 | 41031.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 1810 | 10 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
MKR0306 | 2012-05-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41031.5208 | 41031.5347 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1185 | 4 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0236 | 2012-05-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ YAYLASI | 41031.375 | 41031.5312 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖY İÇİ SEHİM ALINDI EĞİK A.G AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ.KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI.PANO İÇİ KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ.AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI.YAYLA HAYATI YAŞAYAN ABONELERE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00014458 | 3.75 | Adıyaman
ÇEL0237 | 2012-05-02 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI KY | 41031.625 | 41031.7222 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAK PARAFUDUR İPTAL EDİLDİ.1 ADET YENİ PARAFUDUR TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 1 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
ÇEL0238 | 2012-05-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU HAT BAŞI | 41031.7083 | 41031.7396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 225 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00086747 | 0.75 | Adıyaman
TUT0137 | 2012-05-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YAYLIMLI VE KÖSELİ BRANŞMANI | 41031.4792 | 41031.5625 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 2 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | AYDINLATMA ARIZALARI VE BAKIMI YAPILDI | 20 |  | 0.00038349 | 0 | 0.00019174 | 0 | 2 | Adıyaman
GÖL0147 | 2012-05-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN ÇIKIŞI | 41032.6007 | 41032.6215 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 750 | 3 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.0018795 | 0.5 | Adıyaman
SİN0305 | 2012-05-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERAFAN GRUP | AYENGİN MAH | 41032.4167 | 41032.434 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN İZALATÖR DEGİŞTİRİLDİ AYRICADA GERİ DÖNÜŞ VARDI | 60 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0306 | 2012-05-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | FATİH MH | 41032.5243 | 41032.5833 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 DİREK DMM YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 55 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
TUT0138 | 2012-05-03 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÖĞÜTLÜ KÖYÜ BARANŞMANI | 41032.691 | 41032.6944 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI. SEHİM ALINDI. |  |  | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0420 | 2012-05-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41032.6458 | 41032.75 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 18 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTA JUMPER ALINDI HAT NORMALE ALINDI | 300 | 15 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.002118 | 2.5 | Adıyaman
BES0421 | 2012-05-03 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ MERKEZ | 41032.4424 | 41032.4514 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GÖLBAŞI TM DEN AÇMIŞTI BESLENDİ | 11007 | 5 | 0.0031191 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.21667 | Adıyaman
BES0422 | 2012-05-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41032.7917 | 41032.8056 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTA JUMPER ALINDI HAT NORMALE ALINDI | 5984 | 160 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.01059 | 0.33333 | Adıyaman
BES0423 | 2012-05-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI HASEMLİ TR | 41032.8368 | 41032.8403 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0424 | 2012-05-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41032.9028 | 41032.9097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 24 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | JUMPER ALINDI HAT TERSTEN BESLENDİ | 1810 | 10 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0425 | 2012-05-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 41032.9062 | 41032.9236 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 50 | 4 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MER0470 | 2012-05-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41032.2292 | 41032.2465 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0471 | 2012-05-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 35 | 41032.2812 | 41032.2917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0472 | 2012-05-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41032.2986 | 41032.3056 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0473 | 2012-05-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 3 DOĞU KOLU | 41032.3438 | 41032.3681 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 100 | 0 | 0.00016778 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0307 | 2012-05-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41032.7292 | 41032.7431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BÖLGETRAFİK MOD. BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | 2410 | 25 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0308 | 2012-05-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41032.7292 | 41033.0347 | 7:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ELMACIK MOD. ELMACIK ÇIKIŞI OG. ENH. İLETKEN SIKIBAĞDAN DÜŞMÜŞTÜ BAĞLANDI | 720 | 18 | 0 | 0.012723 | 0 | 0.0017349 | 7.3333 | Adıyaman
MKR0309 | 2012-05-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41032.3611 | 41032.3819 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | YEDİOLUK GRUBUNU BESLEYEN AYIRICI AÇIKTI HAT KONTROL EDİLDİ HAT BESLENDİ NORMAL | 450 | 3 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Adıyaman
MKR0310 | 2012-05-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41032.3542 | 41032.3819 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | GÖLPINAR KY. OG. ENH.'DA 5 ADET OG. AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ | 46 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0239 | 2012-05-03 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK SOĞUKPINAR YAYLASI | 41032.3472 | 41032.4097 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | O.G. HATTINDA KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI. A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI.ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ABONELERE ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0441 | 2012-05-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 41032.375 | 41032.3993 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI YERİNE TEL BAĞLANDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 242 | 0 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.0011566 | 0.58333 | Adıyaman
GER0442 | 2012-05-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | BUDAKLI KÖYÜ | 41032.6354 | 41032.6424 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | YERİNDEN ÇIKAN AG İZOLATÖRÜ YERİNE TAKILDI İZOLATÖRÜN YERİNDEN ÇIKMASINDAN DOLAYI ARIZALANAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 8 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0443 | 2012-05-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU KÖYÜ | 41032.6944 | 41032.7361 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLER İLE 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 59 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0444 | 2012-05-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ | 41032.7639 | 41032.7778 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0445 | 2012-05-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41032.8076 | 41032.8111 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Adıyaman
GER0446 | 2012-05-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | MERKEZ ÇIKIŞI | 41032.8076 | 41032.8111 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 1250 | 2 | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER0447 | 2012-05-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41032.8125 | 41032.8333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI YAĞMUR YAĞIŞI VE RÜZGAR NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 216 | 2 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GER0448 | 2012-05-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE GRUBU | 41032.8194 | 41032.859 | 0:57 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI YAĞMUR YAĞIŞI VE RÜZGAR NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 177 | 3 | 0 | 0.0020121 | 0 | 0.002118 | 0.95 | Adıyaman
KAH0345 | 2012-05-03 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | BAKACAK KÖYÜ | 41032.6667 | 41032.7188 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0346 | 2012-05-03 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | 41032.7812 | 41032.8229 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU ONARILDI. HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 55 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GÖL0148 | 2012-05-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  |  | 41033.6424 | 41033.6632 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA ZAMANLI AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ | 920 | 2 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0021687 | 0.5 | Adıyaman
SİN0307 | 2012-05-04 | Sincik |  |  | ULUKÖY FİDERİ | AKSU KY | 41033.3819 | 41033.5833 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YAPILAN KONTROLDE HATTIMIZDA HERHANGİ BİR ARIZAYA RASTLANMADI AMA BİR FAZ YOKTU. MALATYA TARAFINDAN ARIZA GELIYORDU. YAPILAN GÖRÜŞMELERDE BİZE YARDIMCI OLAMADILAR BİZDE IKI FAZ ÜZERINDEN BESLEDIK. | 180 | 1 | 0 | 0.0041928 | 0 | 0.00086747 | 4.8333 | Adıyaman
SİN0308 | 2012-05-04 | Sincik |  |  | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK KY | 41033.6424 | 41033.75 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 55 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Adıyaman
SİN0309 | 2012-05-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 41033.809 | 41033.8229 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | RÖLE PROGRAM KARISTIRMISTI ARIZA GIDERILDI | 45 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0426 | 2012-05-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41033.4792 | 41033.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 24 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 1810 | 10 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
BES0427 | 2012-05-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 41033.4722 | 41033.5 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 600 | 4 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0014458 | 0.66667 | Adıyaman
MER0474 | 2012-05-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 26 | 41033.2917 | 41033.3056 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0475 | 2012-05-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7 A DOĞU KOLU | 41034.3785 | 41034.3993 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI. | 100 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0476 | 2012-05-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 66 | 41034.4931 | 41034.5069 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0311 | 2012-05-04 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41033.3542 | 41033.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 650 | 3 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.0015904 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0312 | 2012-05-04 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41033.6354 | 41033.6632 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 650 | 3 | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0015904 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0313 | 2012-05-04 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | BOTAŞ | 41033.6354 | 41033.6632 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 0 | 5 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0240 | 2012-05-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI TR2 | 41033.7153 | 41033.7708 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | FARKLI İKİ DİREKTE KOPAN JUMPER TEKRAR BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 6 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0122 | 2012-05-04 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI OVACIK KÖYÜ | 41033.6875 | 41033.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0449 | 2012-05-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | GEÇİTLİ KAF MEZRASI | 41033.375 | 41033.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 6 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0450 | 2012-05-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41033.4896 | 41033.4931 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Adıyaman
GER0451 | 2012-05-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41033.4896 | 41033.4931 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 1250 | 2 | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER0452 | 2012-05-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41033.4896 | 41033.5104 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 0 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GER0453 | 2012-05-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI HATBAŞI | 41033.4896 | 41033.5243 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0347 | 2012-05-04 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | DOLUCA KÖYÜ | 41033.4167 | 41033.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0348 | 2012-05-04 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜMÜŞKAŞIK KÖYÜ | 41033.5312 | 41033.5729 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 120 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
KAH0349 | 2012-05-04 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ULUPINAR KÖYÜ | 41033.8229 | 41033.8646 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 3 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0350 | 2012-05-05 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13(Teğmenli) | 41034.6562 | 41034.684 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 23 | 75 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 10 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0150 | 2012-05-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41034.6736 | 41034.6764 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.00075788 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0151 | 2012-05-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  |  | 41034.7292 | 41034.7917 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRILAN 1 ADET O.G VHD İZOLATÖRÜ DEĞİŞTRİLEREK ARIZA GİDERİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.003253 | 0 | 0.0021687 | 1.5 | Adıyaman
SİN0310 | 2012-05-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KY. | 41034.3819 | 41034.4097 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0311 | 2012-05-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | FATİH MH | 41034.4479 | 41034.5 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0312 | 2012-05-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41034.6007 | 41034.625 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN RÖLEYE PROGRAM VERILDI | 37 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0313 | 2012-05-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU GRUP GENELİ | 41034.7222 | 41034.875 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YAPILAN KONTROLDE HODRİ KY ENERJISIZ BIRAKILDI YOL OLMADIGINDAN DOLAYI DİGER YERLER ENERJI VERILDI | 880 | 3 | 0 | 0.0074217 | 0 | 0.0020241 | 3.6667 | Adıyaman
BES0428 | 2012-05-05 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41034.6875 | 41034.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 5000 | 4 | 0.0053984 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0429 | 2012-05-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TEKAĞAÇ KABİNİ | BEŞYOL ÇIKIŞI | 41034.8333 | 41034.8576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 985 | 45 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
MER0477 | 2012-05-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 54 | 41034.2917 | 41034.3056 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO BÖLGESİNDE DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ | 400 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0478 | 2012-05-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 36 DOĞU KOLU | 41034.6458 | 41034.6597 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI | 100 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0479 | 2012-05-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 42 | 41034.3681 | 41034.3889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0480 | 2012-05-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 28 | 41034.7917 | 41034.8889 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | YANAN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.0027992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
MER0481 | 2012-05-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 19 | 41034.875 | 41034.8889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 250 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0314 | 2012-05-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41034.6944 | 41034.7014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ | 1900 | 22 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0315 | 2012-05-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41034.6944 | 41034.7222 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0021687 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0316 | 2012-05-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | KARAGÖL | 41034.4062 | 41034.4306 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KARAGÖL OG. ENH. TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE ZARAR GÖREN 1 AD. 10 U'' DİREK DEĞİŞTİRİLDİ. | 340 | 5 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.00072289 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0317 | 2012-05-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41034.5958 | 41034.6021 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 2600 | 21 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.0084719 | 0.15 | Adıyaman
GER0454 | 2012-05-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KAYADİBİ HORİK MEZRASI | 41034.4722 | 41034.4896 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 7 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GER0455 | 2012-05-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41034.6958 | 41034.6993 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Adıyaman
GER0456 | 2012-05-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41034.6958 | 41034.6993 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 1250 | 2 | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER0457 | 2012-05-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ESKİKENT KÖYÜ HATBAŞI | 41034.6806 | 41034.7083 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 60 | 1 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00072289 | 0.66667 | Adıyaman
GER0458 | 2012-05-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41034.7188 | 41034.7639 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 0 | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Adıyaman
GER0459 | 2012-05-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZ | 41034.75 | 41034.875 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 46 | 2 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00043373 | 3 | Adıyaman
GÖL0152 | 2012-05-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN ÇIKIŞI | 41035.6042 | 41035.7014 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 750 | 3 | 0 | 0.0043855 | 0 | 0.0018795 | 2.3333 | Adıyaman
SİN0314 | 2012-05-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE GRUP GENEL | 41035.3819 | 41035.3924 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP BESLENDI ARIZA GİDERILDI | 1256 | 1 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0026024 | 0.25 | Adıyaman
SİN0315 | 2012-05-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | PINARBAŞI KY | 41035.434 | 41035.4653 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0316 | 2012-05-06 | Sincik | KAHTA TM |  | MUTLU İZCİ GRUBU | HÜSEYİNLİ KY | 41035.6424 | 41035.6667 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 55 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0317 | 2012-05-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | KIRAN.TAŞKALE .Ş.BASI | 41035.7014 | 41035.9583 | 6:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PATLAYAN İZALATÖRDEN DOLAYI HAT 7 DİREK ARASI DENENEREK ARIZA BULUNDU VE GİDERILDI | 980 | 1 | 0 | 0.012482 | 0 | 0.0020241 | 6.1667 | Adıyaman
TUT0139 | 2012-05-06 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41035.5139 | 41035.5208 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0140 | 2012-05-06 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 TEDAŞ KABİNİ | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41035.5903 | 41035.5972 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0318 | 2012-05-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41035.6042 | 41035.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1185 | 4 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
MKR0319 | 2012-05-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41035.5903 | 41035.6243 | 0:49 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 2900 | 84 | 0 | 0.0086484 | 0 | 0.01059 | 0.81667 | Adıyaman
MKR0320 | 2012-05-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41035.5972 | 41035.6243 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 1700 | 20 | 0 | 0.0027534 | 0 | 0.0042359 | 0.65 | Adıyaman
MKR0321 | 2012-05-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41035.5979 | 41035.6243 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 1450 | 8 | 0 | 0.0040241 | 0 | 0.0063539 | 0.63333 | Adıyaman
MER0482 | 2012-05-06 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41035.5868 | 41035.6285 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 9 | 32 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE KISA BİR SÜRE BEKLETİLİP BESLENDİ. HAT TUTMADI.HAT GEZİLDİ. ÖZEL TRAFODAN KAYNAKLANAN ARIZA BULUNDU AYRILDI. HAT RİNGTEN ENERJİLİ | 750 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.010797 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0483 | 2012-05-06 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | YAMANLAR | YAMANLAR | 41035.5868 | 41035.6285 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 7 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE KISA BİR SÜRE BEKLETİLİP BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | 41 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.0083976 | 0 | 1 | Adıyaman
GER0460 | 2012-05-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ TİRKİDİN MEZRASI | 41035.5417 | 41035.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | HAT KONTROL EDİLDİ ABONE KABLOSU YANIKTI İPTAL EDİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 29 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0461 | 2012-05-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41035.6847 | 41035.6924 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.0063539 | 0.18333 | Adıyaman
GER0462 | 2012-05-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41035.6931 | 41035.7 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | SİSTEM ÇÖKMESİ SONUCU FİDER AÇTI | 2260 | 14 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.014826 | 0.16667 | Adıyaman
GER0463 | 2012-05-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41035.7049 | 41035.7118 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | SİSTEM ÇÖKMESİ SONUCU FİDER AÇTI | 2260 | 14 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.014826 | 0.16667 | Adıyaman
GER0464 | 2012-05-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41035.709 | 41035.7458 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0056126 | 0 | 0.0063539 | 0.88333 | Adıyaman
GER0465 | 2012-05-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41035.7153 | 41035.7292 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | SİSTEM ÇÖKMESİ SONUCU FİDER AÇTI | 2260 | 14 | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.014826 | 0.33333 | Adıyaman
GER0466 | 2012-05-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41035.7153 | 41035.7299 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.0021687 | 0.35 | Adıyaman
GER0467 | 2012-05-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | NEMRUT ZİRVE TR | 41035.6667 | 41035.7153 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 1 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0468 | 2012-05-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | KAYADİBİ HORİK MEZRASI | 41035.6667 | 41035.7222 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 44 | 1 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00028916 | 1.3333 | Adıyaman
GER0469 | 2012-05-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 41035.7375 | 41035.7458 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | RADYOLİK SEKSİYONERİNDE SİGORTA ATIKTI KESİCİ TARAFIMIZDAN AÇILDI RADYOLİĞİN TEKNİSYENİ ARIZALI OLAN OG SİGORTASINI BAĞLADI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 44 | 1 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.002118 | 0.2 | Adıyaman
GER0470 | 2012-05-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ÇEŞME TR | 41035.7292 | 41035.7708 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 2 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0471 | 2012-05-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR2 | 41035.7292 | 41035.7812 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0472 | 2012-05-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41035.8229 | 41035.9271 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 360 | 0 | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0011566 | 2.5 | Adıyaman
KAH0351 | 2012-05-06 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | SARICA KÖYÜ | 41035.8646 | 41035.8924 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 16 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 155 | 2 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0241 | 2012-05-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAGÖL HAT BAŞI | 41035.4375 | 41035.5174 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.GENEL AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 35 | 0 | 0 | 0.00055422 | 0 | 0.00028916 | 1.9167 | Adıyaman
ÇEL0242 | 2012-05-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 41035.6736 | 41035.7014 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKSU HAT BAŞI ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.KESİCİ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 315 | 0 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.0011566 | 0.66667 | Adıyaman
BES0430 | 2012-05-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KARAAĞAÇ TR | 41065.3333 | 41065.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
BES0431 | 2012-05-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41065.75 | 41065.7917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | GERGİ YERİNDE ÇIKMIŞTI DÜZELTİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 5984 | 160 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.01059 | 1 | Adıyaman
BES0432 | 2012-05-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI BOSTANCIK TR | 41065.8854 | 41065.8889 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0433 | 2012-05-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41065.8542 | 41065.8681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HATTIN NORMALE ALINMASI | 5984 | 160 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.01059 | 0.33333 | Adıyaman
BES0434 | 2012-05-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 41035.375 | 41035.3854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 600 | 4 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0014458 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0153 | 2012-05-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇATALAĞAÇ MOD | K.ÖREN,KÖSÜKLÜ ÇIKIŞI | 41037.4236 | 41037.4549 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAYAN PARAFODUR DEĞİŞTRİLDİ. | 250 | 2 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Adıyaman
SİN0318 | 2012-05-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | HODRİ KY | 41036.3507 | 41036.5 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | PARAFUDUR ARIZASI | ULAŞIM OLMADIGINDAN DOLAYI YÜRÜYEREK GIDILMISTIR PATTAYAN PARAFUUDR İPTAL EDILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00051807 | 0 | 0.00014458 | 3.5833 | Adıyaman
SİN0319 | 2012-05-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | KOTAN KY | 41036.559 | 41036.6562 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRIYAGMURDAN DOLAYI TOPRAK KAYMASI OLDU BIR DIREK DÜSMEK ÜZEREDI ARIZA GİDERILDI | 30 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
SİN0320 | 2012-05-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 41036.7396 | 41036.7812 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN ATLAMA TEKRAR BAĞLANDI, | 38 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
TUT0141 | 2012-05-07 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41035.6667 | 41035.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 14 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.0016579 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0484 | 2012-05-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41036.5 | 41036.5104 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0485 | 2012-05-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 44 | 41036.4514 | 41036.5208 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFODAN DEMİRCİ PAZARI ÇIKIŞINA HAT ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 630 | 0 | 0.0019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER0486 | 2012-05-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 63 | 41036.5278 | 41036.5347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0487 | 2012-05-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 52 | 41036.75 | 41036.8125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | HAT KONTROL EDİLDİ.ÖZEL TRAFODAN GELEN ARIZA BULUNDU HAT ÖZEL TRAFODAN AYRILIP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 630 | 0 | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MKR0322 | 2012-05-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41036.4653 | 41036.5104 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.0023494 | 0 | 0.0021687 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0323 | 2012-05-07 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN | ADIYAMAN KÖYLER | 41036.6181 | 41036.6528 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2600 | 21 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.0084719 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0324 | 2012-05-07 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41036.9028 | 41036.9236 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 650 | 3 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.0015904 | 0.5 | Adıyaman
MKR0325 | 2012-05-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41036.8056 | 41036.809 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ | 1900 | 22 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0326 | 2012-05-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41036.7639 | 41037 | 5:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HASANCIK ÇIKIŞI OG. ENH. YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 2 AD. VHD. İZOLATÖR HASAR GÖRMÜŞTÜR DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 3 | 0.014092 | 0 | 0.0024868 | 0 | 5.6667 | Adıyaman
MKR0327 | 2012-05-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41036.6458 | 41036.6562 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 2900 | 84 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Adıyaman
MKR0328 | 2012-05-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41036.6042 | 41036.6111 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 1450 | 8 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0329 | 2012-05-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | KARAGÖL | 41034.4062 | 41034.4306 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | PAYAMLI (GÖÇER) KY. TRAFOSU (50 KVA) YANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR | 58 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
BES0435 | 2012-05-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI GÜZELYURT TR-2 | 41036.5833 | 41036.6667 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
BES0436 | 2012-05-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41036.5833 | 41036.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 20 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 650 | 64 | 0.0021315 | 0 | 0.0042631 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0437 | 2012-05-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41036.5938 | 41036.625 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1000 | 8 | 0.0042631 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.75 | Adıyaman
BES0438 | 2012-05-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41036.7361 | 41036.7604 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | JUMPER ALINARAK HAT TERSTEN BESLENDİ | 1810 | 10 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
BES0439 | 2012-05-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41036.8542 | 41036.9271 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ | 885 | 30 | 0 | 0.0030361 | 0 | 0.0017349 | 1.75 | Adıyaman
ÇEL0243 | 2012-05-07 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI TR1 | 41036.4514 | 41036.5035 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI TEHLİKE ARZ EDEN İLETKENLER BOŞA ALINDI.1 ADET A.G AĞAÇ DİREK DİKİLDİ.ABONELERE ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 40 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
ÇEL0244 | 2012-05-07 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI KY | 41036.6493 | 41036.7361 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | GÖLBAĞI E.N.HATTINDA Kİ PATLAK PARAFUDR İPTAL EDİLDİ.HAT BAŞINDA Kİ ATIK O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 1 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Adıyaman
SAM0123 | 2012-05-07 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 41036.7083 | 41036.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKENİ DOLANMA VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 0.00055602 | 1 | Adıyaman
GER0473 | 2012-05-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR6 | 41036.3681 | 41036.3715 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TADİLAT NEDENİYLE VE ABONENİN KENDİ İSTEĞİ ÜZERİNE 1AD. ABONE KABLOSU DİREKTEN ENERJİSİ KESİLDİ | 24 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER0474 | 2012-05-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR8 | 41036.375 | 41036.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU HAT KONTROL EDİLDİ ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 15 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER0475 | 2012-05-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | DEMİRTAŞ KÖYÜ HATBAŞI | 41036.4861 | 41036.5208 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ DAHA ÖNCEDEN İPTAL ETTİĞİMİZ 1 AD.PARAFUDUR TAKILDI | 22 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0476 | 2012-05-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI DOŞNİK MEZRASI | 41036.566 | 41036.5729 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 47 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0477 | 2012-05-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ ŞENGÜL MEZRASI | 41036.8333 | 41036.8611 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | EVİN HERYERİNDE ELEKTRİK VAR İHBARI ÜZERİNE HAT GEZİLDİ ABONE KABLOSU SOYULUP DİREĞE TEMAS ETMEKTEYDİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 16 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0352 | 2012-05-07 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41036.3958 | 41036.4479 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 550 | 8 | 0 | 0.0016265 | 0 | 0.0013012 | 1.25 | Adıyaman
KAH0353 | 2012-05-07 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 41036.7083 | 41036.7604 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 51 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1250 | 10 | 0 | 0.0027108 | 0 | 0.0021687 | 1.25 | Adıyaman
MKR0330 | 2012-05-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | KARAGÖL | 41037.3681 | 41037.4444 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | PAYAMLI (GÖÇER) KY. TRAFOSU (50 KVA) DEĞİŞTİRİLMİŞTİR | 58 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
MKR0331 | 2012-05-08 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41037.5521 | 41037.5833 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 33 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | DANDIRMAZ KY. OG. ENH. 1 AD. VHD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 36 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0332 | 2012-05-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41037.3576 | 41037.3715 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 400 | 5 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0333 | 2012-05-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41037.5486 | 41037.6319 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | BAKIM ONARIM | ESKİVEREN KY. AYIRICISI ÜZERİNDE 1 AD. VHD. İZOLATÖR VE 1 AD. 2 A. OG. SİORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
MKR0334 | 2012-05-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41037.0403 | 41037.0486 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM KAYNAKLI KESİNTİ (FREKANS DÜŞÜKLÜĞÜ) | 0 | 4 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.2 | Adıyaman
MKR0335 | 2012-05-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41037.0403 | 41037.0486 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM KAYNAKLI KESİNTİ (FREKANS DÜŞÜKLÜĞÜ) | 0 | 1 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.0084719 | 0.2 | Adıyaman
MKR0336 | 2012-05-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41037.0403 | 41037.0486 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM KAYNAKLI KESİNTİ (FREKANS DÜŞÜKLÜĞÜ) | 1450 | 8 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.0063539 | 0.2 | Adıyaman
MKR0337 | 2012-05-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41037.0403 | 41037.0486 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM KAYNAKLI KESİNTİ (FREKANS DÜŞÜKLÜĞÜ) | 1700 | 20 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0042359 | 0.2 | Adıyaman
MKR0338 | 2012-05-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41037.0403 | 41037.0486 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIYAMAN TM KAYNAKLI KESİNTİ (FREKANS DÜŞÜKLÜĞÜ) | 1900 | 22 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.002118 | 0.2 | Adıyaman
GER0478 | 2012-05-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR KÖYÜ | 41037.375 | 41037.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 6 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 1 DİREK ARASI İLETKENLER KÖTÜ OLDUĞUNDAN DEĞİŞTİRİLDİ | 19 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0479 | 2012-05-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41037.7222 | 41037.7347 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | GÖNEN GÜDAYİK MEZRASI TRAFOSUNA KEDİ ÇARPILMASI SONUCU GÖNEN KABİNİ VE ONEVLERDE BULUNAN 3/0 GİRDİ ÇIKTI KABİNİ ARIZAYI GÖRMEDİĞİNDEN KARAKAYA GERGER FİDERİ AÇMIŞTIR FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.0063539 | 0.3 | Adıyaman
GER0480 | 2012-05-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41037.7431 | 41037.7611 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GÖNEN GRUBUNDA OG İLETKENİ KOPUKTU KEDİNİN ÇARPILMASINDAN KAYNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLEN İLETKEN BAĞLANDI ANCAK YİNE KABİNLER ARIZAYI GÖRMEDİĞİNDEN ARIZA FİDERE VURDU GRUP AYIRILARAK FİDERE ENERJİ VERİLDİ | 593 | 4 | 0 | 0.0027534 | 0 | 0.0063539 | 0.43333 | Adıyaman
GER0481 | 2012-05-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41037.7431 | 41037.8333 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 106 | 0 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.002118 | 2.1667 | Adıyaman
KAH0354 | 2012-05-08 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | BÖLÜKYAYLA KABİNİ | BÖLÜKYAYLA BELDESİ | 41037.3542 | 41037.3924 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEYİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0355 | 2012-05-08 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | AKDOĞAN KÖYÜ | 41037.7708 | 41037.8021 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 90 | 2 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Adıyaman
SAM0124 | 2012-05-08 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA KEÇİÖREN MEZ. | 41037.5625 | 41037.5833 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00023168 | 0.5 | Adıyaman
SAM0125 | 2012-05-08 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 7-8 ÇIKIŞI MERKEZ TR-8 | 41037.625 | 41037.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 600 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SİN0321 | 2012-05-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 41037.3507 | 41037.4167 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 42 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
SİN0322 | 2012-05-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | KARAMAN MH | 41037.559 | 41037.5639 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BİR ABONEDENIN ABONE KABLOSU BAGLANTIIS YAPILDI | 55 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
BES0440 | 2012-05-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41037.375 | 41037.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 885 | 30 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.0017349 | 1.5 | Adıyaman
BES0441 | 2012-05-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI KIZILİN TR | 41037.375 | 41037.4549 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 200 | 0 | 0 | 0.00055422 | 0 | 0.00028916 | 1.9167 | Adıyaman
BES0442 | 2012-05-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI BAHRİ TR | 41037.4722 | 41037.4757 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0443 | 2012-05-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41037.5 | 41037.5104 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 24 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER BAĞLANARAK HAT NORMELE ALINDI | 1810 | 10 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
BES0444 | 2012-05-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI | 41037.7674 | 41037.7812 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRFO YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 200 | 5 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00086747 | 0.33333 | Adıyaman
BES0445 | 2012-05-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41038.5625 | 41038.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0446 | 2012-05-09 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI OYALI TR | 41038.4271 | 41038.4375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | 55 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0154 | 2012-05-09 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇATALAĞAÇ MOD | K.ÖREN,KÖSÜKLÜ ÇIKIŞI | 41038.4236 | 41038.4549 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN ATLAMA TEKRAR BAĞLANDI. | 250 | 2 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Adıyaman
TUT0142 | 2012-05-09 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | ÇİFTLİK SÜRMEN MEZRASI | 41038.5208 | 41038.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI ,YANMAYAN SOKAK LAMBALARI TAMİRATI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0143 | 2012-05-09 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK BRANŞMANI | 41038.5833 | 41038.5938 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI ,YANMAYAN SOKAK LAMBALARI TAMİRATI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 40 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0245 | 2012-05-09 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | KALECİK KY | 41038.8542 | 41038.9236 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 13 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
MKR0339 | 2012-05-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41038.6944 | 41038.7083 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI | 400 | 5 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0340 | 2012-05-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41038.3958 | 41038.5625 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAVAKLI ÇIKIŞINDA AĞAÇ KESİMİ VE JUMPER ATLAMALARI DÜZELTİLDİ | 450 | 6 | 0 | 0.0086747 | 0 | 0.0021687 | 4 | Adıyaman
SİN0323 | 2012-05-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLER KY | 41038.3889 | 41038.625 | 5:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SAKIZ KÜÇÜK EVLERE GİDEN YAYLA HATTI KOMPLE YERDE 15 DİREK ARASI SEHİM VE 5 DİREK DMM YAPILDI | 22 | 0 | 0 | 0.00081928 | 0 | 0.00014458 | 5.6667 | Adıyaman
KAH0356 | 2012-05-09 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KEFERGE KÖYÜ | 41038.3958 | 41038.4757 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN BİR DİREK ARASIALPEK KABLO ÇEKİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.00014458 | 1.9167 | Adıyaman
KAH0357 | 2012-05-09 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GELEBAZ KÖYÜ | 41038.5208 | 41038.5972 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ANAHTARLI OLAN ARMATÖRLER ANAHTARLAR HEPSİ İPTAL EDİLİP SOKAK FAZINA BAĞLANDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
KAH0358 | 2012-05-09 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | KANLICA KÖYÜ | 41038.4583 | 41038.5556 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN ARMATÖRLER TAMİR EDİLİP ANAHTARLI OLAN ARMATÖRLER İPTAL EDİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
KAH0359 | 2012-05-09 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | KARADUT KÖYÜ | 41038.6042 | 41038.6389 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN ARMATÖRLER TAMİR EDİLİP ANAHTARLI OLAN ARMATÖRLER İPTAL EDİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0126 | 2012-05-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 41038.7917 | 41038.8264 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00046335 | 0 | 0.00055602 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0127 | 2012-05-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 41038.8472 | 41038.8646 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00055602 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0128 | 2012-05-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA KÖYÜ | 41038.8958 | 41038.9167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00055602 | 0.5 | Adıyaman
GER0482 | 2012-05-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41038.3368 | 41038.3681 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | GEÇİTLİ KÖYÜ AVEREK MEZRASI TRAFOSUNDA KUŞ ÇARPILMASI SONUCU GÖZPINAR KABİNİ İLE KARAKAYA GERGER FİDERİ AÇMIŞTI FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Adıyaman
GER0483 | 2012-05-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖNEN MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR3 | 41038.4097 | 41038.4167 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT GEZİLDİ AYDINLATMA KABLOSU DİREĞE TEMAS ETMEKTEYDİ AYDINLATMALAR DEVREYE GİRDİĞİNDE ABONELERİN NÖTRÜNDE DE ELEKTİK OLUŞMAKTAYDI DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0484 | 2012-05-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 41038.4062 | 41038.5104 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | HAT GEZİLDİ. KUŞ ÇARPMASINEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ. (ARIZA İHBARI SAAT:10:20'DE GELDİĞİNDEN EKİP BAŞKA ARIZADA OLDUĞUNDAN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR) | 58 | 2 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.002118 | 2.5 | Adıyaman
GER0485 | 2012-05-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU KÖYÜ | 41038.625 | 41038.7083 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ 6 DİREK ARASI SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 59 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0486 | 2012-05-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ | 41038.75 | 41038.7778 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA JUMPER KOPUKTU BAĞLANDI ARIZALI OLAN 4 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 39 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0341 | 2012-05-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41039.6771 | 41039.6875 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.0021687 | 0.25 | Adıyaman
MKR0342 | 2012-05-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41039.8333 | 41039.8438 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 22 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR0343 | 2012-05-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41039.3438 | 41039.3576 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | AKHİSAR KY. HATBAŞINDA 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0344 | 2012-05-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41039.45 | 41039.4549 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2900 | 84 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.01059 | 0.11667 | Adıyaman
MER0496 | 2012-05-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 GÜNEY GAZ ÇIKIŞI | 41039.2312 | 41039.2535 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ (T.P.A.O) ARIZASI İÇİN ENERJİ KESİLİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00063981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.53333 | Adıyaman
MER0497 | 2012-05-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39 | 41039.3785 | 41039.4271 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE DİREK DİKİMİ VE SEHİM ALINDI | 250 | 0 | 0.0013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0246 | 2012-05-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | RECEP DEĞİRMEN MEZ. | 41039.3854 | 41039.4444 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ.5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.3 ADET ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANARAK SOKAK SAYACINDAN GEÇİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0360 | 2012-05-10 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ARILI KÖYÜ | 41039.4167 | 41039.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN ARMATÖRLER TAMİR EDİLİP ANAHTARLI OLAN ARMATÖRLER İPTAL EDİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0361 | 2012-05-10 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | SIRAKAYA KÖYÜ | 41039.375 | 41039.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN İKİ DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
KAH0362 | 2012-05-10 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41039.6458 | 41039.6875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 650 | 25 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0021687 | 1 | Adıyaman
BES0447 | 2012-05-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41039.4931 | 41039.5 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 5984 | 160 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.01059 | 0.16667 | Adıyaman
BES0448 | 2012-05-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR | 41039.5312 | 41039.5382 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 250 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0129 | 2012-05-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41039.4375 | 41039.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0130 | 2012-05-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA KÖYÜ | 41039.5625 | 41039.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0131 | 2012-05-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 41039.7292 | 41039.7708 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 0.00055602 | 1 | Adıyaman
TUT0144 | 2012-05-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41039.4653 | 41039.4861 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 37 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN ÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VEİRLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0041988 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0145 | 2012-05-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MERYEM UŞAĞI BRANŞMANI | 41039.3958 | 41039.6042 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI ,YANMAYAN SOKAK LAMBALARI TAMİRATI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 85 | 0 | 0.0019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 5 | Adıyaman
TUT0146 | 2012-05-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41039.7569 | 41039.7708 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFONUN SEKSİYONEL GİRİŞLERİ KOPMUŞTU BESNİ EKİBİ TARAFINDAN BAĞLANIP ENERJİ VERİLDİ | 3080 | 19 | 0.0027992 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0324 | 2012-05-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 41039.806 | 41039.8264 | 0:29 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAN İLETKEN AYRILDI ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 65 | 0 | 0 | 7.0683e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.48889 | Adıyaman
GÖL0155 | 2012-05-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41039.709 | 41039.7132 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.00033253 | 0 | 0.0033253 | 0.1 | Adıyaman
ÇEL0246 | 2012-05-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | RECEP DEĞİRMEN MEZ. | 41039.3854 | 41039.4444 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ.5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.3 ADET ARMATÖR SOKAK FAZINA BAĞLANARAK SOKAK SAYACINDAN GEÇİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
GOK001 | 2012-05-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41030.6896 | 41030.7049 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
GOK002 | 2012-05-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  | demiroluk yeni tr | 41030.7486 | 41030.759 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | trafoya yağ ilave edildi (demiroluk yeni tr) | 249 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK003 | 2012-05-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | çardak monoblok | ericek kas. Cumh. Mh. Tr | 41030.7965 | 41030.8194 | 0:33 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | ağaç kesimi için teller yere alındı (ericek cumh. Mh. Tr) | 285 | 1 | 0 | 7.9518e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.55 | Kahramanmaraş
GOK004 | 2012-05-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | Kanlıkavak KÖK | b.kızılcık güller tr | 41030.5382 | 41030.5729 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ad. 9m ağaç direk DM+M yapıldı (güller tr enerjili) | 237 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK005 | 2012-05-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | ÇAMLIKAVAK HATBAŞI | 41030.6528 | 41030.7104 | 1:23 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | 3 ad. parafudr montajı yapıldı(çamlıkavak tr) | 49 | 1 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.00014458 | 1.3833 | Kahramanmaraş
GOK006 | 2012-05-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41031.809 | 41031.8167 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | sigorta değişimi yapıldı | 3 | 3 | 0 | 7.9518e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.18333 | Kahramanmaraş
GOK007 | 2012-05-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | temurağa tr | 41031.8125 | 41031.8194 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | abone kablosu bağlandı (temuraga tr ) | 106 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK008 | 2012-05-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | çardak monoblok | ericek kas. Sağlık oc. Yanı tr | 41031.7083 | 41031.7708 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | dolaşık açıldı , sigorta değişimi yapıldı(sağlık oc. Tr enerjili) | 247 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK009 | 2012-05-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma monoblok | Kaleboynu hatbaşı | 41031.8958 | 41031.9375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | sigorta degişimi yapildı (kaleboynu tr enerjili) | 325 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK010 | 2012-05-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41032.4729 | 41032.4965 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0072011 | 0 | 0.012708 | 0.56667 | Kahramanmaraş
GOK011 | 2012-05-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | küçük kutu mezrası tr | 41032.6146 | 41032.6458 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | 2 direk arasi alpek kablo çekildi (küçük kutu tr ) | 41 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK012 | 2012-05-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | yeni yapan hatbaşı | 41032.3958 | 41032.75 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 Ad. 12m O.G direği,1 takım travers,2 ad. Capraz montaji yapıldı | 193 | 3 | 0 | 0.0036867 | 0 | 0.00043373 | 8.5 | Kahramanmaraş
GOK013 | 2012-05-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | gücüksu hatbaşı | 41032.6667 | 41032.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 2 ad. O.G sigorta değişimi yapıldı (gücüksu köyü) | 166 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
GOK014 | 2012-05-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | b.çamurlu tr | 41032.7083 | 41032.7708 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | sigorta ve sigorta kaidesi değişimi yapıldı (b.çamurlu tr) | 187 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK015 | 2012-05-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | mehmetbey tr | 41033.8056 | 41033.8139 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | sigorta değişimi yapıldı (mehmetbey tr) | 125 | 1 | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK016 | 2012-05-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b.kızılcık bld. Yanı tr | 41033.816 | 41033.8299 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı yapıldı ve sigorta degişimi yapıldı | 237 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK017 | 2012-05-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | Aliçlıbuçak kök | soğuk pınar hatbaşı | 41033.0625 | 41033.1146 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | O.G sigorta değişimi yapıldı | 52 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
GOK018 | 2012-05-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41034.0292 | 41034.0556 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0040241 | 0 | 0.0063539 | 0.63333 | Kahramanmaraş
GOK019 | 2012-05-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | Sanayi KÖK | çağlayan yeni tr | 41034.7951 | 41034.809 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | NYY kablo baglandı ve 1 ad. Ağ konsol montajı yapıldı | 290 | 1 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK020 | 2012-05-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | kamışcık kök | tombak tr | 41034.7986 | 41034.816 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açildı A.G sigorta değiştirildi | 129 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK021 | 2012-05-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | b. Çamurlu hatbaşı | 41034.375 | 41034.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | O.G sigorta değişimi yapıldı | 352 | 4 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.00057831 | 3 | Kahramanmaraş
GOK022 | 2012-05-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41035.5951 | 41035.625 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0045536 | 0 | 0.0063539 | 0.71667 | Kahramanmaraş
GOK023 | 2012-05-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41035.6062 | 41035.6451 | 0:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00040482 | 0 | 0.00043373 | 0.93333 | Kahramanmaraş
GOK024 | 2012-05-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41035.6396 | 41035.7674 | 3:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.019485 | 0 | 0.0063539 | 3.0667 | Kahramanmaraş
GOK025 | 2012-05-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41035.8083 | 41035.8361 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA(CAMPER BAĞLAMA) | 2419 | 56 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK026 | 2012-05-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b. Kızılcık hatbaşı | 41035.5174 | 41035.8472 | 7:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ad K3 direk ve 1 ad. 12U direk DM+M edildi | 807 | 7 | 0 | 0.008012 | 0 | 0.001012 | 7.9167 | Kahramanmaraş
GOK027 | 2012-05-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  | kömürköprü tr | 41036.6507 | 41036.6597 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 6 direk arasi tel çekildi (kömürköprü tr) | 397 | 1 | 7.6972e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
GOK028 | 2012-05-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | esnköy bozarmut tr | 41036.5833 | 41036.6076 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TMŞ değişimi yapıldı (bozarmut tr) | 79 | 1 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK029 | 2012-05-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b.kızılcık corlavuk tr | 41036.7083 | 41036.8576 | 3:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | tmş kaldırıldı(corlavuk tr) | 65 | 1 | 0 | 0.00051807 | 0 | 0.00014458 | 3.5833 | Kahramanmaraş
GOK030 | 2012-05-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlı kavak giriş kök | temurağa tr | 41037.3958 | 41037.4632 | 1:37 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | iletken çekildi ve camper bağlama (temurağa tr) | 106 | 1 | 0 | 0.00023373 | 0 | 0.00014458 | 1.6167 | Kahramanmaraş
GOK031 | 2012-05-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | esenköy tr | 41037.3993 | 41037.5625 | 3:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | iletken çekimi (esenköy tr) | 265 | 1 | 0 | 0.00056626 | 0 | 0.00014458 | 3.9167 | Kahramanmaraş
GOK032 | 2012-05-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | çardak monoblok | ericek cumhuriyet mah. Tr | 41037.7222 | 41037.7431 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı yapıldı ve sigorta degişimi yapıldı | 340 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK033 | 2012-05-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | gücüksu hatbaşı | 41037.9722 | 41037.9826 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet O.G sigorta değişimi yapıldı | 166 | 2 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK034 | 2012-05-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41038.3924 | 41038.4062 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | inkita | 3 | 3 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK035 | 2012-05-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | yeni yapan hatbaşı | 41038.4306 | 41038.4653 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 3 adet parafudr montajı yapıldı | 193 | 3 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK036 | 2012-05-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | kavşut köyyeri hatbaşı | 41038.4514 | 41038.4576 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | O.G sigorta değişimi yapıldı | 96 | 1 | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK037 | 2012-05-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b.kızılcık kas. ekincilik trf | 41038.7292 | 41038.9167 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | 3 adet parafudr DM+M Yapıldı (ekincilik trf) | 8 | 1 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Kahramanmaraş
GOK038 | 2012-05-10 | Göksun | GÖKSUN TM | tüm fiderler |  |  | 41039.0868 | 41039.0986 | 0:17 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 25 | 292 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | SİSTEM SIFIRLAMASI | 20472 | 317 | 0.0084975 | 0 | 0.029991 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
GOK039 | 2012-05-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | kamışcık kök | kemalpaşa trf | 41039.375 | 41039.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı ,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | 59 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK040 | 2012-05-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | Aliçlıbuçak kök | kavşut ayşeören trf | 41039.6667 | 41039.9375 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | 1 adet 50 kva trafo degişimi yapıldı (ayşeören trf) | 66 | 1 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00014458 | 6.5 | Kahramanmaraş
GOK041 | 2012-05-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b.kızılcık kas. ekincilik trf | 41040.3958 | 41040.6458 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | 1 adet 25 kva trafo degişimi yapıldı (ekincilik trf) | 8 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Kahramanmaraş
GOK042 | 2012-05-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | çardak monoblok | çardak kas. Giriş trf | 41040.7917 | 41040.8229 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açildı A.G sigorta değiştirildi | 127 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK043 | 2012-05-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | yeni yapan trf | 41041.6042 | 41041.6354 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | izalatör degiştirildi ve sehi alındı( yeni yapan trf) | 93 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK044 | 2012-05-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | meryemçil trf | 41041.4375 | 41041.6667 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | NYY kablo baglandı ve izalatör DM+M yapıldı | 16 | 1 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00014458 | 5.5 | Kahramanmaraş
GOK045 | 2012-05-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | 2 num.kök | hacımirza orta trf | 41041.5625 | 41041.5833 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı ve sigorta dğişimi yapıldı | 76 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK046 | 2012-05-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | saraycık kök | yeşilköy hatbaşı | 41041.6875 | 41041.75 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı yapıldı ve O.G sigorta dğişimi yapıldı | 223 | 6 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00086747 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK047 | 2012-05-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41042.3354 | 41042.3472 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 51 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 51 | 0 | 0.0012002 | 0 | 0.0042359 | 0.28333 | Kahramanmaraş
GOK048 | 2012-05-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | çardak monoblok | ericek kas. Belediye yanı trf | 41042.3958 | 41042.5625 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | tel kırıkları yapıldı ve 7 direk ararı sehim alındı | 307 | 1 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
GOK049 | 2012-05-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma monoblok | hacıkodal körkuyu trf | 41042.7292 | 41042.7917 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | izalatör değişimi yapıldı (körkuyu trf) | 9 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK050 | 2012-05-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma monoblok | acıelma trf | 41042.4375 | 41042.5833 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 8 direk arası sehim alındı ve 2 ad.direk montajı yapıldı | 42 | 1 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Kahramanmaraş
AND001 | 2012-05-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | çığşar | 41030.6944 | 41030.7049 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 100 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 15 ad ag kırığı eklendi |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND002 | 2012-05-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | gökgedik merkez | 41030.7431 | 41030.7882 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 150 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 6 ad ag kırığı eklendi |  |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND003 | 2012-05-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | kuzgun merkez | 41031.7604 | 41031.7812 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 125 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2ad ag kırığı eklendi |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND004 | 2012-05-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | boğazören | 41031.625 | 41031.6875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 15 | 450 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | boğazören ENH da 1 ad sıkıbağ yapıldı |  |  | 0 | 0.003253 | 0 | 0.0021687 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND005 | 2012-05-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | bulgurkaya murtlu | 41032.5625 | 41032.5833 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 85 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2ad ag kırığı eklendi |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND006 | 2012-05-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | darıovası | 41032.8681 | 41032.875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 75 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 2ad 10a og sigorta ikmali yapıldı |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND007 | 2012-05-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | kızıloluk | 41033.6319 | 41033.6424 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 85 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 10ad ag kırığı eklendi |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND008 | 2012-05-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | yeşilyurt keleşli | 41034.3542 | 41034.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 50 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 8ad ag kırığı eklendi |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND009 | 2012-05-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | alameşe merkez | 41034.7083 | 41034.7188 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 65 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 3 ad 10a og sigorta ikmali yapıldı |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND010 | 2012-05-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | boztopraklı küstük | 41035.375 | 41035.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 55 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2ad 9m ağaç direk demontaj montajı yapıldı |  |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
AND011 | 2012-05-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | çokak | 41036.6458 | 41036.6528 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 112 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad abone bağlantısı yapıldı |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND012 | 2012-05-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | altınboğa | 41036.6875 | 41036.6958 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 100 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1ad camper atlaması bağlandı |  |  | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Kahramanmaraş
AND013 | 2012-05-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  | andırın | 41037.6806 | 41037.6875 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 125 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 1ad abone arızası giderildi |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND014 | 2012-05-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | geben çamlı | 41038.7292 | 41038.7396 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 120 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 1ad ag dolaşığı açıldı 2 direk arası seyim alındı |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND015 | 2012-05-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | yeşilova merkez | 41039.4583 | 41039.4688 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 175 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ag altı ağaç kesimi yapıldı |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND016 | 2012-05-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | yeşiltepe | 41039.75 | 41039.7604 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 75 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1ad ag iletken kırığı eklendi |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND017 | 2012-05-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | torlar baytar | 41040.7188 | 41040.7257 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 85 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | sok çıkışının platform atlamaları yenilendi |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND018 | 2012-05-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | YEŞİLTEPE | 41041.6979 | 41041.7188 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 75 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 direk arası 4*alpex kablo çekildi |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND019 | 2012-05-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | başdoğan | 41041.7708 | 41041.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 65 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1AD 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0579 | 2012-05-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Örenli köyü | 41031.3646 | 41031.4271 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 5 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0580 | 2012-05-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41031.4479 | 41031.4583 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0581 | 2012-05-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41031.8542 | 41031.8958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 65 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0582 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41032.0104 | 41032.0243 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2200 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0583 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41032.4618 | 41032.5069 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Altaş köyü merkez trafonun üstündeki ağaç kesildi | 800 |  | 0 | 0.0028193 | 0 | 0.0026024 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0584 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41032.5174 | 41032.525 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | kesici kapatıldı | 800 |  | 0 | 0.00047711 | 0 | 0.0026024 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AF 0585 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41032.5278 | 41032.5312 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0586 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41032.5451 | 41032.5611 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.0018395 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AF 0587 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41032.5653 | 41032.5694 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | kabaağaç köyü og sigorta değiştirildi kesici kapatıldı | 800 |  | 0 | 0.00026024 | 0 | 0.0026024 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 0588 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41032.5625 | 41032.5972 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0589 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar Kasabası | 41032.5625 | 41032.6667 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Kopan iletkenlere ek yapıldı . | 80 |  | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 0591 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41032.75 | 41032.8125 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan iletkene ek yapıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0592 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41032.8021 | 41032.8542 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0593 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41032.6736 | 41032.7083 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Ag izaletör değiştirildi ve şalter kapatıldı | 130 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0594 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41032.7708 | 41032.7882 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0595 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 41032.75 | 41032.8333 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag beton direk yıkılmış.yerine ağaç direk dikildi. | 100 |  | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 0596 | 2012-05-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41032.8611 | 41032.8785 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 500 |  | 0.00059209 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0597 | 2012-05-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41033.3958 | 41033.425 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0.00083976 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.7 | Kahramanmaraş
AF 0598 | 2012-05-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41033.4167 | 41033.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag direk yanmış değiştirildi | 200 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0599 | 2012-05-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41034.5903 | 41034.6076 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag direkte kaçak vardı giderildi | 150 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0600 | 2012-05-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41034.6097 | 41034.6486 | 0:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.0044787 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.93333 | Kahramanmaraş
AF 0601 | 2012-05-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41034.7292 | 41034.9167 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Tanır kasabasında Dağlıca çıkışı 2 hattın camperleri alındı. | 1850 |  | 0.021594 | 0 | 0.0047986 | 0 | 4.5 | Kahramanmaraş
AF 0602 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41035.3333 | 41035.3403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 32 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Arıza kök binada kapasitöre kesici konulması işin kapasitör kesicisi açıldı. | 3000 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0603 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41035.4097 | 41035.6528 | 5:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Dağlıca hattının camperleri bağlandı.Og hatta takibi yapıldı.3/0 hattında k-1 izaletör patlamış değiştirildi. | 1850 |  | 0.027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 5.8333 | Kahramanmaraş
AF 0604 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41035.6354 | 41035.6389 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2860 |  | 0.00088814 | 0 | 0.010658 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0605 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41035.6007 | 41035.6354 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.010997 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0606 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41035.6806 | 41035.6979 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 15522 |  | 0.016495 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0607 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41035.6944 | 41035.7222 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı . | 25 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0608 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | yazıdere köyü | 41035.6667 | 41035.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag direk yatmış doğrultuldu ve kopan iletkenlere ek yapıldı | 10 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0609 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41035.7639 | 41035.7708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | kabaağaç köyü og sigorta değiştirildi kesici kapatıldı | 800 |  | 0.00094735 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0610 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41035.8229 | 41035.8299 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Esence kasabası Og sigorta değiştirildi | 500 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0611 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41035.8438 | 41035.875 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 20 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0612 | 2012-05-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Yazıköyü | 41035.8924 | 41035.9028 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Ayırıcı açma kapama yapıldı | 300 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0613 | 2012-05-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41036.3854 | 41036.4375 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2200 |  | 0.0029991 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0615 | 2012-05-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41036.6125 | 41036.6229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.003299 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0616 | 2012-05-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41036.6146 | 41036.6354 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 800 |  | 0.002842 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0617 | 2012-05-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41036.6125 | 41036.6354 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1500 |  | 0.00065981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
AF 0618 | 2012-05-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41036.684 | 41036.7014 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0619 | 2012-05-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent 2 nolu bina | Afşinbey mah. | 41036.8125 | 41036.8229 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0620 | 2012-05-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41036.5243 | 41036.5312 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 110 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0621 | 2012-05-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen köyü | 41037.7083 | 41037.7222 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag direk kırılmış değiştirildi | 5 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0622 | 2012-05-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Arıza altı kök bina | Beyceğiz -Sanayi çıkışı | 41038.4111 | 41038.4118 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Hastane altı kök binadan Toki çıkış ayırıcısı açıldı | 0 |  | 0.00023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 0623 | 2012-05-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | toki çıkışı | 41038.4111 | 41038.4236 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Özel Hattı og direği alındı | 0 |  | 0.0003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
AF 0624 | 2012-05-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eski mezbahane kök bina | Atatürk caddesi | 41038.5694 | 41038.5938 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | Baks panosuna Araç vurmuş.Düzeltildi | 0 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0625 | 2012-05-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen köyü | 41038.7188 | 41038.7708 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 5 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0626 | 2012-05-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Küçüktatlar köyü | 41038.6042 | 41038.625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Ag izaletör çıkmış.Tekrar yerine takıldı | 3 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0627 | 2012-05-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41039.6236 | 41039.6333 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.0011197 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
AF 0628 | 2012-05-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41039.6319 | 41039.6562 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0629 | 2012-05-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz -Sanayi çıkışı | 41039.4167 | 41039.4236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Belediye içme suyu trafosu sigortası atmış.Ayırıcı açılırken kesici açtı. | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0630 | 2012-05-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | Dedebaba mah. | 41039.7986 | 41039.8125 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 20 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0631 | 2012-05-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41039.3958 | 41039.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 8 direk arası ag sehim alındı.Yatık direkler doğrıltıldu ve lente atıldı. | 1 |  | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 0632 | 2012-05-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı hattı | 41039.3993 | 41039.5243 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Trafo işletme ve koruma topraklaması yapıldı ve parafodur takıldı. | 300 |  | 0.0063946 | 0 | 0.0021315 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
AF 0633 | 2012-05-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41040.7639 | 41040.7882 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0076978 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0634 | 2012-05-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş koçaş mezrası | 41040.5625 | 41040.6458 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Arıtaş Koçaş mezrası seksiyonel tamiri yapıldı ve İslice Trafo parafodur takıldı | 500 |  | 0.0042631 | 0 | 0.0021315 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 0635 | 2012-05-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41040.7188 | 41040.7292 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Altaş köyü Og sigorta değiştirildi | 800 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0023133 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0636 | 2012-05-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41040.4653 | 41040.5104 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 10 |  | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0637 | 2012-05-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı hattı | 41041.4201 | 41041.5208 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Topraklama yapıldı | 500 |  | 0.0051512 | 0 | 0.0021315 | 0 | 2.4167 | Kahramanmaraş
AF 0638 | 2012-05-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41041.7604 | 41041.7708 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 50 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0639 | 2012-05-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 41041.6736 | 41041.6979 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 115 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0640 | 2012-05-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü | 41041.6771 | 41041.7118 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 120 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0641 | 2012-05-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Arıtaş çıkışı | 41042.4375 | 41042.4722 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2200 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0642 | 2012-05-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41042.5486 | 41042.5972 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | Göksun grubu kesicisi arızalı hat düz bağlandı ve Göksun grubu Fider 3'ten beslendi | 2860 |  | 0.0013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0643 | 2012-05-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41042.5833 | 41042.5847 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 32 | 0 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | Göksun grubu kesicisi arızalı hat düz bağlandı ve Göksun grubu Fider 3'ten beslendi | 3000 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AF 0644 | 2012-05-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41042.6667 | 41042.7188 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og iletken kopması yapıldı. | 750 |  | 0.0022203 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0645 | 2012-05-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41042.7569 | 41042.7812 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag iletken kopması yapıldı | 60 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0646 | 2012-05-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41042.7778 | 41042.8056 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 70 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0647 | 2012-05-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41042.6771 | 41042.6944 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0648 | 2012-05-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41043.3403 |  | 0:00 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | Tanır kasabası Kirmentaş kök binasında kuş karpılmış. | 1850 |  | 0 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
ELB0524 | 2012-05-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | SARIYATAK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41033.7083 | 41033.7674 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB0525 | 2012-05-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | BALIKÇIL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41034.375 | 41034.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0526 | 2012-05-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | AKARCA TR | TRAFO | 41034.5694 | 41034.6215 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0527 | 2012-05-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41034.6979 | 41034.7153 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0528 | 2012-05-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41035.5597 | 41035.5604 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0529 | 2012-05-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41035.6792 | 41035.7014 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.01059 | 0.53333 | Kahramanmaraş
ELB0530 | 2012-05-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | BATTAL BİNA | KÖPRÜ TARAFI | 41035.4583 | 41035.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 30 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0531 | 2012-05-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRK VEREN ÜSTÜ AYRICI | KÖY TARAFI | 41035.7083 | 41035.7396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 190 |  | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00072289 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0532 | 2012-05-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI KÖYÜ ORTA TR | TRAFO | 41035.8333 | 41035.8646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 60 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0533 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41036.3403 | 41036.3819 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0534 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AKSAKAL HAT BAŞI | KÖY TARAFI | 41036.7917 | 41036.8333 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDUR PATLAMASI | 43 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0535 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41036.3458 | 41036.3576 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.01059 | 0.28333 | Kahramanmaraş
ELB0536 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41036.4674 | 41036.4812 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.01059 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0537 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41036.5979 | 41036.6111 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0033534 | 0 | 0.01059 | 0.31667 | Kahramanmaraş
ELB0538 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-1(Doğansite) | DOĞAN TM | FİDER 1 | 41036.6118 | 41036.6632 | 1:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | _ |  | 0.0014796 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.2333 | Kahramanmaraş
ELB0539 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DOĞAN TM | FİDER 4 | 41036.6132 | 41036.6208 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 48 | 127 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | _ |  | 0.010557 | 0 | 0.057583 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
ELB0540 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | DOĞAN TM | FİDER 5 | 41036.6118 | 41036.6611 | 1:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1953 |  | 0 | 0.0050125 | 0 | 0.0042359 | 1.1833 | Kahramanmaraş
ELB0541 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41036.6139 | 41036.6208 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 5230 |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.01059 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0542 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41036.6104 | 41036.6507 | 0:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.003479 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.96667 | Kahramanmaraş
ELB0543 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 41036.6111 | 41036.6243 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1513 |  | 0.00075978 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
ELB0544 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41036.7847 | 41036.7854 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0545 | 2012-05-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41036.834 | 41036.8361 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB0546 | 2012-05-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41037.3333 | 41037.3993 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.016767 | 0 | 0.01059 | 1.5833 | Kahramanmaraş
ELB0547 | 2012-05-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41037.4028 | 41037.5201 | 2:49 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.029828 | 0 | 0.01059 | 2.8167 | Kahramanmaraş
ELB0548 | 2012-05-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41037.5521 | 41037.7743 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | RÖLE ARIZASI ÇIKTI | 5000 |  | 0 | 0.056479 | 0 | 0.01059 | 5.3333 | Kahramanmaraş
ELB0549 | 2012-05-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KARAYOLLARI TR | TRAFO | 41037.3333 | 41037.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | SOKAK SAYACI YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 300 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0550 | 2012-05-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜNALTI KÖYÜ | YUKARI TARAFI | 41037.8958 | 41037.9167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0551 | 2012-05-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KANAL YANI TR | YUKARI TARAFI | 41037.7917 | 41037.8229 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0552 | 2012-05-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ HAN PASOLAR HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41037.8333 | 41037.8576 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0553 | 2012-05-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BAĞLARBAŞI TR | ISKARLIT TARAFI | 41037.875 | 41037.9062 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 13 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0554 | 2012-05-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASAN UŞAĞI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41037.8646 | 41037.9062 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 239 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0555 | 2012-05-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41037.7882 | 41037.8007 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.01059 | 0.3 | Kahramanmaraş
ELB0556 | 2012-05-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41038.2083 | 41038.2396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.01059 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0557 | 2012-05-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | YAPILI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41038.3125 | 41038.6146 | 7:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.0010482 | 0 | 0.00014458 | 7.25 | Kahramanmaraş
ELB0558 | 2012-05-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KÖSE YAHYA HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41038.3333 | 41038.3854 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0559 | 2012-05-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İSPİR PETROL KARŞISI TR | TRAFO | 41038.3958 | 41038.4132 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 150 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0560 | 2012-05-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KIZILLEYLEK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41038.4583 | 41038.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB0561 | 2012-05-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ARMUTALAN HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41038.7083 | 41038.9167 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Kahramanmaraş
ELB0562 | 2012-05-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÜMÜŞDÖVEN HAT BAŞI | KÖY TARAFI | 41038.75 | 41038.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0563 | 2012-05-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41038.8021 | 41038.816 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0013012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0564 | 2012-05-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41038.2083 | 41038.2417 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.01059 | 0.8 | Kahramanmaraş
ELB0565 | 2012-05-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONBLOK | ELDELEK ÇIKIŞI | 41038.4479 | 41038.4486 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KAPASİTÖR DEVREYE ALINDI | 148 |  | 0 | 2.4096e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0566 | 2012-05-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41039.2896 | 41039.3028 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.0075978 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
ELB0567 | 2012-05-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | KAYCIK ÜSTÜ AYRICI | KÖYLER TARAFI | 41039.3958 | 41039.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 90 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0568 | 2012-05-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İSMET PAŞA İLKÖRETİM BİNA | OKUL TARAFI | 41039.6146 | 41039.6354 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 45 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0569 | 2012-05-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41039.7222 | 41039.7431 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0570 | 2012-05-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41039.7431 | 41039.8264 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0046265 | 0 | 0.0023133 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0571 | 2012-05-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İSPİR PETROL KARŞISI TR | TRAFO | 41040.4792 | 41040.5 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 150 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0572 | 2012-05-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DEMİRCİLİK TÜRKVEREN YOLU TR | AŞAĞI TARAF | 41040.75 | 41040.8021 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0573 | 2012-05-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MEZARLIK YANI TR | TRAFO | 41040.8958 | 41040.9132 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | 160 A KOMPAK ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ | 120 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0574 | 2012-05-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASAN UŞAĞI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41041.6562 | 41041.7222 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 239 |  | 0 | 0.00045783 | 0 | 0.00028916 | 1.5833 | Kahramanmaraş
ELB0575 | 2012-05-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41041.2743 | 41041.275 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0576 | 2012-05-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41041.2917 | 41041.3125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0577 | 2012-05-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41041.6646 | 41041.6653 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0578 | 2012-05-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41042.3646 | 41042.3993 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0579 | 2012-05-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRK VEREN ÜSTÜ AYRICI | KÖY TARAFI | 41042.4583 | 41042.4931 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 190 |  | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00072289 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0580 | 2012-05-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İSPİR PETROL KARŞISI TR | TRAFO | 41042.3958 | 41042.4792 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | 160 KVA LIKTRAFO GÜÇ ARTIRIMINDAN DOLAYI 250 KVA DEĞİŞTİRİLDİ | 150 |  | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0581 | 2012-05-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41042.5521 | 41042.6146 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB0582 | 2012-05-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41042.625 | 41042.6562 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0583 | 2012-05-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | TEKEPINAR HAT BAŞI | KÖY TARAFI | 41042.6562 | 41042.7083 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0584 | 2012-05-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41042.7083 | 41042.7292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 281 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0585 | 2012-05-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ESKİ MEZBAĞAHANE BİNA | BATTAL TARAFI | 41042.8333 | 41042.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KOPUĞU | 30 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0586 | 2012-05-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | EKSİ ZİRRAT BİNA | EMRE OTO LASTİK TARAFI | 41042.8333 | 41042.8542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 45 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0587 | 2012-05-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | UZUNPINAR HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41042.9167 | 41042.934 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0951 | 2012-05-04 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41033.6042 | 41033.6597 | 1:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | CAMPERLER KONTROL EDİLDİ |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.3333 | Kahramanmaraş
PAZ0952 | 2012-05-06 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41035.309 | 41035.316 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2450 |  | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0953 | 2012-05-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) |  |  | 41036.7743 | 41036.809 | 0:50 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0954 | 2012-05-07 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) |  |  | 41036.6681 | 41036.8125 | 3:28 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | G.ANTEP EKİP ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 3.4667 | Kahramanmaraş
PAZ0955 | 2012-05-07 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 41036.5486 | 41036.8125 | 6:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6.3333 | Kahramanmaraş
PAZ0956 | 2012-05-07 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) |  |  | 41036.7951 | 41036.8083 | 0:19 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
PAZ0957 | 2012-05-07 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41036.7688 | 41036.8083 | 0:57 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.95 | Kahramanmaraş
PAZ0958 | 2012-05-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41036.4201 | 41036.4313 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00056479 | 0 | 0.002118 | 0.26667 | Kahramanmaraş
PAZ0959 | 2012-05-07 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK |  | 41036.566 | 41036.6146 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.1667 | Kahramanmaraş
PAZ0960 | 2012-05-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41036.5833 | 41036.6007 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0961 | 2012-05-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 41036.5938 | 41036.6146 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0962 | 2012-05-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41036.7118 | 41036.7278 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
PAZ0963 | 2012-05-07 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41036.7604 | 41036.7708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1193 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0964 | 2012-05-07 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41036.7604 | 41036.7708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1235 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0965 | 2012-05-07 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41036.7604 | 41036.7708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1090 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0966 | 2012-05-07 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41036.7604 | 41036.7708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0967 | 2012-05-07 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41036.8125 | 41036.8333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1376 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0968 | 2012-05-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) |  |  | 41037.6583 | 41037.6722 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0969 | 2012-05-08 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41037.6583 | 41037.6681 | 0:14 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.23333 | Kahramanmaraş
PAZ0970 | 2012-05-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41037.6319 | 41037.6382 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.002118 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ0971 | 2012-05-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41037.6875 | 41037.7125 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0050831 | 0 | 0.0084719 | 0.6 | Kahramanmaraş
PAZ0972 | 2012-05-08 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41037.6597 | 41037.6736 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1090 |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0973 | 2012-05-08 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41037.6597 | 41037.6736 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1193 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ0974 | 2012-05-11 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41040.6042 | 41040.6146 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0975 | 2012-05-12 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41041.4514 | 41041.4722 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0976 | 2012-05-13 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 41042.6111 | 41042.6458 | 0:50 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ0977 | 2012-05-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41042.4583 | 41042.5174 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR DEĞİŞİMİ | 4520 |  | 0 | 0.012002 | 0 | 0.0084719 | 1.4167 | Kahramanmaraş
PAZ0978 | 2012-05-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41042.7292 | 41042.7361 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 10286 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0979 | 2012-05-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41042.75 | 41042.7674 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0029991 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ0980 | 2012-05-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 41042.8125 | 41042.8507 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 611 |  | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0011566 | 0.91667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0320 | 2012-05-08 | Ç.cerit |  |  | ORUÇPINARI TR3 | PARAFUDUR | 41037.375 | 41037.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI |  | 30 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0321 | 2012-05-08 | Ç.cerit |  |  | SOĞUKPINAR | HATBAŞI | 41037.5833 | 41037.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 20 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0322 | 2012-05-08 | Ç.cerit |  |  | KALE MONOBLOG | HATBAŞI | 41037.8333 | 41037.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 1500 | 1 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0120 | 2012-05-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41030.8271 | 41030.8326 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3646 | 19 | 0.00031991 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
NUR0121 | 2012-05-04 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | TATLAR KUZ | 41033.4062 | 41033.4237 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | HATTAT GELEN AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 589 | 3 | 0.00074357 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.41861 | Kahramanmaraş
NUR0122 | 2012-05-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | TATLAR KUZ 2 | 41035.4062 | 41035.434 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TARVESE DÜŞEN HATTIN SEHİMİ ALINARA SIKIBAĞ YAPILDI | 135 | 2 | 0.00071051 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
NUR0123 | 2012-05-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41035.6813 | 41035.6875 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KOPAN ATLAMA BAĞLANDI | 4360 | 23 | 0.00053984 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
NUR0124 | 2012-05-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | NURHAK | 41036.625 | 41036.6875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0053984 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
NUR0125 | 2012-05-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41036.625 | 41036.6875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Kahramanmaraş
NUR0126 | 2012-05-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41040.7778 | 41040.7812 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3646 | 19 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0127 | 2012-05-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. | KULLAR-TATLAR | 41040.7778 | 41040.7882 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 1170 | 6 | 0.00071051 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0128 | 2012-05-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARAÇAR HAMZA |  | 41041.4306 | 41041.4444 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 125 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0129 | 2012-05-13 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ALÇİÇEK MAH TR1 |  | 41042.3958 | 41042.4583 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 70 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0240 | 2012-05-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | doğan tm | fider 7 | 41036.5993 | 41036.6507 | 1:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1850 | 16 | 0 | 0.0052243 | 0 | 0.0042359 | 1.2333 | Kahramanmaraş
EKN0240 | 2012-05-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | dağan tm | fider 7 | 41036.5993 | 41036.6507 | 1:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0044387 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.2333 | Kahramanmaraş
EKN0241 | 2012-05-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | fider 12 | fider 12 | 41036.5993 | 41036.6458 | 1:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 21 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 981 | 7 | 0 | 0.0047301 | 0 | 0.0042359 | 1.1167 | Kahramanmaraş
EKN0242 | 2012-05-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MEYMENDİ TR. | ÇIKIŞ 2 | 41036.3611 | 41036.4861 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 7 |  | 0 | 0.00027801 | 0 | 9.267e-05 | 3 | Kahramanmaraş
EKN0243 | 2012-05-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÜLLÜK TR. | ÇIKIŞ 1 | 41039.3403 | 41039.3819 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | ATMIŞ OLAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 9 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0244 | 2012-05-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 2. TR | ÇIKIŞ 1 | 41039.3889 | 41039.4375 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 |  | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0245 | 2012-05-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BOYALI TR | ÇIKIŞ 2 | 41039.4514 | 41039.4722 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 25 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0293 | 2012-05-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41031.6111 | 41031.6243 | 0:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 23 | 92 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BULANIK ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.0020121 | 0 | 0.0063539 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KMK0294 | 2012-05-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41031.6562 | 41031.684 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 23 | 92 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0295 | 2012-05-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | KARACASU KÖK | ERKENEZ ÇIKIŞI | 41031.684 | 41031.6944 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.0020241 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0296 | 2012-05-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | COBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 41031.809 | 41031.8354 | 0:38 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0.00075978 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
KMK0297 | 2012-05-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41031.7951 | 41031.809 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 32 | 57 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0298 | 2012-05-03 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | TM DEN | MARAŞ 8 FİDERİ | 41032.6653 | 41032.7979 | 3:11 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0067422 | 0 | 0.002118 | 3.1833 | Kahramanmaraş
KMK0299 | 2012-05-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 41032.8194 | 41032.8389 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KARAMLI OG İLETKENİ KIRILMAK ÜZERE OLDUGUNDAN | 1000 |  | 0 | 0.0039535 | 0 | 0.0084719 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KMK0300 | 2012-05-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞİLİ MOD | NARLI ÇIKIŞI | 41032.7979 | 41032.9271 | 3:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 5 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0017928 | 0 | 0.00057831 | 3.1 | Kahramanmaraş
KMK0301 | 2012-05-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | İNDİRİCİ MERKEZ | 30 NOLU ÇIKIŞ | 41033.3194 | 41033.3472 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 4 | 16 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | O.G HATTINA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ. | 75 |  | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0302 | 2012-05-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞEBEYLİ | 41033.4583 | 41033.4778 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN | 1000 |  | 0 | 0.0039535 | 0 | 0.0084719 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KMK0303 | 2012-05-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞİLİ MOD | NARLI ÇIKIŞI | 41032.8785 | 41032.891 | 0:18 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 5 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.00017349 | 0 | 0.00057831 | 0.3 | Kahramanmaraş
KMK0304 | 2012-05-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞİLİ MOD | NARLI ÇIKIŞI | 41032.4167 | 41032.4479 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 5 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0305 | 2012-05-05 | Kmerkez | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | ŞEREFOĞLU MOD | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41034.7847 | 41034.816 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 28 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ŞEREFOĞLU HÜNKAR BESİ ÇİFTLİĞİ MEVKİ KANAL ÇALIŞMASI YAPAN ŞİRKET HATTIMIZIN O.G. İLETKEN KIRMIŞ HÜNKAR BESİCİLİĞİN İLERİSİNDEN T-12 TAŞIYICI DİREKTEN CAMPER ALINDI.KÜPELİYE KADAR HAT BOŞALTILDI.KÜPELİ ÇİĞLİ HATTINA AKTARILDI.KÜPELİKIZDAKİ CAMPER BAĞLANDI.KÜPELİYE ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ. |  |  | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00072289 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0306 | 2012-05-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41035.6778 | 41035.7 | 0:32 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0045183 | 0 | 0.0084719 | 0.53333 | Kahramanmaraş
KMK0307 | 2012-05-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41035.6917 | 41035.7465 | 1:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.011155 | 0 | 0.0084719 | 1.3167 | Kahramanmaraş
KMK0308 | 2012-05-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41035.7569 | 41035.8403 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 23 | 92 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAZANLIPINAR-KUZUCAK HATBAŞINDAN 1 AD. 25A O.G. SİGORTA DEĞİŞTİ. KUZUCAK HATBAŞINDAN 1 AD 10A, 1AD.16A O.G.SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.0042359 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0309 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 41036.3611 | 41036.4062 | 1:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.0833 | Kahramanmaraş
KMK0310 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 41036.3611 | 41036.4306 | 1:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KERİMLİ KÖKE KADAR BESLENDİ.SULUYAYLA HATTINDAN ARIZA GELİYOR.HAT GEZİLDİ. |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.6667 | Kahramanmaraş
KMK0311 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ 1 | 41036.7083 | 41036.7639 | 1:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 85 | 320 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | CEAŞ 1 KILAVUZLU TM ENERJİ İSTENDİ HAT TUTMADI. | 12000 |  | 0 | 0.019768 | 0 | 0.014826 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KMK0312 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | DADAGLI KÖK | FAHİH KASABASI ÇIKIŞI | 41036.8333 | 41036.8472 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÖNSEN KÖKTEN -ÖNSEN -DADAGLI ÇIKIŞI AÇILARAK DADALI KÖKTEN YEŞİL YÖREDEN GELNEN KESİCİ KAPATILARAK 20:00 ÖNSEN DADAGLI FATİH KASABASI TARAFINA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 7000 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0313 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KÖTEKLİ KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 41036.75 | 41036.875 | 3:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 22 | 88 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DÖNGELE KÖKTEN KALE KÖK GİRİŞ AÇILDI KÖTEKLİ KÖKTEN DÖNGELE ÇIKIŞI KAPATILDI NORMAL | 3000 |  | 0.0071979 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
KMK0314 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41036.7292 | 41036.7431 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0315 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41036.7292 | 41036.7465 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0316 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41036.75 | 41036.7708 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0317 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41036.75 | 41036.7743 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0084719 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0318 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | ÖNSEN KÖK | KALE FATMALI ÇIKIŞI | 41036.75 | 41036.7639 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 30 | 120 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ÖNSEN KÖKTEN KALE FATMALI ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ HAT TUTMADI .HAT TUTMAYINCA DADAGLI KÖK GECİLİP ÖNSEN VE FATİH KASABASINI TÜRKOGLU FİDERİNE AKTARILDI . KALE FATMALIDA ARIZA BÖLGESİNE GEÇİLDİ HAT GEZİLDİ 22 DİREKTE 2 ADET VHD PATLAMIŞ SWALLOV İLETKENLERİN LİFLERİ AÇILMIŞ ONARILDI ÖNSEN KÖKTEN KALE FATMALI ÇIKIŞINA 21:30 ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0319 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KALE KÖK | KALE FATMALI ÇIKIŞI | 41036.9375 | 41036.9583 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 20 | 80 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KALE KÖK BİNASINA ENERJİ ALINDI 4 ÇIKIŞ TEK TEK DENENDİ ÖŞLU KIZILSEKİ ÇIKIŞI TUTMADI DİGER ÇIKIŞLARIMIZ NORMAL. SAAT 23:45 BU ARADA CEAŞ TAKİ YUKLER TAMAMEN AKTARILDI NORMAL CEAŞ ENERJİSİZ KALDI ARIZASI YAKLAŞIK TESPİT EDİLDİ GÜNDÜZ KALAN YER VE ÖŞLÜ ÇIKIŞI ENERJİSİZ 61 KÖY ARIZA ŞEFİ EVE DÖNÜŞ | 750 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0320 | 2012-05-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KALE KÖK | ÖŞLÜ-KIZILSEKİ ÇIKIŞI | 41036.9792 | 41037.3576 | 9:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT BESLENDİ NORMAL ARADAN 20 DAKİKA SONRA TEKRAR AÇMIŞ ÖŞLÜ ÇIKIŞI GÜNDÜZ GEZİLDİ İZALATÖR PATLAGI BULUNDU DEGİŞTİRİLDİ NORMAL 09:35 | 750 |  | 0 | 0.0065663 | 0 | 0.00072289 | 9.0833 | Kahramanmaraş
KMK0323 | 2012-05-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41037.6667 | 41037.684 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 32 | 57 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.0063539 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0324 | 2012-05-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41037.6667 | 41037.6944 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0325 | 2012-05-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | COKYAŞAR ÇIKIŞI | 41037.6667 | 41037.7049 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 25 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0011566 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KMK0326 | 2012-05-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-12(Ceyhan Hes) |  | KERTEL ÇIKIŞI | 41037.6667 | 41037.6944 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 16 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | CEYHAN HES BESLENDI NORMAL |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0327 | 2012-05-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41037.7917 | 41037.8403 | 1:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0098838 | 0 | 0.0084719 | 1.1667 | Kahramanmaraş
KMK0328 | 2012-05-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MOD | GAFARLI ÇIKIŞI | 41037.7083 | 41037.8125 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT BESLENDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.0043373 | 0 | 0.0017349 | 2.5 | Kahramanmaraş
KMK0329 | 2012-05-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KERİMLİ KÖK | TOPÇALI ÇIKIŞI | 41037.8056 | 41037.8576 | 1:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 29 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KAVAK AĞACI DEVRİLMİŞ AĞAÇ KESİLDİ. |  |  | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0011566 | 1.25 | Kahramanmaraş
KMK0330 | 2012-05-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-12(Ceyhan Hes) | KILAVUZLU TM | CEYHAN HES ÇIKIŞI | 41037.9792 | 41038.0208 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 22 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0331 | 2012-05-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41039.3882 | 41039.4306 | 1:01 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PAZARCIK FİDERİ TM-2 DEN (09:19) TOPRAK SİNYALİYLE AÇTI.(09:38) PAZARCIK FİDERİ MARTEKS KÖKTEN AÇILARAK MARTEKS KÖKE KADAR ENERJİ ALINDI.ÇİGLİ KÖKTEN MARAŞ-1 FİDERİ ÜZERİNDEN (10:30)DA ÇİĞLİ MON. ENERJİ ALINDI.MARTEKS KÖKTEN ÇOKYAŞAR ARASI GEZİLDİ.(10:20)DE MARTEKS KÖKTEN,MARTEKS ÇIKIŞINA ENERJİ ALINDI.(10:25)TE KARAZİYARET KÖKTEN KUMOCAĞI ÇIKIŞI VE KARAZİYARET ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.0167 | Kahramanmaraş
KMK0332 | 2012-05-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ-1 | 41039.6562 | 41039.6562 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 32 | 110 | İmar Al. İçi | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  |  |  | 0 | 0 | 0.003599 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KMK0333 | 2012-05-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41039.625 | 41039.6493 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 80 | 250 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVAMUHALEFETİ |  |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0334 | 2012-05-13 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞBEYLİ | 41042.4222 | 41042.4542 | 0:46 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | ARIZA |  |  | 0 | 0.0064951 | 0 | 0.0084719 | 0.76667 | Kahramanmaraş
KMK0335 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41042.4514 | 41042.4701 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 23 | 92 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | HAVA MUHAVELETİNDEN |  |  | 0 | 0.0014964 | 0 | 0.0033253 | 0.45 | Kahramanmaraş
KMK0336 | 2012-05-13 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | ÇİĞİLİ MOD | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41042.3229 | 41042.3472 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | SİVRİCE HÖYÜK TEROLAR 1 AD AG SİGORTASI ATMIŞ ÇARPAN YER TESBİT EDİLDİ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0337 | 2012-05-13 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41042.375 | 41042.4306 | 1:20 | OG |  | Bildirimli | 7 | 89 | 340 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLİ ÇIKIŞI |  |  | 0 | 0.019768 | 0 | 0.014826 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KMK0338 | 2012-05-13 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41042.6979 | 41042.7326 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 335 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVANIN ŞARJLI OLMASINDAN DOLAYI AÇTI |  |  | 0 | 0.012355 | 0 | 0.014826 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KMK0339 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41042.6111 | 41042.6243 | 0:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 23 | 92 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | BULANIK ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.0020121 | 0 | 0.0063539 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KMK0340 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | SANAYİ İNDİRİCİ | SANAYİ İNDİRİCİ ÇIKIŞI | 41042.7153 | 41042.7549 | 0:57 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 35 | 58 | 240 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TM 2 DEN KÜÇÜK SANAYİ 2 FİDERİ AÇTI 18:07 İNDİRİCİ MERKEZİNE ENERJİ ALINDI NOT :ROLE EKİBİNDEN ABDULLAH İNCE REDRESÖR DEGİŞTİ KUMANDA PANOSUNA ENERJİ ALINDI. 1 NOLU ÇIKIŞ -5 NOLU ÇIKIŞ- DAHİLİ TR 18:15 ENERJİ VERİLDİ NORMAL.27 VE 20-24 NOLU KÖK ÇIKIŞLARI GEZİLDİ 27 NOLU ÇIKIŞTA 6 DİREK ARASI OG TELİ YERDE 20- 24 NOLU ÇIKIŞLARIN ÖNÜNDE OG TELİ KIRIK VE DOLAŞIK TESBİTİ YAPILDI |  |  | 0.039888 | 0 | 0.041988 | 0 | 0.95 | Kahramanmaraş
KMK0341 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | SANAYİ İNDİRİCİ | 13-16-30 NOLU ÇIKIŞLAR | 41042.7153 | 41042.7812 | 1:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 12 | 15 | 48 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 13 NOLU ÇIKIŞ-16 NOLU ÇIKIŞ -30 NOLU ÇIKIŞ HAT GEZİLDİ NORMAL 18:45 ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.022793 | 0 | 0.014396 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
KMK0342 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | SANAYİ İNDİRİCİ | 20 VE 24 NOLU ÇIKIŞLAR | 41042.7153 | 41042.7986 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 10 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 20 NOLU ÇIKIŞTAKİ OG VE AG İLETKEN KIRIKLARI ONARILDI 24 NOLU ÇIKIŞTAKİ AG VE OG TEL DOLAŞIGI AÇILDI SEHİM ALINDI 19:10 İKİ ÇIKIŞADA ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.014396 | 0 | 0.0071979 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0343 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | SANAYİ İNDİRİCİ | 27 NOLU ÇIKIŞ | 41042.7153 | 41042.8819 | 4:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 13 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 27 NOLU ÇIKIŞTA 28 -29 VE 34 KÖK BİNALARI ARASINDA ÖZEL ÇIKIŞIN ÖNÜNDE TOPLAM 6 DİREK ARASI OG VE AG TELLERİ KIRILMIŞ ONARILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.023993 | 0 | 0.0059983 | 0 | 4 | Kahramanmaraş
KMK0344 | 2012-05-13 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 41042.7292 | 41042.8889 | 3:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 54 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRIAKIM.HEM SIR KÖKTEN HEMDE EKOAYZIRDAN AÇMIŞ | 150 | 0 | 0 | 0.007759 | 0 | 0.0020241 | 3.8333 | Kahramanmaraş
KM00141 | 2012-05-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU TM | CİVAR ÇIKIŞI | 41036.7396 | 41036.7431 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00142 | 2012-05-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KLAVUZLU TM | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41037.6472 | 41037.691 | 1:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 30 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.022239 | 0 | 0.02118 | 1.05 | Kahramanmaraş
KM00143 | 2012-05-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | ERKENEZ AFETEVLERİ | HATBAŞI | 41037.7917 | 41037.8125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 15 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL |  |  | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00144 | 2012-05-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | Fider-1(Organize 2) | KILAVUZLU TM | ORGANİZE-2 | 41038.3646 | 41038.3889 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00145 | 2012-05-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAVUK ÇİFLİĞİ YANI MONOBLOK | ESKİ ORMAN DOLMUŞ DURAĞI | 41038.709 | 41038.7278 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2ADET 25A OG SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ. | 600 | 1 | 0.00015986 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM00146 | 2012-05-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 E 1 | DOĞUKENT ÇIKIŞI | 41039.3333 | 41039.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | HAT TERSTEN BESLENDİ. | 1000 | 0 | 0.0039988 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00147 | 2012-05-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 15 E 1 | ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | 41039.7604 | 41039.7812 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 200 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00148 | 2012-05-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU ÇIKIŞI | 41040.6382 | 41040.6562 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 13 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | HAT TERSTEN BESLENDİ. | 400 |  | 0.0010397 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
KM00149 | 2012-05-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | ŞEHİR-2 FİDERİ | ŞEHİR 2 | 41041.8056 | 41041.816 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAT TERSTEN BESLENDİ. | 5000 | 4 | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00150 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | K.MARAŞ TM-2 | K. SANAYİ 2 ÇIKIŞI | 41042.7097 | 41042.7549 | 1:05 | OG | KISA | Bildirimsiz | 34 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  | 34 | 0.044187 | 0 | 0.040788 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
KM00151 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-2 | K.H.K | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41042.7153 | 41042.7292 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 |  | 0.0011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00152 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | TM2 YANI MONOBLOKTAN | MEHMET AKİF ÇIKIŞI | 41042.7153 | 41042.7431 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5000 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00153 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -1 | MADO KÖK | MARTEKS ÇIKIŞI | 41042.7882 | 41042.8056 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00154 | 2012-05-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | FUAR İÇİ KÖKTEN | ASFALT ŞANTİYE ÇIKIŞI | 41042.8194 | 41042.8569 | 0:54 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.9 | Kahramanmaraş
KM00155 | 2012-05-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU ÇIKIŞI | 41043.0625 | 41043.0764 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 13 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | HAT TERSTEN BESLENDİ. |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0924 | 2012-05-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK DAHİLİ TR. |  | 9:00 | 10:10 | 1:10 | AG | KISA | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | 1 DİREK ARASI 4 TERTİP İLETKEN ÇEKİLDİ. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
TUR0926 | 2012-05-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | CECELİ KÖYÜ |  | 10:30 | 10:40 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD AG AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0927 | 2012-05-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINKAVAK KÖYÜ |  | 15:00 | 15:15 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 AD AG AĞAÇ DİREK D.M.M EDİLDİ |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0929 | 2012-05-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALI DEDELER KÖYÜ HAT BAŞI |  | 10:00 | 11:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0930 | 2012-05-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | CECELİ KÖK | BÜYÜK İMALI ÇIKIŞI | 14:00 | 15:30 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 17 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  |  |  | 0 | 0.0036867 | 0 | 0.0024578 | 1.5 | Kahramanmaraş
TUR0932 | 2012-05-13 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | DEDELER OKUL YANI TR |  | 10:05 | 11:00 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 7 DİREK ARASI İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.91667 | Kahramanmaraş
TUR0933 | 2012-05-13 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KAYNAKÇI HÜSEYİN TR |  | 16:10 | 16:20 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK051 | 2012-05-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41043.4201 | 41043.434 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 51 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 51 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK052 | 2012-05-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma monoblok | kazandere hatbaşı | 41043.9375 | 41043.9583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 1 ad. O.G sigorta degişimi yapıldı | 469 | 6 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK053 | 2012-05-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma monoblok | körkuyu trf | 41043.4167 | 41043.6667 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı yapıldı ve 4 direk arası sehim alındı (körkuyu trf) | 9 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Kahramanmaraş
GOK054 | 2012-05-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | ayşeören trf | 41043.375 | 41043.6667 | 7:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet 9m direk montajı ve 1 ad. 9m direk DM+M yapıldı | 29 | 1 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00014458 | 7 | Kahramanmaraş
GOK055 | 2012-05-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41044.4132 | 41044.434 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita | 3 | 3 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK056 | 2012-05-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41044.8375 | 41044.85 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 51 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 51 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.0063539 | 0.3 | Kahramanmaraş
GOK057 | 2012-05-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41044.8514 | 41044.8528 | 0:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 51 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 51 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.0063539 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK058 | 2012-05-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | küçük kutu mezrası tr | 41044.4479 | 41044.5625 | 2:45 | AG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | A.G hatta bakım onarım yapıldı(küçük kutu tr) | 79 | 1 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Kahramanmaraş
GOK059 | 2012-05-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | çardak monoblok | ericek kas. Cevizli trf | 41045.6319 | 41045.6597 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı yapıldı ve sigorta degişimi yapıldı | 67 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK060 | 2012-05-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | çamurlu hatbaşı | 41045.3958 | 41045.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | O.G sigorta değişimi yapıldı | 339 | 1 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Kahramanmaraş
GOK061 | 2012-05-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | ekincilik hatbaşı | 41045.534 | 41045.5556 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | O.G sigorta değişimi yapıldı | 8 | 1 | 0 | 7.4699e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.51667 | Kahramanmaraş
GOK062 | 2012-05-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | Saraycık kök |  | 41046.3958 | 41046.6667 | 6:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG bakımı (sisne tr) | 15 | 1 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00014458 | 6.5 | Kahramanmaraş
GOK063 | 2012-05-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | kamışcık kök |  | 41046.5417 | 41046.7292 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 60m AER kablo çekildi (tombak tr) | 77 | 1 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Kahramanmaraş
GOK064 | 2012-05-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  | ekincilik hatbaşı | 41046.7708 | 41046.8333 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 adet og SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ( ekincilik tr) | 8 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK065 | 2012-05-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | aslanbey çitliği hatbaşı | 41047.4965 | 41047.5104 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 adet O.G sigorta değişimi yapıldı (ASLANBEY ÇİFTLİĞİ TR) | 125 | 1 | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK066 | 2012-05-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41047.6667 | 41047.8333 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | lamba tamiri yapıldı (sogukpınar TR) | 50 | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 4 | Kahramanmaraş
GOK067 | 2012-05-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41048.3812 | 41048.3958 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0044477 | 0 | 0.012708 | 0.35 | Kahramanmaraş
GOK068 | 2012-05-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41048.3812 | 41048.4097 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0014473 | 0 | 0.002118 | 0.68333 | Kahramanmaraş
GOK069 | 2012-05-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41048.409 | 41048.4653 | 1:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.017156 | 0 | 0.012708 | 1.35 | Kahramanmaraş
GOK070 | 2012-05-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41048.5035 | 41048.6278 | 2:59 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | agaç düşmesi(ericek kasabası) | 3997 | 62 | 0 | 0.037912 | 0 | 0.012708 | 2.9833 | Kahramanmaraş
GOK071 | 2012-05-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41048.7306 | 41048.8042 | 1:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00076626 | 0 | 0.00043373 | 1.7667 | Kahramanmaraş
GOK072 | 2012-05-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41049.4458 | 41049.4514 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4081 | 19 | 0.00047986 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK073 | 2012-05-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | payampurnu hatbaşı | 41049.4375 | 41049.7083 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | 3 adet parafudr DM+M Yapıldı (PAYAMBURNU TR) | 90 | 1 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00014458 | 6.5 | Kahramanmaraş
AND020 | 2012-05-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 41045.7931 | 41045.8507 | 1:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 40 | 100 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | yıldırım düşmesi | 3672 | 40 | 0 | 0.0029298 | 0 | 0.002118 | 1.3833 | Kahramanmaraş
AND021 | 2012-05-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | altınboğa | 41047.6354 | 41047.6875 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Altınboga 9 ad ag kırığı eklendi |  |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AND022 | 2012-05-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | alanlı dereyeri | 41048.3819 | 41048.4792 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | parafudr ikmali yapıldı |  |  | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Kahramanmaraş
AND023 | 2012-05-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 41049.5833 | 41049.6785 | 2:17 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 126 |  | İmar Al. İçi |  |  | fider 3 üzerinde bulunan yibo fider 4 e aktarıldı,AG VE OG POTANS ATILDI. | 6931 | 126 | 0.019174 | 0 | 0.0083976 | 0 | 2.2833 | Kahramanmaraş
AND024 | 2012-05-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 41049.5833 | 41049.6785 | 2:17 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 |  | İmar Al. İçi |  |  | fider 3 üzerinde bulunan yibo fider 4 e aktarıldı,AG VE OG POTANS ATILDI. | 3786 | 14 | 0.0027392 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.2833 | Kahramanmaraş
KM00156 | 2012-05-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA - 3 | 41043.4597 | 41043.4736 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | HAT TERSTEN BESLENDİ. |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00157 | 2012-05-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | BÜTÜN ÇIKIŞLAR | 41044.5014 | 41044.5049 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 | 5 | İmar Al. İçi |  |  | KABLO EKİ YAPILDI FİDER ESKİ KONUMUNA ALINDI MANEVRA YAPILDI |  |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00158 | 2012-05-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 E1 TEVFİK KADIOGLU | ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | 41045.4688 | 41045.4771 | 0:12 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5000 |  | 0.00042631 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM00159 | 2012-05-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | BOSSA KÖK | AKSU MİDAŞ ÇIKIŞI | 41046.3646 | 41046.3819 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 10 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1000 |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00160 | 2012-05-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 KARAMANLI | SERİNTEPE ÇIKIŞI | 41047.0417 | 41047.0764 | 0:50 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 11 | 250 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5552 |  | 0.0032565 | 0 | 0.0039078 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM00161 | 2012-05-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİKROS KÖK | KANAL1 ÇIKIŞI | 41048.684 | 41048.6979 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 14 | 80 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5582 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00162 | 2012-05-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41048.3472 | 41048.3694 | 0:32 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5582 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AF 0649 | 2012-05-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Sevin Grubu çıkışı | 41043.4826 | 41043.4833 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 36 | 0 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | Arıza kök binasından Düz bağlı olan Göksun grubu çıkışı kesici ayırıcısı açıldı | 4000 |  | 3.9988e-05 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 0650 | 2012-05-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41043.4826 | 41043.5 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | Göksun grubu kesicisi arızası yapıldı.hat beslendi | 2860 |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0651 | 2012-05-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41043.6507 | 41043.6542 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0652 | 2012-05-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41043.5938 | 41043.6076 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ağaç keilmesinden dolayı abone kablosu kopmuş,yapıldı. | 0 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0653 | 2012-05-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mah. | 41044.7188 | 41044.7326 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camperler klemenslendi. | 2 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0654 | 2012-05-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41045.55 | 41045.5535 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | kabaağaç köyü og sigorta değiştirildi kesici kapatıldı | 800 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.0026024 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0655 | 2012-05-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce-İncirli çıkışı | 41045.5243 | 41045.5694 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Kamalak mezrası Og devrilen Og direkleri devreye alındı ve camperleri bağlandı | 200 |  | 0.0019243 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0656 | 2012-05-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41045.3993 | 41045.4167 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 100 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0657 | 2012-05-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41045.7153 | 41045.7222 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 200 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0658 | 2012-05-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Örenderesi köyü | 41045.9028 | 41045.9097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | og sigorta değiştirildi | 40 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0659 | 2012-05-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41045.8507 | 41045.8854 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 110 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0660 | 2012-05-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41046.2569 | 41046.3194 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Çoğulhan kasabası Aslan petrol hat başında camperleri kopmuş. | 10500 |  | 0.019794 | 0 | 0.013196 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0661 | 2012-05-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan komando çıkışı | 41046.2569 | 41046.4167 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Çoğulahan kasabası Aslan petrol hat başında camperleri bağlandı | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 3.8333 | Kahramanmaraş
AF 0662 | 2012-05-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Sevin Grubu çıkışı | 41046.5819 | 41046.5868 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Büyüksevin köyü Kızılkaya mezrası trafo topraklaması yapıldı | 800 |  | 0.00024868 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 0663 | 2012-05-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41046.6007 | 41046.625 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopmaları yapıldı ve sulama hattı bağlandı | 250 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0664 | 2012-05-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Hilalkent kök bina | Efsus Turan mah. | 41046.3958 | 41046.4792 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag direk yan yatmış.doğrultuldu ve sehim alındı. | 30 |  | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 0665 | 2012-05-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41047.5417 | 41047.566 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2200 |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0666 | 2012-05-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41047.7569 | 41047.8111 | 1:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Kabaağaç köyü devre seksiyoneli og sigortalar atmış değiştirildi | 800 |  | 0 | 0.0030072 | 0 | 0.0023133 | 1.3 | Kahramanmaraş
AF 0667 | 2012-05-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41047.7639 | 41047.7743 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 32 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0668 | 2012-05-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41047.7639 | 41047.8021 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 20 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0669 | 2012-05-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Topaktaş köyü | 41047.7083 | 41047.7326 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag direk yan yatmış.doğrultuldu ve sehim alındı. | 80 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0670 | 2012-05-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çağılhan köyü | 41047.684 | 41047.7049 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıması açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0671 | 2012-05-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41047.7083 | 41047.7326 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ve Şalter kapatıldı | 75 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0672 | 2012-05-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Altaş köyü | 41047.8472 | 41047.875 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ve Şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0673 | 2012-05-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41047.8819 | 41047.8993 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıması açıldı ag sigorta değiştirildi | 50 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0674 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41048.4028 | 41048.4549 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Çoğulhan kasabası merkez trafosu Og atlamaları kopmuş | 1250 |  | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0675 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41048.4097 | 41048.4514 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0676 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41048.4062 | 41048.4514 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0.0012996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0677 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Altunelma kasabası | 41048.4757 | 41048.4896 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopaması yapıldı Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0678 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kirmentaş kök bina | Tanır kasabası | 41048.5139 | 41048.5312 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 200 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0679 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41048.5104 | 41048.5729 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 150 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0680 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41048.5139 | 41048.6146 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0.00023169 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.4167 | Kahramanmaraş
AF 0681 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41048.5417 | 41048.5903 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0682 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Emirilyas köyü | 41048.684 | 41048.7222 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 15 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0683 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Altunelma kasabası | 41048.816 | 41048.8646 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | Şalter arızalanmış değiştirildi. | 150 |  | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0684 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41048.6076 | 41048.6354 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Sehim alındı ve şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0685 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | yazıbelen köyü | 41048.7812 | 41048.7917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 70 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0686 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Alemdar Kasabası | 41048.7986 | 41048.8438 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 100 |  | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0687 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü | 41048.8507 | 41048.8889 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0688 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Örenli köyü | 41048.875 | 41048.9167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0689 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41048.9653 | 41048.9722 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0690 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Tanır Yolu kök bina | Alpaslan mah. | 41048.7014 | 41048.7188 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0691 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41048.9688 | 41048.9882 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.0022394 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AF 0692 | 2012-05-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41048.9583 | 41048.9792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 30 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Esence kasabası Og sigorta değiştirildi | 2860 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0693 | 2012-05-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dokuztay köyü | 41049.3576 | 41049.4271 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og sıkıbağ düşmesi yapıldı. | 200 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00043373 | 1.6667 | Kahramanmaraş
AF 0694 | 2012-05-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Örenli köyü | 41049.6806 | 41049.7396 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 6.5642e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0695 | 2012-05-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Eshab-ı kehf | 41049.3576 | 41049.3854 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 20 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0696 | 2012-05-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü Yeşildere mezrası | 41049.434 | 41049.4444 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 25 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0697 | 2012-05-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü | 41049.4375 | 41049.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0698 | 2012-05-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Nadır köyü | 41049.6111 | 41049.6354 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0699 | 2012-05-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41049.7639 | 41049.7986 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 30 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0323 | 2012-05-13 | Ç.cerit |  |  | GÜCÜK TR | CAMİİ ÇIKIŞI | 41042.5833 | 41042.5903 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0324 | 2012-05-14 | Ç.cerit |  |  | SOĞUKPINAR | HATBAŞI | 41043.5833 | 41043.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 100 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0325 | 2012-05-15 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | O.G HATTI | 41044.3333 | 41044.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 200 | 2 | 0.001421 | 0 | 0.001421 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0326 | 2012-05-17 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR-1 | ERİNCİ ÇIKIŞI | 41046.625 | 41046.6319 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 14 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0327 | 2012-05-18 | Ç.cerit |  |  | GARAJ TR | CAMİİ ÇIKIŞI | 41047.375 | 41047.625 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER |  | 9 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 6 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0328 | 2012-05-19 | Ç.cerit |  | DÜZBAĞ FİDERİ | GÖLBAŞI TM | Ç.CERİT ÇIKIŞI | 41048.3632 | 41048.3715 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 5000 | 3 | 0.00047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0329 | 2012-05-20 | Ç.cerit |  |  | BOYLU TR | O.G HATTI | 41049.375 | 41049.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 200 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
TUR0938 | 2012-05-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 9:00 | 9:20 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 15 |  | İmar Al. İçi |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI JAMPER ALINDI |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0939 | 2012-05-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 18:00 | 18:30 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 15 |  | İmar Al. İçi |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI JAMPER BAĞLANTISI YAPILDI |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0940 | 2012-05-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILILI MEZARLIK KARŞISI KÖK BİNASI | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 14:15 | 14:30 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ARA TEKSTİLDEN KAYNAKLANAN ARIZADAN DOLAYI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KAH0360 | 2012-05-10 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ARILI KÖYÜ | 41039.4167 | 41039.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN ARMATÖRLER TAMİR EDİLİP ANAHTARLI OLAN ARMATÖRLER İPTAL EDİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0361 | 2012-05-10 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | SIRAKAYA KÖYÜ | 41039.375 | 41039.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN İKİ DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
KAH0362 | 2012-05-10 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41039.6458 | 41039.6875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 650 | 25 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0021687 | 1 | Adıyaman
BES0447 | 2012-05-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41039.4931 | 41039.5 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 5984 | 160 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.01059 | 0.16667 | Adıyaman
BES0448 | 2012-05-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR | 41039.5312 | 41039.5382 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 250 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0129 | 2012-05-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41039.4375 | 41039.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0130 | 2012-05-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA KÖYÜ | 41039.5625 | 41039.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0131 | 2012-05-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 41039.7292 | 41039.7708 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 0.00055602 | 1 | Adıyaman
TUT0144 | 2012-05-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41039.4653 | 41039.4861 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 37 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN ÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VEİRLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0041988 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0145 | 2012-05-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MERYEM UŞAĞI BRANŞMANI | 41039.3958 | 41039.6042 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI ,YANMAYAN SOKAK LAMBALARI TAMİRATI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 85 | 0 | 0.0019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 5 | Adıyaman
TUT0146 | 2012-05-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41039.7569 | 41039.7708 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFONUN SEKSİYONEL GİRİŞLERİ KOPMUŞTU BESNİ EKİBİ TARAFINDAN BAĞLANIP ENERJİ VERİLDİ | 3080 | 19 | 0.0027992 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0324 | 2012-05-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 41039.806 | 41039.8264 | 0:29 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAN İLETKEN AYRILDI ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 65 | 0 | 0 | 7.0683e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.48889 | Adıyaman
GÖL0155 | 2012-05-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41039.709 | 41039.7132 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.00033253 | 0 | 0.0033253 | 0.1 | Adıyaman
ÇEL0246 | 2012-05-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | RECEP DEĞİRMEN MEZ. | 41039.3854 | 41039.4444 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ.5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.3 ADET ARMATÖR SOKAK FAZINA BAĞLANARAK SOKAK SAYACINDAN GEÇİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
GER0487 | 2012-05-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT SALİK TR1 | 41040.4375 | 41040.5 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN 1AD. AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0488 | 2012-05-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 41040.6354 | 41040.6736 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI HATBAŞINDA KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Adıyaman
GER0489 | 2012-05-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA KÖYÜ TR | 41040.7257 | 41040.7326 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 3AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 12 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0490 | 2012-05-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ GRUBU | 41040.809 | 41040.8368 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 185 | 2 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0363 | 2012-05-11 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41040.6875 | 41040.7361 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0364 | 2012-05-11 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | HAS KÖYÜ | 41040.6458 | 41040.6979 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0365 | 2012-05-11 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | YEŞİLKAYA KÖYÜ | 41040.7292 | 41040.7465 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATTA ELEKTRİK VERİLDİ | 55 | 2 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0366 | 2012-05-11 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | TEYMENLİ KABİNİ | BIRBIR KÖYÜ | 41040.4375 | 41040.4688 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATTA ELEKTRİK VERİLDİ | 40 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0367 | 2012-05-11 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ADIYAMAN ÇIKIŞI | 41040.6875 | 41040.6979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 35 | 110 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATTIN ELEKTRİK VERİLDİ BİR ÖZEL SULAMASI KESİLDİ | 1500 | 20 | 0 | 0.0012651 | 0 | 0.0050602 | 0.25 | Adıyaman
BES0449 | 2012-05-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41040.3958 | 41040.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | OG DİREĞİ DÜZELTİLDİ | 24 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0450 | 2012-05-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TR-1 | 41040.5104 | 41040.5139 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | SOKAK FAZINDA DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI | 15 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0451 | 2012-05-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | 41040.7639 | 41040.7778 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0147 | 2012-05-11 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41040.4688 | 41040.4792 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 37 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA.TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0148 | 2012-05-11 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ BRANŞMANI | 41040.5 | 41040.5278 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU YANMASINDAN DOLAYI ATIK SİGORTA DEĞİŞİTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 35 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0325 | 2012-05-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE GRUP GENEL | 41040.6319 | 41040.6458 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ACIK OLAN GRUP BESLENDI HERHANGİ BIR SORUN BULUNAMADI | 1256 | 4 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0026024 | 0.33333 | Adıyaman
MER0497 | 2012-05-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 14 | 41040.2639 | 41040.2812 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | TRAFO YA KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0498 | 2012-05-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 17 KUZEY KOLU | 41040.3993 | 41040.434 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | SAYAÇ SERVİSİNE AYDINLATMA SAYACI TAKILMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 125 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0346 | 2012-05-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41040.4028 | 41040.5278 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROLÜ YAPILDI. KAVAKLI ÇIKIŞINDA 2 AD. VHD. İZO.DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 6 | 0 | 0.006506 | 0 | 0.0021687 | 3 | Adıyaman
MKR0347 | 2012-05-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41040.7014 | 41040.7292 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFO 'YA AİT JUMPER BAĞLANDI | 450 | 28 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.0011566 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0348 | 2012-05-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41040.7917 | 41040.809 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 22 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0247 | 2012-05-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | AKTAŞ KY | 41040.3507 | 41040.3785 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TRAFOYA YAĞ İLAVE EDİLDİ.SEHİM ALINDI.KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.TRAFO ÜSTÜNDE Kİ JUMPERLER YENİLENDİ.GENEL AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 30 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0491 | 2012-05-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT TANKOL TR | 41041.5035 | 41041.5729 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GER0492 | 2012-05-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK KIRMIZITARLA MEZRASI | 41041.6354 | 41041.6528 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2AD.A RMATÜR TAMİR EDİLDİ | 8 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GER0493 | 2012-05-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZ | 41041.8125 | 41041.8958 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 46 | 2 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Adıyaman
GER0494 | 2012-05-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41041.8993 | 41041.9049 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SENGETO HATBAŞINDA ARK VARDI ARKI GİDERMEK İÇİN TİLLO FİDERİNİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 527 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0021687 | 0.13333 | Adıyaman
KAH0368 | 2012-05-12 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | BEŞGÖZE KÖYÜ | 41041.5 | 41041.5729 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN BİR A.G DİREK DİKİLDİ EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
KAH0369 | 2012-05-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | TR-6 | 41041.5417 | 41041.6146 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AG HATI'NA İKİ FAZ İLAVE EDİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
SAM0132 | 2012-05-12 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 41041.5556 | 41041.5764 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0133 | 2012-05-12 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | 41041.5972 | 41041.6215 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 2 | 0 | 0 | 0.00013514 | 0 | 0.00023168 | 0.58333 | Adıyaman
BES0452 | 2012-05-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI BONCUK TR | 41041.3819 | 41041.5 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00039385 | 0 | 0.00013901 | 2.8333 | Adıyaman
BES0453 | 2012-05-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI HASEMLİ TR | 41041.3542 | 41041.4583 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EĞİK OLAN OG DİREKLERİ DÜZELTİLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
BES0454 | 2012-05-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-1 | 41041.5625 | 41041.566 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0326 | 2012-05-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA KY | 41041.3958 | 41041.5417 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HEYALANA UGRAYAN DİREK İPTAL EDILIP YERINE YENİ DİREK DİKİLDİ | 33 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
MER0499 | 2012-05-12 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41041.2639 | 41041.2847 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 9 | 9 | 32 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KÜÇÜK SANAYİ FİDERİ T.P.A.O NUN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 750 | 0 | 0.0053984 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0500 | 2012-05-12 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | YAMANLAR | YAMANLAR | 41041.2639 | 41041.2847 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 7 | 24 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YAMANLAR FİDERİ T.P.A.O NUN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 41 | 0 | 0.0041988 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0501 | 2012-05-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41041.5382 | 41041.5417 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0502 | 2012-05-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 PİRKETÇİLER ÇIKIŞI | 41041.6493 | 41041.6528 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0503 | 2012-05-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 10 | 41041.6458 | 41041.6528 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0349 | 2012-05-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41011.5 | 41011.5486 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | BOĞAZÖZÜ KY. KÜRK MEZ.BESLEYEN TRAFONUN PANOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0350 | 2012-05-12 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41041.4306 | 41041.4722 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAŞKÖY ÇIKIŞINDA BAKIM ONARIM YAPILDI SEHİM ALINDI | 350 | 1 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Adıyaman
ÇEL0248 | 2012-05-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 41041.3229 | 41041.3403 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 315 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0011566 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0249 | 2012-05-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK KY TR2 | 41041.3889 | 41041.4132 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | 2 ADET PARAFUDUR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.KÖY İÇİ KOPAN SOKAK FAZI İLETKENİNE EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0250 | 2012-05-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK SOĞUKPINAR YAYLASI | 41041.5694 | 41041.6285 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | 1 ADET PARAFUDUR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.KÖY İÇİ KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI.KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.SEHİM ALINDI.NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
TUT0149 | 2012-05-12 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD 1 TEDAŞ KABİNİ | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41041.6458 | 41041.6597 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0150 | 2012-05-12 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | HAVUTLU BRANŞMANI | 41041.3958 | 41041.6042 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI EĞİK DİREKLER DÜZELTİLDİ, TEKRARA HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 50 | 0 | 0.0014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 5 | Adıyaman
TUT0151 | 2012-05-12 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YEŞİLYURT VE MUŞ MEZRASI BRANŞMANI | 41041.9583 | 41042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURM NORMAL | 80 | 3 | 0.0010658 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1 | Adıyaman
TUT0152 | 2012-05-13 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MERYEM UŞAĞI BRANŞMANI | 41042.4792 | 41042.6875 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DİREK YERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI HATTA TEKRARA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 0.00047936 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 5 | Adıyaman
GER0495 | 2012-05-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41042.2931 | 41042.3611 | 1:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.010378 | 0 | 0.0063539 | 1.6333 | Adıyaman
GER0496 | 2012-05-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | 41042.4167 | 41042.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 38 | 2 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Adıyaman
GER0497 | 2012-05-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41042.4292 | 41042.4458 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL FİDERİN AÇIK OLDUĞUNDAN HABERİMİZ OLMADIĞINDAN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR | 593 | 4 | 0 | 0.0025416 | 0 | 0.0063539 | 0.4 | Adıyaman
GER0498 | 2012-05-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41042.5069 | 41042.5924 | 2:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ GÖZPINAR KAĞINDAK HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 0 | 0 | 0.0043418 | 0 | 0.002118 | 2.05 | Adıyaman
GER0499 | 2012-05-13 | Gerger | KARAKAYA TM | Ffider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | konacık kaf hatbaşı | 41042.7917 | 41042.8576 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | ARIZALI OLAN PARAFUDUR İPTAL EDİLDİ OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 9 | 1 | 0 | 0.00045783 | 0 | 0.00028916 | 1.5833 | Adıyaman
GER0500 | 2012-05-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | TİLLO ÇIKIŞI | 41042.9187 | 41042.9257 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0021687 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0370 | 2012-05-13 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | BELENLİ KÖYÜ | 41042.5417 | 41042.5729 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0371 | 2012-05-13 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41042.4792 | 41042.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 | 185 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 15 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
KAH0372 | 2012-05-13 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KILINÇ KÖYÜ | 41042.5625 | 41042.6007 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 85 | 5 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00043373 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0373 | 2012-05-13 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41042.6875 | 41042.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 42 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | VATANDAŞ AYIRICIYI AÇMIŞTI AYRICI BOZULMUŞTU AYIRICI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 225 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
SAM0134 | 2012-05-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KEÇİÖREN KÖYÜ | 41042.7083 | 41042.7326 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00013514 | 0 | 0.00023168 | 0.58333 | Adıyaman
BES0455 | 2012-05-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI İZOLLU BRANŞMANI | 41042.5799 | 41042.5833 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 65 | 3 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Adıyaman
BES0456 | 2012-05-13 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KIZILPINAR TR | 41042.75 | 41042.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
BES0457 | 2012-05-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 41042.8958 | 41042.9167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 40 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0504 | 2012-05-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 13 | 41042.2292 | 41042.3125 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE O.G YE GELEN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 400 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0505 | 2012-05-13 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41042.4479 | 41042.4792 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 9 | 9 | 32 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KÜÇÜK SANAYİ FİDERİ T.P.A.O NUN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 750 | 0 | 0.0080977 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0506 | 2012-05-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 65 GÜNEY KOLU | 41042.5799 | 41042.6562 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDAKİ BAKS PANO DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 0.00017577 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0507 | 2012-05-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 62 BATI KOLU | 41042.5903 | 41042.6181 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDAKİ BAKS PANO DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0508 | 2012-05-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 6 KUZEY KOLU | 41042.6215 | 41042.6493 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0509 | 2012-05-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-15(OSB2) | DM 1 | TR 22 | 41042.6389 | 41042.684 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ , SEHİM ALINDI. HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 0.00041545 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0351 | 2012-05-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41042.5833 | 41042.5854 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ADIYAMAN TM 'DEN HAT ANİ AÇTI. | 2900 | 84 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Adıyaman
MKR0352 | 2012-05-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41042.5924 | 41042.6549 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AKPINAR FİDERİ ÜZERİNDEKİ SAPLAMA BAĞLANTISI OLAN TRAFOLAR KONTROL EDİLDİ. | 2900 | 84 | 0 | 0.015885 | 0 | 0.01059 | 1.5 | Adıyaman
MKR0353 | 2012-05-13 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(Akpınar) | KAYACIK | AKPINAR FİDERİ | 41042.684 | 41042.6979 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AKPINAR FİDERİ ÜZERİNDE ÖZEL TRAFOLARA AİT AYIRICININ ÜST GİRİŞ BAĞLANTISI KOPMUŞTU BAĞLANDI NORMAL | 2900 | 84 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.01059 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0251 | 2012-05-13 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI KY | 41042.6667 | 41042.7188 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | 1 ADET PARAFUDUR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.KÖYLÜ TARAFINDAN KAPATILAN ALTINTAŞ KY AYIRICISI AÇILDI.CAMPER ALINDI.HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GÖL0156 | 2012-05-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41042.7576 | 41042.7604 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.00075788 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0157 | 2012-05-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41042.7646 | 41042.7688 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0011368 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.1 | Adıyaman
GÖL0158 | 2012-05-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41042.8 | 41042.8174 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN ATLAMA BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.0013855 | 0 | 0.0033253 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0159 | 2012-05-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41042.8 | 41042.8313 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KIRILAN VE DEVRİLEN O.G DİREKLERİ İPTAL EDİLEREK FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0085261 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0160 | 2012-05-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | NASIRLI GRUBU | 41042.7583 | 41042.8451 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ. EKİP FARKLI BÖLGEDE ÇALIŞTIĞINDAN ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR. | 350 | 4 | 0 | 0.0027108 | 0 | 0.0013012 | 2.0833 | Adıyaman
GÖL0161 | 2012-05-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-1 DEN | TR-30 ÇIKIŞI | 41042.8208 | 41042.8354 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İLETKENLERİN ÜZERİNE DÜŞEN ÇAM AĞACI KESİLDİ. KIRILAN İLETKENLER TEKRAR BAĞLANDI. | 5950 | 0 | 0.0018651 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.35 | Adıyaman
GER0501 | 2012-05-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41043.3438 | 41043.3993 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 320 | 0 | 0 | 0.0015422 | 0 | 0.0011566 | 1.3333 | Adıyaman
GER0502 | 2012-05-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | YENİBARDAK KÖYÜ HATBAŞI | 41043.3438 | 41043.4549 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YENİBARDAK KÖYÜ HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ NORMAL | 53 | 0 | 0 | 0.0019277 | 0 | 0.00072289 | 2.6667 | Adıyaman
GER0503 | 2012-05-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ GRUBU | 41043.3333 | 41043.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ TOPRAK KORUMADAN AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 182 | 2 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0504 | 2012-05-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | YENİBARDAK ŞAKOL MEZRASI | 41043.441 | 41043.4792 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER0505 | 2012-05-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 41043.5799 | 41043.5868 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU BAĞLAMAK İÇİN BİR KOLUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 8 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0506 | 2012-05-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | NARİNCE MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41043.934 | 41043.9347 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 62 | 152 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEBEBİ BELİRLENENMEYEN BİR ARIZA NEDENİYLE NARİNCE MOD'DA BULUNAN KESİCİ AÇTI 1 DK.SONRA TEKRAR KENDİNİ ENERJİLEDİ | 2218 | 10 | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.014826 | 0.016667 | Adıyaman
GER0507 | 2012-05-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİRMERKEZİ ÇIKIŞI | 41043.934 | 41043.9347 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NARİNCE MOD'DA BULUNAN KESİCİ AÇTI 1 DK.SONRA TEKRAR KENDİNİ ENERJİLEDİ ŞEHİR MERKEZİDE BU FİDERDEN ALDIĞI İÇİN ENERJİSİZ KALDI | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
KAH0374 | 2012-05-14 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GÜLAHMET KÖYÜ | 41043.6979 | 41043.7361 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 40 | 1 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0375 | 2012-05-14 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | OLUKLU KÖYÜ | 41043.4062 | 41043.4444 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATIN ELEKTRİK VERİLDİ OJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 110 | 6 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0376 | 2012-05-14 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | ESKİTAŞ KABİNİ | CAMİCİM KÖYÜ | 41043.4757 | 41043.5278 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLİP ANAHTARLI OLAN ARMATÜRLER İPTAL EDİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0377 | 2012-05-14 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GÖZELEK KÖYÜ | 41043.4757 | 41043.5 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 75 | 2 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0135 | 2012-05-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAKACAK KÖYÜ | 41043.8542 | 41043.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0136 | 2012-05-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 41043.875 | 41043.9167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0137 | 2012-05-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BAHÇE KÖYÜ | 41043.9375 | 41043.9722 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00019306 | 0 | 0.00023168 | 0.83333 | Adıyaman
TUT0153 | 2012-05-14 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41043.6493 | 41043.6597 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDE SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR HATTA ENERJİ VERİLDİ | 3080 | 19 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0458 | 2012-05-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41043.5903 | 41043.6042 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ALİ RIZA KIZILDAĞ ADINA OLAN ABONE BAĞLANDI | 885 | 30 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0017349 | 0.33333 | Adıyaman
BES0459 | 2012-05-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI İZOLLU BRANŞMANI | 41043.3958 | 41043.4028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 65 | 3 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
BES0460 | 2012-05-14 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ MERKEZ | 41043.6472 | 41043.6528 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDE SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 11007 | 5 | 0.0019194 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
BES0461 | 2012-05-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI TOKLU TR | 41043.7361 | 41043.7431 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDE KLEMENS YOKTU KLEMENS ATILDI ARIZZA GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0462 | 2012-05-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 41043.7743 | 41043.7847 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 55 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0463 | 2012-05-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI BEŞYOL TR | 41043.8889 | 41043.8958 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 192 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0162 | 2012-05-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | MİÇOLAR KÖYÜ HATBAŞI | 41043.5486 | 41043.6389 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖYÜN E.N.H ÜZERİNDE BULUNAN 1 ADET AĞAÇ O.G DİREĞİNİN YAN YATMASI SEBEBİ İLE ENERJİ KESİLDİ. DİREK DÜZELTİLDİKTEN SONRA TEKRAR VERİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
GÖL0163 | 2012-05-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41043.6472 | 41043.6528 | 0:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ,8 DK. SONRA TEKRAR VERİLDİ. | 3010 | 22 | 0.0015158 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
GÖL0164 | 2012-05-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) |  |  | 41043.6472 | 41043.6528 | 0:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ,8 DK. SONRA TEKRAR VERİLDİ. | 12211 | 12 | 0.003359 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
GÖL0165 | 2012-05-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41043.6472 | 41043.6528 | 0:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ,8 DK. SONRA TEKRAR VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0.0010894 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
GÖL0166 | 2012-05-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  |  | 41043.6472 | 41043.6528 | 0:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ,8 DK. SONRA TEKRAR VERİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0021687 | 0.13333 | Adıyaman
ÇEL0252 | 2012-05-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK SOĞUKPINAR YAYLASI | 41043.5417 | 41043.6146 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
SİN0327 | 2012-05-14 | Sincik | KAHTA TM |  | ULUKÖY FİDERİ | GEVRİK KY | 41043.4062 | 41043.625 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATTA O.G SİGORTASI ATIKDI AYRICILARI MALATYA EKİPLERI İPTALETTIGINDEN DOLAYI SIKINTI ÇOK YASANIYOR AYRICA A.G TELLERIDE KOPUKDU ARIZALARI GİDERİLDİ | 25 | 1 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.00014458 | 5.25 | Adıyaman
MER0510 | 2012-05-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 | 41043.4861 | 41043.5382 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ VE SEHİM ALINDI. B16 VE B17 DİREKLER DE VHD LERİN SIKIBAĞLARI DEĞİŞTİRİLDİ. | 250 | 0 | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER0511 | 2012-05-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 5 DOĞU KOLU | 41043.625 | 41043.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 100 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0512 | 2012-05-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | DM 2 | 41043.625 | 41043.6667 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI SEHİM ALINDI | 250 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0354 | 2012-05-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41043.3611 | 41043.4792 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TAŞPINAR KY. VE VARTANA KY. OG. ENH. ÜZERİNDE SEHİM ALINDI ARK BOYNUZLARI VE PARAFUDRLAR KONTROL EDİLDİ | 450 | 6 | 0 | 0.0061446 | 0 | 0.0021687 | 2.8333 | Adıyaman
MKR0355 | 2012-05-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 41043.3472 | 41043.3611 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 2 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0167 | 2012-05-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41044.6125 | 41044.6153 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.00075788 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
ÇEL0253 | 2012-05-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ KY | 41044.4306 | 41044.4479 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA KADEME DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI.BİRBİRİNE DOLAŞAN SOKAK FAZI İLE NÖTR İLETKENİ ÇÖZÜLDÜ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 65 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0254 | 2012-05-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | YAĞIZATLI KY | 41044.6736 | 41044.7083 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPUK OLAN JUMPER DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 6 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0138 | 2012-05-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI | 41044.4167 | 41044.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 40 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BELÖREN KÖYÜ AYIRICI JUMPERİ KOPMASI-ARIZA GİDERİLDİ-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ | 250 | 0 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00072289 | 2 | Adıyaman
SAM0139 | 2012-05-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41044.5833 | 41044.6389 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0379 | 2012-05-15 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | ESKİTAŞ KABİNİ | DAMÜSTÜ KÖYÜ | 41044.6493 | 41044.6667 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATIN ELEKTRİK VERİLDİ OJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 4 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0380 | 2012-05-15 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | TİBİL KÖYÜ | 41044.4583 | 41044.4861 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 82 | 2 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Adıyaman
GER0508 | 2012-05-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ | 41044.6875 | 41044.7674 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT GEZİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ ARIZALI OLAN İKİ AD. OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 38 | 0 | 0 | 0.00055422 | 0 | 0.00028916 | 1.9167 | Adıyaman
BES0464 | 2012-05-15 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KUZEVLERİ TR | 41044.4688 | 41044.5035 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI DİREK KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ TRDEN SONRA 5.AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | 25 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Adıyaman
BES0465 | 2012-05-15 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S.ÇIKIŞI | 41044.7569 | 41044.7708 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1600 | 3 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Adıyaman
BES0466 | 2012-05-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-2 | 41044.8264 | 41044.8368 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0467 | 2012-05-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ALIÇLI ÇIKIŞI ALIÇLI TR | 41044.9132 | 41044.9201 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
SİN 0328 | 2012-05-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | HAYRİ YAYLASI | 41044.3646 | 41044.5 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DEGİŞTİRİLDİ AYRICA KOPAN İLETKEN BAGLANTIIS YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00014458 | 3.25 | Adıyaman
SİN0329 | 2012-05-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41044.5972 | 41044.625 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KOBLOSUNDAN DOLAYI ÇIKAN ARIZA GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MER0513 | 2012-05-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 GÜNEY GAZ ÇIKIŞI | 41044.25 | 41044.3194 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | GÜNEY GAZ ÇIKIŞI ARIZALARINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ. | 250 | 0 | 0.0019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER0514 | 2012-05-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 1 | 41044.3715 | 41044.4493 | 1:52 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG VE OG DE SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.0022394 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.8667 | Adıyaman
MER0515 | 2012-05-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 2 | 41044.4514 | 41044.4792 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU VE GÜNEY KOLUNDA A.G VE OG. DE SEHİM ALINDI.İLETKENLER ARASINDA OLAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI. | 400 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0516 | 2012-05-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 47 | 41044.7014 | 41044.7118 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA BULUNAN AĞAÇ DİREK EĞRİLMİŞTİ.DÜZELTİLDİ.SEHİM ALINDI. | 630 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0356 | 2012-05-15 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(Akpınar) | KAYACIK | AKPINAR FİDERİ | 41044.3785 | 41044.4132 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKHİSAR KY. HATBAŞINDA AYIRICI ÜZERİNDE ÜST KONTAK VE BIÇAK DEĞİŞTİRİLDİ | 2900 | 84 | 0 | 0.0088248 | 0 | 0.01059 | 0.83333 | Adıyaman
MER0529 | 2012-05-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 57 | 41045.434 | 41045.4549 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLER ARASINA GİREN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0517 | 2012-05-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7 A DOĞU KOLU | 41045.4583 | 41045.5139 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI. | 125 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0518 | 2012-05-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 5 | 41045.3542 | 41045.4792 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.SEHİM ALINDI VE KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 250 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3 | Adıyaman
MER0519 | 2012-05-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 27 | 41045.5694 | 41045.5903 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.SEHİM ALINDI VE KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 400 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0357 | 2012-05-16 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(Akpınar) | KAYACIK | AKPINAR FİDERİ | 41045.6632 | 41045.6771 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YARMAKAYA KY. CİVARINDA 3/0 OG. ENH. SAPLAMA ALAN TURCELL BAZ İSTASYONUN AYIRICISININ GEVŞEK BAĞ BAĞLANTISI KOPMUŞTUR BAĞLANDI | 2900 | 84 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.01059 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0358 | 2012-05-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41045.691 | 41045.7049 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 4 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0359 | 2012-05-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41045.7118 | 41045.7431 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
SİN0330 | 2012-05-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | HASANLI KÖYÜ | 41045.4062 | 41045.434 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKENLER DÜZELTİLDİ ARIZA GİDERİLMİŞTİR | 55 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0381 | 2012-05-16 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ARILI AKÇA MEZ. | 41045.3611 | 41045.4167 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ. ANAHTARLI OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0382 | 2012-05-16 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | KOZAĞAÇ KÖYÜ | 41045.4722 | 41045.5174 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENE UCURTMA DOLANMASINDAN DOLAYI İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ. DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ. | 45 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0383 | 2012-05-16 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | SARICA KÖYÜ | 41045.4306 | 41045.4896 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | AIZALI OLAN 2 ADET 110W ARMATÜR 70W ARMATÜRE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0384 | 2012-05-16 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | GÖKÇE KÖYÜ | 41045.5 | 41045.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | AIZALI OLAN 5 ADET 110W ARMATÜRLER 50W ARMATÜRE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0385 | 2012-05-16 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | DALİNCE KÖYÜ | 41045.5833 | 41045.6667 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | AIZALI OLAN 3 ADET 110W ARMATÜRLER 50W ARMATÜRE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0386 | 2012-05-16 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | SEKÜK KÖYÜ | 41045.6875 | 41045.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | AIZALI OLAN 2 ADET 110W ARMATÜRLER 70W ARMATÜRE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0387 | 2012-05-16 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | GÜZELÇAY | 41045.7188 | 41045.75 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | AIZALI OLAN 3 ADET 110W ARMATÜR 70W ARMATÜRE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0509 | 2012-05-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | KONACIK KÖYÜ TR | 41045.375 | 41045.4271 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TRAFO ÜZERİNDEKİ SEKSİYONERDE ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 46 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0510 | 2012-05-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | TİLLO ÇIKIŞI | 41045.4861 | 41045.5083 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | CEVİZPINAR SENGETO HATBAŞI SEKSİYONERİ AÇILMIYORDU SEKSİYONER BAKIMI İÇİN TİLLO FİDERİNİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0021687 | 0.53333 | Adıyaman
GER0511 | 2012-05-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | NEMRUT ZİRVE TR HATBAŞI | 41045.6597 | 41045.6979 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 1 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER0512 | 2012-05-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41045.8104 | 41045.8111 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 41 | 123 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA TEKRAR ENERJLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 1560 | 4 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Adıyaman
GER0513 | 2012-05-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41045.8104 | 41045.8111 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA TEKRAR ENERJLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 1250 | 2 | 0 | 3.5299e-05 | 0 | 0.002118 | 0.016667 | Adıyaman
GER0514 | 2012-05-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 41045.8333 | 41045.8368 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICIDA AŞIRI ARK VARDI KABİNDEN ENERJİ KESİLDİ SEKSİYONER AÇILIP TEKRAR ENERJİLENDİ NORMAL | 44 | 1 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Adıyaman
BES0468 | 2012-05-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | HASEMLİ ÇIKIŞI | 41045.4722 | 41045.4896 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ BORCUNU ÖDEYEN EYÜP DOĞAN 1000000900.0 ABONELİ SULAMA BAĞLANDI | 484 | 69 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00057831 | 0.41667 | Adıyaman
BES0469 | 2012-05-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | İZNİK ÇIKIŞI | 41045.5035 | 41045.5139 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN İSRAFİL DOĞAN 1000000045.0 NOLU ABONE BAĞLANDI | 156 | 17 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
BES0470 | 2012-05-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | LEVZİN ÇIKIŞI | 41045.5556 | 41045.566 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN MEMET ÖZMEN 1000000360.0 ABONE VE VEYSEL ARARAT 1000000056.0 NOLU ABONE BAĞLANDI | 130 | 34 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
BES0471 | 2012-05-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41045.6597 | 41045.6806 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MAHKEME KARARI İLE YUSUF SOLMAZ 328 VE İMAM DEMİREL 852 ABONELER BAĞLANDI | 450 | 86 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
BES0472 | 2012-05-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE TR | 41045.8542 | 41045.8681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | TRAFONUN GİRİŞİ KOPMUŞTU BAĞLANDI | 190 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0331 | 2012-05-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖY | 41046.3576 | 41046.4167 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0332 | 2012-05-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MH | 41046.684 | 41046.7083 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ABONE KABLOSUNDA ARIZA VARDI ARIZA GIDERILDI | 75 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
GER0515 | 2012-05-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR1 | 41046.4062 | 41046.4375 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KARADUT KÖYÜ TR1'İN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 53 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0516 | 2012-05-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR2 | 41046.4514 | 41046.5 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KARADUT KÖYÜ TR2'NİN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 28 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0517 | 2012-05-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 41046.5069 | 41046.5347 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 6 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 1AD. AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ | 10 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0518 | 2012-05-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ | 41046.5556 | 41046.5764 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KONTROL EDİLDİ ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI SORUN GİDERİLDİ | 13 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0519 | 2012-05-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 KARAKOL ÇIKIŞI | 41046.6736 | 41046.6806 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ŞEHİR MERKEZİNDE OG HATTINA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
BES0473 | 2012-05-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41046.3819 | 41046.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN ÖZBAĞLAR FİDANCILIK 885 NOLU ABONE MAHKEME KARARI İLE BAĞLANDI | 1000 | 6 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
BES0474 | 2012-05-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41046.4549 | 41046.4653 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN HACI AYDIN VE ORTAKLARI 119 NOLU ABONE BAĞLANDI | 714 | 146 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
BES0475 | 2012-05-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-4 | 41046.4167 | 41046.4271 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0476 | 2012-05-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI KESECİK TR-2 | 41046.8194 | 41046.8229 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 120 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MER0522 | 2012-05-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7 | 41046.3681 | 41046.4792 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.SEHİM ALINDI VE KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 400 | 0 | 0.0031991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
MER0523 | 2012-05-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7 A DOĞU KOLU | 41046.5 | 41046.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.SEHİM ALINDI. | 125 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0524 | 2012-05-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 34 | 41046.7014 | 41046.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0525 | 2012-05-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 35 | 41046.7014 | 41046.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0359 | 2012-05-17 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41046.4167 | 41046.4549 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.0043987 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0388 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41046.3854 | 41046.4375 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. AYIRICI ARIZALIYDI ONARILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 150 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00028916 | 1.25 | Adıyaman
KAH0389 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | MAHMUDİYE KÖYÜ | 41046.4583 | 41046.4688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
KAH0390 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | YENİKUŞAK KÖYÜ | 41046.5 | 41046.5139 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 30 | 3 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0391 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | HAMZALAR KÖYÜ | 41046.5417 | 41046.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 2 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0392 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | DOĞANTEPE KÖYÜ | 41046.5833 | 41046.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0393 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL ABİNİ | BELİN KÖYÜ | 41046.625 | 41046.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0394 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK KÖYÜ | 41046.3958 | 41046.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 2 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0395 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41046.5208 | 41046.5417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
KAH0396 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GELEBAZ KÖYÜ | 41046.4167 | 41046.5417 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ANAHTARLI OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI. 2 ADET 110W ARMATÜR 70W ARMATÜRE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ 1ADET RÖLE VE KONTAKTÖR TAKILDI. HAT BESLENDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
KAH0397 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KALECİK KÖYÜ | 41046.5556 | 41046.625 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ANAHTARLI OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI. ARIZALI OLAN 1 AD. 110W ARMATÜR 70W ARMATÜRE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ 1ADET RÖLE VE KONTAKTÖR TAKILDI. 5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
KAH0398 | 2012-05-17 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU KÖYÜ | 41046.7222 | 41046.7847 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | TPAO'NU YÜKLÜ KAMYONU YOLDAN GEÇERKEN İLETKENLERİ KOPARMIŞTI. KOPAN İLETKENLERİ KALDIRIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0256 | 2012-05-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM6 | ÇELİKHAN TR 6 | 41045.4167 | 41045.4618 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNALARI ÇALIŞMASI SIRASINDA PATLAYAN YER ALTI KABLOSUNA EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
ÇEL0257 | 2012-05-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI TR2 | 41045.75 | 41045.7674 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 AYRI YERDEN KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 60 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
BES0477 | 2012-05-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41047.3819 | 41047.3958 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 20 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN ARİF İSMET VURAL 424 NOLU ABONE BAĞLANDI | 650 | 73 | 0.001421 | 0 | 0.0042631 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0478 | 2012-05-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41047.5764 | 41047.5972 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KADİR ÖZBAY 293 NAİME ÖZBAY 813 NOLU ABONE MAHKEME KARARI İLE BAĞLANDI | 885 | 44 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Adıyaman
BES0479 | 2012-05-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TETİRLİ TR | 41047.6771 | 41047.6875 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE BAĞLANDI | 25 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0480 | 2012-05-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-4 | 41047.6319 | 41047.6736 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI 2 MT POTANS ATILARAK GİDERİLDİ | 40 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
GÖL0168 | 2012-05-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41047.8889 | 41047.9097 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0056841 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0169 | 2012-05-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41047.8958 | 41047.9132 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0034045 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0168 | 2012-05-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41047.8889 | 41047.9097 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0056841 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0169 | 2012-05-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41047.8958 | 41047.9132 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0034045 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0155 | 2012-05-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | BOYUNDERE BRANŞMANI TR-1 | 41047.3958 | 41047.4792 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI YANMAYAN SOKAKA LAMBALARI TAMİRİ YAPILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
TUT0156 | 2012-05-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YAYLIMLI KÖYÜ BRANŞMANI | 41047.5625 | 41047.6045 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI YANMAYAN SOKAK LAMBALARI TAMİRİ YAPILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 50 | 0 | 9.6671e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0083 | Adıyaman
TUT0157 | 2012-05-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41047.8264 | 41047.8611 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | A.A. TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VEİRLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.006998 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0333 | 2012-05-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | HASANLIKÖY | 41047.3646 | 41047.4167 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ABONE KABLOSUNDAN PATLAK VARDI ARIZA GIDERILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0334 | 2012-05-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MH | 41047.6424 | 41047.684 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | YANMAYAN AYDINLATMALAR FAAL DURUMA GETİRİLDİ | 75 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
SİN0335 | 2012-05-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | GURUP GENEL | 41047.7812 | 41047.7882 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 42 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI ACILAN GRUP BESLENDI ARIZA GİDERİLDİ | 980 | 6 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.0018795 | 0.16667 | Adıyaman
GER520 | 2012-05-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN HORSAYİK MEZRASI | 41047.4375 | 41047.4444 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI SORUN GİDERİLDİ | 6 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER521 | 2012-05-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | YK.DAĞLICA KÖYÜ | 41047.5833 | 41047.6111 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ARMATÜRÜN BİRİNDE KISA DEVRE VARDI DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 13 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER522 | 2012-05-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MEREZİ TR6 | 41047.6319 | 41047.6354 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU BAĞLAMAK İÇİN BİR KOLUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 16 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0140 | 2012-05-18 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 41047.7014 | 41047.7396 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0399 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | SİNKE KÖYÜ | 41047.3333 | 41047.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0400 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | BOĞAZKAYA KÖYÜ | 41047.3958 | 41047.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0401 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | KOZAĞAÇ KÖYÜ | 41047.4375 | 41047.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0402 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ERİKDERE KÖYÜ | 41047.4757 | 41047.5 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0403 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | ÇUKURTAŞ KÖYÜ | 41047.5174 | 41047.5417 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0404 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | YELKOVAN KÖYÜ | 41047.5521 | 41047.5694 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0405 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | KANLICA KÖYÜ | 41047.5938 | 41047.6146 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0407 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | DM.-1 | ORTANCA KÖYÜ | 41047.6667 | 41047.691 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN AG DEMİR DİREĞE 3 LÜ 2M LİK POTANS TAKILDI. EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0408 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | HAMZALAR KÖYÜ | 41047.816 | 41047.8646 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0409 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELMALI KÖYÜ | 41047.875 | 41047.9167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0410 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ. | TEĞMANLİ ÇIKIŞI. | 41047.9167 | 41047.9792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEYMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 12 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
KAH0412 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | CUMHURİYET MAH. | 41047.3542 | 41047.4583 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN BRANŞMAN DİREĞİNE 2 ADET KONSOL TAKILDI. EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
KAH0413 | 2012-05-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | CUMHURİYET MAH. | 41047.75 | 41047.7778 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MER0526 | 2012-05-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 80 | 41047.2639 | 41047.2708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0360 | 2012-05-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41047.9375 | 41047.9444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.001012 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0361 | 2012-05-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41047.8819 | 41047.8993 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 22 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0362 | 2012-05-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41047.9028 | 41047.9097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0021687 | 0.16667 | Adıyaman
MER0527 | 2012-05-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 15 | 41048.2431 | 41048.2465 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0528 | 2012-05-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 124 GÜNEY KOLU | 41048.2604 | 41048.2743 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 100 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0529 | 2012-05-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 4 DOĞU KOLU | 41048.2847 | 41048.3056 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 100 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0530 | 2012-05-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41048.3229 | 41048.3472 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 250 | 0 | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0531 | 2012-05-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 2 | 41048.5139 | 41048.5278 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0532 | 2012-05-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 33 BATI KOLU | 41048.6771 | 41048.7118 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KIRIK OLAN KONSOL DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 100 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0533 | 2012-05-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 33 BATI KOLU | 41048.7431 | 41048.8333 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | DOĞALGAZ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AG YER ALTI KABLOSUNA ZARAR VERDİĞİNDEN DOLAYI AG EKİ YAPILDI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 100 | 0 | 0.0025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.1667 | Adıyaman
MKR0363 | 2012-05-19 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(Akpınar) | KAYACIK | AKPINAR FİDERİ | 41048.375 | 41048.3924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | T.K. | BAKIM ONARIM | ÖZEL TRAFO AYIRICISININ BAKIM ONARIMI İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 2900 | 84 | 0 | 0.0044124 | 0 | 0.01059 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0364 | 2012-05-19 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(Akpınar) | KAYACIK | AKPINAR FİDERİ | 41048.5417 | 41048.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2900 | 84 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.01059 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0414 | 2012-05-19 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ARILI ACI MEZ | 41048.375 | 41048.4062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0415 | 2012-05-19 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | DM.-1 | ORTANCA KÖYÜ | 41048.4167 | 41048.441 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0416 | 2012-05-19 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | BURMAPINAR KÖYÜ | 41048.7083 | 41048.7396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0417 | 2012-05-19 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | BAKACAK KÖYÜ | 41048.75 | 41048.7778 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0418 | 2012-05-19 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKTAŞ KÖYÜ | 41048.7917 | 41048.8264 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HATTA ARIZA VARDI. HAT TARANDI. DİREK'TE CAMPER KOPMUŞTU CAMPER BAĞLANDI.HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 45 | 3 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER523 | 2012-05-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | AÇMA KÖYÜ | 41048.4375 | 41048.5069 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | HEYELANDAN DOLAYI DÜŞMEK ÜZERE OLAN 1AD.9M.AĞAÇ DİREK YER DEĞİŞTİRİLDİ | 28 | 1 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GER524 | 2012-05-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÖMÜK GRUBU | 41048.4861 | 41048.4931 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN GRUP ENERJİLENDİ NORMAL | 349 | 2 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
GER525 | 2012-05-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | 41048.5174 | 41048.5493 | 0:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTASININ YERİNE YENİSİ TAKILIP HAT ENERJİLENDİ NORMAL. | 36 | 0 | 0 | 0.00022169 | 0 | 0.00028916 | 0.76667 | Adıyaman
GER526 | 2012-05-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 41048.8646 | 41048.9042 | 0:57 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 242 | 2 | 0 | 0.0010988 | 0 | 0.0011566 | 0.95 | Adıyaman
GER527 | 2012-05-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÖMÜK GRUBU | 41048.8681 | 41048.884 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 349 | 2 | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Adıyaman
SAM0141 | 2012-05-19 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ BELEDİYE İÇME SUYU HATBAŞI | 41048.5833 | 41048.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0336 | 2012-05-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ESKİ SİNCİK MD | SÖGÜTLÜBAHÇE | 41048.434 | 41048.5417 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI 1 DİREKDE DMM YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Adıyaman
SİN0337 | 2012-05-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MH | 41048.7674 | 41048.7812 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI ACIK OLAN GRUP BESLENDI ATIK OLAN SİGORTA DEGISTIRILDI | 450 | 3 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Adıyaman
BES0481 | 2012-05-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41048.4896 | 41048.5 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN 176 NOLU OSMAN ÖNDER SULAMASI BAĞLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
BES0482 | 2012-05-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI İZOLLU BRANŞMANI | 41048.375 | 41048.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EĞİK OLAN OG DİREKLERİ DÜZELTİLDİ | 65 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
BES0483 | 2012-05-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI AKYAZI BRANŞMANI | 41048.5729 | 41048.5799 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0170 | 2012-05-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | MEYDAN-HAMZALAR ÇIKIŞI | 41048.1181 | 41048.3819 | 6:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. İçi | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | MEYDAN MERKEZDE YILDIRIMDAN DOLAYI PATLAYAN PARAFODUR DEĞİŞTİRİLDİ. | 450 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.0017763 | 0 | 6.3333 | Adıyaman
GÖL0171 | 2012-05-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | YIKICAK HATBAŞI | 41048.6111 | 41048.684 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN O.G TELLERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | 13 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
GÖL0172 | 2012-05-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41048.6667 | 41048.7014 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 210 | 1 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Adıyaman
GÖL0173 | 2012-05-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. |  | 41048.7188 | 41048.8472 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | MEYDAN KÖYÜ YIKICAK MEZRASINDA MEYDANA GELEN PARAFODUR ARIZASI NEDENİYLE BU KABİNİMİZE GECİKMELİ OLARAK ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 603 | 2 | 0 | 0.0017831 | 0 | 0.00057831 | 3.0833 | Adıyaman
GÖL0174 | 2012-05-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN ÇIKIŞI | 41048.3264 | 41048.3542 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 750 | 3 | 0 | 0.001253 | 0 | 0.0018795 | 0.66667 | Adıyaman
BES0484 | 2012-05-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 41049.6771 | 41049.6806 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0485 | 2012-05-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-1 | 41049.816 | 41049.8229 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | LAMBA BORUSU FAZA DEĞİYORDU DÜZETİLDİ HAT ENERJİLİ | 25 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0158 | 2012-05-20 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | KAŞLICA KÖYÜ BRANŞMANI TR-1 | 41049.4167 | 41049.5417 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI YANMAYAN SOKAK LAMBALARI TAMİRİ YAPILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 160 | 0 | 0.00086285 | 0 | 0.00028762 | 0 | 3 | Adıyaman
SİN0338 | 2012-05-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41049.3924 | 41049.5833 | 4:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK YERINE YENI BIR DİREK DIKILDI ARIZA GIDERILDI | 33 | 0 | 0 | 0.00066265 | 0 | 0.00014458 | 4.5833 | Adıyaman
SİN0339 | 2012-05-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERAFAN GRUP | TAŞKALE KY | 41049.6389 | 41049.6562 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0340 | 2012-05-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | KÜRAN MZ | 41049.684 | 41049.7014 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0341 | 2012-05-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE KY | 41049.7847 | 41049.8333 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | N80 İZALATÖR KIRILMISTI YENİSİ TAKILDI AYRICA İLETKEN EK YAPILDI | 42 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER528 | 2012-05-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | KONACIK KÖYÜ TR | 41049.3889 | 41049.4201 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TRAFO ÜZERİNDEKİ SEKSİYONERDE ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 46 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER529 | 2012-05-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | GEÇİTLİ KAF MEZRASI | 41049.4653 | 41049.4722 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | DAHA ÖNCEDEN İPTAL ETMİŞ OLDUĞUMUZ PARAFUDUR YERİNE YENİSİ TAKILDI | 6 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER530 | 2012-05-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI HATBAŞI | 41049.4896 | 41049.5278 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 36 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
GER531 | 2012-05-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ HATBAŞI | 41049.5035 | 41049.5556 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 221 | 2 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00086747 | 1.25 | Adıyaman
GER532 | 2012-05-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | OYMAKLI PUPAR MEZRASI HATBAŞI | 41049.6528 | 41049.6875 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 17 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0420 | 2012-05-20 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK KÖYÜ | 41049.375 | 41049.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0421 | 2012-05-20 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | AKALIN KÖYÜ | 41049.7917 | 41049.8542 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
MER0534 | 2012-05-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 10 YAMANLAR ÇIKIŞI | 41049.2674 | 41049.2812 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 7 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHAN GİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 1200 | 0 | 0.0027992 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0535 | 2012-05-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 11 | 41049.3611 | 41049.5 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG VE OG DE SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.0039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.3333 | Adıyaman
MER0536 | 2012-05-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 44 | 41049.5972 | 41049.625 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT ENERJİLİ. | 630 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0537 | 2012-05-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 2 | 41049.5931 | 41049.6201 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | OG SEHİM ALINDI | 400 | 0 | 0.00077977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.65 | Adıyaman
MER0538 | 2012-05-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 12 | 41049.5417 | 41049.6667 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG VE OG DE SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3 | Adıyaman
MKR0365 | 2012-05-20 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(Akpınar) | KAYACIK | AKPINAR FİDERİ | 41049.3194 | 41049.375 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | T.K. | BAKIM ONARIM | ÖZEL TRAFO AYIRICISININ BAKIM ONARIMI İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 2900 | 84 | 0 | 0.01412 | 0 | 0.01059 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0366 | 2012-05-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41049.8889 | 41049.9167 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KIZILCAPINAR KY. AYIRICI ÜZERİNDE 1 AD. AYIRICI ÜST KONTAK DEĞİŞTİRİLDİ | 36 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
PAZ0981 | 2012-05-14 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 41043.625 | 41043.7292 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | 1060 |  | 0 | 0.0036145 | 0 | 0.0014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
PAZ0982 | 2012-05-15 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) |  |  | 41044.2361 | 41044.2431 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0983 | 2012-05-15 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 41044.6875 | 41044.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 611 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0984 | 2012-05-16 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41045.2847 | 41045.2889 | 0:06 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.1 | Kahramanmaraş
PAZ0985 | 2012-05-17 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41046.7917 | 41046.8333 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 817 |  | 0.0046183 | 0 | 0.0046183 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ0986 | 2012-05-17 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41046.8333 | 41046.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1376 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0987 | 2012-05-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 41047.3333 | 41047.7361 | 9:40 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  |  | OG HAT BAKIMI | 820 |  | 0.051512 | 0 | 0.0053288 | 0 | 9.6667 | Kahramanmaraş
PAZ0988 | 2012-05-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41047.8819 | 41047.8924 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0989 | 2012-05-19 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41048.5347 | 41048.5451 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 817 |  | 0.0011546 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ0990 | 2012-05-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 41048.3854 | 41048.6562 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  |  | OG HAT BAKIMI | 820 |  | 0.034637 | 0 | 0.0053288 | 0 | 6.5 | Kahramanmaraş
PAZ0991 | 2012-05-20 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41049.2604 | 41049.2792 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 817 |  | 0.0020782 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
PAZ0992 | 2012-05-20 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 41049.3056 | 41049.3472 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1060 |  | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0014458 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ0993 | 2012-05-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41049.375 | 41049.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ0994 | 2012-05-20 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41049.75 | 41049.7569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0130 | 2012-05-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41045.3299 | 41045.3333 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3646 | 19 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0131 | 2012-05-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TAŞLIK HAT BAŞI | TAŞLIK | 41046.3854 | 41046.3993 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 12 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0132 | 2012-05-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ | MERKEZ TR | 41047.5083 | 41047.5243 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 45 |  | 3.6751e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
NUR0133 | 2012-05-19 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41048.3993 | 41048.4306 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  |  |  | 4360 | 23 | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
NUR0133 | 2012-05-19 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41048.3993 | 41048.4306 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  |  | 206 | 5 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0246 | 2012-05-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41041.3333 | 41041.3576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 980 | 11 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.0042359 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0247 | 2012-05-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKPINAR TR. | ÇIKIŞ 1 | 41042.5486 | 41042.5972 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 10 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0248 | 2012-05-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41043.559 | 41043.5938 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0042359 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0249 | 2012-05-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | dogan tm | 7.FİDER | 41043.559 | 41043.5868 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0023993 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0249 | 2012-05-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | dogan tm | 7.FİDER | 41043.559 | 41043.5868 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1750 | 11 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0250 | 2012-05-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41046.6528 | 41046.6597 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0251 | 2012-05-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR. | ÇIKIŞ 2 | 41046.4167 | 41046.4653 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 11 | 0 | 0 | 0.00010812 | 0 | 9.267e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN251 | 2012-05-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİFTLİK KALE TR | ÇIKIŞ 1 | 41047.3819 | 41047.4583 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 22 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0252 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41048.3854 | 41048.3958 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0253 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | dogan tm | 7.FİDER | 41048.3993 | 41048.4306 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0253 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | dogan tm | 7.FİDER | 41048.3993 | 41048.4306 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1750 | 11 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0042359 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0254 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41048.4444 | 41048.4458 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 21 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 3150 | 11 | 3.9988e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
EKN0254 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41048.4444 | 41048.4458 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 70 | 11 | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00028916 | 0.033333 | Kahramanmaraş
EKN0255 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41048.4444 | 41048.4576 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.0013414 | 0 | 0.0042359 | 0.31667 | Kahramanmaraş
EKN0256 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | A.İÇME TR | ÇIKIŞ 3 | 41048.3403 | 41048.3542 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIŞ OLAN T.M.Ş KALDIRILDI.KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 150 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0251 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DAVUTLAR TR. | ÇIKIŞ 1 | 41048.3438 | 41048.3611 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 13 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0251 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BOGAZ TR | ÇIKIŞ 2 | 41048.375 | 41048.3819 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIŞ OLAN TMŞ KALDIRILDI.KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 42 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0252 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OKUL TR. | ÇIKIŞ 3 | 41048.3819 | 41048.3958 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIŞ OLAN T.M.Ş KALDIRILDI.KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 85 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0253 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER 1.TR | ÇIKIŞ 1 | 41048.3819 | 41048.4306 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIŞ OLAN T.M.Ş KALDIRILDI.KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 60 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0254 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÖL TR | ÇIKIŞ 3 | 41048.3958 | 41048.4236 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIŞ OLAN T.M.Ş KALDIRILDI. | 170 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0255 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OSMAN ÖZEN TR | ÇIKIŞ 3 | 41048.4028 | 41048.4375 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIŞ OLAN T.M.Ş KALDIRILDI | 200 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0256 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ CAMİ TR | ÇIKIŞ 3 | 41048.4097 | 41048.4236 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIŞ OLAN T.M.Ş KALDIRILDI. | 210 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0257 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 1 | 41048.5486 | 41048.5972 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 8 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0258 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SARIGÖL 1.TR | ÇIKIŞ 2 | 41048.5278 | 41048.5625 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 18 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0259 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AHMET AT TR. | ÇIKIŞ 1 | 41048.6806 | 41048.7361 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 4 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0260 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KAYABOĞAZI TR. 1 | ÇIKIŞ 2 | 41048.6944 | 41048.7222 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 35 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0261 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TRT TR. | ÇIKIŞ 2 | 41048.809 | 41048.8542 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 70 | 0 | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
EKN0262 | 2012-05-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | BOGAZ ÇIKIŞI | 41048.7257 | 41048.7465 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 820 | 2 | 0.00088814 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0263 | 2012-05-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41049.3333 | 41049.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUB BESLENDİ | 980 | 11 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0264 | 2012-05-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 1 | 41049.4306 | 41049.4861 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 15 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0265 | 2012-05-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KİRİKLER TR. | ÇIKIŞ 2 | 41049.5 | 41049.5903 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 8 | 0 | 0 | 0.00020079 | 0 | 9.267e-05 | 2.1667 | Kahramanmaraş
EKN0266 | 2012-05-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BOYALI TR | ÇIKIŞ 3 | 41049.3889 | 41049.4375 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIŞ OLAN T.M.Ş KALDIRILDI | 35 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0267 | 2012-05-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ÇIRIKLAR TR. | ÇIKIŞ 1 | 41049.625 | 41049.6944 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0268 | 2012-05-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İBİŞDERESİ TR. | ÇIKIŞ 3 | 41049.6806 | 41049.7361 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIŞ OLAN T.M.Ş KALDIRILDI KOPAN İLETKENLER BAGLANDI DOLAŞIK AGRISASI GİDERİLDİ | 55 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0269 | 2012-05-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER 1.TR | ÇIKIŞ 1 | 41049.7708 | 41049.8056 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0270 | 2012-05-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | AHMET AT TR. | ÇIKIŞ 1 | 41049.8229 | 41049.8681 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 7 | 0 | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
KMK0345 | 2012-05-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞİLİ MOD | NARLI ÇIKIŞI | 41043.4792 | 41043.5104 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0346 | 2012-05-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 41043.6771 | 41043.7083 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 89 | 335 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVANIN ŞARJLI OLMASINDAN DOLAYI AÇTI |  |  | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0347 | 2012-05-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 41044.3333 | 41044.3819 | 1:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | O.G SİGORTASI ATMIŞ DEGİŞDİ |  |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
KMK0348 | 2012-05-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 41044.5104 | 41044.6354 | 3:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | O.G SİGORTASI ATMIŞ DEGİŞDİ |  |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
KMK0349 | 2012-05-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 41044.7465 | 41044.9028 | 3:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 89 | 335 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG İZALATÖRÜ KIRILMIŞ GEGİŞDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.023827 | 0 | 0.0063539 | 3.75 | Kahramanmaraş
KMK0350 | 2012-05-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 41044.7576 | 41044.7667 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 115 | 438 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG İZALATÖRÜ KIRILMIŞ GEGİŞDİ NORMAL |  |  | 0 | 0.0032122 | 0 | 0.014826 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KMK0351 | 2012-05-16 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | ÇİĞİLİ MOD | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41045.2917 | 41045.3333 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0014458 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0352 | 2012-05-16 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ŞEREFOĞLU MOD | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41045.5417 | 41045.5833 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 28 | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0353 | 2012-05-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41046.7778 | 41046.7917 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | KUŞ ÇARMASI |  |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0354 | 2012-05-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 41047.3229 | 41047.3438 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 89 | 335 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0355 | 2012-05-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | 41048.3438 | 41048.3694 | 0:37 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 85 | 256 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.0078365 | 0 | 0.012708 | 0.61667 | Kahramanmaraş
KMK0356 | 2012-05-20 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | ÇİĞİLİ MOD | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41049.25 | 41049.3576 | 2:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.0037349 | 0 | 0.0014458 | 2.5833 | Kahramanmaraş
KMK0357 | 2012-05-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41049.2535 | 41049.3743 | 2:54 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 35 | 56 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.012284 | 0 | 0.0042359 | 2.9 | Kahramanmaraş
KMK0358 | 2012-05-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MOD | BEŞOLUK ÇIKIŞI | 41049.3743 | 41049.6667 | 7:01 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTAİT ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.0050723 | 0 | 0.00072289 | 7.0167 | Kahramanmaraş
KMK0359 | 2012-05-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | BÜYÜKSIR ÇIKIŞI | 41049.3333 | 41049.3653 | 0:46 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 12 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.0013301 | 0 | 0.0017349 | 0.76667 | Kahramanmaraş
KMK0360 | 2012-05-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DADAGLI KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 41049.4167 | 41049.5 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
GOK074 | 2012-05-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | hacıkodal hatbaşı | 41050.7917 | 41050.875 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 adet OG sigorta degiştirildi (hacıkodal hatbaşı ) | 192 | 4 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00057831 | 2 | Kahramanmaraş
GOK075 | 2012-05-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | payampurnu hatbaşı | 41050.5417 | 41050.625 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TMŞ ve sokak sayaçı degiştirildi (payamburnu tr) | 88 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK076 | 2012-05-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41051.2951 | 41051.3014 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.0084719 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK077 | 2012-05-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41051.6042 | 41051.6667 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | lamba tamiri yapıldı (ericek kasabası TR) |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK078 | 2012-05-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41052.3542 | 41052.6667 | 7:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | 50m AER kablo çekildi (korkmaz tr) | 80 | 1 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00014458 | 7.5 | Kahramanmaraş
GOK079 | 2012-05-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | yogunoluk hatbaşı | 41052.4583 | 41052.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ayırıcı tamiri yapıldı 1 adet mesnet izalatör değiştirildi | 30 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK080 | 2012-05-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41053.5417 | 41053.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | dolaşık açılarak enerji verildi(esenköy TR) | 135 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK081 | 2012-05-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41053.3542 | 41053.6458 | 7:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | uygunsuz lamba sökümü (kanlıkavak kasabası tr) |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 7 | Kahramanmaraş
GOK082 | 2012-05-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | k.çamurlu hatbaşı | 41054.375 | 41054.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 adet OG sigorta takıldı | 120 | 4 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK083 | 2012-05-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41054.5417 | 41054.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | sokak devre tamiri 1 adet kotaktör (körkuyu tr) | 6 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK084 | 2012-05-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41055.6646 | 41055.7049 | 0:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | camper kopması | 2088 | 42 | 0 | 0.0020474 | 0 | 0.002118 | 0.96667 | Kahramanmaraş
GOK085 | 2012-05-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | Ericek haytalar hatbaşı | 41055.7083 | 41055.7917 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 adet OG sigortası değiştirildi (haytalar hatbaşı) | 150 | 3 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Kahramanmaraş
GOK086 | 2012-05-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41056.4229 | 41056.4285 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | 2 adet kesici montajı yapıldı(12 nolu kök binası) | 120 | 1 | 0.00015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK087 | 2012-05-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | k.çamurlu hatbaşı | 41056.3542 | 41056.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 adet OG sigorta takıldı | 340 | 4 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00057831 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK088 | 2012-05-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | Ericek haytalar hatbaşı | 41056.625 | 41056.7083 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | hat altında ağaç kesimi yapıldı | 150 | 3 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Kahramanmaraş
AND025 | 2012-05-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | çokak tr1 | 41050.7708 | 41050.7917 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | çokak tr1 2 direk arası 3xrose iletken seyimi alındı. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND026 | 2012-05-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | akifiye sogucak tr | 41053.6146 | 41053.6458 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Akifiye sogucak tr 2adet ag iletken kopugu eklendi. |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND027 | 2012-05-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | akifiye sogucak tr | 41053.6146 | 41053.6458 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Akifiye sogucak tr 2adet ag iletken kopugu eklendi. |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND028 | 2012-05-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | Çokak tr1 | 41055.6389 | 41055.6458 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Çokak tr1 1adet yıkılan direk demontaj montaj yapıldı. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND029 | 2012-05-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | AKİFİYE GRUBU | 41055.375 | 41055.5833 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 | 18 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | çokak köyü kiraz birliginin braşman diregi dikildi ve hat üzerine alındı. | 1234 | 7 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.002118 | 5 | Kahramanmaraş
AND030 | 2012-05-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | köklü merkez tr | 41056.6181 | 41056.6319 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | köklü merkez 1 ad 9mlik direk dikildi. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND031 | 2012-05-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | Alanlı emilik tr | 41056.4444 | 41056.5347 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Alanlı emilikler tr 1ad 12m lik direk dikildi |  |  | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Kahramanmaraş
ELB0588 | 2012-05-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41043.5611 | 41043.5868 | 0:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0022194 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.61667 | Kahramanmaraş
ELB0589 | 2012-05-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41043.6514 | 41043.6632 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.01059 | 0.28333 | Kahramanmaraş
ELB0590 | 2012-05-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41043.6632 | 41043.6736 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0591 | 2012-05-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41043.8243 | 41043.8625 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0077659 | 0 | 0.0084719 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB0592 | 2012-05-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41043.7188 | 41043.7361 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0593 | 2012-05-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41044.2674 | 41044.3535 | 2:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.026263 | 0 | 0.012708 | 2.0667 | Kahramanmaraş
ELB0594 | 2012-05-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | ALİMPINAR HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41044.6042 | 41044.8819 | 6:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.00014458 | 6.6667 | Kahramanmaraş
ELB0595 | 2012-05-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KODALI BİNA | AYGAZ TARAFI | 41044.8333 | 41044.8403 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 35 |  | 3.1957e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0596 | 2012-05-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ FATİH MAH YENİ TR | KÖY TARAFI | 41044.8611 | 41044.8958 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0.00015979 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0597 | 2012-05-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41045.5389 | 41045.575 | 0:52 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0073423 | 0 | 0.0084719 | 0.86667 | Kahramanmaraş
ELB0598 | 2012-05-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41045.5847 | 41045.6042 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.01059 | 0.46667 | Kahramanmaraş
ELB0599 | 2012-05-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 41045.6042 | 41045.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1800 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0600 | 2012-05-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TRT ÇIKIŞI | 41045.625 | 41045.6576 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 70 |  | 0 | 0.00056626 | 0 | 0.00072289 | 0.78333 | Kahramanmaraş
ELB0601 | 2012-05-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | IZGIN KURAN KURSU YANI TR | VERİCİ TARAFI | 41045.6667 | 41045.7014 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0602 | 2012-05-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK HAFIZ TR | TRAFO | 41045.4167 | 41045.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 90 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0603 | 2012-05-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MESCİDİ AKSA CAMİİ TR | TORO TARAFI | 41045.8333 | 41045.8542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 13 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0604 | 2012-05-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KARAELBİSTAN KAYAPINAR TR | ALİ PIÇAK TARAFI | 41045.9097 | 41045.9375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KOPUĞU | 10 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0605 | 2012-05-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41046.2229 | 41046.2347 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.01059 | 0.28333 | Kahramanmaraş
ELB0606 | 2012-05-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41046.2757 | 41046.2764 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0607 | 2012-05-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41046.291 | 41046.3021 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.01059 | 0.26667 | Kahramanmaraş
ELB0608 | 2012-05-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41046.6514 | 41046.6931 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0609 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ÇIRAKLIK EĞİTİM KARŞISI TR | OTOGAR TARAFI | 41047.375 | 41047.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0.00019174 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0610 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASAN UŞAĞI İÇTEKİ AYRICI | KÖY TARAFI | 41047.5 | 41047.6562 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 239 |  | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00028916 | 3.75 | Kahramanmaraş
ELB0611 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SEKİLİ MONOBLOK | VERİCİ TARAFI | 41047.5417 | 41047.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0612 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | HASANKÖY ÇAYIR TR | TADIM TARAFI | 41047.8333 | 41047.8611 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0613 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY KÖYÜ TR | AĞLICA TARAFI | 41047.875 | 41047.9062 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KOPUĞU | 35 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0614 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | GÜVERCİNLİK TR | TRAFO | 41047.875 | 41047.8889 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 159 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0615 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41047.766 | 41047.7778 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.01059 | 0.28333 | Kahramanmaraş
ELB0616 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41047.7708 | 41047.7715 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0617 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41047.8076 | 41047.8083 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0618 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41047.7778 | 41047.9167 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.02824 | 0 | 0.0084719 | 3.3333 | Kahramanmaraş
ELB0619 | 2012-05-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41047.9861 | 41048.0153 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0059303 | 0 | 0.0084719 | 0.7 | Kahramanmaraş
ELB0620 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR BELEDİYE ÖNÜ TR | BELEDİYE TARAFI | 41048.3958 | 41048.6458 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0.00057523 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0621 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ŞAHİNTEPESİ TR | AŞAĞI TARAF | 41048.5833 | 41048.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 45 |  | 0.00019174 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0622 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AYGAZ BİNA | AFET EVİ TARAFI | 41048.5833 | 41048.5972 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0623 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AKBAŞ BİNA | ALEMBEY TARAFI | 41048.5833 | 41048.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0624 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AKAT TR | NOKTA MARKET TARAFI | 41048.625 | 41048.6389 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0625 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HACIHASANLI TR | YUKARI TARAFI | 41048.3333 | 41048.8056 | 11:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 0.0010503 | 0 | 9.267e-05 | 11.3333 | Kahramanmaraş
ELB0626 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRK VEREN ÜSTÜ AYRICI | KÖY TARAFI | 41048.4167 | 41048.7222 | 7:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 190 |  | 0 | 0.0053012 | 0 | 0.00072289 | 7.3333 | Kahramanmaraş
ELB0627 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK KÖPRÜ TR | MEZARLIK TARAFI | 41048.4583 | 41048.7639 | 7:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0.0021092 | 0 | 0.00028762 | 0 | 7.3333 | Kahramanmaraş
ELB0628 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KANAL YANI TR | TRAFO | 41048.5 | 41048.8715 | 8:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 60 |  | 0.0031677 | 0 | 0.00035525 | 0 | 8.9167 | Kahramanmaraş
ELB0629 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA BAKKAL KARŞISI TR | KAHVELER TARAFI | 41048.5 | 41048.6667 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00018534 | 0 | 4.6335e-05 | 4 | Kahramanmaraş
ELB0630 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KÖŞK KÖYÜ TR | TRAFO | 41048.5833 | 41048.6667 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 90 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0631 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK KÖYÜ TR | TRAFO | 41048.5833 | 41048.6528 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 148 |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB0632 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İSPİR PETROL KARŞISI TR | TRAFO | 41048.6667 | 41048.684 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 150 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0633 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | POLİS LOJMANLARI TR | LOJMAN TARAFI | 41048.6944 | 41048.7153 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0634 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETİZMEN YENİ TR | ÇEŞME TARAFI | 41048.7083 | 41048.7396 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0.00014381 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0635 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KARAMAĞRA KÖYÜ | OKUL TARAFI | 41048.75 | 41048.7917 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0636 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK HAFIZ TR | YOL TARAFI | 41048.7708 | 41048.7847 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0637 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SAVCI LOJMANLARI TR | TRAFO | 41048.8542 | 41048.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 250 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0638 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TAPKIRAN KÖYÜ TR | TRAFO | 41048.7917 | 41048.8299 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 117 |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB0639 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MEHMET AKİF ERSOY TR | OKUL TARAFI | 41048.875 | 41048.9062 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 20 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0640 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41048.3958 | 41048.3972 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.0084719 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0641 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41048.4 | 41048.4167 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0033887 | 0 | 0.0084719 | 0.4 | Kahramanmaraş
ELB0642 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41048.4153 | 41048.4167 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0643 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41048.4201 | 41048.4208 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0644 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41048.475 | 41048.5417 | 1:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.013555 | 0 | 0.0084719 | 1.6 | Kahramanmaraş
ELB0645 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41048.5243 | 41048.5319 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.0021994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
ELB0646 | 2012-05-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41048.5347 | 41048.5389 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.0011997 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
ELB0647 | 2012-05-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ATMALI KAŞANLI KÖYÜ TR | AŞAĞI TARAF | 41049.2917 | 41049.4688 | 4:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KOPUĞU | 10 |  | 0 | 0.00059077 | 0 | 0.00013901 | 4.25 | Kahramanmaraş
ELB0648 | 2012-05-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HACI HASANLI MEHMETALİ TR | TRAFO | 41049.375 | 41049.75 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00014458 | 9 | Kahramanmaraş
ELB0649 | 2012-05-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ AFET EVLERİ TR | AFET EVİ TARAFI | 41049.5 | 41049.7639 | 6:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 9M AĞAÇ DİREK KIRILMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 35 |  | 0.0022499 | 0 | 0.00035525 | 0 | 6.3333 | Kahramanmaraş
ELB0650 | 2012-05-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜNALTI KÖYÜ TR | CEM EVI TARAFI | 41049.5 | 41049.5938 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 0.00010425 | 0 | 4.6335e-05 | 2.25 | Kahramanmaraş
ELB0651 | 2012-05-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | BELEDİYE MONOBLOK | MEZARLIK TARAFI | 41049.9375 | 41049.9549 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0652 | 2012-05-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41049.3125 | 41049.4167 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0057831 | 0 | 0.0023133 | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB0653 | 2012-05-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41049.3333 | 41049.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0654 | 2012-05-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41049.5854 | 41049.5972 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.003399 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
ELB0655 | 2012-05-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41049.6076 | 41049.6125 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.11667 | Kahramanmaraş
ELB0656 | 2012-05-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GİRİŞTEKİ TR | TRAFO | 41050.625 | 41050.75 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 70 |  | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
ELB0657 | 2012-05-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | FİDER 8 DOĞAN MONOBLOK | HÖPLEK ÇIKIŞI | 41050.559 | 41050.5799 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0658 | 2012-05-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41050.375 | 41050.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0659 | 2012-05-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HÖPLEK MONOBLOK | KAYAGEÇİT ÇIKIŞI | 41050.5799 | 41050.9236 | 8:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 500 |  | 0 | 0.016699 | 0 | 0.0020241 | 8.25 | Kahramanmaraş
ELB0660 | 2012-05-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41051.259 | 41051.2597 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0661 | 2012-05-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41051.441 | 41051.5694 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0071325 | 0 | 0.0023133 | 3.0833 | Kahramanmaraş
ELB0662 | 2012-05-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | BATTAL BİNA | KÖPRÜ TARAFI | 41051.4167 | 41051.4306 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINDI | 60 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0663 | 2012-05-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ATMALI KAŞANLI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41051.7917 | 41051.9167 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
ELB0664 | 2012-05-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TÜRKBAĞLARI SON TR | TRAFO | 41052.375 | 41052.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | SAYAÇ DEĞİŞİMİ YAPILDI | 15 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0665 | 2012-05-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41052.5 | 41052.5486 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB0666 | 2012-05-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK GİRİŞ TR | TRAFO | 41052.625 | 41052.7083 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0667 | 2012-05-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MALİYE LOJMANLARI TR | TRAFO | 41052.75 | 41052.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0668 | 2012-05-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KARŞISI TR | LEYLEK SIRTI TARAFI | 41052.7917 | 41052.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0669 | 2012-05-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41052.3674 | 41052.4028 | 0:51 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0030591 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.85 | Kahramanmaraş
ELB0670 | 2012-05-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41052.4715 | 41052.4729 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0671 | 2012-05-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41053.2986 | 41053.2993 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0672 | 2012-05-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41053.2917 | 41053.3542 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB0673 | 2012-05-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41053.3646 | 41053.3889 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0674 | 2012-05-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41053.4896 | 41053.5208 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0675 | 2012-05-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT TR | TRAFO | 41053.4896 | 41053.5208 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 80 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0676 | 2012-05-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | UNCULAR ARMUTSUYU TR | AŞAĞI TARAF | 41053.7847 | 41053.8125 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 9 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0677 | 2012-05-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | OSMANLI CAD KURAN KURSU TR | TRAFO | 41053.8542 | 41053.875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 200 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0678 | 2012-05-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GARİPLİK BİNA | YUKARI TARAFI | 41055.7292 | 41055.7639 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 40 |  | 0.00015979 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0679 | 2012-05-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KÖSE YAHYA HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41055.4375 | 41055.5417 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 129 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB0680 | 2012-05-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41055.4 | 41055.4007 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0681 | 2012-05-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41055.4042 | 41055.409 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTIN ÜZERİNE DAL DÜŞMÜŞ | 9850 |  | 0.0027992 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
ELB0682 | 2012-05-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41056.2743 | 41056.2757 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00039988 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0683 | 2012-05-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41056.5521 | 41056.625 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0023133 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB0684 | 2012-05-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK KÖYÜ TR | TRAFO | 41056.6979 | 41056.75 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 148 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0685 | 2012-05-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HACIHASANLI TR | KALE TARAFI | 41056.7917 | 41056.8229 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ0994 | 2012-05-20 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41049.75 | 41049.7569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ0995 | 2012-05-20 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41049.2292 | 41049.2493 | 0:29 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.48333 | Kahramanmaraş
PAZ0996 | 2012-05-21 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41049.3958 | 41049.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 13 |  | İmar Al. İçi |  |  | RÖLE EKİBİ ÇALIŞMASI | 817 |  | 0.0023092 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ0997 | 2012-05-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41050.7604 | 41050.7764 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0032475 | 0 | 0.0084719 | 0.38333 | Kahramanmaraş
PAZ0998 | 2012-05-23 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) |  |  | 41052.6215 | 41052.6333 | 0:17 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
PAZ0999 | 2012-05-23 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) |  |  | 41052.1215 | 41052.1528 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1000 | 2012-05-22 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41051.3403 | 41051.3507 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1001 | 2012-05-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41051.7465 | 41051.7549 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1002 | 2012-05-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41051.7396 | 41051.7604 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1003 | 2012-05-23 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41052.4236 | 41052.441 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI | 1090 |  | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.0014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1004 | 2012-05-23 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIRALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41052.6215 | 41052.7083 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  |  | İLETKENLERE GELEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 1235 |  | 0.0024993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.0833 | Kahramanmaraş
PAZ1005 | 2012-05-23 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41052.7708 | 41052.8438 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 13 |  | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI |  | 817 |  | 0.008082 | 0 | 0.0046183 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
PAZ1006 | 2012-05-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41052.2917 | 41052.3194 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1007 | 2012-05-23 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41052.7049 | 41052.7361 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI |  | 817 |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1008 | 2012-05-26 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 41055.4306 | 41055.4931 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZE TRAFO HATBAŞI BAĞLANTI ARIZASININ ONARIMI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
PAZ1009 | 2012-05-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41055.5833 | 41055.5938 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0700 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Eshab-ı kehf | 41050.3646 | 41050.4653 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og direk tepesi yanmış.traves tekrar takıldı. | 500 |  | 0.0068683 | 0 | 0.002842 | 0 | 2.4167 | Kahramanmaraş
AF 0701 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce-İncirli çıkışı | 41050.4167 | 41050.525 | 2:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Arıtaş kasabası Göllüce mah. Sıraevler trafo parafodur takıldı ve topraklama yapıldı | 200 |  | 0.0064656 | 0 | 0.0024868 | 0 | 2.6 | Kahramanmaraş
AF 0702 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41050.5188 | 41050.525 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0014396 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
AF 0703 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41050.5278 | 41050.5604 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Çoğulhan komando çıkışı,komando trafosu üzerine Yıldırım düşmüş.Komando hattı açık. | 10500 |  | 0.010337 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.78333 | Kahramanmaraş
AF 0704 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41050.5806 | 41050.5813 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Çoğulhan komando çıkışı hatta iletkenler koçmuş.hat açık | 10500 |  | 0.00021994 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 0705 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41050.625 | 41050.6285 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. |  | Çoğulhan tevziden Tatlar grubu çıkışı açıldı grup beslendi. | 10500 |  | 0.0010997 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0706 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41050.5903 | 41050.6319 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0707 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Tatlar grubu çıkışı | 41050.625 | 41050.7917 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Çomu köyü ilerisi Og izaletör patlamış,değiştirildi. | 1800 |  | 0.0047986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4 | Kahramanmaraş
AF 0708 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü | 41050.3472 | 41050.3854 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopması yapıldı | 5 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0709 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 41050.5625 | 41050.5694 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopması yapıldı | 250 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0710 | 2012-05-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | altunelma kasabası ferhatlı mah. | 41050.6944 | 41050.7014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 50 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0711 | 2012-05-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41051.3194 | 41051.3264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0712 | 2012-05-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41051.3736 | 41051.3938 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0011597 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
AF 0713 | 2012-05-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41051.4618 | 41051.4701 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0028792 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
AF 0714 | 2012-05-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce-İncirli çıkışı | 41051.4132 | 41051.4792 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Arıtaş kasabası Göllüce mahallesi parafodur takıldı | 250 |  | 0.0028124 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 0715 | 2012-05-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Arıtaş çıkışı | 41051.5153 | 41051.55 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Arıtaş kök bina parafodur takıldı | 2200 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0716 | 2012-05-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dokuztay köyü | 41051.4167 | 41051.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Direk yeri değiştirildi | 80 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0717 | 2012-05-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41051.7708 | 41051.8021 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0718 | 2012-05-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41051.8438 | 41051.8507 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0719 | 2012-05-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41052.7882 | 41052.8035 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1850 |  | 0.0017595 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AF 0720 | 2012-05-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41052.8125 | 41052.875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og iletken kopması yapıldı. | 500 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0721 | 2012-05-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İğdelioğlu kök bina | Efsus Turan mah. | 41052.7569 | 41052.7708 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0722 | 2012-05-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41052.4375 | 41052.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Koçovası köyü trafo şalteri değiştirildi | 200 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0723 | 2012-05-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büğet köyü | 41052.559 | 41052.566 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi. | 90 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0724 | 2012-05-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınarı köyü | 41052.4375 | 41052.5417 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og direk kırılmış değiştirildi. | 250 |  | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00043373 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 0725 | 2012-05-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41053.4097 | 41053.4292 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0011197 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AF 0726 | 2012-05-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41053.4861 | 41053.4986 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0028792 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
AF 0727 | 2012-05-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41053.4826 | 41053.516 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan tevziden Tatlar grubu çıkışı açıldı grup beslendi. | 10500 |  | 0.010557 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.8 | Kahramanmaraş
AF 0728 | 2012-05-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç-erçene çıkışı | 41053.5938 | 41053.7431 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | 2 Adet Özel sulama trafosu açıldı.kesici kapatıldı | 800 |  | 0 | 0.0082892 | 0 | 0.0023133 | 3.5833 | Kahramanmaraş
AF 0729 | 2012-05-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Tatlar grubu çıkışı | 41053.4826 | 41053.6736 | 4:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Çomudüz köyü civarında Og iletken kopmaları ve 4 adet izaletör patlamış.iletken kopmaları yapıldı ve izaletörler değiştirildi | 1600 |  | 0.0054984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.5833 | Kahramanmaraş
AF 0730 | 2012-05-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41053.8056 | 41053.8403 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0731 | 2012-05-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41053.4236 | 41053.4306 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sulama koparetifi trafosu og sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0732 | 2012-05-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Hüyüklü-nadı hattı | 41053.6979 | 41053.7153 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | hüyüklü köyü Erçene hattı fider 12'den alındı ve Fider 11Den beslendi.camperler bağlandı | 500 |  | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0733 | 2012-05-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41053.8125 | 41053.8542 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0734 | 2012-05-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Tanır kasabası | 41053.6979 | 41053.7292 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 10 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0735 | 2012-05-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41054.5 | 41054.516 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.00091973 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AF 0736 | 2012-05-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41054.816 | 41054.8542 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0737 | 2012-05-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Nadır köyü | 41054.5903 | 41054.625 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 10 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0738 | 2012-05-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41055.4042 | 41055.4215 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Çoğulhan tevziden Tatlat grubu açık.diğer kesiciler kapatıldı | 10500 |  | 0.0054984 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0739 | 2012-05-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Tatlar grubu çıkışı | 41055.4042 | 41055.5312 | 3:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Çomudüz köyü ilerisinde iki tane camper ve bir tane iletken kopmuş yapıldı ve Og izaletör patlamış değiştirildi. | 1600 |  | 0.0036589 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.05 | Kahramanmaraş
AF 0740 | 2012-05-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kirmentaş kök bina | Tanır kasabası | 41055.7708 | 41055.7778 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Ag izaletör değiştirildi | 200 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0741 | 2012-05-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41056.4375 | 41056.8125 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Tanır kasabasındaki Yeni monoblok Devreye alındı | 1860 |  | 0.043188 | 0 | 0.0047986 | 0 | 9 | Kahramanmaraş
AF 0742 | 2012-05-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 41056.7639 | 41056.7708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 110 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0743 | 2012-05-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü İğdemlik mezrası | 41056.7847 | 41056.7917 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 25 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00161 | 2012-05-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİKROS KÖK | KANAL1 ÇIKIŞI | 41048.684 | 41048.6979 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 14 | 80 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5582 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00162 | 2012-05-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41048.3472 | 41048.3694 | 0:32 | OG | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
KM00163 | 2012-05-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | ESKİ KÖY ARIZA | 9D1 ÇIKIŞI | 41054.75 | 41054.759 | 0:13 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5587 |  | 0.0010397 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00164 | 2012-05-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | TEKSTİL ARKASI MONOBLOK | ARMADA MONOBLOK ÇIKIŞI | 41055.7778 | 41055.9167 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 |  | İmar Al. İçi | Ani | TRAFO YANMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 3000 |  | 0.0039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.3333 | Kahramanmaraş
KMK0361 | 2012-05-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | FATH MOD | FAHİH KASABASI ÇIKIŞI | 41050.8924 | 41050.8993 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 32 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0.00047367 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0362 | 2012-05-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | MYO ÇIKIŞI | 41051.6299 | 41051.6528 | 0:33 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 25 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KLEMES PATLAMIŞ YENİLENDİ NORMAL |  |  | 0.00065981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
KMK0363 | 2012-05-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | FATH MOD | FAHİH KASABASI ÇIKIŞI | 41051.4583 | 41051.5521 | 2:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 32 | İmar Al. İçi | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİRDGİ YIKILMIŞ DİKİLDİ |  |  | 0.0063946 | 0 | 0.002842 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
KMK0364 | 2012-05-23 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | ÇİĞİLİ MOD | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41052.3924 | 41052.4201 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.0020241 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0365 | 2012-05-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41052.3611 | 41052.3889 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 25 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0366 | 2012-05-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DÖNGELE KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 41052.3972 | 41052.4986 | 2:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 45 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AGAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.0010554 | 0 | 0.00043373 | 2.4333 | Kahramanmaraş
KMK0367 | 2012-05-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | SIR ÇIKIŞI | 41052.75 | 41052.8333 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 25 | 48 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AGAÇ OG İLEKENİNİ KIRMIŞ |  |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0368 | 2012-05-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | İNDİRİCİ MERKEZ | 20 VE 24 NOLU ÇIKIŞLAR | 41053.6389 | 41053.6514 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 12 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | KUŞ ÇARMASI |  |  | 0.0014396 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
KMK0369 | 2012-05-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | KALE FATMALI ÇIKIŞI | 41053.3646 | 41053.384 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 68 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0.0022394 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KMK0370 | 2012-05-24 | Kmerkez | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | DADAGLI KÖK | FAHİH KASABASI ÇIKIŞI | 41053.5021 | 41053.55 | 1:09 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMA TR HATTINDAKİ AĞAÇLARIN KESİLMEMESİNDEN DOLAYI HATTI SÜREKLİ AÇTIRIYORDU.ÖZEL HAT SAHİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ÖZEL SULAMANIN AYIRICISI AÇILDI. KİLİT VURULDU.İZİNSİZ HATTI KAPATTIKLARI İÇİN HAT AÇTI. | 7000 |  | 0.0013796 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.15 | Kahramanmaraş
KMK0371 | 2012-05-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | BÜYÜKSIR ÇIKIŞI | 41053.9062 | 41053.9479 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 12 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0017349 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0372 | 2012-05-26 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | ÇİĞİLİ MOD | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41055.4861 | 41055.5069 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0020241 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0373 | 2012-05-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41055.7535 | 41055.7674 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 35 | 56 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0374 | 2012-05-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 41055.6875 | 41055.8917 | 4:54 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | GÖLPINAR HATBAŞINDAN İLETKEN KOPMUŞ. ARIZA GİDERİLDİ.3 AD.6A O.G. SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL |  |  | 0 | 0.00070843 | 0 | 0.00014458 | 4.9 | Kahramanmaraş
KMK0375 | 2012-05-26 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | KARACASU KÖK | ERKENEZ ÇIKIŞI | 41055.875 | 41055.934 | 1:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BELEDİYE SU KUYUSU O.G. HATTI GEZİLDİ.OLUMSUZ BİR DURUMA RASLANMADI. |  |  | 0 | 0.00061446 | 0 | 0.00043373 | 1.4167 | Kahramanmaraş
KMK0376 | 2012-05-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41056.4722 | 41056.4861 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 25 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0377 | 2012-05-27 | Kmerkez | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | DADAGLI KÖK | FAHİH KASABASI ÇIKIŞI | 41056.5 | 41056.5208 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI | 7000 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0378 | 2012-05-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGEBEYLİ ÇIKIŞI | 41056.5417 | 41056.5521 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 89 | 335 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEVETİNDEN |  |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0134 | 2012-05-21 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41050.4931 | 41050.5264 | 0:48 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  |  |  | 4360 | 23 | 0.0028792 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.8 | Kahramanmaraş
NUR0134 | 2012-05-21 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41050.4931 | 41050.5264 | 0:48 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  |  | 206 | 5 | 0 | 0.00034699 | 0 | 0.00043373 | 0.8 | Kahramanmaraş
NUR0135 | 2012-05-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | UMUTLU | 41051.3403 | 41051.5035 | 3:55 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YILDIRIM DÜŞEN DİREK DEĞİŞTİ | 12 | 1 | 0 | 0.00056626 | 0 | 0.00014458 | 3.9167 | Kahramanmaraş
NUR0136 | 2012-05-23 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41052.3667 | 41052.4097 | 1:02 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  |  |  | 4360 | 23 | 0.0037189 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.0333 | Kahramanmaraş
NUR0136 | 2012-05-23 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41052.3667 | 41052.4097 | 1:02 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  |  | 206 | 5 | 0 | 0.00044819 | 0 | 0.00043373 | 1.0333 | Kahramanmaraş
NUR0137 | 2012-05-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | PTT TR | OKUL | 41054.6333 | 41054.6451 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | ABONE BAGLANTISI YAPILDI | 34 |  | 2.7164e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
EKN0271 | 2012-05-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41050.3333 | 41050.3403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0272 | 2012-05-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KANDİL KAYAPA TR | ÇIKIŞ 1 | 41050.3472 | 41050.4167 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG AGRIZASI GİDERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0273 | 2012-05-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41050.4167 | 41050.4514 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 8 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0274 | 2012-05-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİFTLİK KALE TR | ÇIKIŞ 2 | 41050.5868 | 41050.6389 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG AGRIZASI GİDERİLDİ | 9 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0275 | 2012-05-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ANBAR MERKEZ TR | ÇIKIŞ 2 | 41050.7083 | 41050.7569 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG AGRIZASI GİDERİLDİ | 13 | 0 | 0 | 0.00010812 | 0 | 9.267e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0276 | 2012-05-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİFTLİK A.MEZRA TR | ÇIKIŞ 3 | 41050.5417 | 41050.6667 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YANMIŞ OLAN SOKAK SAYACI DEGİŞTİRİLDİ | 33 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
EKN0277 | 2012-05-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | TEPEBAŞI TR | ÇIKIŞ 3 | 41051.3368 | 41051.3958 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YANMIŞ OLAN SOKAK SAYACI DEGİŞTİRİLDİ | 41 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
EKN0278 | 2012-05-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DAVUTLAR TR. | ÇIKIŞ 3 | 41051.4167 | 41051.4722 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 65 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0299 | 2012-05-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÖL TR | ÇIKIŞ 1 | 41051.5 | 41051.5486 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | 150 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0300 | 2012-05-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DEDELER TR. | ÇIKIŞ 1 | 41051.5833 | 41051.6528 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 6 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0301 | 2012-05-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ORTA OYMAK TR | ÇIKIŞ 3 | 41051.6701 | 41051.7639 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 45 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Kahramanmaraş
EKN0302 | 2012-05-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41051.4431 | 41051.4583 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MUTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI CANPER ALINDI | 980 | 11 | 0 | 0.0015532 | 0 | 0.0042359 | 0.36667 | Kahramanmaraş
EKN0303 | 2012-05-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41051.5139 | 41051.5312 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ALINAN CANPER BAGLANDI | 980 | 11 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.0042359 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0304 | 2012-05-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | fider 7 | 41052.3667 | 41052.4097 | 1:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0037189 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.0333 | Kahramanmaraş
EKN0304 | 2012-05-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | fider 7 | 41052.3667 | 41052.4097 | 1:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1737 | 11 | 0 | 0.0065657 | 0 | 0.0063539 | 1.0333 | Kahramanmaraş
EKN0305 | 2012-05-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | ALİŞAR ÇIKIŞI | 41052.5903 | 41052.6007 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 582 | 1 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.0018795 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0306 | 2012-05-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | TEPEBAŞI TR | ÇIKIŞ 1 | 41052.375 | 41052.4306 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG AGRIZASI GİDERİLDİ | 12 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0307 | 2012-05-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÖPRÜ AGZI TR | ÇIKIŞ 1 | 41053.4167 | 41053.4653 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTR DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ. | 7 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0308 | 2012-05-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41053.434 | 41053.441 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUB BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0309 | 2012-05-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41054.4549 | 41054.4653 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0400 | 2012-05-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME KÖK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41054.6146 | 41054.6215 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA BESLENDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0401 | 2012-05-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41054.4375 | 41054.4861 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0402 | 2012-05-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41056.4236 | 41056.7917 | 8:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KIRKGÖZ MONOBLOK DEVREYE ALINDI | 1637 | 5 | 0 | 0.056126 | 0 | 0.0063539 | 8.8333 | Kahramanmaraş
EKN0403 | 2012-05-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKPINAR KÖK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41056.6771 | 41056.7396 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | Y.İÇME MONOBLOK KAPLO BAŞLIKLARI DEGİŞTİRİLDİ | 3500 | 14 | 0.003599 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0403 | 2012-05-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKPINAR KÖK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41056.6771 | 41056.7396 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | Y.İÇME MONOBLOK KAPLO BAŞLIKLARI DEGİŞTİRİLDİ | 1737 | 16 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.0063539 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0404 | 2012-05-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41056.8611 | 41056.8819 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 33 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KAPLO BAŞLIGI DEGİŞTİRİLDİ | 1400 | 5 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0330 | 2012-05-21 | Ç.cerit |  |  | BAYIRLI TR | DOĞU ÇIKIŞI | 41050.6667 | 41050.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0331 | 2012-05-22 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR-2 | GÜNEY ÇIKIŞI | 41051.7083 | 41051.7222 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 5 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0332 | 2012-05-24 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM |  | AĞABEYLİ | Ç.CERİT FİDERİ | 41053.3333 | 41053.3368 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 50 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | Ç.CERİT MERKEZ AĞABEYLİ FİDERİNDEN BESLENDİ | 7500 | 8 | 0.00049986 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0332 | 2012-05-24 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM |  | AĞABEYLİ | Ç.CERİT FİDERİ | 41053.3333 | 41053.3368 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 5 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | Ç.CERİT MERKEZ AĞABEYLİ FİDERİNDEN BESLENDİ | 1700 | 2 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.01059 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0333 | 2012-05-24 | Ç.cerit |  | DÜZBAĞ FİDERİ | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ ÇIKIŞI | 41053.3333 | 41053.7083 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER |  | 2800 | 1 | 0.028776 | 0 | 0.0031973 | 0 | 9 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0334 | 2012-05-25 | Ç.cerit |  |  | AKDERE TR | OKUL ÇIKIŞI | 41054.3333 | 41054.3403 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 3 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0335 | 2012-05-27 | Ç.cerit |  | DÜZBAĞ KÖK | GÖLBAŞI TM | Ç.CERİT FİDERİ | 41056.5278 | 41056.5312 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 51 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ç.CERİT MERKEZ GÖLBAŞI FİDERİNDEN BESLENDİ | 5000 | 6 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0336 | 2012-05-27 | Ç.cerit |  |  | Z.UŞAĞI TR | HATBAŞI | 41056.5764 | 41056.5833 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 60 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0337 | 2012-05-27 | Ç.cerit |  |  | GÖLBAŞI TM | Ç.CERİT FİDERİ | 41056.8021 | 41056.809 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 61 |  | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER |  | 7500 | 8 | 0.00099971 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
SİN0342 | 2012-05-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KY. | 41050.3646 | 41050.4167 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU ARIZALIYDI YENISIYLE DEGİŞTİRİLDİ | 33 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0343 | 2012-05-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ESKİ SİNCİK MD | SÖGÜTLÜBAHÇE | 41050.7847 | 41050.809 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ HAT KONTROL EDİLDİ | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0344 | 2012-05-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | ÇATBAHÇE KY | 41050.8646 | 41050.875 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MER0539 | 2012-05-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7A GÜNEY DOĞU ÇIKIŞI | 41050.4167 | 41050.4306 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DM 2 TR 7A GÜNEY DOĞU ÇIKIŞINDA HASARLI OLAN YER ALTI KABLOSUNA EK YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 80 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0540 | 2012-05-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 58 GÜNEY KOLU | 41050.9444 | 41050.9514 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | T.M.Ş. ATMIŞTI KONTROL EDİLİP T.M.Ş. KURULDU HAT ENERJİLİ NORMAL. | 100 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0541 | 2012-05-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 53 GÜNEY KOLU | 41050.625 | 41050.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DM 1 TR 53 GÜNEY ÇIKIŞINDA HASARLI OLAN YER ALTI KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 80 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0367 | 2012-05-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41050.7431 | 41050.7569 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BÖLGETRAFİK MOD. BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | 2410 | 25 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0368 | 2012-05-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41050.7917 | 41050.7986 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0369 | 2012-05-21 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41050.8889 | 41050.9236 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 350 | 1 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.001012 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0370 | 2012-05-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41050.7396 | 41050.75 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.0021687 | 0.25 | Adıyaman
MKR0371 | 2012-05-21 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41050.7917 | 41050.9583 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | GÖLPINAR KY. OG. ENH. 3 AD. VHD. İZOLATÖR YILDIRIM SONUCU PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 410 | 5 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.002118 | 4 | Adıyaman
MKR0372 | 2012-05-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41050.75 | 41050.8278 | 1:52 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ÇELİKHAN FİDERİ 3/0. ENH. T.PA.O. CİVARINDA 3 AD. K-1 İZOLATÖRYILDIRIM SONUCU PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 1450 | 8 | 0 | 0.011861 | 0 | 0.0063539 | 1.8667 | Adıyaman
ÇEL0258 | 2012-05-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK SOĞUKPINAR YAYLASI | 41050.5833 | 41050.6528 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
ÇEL0259 | 2012-05-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN FİDERİ | 41050.7639 | 41050.7674 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDEKİ YILIRIM DÜŞMESİ SONUCU ENERJİ KESİLDİ.ÇELİKHAN MERKEZ 1 NOLU KABİNDEN ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.MALATYA T.M KURUCAOVA FİDERİ DEVREYE ALINARAK ÇELİKHAN MERKEZ VE PINARBAŞI MERKEZ DEVREYE ALINDI.KURUCAOVA FİDERİNDE Kİ GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE KÖYLERE ENERJİ VERİLEMEDİ. | 4508 | 25 | 0.0012996 | 0 | 0.015595 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0260 | 2012-05-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 41050.7639 | 41050.8125 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE Kİ PATLAK OLAN GERGİ İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ.GRUBA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 315 | 0 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.0011566 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0261 | 2012-05-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41050.7639 | 41050.8125 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE Kİ PATLAK OLAN GERGİ İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ.GRUBA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 250 | 2 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.00072289 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0262 | 2012-05-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER ÇIKIŞI | 41050.7639 | 41050.8125 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE Kİ PATLAK OLAN GERGİ İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ.GRUBA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 630 | 5 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Adıyaman
BES0486 | 2012-05-21 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ MERKEZ | 41050.234 | 41050.2674 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖLBAŞI TRAFODAN TRAFO ARIZANMIŞTI YEDEK TRAFO DEVREYE ALINARAK HAT BESLENDİ | 11007 | 7 | 0.011517 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.8 | Adıyaman
BES0487 | 2012-05-21 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | GÖLBAŞI TM | OSB HATTI | 41050.234 | 41050.4632 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖLBAŞI TRAFODAN TRAFO ARIZANMIŞTI YEDEK TRAFO DEVREYE ALINARAK HAT BESLENDİ | 120 | 8 | 0.0019539 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5.5 | Adıyaman
BES0488 | 2012-05-21 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ MERKEZ | 41050.3333 | 41050.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖLBAŞI TRAFODAN TRAFO ARIZALANMIŞTI YÜKTEN AÇATI HAT TERSTEN BESLENDİ | 11007 | 7 | 0.0071979 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0489 | 2012-05-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ÇAYKAYA ÇIKIŞI | 41050.75 | 41050.7674 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 80 | 1 | 0.00029605 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
BES0490 | 2012-05-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41050.875 | 41050.8854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 575 | 11 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0175 | 2012-05-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) |  |  | 41050.2569 | 41050.3125 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 12211 | 12 | 0.03359 | 0 | 0.025193 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
GÖL0176 | 2012-05-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41050.2569 | 41050.3125 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 3010 | 22 | 0.015158 | 0 | 0.011368 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
GÖL0177 | 2012-05-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41050.2569 | 41050.3125 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0.010894 | 0 | 0.0081709 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
GÖL0178 | 2012-05-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  |  | 41050.2569 | 41050.3125 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0021687 | 1.3333 | Adıyaman
GÖL0179 | 2012-05-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) |  |  | 41050.3243 | 41050.3354 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 12211 | 12 | 0.0067181 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.26667 | Adıyaman
GÖL0180 | 2012-05-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41050.3243 | 41050.3368 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 3010 | 22 | 0.0034104 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.3 | Adıyaman
GÖL0181 | 2012-05-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41050.3243 | 41050.3375 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0.0025874 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.31667 | Adıyaman
GÖL0182 | 2012-05-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  |  | 41050.3243 | 41050.3375 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.0021687 | 0.31667 | Adıyaman
GÖL0183 | 2012-05-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41050.7639 | 41050.7674 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0006809 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0542 | 2012-05-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 46 | 41051.5486 | 41051.5556 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 400 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 400 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0543 | 2012-05-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 68 GÜNEY KOLU | 41051.7361 | 41051.75 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İLETKENE TOP DEĞMİŞ SİGORTA ATMIŞTI SİGORTA TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0373 | 2012-05-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AĞÇİN | GÜMÜŞKAYA | 41051.3403 | 41051.375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AĞÇİN KY. OG. ENH. 'DA 1 AD. KIRIK OLAN VHD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 410 | 2 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00057831 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0263 | 2012-05-22 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI HAT BAŞI | 41051.3854 | 41051.4861 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | GÖLBAĞI E.N.HATTINDA 2 AYRI BÖLGEDE PATLAK OLAN 2 ADET PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ.HAT BAŞINDA Kİ ATIK O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 1 | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Adıyaman
ÇEL0264 | 2012-05-22 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | KALECİK CEMOLAR MEZRASI | 41051.5139 | 41051.5486 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYDINLATMA BAKIMI | PANO İÇİ KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ.4 ADET ARMATÖR BAKIMI YAPIMI YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 12 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
BES0491 | 2012-05-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41051.3785 | 41051.3924 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KÖSECELİ İÇME SUYNUN DİREĞİ YANMIŞTI İPTAL EDİLLİ | 658 | 5 | 0.00035525 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0492 | 2012-05-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI KÜÇÜK SATILUŞAĞI | 41051.4514 | 41051.4653 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PRAFUDUR PALAMIŞTI 2 ADET PARAFUDUR TAKILDI | 15 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0493 | 2012-05-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMLAI ÇAKALLI TR | 41051.5625 | 41051.5729 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ALPEK KABLO ERİMİŞTİ DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0494 | 2012-05-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-2 | 41051.4167 | 41051.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI DEMİR DİREK 10 İLERİYE DİKLEREK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 18 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
GER0539 | 2012-05-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT SALİK TR1 | 41051.375 | 41051.4062 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ YANIK OLAN T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 23 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0540 | 2012-05-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU KÖYÜ | 41051.4792 | 41051.5347 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | HAT KONTROL EDİLDİ ABONE KABLOSU YANIKTI İPTAL EDİLDİ ABONEYE GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 4 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER0541 | 2012-05-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | AÇMA KÖYÜ | 41051.7708 | 41051.7917 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 13 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0542 | 2012-05-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİNK KÖK | NEMRUT ZİRVE TR | 41051.7812 | 41051.8438 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | NEMRUT ZİRVE TR HATBAŞINDA ARIZALI OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ HAT TUTMADI SİGORTALAR TEKRAR ATTI MALATYA'YA AİT ŞEBEKEDEN ARIZA GELİYORDU HAT İPTAL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 1 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0426 | 2012-05-22 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | ZEYNAN KÖYÜ | 41051.3958 | 41051.4479 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0427 | 2012-05-22 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | BEKİRAN KÖYÜ | 41051.4653 | 41051.5312 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0428 | 2012-05-22 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜMÜŞKAŞIK GRB. | 41051.5486 | 41051.5729 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 13 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 180 | 2 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00057831 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0429 | 2012-05-22 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41051.8403 | 41051.9062 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 58 | 185 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HAT'DAN GELEN ARIZA NARINCE KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI AÇIYORDU ÖZEL SULAMA HATININ JUMPERLERİ LANDI.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. ÖZEL SULAMA SAHİBİNE BİLGİVERİDİ. | 1350 | 15 | 0 | 0.01006 | 0 | 0.0063539 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0430 | 2012-05-22 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ŞAHİNTEPE KÖYÜ | 41051.7083 | 41051.7396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SAM0142 | 2012-05-22 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAKACAK KÖYÜ | 41051.5417 | 41051.566 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0431 | 2012-05-23 | KAHTA | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR5 KABİNİ | TR-8 TRAFOSU BATI KOLU | 41052.5417 | 41052.6806 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 2 METRELİIK 2 ADET A.G. POTANSI TAKILDI VE EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0.0011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.3333 | Adıyaman
KAH0432 | 2012-05-23 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | GÖKÇE KÖYÜ | 41052.3958 | 41052.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN BİR DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0433 | 2012-05-23 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41052.8958 | 41052.9479 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 29 | 95 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
KAH0434 | 2012-05-23 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | BAKIRCILAR KÖYÜ | 41052.9653 | 41052.9896 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0435 | 2012-05-23 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ÇUKURTAŞ T.M | BÜYÜKBEY FİDERİ | 41052.5069 | 41052.5972 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 36 | 125 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KÜÇÜK SANAYİ KABİNİNDE GİRİŞ 50 XLPE KABLOSU İKEN 95 XLPE KABLOSU İLE DEĞİŞTİRİLDİ | 950 | 10 | 0 | 0.018356 | 0 | 0.0084719 | 2.1667 | Adıyaman
KAH0436 | 2012-05-23 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | TEĞMENLİ FİDERİ | 41052.7569 | 41052.7847 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 850 | 12 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
GER0543 | 2012-05-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ TR1 | 41052.4167 | 41052.5833 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 12 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 2AD. 9M AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ PANO İÇİ DÜZELTİLDİ ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ,KIRIK OLAN AG İZOLATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
GER0544 | 2012-05-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | AÇMA KÖYÜ | 41052.6597 | 41052.6944 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMA HATTINDAN ARIZA GELİYORDU HAT İPTAL EDİLDİ | 2 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0545 | 2012-05-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41052.7326 | 41052.7361 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ROLEYE RESET ATILDI ARIZALI OLAN 1 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 11 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0546 | 2012-05-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41052.7063 | 41052.7257 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0029651 | 0 | 0.0063539 | 0.46667 | Adıyaman
GER0547 | 2012-05-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT KÖYÜ HATBAŞI | 41052.8229 | 41052.8507 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 13 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0548 | 2012-05-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ HATBAŞI | 41052.8993 | 41052.9271 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 68 | 2 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00072289 | 0.66667 | Adıyaman
GER0549 | 2012-05-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 41052.8993 | 41052.9514 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 113 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00086747 | 1.25 | Adıyaman
SİN0348 | 2012-05-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | PINARBAŞI KY KOTAN KY | 41052.3646 | 41052.4583 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 65 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00028916 | 2.25 | Adıyaman
SİN0349 | 2012-05-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE TR3 | 41052.6146 | 41052.6979 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAN İLETKEN EK YAPILDI AYRICA GERİ DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0350 | 2012-05-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MH ONUR MAH | 41052.7812 | 41052.7986 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 42 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ACIK OALN GRUP BESLENDI ATIK OLAN SİGORTALAR BAGLANTISI YAPILDI | 300 | 4 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0351 | 2012-05-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | GRUP GENEL | 41052.8403 | 41052.8507 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 46 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ACIK OLAN GRUP BESLENDİ | 450 | 1 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.0020241 | 0.25 | Adıyaman
SAM0145 | 2012-05-23 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 41052.4028 | 41052.6667 | 6:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 AG AGAÇ DİREK YERİ KAZILIP DİREK YERİ DEGİŞTİRİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00091566 | 0 | 0.00014458 | 6.3333 | Adıyaman
BES0495 | 2012-05-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI TR | 41052.375 | 41052.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 63 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0496 | 2012-05-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI KURUGÖL TR | 41052.5243 | 41052.5278 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0497 | 2012-05-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI DİKİLİTAŞ | 41052.4583 | 41052.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0498 | 2012-05-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | HASEMLİ ÇIKIŞI HASEMLİ TR | 41052.8125 | 41052.8194 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 65 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0499 | 2012-05-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI AŞAĞI SÖĞÜTLÜ TR | 41052.8958 | 41052.9028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0184 | 2012-05-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41052.266 | 41052.2708 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN HAT ENERJİLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0013263 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
GÖL0185 | 2012-05-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR MOD. | BALKAR-HAYDARLI ÇIKIŞI | 41052.7681 | 41052.8007 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 29 | 61 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN KABLO BAŞLIĞI TEKRAR BAĞLANDI. | 2850 | 19 | 0.0080702 | 0 | 0.010302 | 0 | 0.78333 | Adıyaman
TUT0159 | 2012-05-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÜNLÜCE BRANŞMANI | 41052.5 | 41052.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI,AĞAÇ DALLARI KESİLDİ YANMAYAN SOKAK LAMBALARI TAMİRİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 30 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.00019174 | 0 | 2 | Adıyaman
TUT0160 | 2012-05-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | MUŞ MEZRASI BRANŞMANI | 41052.7812 | 41052.8438 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ENERJİ ÇIKIŞ İLETKENİ BAĞLANDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 10 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0544 | 2012-05-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 İLE TR 7 ARASI | 41052.2396 | 41052.3542 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 2 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ UYGUN OLMAYAN YERLERDE MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 650 | 1 | 0.003299 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.75 | Adıyaman
MER0545 | 2012-05-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 11 TARIM KREDİ KOOP. KOLU | 41052.2396 | 41052.4583 | 5:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ UYGUN OLMAYAN YERLERDE MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 62 | 0 | 0.00050333 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 5.25 | Adıyaman
MER0545 | 2012-05-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 35 DOĞU KOLU | 41052.3472 | 41052.3819 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MEYVE AĞAÇLARININ İÇİNDEN GEÇEN İLETKENLER KAPALI KABLO İLE DEĞİŞTRİLDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 100 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0546 | 2012-05-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 46 GÜNEY KOLU | 41052.7292 | 41052.7708 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | HALI DÜŞMESİ SONUCU İLETKENLER KOPMUŞTU KOPAN İLETKENLER EKLENİP ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 100 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0547 | 2012-05-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 75 | 41052.7917 | 41052.7986 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | O.G. İLETKEN ÜZERİNE DÜŞEN HALI SONUCU HAT AÇMIŞTIR. ŞEBEKEDEKİ HALI ALINIP HAT BESLENDİ, NORMAL. | 130 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0548 | 2012-05-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 30 | 41052.8542 | 41052.8611 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | T.M.Ş. ATMIŞTI KONTROL EDİLİP T.M.Ş. KURULDU HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0374 | 2012-05-23 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41052.4306 | 41052.4722 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AYDINOLUK KY. HAT BAŞINDA AYIRICI ÜZERİNDE 1 AD. KURT AĞZI DEĞİŞTİRİLDİ. | 410 | 5 | 0 | 0.0018795 | 0 | 0.0018795 | 1 | Adıyaman
MKR0375 | 2012-05-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41052.5625 | 41052.5729 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1185 | 4 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR0376 | 2012-05-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41052.7361 | 41052.7396 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.0011566 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0377 | 2012-05-23 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41052.7222 | 41052.7292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 40 | 8 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0265 | 2012-05-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41052.7986 | 41052.8125 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1097 | 8 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GER0550 | 2012-05-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÖMÜK GRUP HATBAŞI | 41053.375 | 41053.3993 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 349 | 0 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.0013012 | 0.58333 | Adıyaman
GER0551 | 2012-05-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | SARAYCIK KÖYÜ HATBAŞI | 41053.3958 | 41053.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
GER0552 | 2012-05-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR2 HATBAŞI | 41053.4028 | 41053.4375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 9 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0553 | 2012-05-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 41053.4722 | 41053.5208 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 46 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Adıyaman
GER0554 | 2012-05-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | NEMRUT ZİRVE TR HATBAŞI | 41053.5243 | 41053.5833 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 1 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
GER0555 | 2012-05-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | KONACIK BEMİRGO MEZRASI | 41053.6667 | 41053.7292 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0437 | 2012-05-24 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | FİDER-11 | KÖRÜBAŞI KÖYÜ | 41053.4167 | 41053.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ANAHTARLI OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI. 1 AD. 110W ARMATÜR 70W ARMATÜRE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ 1ADET RÖLE VE KONTAKTÖR TAKILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 2 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0438 | 2012-05-24 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KİLİSİK KÖYÜ | 41053.5069 | 41053.5556 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ANAHTARLI OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI.4 AD. 110W ARMATÜR 70W ARMATÜRE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ 1ADET RÖLE VE KONTAKTÖR TAKILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0439 | 2012-05-24 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR KÖYÜ | 41053.9375 | 41053.9826 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
SAM0146 | 2012-05-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 41053.4306 | 41053.5 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1AD. AGAÇ DİREK YERİ YERDEĞİŞTİRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.0009267 | 0 | 0.00055602 | 1.6667 | Adıyaman
SAM0147 | 2012-05-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 41053.7083 | 41053.7257 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-AG İLETKENLERİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKENLER KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ | 30 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 0.00041702 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0352 | 2012-05-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 41053.3681 | 41053.3958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0353 | 2012-05-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA KY | 41053.5174 | 41053.5486 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 86 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Adıyaman
SİN0354 | 2012-05-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | ŞAKULYAN KY | 41053.684 | 41053.7083 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ARIZALI OLAN ABONE KABLOSU DEGİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0355 | 2012-05-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ESKİ SİNCİK MD | SÖGÜTLÜBAHÇE | 41053.809 | 41053.8229 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0356 | 2012-05-24 | Sincik | KAHTA TM |  | ULUKÖY MOD | AKSU KY | 41053.8299 | 41053.8507 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASİ DEGİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
BES0500 | 2012-05-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI AŞAĞI SÖĞÜTLÜ TR | 41053.375 | 41053.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0501 | 2012-05-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41053.625 | 41053.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN 00870840 NOLU AYŞE FATMA ÖCAL ABONE BAĞLANDI | 885 | 44 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Adıyaman
BES0502 | 2012-05-24 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞITIM | TUT GİRİŞ | 41053.375 | 41053.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | JUMPER ALINARAK HAT TERSTEN BESLENDİ | 520 | 5 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Adıyaman
BES0503 | 2012-05-24 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞITIM | TUT GİRİŞ | 41053.7361 | 41053.75 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ALINAN JUMPERLER BAĞLANARAK HAT NORMELE ALINDI | 520 | 5 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0186 | 2012-05-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) |  |  | 41053.3333 | 41053.7465 | 9:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN YILLIK BAKIMDAN SONRA ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 12211 | 12 | 0.24983 | 0 | 0.025193 | 0 | 9.9167 | Adıyaman
GÖL0187 | 2012-05-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41053.3333 | 41053.7465 | 9:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN YILLIK BAKIMDAN SONRA ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 3010 | 22 | 0.11273 | 0 | 0.011368 | 0 | 9.9167 | Adıyaman
GÖL0188 | 2012-05-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41053.3333 | 41053.7465 | 9:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 23 | 45 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN YILLIK BAKIMDAN SONRA ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0.081028 | 0 | 0.0081709 | 0 | 9.9167 | Adıyaman
GÖL0189 | 2012-05-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  |  | 41053.3333 | 41053.7465 | 9:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN YILLIK BAKIMDAN SONRA ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.021506 | 0 | 0.0021687 | 9.9167 | Adıyaman
GÖL0190 | 2012-05-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41053.8236 | 41053.8278 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0011368 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.1 | Adıyaman
GÖL0191 | 2012-05-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41053.8958 | 41053.9062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.002842 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0161 | 2012-05-24 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41053.125 | 41053.1354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VEİRLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0162 | 2012-05-24 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41053.3333 | 41053.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | GÖLBAŞI DAĞITIM MERKEZİNDE YILLIK BAKIMDAN DOLAYI BESNİ'DE HAT TERSTEN BESLENDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ | 3080 | 19 | 0.0041988 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0163 | 2012-05-24 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41053.7361 | 41053.7396 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | GÖLBAŞI DAĞITIM MERKEZİNDE YILLIK BAKIMDAN DOLAYI TERSTEN BESLENEN HAT NORMALE DÖNDÜ HAT ENERJİLİ DURM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0006998 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0164 | 2012-05-24 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÖĞÜTLÜ KÖYÜ BARANŞMANI | 41053.5417 | 41053.5938 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI,AĞAÇ DALLARI KESİLDİ YANMAYAN YANMAYAN SOKAK LAMBALARI TAMİRİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 45 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.25 | Adıyaman
TUT0165 | 2012-05-24 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YAYLIMLI KÖYÜ BRANŞMANI | 41053.8958 | 41053.9167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AG SİGORTASI ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 25 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0549 | 2012-05-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41053.1562 | 41053.3438 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇELİKHAN FİDERİNDE İLEKTEN KOPMASI İLE DM 6 PİRİN ÇIKIŞI ÜZERİNE DÜŞMESİ SONUCU A.A.AÇIP İLETKENLERİ KOPARMIŞTI KOPAN İLETKENLER EKLENİP HATTA ENRJİ VERİLDİ.NORMAL. | 250 | 0 | 0.0053984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.5 | Adıyaman
MER0550 | 2012-05-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 13 | 41053.3611 | 41053.4479 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI VE İLETKENLERE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ.HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 250 | 0 | 0.00074011 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.0833 | Adıyaman
MER0551 | 2012-05-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41053.4167 | 41053.441 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DM 6 PİRİN ÇIKIŞINDA 1 ADET O.G. İLETKENİ KOPMUŞTU İLETKENE EK YAPILIP HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 250 | 0 | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0552 | 2012-05-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 14 DOĞU KOLU | 41053.4722 | 41053.5069 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİMALINDI VE İLETKENLERE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ.HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 100 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0553 | 2012-05-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 58 KUZEY KOLU | 41053.5069 | 41053.5208 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLERE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ.HAT ENRJİLİ NORMAL. | 80 | 0 | 0.00015979 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0554 | 2012-05-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 58 KUZEY KOLU | 41053.5486 | 41053.6597 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLERE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ.HAT ENRJİLİ NORMAL. | 80 | 0 | 0.0012783 | 0 | 0.00047936 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
MER0555 | 2012-05-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 105 | 41053.5833 | 41053.5903 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ UYGUN OLMAYAN YERLERDE MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0379 | 2012-05-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41053.6771 | 41053.6944 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLADAM KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0011566 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0380 | 2012-05-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41053.1562 | 41053.3368 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PİRİN MAH. CİVARINDA ÇELİKHAN FİDERİ 3/0. ENH. İLETKENİ KOPMUŞTU KOPAN İLETKENE EK YAPILDI BESLENDİ NORMAL | 1450 | 8 | 0 | 0.027534 | 0 | 0.0063539 | 4.3333 | Adıyaman
BES0504 | 2012-05-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR ÇIKIŞI | 41054.316 | 41054.3194 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ŞEHİR HATTI NORMALE ALINDI | 11007 | 5 | 0.0011997 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0505 | 2012-05-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ADIÇİM TM | BESNİ HATTI | 41054.3333 | 41054.3507 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIÇİM TRAFO MERKEZİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI JUMPER BAĞLANARAK HAT TERSTEN BESLENDİ | 860 | 6 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
BES0506 | 2012-05-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADIÇİM TM | TİLEYLİ HATTI | 41054.3403 | 41054.3472 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 105 | 227 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIÇİM TRAFO MERKEZİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT TERSTEN BESLENDİ | 3310 | 583 | 0.0017995 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0507 | 2012-05-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI | 41054.3472 | 41054.3542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 41 | 120 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIÇİM TRAFO MERKEZİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT TERSTEN BESLENDİ | 2450 | 90 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0191 | 2012-05-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41053.8958 | 41053.9062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.002842 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER0557 | 2012-05-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KANİÖMERAN MEZRASI | 41054.3333 | 41054.7674 | 10:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | GÜNGÖRMÜŞ KANİÖEMERAN MEZRASI TRAFOSUNA YILDIRIM ÇARPMASI NEDENİYLE TRAFONUN ORTA OG BUŞİNGİ PATLADIĞINDAN DOLAYI TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ | 4 | 0 | 0 | 0.001506 | 0 | 0.00014458 | 10.4167 | Adıyaman
GER0558 | 2012-05-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 41054.4375 | 41054.4757 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 19 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Adıyaman
GER0559 | 2012-05-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | NEMRUT ZİRVE TR | 41054.5556 | 41054.5694 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | ARIZALI OLUP DAHA ÖNCEDEN İPTAL ETTİĞİMİZ İKİ AD.PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ TRAFO TOPRAKLAMASI YAPILDI | 1 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0560 | 2012-05-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41054.7139 | 41054.9361 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | GÖZPINAR KABİNİ GİRİŞ KABLO BAŞLIĞI ARIZALANMIŞTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.033887 | 0 | 0.0063539 | 5.3333 | Adıyaman
KAH0440 | 2012-05-25 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | GÖLGELİ ÇIKIŞI | 41054.4375 | 41054.4861 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | O.G İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILDI HAT BESLENDİ ENERİJİLİ NORMAL . | 250 | 5 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.00057831 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0441 | 2012-05-25 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | TAŞLIÇAY KÖYÜ | 41054.5208 | 41054.5694 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0442 | 2012-05-25 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | BAĞBAŞI KÖYÜ | 41054.6667 | 41054.75 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLİP ANAHTARLI OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI. ARIZALI OLAN 11 ADET 110W ARMATÜRLER 70W ARMATÜRE DÖŞÜTÜRÜLDÜ. HAT BESLENDİ. | 65 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0443 | 2012-05-25 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | ÇARDAK KÖYÜ | 41054.6979 | 41054.75 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SAM0148 | 2012-05-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANLAR KÖYÜ | 41054.5729 | 41054.6042 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
MER0556 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | 1 BATI KOLU | 41054.2153 | 41054.2674 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G. İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 125 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER0557 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 41054.2153 | 41054.2674 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 11 | 37 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G. İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 4630 | 1 | 0.0029991 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER0558 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 KUZEY KOLU | 41054.3056 | 41054.3125 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞMIŞTI İLETKENLER AÇILDI.2 ADET BIÇAKLI SİGORTA DEGİŞTRİLİP HATTA ENERJİ.NORMAL. | 83 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0559 | 2012-05-25 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41054.3125 | 41054.3472 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 9 | 30 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KÜÇÜK SANAYİ FİDERİ ADIÇİM'DEKİ BAKIM ONARIM SEBEBİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ.ADIÇİM CİVARINDA JUMPER ALINDI.K.S.SİTE FİDERİ ADIYAMAN T.M. AKTARILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 792 | 5 | 0.0039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0561 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 3 | 41054.4583 | 41054.4931 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G. İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 100 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0562 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 13 | 41054.5521 | 41054.5556 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | T.M.Ş. ATMIŞTI KONTROL EDİLİP T.M.Ş. KURULDU HAT ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0563 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 25 | 41054.5868 | 41054.5903 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | T.M.Ş. ATMIŞTI KONTROL EDİLİP T.M.Ş. KURULDU HAT ENERJİLİ NORMAL. | 250 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0564 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 41054.6181 | 41054.6389 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G. İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 630 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0565 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 61 | 41054.5868 | 41054.6042 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ İLETKEN EKLENİP HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 400 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0566 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 34 KUZEY KOLU | 41054.5903 | 41054.6076 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G. İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 100 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0567 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 İLE TR 7 ARASI | 41054.3333 | 41054.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 2 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ADİ-ÇİM T.M. BAKIM ONARIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI;K.S.SİTESİ VE YAMANLAR FİDERİ RİNG YAPILDI. ADIYAMAN T.M. AKTARILDI. | 650 | 1 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0568 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 16'DAN TR 10 ÇIKIŞI | 41054.6354 | 41054.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 14 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 1450 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0569 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 13'DEN TR 32 ÇIKIŞI | 41054.6354 | 41054.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 3000 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0570 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 32'DEN TR 26 ÇIKIŞI | 41054.6354 | 41054.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 2600 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0571 | 2012-05-25 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41054.7812 | 41054.8229 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 9 | 30 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KÜÇÜK SANAYİ FİDERİ ADI-ÇİM'DEKİ BAKIM ONARIM SEBEBİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ.ADIÇİM CİVARINDA JUMPER ALINDI.K.S.SİTE FİDERİ ADIYAMAN T.M. AKTARILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 792 | 5 | 0.0047986 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0572 | 2012-05-25 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | YAMANLAR | 41054.7812 | 41054.8229 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 14 | 50 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YAMANLAR FİDERİ ADI-ÇİM'DEKİ BAKIM ONARIM SEBEBİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ.ADIÇİM CİVARINDA JUMPERİ BAGLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 350 | 6 | 0.0059983 | 0 | 0.0059983 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0402 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41054.3125 | 41054.3472 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YAMANLAR FİDERİ RİNG İÇİN JUMPERLER ALINDI | 40 | 8 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0402 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41054.7812 | 41054.8229 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YAMANLAR FİDERİ RİNG İÇİN JUMPERLER BAĞLANDI | 40 | 8 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0382 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 1) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41054.6354 | 41054.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 3 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Adıyaman
MKR0383 | 2012-05-25 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-2(Börgenek) | BÖRGENEK | BÖRGENEK | 41054.3333 | 41054.6771 | 8:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 160 | 9 | 0 | 0.0011928 | 0 | 0.00014458 | 8.25 | Adıyaman
MKR0384 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41054.3785 | 41054.3889 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AKPINAR FİDERİ ADIYAMAN TM 'DEN BESLENDİ NORMAL | 3324 | 84 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Adıyaman
MKR0385 | 2012-05-25 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) |  |  | 41054.4236 | 41054.5035 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AKPINAR FİDERİ RİNG YAPILARAK KAYACIK MOD. ADIYAMAN TM 'NE AKTARILDI KAYACIK MOD. ÖZEL TRAFOYA AİT AYIRICI MONTAJI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ UZUN SÜRDÜ BESLENDİ NORMAL | 3324 | 84 | 0 | 0.020297 | 0 | 0.01059 | 1.9167 | Adıyaman
MKR0386 | 2012-05-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41054.6389 | 41054.6667 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DOYRAN GRUBU OG. ENH.'NDA HAT KONTUROLÜ YAPILDI ÖZEL TRAFOLARA ORJİNAL SİGORTA VE BAKIM ONARIM İÇİN BİLGİ VERİLDİ | 450 | 28 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.0011566 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0273 | 2012-05-25 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | DOĞANLI KAVAK MEZRASI | 41054.4306 | 41054.4583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI SEHİM ALINDI.2 ADET AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0274 | 2012-05-25 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41054.7083 | 41054.7153 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ARIZA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTAN KAYNAKLANIYORDU.AYIRICISINI AYIRARAK HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 1097 | 10 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0508 | 2012-05-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADIÇİM TM | TİLEYLİ HATTI | 41055.3611 | 41055.375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 105 | 227 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADI-ÇİM TRAFO MERKEZİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT NORMELE ALINDI | 4334 | 758 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.019062 | 0.33333 | Adıyaman
BES0509 | 2012-05-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ADIÇİM TM | BESNİ HATTI | 41055.3819 | 41055.3958 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADI-ÇİM TRAFO MERKEZİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI JUMPER ALINARAK HAT NORMELE BESLENDİ | 860 | 6 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
BES0510 | 2012-05-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41055.5486 | 41055.559 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
BES0511 | 2012-05-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41055.4896 | 41055.5 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 5984 | 160 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0192 | 2012-05-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | BAHŞILI KÖYÜ HATBAŞI | 41055.3611 | 41055.3958 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 85 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
GÖL0193 | 2012-05-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | HAYDARLI MOD. | SORKUN HATBAŞI | 41055.6736 | 41055.7222 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 27 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
TUT0166 | 2012-05-26 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YAYLIMLI KÖYÜ BRANŞMANI | 41055.8542 | 41055.8819 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKEN AÇILDI AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 50 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
GER0561 | 2012-05-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41055.2444 | 41055.3924 | 3:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER TEİAŞ'IN ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİSİ KESİLDİĞİNDEN NARİNCE KABİNİNDEN HAT İKİYE AYIRILARAK KARAKAYA TM'DEN TERSTEN ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 2260 | 14 | 0 | 0.052631 | 0 | 0.014826 | 3.55 | Adıyaman
GER0562 | 2012-05-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41055.3958 | 41055.4306 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 62 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
GER0563 | 2012-05-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR5 | 41055.5813 | 41055.5903 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | BİR ABONENİN ABONE KLEMENSLERİ GEÇİRMİYORDU DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 16 | 0 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Adıyaman
GER0564 | 2012-05-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | NARİNCE KABİN GİRİŞİ | 41055.7604 | 41055.7632 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE FD12 GERGER HATTINA KARAKAYA TM'DEN TERSTEN NARİNCE KABİNİNE KADAR ENERJİ VERİLMİŞTİ ÇALIŞMALARI BİTİNCE HAT ESKİ HALİNE ALINDI | 2260 | 14 | 0 | 0.00098838 | 0 | 0.014826 | 0.066667 | Adıyaman
KAH0444 | 2012-05-26 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-9(Büyükbey) | 41055.3333 | 41055.7292 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 37 | 95 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇUKURTAŞ TRAFO'DAN BAKIM ONARIM DANOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU. | 1250 | 10 | 0 | 0.080483 | 0 | 0.0084719 | 9.5 | Adıyaman
KAH0445 | 2012-05-26 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-11(Akıncılar) | 41055.3333 | 41055.7292 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 113 | 350 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇUKURTAŞ TRAFO'DAN BAKIM ONARIM DANOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU. | 4500 | 30 | 0 | 0.1006 | 0 | 0.01059 | 9.5 | Adıyaman
KAH0446 | 2012-05-26 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13(Teğmenli) | 41055.3333 | 41055.7292 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 22 | 70 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇUKURTAŞ TRAFO'DAN BAKIM ONARIM DANOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU. | 950 | 10 | 0 | 0.020121 | 0 | 0.002118 | 9.5 | Adıyaman
KAH0447 | 2012-05-26 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-14(Durak) | 41055.3333 | 41055.7292 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 51 | 170 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇUKURTAŞ TRAFO'DAN BAKIM ONARIM DANOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU. | 3500 | 40 | 0 | 0.040241 | 0 | 0.0042359 | 9.5 | Adıyaman
KAH0448 | 2012-05-26 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-15Kahta 1 | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-15Kahta 1 | 41055.3333 | 41055.7292 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇUKURTAŞ TRAFO'DAN BAKIM ONARIM DANOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU. |  |  | 0.011397 | 0 | 0.0011997 | 0 | 9.5 | Adıyaman
KAH0449 | 2012-05-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-16Kahta 2 | 41055.3333 | 41055.7292 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 21 | 70 | 340 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇUKURTAŞ TRAFO'DAN BAKIM ONARIM DANOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU. | 22000 | 25 | 0.23933 | 0 | 0.025193 | 0 | 9.5 | Adıyaman
KAH0450 | 2012-05-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-16Kahta 2 | 41055.3333 | 41055.7292 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 21 | 70 | 340 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇUKURTAŞ TRAFO'DAN BAKIM ONARIM DANOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU. ŞEHİR MERKEZİDE (A.G).(O.G) ŞEBEKESİNİ ETKİLEYEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 22000 | 25 | 0.23933 | 0 | 0.025193 | 0 | 9.5 | Adıyaman
MER0573 | 2012-05-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 15 | 41055.3646 | 41055.4062 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 50 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0574 | 2012-05-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 56 | 41055.4271 | 41055.441 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YER ALTI KABLOSUNUHASAR GÖRMÜŞTÜ EK MUFU İLE EK YAPILIP HATTA ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. | 80 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0575 | 2012-05-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 16 | 41055.6181 | 41055.6597 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİMALINDI VE İLETKENLERE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ.HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 50 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0576 | 2012-05-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 19 | 41055.684 | 41055.6979 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN T.M.Ş. KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 45 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0577 | 2012-05-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 KUZEY KOLU | 41055.6701 | 41055.6806 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN T.M.Ş. KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 72 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0578 | 2012-05-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 33 | 41055.8264 | 41055.8472 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN T.M.Ş. KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 45 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0579 | 2012-05-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 22 | 41055.9861 | 41055.9931 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN T.M.Ş. KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 12 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0387 | 2012-05-26 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAHTA TM | KAHTA TM | 41055.3472 | 41055.7257 | 9:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 44 | 132 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | KAHTA TM 'DEN BAKIM ONARIM YAPILDI (KÖMÜR GRUBU ENERJİSİZ KALDI) | 1650 | 20 | 0.054484 | 0 | 0.0059983 | 0 | 9.0833 | Adıyaman
MKR0388 | 2012-05-26 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN | ADIYAMAN KÖYLER | 41055.2486 | 41055.2778 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ZEYTİN KÖK.' TEN BESLENEN ADIYAMAN KÖYLER ÇIKIŞI RİNG YAPILARAK GÖZEBAŞI MOD. BESLENDİ | 2600 | 21 | 0 | 0.0059303 | 0 | 0.0084719 | 0.7 | Adıyaman
MKR0389 | 2012-05-26 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41055.8194 | 41055.8542 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.0039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0390 | 2012-05-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41055.7986 | 41055.8542 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 3 | 0.0033157 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0391 | 2012-05-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41055.4792 | 41055.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1185 | 4 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
MKR0392 | 2012-05-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41055.5208 | 41055.5278 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 1 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.0015904 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0393 | 2012-05-26 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41055.3542 | 41055.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAŞKÖY ÇIKIŞI ÜZERİNDE OG. ENH.7 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 350 | 1 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Adıyaman
MKR0394 | 2012-05-26 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41055.7917 | 41055.8194 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TEĞMENLİ FİDERİ 'NDEN ARIZA GELİYORDU KAHTA ARIZA EKİPLERİ İLE FİDER BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0275 | 2012-05-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK SOĞUKPINAR YAYLASI | 41055.3646 | 41055.441 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
SİN0360 | 2012-05-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) |  |  | 41055.3333 | 41055.7292 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 95 | 200 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | KAHTA TROFODAN GENEL BAKIM VARDI.EKİPDE BİR GRUP ÜZERİNDEKİ AYRICILARI FAAL DURUMA ALDI | 3240 | 9 | 0 | 0.1006 | 0 | 0.01059 | 9.5 | Adıyaman
SİN0361 | 2012-05-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | KÜRAN MZ | 41055.8264 | 41055.9792 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YOL KAPALI OLDUGUNDAN DOLAYI AYRICIYA YÜRÜYEREK GİDİLMİŞTİR ARIZA GİDERİLMİŞTİR | 23 | 0 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00014458 | 3.6667 | Adıyaman
SAM0149 | 2012-05-26 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MR. TR 3-4-6 ÇIKIŞI MERKEZ TR-3 | 41055.3958 | 41055.4028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 250 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0580 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 | 41056.0417 | 41056.2083 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YER ALTI KABLOSU ARIZALANMIŞTI EK MUFU İLE EK YAPILIP HATTA ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. | 5 | 0 | 0.00038349 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4 | Adıyaman
MER0581 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 TÜMRÜZ ÇIKIŞI | 41056.3542 | 41056.4896 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 6 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 90 | 1 | 0.0034637 | 0 | 0.0010658 | 0 | 3.25 | Adıyaman
MER0582 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 16 | 41056.375 | 41056.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 80 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0583 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 78 | 41056.3889 | 41056.4306 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 90 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0584 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 22 | 41056.4514 | 41056.5 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 80 | 0 | 0.0004474 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0585 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 | 41056.6389 | 41056.6667 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 80 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0586 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 2 | 41056.3715 | 41056.4549 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 80 | 0 | 0.00076698 | 0 | 0.00038349 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0587 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 19-A | 41056.4653 | 41056.5139 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 80 | 0 | 0.0004474 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0590 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-10(İsko) |  |  | 41056.3264 | 41056.3333 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0591 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-15(OSB2) |  |  | 41056.3299 | 41056.3368 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0592 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) |  |  | 41056.3333 | 41056.3403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 14 | 50 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 350 | 6 | 0.00099971 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0593 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(K.Sanayi) |  |  | 41056.3368 | 41056.3438 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 9 | 30 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 792 | 5 | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0594 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-5(Tpao) |  |  | 41056.3403 | 41056.3472 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0595 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-17(OSB-1) |  |  | 41056.3438 | 41056.3507 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0596 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) |  |  | 41056.6458 | 41056.6528 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 46 | 112 | 446 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 39850 | 0 | 0.0091973 | 0 | 0.055184 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0597 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) |  |  | 41056.6493 | 41056.6562 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 58 | 153 | 539 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 25500 | 0 | 0.011597 | 0 | 0.06958 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0598 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-10(İsko) |  |  | 41056.6528 | 41056.6597 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0599 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-15(OSB2) |  |  | 41056.6562 | 41056.6632 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0600 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) |  |  | 41056.6597 | 41056.6667 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 14 | 50 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 350 | 6 | 0.00099971 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0601 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(K.Sanayi) |  |  | 41056.6632 | 41056.6701 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 9 | 30 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 792 | 5 | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0602 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-5(Tpao) |  |  | 41056.6667 | 41056.6736 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0603 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-17(OSB-1) |  |  | 41056.6701 | 41056.6771 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM BAKIM YAPILACAGINDAN DOLAYI, MANEVRA YAPILARAK ADIÇİM TM ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0395 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41056.6007 | 41056.6146 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 22 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0396 | 2012-05-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(Akpınar) | KAYACIK | AKPINAR FİDERİ | 41056.375 | 41056.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM. BAKIM ONARIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ÜNİVERSİTE CİVARINDA AKPINAR FİDERİNİN JUMPERLERİ ALINARAK KAYACIK MOD. RİNG YAPILARAK BESLENDİ NORMAL | 2792 | 84 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.01059 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0397 | 2012-05-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(Akpınar) | KAYACIK | AKPINAR FİDERİ | 41056.6458 | 41056.6597 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AKPINAR FİDERİ RİNG YAPILARAK KAYACIK MOD. ADIYAMAN TM 'NE AKTARILDI NORMAL | 2792 | 84 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.01059 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0398 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41056.3333 | 41056.6771 | 8:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN BAKIM ONARIM YAPILDI ARIZA EKİPLERİ TARAFINDAN 7 AD. ASKI TK. 8 AD. A120 A120 KLEMENS 4 M. PİGON İLETKEN KULLANILDI | 1450 | 8 | 0 | 0.05242 | 0 | 0.0063539 | 8.25 | Adıyaman
MKR0399 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41056.3333 | 41056.6771 | 8:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN BAKIM ONARIM YAPILDI | 1700 | 20 | 0 | 0.034946 | 0 | 0.0042359 | 8.25 | Adıyaman
MKR0401 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41056.3333 | 41056.6771 | 8:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN BAKIM ONARIM YAPILDI | 0 | 4 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 8.25 | Adıyaman
MKR0402 | 2012-05-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41056.3333 | 41056.3403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN BAKIM ONARIM YAPILDIĞI İÇİN ADI-ÇİM TM 'DEN BESLENDİ | 40 | 8 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0403 | 2012-05-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41056.3403 | 41056.3438 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN BAKIM ONARIM YAPILDIĞI İÇİN ADI-ÇİM TM 'DEN BESLENDİ | 40 | 8 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0276 | 2012-05-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN FİDERİ | 41056.3333 | 41056.3354 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimli | 13 | 51 | 150 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI İÇİN ÇELİKHAN FİDERİNDE ENERJİ KESİLDİ.ÇELİKHAN VE PINARBAŞI MERKEZ KURUCAOVA FİDERİNDEN BESLENDİ.KURUCAOVA FİDERİNDE Kİ GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE BAZI TRAFO BÖLGELERİNE ENERJİ VERİLEMEDİ. | 4508 | 25 | 0.00077977 | 0 | 0.015595 | 0 | 0.05 | Adıyaman
ÇEL0277 | 2012-05-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖYLER ÇIKIŞI | 41056.3333 | 41056.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI İÇİN ÇELİKHAN FİDERİNDE ENERJİ KESİLDİ.SAAT 12:00 SIRALARINDA DM2 KABİNİNDEN KÖYLER ÇIKIŞI KURUCAOVA FİDERİNDEN BESLENDİ. | 630 | 5 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.002118 | 4 | Adıyaman
ÇEL0278 | 2012-05-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 41056.3333 | 41056.6667 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI İÇİN ÇELİKHAN FİDERİNDE ENERJİ KESİLDİ.SAAT 16:00 SIRALARINDA ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI BİTİMİNDE GRUBA ENERJİ VERİLDİ. | 315 | 0 | 0 | 0.009253 | 0 | 0.0011566 | 8 | Adıyaman
ÇEL0279 | 2012-05-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41056.3333 | 41056.6667 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 10 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI İÇİN ÇELİKHAN FİDERİNDE ENERJİ KESİLDİ.SAAT 16:00 SIRALARINDA ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI BİTİMİNDE GRUBA ENERJİ VERİLDİ. | 250 | 2 | 0 | 0.0057831 | 0 | 0.00072289 | 8 | Adıyaman
ÇEL0280 | 2012-05-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41056.6667 | 41056.6687 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimli | 10 | 38 | 102 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI BİTİMİ SONRASI 1 NOLU KABİNDEN MALATYA T.M KURUCAOVA FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 4160 | 15 | 0.00059983 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.05 | Adıyaman
BES0511 | 2012-05-27 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | GÖLBAŞI TM | OSB HATTI | 41056.8028 | 41056.8042 | 0:02 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | GÖLBAŞI TRAFODAN SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ SİSTEM DÜZELDİKTEN SONRA BESLENDİ | 120 | 8 | 1.1842e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
BES0512 | 2012-05-27 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ MERKEZ | 41056.8028 | 41056.8042 | 0:02 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | GÖLBAŞI TRAFODAN SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ SİSTEM DÜZELDİKTEN SONRA BESLENDİ | 11007 | 6 | 0.00047986 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
GÖL0194 | 2012-05-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) |  |  | 41056.8021 | 41056.8076 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 12211 | 12 | 0.003359 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
GÖL0195 | 2012-05-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) |  |  | 41056.8021 | 41056.8076 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 3010 | 22 | 0.0015158 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
GÖL0196 | 2012-05-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) |  |  | 41056.8021 | 41056.8076 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0.0010894 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
GÖL0197 | 2012-05-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ |  |  | 41056.8021 | 41056.8076 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM ARIZASI SEBEBİYLE GİDEN ENERJİ, TEKRAR VERİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0021687 | 0.13333 | Adıyaman
TUT0166 | 2012-05-27 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | YEŞİLYURT KÖYÜ BRANŞMANI | 41056.5 | 41056.5625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI,AĞAÇ DALLARI KESİLDİ YANMAYAN YANMAYAN SOKAK LAMBALARI TAMİRİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 30 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.5 | Adıyaman
KAH0451 | 2012-05-27 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | TEĞMENLİ FİDERİ | 41056.4167 | 41056.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 22 | 70 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEYMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 950 | 10 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
KAH0452 | 2012-05-27 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41056.4583 | 41056.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1750 | 15 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Adıyaman
SİN0362 | 2012-05-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ÇAGLAYAN MZ | 41056.3993 | 41056.4236 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DİKİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | 28 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0363 | 2012-05-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLER KY | 41056.6597 | 41056.7222 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMADAN GELEN GERİ DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SAM0150 | 2012-05-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 41056.8333 | 41056.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
GER0568 | 2012-05-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41057.4514 | 41057.5 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KAŞYAZI KARÜK MEZRASI YAKINLARINDA DİPTEN KIRIK OLAN OG DİREĞİ YENİ BİR ÇUKUR KAZILARAK TEKRARDAN DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 285 | 2 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Adıyaman
GER0569 | 2012-05-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | GÖLYURT KÖYÜ TR2 | 41057.6667 | 41057.75 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖLYURT KÖYÜ TR2 HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE YENİSİ TAKILARAK SORUN GİDERİLDİ | 23 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0570 | 2012-05-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | YENİBARDAK KIRMIZITARLA MEZRASI | 41057.7917 | 41057.8264 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 17 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0364 | 2012-05-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | ŞAKULYAN KY | 41057.3889 | 41057.4167 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 39 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0365 | 2012-05-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE KY TR4 | 41057.6146 | 41057.6424 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATMIŞ OLAN O.G SİGORTASI TAKILDI ARIZA GIDERILDI | 55 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0151 | 2012-05-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 41057.4167 | 41057.5104 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 AG AGAÇ DİREK YENİ DİKİLDİ-İLETKENLERİ ÇEKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.001251 | 0 | 0.00055602 | 2.25 | Adıyaman
TUT0167 | 2012-05-28 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41057.4056 | 41057.4181 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VEİRLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0025193 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.3 | Adıyaman
TUT0168 | 2012-05-28 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41057.6701 | 41057.6778 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0015396 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.18333 | Adıyaman
TUT0169 | 2012-05-28 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41057.6701 | 41057.6875 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 17 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.0020723 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0453 | 2012-05-28 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-11(Akıncılar) | 41057.3958 | 41057.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 113 | 350 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 4500 | 30 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Adıyaman
KAH0454 | 2012-05-28 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | BOZPINAR KABİNİ | BALLI KÖYÜ | 41057.8958 | 41057.9444 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0455 | 2012-05-28 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41057.8958 | 41057.9271 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 58 | 185 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1350 | 15 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Adıyaman
MER0603 | 2012-05-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 2 | 41057.3611 | 41057.5 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 80 | 0 | 0.0012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 3.3333 | Adıyaman
MER0604 | 2012-05-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39'DAN TR 39-A ÇIKIŞI | 41057.4097 | 41057.6528 | 5:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 80 | 0 | 0.0020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5.8333 | Adıyaman
MER0606 | 2012-05-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41057.5069 | 41057.5104 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN T.M.Ş. KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0607 | 2012-05-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 19-A | 41057.3715 | 41057.5104 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 80 | 0 | 0.0012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 3.3333 | Adıyaman
MER0608 | 2012-05-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 | 41057.5833 | 41057.6528 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 150 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER0609 | 2012-05-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 15 | 41057.5764 | 41057.6042 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 240 | 0 | 0.00025566 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0404 | 2012-05-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41057.3542 | 41057.4028 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KAŞKÖY GRUBU 'NDAN BESLENEN ÖZEL TROFODAN ARIZA GELİYORDU BİLGİ VERİLDİ | 350 | 1 | 0 | 0.0011807 | 0 | 0.001012 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0405 | 2012-05-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41057.7083 | 41057.7361 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | BEKİR AĞAOĞLUNA AİT TARIMSAL SULAMA TRAFOSUNUN JUPERLERİ BAĞLANDI | 410 | 5 | 0 | 0.001253 | 0 | 0.0018795 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0406 | 2012-05-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41057.7292 | 41057.7604 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | KÖMÜR BELD. HÜRRİYET MAH.'Nİ BESLEYEN TRAFO ÜZERİNDE KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZA MEYDANA GELMİŞTİR ARIZA GİDERİLDİ | 1650 | 20 | 0.003599 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MKR0407 | 2012-05-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41057.3542 | 41057.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Adıyaman
BES0513 | 2012-05-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | SARIKAYA ÇIKIŞI KARAGEÇİ TR | 41057.4132 | 41057.4375 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 20 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Adıyaman
BES0514 | 2012-05-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 41057.4896 | 41057.4965 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ NORMAL | 50 | 24 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0515 | 2012-05-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41057.5868 | 41057.5972 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 450 | 86 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Adıyaman
KAH0456 | 2012-05-29 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41058.8125 | 41058.8646 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 25 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI O.G İLETKEN TESTEN DÖŞMÜŞTÜ İLETKEN KALDIRILDI.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 450 | 20 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0011566 | 1.25 | Adıyaman
KAH0457 | 2012-05-29 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GELDİBULDU KÖYÜ | 41058.9236 | 41058.934 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 17 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 150 | 7 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Adıyaman
MER0610 | 2012-05-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 2'DEN TR 4 ÇIKIŞI | 41058.4375 | 41058.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | OG SEHİM ALINDI | 250 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0611 | 2012-05-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 2 | 41058.375 | 41058.4792 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Adıyaman
MER0612 | 2012-05-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 | 41058.5972 | 41058.7083 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 630 | 0 | 0.00094735 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
MER0613 | 2012-05-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 25 SÜMERBANK ÇIKIŞI | 41058.2222 | 41058.2292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 441 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0614 | 2012-05-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 33'DEN TR 37 ÇIKIŞI | 41058.566 | 41058.5729 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 400 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0615 | 2012-05-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 77 | 41058.6667 | 41058.7014 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞMÜŞ VE İLETKENİ KOPARMIŞTI.İLETKEN EKLENİP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0616 | 2012-05-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 25 | 41058.7569 | 41058.7819 | 0:36 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ ATMIŞTI BSLENDİ,NORMAL | 280 | 0 | 0.00021315 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.6 | Adıyaman
MER0617 | 2012-05-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 | 41058.7708 | 41058.8958 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞMIŞ, SİGORTA ATMAMIŞ, SİGORTA KAİDELERİ YANMIŞ VE PANOYU KOMPLE YAKMIŞTIR. | 175 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3 | Adıyaman
MKR0409 | 2012-05-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41058.6042 | 41058.6111 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KIZILCAHÖYÜK KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.0011566 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0281 | 2012-05-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41058.4583 | 41058.4618 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | TARIMSAL SULAMADAN KAYNAKLANAN ARIZA SEBEBİYLE PINARBAŞI GRUBU AÇTI.KESİCİ TEKRAR BESLENDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 1097 | 12 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER0571 | 2012-05-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ | 41058.4479 | 41058.5104 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 10 DİREK ARASI SEHİM ALINDI BİR FAZIN İLETKENİ YENİLENDİ AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİ | 11 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0572 | 2012-05-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | SARAYCIK KÖYÜ HATBAŞI | 41058.4931 | 41058.566 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00028916 | 1.75 | Adıyaman
GER0573 | 2012-05-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ HATBAŞI | 41058.6736 | 41058.7188 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 76 | 2 | 0 | 0.00078313 | 0 | 0.00072289 | 1.0833 | Adıyaman
GER0574 | 2012-05-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41058.7639 | 41058.8007 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 216 | 2 | 0 | 0.0018709 | 0 | 0.002118 | 0.88333 | Adıyaman
BES0516 | 2012-05-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41058.8125 | 41058.8229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 885 | 30 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
BES0517 | 2012-05-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ADIÇİM TM | BESNİ HATTI | 41058.7625 | 41058.7986 | 0:52 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İŞ KAZASI SONUCU KESİLDİ | 3310 | 99 | 0 | 0.0018356 | 0 | 0.002118 | 0.86667 | Adıyaman
BES0518 | 2012-05-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41058.8889 | 41058.9014 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 1700 | 73 | 0 | 0.00052048 | 0 | 0.0017349 | 0.3 | Adıyaman
BES0519 | 2012-05-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | İZNİK ÇIKIŞI | 41058.9583 | 41058.9722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 156 | 17 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0198 | 2012-05-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41058.7604 | 41058.7937 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 210 | 1 | 0 | 0.00023133 | 0 | 0.00028916 | 0.8 | Adıyaman
TUT0170 | 2012-05-29 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | AKÇABEL KÖYÜ AYRICI | AKÇABEL KÖY AYIRICI | 41058.375 | 41058.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 50 | 2 | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0171 | 2012-05-29 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | TUT MOD1 SALAH MAH | SALAH MAH. ÇIKIŞI BRANŞMANI TR-1 | 41058.75 | 41058.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKEN AÇILDI AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 15 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SİN0366 | 2012-05-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | ŞAKULYAN KY | 41058.559 | 41058.5833 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN RÖLE YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
BES0520 | 2012-05-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI AŞAĞI SÖĞÜTLÜ TR | 41059.7361 | 41059.7396 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0521 | 2012-05-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ALIÇLI ÇIKIŞI YUSUFAĞA TR | 41059.7569 | 41059.7708 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG ŞEBEKESİNDE SEHİM ALINDI | 45 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0522 | 2012-05-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI KURUGÖL TR | 41059.7917 | 41059.7986 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0523 | 2012-05-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞA TR-1 | 41059.8924 | 41059.8993 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0575 | 2012-05-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUP HATBAŞI | 41059.3542 | 41059.4236 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 349 | 2 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0013012 | 1.6667 | Adıyaman
GER0576 | 2012-05-30 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | DEMİRTAŞ KÖYÜ HATBAŞI | 41059.7292 | 41059.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONERDE ARK VARDI BAKIMI YAPILARAK SORUN GİDERİLDİ | 22 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0458 | 2012-05-30 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | AYDINLAR KÖYÜ | 41059.4167 | 41059.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 6 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0459 | 2012-05-30 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | 41059.5139 | 41059.5729 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 1 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
SAM0152 | 2012-05-30 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41059.8125 | 41059.8333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00023168 | 0.5 | Adıyaman
SAM0153 | 2012-05-30 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAGARASI KÖYÜ | 41059.875 | 41059.8924 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 0.00041702 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0367 | 2012-05-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) |  |  | 41059.2674 | 41059.2812 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 45 | 142 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 12/08 VARDİYESİ OLMADIGINDAN DOLAYI GECE 03:00 DA ENERJİ KESİNTİSİ OLMUSTUR AMA ARIZAYA 06:25 DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİR. ARIZA GİDERİLMİŞTİR | 2400 | 9 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0368 | 2012-05-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41059.3507 | 41059.375 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN RÖLE DEGİŞTİRİLDİ | 36 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0369 | 2012-05-30 | Sincik |  |  | ULUKÖY MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ | 41059.5174 | 41059.5729 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0370 | 2012-05-30 | Sincik |  |  | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK KY | 41059.6597 | 41059.7639 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | PÖTÜRGEDEN ELEKTRİK ALDIGIMIZDAN DOLAYI GRUP ACILMASI GEREKIYOR PÖTÜRGE GRUP 2 SAAT SONRA ACTI BIZDE ONDAN SONRA HATTA CALISMA YAPILDI | 55 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
SİN0371 | 2012-05-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | DERVİŞAN KY | 41059.8472 | 41059.8646 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA DOLANAN İLETKEN DÜZELTİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MER0618 | 2012-05-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 18'DEN TR 21 ÇIKIŞI | 41059.3403 | 41059.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 5 | 19 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 1085 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0619 | 2012-05-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | DOĞUMEVİ HAS.ÇIKIŞI | 41059.6528 | 41059.6875 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 | 22 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKEN ARASINA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ. | 2940 | 4 | 0.0038486 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0620 | 2012-05-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 56 | 41059.6528 | 41059.6632 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 175 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0621 | 2012-05-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 21 | 41059.3299 | 41059.3368 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 175 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0622 | 2012-05-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 47'DEN TR48,49,50,76 ÇIKIŞI | 41059.3924 | 41059.4375 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 14 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ HERHANGİ BİR PROPLEM GÖRÜLMEDİ TR AYIRICILARI AÇILIP KESİCİ DEVREYE ALINDI AYIRICILAR KAPATILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 1015 | 0 | 0.0015394 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER0623 | 2012-05-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 25 | 41059.375 | 41059.5833 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ADIYAMAN'DA DÜZENLENECEK FESTİVAL NEDENİ İLE FAZ İLAVESİ YAPILMIŞTIR. | 112 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5 | Adıyaman
MKR0410 | 2012-05-30 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAHTA TM | KAHTA TM | 41059.2861 | 41059.3139 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0407 | 2012-05-30 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | KÖMÜR | 41059.3472 | 41059.3611 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 360 | 4 | 0.00071051 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0282 | 2012-05-30 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | PINARBAŞI TR5 | 41059.7986 | 41059.816 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PANO İÇİ ATIK OLAN 1 AD.A.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 25 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
KMK0379 | 2012-05-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41057.375 | 41057.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 32 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR KIRILMASI |  |  | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0021687 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0380 | 2012-05-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41058 | 41058 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 89 | 335 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0063539 | 0 | Kahramanmaraş
KMK0381 | 2012-05-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41059 | 41059 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 89 | 335 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0063539 | 0 | Kahramanmaraş
KMK0382 | 2012-05-30 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | ÇİĞİLİ MOD | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41059.7639 | 41059.7868 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 48 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0011928 | 0 | 0.0021687 | 0.55 | Kahramanmaraş
KMK0383 | 2012-05-31 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRT AVŞAR MONOBLOK | KURTLAR CÜCELİ ÇIKIŞI | 41060 | 41060 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0042359 | 0 | Kahramanmaraş
AF 0744 | 2012-05-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Nadır köyü | 41057.816 | 41057.8229 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 90 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0745 | 2012-05-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Tanır grubu çıkışı | 41057.3681 | 41057.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sulama koparetifi trafosu og sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0746 | 2012-05-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41057.6771 | 41057.7292 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0747 | 2012-05-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41057.8646 | 41057.8715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 70 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0748 | 2012-05-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41058.5292 | 41058.5347 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Özel sulama trafosu Og sigorta değiştirdiler | 860 |  | 0.0002842 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 0749 | 2012-05-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | yazıdere köyü | 41058.5833 | 41058.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0750 | 2012-05-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41058.6667 | 41058.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0751 | 2012-05-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası göllüce mah. | 41058.7604 | 41058.7847 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0752 | 2012-05-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41058.3333 | 41058.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0753 | 2012-05-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Alpaslan mahallesi Tanır yolu kök bina | Alpaslan mahallesi | 41058.6007 | 41058.6076 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 200 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0754 | 2012-05-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mah. | 41059.7083 | 41059.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | 2 direk arası Alpek kablo çekildi | 20 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0755 | 2012-05-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Tanır grubu çıkışı | 41059.559 | 41059.5625 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sulama koparetifi trafosu og sigorta değiştirildi | 1 |  | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0756 | 2012-05-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Soğulcak köyü | 41060.4792 | 41060.4931 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | 3 Direk arası alpek kablo çekildi | 100 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0757 | 2012-05-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41060.7292 | 41060.7361 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0758 | 2012-05-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41060.5139 | 41060.5417 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper bağlandı ve 2 direk arası alpek kablo çekildi | 150 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0759 | 2012-05-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41060.8229 | 41060.8542 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0405 | 2012-05-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OKUL TR. | ÇIKIŞ 1 | 41057.4653 | 41057.4931 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ. | 22 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0406 | 2012-05-30 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOGAN TM | FİDER 12 | 41059.5069 | 41059.5764 | 1:40 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 12 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 980 | 11 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.0042359 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0407 | 2012-05-31 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOGAN TM | FİDER 12 | 41060.3889 | 41060.4375 | 1:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 12 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 980 | 11 | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0042359 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0408 | 2012-05-31 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41060.4375 | 41060.5382 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 980 | 11 | 0 | 0.010237 | 0 | 0.0042359 | 2.4167 | Kahramanmaraş
NUR0138 | 2012-05-28 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | UMUTLU | 41057.4896 | 41057.509 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 16 | 1 | 0.00016579 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
GOK089 | 2012-05-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | 2 num.kök | cezaevi tr | 41057.684 | 41057.6979 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1ad. N95 pim izalatör değişimi yapıldı(cezaevi trf ) | 387 | 1 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK090 | 2012-05-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | saraycık kök | saraycık trf | 41057.6875 | 41057.6944 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 ad. A.G sigorta degişimi yapıldı (saraycık trf) | 100 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK091 | 2012-05-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | çamurlu hatbaşı | 41057.3958 | 41057.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ad. O.G sigorta degişimi yapıldı (çamurlu hatbaşi) | 359 | 5 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK092 | 2012-05-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak giriş KÖK | temurağa tr | 41057.6458 | 41057.6667 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 2 ad. N80 deveboynu izalatör değişimi yapıldı(temuraga trf) | 106 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK093 | 2012-05-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  | cumhuriyet mh. 1+1 trf | 41058.375 | 41058.3854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 1 ad. A.G sigorta degişimi yapıldı (1+1 trf) | 401 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK094 | 2012-05-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | esenköy eski tr | 41058.4583 | 41058.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 ad. astronomik dijital zaman rölesi değişimi yapıldı | 165 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK095 | 2012-05-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | saraycık kök | yeşilköy hatbaşı | 41058.5833 | 41058.7292 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ad travers DM+M Edildi | 220 | 9 | 0 | 0.0045542 | 0 | 0.0013012 | 3.5 | Kahramanmaraş
GOK096 | 2012-05-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  | çamurlu hatbaşı | 41058.7083 | 41058.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 1 ad. O.G sigorta değişimi yapıldı ( çamurlu hatdaşı) | 359 | 5 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Kahramanmaraş
GOK097 | 2012-05-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | altınoba trf | 41059.7708 | 41059.8333 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak A.G sigorta değişimi yapıldı(altınoba tr) | 42 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK098 | 2012-05-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | Sanayi KÖK | çağlayan yeni tr | 41059.875 | 41059.9167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | lamba montajı ve lamba tamiri yapıldı(çağlayan köyü) | 190 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK099 | 2012-05-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41060.2653 | 41060.2806 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 51 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 51 | 0 | 0.0015532 | 0 | 0.0042359 | 0.36667 | Kahramanmaraş
GOK100 | 2012-05-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41060.9965 | 41060.9986 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | kapasitör devre dışı bırakma | 4251 | 35 | 0.00029991 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK101 | 2012-05-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | kamışcık kök | karadut çıkışı | 41060.5 | 41060.5208 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 361 | 9 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0013012 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK102 | 2012-05-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | Sanayi KÖK | çağlayan çıkışı | 41060.7569 | 41060.7604 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 363 | 9 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.0013012 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND032 | 2012-05-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | köleli hatbaşı | 41057.4028 | 41057.4132 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 16 a og sigorta ikmali yapıldı.1 ad parafodur ikmali yapıldı | 84 | 3 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND033 | 2012-05-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | osmancık | 16:30 | 17:30 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 9 m agaaç direk d.m.m yapıldı. | 40 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND034 | 2012-05-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | çıgşar beyoglu | 9:15 | 12:20 | 3:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 12I direk dikildi ve işlendi. | 35 | 1 | 0 | 0.00044578 | 0 | 0.00014458 | 3.0833 | Kahramanmaraş
AND035 | 2012-05-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | altınboga | 11:12 | 12:35 | 1:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad agaç direk dogrultuldu |  |  | 0 | 0.0002 | 0 | 0.00014458 | 1.3833 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0338 | 2012-05-28 | Ç.cerit |  |  | ALAÇIK TR | GÖL ÇIKIŞI | 41057.3438 | 41057.3507 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0339 | 2012-05-29 | Ç.cerit |  |  | ENGİZEK TR-2 | HATBAŞI | 41058.9271 | 41058.934 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 26 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0340 | 2012-05-30 | Ç.cerit |  |  | SOĞUK PINAR TR | HATBAŞI | 41059.4271 | 41059.4375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 14 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00163 | 2012-05-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | ESKİ KÖY ARIZA | 9D1 ÇIKIŞI | 41054.75 | 41054.759 | 0:13 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5587 |  | 0.0010397 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00164 | 2012-05-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | TEKSTİL ARKASI MONOBLOK | ARMADA MONOBLOK ÇIKIŞI | 41055.7778 | 41055.9167 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 |  | İmar Al. İçi | Ani | TRAFO YANMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 3000 |  | 0.0039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.3333 | Kahramanmaraş
KM00165 | 2012-05-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TM2 YANI MONOBLOKTAN | BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | 41057.3458 | 41057.3715 | 0:37 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 6 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5000 |  | 0.0014796 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.61667 | Kahramanmaraş
KM00166 | 2012-05-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİKROS KÖK | DİŞ HASTANESİ ÇIKIŞI | 41058.3639 | 41058.3729 | 0:13 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 6 | 30 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 6000 |  | 0.00051985 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00167 | 2012-05-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD 5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41060.6299 | 41060.6389 | 0:13 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 3000 |  | 0.00015394 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00168 | 2012-05-31 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41060.6424 | 41060.6597 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1010 | 2012-05-26 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41055.4757 | 41055.4861 | 0:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1011 | 2012-05-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41056.2812 | 41056.2951 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1012 | 2012-05-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41056.5833 | 41056.5903 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ TRAFO CAMPER KOPMASI | 4520 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1013 | 2012-05-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41056.7812 | 41056.7951 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1014 | 2012-05-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41058.7049 | 41058.7083 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1015 | 2012-05-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41058.7118 | 41058.7188 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1000 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1016 | 2012-05-30 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41059.7389 | 41059.7458 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1017 | 2012-05-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41059.2083 | 41059.2694 | 1:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.012425 | 0 | 0.0084719 | 1.4667 | Kahramanmaraş
PAZ1018 | 2012-05-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41059.3125 | 41059.3299 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1019 | 2012-05-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41059.7604 | 41059.7743 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1020 | 2012-05-31 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 41060.3875 | 41060.6875 | 7:12 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  |  | OG HAT BAKIMI | 820 |  | 0.038367 | 0 | 0.0053288 | 0 | 7.2 | Kahramanmaraş
PAZ1021 | 2012-05-31 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | TOTAL MONOBLOK |  |  |  | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Kahramanmaraş
KAH0460 | 2012-05-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KORULU KÖYÜ | 41060.5729 | 41060.6076 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 35 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0461 | 2012-05-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KALECİK KÖYÜ | 41060.6424 | 41060.691 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 20 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0462 | 2012-05-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | ZEYNAN KÖYÜ | 41060.7257 | 41060.75 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKEN AÇILDI AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 45 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0463 | 2012-05-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | BESELE KÖYÜ | 41060.4167 | 41060.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 14 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARK YAPAN AYIRICININ ARIZASI GİDERİLDİ. | 125 | 6 | 0.001421 | 0 | 0.001421 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0464 | 2012-05-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ÇIRALIK KÖYÜ | 41060.6875 | 41060.7257 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 18 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMA HATTININ ELEKTRİĞİ KESİLDİ | 550 | 5 | 0.0022795 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
GER0577 | 2012-05-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ HATBAŞI | 41060.3507 | 41060.4167 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 349 | 2 | 0 | 0.0033534 | 0 | 0.002118 | 1.5833 | Adıyaman
GER0578 | 2012-05-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | DAĞDEVİREN ÖRNEK PETROL TR | 41060.4861 | 41060.4931 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AYDINLATMA FAZI BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0579 | 2012-05-31 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA KÖYÜ HATBAŞI | 41060.6562 | 41060.7083 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT GEZİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ ARIZALI OLAN İKİ AD. OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 63 | 2 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00072289 | 1.25 | Adıyaman
SİN0372 | 2012-05-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 41060.4062 | 41060.4306 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | A.A. | PARAFUDUR ARIZASI | ÖZEL HATTANDA PARAFUDUR PATLAMASI OLMUSTU PARAFUDUR İPTAL EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | 200 | 3 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00086747 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0373 | 2012-05-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE TR2 | 41060.6424 | 41060.6667 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ARIZALI OLAN ABONE KABLOSU DEGİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0154 | 2012-05-31 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MREKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI MERKEZ | 41060.3472 | 41060.3542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUBUN ENERJİSİ KABİNDEN AYIRICI AÇMIŞTI-GRUB TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 300 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0155 | 2012-05-31 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI İNCEALİ KÖYÜ | 41060.8125 | 41060.8229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.25 | Adıyaman
MER0624 | 2012-05-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | ARZUMKENT ÇIKIŞI | 41060.2188 | 41060.2257 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 12 | 34 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 2730 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0625 | 2012-05-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 24 | 41060.5833 | 41060.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 70 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0626 | 2012-05-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 23 | 41060.3958 | 41060.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Adıyaman
MER0627 | 2012-05-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 35 GÜNEY KOLU | 41060.4965 | 41060.5 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 58 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0412 | 2012-05-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41060.5 | 41060.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
MKR0413 | 2012-05-31 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41060.4583 | 41060.4688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | GÖLPINAR KY. OG. ENH. 3 AD. VHD. İZOLATÖR YILDIRIM SONUCU PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 410 | 5 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR0414 | 2012-05-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41060.5 | 41060.5278 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0415 | 2012-05-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41060.6181 | 41060.6319 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KIZILCAHÖYÜK KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0283 | 2012-05-31 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41060.5625 | 41060.5938 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | TARIMSAL SULAMADAN KAYNAKLANAN ARIZA SEBEBİYLE PINARBAŞI GRUBU AÇTI.ÖZEL TRAFO AYIRICILARINI AYIRARAK KESİCİ TEKRAR BESLENDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 1097 | 12 | 0.0017995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.75 | Adıyaman
BES0524 | 2012-05-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41060.7014 | 41060.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 20 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SABRİ DOĞAN TEKİN ABONESİ BAĞLANDI | 650 | 73 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0017349 | 0.16667 | Adıyaman
BES0525 | 2012-05-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ İZOLLU BRANŞMANI | 41060.8194 | 41060.8229 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 65 | 3 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Adıyaman
BES0526 | 2012-05-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | GÜMÜŞLÜ TR | 41060.8611 | 41060.8646 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 60 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0174 | 2012-05-31 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41060.6701 | 41060.6882 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.0021552 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.43333 | Adıyaman
ELB0686 | 2012-05-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ŞAHİNTEPESİ TR | POLİS LOJMANLARI TARAFI | 41057.6667 | 41057.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 50 |  | 0.00021571 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0687 | 2012-05-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41057.3542 | 41057.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0013012 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0688 | 2012-05-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 41057.5208 | 41057.5486 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 585 |  | 0.00094735 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0689 | 2012-05-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KARAELBİTAN CUMHURİYET TR | AŞAĞI TARAF | 41057.7812 | 41057.8021 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0690 | 2012-05-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY MONOBLOK | HASAN KENDİ TARAFI | 41058.4792 | 41058.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 70 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0691 | 2012-05-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ÇOĞULHAN YOLÇATI TR | MERMERCİLER TARAFI | 41058.5208 | 41058.5521 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 15 |  | 0.00021571 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0692 | 2012-05-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41058.625 | 41058.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0693 | 2012-05-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | BALIKÇIL ÇIKIŞI | 41058.8333 | 41058.8646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 400 |  | 0.00079932 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0694 | 2012-05-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TAPKIRANKALE TR | TRAFO | 41058.7812 | 41059.0208 | 5:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 152 |  | 0 | 0.00083132 | 0 | 0.00014458 | 5.75 | Kahramanmaraş
ELB0695 | 2012-05-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | M.KRAL | 41058.4201 | 41058.4208 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 8000 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0696 | 2012-05-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41058.7688 | 41058.7694 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0697 | 2012-05-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41059.2083 | 41059.25 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.003599 | 0 | 0.003599 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0698 | 2012-05-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41059.7083 | 41059.7153 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0699 | 2012-05-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TOPRAKHİSAR KÖYÜ | TRAFO | 41059.3333 | 41059.5625 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 54 |  | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00014458 | 5.5 | Kahramanmaraş
ELB0700 | 2012-05-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | UNCULAR ARMUTSUYU TR | AŞAĞI TARAF | 41059.7778 | 41059.8333 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0701 | 2012-05-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK KÖYÜ TR | TRAFO | 41059.7917 | 41059.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 148 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0702 | 2012-05-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41060.2701 | 41060.2708 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0703 | 2012-05-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41060.3889 | 41060.4583 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | YENİ DİREK DİKİLDİ | 754 |  | 0.0047367 | 0 | 0.002842 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB0704 | 2012-05-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 41060.3194 | 41060.3681 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | GURUP BESLENDİ | 1107 |  | 0.0033157 | 0 | 0.002842 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB0705 | 2012-05-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | YAPRAKLI ÜÇGÖZ TR | KALEALTI TARAFI | 41060.4792 | 41060.5139 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 10 |  | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00013901 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0706 | 2012-05-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASANUŞAĞI GİRİŞTR | SAĞLIK OCAĞI TARAFI | 41060.5417 | 41060.5972 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 25 |  | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00013901 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0707 | 2012-05-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOĞAN KAS. CAMİİ KARŞISI TR | AĞLICA TARAFI | 41060.7917 | 41060.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 30 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0708 | 2012-05-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GARİPLİK BİNA | YUKARI TARAFI | 41060.7917 | 41060.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0941 | 2012-05-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | DEDELER KÖK BİNASI | DEDELER ÇIKIŞI | 18:50 | 21:30 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | İNŞAAT TELİNİN DİREK VE ORTA FAZ'A YAPIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.002842 | 0 | 0.0010658 | 0 | 2.6667 | Kahramanmaraş
TUR0942 | 2012-05-23 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 12:00 | 16:00 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 30 | 82 | İmar Al. İçi |  |  | AYDINLAR MONOBLOK DAHİLİ GÜÇ ARTIRIMINDAN DOLAYI TR DEĞİŞİMİ |  |  | 0.0095972 | 0 | 0.0023993 | 0 | 4 | Kahramanmaraş
TUR0945 | 2012-05-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 8:50 | 9:20 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimli | 2 | 30 | 82 | İmar Al. İçi |  |  | RÖLE EKİBİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI. (AYDINLAR MONOBLOK KESİCİ YAYI BOŞTA KURUYOR) |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0946 | 2012-05-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÇOBANTEPE ÇIKIŞI | 9:00 | 17:00 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 14 | İmar Al. Dışı |  |  | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.0057831 | 0 | 0.00072289 | 8 | Kahramanmaraş
TUR0947 | 2012-05-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | TAHTALIDEDELER ÇIKIŞI | 9:00 | 17:00 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00014458 | 8 | Kahramanmaraş
TUR0948 | 2012-05-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÖZBEK ÇIKIŞI | 9:00 | 17:00 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00014458 | 8 | Kahramanmaraş
TUR0949 | 2012-05-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 11:20 | 11:50 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMALARDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0950 | 2012-05-29 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | MİNEHÜYÜK KÖYÜ | 2. TR. | 10:50 | 11:50 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | TR. EKİBİ TR. YAĞI DEĞİŞİMİ İÇİN |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0951 | 2012-05-29 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | MİNEHÜYÜK KÖYÜ | 3. TR. | 12:31 | 15:50 | 3:19 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | TR. EKİBİ TR. YAĞI DEĞİŞİMİ İÇİN |  |  | 0 | 0.00047952 | 0 | 0.00014458 | 3.3167 | Kahramanmaraş
TUR0952 | 2012-05-29 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU CUMHURİYET MAH | 2. TR. | 13:20 | 14:05 | 0:45 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | TR. EKİBİ TR. YAĞI DEĞİŞİMİ İÇİN |  |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
TUR0954 | 2012-05-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ KÖK | VARTOLAR ÇIKIŞI | 10:00 | 11:10 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | ÖZEL SULAMA TR MONTE EDİLMESİNDEN DOLAYI |  |  | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
TUR0955 | 2012-05-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÖZBEK ÇIKIŞI | 11:20 | 11:45 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | JAMPER BAĞLANTISI NEDENİYLE |  |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR0956 | 2012-05-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA MERKEZ MAH |  | 14:15 | 15:10 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLDİ |  |  | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
TUR0957 | 2012-05-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA DEDELER KÖK BİNASI | DEDELER ÇIKIŞI | 17:45 | 19:10 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | İZALATÖRDEN ÇIKAN İLETKEN TEKRAR SIKIBAĞ YAPILDI |  |  | 0.0015098 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
BES0584 | 2012-05-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT KABİNİ ŞAMBAYAT MERKEZ ÇIKIŞI | 41076.3681 | 41076.3819 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 18 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1354 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0585 | 2012-05-16 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞITIM | TUT GİRİŞ | 41045.7326 | 41045.7431 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 25 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YARBAŞININ GEVŞEK BAĞLARI KOPMUŞTU GÖLBAŞI EKİBİ ÇALIMASINI YAPTIKTAN SONRA HAT BESNİ DAĞITIMDAN BESLENDİ | 311 | 5 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.0013012 | 0.25 | Adıyaman
TUR0944 | 2012-05-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 15:45 | 16:20 | 0:35 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 30 | 82 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JAMPER KOPUĞU NEDENİ İLE |  |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
TUR0916 | 2012-05-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 7:10 | 7:30 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0426 | 2012-05-08 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAĞ | MERKEZ | 41123.4653 | 41123.4681 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 1200 | 1 | 0.00011842 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş