## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
TUR0966 | 2012-06-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | KIRMAKAYA ÇIKIŞI | 12:15 | 12:45 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 10 | 32 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0976 | 2012-06-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 18:30 | 20:00 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.0037302 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
TUR0988 | 2012-06-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | DADAĞLI ÇIKIŞI | 9:10 | 9:35 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.0010362 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1009 | 2012-06-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 13:55 | 14:35 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0018947 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR1011 | 2012-06-27 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 13:50 | 14:20 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.001421 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1004 | 2012-06-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | YENİ MAH MONOBLOK | BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | 17:33 | 18:03 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0998 | 2012-06-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK YANI KÖK BİNASI | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 16:00 | 16:08 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 36 | 96 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00031991 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
TUR1000 | 2012-06-23 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 20:50 | 21:00 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1008 | 2012-06-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 9:10 | 9:20 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0973 | 2012-06-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 16:10 | 16:35 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1002 | 2012-06-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 16:30 | 17:00 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1016 | 2012-06-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | MEZARLIK KÖK BİNASI | GÜÇSAN ÇIKIŞI | 10:45 | 11:45 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0974 | 2012-06-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | K.MARAŞ 1 FİDERİ | 13:05 | 13:25 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0977 | 2012-06-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | K.MARAŞ 1 FİDERİ | 7:05 | 7:27 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.00039078 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
TUR1003 | 2012-06-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | FİDER 2 TÜRKOĞLU | 17:02 | 17:52 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 15 | 76 | 201 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.014996 | 0 | 0.017995 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
TUR1005 | 2012-06-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | 16:05 | 16:30 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 51 | 144 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0029991 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1006 | 2012-06-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 16:08 | 16:33 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00074011 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1007 | 2012-06-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | 16:35 | 16:40 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 51 | 144 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
TUR1014 | 2012-06-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 15:01 | 15:31 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00088814 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1015 | 2012-06-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | 11:21 | 11:31 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 15 | 76 | 201 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0029991 | 0 | 0.017995 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0384 | 2012-06-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41061 | 41061 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | Kahramanmaraş
KMK0371 | 2012-06-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRT AVŞAR MONOBLOK | KURTLAR CÜCELİ ÇIKIŞI | 41062 | 41062 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | Kahramanmaraş
AF 0760 | 2012-06-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Hilalkent kök bina | Afşin Hilalkent | 41061.3854 | 41061.3958 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0761 | 2012-06-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan komando çıkışı | 41061.4444 | 41061.4583 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Çoğulhan komando rafosunda çalışma yaptılar. | 0 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0762 | 2012-06-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Emirli köyü çıkışı | 41061.5625 | 41061.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Eshab-ı kehf og sigortası değiştirildi | 300 |  | 0.0010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0763 | 2012-06-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | İğdemlik çıkışı | 41061.4271 | 41061.4792 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Bakraç kasabası trafo topraklaması yapıldı | 150 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00057831 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0764 | 2012-06-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41062.3667 | 41062.3903 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan tevzi binasından Çobanbeyli monoblok çıkışı açık diğer grupler beslendi | 10500 |  | 0.0074778 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
AF 0765 | 2012-06-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 41062.3667 | 41062.4062 | 0:57 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 68 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 7000 |  | 0.011397 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.95 | Kahramanmaraş
AF 0766 | 2012-06-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası sergen mezrası | 41062.7812 | 41062.7882 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 35 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0767 | 2012-06-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41062.8056 | 41062.8125 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | og sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0768 | 2012-06-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41063.4444 | 41063.4583 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | kırılan Ag direk değiştirildi. | 25 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0769 | 2012-06-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41063.4167 | 41063.6389 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'de bakımdan dolayı kesildi | 15300 |  | 0.21114 | 0 | 0.039589 | 0 | 5.3333 | Kahramanmaraş
AF 0770 | 2012-06-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41063.4167 | 41063.6389 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'de bakımdan dolayı kesildi | 10500 |  | 0.07038 | 0 | 0.013196 | 0 | 5.3333 | Kahramanmaraş
AF 0771 | 2012-06-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41063.4167 | 41063.6389 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 33 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'de bakımdan dolayı kesildi | 3000 |  | 0.025593 | 0 | 0.0047986 | 0 | 5.3333 | Kahramanmaraş
AF 0772 | 2012-06-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Doğanköy TM | fider 12 çıkışı | 41063.4167 | 41063.6389 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'de bakımdan dolayı kesildi | 500 |  | 0.0063981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 5.3333 | Kahramanmaraş
AF 0773 | 2012-06-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41063.4167 | 41063.7083 | 7:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'de bakımdan dolayı kesildi | 1860 |  | 0.03359 | 0 | 0.0047986 | 0 | 7 | Kahramanmaraş
AF 0774 | 2012-06-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Tatlar grubu çıkışı | 41063.7188 | 41063.75 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Og izaletör değiştirildi ve Og sıkıbağ yapıldı | 1600 |  | 0 | 0.0019518 | 0 | 0.0026024 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0775 | 2012-06-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41063.7153 | 41063.7812 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 7.3364e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 0776 | 2012-06-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 41063.8333 | 41063.8576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | TRAFO YANMASI | Türkçayırı köyü yeni trafo yanmış ayırıcısı açıkdı | 70 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0777 | 2012-06-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41064.3125 | 41064.384 | 1:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Hilalkent kök bina giriş kablo başlığı patlamış.Patlatan kablo başlığının berisindeki direkte camper alındı grup beslendi. | 0 |  | 0.024713 | 0 | 0.014396 | 0 | 1.7167 | Kahramanmaraş
AF 0778 | 2012-06-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Altunelma monoblok çıkışı | 41064.475 | 41064.4778 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 46 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sulama koparetifi trafosu og sigorta değiştirildi | 5000 |  | 0.00047986 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AF 0779 | 2012-06-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41064.6944 | 41064.7222 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0780 | 2012-06-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41064.7188 | 41064.7326 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | kablo başılığı yapıldı, bağlandı ve camperler bağlandı. | 0 |  | 0.0047986 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0781 | 2012-06-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41064.3611 | 41064.3924 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Pano içindeki sayaç yanmış.devre dışı bırakıldı ve şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0782 | 2012-06-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 41064.8542 | 41064.8889 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | Yanan Türkçayırı trafosu değiştirildi. | 160 |  | 0.0014802 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0783 | 2012-06-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41064.9097 | 41064.9375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0784 | 2012-06-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41065.4375 | 41065.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 160 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0785 | 2012-06-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 41065.5729 | 41065.6042 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0786 | 2012-06-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41065.7986 | 41065.8438 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 160 |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0787 | 2012-06-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 41065.6181 | 41065.625 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0788 | 2012-06-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41066.4271 | 41066.5 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Trafo çıkış kablosu montaj edildi.sehim alındı. | 120 |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
AF 0789 | 2012-06-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41066.7222 | 41066.7465 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0790 | 2012-06-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41066.7569 | 41066.8021 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 120 |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0791 | 2012-06-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İtfaiye kök bina | Boşnak köyü | 41066.6979 | 41066.7292 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan iletkene ek yapıldı | 15 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0792 | 2012-06-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41066.809 | 41066.8438 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 25 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0793 | 2012-06-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41066.5938 | 41066.6042 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sulama koparetifi trafosu og sigorta değiştirildi | 1 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0794 | 2012-06-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41067.3194 | 41067.3625 | 1:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0049586 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.0333 | Kahramanmaraş
AF 0795 | 2012-06-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41067.3333 | 41067.3854 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag çıkış kabloları balantıları yenilendi | 120 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0796 | 2012-06-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41067.7604 | 41067.7812 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | 160 kva şalter değiştirildi | 120 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0797 | 2012-06-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi | 41067.6667 | 41067.684 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0798 | 2012-06-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41067.8854 | 41067.9132 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 60 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0799 | 2012-06-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent kök bina | Efsus Turan mah. | 41067.375 | 41067.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | Og müşterek direk yeri değiştirildi | 75 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
AF 0800 | 2012-06-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent kök bina | Efsus Turan mah. | 41067.7153 | 41067.7292 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | Direk yeri değiştirilirken alınan ag camperler bağlandı | 75 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0801 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41068.2708 | 41068.2986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0802 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41068.3472 | 41068.375 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0803 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41068.3764 | 41068.4139 | 0:54 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Armutalan köyü trafosu ayırıcısı açıldı kesici beslendi. | 1860 |  | 0.0043188 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.9 | Kahramanmaraş
AF 0804 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41068.4597 | 41068.4792 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | TRAFO YANMASI | Armutalan köyü trafosu yanmış. | 1860 |  | 0.0022394 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AF 0805 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altunelma yeni monoblok | Altunelma kasabası | 41068.5486 | 41068.5625 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 10 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0806 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Armutalan köyü | 41068.4618 | 41068.875 | 9:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | TRAFO YANMASI | 50 Kva trafo değiştirildi | 100 |  | 0.0035229 | 0 | 0.00035525 | 0 | 9.9167 | Kahramanmaraş
AF 0807 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41068.4757 | 41068.4826 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 140 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00057831 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0808 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı hattı | 41068.5833 | 41068.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og camper kopması ,sıkıbağ düşmesi ve og sigorta atmaları değiştirildi | 200 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0809 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Yeşildere köyü | 41068.7812 | 41068.8125 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0810 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Türksevin köyü | 41068.8264 | 41068.8576 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0811 | 2012-06-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41068.8819 | 41068.9062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0812 | 2012-06-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41069.3375 | 41069.3424 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0011197 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 0813 | 2012-06-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41069.3403 | 41069.3958 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 900 |  | 0.0031991 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0814 | 2012-06-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Armutalan köyü | 41069.3854 | 41069.4097 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | 80 A şalter değiştirildi | 102 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0815 | 2012-06-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş-Çatak mevkisi | 41069.6771 | 41069.7292 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag şalter değiştirildi | 5 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0816 | 2012-06-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41069.3611 | 41069.3958 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0817 | 2012-06-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41069.4375 | 41069.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | 160 A Şalter değiştirildi | 160 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0818 | 2012-06-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41069.7604 | 41069.7917 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 900 |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0042359 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0819 | 2012-06-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41070.8194 | 41070.8299 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0820 | 2012-06-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | koçovası köyü | 41070.4167 | 41070.75 | 8:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag hat bakım ve onarımı yapıldı | 120 |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00014458 | 8 | Kahramanmaraş
AF 0821 | 2012-06-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41070.3924 | 41070.4062 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0409 | 2012-06-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DAVUTLAR TR. | ÇIKIŞ 1 | 41061.6389 | 41061.6667 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0410 | 2012-06-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41061.6111 | 41061.6528 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PATLAK İZALATÖR DEGİŞTİRİLDİ | 1637 | 5 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0411 | 2012-06-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | ALİŞAR ÇIKIŞI | 41061.6111 | 41061.7292 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | 582 | 1 | 0 | 0.0053253 | 0 | 0.0018795 | 2.8333 | Kahramanmaraş
EKN0412 | 2012-06-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KANDİL ÖZÜ TR | ÇIKIŞ 1 | 41061.4792 | 41061.5312 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0413 | 2012-06-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | A.İÇME TR | ÇIKIŞ 1 | 41061.4653 | 41061.5278 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0414 | 2012-06-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOGAN TM | FİDER 12 | 41063.4167 | 41063.7083 | 7:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | 12 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 980 | 11 | 0 | 0.029651 | 0 | 0.0042359 | 7 | Kahramanmaraş
EKN0415 | 2012-06-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41063.4236 | 41063.6354 | 5:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 2 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | 7 FİDERDEN ENRJİ ALINDI | 3500 | 14 | 0.012196 | 0 | 0.0023993 | 0 | 5.0833 | Kahramanmaraş
EKN0415 | 2012-06-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41063.4236 | 41063.6354 | 5:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | 7 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 1737 | 16 | 0 | 0.032299 | 0 | 0.0063539 | 5.0833 | Kahramanmaraş
EKN0416 | 2012-06-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DURUTLAR TR | ÇIKIŞ 1 | 41064.3542 | 41064.4028 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 9 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0417 | 2012-06-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ŞARKOLUK TR | ÇIKIŞ 1 | 41064.4722 | 41064.5417 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 2 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0418 | 2012-06-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41065.4167 | 41065.8444 | 10:16 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | MUTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERZİ KESİLDİ | 980 | 11 | 0 | 0.043489 | 0 | 0.0042359 | 10.2667 | Kahramanmaraş
EKN0419 | 2012-06-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | İÇMELER ÇIKIŞI | 41065.3889 | 41065.4271 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OĞ İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 240 | 3 | 0.0016282 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKN0420 | 2012-06-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | EŞKİ ELMA TR | ÇIKIŞ 1 | 41066.4722 | 41066.5625 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 7 | 0 | 0 | 0.00010039 | 0 | 4.6335e-05 | 2.1667 | Kahramanmaraş
EKN0421 | 2012-06-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41066.5833 | 41066.6389 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 13 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0422 | 2012-06-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME TR | ÇIKIŞ 1 | 41067.6736 | 41067.7083 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 4 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0423 | 2012-06-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKPINAR TR. | ÇIKIŞ 1 | 41069.625 | 41069.6806 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 10 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0424 | 2012-06-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41069.5257 | 41069.559 | 0:48 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 7 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 3500 | 14 | 0.0028792 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.8 | Kahramanmaraş
EKN0424 | 2012-06-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41069.5257 | 41069.559 | 0:48 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 7 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 1737 | 16 | 0 | 0.0050831 | 0 | 0.0063539 | 0.8 | Kahramanmaraş
NUR0139 | 2012-06-03 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41063.3333 | 41063.6667 | 8:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  |  |  | 4360 | 23 | 0.028792 | 0 | 0.003599 | 0 | 8 | Kahramanmaraş
NUR0139 | 2012-06-03 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | DOGAN TRAFO MERKEZİ YILLIK BAKIM NEDENİ İLE | 206 | 5 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.00043373 | 6 | Kahramanmaraş
NUR0140 | 2012-06-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | KUZ | 41066.1701 | 41066.184 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 |  | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI |  |  | 1 | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0141 | 2012-06-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAK TR |  | 41067.4215 | 41067.4479 | 0:38 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 24 |  | 0.00022499 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
NUR0142 | 2012-06-08 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR |  | 41068.8611 | 41068.8993 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI |  | 67 | 1 | 0.00017577 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
NUR0143 | 2012-06-09 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41069.5264 | 41069.5569 | 0:44 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0026392 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.73333 | Kahramanmaraş
NUR0143 | 2012-06-09 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41069.5264 | 41069.5569 | 0:44 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00031807 | 0 | 0.00043373 | 0.73333 | Kahramanmaraş
NUR0144 | 2012-06-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MEKEZ MONO | KULLAR-TATLAR | 41070.7465 | 41070.8229 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 |  | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 1170 | 6 | 0.0021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.8333 | Kahramanmaraş
GOK001 | 2012-06-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  | çataltepe trf | 41061.375 | 41061.7083 | 8:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 6 direk arası sehim alındı ,3 ad. A.G travers DM+M edildi(çataltepe tr) | 217 | 1 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00014458 | 8 | Kahramanmaraş
GOK002 | 2012-06-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | göynük trf | 41061.375 | 41061.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | röle ayarlandı armatür DM+M edildi uygunsuz lamba sökümü yapıldı | 86 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
GOK003 | 2012-06-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41062.7333 | 41062.7514 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3952 | 62 | 0 | 0.0055067 | 0 | 0.012708 | 0.43333 | Kahramanmaraş
GOK004 | 2012-06-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | çardak monoblok | çardak bld. Yanı trf | 41062.4201 | 41062.4306 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | hatta ağaç kesimi yapıldı (belediye yanı trf) | 397 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK005 | 2012-06-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | kanlıkavak sağlık ocağı trf | 41062.759 | 41062.7986 | 0:57 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 ad. Atronomik dijital röle takıldı (sağlık ocağı yanı trf) | 183 | 1 | 0 | 0.00013735 | 0 | 0.00014458 | 0.95 | Kahramanmaraş
GOK006 | 2012-06-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41063.5535 | 41063.5826 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 51 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita | 2419 | 51 | 0 | 0.0044477 | 0 | 0.0063539 | 0.7 | Kahramanmaraş
GOK007 | 2012-06-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | saraycık kök | yantepe çıkışı | 41063.375 | 41063.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | özel trf selsiyonel hatbaşı deyreye alındı | 324 | 6 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00086747 | 1 | Kahramanmaraş
GOK008 | 2012-06-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b. kızılcık çıkışı | 41063.375 | 41063.75 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | seksiyonel direği montajı,D-12 montajı hatta bakım onarım yapıldı | 1695 | 28 | 0 | 0.036434 | 0 | 0.0040482 | 9 | Kahramanmaraş
GOK009 | 2012-06-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | taşoluk monoblok | f. koyak çıkışı | 41063.5417 | 41063.7083 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | botaş kendi hattına bakım onarım yaptı | 1021 | 15 | 0 | 0.0086747 | 0 | 0.0021687 | 4 | Kahramanmaraş
GOK010 | 2012-06-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | hacıkodal hatbaşı | 41064.3403 | 41064.4167 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G sigorta değişimi yapıldı | 192 | 4 | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.00057831 | 1.8333 | Kahramanmaraş
GOK011 | 2012-06-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41064.375 | 41064.6667 | 7:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | a.g bakım yapıldı (kınıkkoz) | 80 | 1 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00014458 | 7 | Kahramanmaraş
GOK012 | 2012-06-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  | karlıoluk hatbaşı | 41065.375 | 41065.625 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | trafoya bakım yapıldı(karlıoluk tr) | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6 | Kahramanmaraş
GOK013 | 2012-06-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | elmalı TR hatbaşı | 41065.6736 | 41065.7049 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | O.G sigorta değişimi yapıldı | 70 | 2 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK014 | 2012-06-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  | sulama birlşiği kök | 41066.3333 | 41066.6667 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 |  |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | O.G hattında bakım yapıldı(sulama birliği) |  |  | 0 | 0.016944 | 0 | 0.002118 | 8 | Kahramanmaraş
GOK015 | 2012-06-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41066.3958 | 41066.6667 | 6:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | a.g bakım yapıldı (hacıkodal gümgüm tr) | 5 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6.5 | Kahramanmaraş
GOK016 | 2012-06-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41066.8208 | 41066.8278 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita ayırıcı açma | 2088 | 42 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK017 | 2012-06-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41067.6736 | 41067.6806 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK018 | 2012-06-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41067.9167 | 41067.9583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 |  | İmar Al. Dışı |  |  | sokak devresi arızası tamiri yapıldı |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | Kahramanmaraş
GOK019 | 2012-06-07 | Göksun | GÖKSUN TM | tüm fiderler |  |  | 41067.5458 | 41067.5535 | 0:11 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 24 | 264 |  | İmar Al. Dışı |  |  | SİSTEM SIFIRLAMASI |  | 264 | 0 | 0.009319 | 0 | 0.050831 | 0.18333 | Kahramanmaraş
GOK020 | 2012-06-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  | maraş yolkenarı trafo | 41068.7118 | 41068.7222 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | abone kablosu bağlandı (maraş yol kenarı trf ) | 467 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK021 | 2012-06-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | çardak monoblok | ericek bld. Yanı trf | 41068.6528 | 41068.6597 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | A.G sigorta değişimi yapıldı(ericek bld yanı trf) | 311 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK022 | 2012-06-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | bozhöyük hatbaşı | 41068.7812 | 41068.8125 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | parafurdr değişimi yapıldı ( akboyun yolu trf) | 426 | 6 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00086747 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK023 | 2012-06-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | kabayer trafo | 41068.8264 | 41068.8507 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | röle ve kontaktör değişimi yapıldı(kabayer trf) | 67 | 1 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK024 | 2012-06-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | esenköy bozarmut trf | 41069.3819 | 41069.7083 | 7:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | mütahit ek tesis çalışması(bozarmut trf) | 63 | 1 | 0 | 0.0011325 | 0 | 0.00014458 | 7.8333 | Kahramanmaraş
GOK025 | 2012-06-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | k. Kavak bld. Yanı kök trf | 41069.5139 | 41069.5208 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | camper alma (k.kavak bld.yanı Kök tr) | 287 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK026 | 2012-06-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b.kızılcık kas. Çıkışı | 41070.4688 | 41070.4861 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | hatta ilave direk montajı yapıldı (b.kızılcık hattı) | 1695 | 28 | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.0040482 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK027 | 2012-06-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b.kızılcık güller tr | 41070.5312 | 41070.6493 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | vatandaşın ağaç kesiminden dolayı teller yere alındı | 107 | 1 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Kahramanmaraş
GOK028 | 2012-06-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | taşoluk monoblok | ahmetcik trf | 41070.375 | 41070.5521 | 4:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | mütahit ek tesis çalışması(taşolukl ahmetcik trf) | 89 | 1 | 0 | 0.00061446 | 0 | 0.00014458 | 4.25 | Kahramanmaraş
AND036 | 2012-06-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  | yeniköy | 16:30 | 17:00 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 9 m agaaç direk d.m.m yapıldı. | 90 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND001 | 2012-06-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | boztopraklı | 16:20 | 17:15 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 9 m agaaç direk d.m.m yapıldı. | 47 | 1 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND002 | 2012-06-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | yeşilyurt keleşli | 17:15 | 19:20 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 9 m agaaç direk d.m.m yapıldı. |  |  | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Kahramanmaraş
AND003 | 2012-06-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | köleli hatbaşı | 20:20 | 20:27 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 16 a og sigorta ikmali yapıldı. | 84 | 3 | 0 | 5.0602e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND004 | 2012-06-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | akifiye | 21:25 | 21:32 | 0:07 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 80A NH SİGORTA KULLANILDI. | 37 | 1 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND005 | 2012-06-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | hacıveliuşağı | 16:55 | 17:00 | 0:05 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 80A NH SİGORTA KULLANILDI. | 35 | 1 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND006 | 2012-06-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | yeşilyurt keleşli | 20:30 | 20:32 | 0:02 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | atan v ot. Sigorta kaldırıldı. |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND007 | 2012-06-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | çığsar | 17:00 | 17:50 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER |  |  |  | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.0015904 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND008 | 2012-06-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | Arıklar hatbaşı | 17:00 | 17:13 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AND009 | 2012-06-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | Arıklar sogulkan | 18:20 | 18:30 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ag iletken kopugu eklendi |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND010 | 2012-06-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | DARIOVASI KAVAKLI TR | 19:30 | 19:40 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Abone arızası giderildi |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND011 | 2012-06-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | OSMANCIK | 23:05 | 23:20 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | OG sıkıbağ yapıldı |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0341 | 2012-06-04 | Ç.cerit |  |  | MERCAN TR | ÇEŞME ÇIKIŞI | 41064.6354 | 41064.6458 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0342 | 2012-06-06 | Ç.cerit |  |  | ALAÇIK TR | GÖL ÇIKIŞI | 41066.6771 | 41066.6875 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 9 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0343 | 2012-06-07 | Ç.cerit |  | Ç.CERİT FİDERİ | GÖLBAŞI TM | Ç.CERİT FİDERİ | 41067.6396 | 41067.6458 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 56 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 6500 | 11 | 0.00089974 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0344 | 2012-06-07 | Ç.cerit |  |  | AKSU KÖK | ERİNCİ OG HATTI | 41067.6979 | 41067.7083 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. İçi | Ani | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 150 | 2 | 0.00035525 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0345 | 2012-06-08 | Ç.cerit |  |  | SOĞUKPINAR | HATBAŞI | 41068.5625 | 41068.5729 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 350 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0346 | 2012-06-09 | Ç.cerit |  |  | TORAMAN TR | KUZ ÇIKIŞI | 41069.7292 | 41069.7396 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0347 | 2012-06-10 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIKOCAĞI TR | DAZ ÇIKIŞI | 41070.8646 | 41070.875 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 50 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00169 | 2012-06-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | BÜĞLEK ÇIKIŞI | 41061.4215 | 41061.4444 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
KM00170 | 2012-06-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | FEN LİSESİ ÇIKIŞI | 41067.3417 | 41067.3542 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
KM00171 | 2012-06-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİKROS KÖK | KANAL1 ÇIKIŞI | 41067.7708 | 41067.7847 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 14 | 80 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KANAL 1 MONOBLOKTAN ARA AÇILDI.KANAL 2 ÇIKIŞI AÇILARAK MİGROS KÖKTEN 18:50 ENERJİ ALINDI | 5582 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00172 | 2012-06-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİKROS KÖK | KANAL1 ÇIKIŞI | 41067.7708 | 41067.7847 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 14 | 80 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 15 G4 KÖK BİNASINDAN NAMIK KEMAL ÇIKIŞI KAPATILDI NORMAL.19:30 TEKRAR AÇILDI CANPER KOPMASINDAN DOLAYI KÜÇÜK SANAYİ 1 FİDERİNİN ÜZERİNDEN ŞEHİR 1 FİDERİNE AKTARILDI | 5582 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00173 | 2012-06-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 G4 | NAMIKKEMAL ÇIKIŞI | 41067.7708 | 41067.8264 | 1:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | CERKEZLER TR OLDUGU BÖLGEDEN GELEN İHBAR ÜZERİNE HAT GEZİLDİ CANPER KOPMUŞ CANPERİ YENİLENDİ 19:50 15 G4 NAMIK KEMAL ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5000 |  | 0.002842 | 0 | 0.0021315 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KM00175 | 2012-06-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | MEM TEKTİL KÖK | MEM TEKTİL ÇIKIŞI | 41068.6736 | 41068.6944 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | MEM TEKSTİL'E AİT VİNÇ OG İLETKENLERİNE TEMAS ETMESİ ÜZERİNE ÇIKIŞ AÇMIŞ BESLENDİ NORMAL |  | 3 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00176 | 2012-06-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD 5 ADANA YOLU | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41069.3056 | 41069.3194 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ BULUNAMADI. | 230 | 0 | 0.00059209 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00177 | 2012-06-09 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41069.3403 | 41069.3542 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  | 6 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00178 | 2012-06-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | ARSAN KÖK | SANAYİ 2 GİRİŞİ | 41070.5278 | 41070.5382 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | ARSAN KÖK TEN ARSAN FABRİKASI ÇIKIŞI AÇTI HAT BESLENDİ NORMAL | 1000 | 1 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1022 | 2012-06-01 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | TOTAL MONOBLOK |  | 41061.3472 | 41061.3576 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1023 | 2012-06-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41062.1597 | 41062.1736 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1024 | 2012-06-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41062.2951 | 41062.3125 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1025 | 2012-06-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41062.4618 | 41062.4826 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1026 | 2012-06-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 41062.3889 | 41062.6667 | 6:40 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  |  | OG HAT BAKIMI | 820 |  | 0.035525 | 0 | 0.0053288 | 0 | 6.6667 | Kahramanmaraş
PAZ1027 | 2012-06-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41063.3507 | 41063.3611 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1028 | 2012-06-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41063.6181 | 41063.6354 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1029 | 2012-06-04 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41064.2431 | 41064.266 | 0:33 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.55 | Kahramanmaraş
PAZ1030 | 2012-06-04 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK |  | 41064.6354 | 41064.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 3253 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1031 | 2012-06-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41065.0729 | 41065.0868 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1032 | 2012-06-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41065.3056 | 41065.3243 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0038123 | 0 | 0.0084719 | 0.45 | Kahramanmaraş
PAZ1033 | 2012-06-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41065.7153 | 41065.7361 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1034 | 2012-06-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 41065.5 | 41065.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 820 |  | 0.0026644 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1035 | 2012-06-06 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK |  | 41066.309 | 41066.3229 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 3253 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1036 | 2012-06-02 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41062.8215 | 41062.8264 | 0:07 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.11667 | Kahramanmaraş
PAZ1037 | 2012-06-07 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 41067.5208 | 41067.6042 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | K1 İZOLATÖR PATLAMASI | 1060 |  | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0014458 | 2 | Kahramanmaraş
PAZ1038 | 2012-06-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41069.7431 | 41069.7569 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KAH0465 | 2012-06-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41061.4375 | 41061.4757 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0.003299 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0466 | 2012-06-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | PAMUKLU KÖYÜ | 41061.5417 | 41061.6007 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 55 | 0 | 0.00050328 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0467 | 2012-06-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KUŞTEPE KÖYÜ | 41061.7083 | 41061.7396 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKEN AÇILDI AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 60 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH0468 | 2012-06-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GÜLAHMET KÖYÜ | 41061.4167 | 41061.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARK YAPAN AYIRICININ ARIZASI GİDERİLDİ. | 35 | 1 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
GER0580 | 2012-06-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT GÜLVEREN MEZRASI | 41061.4236 | 41061.4514 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NÖTRDE ELEKTRİK VARDI HAT KONTROL EDİLDİ ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN TAMİR EDİLEREK GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0581 | 2012-06-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI TR2 | 41061.4583 | 41061.5069 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİDİ SORUN GİDERİLDİ | 4 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0582 | 2012-06-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | TİLLO ÇIKIŞI | 41061.8125 | 41061.8181 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0021687 | 0.13333 | Adıyaman
SİN0374 | 2012-06-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | FIRIN YAYLASI | 41061.4167 | 41061.625 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | BOŞTAKİ YAYLA HATTINI BAKIM YAPILDI (7 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ VE İZALATÖR YENİLENDİ) | 15 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
SİN0375 | 2012-06-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | FATİH MAHLESİ | 41061.684 | 41061.7083 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMA DÜZELTİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0156 | 2012-06-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAFFAN KÖYÜ | 41061.4167 | 41061.4444 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI | 10 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0157 | 2012-06-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KEÇİÖREN KÖYÜ | 41061.5833 | 41061.6111 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
BES0527 | 2012-06-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ İZOLLU BRANŞMANI | 41061.3958 | 41061.4097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SIKIBAĞI DÜŞMÜŞTÜ SIKIBAĞI YAPILDI | 65 | 3 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
BES0528 | 2012-06-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ALIÇLI ÇIKIŞI | 41061.4167 | 41061.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 12 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREĞİ KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 200 | 15 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0014458 | 1.5 | Adıyaman
BES0529 | 2012-06-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | İZNİK ÇIKIŞI | 41061.6667 | 41061.6701 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 156 | 17 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0175 | 2012-06-01 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41061.2958 | 41061.309 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.001575 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.31667 | Adıyaman
MER0629 | 2012-06-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | ARZUMKENT ÇIKIŞI | 41061.3368 | 41061.3403 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 12 | 34 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 2730 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0630 | 2012-06-01 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | TR 10 | 41061.6007 | 41061.6181 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA -KAPAMA SERVİSİNİN BORÇTAN DOLAYI ÖZEL MÜŞTERİNİN JUMPER'İNİ ALMIŞLARDI.JUMPER BAĞLANIP ÖZEL MÜŞTERİYE ENERJİ VERİLDİ. | 2 | 2 | 0.00019973 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0631 | 2012-06-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 25 ÇIKIŞI | 41061.4201 | 41061.4271 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 11 | 30 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 2051 | 2 | 0.00099971 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0632 | 2012-06-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 31 | 41061.4653 | 41061.4757 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 3 AD. OG SİGORTASI ATIKTI DEĞİŞTRİLDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 175 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0633 | 2012-06-01 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | TR 10 | 41061.5625 | 41061.6042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA -KAPAMA SERVİSİNİN BORÇTAN DOLAYI ÖZEL MÜŞTERİNİN JUMPER'İNİ ALMIŞLARDI.JUMPER BAĞLANIP ÖZEL MÜŞTERİYE ENERJİ VERİLDİ. | 2 | 2 | 0.00047936 | 0 | 0.00047936 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0634 | 2012-06-01 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | TR 7-A | 41061.625 | 41061.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 2 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA -KAPAMA SERVİSİNİN BORÇTAN DOLAYI ÖZEL MÜŞTERİNİN JUMPER'İNİ ALMIŞLARDI.JUMPER BAĞLANIP ÖZEL MÜŞTERİYE ENERJİ VERİLDİ. | 2 | 2 | 0.00035525 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0635 | 2012-06-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 41 FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41061.6667 | 41061.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 3 | 6 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ İSTEĞİ ÜZERE XLP KABLOSU KABİNDEN BOŞA ALINDI. | 3 | 2 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0636 | 2012-06-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 25 | 41061.5139 | 41061.5278 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ADIYAMAN'DA DÜZENLENECEK FESTİVAL NEDENİ İLE ALPEK KABLO İLE FAZ İLAVESİ YAPILMIŞTIR. | 112 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0637 | 2012-06-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 TRAFOSU | 41061.7847 | 41061.7986 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | T.M.Ş. ATMIŞTI KONTROL EDİLİP T.M.Ş. KURULDU HAT ENERJİLİ NORMAL. | 441 | 0 | 0.00015979 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0416 | 2012-06-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41061.4375 | 41061.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Adıyaman
MKR0417 | 2012-06-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41061.4375 | 41061.5208 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | UZUNKÖY KY.,ÇATDERESİ MAH. TR-1,TR-2 TRAFOLARI BESLEYEN OG. ENH. 'DA SIKIBAĞ İZOLATÖRDEN ÇIKMIŞTI BAĞLANDI NORMAL | 550 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Adıyaman
ÇEL0284 | 2012-06-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM8 | PINARBAŞI TR6 | 41061.375 | 41061.4271 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAK OLAN 3 ADET PARAFUDR İPTAL EDİLDİ.ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 275 | 3 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
ÇEL0285 | 2012-06-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖSEUŞAĞI KY | 41061.6667 | 41061.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MER0638 | 2012-06-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 41 FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41062.1958 | 41062.2083 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 3 | 6 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ İSTEĞİ ÜZERE XLP KABLOSU KABİNDEN BOŞA ALINDI. | 3 | 2 | 0.0003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.3 | Adıyaman
MER0639 | 2012-06-02 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM 1 | TR 7-A | 41062.2292 | 41062.25 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 2 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA -KAPAMA SERVİSİNİN BORÇTAN DOLAYI ÖZEL MÜŞTERİNİN JUMPER'İNİ ALMIŞLARDI.JUMPER BAĞLANIP ÖZEL MÜŞTERİYE ENERJİ VERİLDİ. | 2 | 2 | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0640 | 2012-06-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 5 | TR 7 | 41062.3611 | 41062.375 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0641 | 2012-06-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 33'DEN TR 37 ÇIKIŞI | 41062.2812 | 41062.2917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 400 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0642 | 2012-06-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | TR 28 | 41062.4792 | 41062.5208 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TR ÇIKIŞ KABLOSUNU KOPARMIŞTI 3X95 KABLO İLE EK YAPILIP HATTA ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 80 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0418 | 2012-06-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41062.625 | 41062.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0286 | 2012-06-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ YAYLASI | 41062.3854 | 41062.5069 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ŞEBEKE GEZİLDİ, HERHANGİ BİR ARIZA BULUNAMADI, 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.00014458 | 2.9167 | Adıyaman
KAH0469 | 2012-06-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ŞAHİNTEPE KÖYÜ | 41062.7917 | 41062.8125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER0583 | 2012-06-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | BUDAKLI KÖYÜ | 41062.4167 | 41062.5208 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | SEKSİYONER ALT ÇIKIŞI KIRIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ÜÇ DİREK ARASI SEHİM ALINDI SORUN GİDERİLDİ | 37 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
GER0584 | 2012-06-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | OYMAKLI PUPAR MEZRASI | 41062.8264 | 41062.8507 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0376 | 2012-06-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | SUBAŞI KY | 41062.3819 | 41062.434 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BİRBİRİNE DOLANAN İLETKENLER AYRILDI KOPAN İLEKENDE EK YAPILDI | 30 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0377 | 2012-06-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK KY | 41062.5972 | 41062.75 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN O.G DİREGİ TEKRARDAN DİKILDI ARIZA GİDERILDI | 55 | 0 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00014458 | 3.6667 | Adıyaman
SAM0158 | 2012-06-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41062.625 | 41062.6562 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
BES0530 | 2012-06-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41062.3333 | 41062.3438 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 637 | 146 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
BES0531 | 2012-06-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI KARGALI TR | 41062.5139 | 41062.5174 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 83 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0532 | 2012-06-02 | Besni | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK KABİNİ | ELMACIK ÇIKIŞI AHURİ TR | 41062.8299 | 41062.8333 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0533 | 2012-06-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMKA ÇIKIŞI HOZGİŞİ TR | 41062.7361 | 41062.7396 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0198 | 2012-06-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41062.2375 | 41062.2396 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.00040854 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0199 | 2012-06-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-3 DEN | TR-5,TR-7 ÇIKIŞI | 41062.375 | 41062.4201 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | O.G DİREĞİMİZE ARAÇ ÇARPMASI NEDENİ İLE GİDEN ENERJİ,GEREKLİ TETBİRLER ALINDIKTAN SONRA TEKRAR VERİLDİ. | 1050 | 0 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.0042359 | 1.0833 | Adıyaman
GÖL0200 | 2012-06-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41062.7361 | 41062.7382 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.00056841 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.05 | Adıyaman
TUT0176 | 2012-06-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41062.7292 | 41062.7396 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0031973 | 0 | 0.012789 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0534 | 2012-06-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41063.7083 | 41063.7153 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1702 | 73 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0017349 | 0.16667 | Adıyaman
BES0535 | 2012-06-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI Y.KARAKUYU TR-1 | 41063.7535 | 41063.7569 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 200 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0536 | 2012-06-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41063.8125 | 41063.8201 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 637 | 146 | 0 | 0.00031807 | 0 | 0.0017349 | 0.18333 | Adıyaman
BES0537 | 2012-06-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ÇİLBOĞAZ TR | 41063.9097 | 41063.9167 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 57 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0201 | 2012-06-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41063.0069 | 41063.0167 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | OZAN KABİN'E GİRİŞ SEKSİYONERİNİN KOPAN ATLAMASI BAĞLANARAK ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0.0016795 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.23333 | Adıyaman
GÖL0202 | 2012-06-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41063.5535 | 41063.559 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0015158 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
TUT0177 | 2012-06-03 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41063.6181 | 41063.6257 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0023447 | 0 | 0.012789 | 0 | 0.18333 | Adıyaman
KAH0470 | 2012-06-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41063.3958 | 41063.4271 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH0471 | 2012-06-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | BOSTANLI KABİNİ | İKİZCE KÖYÜ | 41063.4792 | 41063.5104 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 16 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 160 | 3 | 0.0018651 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH0472 | 2012-06-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | ELBEYLİ KABİNİ | AKTAŞ KÖYÜ | 41063.5208 | 41063.5521 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 13 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 170 | 6 | 0.0010658 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH0473 | 2012-06-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | PAMUKLU KÖYÜ | 41063.6042 | 41063.6562 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | O.G DİREKTEKİ JUMER KOPMUŞTU JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 190 | 4 | 0.0017763 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.25 | Adıyaman
GER0585 | 2012-06-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | GEÇİTLİ KAF MEZRASI | 41063.4062 | 41063.5278 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 1AD. OG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ 2 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 5 | 0 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.00014458 | 2.9167 | Adıyaman
GER0586 | 2012-06-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | ALİDAMI GEDİK MEZRASI | 41063.7292 | 41063.8021 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AD. 10U DİREĞİ TOPRAKTAN YATMIŞ VE TEHLİKE ARZ ETMEKTEYDİ LENTE ATILARAK DİBİNE HARÇ YAPILDI GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ | 7 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
SİN0378 | 2012-06-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ESKİ SİNCİK MD | SÖGÜTLÜBAHÇE | 41063.3819 | 41063.4896 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESEFESİNDEN DOLAYİ BİR ADET YENİ DİREK DİKİLDİ 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 33 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Adıyaman
SİN0379 | 2012-06-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAVÇÜK KY | 41063.5312 | 41063.625 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESEFESİNDEN DOLAYİ BİR ADET YENİ DİREK DİKİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
SİN0380 | 2012-06-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE TR4 | 41063.6667 | 41063.7743 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK YERİNE 2 ADET DİREK DİKİLDİ 6 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 60 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Adıyaman
MER0643 | 2012-06-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 | 41063.375 | 41063.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 441 | 0 | 0.00076698 | 0 | 0.00038349 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0644 | 2012-06-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 | 41063.5833 | 41063.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0645 | 2012-06-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 106 | 41063.625 | 41063.6597 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 35 | 0 | 0.00015979 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0646 | 2012-06-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | TR 11 | 41063.7396 | 41063.7465 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 58 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0647 | 2012-06-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 57 MARANGOZLAR ÇIKIŞI | 41063.7569 | 41063.7708 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0648 | 2012-06-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 65'DEN TR 62 ÇIKIŞI | 41063.5035 | 41063.5278 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 250 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0419 | 2012-06-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41063.434 | 41063.7014 | 6:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YENİ YAPILAN KARAYOLLARININ YOL YAPIMINDA ABUZERGAFFARİ KY.'NÜ BESLEYEN OG. ENH.'DA 2 AD. 12 M. OG. AĞAÇ DİREK EM. MES. NEDENİYLE MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.00092771 | 0 | 0.00014458 | 6.4167 | Adıyaman
MER0649 | 2012-06-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 24 | 41064.375 | 41064.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 70 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
MER0650 | 2012-06-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | TR 24 | 41064.5729 | 41064.6597 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YENİ MAH. DM 2 TR 24 ÇIKIŞINA BAĞLI AG ENH.DA DİREK ARA MESAFELERİ UZAK OLDUGUNDAN ARAYA İKİ ADET AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | 175 | 0 | 0.00039947 | 0 | 0.00019174 | 0 | 2.0833 | Adıyaman
MER0651 | 2012-06-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 | 41064.5625 | 41064.5694 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 45 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0652 | 2012-06-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 38 | 41064.5972 | 41064.625 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 35 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0653 | 2012-06-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39'DAN TR 105 ÇIKIŞI | 41064.6389 | 41064.7153 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0006513 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MKR0420 | 2012-06-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41064.4167 | 41064.4653 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KÜLAFHÖYÜK KY. OG ENH. 'DAN BESLENEN KUM OCAĞI OG . ENH. 'DAN ARIZA GELİYORDU BİLGİ VERİLDİ | 450 | 28 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.0011566 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0421 | 2012-06-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41064.6667 | 41064.684 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.001012 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0422 | 2012-06-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41064.3403 | 41064.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BÖLGETRAFİK MOD. BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | 2410 | 25 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0287 | 2012-06-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 41064.5417 | 41064.5625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 315 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Adıyaman
KAH0474 | 2012-06-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKÇAKENT KÖYÜ | 41064.6667 | 41064.7188 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
KAH0475 | 2012-06-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | MÜLK KABİNİ | MÜLK KÖYÜ | 41064.7917 | 41064.8507 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 140 | 2 | 0.0025164 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0476 | 2012-06-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | ÇARDAK KÖYÜ | 41064.375 | 41064.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | MÜTAİT ÇALIŞMASI | EK TESİS İÇİN 2 ADET YENİ A.G AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. 1 ADET 10U DEMİR DİREK DİKİLDİ | 55 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Adıyaman
GER0587 | 2012-06-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41064.3889 | 41064.4062 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÜÇKAYA TARAKSU SEKSİYONERİ ÇALIŞMIYORDU BAKIMI YAPILARAK SORUN GİDERİLDİ | 285 | 2 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
GER0588 | 2012-06-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41064.3889 | 41064.4514 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT GEZİLDİ ÜÇ DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI BEŞ DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI 2AD.ARIZALI OLAN ARMATÜR TAMİR EDİLDİ HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
GER0589 | 2012-06-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41064.4375 | 41064.5 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KESİCİ YAYINI KURMUYORDU RÖLE EKİBİ TARAFINDAN ENERJİ KESİLEREK SORUNU GİDERİLDİ | 349 | 2 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
GER0590 | 2012-06-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41064.6389 | 41064.6528 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 285 | 2 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
GER0591 | 2012-06-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 41064.75 | 41064.8333 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1AD.9M.LİK AĞAÇ DİREK 3M İLERİYE ALINARAK SORUN GİDERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0592 | 2012-06-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA KÖYÜ HATBAŞI | 41064.8125 | 41064.8681 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 45 | 1 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.00072289 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0381 | 2012-06-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE KY | 41064.3576 | 41064.4167 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYRICI BACAĞINDA ARK VARDI ARIZA GİDERİLDİ.AYRICA SİGORTADA ATIKDI ARIZA GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0382 | 2012-06-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 41064.4896 | 41064.5417 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | AYDINLATMA RÖLESINE PROGRAM VERİLDİ AYRICA ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 42 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0383 | 2012-06-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 41064.6146 | 41064.625 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | AYDINLATMANIN KONTAKTÖRÜ ARIZALIYDI ARIZA GİDERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SAM0159 | 2012-06-04 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI KAHTA OVACIK KÖYÜ | 41064.4375 | 41064.4896 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 AD. AG AĞAÇ DİREK YERİ KAZILIP DİREK YERİ DEGİŞTİRİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00052127 | 0 | 0.00041702 | 1.25 | Adıyaman
BES0538 | 2012-06-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | ABUMISTIK ÇIKIŞI LEVZİN TR | 41064.4097 | 41064.4375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | 10 ADET ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 85 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
BES0539 | 2012-06-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI | 41064.6111 | 41064.625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 461 | 5 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Adıyaman
BES0540 | 2012-06-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41064.7396 | 41064.7465 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0017349 | 0.16667 | Adıyaman
BES0541 | 2012-06-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41064.7951 | 41064.8056 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI KAÇIRIYORDU AYARLANDI | 885 | 30 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
TUT0178 | 2012-06-04 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41064.7403 | 41064.7451 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.00097972 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
TUT0179 | 2012-06-04 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | DAĞ YALANGOZ BRANŞMANI TR2 | 41064.6597 | 41064.7083 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKEM AÇILDI TMŞ KALDIRILARAK HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 12 | 0 | 0.0002237 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
BES0542 | 2012-06-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-3 | 41065.3958 | 41065.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI BİR DİREK ARA İPTAL EDİLEREK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 25 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0543 | 2012-06-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI HACIHALİL TR | 41065.7708 | 41065.7778 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HIRSIZLIK veya YANGIN HASARLARI | KAİDE YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 20 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0544 | 2012-06-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TETİRLİ TR | 41065.8056 | 41065.809 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 120 | 3 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0545 | 2012-06-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-1 | 41065.9583 | 41065.9653 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 200 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0203 | 2012-06-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41065.7826 | 41065.7896 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0018947 | 0 | 0.011368 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0204 | 2012-06-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | ÇELİK İSTASYON HATBAŞI | 41065.7826 | 41065.8125 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 7 | 0 | 0 | 0.00010361 | 0 | 0.00014458 | 0.71667 | Adıyaman
TUT0180 | 2012-06-05 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | KAŞLICA KÖYÜ PAMUKLU BRANŞMANI | 41065.4583 | 41065.6597 | 4:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MEVCUT HATTA ESKİ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0.00046338 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.8333 | Adıyaman
TUT0181 | 2012-06-05 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41065.6139 | 41065.625 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0022394 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.26667 | Adıyaman
KAH0477 | 2012-06-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-14 DURAK | 41065 | 41065.0312 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 51 | 170 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | FİDER-14 HATTIN ÜZERİNDE LEYLEĞİN YAPTIĞI YUVA YANMAYA BAŞLAMASIYLA FİDERİN ENERJİSİNİ KESİP YANGIN SÖNDÜLDÜ. EMNİYETE ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 3500 | 40 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0042359 | 0.75 | Adıyaman
KAH0478 | 2012-06-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | TURANLI MAH. | 41065.4167 | 41065.441 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0479 | 2012-06-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | KÜÇÜK BEYJAN KÖYÜ | 41065.6667 | 41065.691 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0384 | 2012-06-05 | Sincik |  |  | ULUKÖY FİDERİ | AKSU KY | 41065.3507 | 41065.5417 | 4:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK KIRILMASI AYRICA HAT ÜZERİNDE BULUNAN BÜTÜN AYRICILAR MALATYA TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR ENERJİ KESİNTİSİ BU SEBEPLE UZUYOR | 145 | 4 | 0 | 0.0039759 | 0 | 0.00086747 | 4.5833 | Adıyaman
SİN0385 | 2012-06-05 | Sincik |  |  | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK KY | 41065.6562 | 41065.684 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 90 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0386 | 2012-06-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | HASANLI KÖYÜ | 41065.7465 | 41065.7674 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYRICI ARK YAPIYORDU ARIZASI GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0387 | 2012-06-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE KY | 41065.8229 | 41065.8333 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSUNDA ARIZA VARDI ARIZA GİDERİLDİ | 39 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MER0654 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 16 | 41065.3646 | 41065.5139 | 3:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.0010306 | 0 | 0.00028762 | 0 | 3.5833 | Adıyaman
MER0655 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 15 | 41065.4653 | 41065.5625 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI. | 280 | 0 | 0.0006711 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
MER0656 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19-B ÇIKIŞI | 41065.375 | 41065.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 110 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0657 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 23 BATI KOLU | 41065.5069 | 41065.5174 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DM 1 TR 23 BATI KOLUNDA İLETKEN KOPMUŞTU 15 mt İLETKEN ÇEKİLİP HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 93 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0658 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39'DAN TR 105 ÇIKIŞI | 41065.559 | 41065.5833 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0659 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41065.8194 | 41065.8333 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN T.M.Ş. KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0660 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 59 | 41065.7292 | 41065.7465 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | BELEDİYE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TR ÇIKIŞ KABLOSUNU KOPARMIŞTI BELEDİYE ELEKTRİKÇİSİNE EK YAPTIRILIP HAT BESLENDİ.NORMAL. | 70 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0661 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 5 | TR 3 DOĞU KOLU | 41065.7917 | 41065.809 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DM 5 TR 3 DOĞU KOLUNDA İLETKEN KOPMUŞTU İLETKEN EK YAPILIP HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 93 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0662 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | TR 7-A DOĞU KOLU | 41065.4236 | 41065.4375 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 44 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0663 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | KUZEY KOLU | 41065.4375 | 41065.4514 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 44 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0664 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | SAGLIK OCAĞIÇIKIŞI | 41065.4792 | 41065.4861 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 9 | 28 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DM 3'TEN SAGLIK OCAĞI ÇIKIŞI BESLENDİ HAT TUTMADI.SAĞLIK OCAĞI KABİNİ RİN YAPILARAK BESLENDİ.NORMAL. | 1862 | 2 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0665 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 90 DOĞU KOLU | 41065.4931 | 41065.5 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | BELEDİYE SU İŞLERİ KAZI ÇALIŞMASINDAN DM 4 TR90 B_2B BOX PANODAN B_3B BOX PANO ÇIKIŞI YERALTI KABLOSUNU PATLATMIŞLARDI B_2B BOX PANO ÇIKIŞI ALINIP HATTA ENERJİ VERİLDİ. | 70 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0666 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 35 | 41065.625 | 41065.6667 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0423 | 2012-06-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 41065.5104 | 41065.6042 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÇELİKHAN FİDERİ 3/0. ENH. 'NIN ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞMESİ SONUCU HAT T.K. AÇMIŞTIR AĞAÇ KESİLDİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1450 | 8 | 0 | 0.014296 | 0 | 0.0063539 | 2.25 | Adıyaman
MKR0424 | 2012-06-05 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41065.3931 | 41065.3951 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.00023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.05 | Adıyaman
ÇEL0288 | 2012-06-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 41065.5104 | 41065.6042 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 90 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÇELİKHAN FİDERİ 3/0. ENH. 'NIN ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞMESİ SONUCU HAT T.K. AÇMIŞTIR AĞAÇ KESİLDİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 4508 | 35 | 0.03509 | 0 | 0.015595 | 0 | 2.25 | Adıyaman
ÇEL0289 | 2012-06-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41065.5208 | 41065.625 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TRAFİK KAZASI SONUCU KIRILAN MÜŞTEREK DİREĞİ İPTAL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 250 | 5 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00086747 | 2.5 | Adıyaman
MER0667 | 2012-06-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 52 CEZAEVİ ÇIKIŞI | 41066.3958 | 41066.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DM 3 TR 52'DEN CEZAEVİ ÇIKIŞI AÇMŞTI HAT KONTROL EDİLDİ HERHANGİ BİR PROPLEM GÖRÜLMEDİ HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 561 | 1 | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0668 | 2012-06-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 31 | 41066.375 | 41066.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 44 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
MER0669 | 2012-06-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 41066.5868 | 41066.5903 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | İLETKEN ÜZERİNE HALI DÜŞMÜŞTÜ ENERJİ KESİLİP HALI ALINDI.HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 441 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0670 | 2012-06-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 6 KUZEY DOĞU KOLU | 41066.5764 | 41066.5972 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 58 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0671 | 2012-06-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35'DEN TR 31 ARASI | 41066.4479 | 41066.4514 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 9 | 28 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 05.06.2012 TARİHİNDE DOGALGAZ ÇALIŞMASINDA YER ALTI KABLOSU PATLATILMIŞTI RİNG YAPILMIŞTI RİNG DÜZELTİLDİ. | 1862 | 2 | 0.00029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0672 | 2012-06-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 31 DOĞU KOLU | 41066.8333 | 41066.8507 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DM 4 TR 31 DOĞU KOLUNDA İLETKEN KOPMUŞTU İLETKEN EKLENİP HATTA ENERJİ VERİLDİ. | 93 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0425 | 2012-06-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41066.3368 | 41066.3472 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0011566 | 0.25 | Adıyaman
MKR0426 | 2012-06-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41066.3368 | 41066.3472 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
MKR0427 | 2012-06-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AĞÇİN | GÜMÜŞKAYA | 41066.4306 | 41066.4514 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | AĞÇİN KY. OG. ENH. 'DA 1 AD. KIRIK OLAN VHD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 410 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0292 | 2012-06-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | DOĞANLI KAVAK MEZRASI | 41066.5556 | 41066.5903 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI. | 9 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0293 | 2012-06-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41066.7153 | 41066.7188 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1097 | 12 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0480 | 2012-06-06 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-16(Kahta Şehir) | TR5 KABİNİ | TR-5 TRAFOSU BATI KOLU | 41066.375 | 41066.4271 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0481 | 2012-06-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | ÇARDAK KÖYÜ | 41066.3958 | 41066.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜTAİT ÇALIŞMASI | EK TESİS İÇİN 3 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0482 | 2012-06-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | AKDOĞAN KÖYÜ | 41066.6042 | 41066.6458 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI AG AĞAÇ DİREĞİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0483 | 2012-06-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI | 41066.6875 | 41066.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 5 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.0015904 | 0.33333 | Adıyaman
GER0593 | 2012-06-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41066.7431 | 41066.7535 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YAĞMURLU KÖYÜ SULAMA TRAFOSUNUN BAĞLANTILARININ YAPILABİLMESİ İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 216 | 2 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
GER0594 | 2012-06-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | OYMAKLI PUPAR MEZRASI HATBAŞI | 41066.7708 | 41066.7944 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 17 | 0 | 0 | 8.1928e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.56667 | Adıyaman
SİN0388 | 2012-06-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | HASANLI KY | 41066.3993 | 41066.4167 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ABONE KABLOSU ARIZALI ARIZA GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0389 | 2012-06-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | MUTLU İZCİ GRUBU | HÜSEYİNLİ KY | 41066.6562 | 41066.6875 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN A.G SİGORTASİ DEGİŞTİRİLDİ 1 DİREK DMM YAPILDI | 40 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SAM0160 | 2012-06-06 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41066.4583 | 41066.4896 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
SAM0161 | 2012-06-06 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 41066.6111 | 41066.625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0162 | 2012-06-06 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41066.8403 | 41066.8646 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
BES0546 | 2012-06-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41066.4931 | 41066.5 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1000 | 6 | 0.00094735 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0547 | 2012-06-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SYÖREN TR-3 | 41066.8819 | 41066.8854 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0548 | 2012-06-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TR-2 | 41066.7708 | 41067.0208 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | TRAFO YANMASI | 50 kvA TRAFO YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 110 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Adıyaman
GÖL0205 | 2012-06-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | D.M-1 DEN | TR-30 ÇIKIŞI | 41066.2986 | 41066.309 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 15 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASI NEDENİ İLE AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 5950 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0206 | 2012-06-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41066.5674 | 41066.5819 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0020994 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.35 | Adıyaman
GÖL0207 | 2012-06-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR KABİN'DEN | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41066.5674 | 41066.6479 | 1:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KIRILAN O.G İLETKENİ TEKRAR BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. HAT GEZİLDİ. | 91 | 0 | 0 | 0.00027952 | 0 | 0.00014458 | 1.9333 | Adıyaman
TUT0182 | 2012-06-06 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41066.3521 | 41066.3569 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.00097972 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
MER0673 | 2012-06-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | GÜNEY KOLU | 41067.2083 | 41067.2917 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 50 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0674 | 2012-06-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 34 BATI KOLU | 41067.4861 | 41067.5035 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DEĞİŞİMİ) | 70 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0675 | 2012-06-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 56 | 41067.684 | 41067.7396 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.0015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0676 | 2012-06-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 79 | 41067.6562 | 41067.6875 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0677 | 2012-06-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 67 | 41067.7743 | 41067.7917 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0678 | 2012-06-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 | 41067.75 | 41067.809 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.00040746 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MKR0428 | 2012-06-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41067.3924 | 41067.4236 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | RÖLE AYARLARINA BAKILDI AKIM TRAFOLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN RÖLE EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.001012 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0294 | 2012-06-07 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 41067.5 | 41067.5521 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | O.G VE A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. | 75 | 5 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Adıyaman
ÇEL0295 | 2012-06-07 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | PINARBAŞI TR6 | 41067.7083 | 41067.7361 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 225 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0484 | 2012-06-07 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-16(Kahta Şehir) | TR-26 KABİNİ | CUMHURİYET MAH. | 41067.8542 | 41067.875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ TEKRAR İlETKEN KALDIRILDI HAT BESLENDİ ENERJİ NORMAL . | 45 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0485 | 2012-06-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ORTA KÖYÜ | 41067.4375 | 41067.5417 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | MÜTAİT ÇALIŞMASI | EK TESİS İÇİN 4 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
KAH0486 | 2012-06-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | KÜÇÜK BEYJAN KÖYÜ | 41067.6875 | 41067.7188 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G DİREKTEKİ JUMPER KOPMUŞTU JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 85 | 2 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Adıyaman
KAH0487 | 2012-06-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | DARDOĞAN KÖYÜ | 41067.8646 | 41067.9167 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G DİREKTEKİ JUMPER KOPMUŞTU JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0595 | 2012-06-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41067.6875 | 41067.7118 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 349 | 2 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
GER0596 | 2012-06-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41067.7708 | 41067.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0021687 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0390 | 2012-06-07 | Sincik |  |  | ULUKÖY MOD | GEVRİK KY | 41067.3819 | 41067.6875 | 7:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GEVRİK HATTINDA BULUNAN İKİ AYRICIDA MALATYA TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ MALATYA EKİPLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ GEÇ YARDIM ETTİKLERİNDEN ARIZA UZUN SÜRMÜŞTÜR. | 145 | 4 | 0 | 0.0063614 | 0 | 0.00086747 | 7.3333 | Adıyaman
SİN0391 | 2012-06-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | KARAKÖSE KY | 41067.8229 | 41067.8646 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 29 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
BES0549 | 2012-06-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | 41067.4167 | 41067.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN 1000000927.0 NOLU ABONE BAĞLANDI | 13 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Adıyaman
BES0550 | 2012-06-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI | 41067.4792 | 41067.4896 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN 592 NOLU ABONE BAĞLANDI | 461 | 5 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Adıyaman
BES0551 | 2012-06-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41067.4167 | 41067.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.0017349 | 1.5 | Adıyaman
BES0552 | 2012-06-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | YUKARI SÖĞÜTLÜ ÇIKIŞI | 41067.5 | 41067.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 15 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 250 | 15 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0021687 | 0.5 | Adıyaman
BES0553 | 2012-06-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41067.5903 | 41067.6319 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 450 | 86 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Adıyaman
BES0554 | 2012-06-07 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | GÖLBAŞI TM | OSB HATTI | 41067.6389 | 41067.6458 | 0:10 | İletim Sis. | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖLBAŞI MERKEZDE BULUNAN ÖZEL TRAFONUN O.G HATTI SIKIBAĞINDAN KOPMASI NEDENİ İLE İLETKEN TELE DEĞEREK HATTI AÇTIRMIŞTIR. | 120 | 8 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0555 | 2012-06-07 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ MERKEZ | 41067.6389 | 41067.6458 | 0:10 | İletim Sis. | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖLBAŞI MERKEZDE BULUNAN ÖZEL TRAFONUN O.G HATTI SIKIBAĞINDAN KOPMASI NEDENİ İLE İLETKEN TELE DEĞEREK HATTI AÇTIRMIŞTIR. | 11007 | 5 | 0.0023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0556 | 2012-06-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41067.5903 | 41067.6042 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 20 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN 612 599 174 NOLU ABONELER BAĞLANDI | 1702 | 73 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0017349 | 0.33333 | Adıyaman
BES0557 | 2012-06-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41067.6806 | 41067.691 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN 78 NOLU ABONE BAĞLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0208 | 2012-06-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41067.5375 | 41067.5403 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.00047986 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0209 | 2012-06-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞİ | 41067.6375 | 41067.6493 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MERKEZDE BULUNAN ÖZEL TRAFONUN O.G HATTI SIKIBAĞINDAN KOPMASI NEDENİ İLE İLETKEN TELE DEĞEREK MERKEZ FİDERİMİZ VE DİĞER FİDERLERİMİZİ AÇTIRMIŞTIR. | 12211 | 12 | 0.0071379 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.28333 | Adıyaman
GÖL0210 | 2012-06-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41067.6375 | 41067.6424 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MERKEZDE BULUNAN ÖZEL TRAFONUN O.G HATTI SIKIBAĞINDAN KOPMASI NEDENİ İLE İLETKEN TELE DEĞEREK MERKEZ FİDERİMİZ VE DİĞER FİDERLERİMİZİ AÇTIRMIŞTIR. | 3010 | 22 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.01059 | 0.11667 | Adıyaman
GÖL0211 | 2012-06-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41067.6375 | 41067.6424 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MERKEZDE BULUNAN ÖZEL TRAFONUN O.G HATTI SIKIBAĞINDAN KOPMASI NEDENİ İLE İLETKEN TELE DEĞEREK MERKEZ FİDERİMİZ VE DİĞER FİDERLERİMİZİ AÇTIRMIŞTIR. | 2250 | 20 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.012708 | 0.11667 | Adıyaman
GÖL0212 | 2012-06-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41067.6375 | 41067.6424 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MERKEZDE BULUNAN ÖZEL TRAFONUN O.G HATTI SIKIBAĞINDAN KOPMASI NEDENİ İLE İLETKEN TELE DEĞEREK MERKEZ FİDERİMİZ VE DİĞER FİDERLERİMİZİ AÇTIRMIŞTIR. | 920 | 2 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.0021687 | 0.11667 | Adıyaman
TUT0183 | 2012-06-07 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | DELİSEKİ MEZ.BRANŞMANI | DELİSEKİ MEZ. | 41067.4653 | 41067.6458 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | OG. ENH.'IN EVİN ÜSTÜNDEN GEÇTİĞİNDEN YENİ DİREK DİKİLİP HATTI ÇEKİLDİ TEKRAR HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 8 | 0 | 0.0015394 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4.3333 | Adıyaman
TUT0184 | 2012-06-07 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41067.6389 | 41067.6458 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖLBAŞI MERKEZDE BULUNAN ÖZEL TRAFONUN O.G HATTI SIKIBAĞINDAN KOPMASI NEDENİ İLE İLETKEN TELE DEĞEREK HATTI AÇTIRMIŞTIR. | 3080 | 19 | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0488 | 2012-06-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13(Teğmenli) | 41068.3958 | 41068.4132 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 70 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEYMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 950 | 10 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0489 | 2012-06-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | ADALI,BEŞİKLİ,AKALIN KÖYLERİ | 41068.4792 | 41068.5312 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATIN ELEKTRİK VERİLDİ OJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 225 | 15 | 0 | 0.0012651 | 0 | 0.001012 | 1.25 | Adıyaman
KAH0490 | 2012-06-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GELDİBULDU KÖYÜN HAT BAŞISI | 41068.5625 | 41068.6146 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATIN ELEKTRİK VERİLDİ OJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 180 | 7 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00072289 | 1.25 | Adıyaman
KAH0491 | 2012-06-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KÖKLÜCE KÖYÜ | 41068.375 | 41068.441 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 14 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU ONARILDI. HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 190 | 4 | 0 | 0.00091566 | 0 | 0.00057831 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0492 | 2012-06-08 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-16(Kahta Şehir) | DM -5 KABİNİ | BARAJ YOLU TRAFO | 41068.3958 | 41068.4549 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AG HATI'NA 3 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ.5 ADET 110 W ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0.00050328 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
GER0597 | 2012-06-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | OYMAKLI PUPAR MEZRASI HATBAŞI | 41068.4375 | 41068.5833 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI JUMPERLER DÜZELTİLDİ HATTA DEĞEN AĞAÇ DALARI KESİLDİ | 17 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
GER0598 | 2012-06-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | AÇMA KÖYÜ | 41068.7431 | 41068.7639 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 6 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | 28 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0392 | 2012-06-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | MUTLU İZCİ GRUBU | HÜSEYİNLİ KY | 41068.3646 | 41068.4167 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN JUMPER DÜZELTİLEREK ARIZA GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0393 | 2012-06-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41068.4896 | 41068.5833 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR BAKILDI | 38 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
SİN0394 | 2012-06-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | HODRİ KY | 41068.7431 | 41068.7986 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | BİR AD. DİREK DMM YAPILDI | 28 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0163 | 2012-06-08 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 41068.8333 | 41068.8576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
MER0679 | 2012-06-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 48 | 41068.1944 | 41068.2118 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | YEDEK OLAN YER ALTI KABLOSU EK YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0680 | 2012-06-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 | 41068.2292 | 41068.2431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0681 | 2012-06-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 3 | 41068.3333 | 41068.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 75 | 75 | 283 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 19327 | 0 | 0.029991 | 0 | 0.089974 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0682 | 2012-06-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 31 GÜNEY KOLU | 41068.375 | 41068.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 70 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0683 | 2012-06-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 105 | 41068.4931 | 41068.6979 | 4:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.0058983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.9167 | Adıyaman
MER0684 | 2012-06-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 61 DOĞU KOLU | 41068.6181 | 41068.625 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ | 56 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0685 | 2012-06-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 47 BATI KOLU | 41068.6944 | 41068.7014 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 74 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0429 | 2012-06-08 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41068.3333 | 41068.4062 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.0083976 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.75 | Adıyaman
MKR0430 | 2012-06-08 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41068.3542 | 41068.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İPEKLİ KY. HAT BAŞINDA AYIRICISI AYARLANDI BESLENDİ NORMAL | 410 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0431 | 2012-06-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41068.6667 | 41068.6736 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0432 | 2012-06-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41068.7736 | 41068.7986 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0050831 | 0 | 0.0084719 | 0.6 | Adıyaman
ÇEL0296 | 2012-06-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR KÖYÜ | 41068.4688 | 41068.5 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 2 ADET ARMATÜR BAKIMI YAPILDI.EĞİK OLAN 3 ADET ARMATÖR DÜZELTİLDİ.2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 70 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0297 | 2012-06-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | YAĞIZATLI KY | 41068.875 | 41068.9097 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1 ADET A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Adıyaman
BES0558 | 2012-06-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41068.4271 | 41068.4792 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0017349 | 1.25 | Adıyaman
BES0559 | 2012-06-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | HASEMLİ ÇIKIŞI | 41068.6042 | 41068.6076 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMA BAĞLANDI | 484 | 69 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00057831 | 0.083333 | Adıyaman
BES0560 | 2012-06-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41068.8333 | 41068.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YENİ TESİS JUMPERLERİ BAĞLANDI | 4334 | 169 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Adıyaman
BES0561 | 2012-06-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41068.5 | 41068.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı | T.K. |  | AÇAN KABİN BESLENDİ | 860 | 6 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0213 | 2012-06-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41068.2757 | 41068.2792 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.012708 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0214 | 2012-06-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞİ | 41068.2875 | 41068.2896 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0012596 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0215 | 2012-06-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41068.9007 | 41068.9049 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.012708 | 0.1 | Adıyaman
TUT0185 | 2012-06-08 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | 41068.6875 | 41068.7222 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 100 | 3 | 0.00088814 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
TUT0186 | 2012-06-08 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | 41068.7708 | 41068.7986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 100 | 3 | 0.00071051 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0686 | 2012-06-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 10 | 41069.9861 | 41069.9965 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 70 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0433 | 2012-06-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41069.7667 | 41069.7812 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00040482 | 0 | 0.0011566 | 0.35 | Adıyaman
ÇEL0298 | 2012-06-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | KÖSEUŞAĞI KY | 41069.5312 | 41069.5729 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI SEHİM ALINDI.İLETKENLERE DEĞEN 2 ADET ARMATÜR DÜZELTİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 65 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
BES0562 | 2012-06-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMKA ÇIKIŞI | 41069.4028 | 41069.4375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0017349 | 0.83333 | Adıyaman
BES0563 | 2012-06-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41069.4792 | 41069.5208 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 885 | 44 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0017349 | 1 | Adıyaman
BES0564 | 2012-06-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KAKUYU ÇIKIŞI | 41069.5938 | 41069.5986 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 250 | 45 | 0 | 5.0602e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.11667 | Adıyaman
GÖL0216 | 2012-06-09 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN-HAMZALAR HAT BAŞI | 41069.4271 | 41069.4465 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 15 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | ARIZALI PARAFUDUR DEĞİŞTİRİLDİ. | 450 | 0 | 0 | 0.00040482 | 0 | 0.00086747 | 0.46667 | Adıyaman
TUT0187 | 2012-06-09 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41069.3021 | 41069.3056 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0006998 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0188 | 2012-06-09 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41069.5674 | 41069.5764 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0018195 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.21667 | Adıyaman
KAH0493 | 2012-06-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLAÇIK ÇIKIŞI | 41069.375 | 41069.3993 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 5 | 0 | 0.00092771 | 0 | 0.0015904 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0494 | 2012-06-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41069.5833 | 41069.6424 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 6 | 0 | 0.002253 | 0 | 0.0015904 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0495 | 2012-06-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞ KÖYÜ | 41069.4167 | 41069.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN AG DEMİR DİREĞE 3 LÜ 2.5M LİK POTANS TAKILDI. EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0496 | 2012-06-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KILINÇ KÖYÜ | 41069.8333 | 41069.8958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 21 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 225 | 3 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00086747 | 1.5 | Adıyaman
KAH0497 | 2012-06-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | YEŞİLKAYA KÖYÜ | 41069.9167 | 41069.9549 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 35 | 2 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER0599 | 2012-06-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41069.375 | 41069.3924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | KABİN İÇERİSİNDEKİ SEKSİYONER BIÇAKLARI AÇIK ARK YAPIYORDU KAPATILARAK SORUN GİDERİLDİ ÖRNEK PETROL HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0395 | 2012-06-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | FATİH MAHLESİ TR3 | 41069.4028 | 41069.4583 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMADAN GELEN ARIZA GİDERİLDİ HAT NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0396 | 2012-06-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇATBAHÇE MOD | ÇATBAHÇE KY | 41069.625 | 41069.6354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BUĞDAYA GELEN AYRICIYA YENI ORJİNAL SİGORTA TAKILDI | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0397 | 2012-06-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MAH | 41069.8333 | 41069.8403 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN RÖLEYE PROGRAM VERİLDI | 75 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0164 | 2012-06-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 41069.6111 | 41069.6354 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA ATMIŞTI-YENİSİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00013514 | 0 | 0.00023168 | 0.58333 | Adıyaman
MER0687 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 25 | 41070.25 | 41070.5 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 110 | 0 | 0.00057523 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 6 | Adıyaman
MER0688 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 35 | 41070.2292 | 41070.3194 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.1667 | Adıyaman
MER0689 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 5 | 41070.3333 | 41070.3576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0690 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 6 | 41070.4514 | 41070.5 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0691 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 112 | 41070.4618 | 41070.5 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0010997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER0692 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 17 | 41070.5903 | 41070.6181 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0693 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41070.6667 | 41070.6701 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 102 | 102 | 348 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) RİNG DÜZELTİLDİ. | 24878 | 0 | 0.010197 | 0 | 0.12236 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0694 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41070.1979 | 41070.2 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimli | 102 | 102 | 348 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) RİNG YAPILDI. | 24878 | 0 | 0.0061182 | 0 | 0.12236 | 0 | 0.05 | Adıyaman
MER0695 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | DM 4 | 41070.1979 | 41070.2 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimli | 102 | 102 | 348 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) DM 4 DM 5 ÜZERİNDEN BESLENDİ.. | 24878 | 0 | 0.0061182 | 0 | 0.12236 | 0 | 0.05 | Adıyaman
MKR0434 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41039.4028 | 41039.4236 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 3 | 0.0012434 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0435 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41039.4826 | 41039.5 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0011566 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0436 | 2012-06-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41039.6667 | 41039.6771 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 40 | 8 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0299 | 2012-06-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM2 | ÇELİKHAN TR3 | 41070.5417 | 41070.559 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 35 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0300 | 2012-06-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | PINARBAŞI TR5 | 41070.6736 | 41070.6875 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 175 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0565 | 2012-06-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SARIÇİÇEK KABİNİ | SARIÇİÇEK ÇIKIŞI | 41070.4375 | 41070.441 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMANIN İZALATÖRÜ PATLAMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 50 | 20 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0566 | 2012-06-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41070.5278 | 41070.5347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1000 | 6 | 0.00094735 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0217 | 2012-06-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41070.7778 | 41070.791 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 9.1566e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.31667 | Adıyaman
TUT0189 | 2012-06-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41070.375 | 41070.3854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.0012434 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0190 | 2012-06-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41070.3958 | 41070.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 23 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Adıyaman
TUT0191 | 2012-06-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | 41070.4167 | 41070.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 100 | 3 | 0.0010658 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1 | Adıyaman
TUT0192 | 2012-06-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | 41070.7431 | 41070.8542 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 100 | 3 | 0.002842 | 0 | 0.0010658 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
KAH0498 | 2012-06-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GELDİBULDU KÖYÜN HAT BAŞISI | 41070.6875 | 41070.7604 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD.OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 3 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
KAH0499 | 2012-06-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKTAŞ,BESELE,BAKACAK,BAYAT KÖYLERİ | 41070.8125 | 41070.8646 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 15 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU ONARILDI. HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 170 | 6 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00057831 | 1.25 | Adıyaman
GER0600 | 2012-06-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 41070.4167 | 41070.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 242 | 0 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0011566 | 1.5 | Adıyaman
GER0601 | 2012-06-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41070.6146 | 41070.625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | HAT GEZİLDİ KUŞ ÇARPMASI SONUCU TOPRAK KORUMADAN AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
SİN0398 | 2012-06-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KY | 41070.4479 | 41070.5139 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI AYRICA ARIZALI OLAN 2 ADET ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
SAM0165 | 2012-06-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİLE KÖYÜ | 41070.4792 | 41070.5069 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AD. AG DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00015445 | 0 | 0.00023168 | 0.66667 | Adıyaman
ELB0709 | 2012-06-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41030.3201 | 41030.3208 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0710 | 2012-06-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41061.3257 | 41061.3264 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTIN ÜZERİNE DAL DÜŞMÜŞ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0711 | 2012-06-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41061.3792 | 41061.3799 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0712 | 2012-06-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TAPKIRAN KÖYÜ TR | TRAFO | 41061.5 | 41061.5104 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | SAYAÇ DEĞİŞİMİ YAPILDI | 117 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0713 | 2012-06-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 41061.5972 | 41061.6389 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 585 |  | 0.001421 | 0 | 0.001421 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0714 | 2012-06-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | YAPRAKLI ÜÇGÖZ TR | NEHİR TARAFI | 41061.6875 | 41061.7812 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KOPUĞU | 10 |  | 0 | 0.00031276 | 0 | 0.00013901 | 2.25 | Kahramanmaraş
ELB0715 | 2012-06-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41061.8958 | 41061.9167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0716 | 2012-06-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | FİDER 8 DOĞAN MONOBLOK | HÖPLEK ÇIKIŞI | 41061.5486 | 41061.6111 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB0717 | 2012-06-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41061.3799 | 41061.4167 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0020434 | 0 | 0.0023133 | 0.88333 | Kahramanmaraş
ELB0718 | 2012-06-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41061.0833 | 41061.1146 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0023133 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0719 | 2012-06-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41062.4653 | 41062.5069 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0720 | 2012-06-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41062.6111 | 41062.625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0721 | 2012-06-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | TRAFO | 41062.8333 | 41062.8542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0722 | 2012-06-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KASABASI GÜLTEPE MAHTR | OKUL TARAFI | 41062.8333 | 41062.9375 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 20 |  | 0.00023968 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB0723 | 2012-06-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ ÇITLIK YOLU TR | TRAFO | 41062.8333 | 41062.8854 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0724 | 2012-06-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41062.4097 | 41062.4104 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATTIN ÜZERİNE DAL DÜŞMÜŞ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0725 | 2012-06-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41062.4861 | 41062.5139 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1360 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0726 | 2012-06-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | İGDE ÇIKIŞI | 41062.5069 | 41062.625 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Z 12 KAFES DİREK KAYDIRILDI | 850 |  | 0.003399 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.8333 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-1(Doğansite) | DOĞAN TM | FİDER 1 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 2 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 330 |  | 0.0071979 | 0 | 0.0011997 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 2 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 270 |  | 0 | 0.0060723 | 0 | 0.001012 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DOĞAN TM | FİDER 4 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 48 | 127 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 24550 |  | 0.3455 | 0 | 0.057583 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | DOĞAN TM | FİDER 5 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 511 |  | 0.014921 | 0 | 0.0024868 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | DOĞAN TM | FİDER 5 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 11 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 1440 |  | 0 | 0.025416 | 0 | 0.0042359 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 15 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 1300 |  | 0.021594 | 0 | 0.003599 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 53 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 3900 |  | 0 | 0.038123 | 0 | 0.0063539 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 9 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 1080 |  | 0.014396 | 0 | 0.0023993 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 200 |  | 0 | 0.025416 | 0 | 0.0042359 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | DOĞAN TM | FİDER 8 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 11 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 760 |  | 0.014396 | 0 | 0.0023993 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | DOĞAN TM | FİDER 8 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 44 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 2880 |  | 0 | 0.012708 | 0 | 0.002118 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 16 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 2100 |  | 0.0071979 | 0 | 0.0011997 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0727 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 41063.4167 | 41063.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | DOĞAN TM TRAFO BAKIMI İÇİN AÇTI | 400 |  | 0 | 0.012708 | 0 | 0.002118 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0728 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KEÇEMAĞARA HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41063.8403 | 41063.9236 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 83 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0729 | 2012-06-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41063.875 | 41063.8958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0730 | 2012-06-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41064.3819 | 41064.4167 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0731 | 2012-06-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KÖSE YAHYA KÖYÜ TR | OKUL TARAFI | 41064.4583 | 41064.7083 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 0.00055602 | 0 | 9.267e-05 | 6 | Kahramanmaraş
ELB0732 | 2012-06-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KAS. BELEDİYE KARŞISI TR | GİRİŞ TARAFI | 41064.7604 | 41064.8125 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 45 |  | 0.00035952 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0733 | 2012-06-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ASKERLİK ŞUBESİ ÜSTÜ TR | YUKARI TARAFI | 41064.7917 | 41064.8229 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 15 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0734 | 2012-06-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | FİDER 8 DOĞAN MONOBLOK | ELDELEK ÇIKIŞI | 41065.5903 | 41065.625 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 32 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 2400 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0042359 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0735 | 2012-06-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK HAFIZ TR | TRAFO | 41065.3333 | 41065.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0736 | 2012-06-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KÜÇÜK YAPALAK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41065.375 | 41065.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 243 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0737 | 2012-06-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41065.5417 | 41065.5521 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0738 | 2012-06-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ KAS FATİH MAH HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41065.5694 | 41065.6111 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0739 | 2012-06-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ KAS FATİH MAH HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41065.6667 | 41065.7222 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0.00047367 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0740 | 2012-06-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41065.6715 | 41065.6944 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00019539 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
ELB0741 | 2012-06-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KARAELBİSTAN HİZMET ALANI TR | MEKAN TARAFI | 41065.875 | 41065.9167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0742 | 2012-06-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HORHOR -ÇEVİRME HAT BAŞI | KÖYLER TARAFI | 41066.375 | 41066.4722 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 170 |  | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.00057831 | 2.3333 | Kahramanmaraş
ELB0743 | 2012-06-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41066.3993 | 41066.4132 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0013012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0744 | 2012-06-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41066.6111 | 41066.6319 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0745 | 2012-06-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41066.5521 | 41066.5729 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | ÖZET TRAFONUN CAMPERİ ALINDI | 5230 |  | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0746 | 2012-06-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41067.25 | 41067.2917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0747 | 2012-06-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41067.3819 | 41067.4028 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYRICI AYARI YAPILDI | 214 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0748 | 2012-06-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41067.3854 | 41067.4306 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.002506 | 0 | 0.0023133 | 1.0833 | Kahramanmaraş
ELB0749 | 2012-06-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | VALİDE EMİNE SULTAN BİNA | ÖZBEK MARKET TARAFI | 41068.3368 | 41068.3542 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 50 |  | 0.00011984 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0750 | 2012-06-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | KÖRÜCEK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41068.3611 | 41068.6354 | 6:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDUR PATLAMASI | 57 |  | 0 | 0.00095181 | 0 | 0.00014458 | 6.5833 | Kahramanmaraş
ELB0751 | 2012-06-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KAS. BELEDİYE KARŞISI TR | AŞAĞI TARAF | 41068.9792 | 41069.0208 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0752 | 2012-06-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TAŞBURUN YENİ TR | TRAFO | 41068.9861 | 41069.0139 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0753 | 2012-06-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41068.4861 | 41068.5139 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0754 | 2012-06-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MUHTEREM TR | MARKET TARAFI | 41068.3576 | 41068.375 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0755 | 2012-06-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41068.4222 | 41068.4236 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.0084719 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0756 | 2012-06-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41068.391 | 41068.3917 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0757 | 2012-06-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41069.2986 | 41069.3646 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0036626 | 0 | 0.0023133 | 1.5833 | Kahramanmaraş
ELB0758 | 2012-06-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASAN UŞAĞI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41069.4167 | 41069.4306 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 240 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0759 | 2012-06-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GÖZ 1 NOLU KÖK BİNA | RESTORAN TARAFI | 41069.5417 | 41069.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 2 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0760 | 2012-06-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41068.3521 | 41068.3528 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0761 | 2012-06-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41069.5278 | 41069.5556 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0023993 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0762 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 41070.375 | 41070.6347 | 6:14 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 36 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | MONOBLOKTA AYRICI VE KESİCİ BAKIMI YAPILDI | 1800 |  | 0 | 0.013202 | 0 | 0.002118 | 6.2333 | Kahramanmaraş
ELB0763 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜCÜK MONOBLOK | GÜCÜK ÇIKIŞI | 41070.375 | 41070.6354 | 6:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | MONOBLOKTA AYRICI VE KESİCİ BAKIMI YAPILDI | 330 |  | 0 | 0.0027108 | 0 | 0.00043373 | 6.25 | Kahramanmaraş
ELB0764 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41070.3854 | 41070.3924 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | MONOBLOKTA AYRICI VE KESİCİ BAKIMI YAPILDI | 5000 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0765 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41070.4201 | 41070.4271 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0766 | 2012-06-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41070.4062 | 41070.4201 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0767 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41070.4375 | 41070.4514 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | MONOBLOKTA AYRICI VE KESİCİ BAKIMI YAPILDI | 5000 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0768 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41070.4924 | 41070.5 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | MONOBLOKTA AYRICI VE KESİCİ BAKIMI YAPILDI | 5000 |  | 0 | 0.0015532 | 0 | 0.0084719 | 0.18333 | Kahramanmaraş
ELB0769 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41070.5153 | 41070.5208 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | MONOBLOKTA AYRICI VE KESİCİ BAKIMI YAPILDI | 5000 |  | 0 | 0.0011296 | 0 | 0.0084719 | 0.13333 | Kahramanmaraş
ELB0770 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41070.6278 | 41070.6347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | MONOBLOKTA AYRICI VE KESİCİ BAKIMI YAPILDI | 5000 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0771 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇEVİRME KÖYÜ | MUHTAR TARAFI | 41070.8611 | 41070.9722 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | SİGORTA YATAĞI ARIZALANMIŞ | 15 |  | 0 | 0.00012356 | 0 | 4.6335e-05 | 2.6667 | Kahramanmaraş
ELB0772 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ MONOBLOK | KÜÇÜK TİL TARAFI | 41070.4167 | 41070.5556 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.0011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.3333 | Kahramanmaraş
ELB0773 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | BÜYÜK KIŞLA AYRICI | KÖYLER TARAFI | 41070.5417 | 41070.6944 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 300 |  | 0 | 0.0026506 | 0 | 0.00072289 | 3.6667 | Kahramanmaraş
ELB0774 | 2012-06-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | TRAFO | 41070.7917 | 41070.8472 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
TUR0958 | 2012-06-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | TAHTALIDEDELER ÇIKIŞI | 9:00 | 9:15 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | SULAMAYA GİDEN O.G HATTIN JAMPERLERİ BAĞLANDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0959 | 2012-06-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 9:00 | 16:00 | 7:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 30 | 82 | İmar Al. İçi |  |  | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI |  |  | 0.016795 | 0 | 0.0023993 | 0 | 7 | Kahramanmaraş
TUR0960 | 2012-06-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÇOBANTEPE ÇIKIŞI | 8:53 | 9:03 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | ÖZEL TR. JAMPER BAĞLANTISI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0961 | 2012-06-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÇOBANTEPE ÇIKIŞI | 15:00 | 15:20 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | ÖZEL TR. JAMPER BAĞLANTISI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0962 | 2012-06-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) |  | ERBAKAN TR | 16:35 | 16:45 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | TADİLATTAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI İPTAL EDİLDİ |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0963 | 2012-06-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) |  | ULAŞLI PETROL YANI TR | 17:05 | 17:15 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | TARIMSAL SULAMA ABONE BAĞLANTISI YAPILDI |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0964 | 2012-06-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU KANAL BOYU HAT BAŞI | SULAMALAR ÇIKIŞI | 10:45 | 13:30 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 4 | İmar Al. İçi |  |  | TARIMSAL SULAMALARA AİT 3 ADET TR MONTAJI YAPILDI |  |  | 0.0019539 | 0 | 0.00071051 | 0 | 2.75 | Kahramanmaraş
TUR0965 | 2012-06-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | CECELİ KÖYÜ | 2 NOLU TR | 19:20 | 19:40 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | İLETKEN KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0967 | 2012-06-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | DADAĞLI ÇIKIŞI | 9:00 | 16:00 | 7:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi |  |  | OG BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI |  |  | 0.017407 | 0 | 0.0024868 | 0 | 7 | Kahramanmaraş
KMK0372 | 2012-06-04 | Kmerkez | NARLI TM | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | karaziyaret çıkışı | 41064 | 41064 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KMK0373 | 2012-06-04 | Kmerkez | NARLI TM | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41064 | 41064 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KMK0374 | 2012-06-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | ÇEAŞ1 ÇIKIŞI | 41064.6076 | 41064.6354 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | RÖLE EKİBİ TARAFINDAN | " | 7000 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0375 | 2012-06-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41065.2222 | 41065.3576 | 3:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI | 5000 |  | 0.0011546 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.25 | Kahramanmaraş
KMK0376 | 2012-06-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRT AVŞAR MONOBLOK | CEAŞ 1 | 41065.5972 | 41065.6278 | 0:44 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUS CARMASINDAN DOLAYI | 1000 |  | 0.00026052 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.73333 | Kahramanmaraş
KMK0377 | 2012-06-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41066.6076 | 41066.6354 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUS CARMASINDAN DOLAYI | 5000 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0378 | 2012-06-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRT AVŞAR MONOBLOK | KURTLAR CÜCELİ ÇIKIŞI | 41069.6736 | 41069.691 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0379 | 2012-06-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41070.375 | 41070.3924 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 10 |  | İmar Al. İçi | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | CANPER KOPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0014802 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0380 | 2012-06-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | SIR ÇIKIŞI | 41070.4896 | 41070.559 | 1:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
KMK0381 | 2012-06-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41070 | 41070 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 |  | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KMK0382 | 2012-06-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRT AVŞAR MONOBLOK | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41070 | 41070 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KMK0383 | 2012-06-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41070.6979 | 41070.7257 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 |  | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0055984 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0384 | 2012-06-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÜLLÜ ÇIKIŞI | 41070.7674 | 41070.809 | 1:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | AG DOLAŞIK AÇILDI, 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0385 | 2012-06-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÜLLÜ ÇIKIŞI | 41070.809 | 41070.8924 | 2:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | AG DOLAŞIK AÇILDI, 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0386 | 2012-06-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41070.8333 | 41070.9167 | 2:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEGİŞTİ ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
NUR0145 | 2012-06-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41071.5396 | 41071.5667 | 0:39 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0023393 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.65 | Kahramanmaraş
NUR0145 | 2012-06-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41071.5396 | 41071.5667 | 0:39 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00028193 | 0 | 0.00043373 | 0.65 | Kahramanmaraş
NUR0146 | 2012-06-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BİÇİN OG HATTI |  | 41072.5451 | 41072.5694 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 75 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0147 | 2012-06-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41074.7201 | 41074.7458 | 0:37 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0022194 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.61667 | Kahramanmaraş
NUR0147 | 2012-06-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  |  | 41074.7201 | 41074.7458 | 0:37 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00026747 | 0 | 0.00043373 | 0.61667 | Kahramanmaraş
NUR0148 | 2012-06-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR-TATLAR MONOB. |  | 41076.5389 | 41076.5458 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 1170 | 6 | 0.00047367 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0425 | 2012-06-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ASAĞI ÖRTEREN TR | ÇIKIŞ 1 | 41070.3889 | 41070.4167 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | 1 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0426 | 2012-06-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41071.5396 | 41071.566 | 0:38 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 7 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 3500 | 14 | 0.0015196 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
EKN0426 | 2012-06-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41071.5396 | 41071.566 | 0:38 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 7 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 1737 | 16 | 0 | 0.0040241 | 0 | 0.0063539 | 0.63333 | Kahramanmaraş
EKN0427 | 2012-06-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOGAN TM | FİDER 6 | 41072.6403 | 41072.6472 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 6 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 3500 | 14 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0427 | 2012-06-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOHGAN TM | FİDER 6 | 41072.6403 | 41072.6472 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 6 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 1737 | 16 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0428 | 2012-06-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KÜRTÜL HAT.SEKSİYONELİ | SEKSİYONER | 41072.5625 | 41072.7396 | 4:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 113 | 1 | 0 | 0.0036867 | 0 | 0.00086747 | 4.25 | Kahramanmaraş
EKN0429 | 2012-06-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KİRİKLER TR. | ÇIKIŞ 1 | 41073.5486 | 41073.7639 | 5:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 0.0002394 | 0 | 4.6335e-05 | 5.1667 | Kahramanmaraş
EKN0429 | 2012-06-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41073.684 | 41073.7326 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MÜTHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 980 | 11 | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0042359 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0430 | 2012-06-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | MERKEZ KÖK | BOGAZ ÇIKIŞI | 41073.7153 | 41073.7257 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PATLAMIŞ OLAN ÇIKIŞ KAPLOSU DEGİŞTİRİLDİ | 820 | 2 | 0.00044407 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0431 | 2012-06-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GAZİLER MONOBLOK | KÜRTÜL ÇIKIŞI | 41074.3819 | 41074.7986 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GAZİLERDEKİ SESSİYONER SÖKÜLDÜ | 171 | 1 | 0 | 0.011566 | 0 | 0.0011566 | 10 | Kahramanmaraş
EKN0432 | 2012-06-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI KÖK | KANDİL ÇIKIŞI | 41074.4062 | 41074.8056 | 9:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 60 | 2 | 0 | 0.0027711 | 0 | 0.00028916 | 9.5833 | Kahramanmaraş
EKN0433 | 2012-06-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Y.KÖY MONOBLOK | GÜLLÜK ÇIKIŞI | 41074.6042 | 41074.8056 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 115 | 0 | 0 | 0.003494 | 0 | 0.00072289 | 4.8333 | Kahramanmaraş
EKN0434 | 2012-06-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOGAN TM | SOYSALI CIKIŞI | 41075.8611 | 41075.8715 | 0:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 12 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 1737 | 16 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0435 | 2012-06-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOGAN TM | FİDER 6 | 41076.3417 | 41076.3486 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 6 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 3500 | 14 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0435 | 2012-06-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOGAN TM | FİDER 6 | 41076.3417 | 41076.3486 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 6 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 1737 | 16 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0436 | 2012-06-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AGCA DERESİ TR | ÇIKIŞ 2 | 41076.6389 | 41076.6736 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 4 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0348 | 2012-06-11 | Ç.cerit |  |  | ENGİZEK TR -1 | DERE ÇIKIŞI | 41071.6146 | 41071.625 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 14 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0349 | 2012-06-12 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | YEŞİLOBA TR | TRAFO | 41072.3646 | 41072.375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 150 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0350 | 2012-06-14 | Ç.cerit |  |  | SAĞLIKOCAĞI TR | DAZ ÇIKIŞI | 41074.375 | 41074.6667 | 7:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 20 | 0 | 0.0006711 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 7 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0351 | 2012-06-16 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR-2 | DAĞ ÇIKIŞI | 41076.375 | 41076.3924 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0352 | 2012-06-17 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | KUZ ÇIKIŞI | 41077.3333 | 41077.3438 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 9 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0353 | 2012-06-17 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | SOĞUKPINAR | HATBAŞI | 41077.375 | 41077.3854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 300 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0354 | 2012-06-17 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR-1 | GÖZ ÇIKIŞI | 41078.5 | 41078.5104 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 14 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0822 | 2012-06-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41071.2292 | 41071.2361 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.016944 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0823 | 2012-06-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41071.2292 | 41071.25 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0824 | 2012-06-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41071.3924 | 41071.4028 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 24 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0825 | 2012-06-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41071.4722 | 41071.4806 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.00047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
AF 0826 | 2012-06-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | beycegiz kök bina | Beyceğiz mah. | 41071.6979 | 41071.7083 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0827 | 2012-06-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınarı köyü | 41071.4306 | 41071.4375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 70 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0828 | 2012-06-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41072.2778 | 41072.3194 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2200 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0829 | 2012-06-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Altunelma monoblok çıkışı | 41072.4028 | 41072.4097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 46 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Özel sulama trafosu og sigorta değiştirildi | 4900 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0830 | 2012-06-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Kangal köyü monoblok | İnciköyü | 41072.4375 | 41072.5208 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Trafo Topraklaması yapıldıve parafodur takıldı | 90 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AF 0831 | 2012-06-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Çağılhan köyü | 41072.7326 | 41072.7604 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0832 | 2012-06-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41072.7986 | 41072.8125 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopaması yapıldı Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0833 | 2012-06-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınarı köyü | 41072.75 | 41072.7604 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Parafodur camperi kopmuş tekrar bağlandı | 75 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0834 | 2012-06-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41073.25 | 41073.3264 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0 | 0.0077659 | 0 | 0.0042359 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 0835 | 2012-06-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41073.25 | 41073.3264 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 0836 | 2012-06-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41073.2708 | 41073.2986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan kök binadan Aledar çıkışı açıldı.diğer kesiciler kapatıldı | 10500 |  | 0.0087975 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0837 | 2012-06-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina | Beyceğiz mah. | 41073.441 | 41073.4583 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag direk dikildi ve iletkeni çekildi | 50 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0838 | 2012-06-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41073.3889 | 41073.3958 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 120 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0839 | 2012-06-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Yeşiloba (Bozyer)çıkışı | 41073.6042 | 41073.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Yeşiloba mahallesi trafo parafoduru bağlandı | 50 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0840 | 2012-06-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41073.6667 | 41073.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0841 | 2012-06-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41073.4375 | 41073.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Ag izoletör değiştirildi ve iletken çekildi | 25 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0842 | 2012-06-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41074.5778 | 41074.5813 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0843 | 2012-06-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41074.4375 | 41074.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Yazıbelen köyü trafoya parafodur takıldı | 120 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0844 | 2012-06-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Emirilyas köyü | 41074.5521 | 41074.5833 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 180 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0845 | 2012-06-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41074.8229 | 41074.8576 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0846 | 2012-06-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41074.8611 | 41074.8681 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 130 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0847 | 2012-06-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41074.3819 | 41074.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 50 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0848 | 2012-06-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Altunelma kasabası | 41074.434 | 41074.4514 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0849 | 2012-06-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41075.5972 | 41075.6111 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Özel trafo camperleri alındı | 900 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0850 | 2012-06-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41075.7292 | 41075.7917 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi ve faz dengelemesi yapıldı | 120 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0851 | 2012-06-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı çıkışı hat başında Büyüktatlar seksiyoneli açıldı | 41075.4306 | 41075.5208 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | koçovası köyü 160 Kva trafo takıldı | 1000 |  | 0 | 0.0031325 | 0 | 0.0014458 | 2.1667 | Kahramanmaraş
AF 0852 | 2012-06-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 41075.8403 | 41075.8507 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0853 | 2012-06-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41076.691 | 41076.7292 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşıklık açıldı şalter kapatıldı | 120 |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0854 | 2012-06-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Ortaklı köyü | 41076.3924 | 41076.3993 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0855 | 2012-06-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41076.5556 | 41076.5764 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0856 | 2012-06-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 41076.6979 | 41076.7083 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Kahramanmaraş
AF 0857 | 2012-06-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Ortaklı köyü | 41077.5903 | 41077.625 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0858 | 2012-06-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41077.625 | 41077.6493 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0859 | 2012-06-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | kale mah. | 41077.8194 | 41077.8299 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0860 | 2012-06-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 41077.8854 | 41077.8924 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 70 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0861 | 2012-06-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41077.3507 | 41077.3854 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 30 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0862 | 2012-06-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Kirmentaş kök bina | Tanır kasabası | 41077.4896 | 41077.5208 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0863 | 2012-06-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41077.3368 | 41077.3403 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3500 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0864 | 2012-06-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41077.809 | 41077.8299 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0065981 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0865 | 2012-06-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41077.8333 | 41077.9167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og müşterek direğe kepçe vurmuştu.direk yatmış.İptal edildi | 950 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0775 | 2012-06-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41071.3438 | 41071.3681 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0029012 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0776 | 2012-06-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KÖSE YAHYA KÖYÜ TR | OKUL TARAFI | 41071.3993 | 41071.5417 | 3:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 0.00031662 | 0 | 9.267e-05 | 3.4167 | Kahramanmaraş
ELB0777 | 2012-06-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 41071.559 | 41071.5938 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1107 |  | 0.0023684 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0778 | 2012-06-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41071.6042 | 41071.6389 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0779 | 2012-06-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41071.5396 | 41071.5764 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0031791 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.88333 | Kahramanmaraş
ELB0780 | 2012-06-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41071.6868 | 41071.6875 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0782 | 2012-06-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41072.3333 | 41072.3583 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00021315 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.6 | Kahramanmaraş
ELB0783 | 2012-06-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41072.3576 | 41072.3958 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0023133 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB0784 | 2012-06-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | YALAK HATBAŞI | KÖYLER TARAFI | 41072.7292 | 41072.8715 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 220 |  | 0 | 0.0029639 | 0 | 0.00086747 | 3.4167 | Kahramanmaraş
ELB0785 | 2012-06-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASAN UŞAĞI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41072.75 | 41072.8958 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 239 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00028916 | 3.5 | Kahramanmaraş
ELB0786 | 2012-06-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK LEBEHÜR TR | YOL TARAFI | 41072.7917 | 41072.9062 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 6 |  | 0 | 0.00025484 | 0 | 9.267e-05 | 2.75 | Kahramanmaraş
ELB0787 | 2012-06-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | TRAFO | 41072.8333 | 41072.8507 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0788 | 2012-06-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | BÜYÜK KIŞLA KÖYÜ TR | OKUL TARAFI | 41072.9375 | 41072.9653 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0789 | 2012-06-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41072.2708 | 41072.2847 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1360 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0790 | 2012-06-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41072.3542 | 41072.3549 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0791 | 2012-06-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41072.641 | 41072.6424 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0792 | 2012-06-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41073.2396 | 41073.2403 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0793 | 2012-06-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41073.3007 | 41073.3014 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0794 | 2012-06-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41073.3472 | 41073.3479 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0795 | 2012-06-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41073.375 | 41073.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0796 | 2012-06-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41073.5486 | 41073.5694 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0797 | 2012-06-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | İNCECİK KÖYÜ | 41073.2986 | 41073.3472 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB0798 | 2012-06-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | KÜÇÜK KIŞLA KÖYÜ TR | OKUL TARAFI | 41073.4028 | 41073.4236 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 20 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0799 | 2012-06-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI KAVŞAK TR | TRAFO | 41073.4583 | 41073.4896 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 45 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0800 | 2012-06-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT TR | TRAFO | 41073.6007 | 41073.6806 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.00014458 | 1.9167 | Kahramanmaraş
ELB0801 | 2012-06-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41073.8646 | 41073.8958 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0037302 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0802 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41074.2375 | 41074.2382 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0803 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41074.3472 | 41074.3479 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0804 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41074.5486 | 41074.5694 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0805 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41074.2375 | 41074.2382 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0806 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41074.3604 | 41074.3611 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0807 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41074.7174 | 41074.7535 | 0:52 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0031191 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.86667 | Kahramanmaraş
ELB0808 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41074.7118 | 41074.7257 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0809 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41074.7625 | 41074.7632 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0810 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KARAELBİSTAN LİSE KARŞISI TR | TRAFO | 41074.0312 | 41074.0611 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0.0002546 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
ELB0811 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | YAPRAKLI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41074.316 | 41074.3681 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 337 |  | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0812 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41074.7708 | 41074.8438 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 52 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00028916 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB0813 | 2012-06-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41075.2924 | 41075.2937 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0814 | 2012-06-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41075.2604 | 41075.2986 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB0815 | 2012-06-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41075.3035 | 41075.3097 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00072289 | 0.15 | Kahramanmaraş
ELB0816 | 2012-06-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41075.5604 | 41075.5618 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00039988 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0817 | 2012-06-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41075.6972 | 41075.6979 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0818 | 2012-06-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41075.5604 | 41075.5618 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00039988 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0819 | 2012-06-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 41075.8646 | 41075.8785 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1513 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0820 | 2012-06-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 41075.8438 | 41075.8993 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 585 |  | 0.0018947 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0821 | 2012-06-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41075.375 | 41075.4653 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00043373 | 2.1667 | Kahramanmaraş
ELB0822 | 2012-06-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DEMRİCİLİK KANALYANI TR | AŞAĞI TARAF | 41075.8819 | 41075.9236 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0823 | 2012-06-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41076.2312 | 41076.2319 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0824 | 2012-06-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41076.3215 | 41076.3222 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0825 | 2012-06-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41076.3382 | 41076.3438 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.13333 | Kahramanmaraş
ELB0826 | 2012-06-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41076.45 | 41076.4514 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0827 | 2012-06-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41076.5264 | 41076.5347 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00072289 | 0.2 | Kahramanmaraş
ELB0828 | 2012-06-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41076.8049 | 41076.8056 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0829 | 2012-06-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ARMUTALAN HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41076.5208 | 41076.5625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0830 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41077.2132 | 41077.2139 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0831 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41077.2201 | 41077.2618 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ OG BAĞLANTISI YAPILDI | 5230 |  | 0 | 0.01059 | 0 | 0.01059 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0832 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41077.2396 | 41077.2715 | 0:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00027236 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.76667 | Kahramanmaraş
ELB0833 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41077.4097 | 41077.4125 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.066667 | Kahramanmaraş
ELB0834 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK YOLU TR | YUKARI TARAFI | 41077.316 | 41077.4028 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0.00039947 | 0 | 0.00019174 | 0 | 2.0833 | Kahramanmaraş
ELB0835 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KAVAKTEPE KÖYÜ | MUHTAR TARAFI | 41077.3333 | 41077.5486 | 5:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 18 |  | 0 | 0.0004788 | 0 | 9.267e-05 | 5.1667 | Kahramanmaraş
ELB0836 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DEMRİCİLİK KANALYANI TR | TRAFO | 41077.9167 | 41077.9479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0837 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DOĞAN TM | FİDER 4 | 41077.5833 | 41077.5868 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 48 | 127 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 24550 |  | 0.0047986 | 0 | 0.057583 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB0838 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | DOĞAN TM | FİDER 5 | 41077.5833 | 41077.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1953 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0839 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41077.7424 | 41077.7451 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.066667 | Kahramanmaraş
ELB0840 | 2012-06-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK | 41077.7458 | 41077.7812 | 0:51 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | RİNG BOZULDU | 200 |  | 0 | 0.00061446 | 0 | 0.00072289 | 0.85 | Kahramanmaraş
GOK022 | 2012-06-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | bozhöyük hatbaşı | 41068.7812 | 41068.8125 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | parafurdr değişimi yapıldı ( akboyun yolu trf) | 426 | 6 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00086747 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK023 | 2012-06-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | kabayer trafo | 41068.8264 | 41068.8507 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | röle ve kontaktör değişimi yapıldı(kabayer trf) | 67 | 1 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK024 | 2012-06-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | esenköy bozarmut trf | 41069.3819 | 41069.7083 | 7:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | mütahit ek tesis çalışması(bozarmut trf) | 63 | 1 | 0 | 0.0011325 | 0 | 0.00014458 | 7.8333 | Kahramanmaraş
GOK025 | 2012-06-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | k. Kavak bld. Yanı kök trf | 41069.5139 | 41069.5208 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | camper alma (k.kavak bld.yanı Kök tr) | 287 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK026 | 2012-06-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b.kızılcık kas. Çıkışı | 41070.4688 | 41070.4861 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | hatta ilave direk montajı yapıldı (b.kızılcık hattı) | 1695 | 28 | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.0040482 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK027 | 2012-06-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b.kızılcık güller tr | 41070.5312 | 41070.6493 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | vatandaşın ağaç kesiminden dolayı teller yere alındı | 107 | 1 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Kahramanmaraş
GOK028 | 2012-06-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | taşoluk monoblok | ahmetcik trf | 41070.375 | 41070.5521 | 4:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | mütahit ek tesis çalışması(taşolukl ahmetcik trf) | 89 | 1 | 0 | 0.00061446 | 0 | 0.00014458 | 4.25 | Kahramanmaraş
GOK029 | 2012-06-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41071.3729 | 41071.3993 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | inkita yer altı kablosu bağlaması | 3 | 3 | 0 | 0.0002747 | 0 | 0.00043373 | 0.63333 | Kahramanmaraş
GOK030 | 2012-06-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41071.7222 | 41071.7278 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita ağaç kesimi | 3997 | 62 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.012708 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK031 | 2012-06-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41071.375 | 41071.6875 | 7:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | A.G bakım ve 80m AER kablo çekildi | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 7.5 | Kahramanmaraş
GOK032 | 2012-06-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41072.3285 | 41072.3611 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita çamper alma | 3 | 3 | 0 | 0.00033976 | 0 | 0.00043373 | 0.78333 | Kahramanmaraş
GOK033 | 2012-06-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41072.5014 | 41072.5319 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  |  | inkita hücrede sigorta değişimi | 3997 | 62 | 0 | 0.009319 | 0 | 0.012708 | 0.73333 | Kahramanmaraş
GOK034 | 2012-06-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41072.5326 | 41072.5354 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.002118 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK035 | 2012-06-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41072.7569 | 41072.7639 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.012708 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK036 | 2012-06-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41072.8125 | 41072.8153 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi |  |  | inkita kapasitör devreye alma | 4251 | 21 | 0.00047986 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK037 | 2012-06-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41072.3542 | 41072.6875 | 8:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | abone arızası uygun olmayan lambalar söküldü | 3 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 8 | Kahramanmaraş
GOK038 | 2012-06-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | hacıkodal hatbaşı | 41073.8368 | 41073.8993 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 adet OG sigorta takıldı | 220 | 6 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00086747 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK039 | 2012-06-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | karadut hatbaşı | 41073.7292 | 41073.875 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 adet OG sigorta takıldı | 327 | 5 | 0 | 0.0025301 | 0 | 0.00072289 | 3.5 | Kahramanmaraş
GOK040 | 2012-06-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41074.4938 | 41074.5069 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK041 | 2012-06-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41074.5486 | 41074.6389 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırık 0,4MW | 357 | 7 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.002118 | 2.1667 | Kahramanmaraş
GOK042 | 2012-06-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  | kayapınar tr | 41074.5833 | 41074.6458 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG sigortası ve iletken kırıgı yapıldı | 10 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK043 | 2012-06-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41075.1931 | 41075.1951 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimli | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi |  |  | inkita kapasitör devreye alma | 4251 | 21 | 0.0003599 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK044 | 2012-06-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41075.8201 | 41075.8417 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. |  | camper kopması | 2088 | 42 | 0 | 0.0010943 | 0 | 0.002118 | 0.51667 | Kahramanmaraş
GOK045 | 2012-06-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  | k.kavak kökten kızılcık çıkışı | 41075.3333 | 41075.7083 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 20 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AOB hatta bakım yapıldı | 1500 | 20 | 0 | 0.026024 | 0 | 0.0028916 | 9 | Kahramanmaraş
GOK046 | 2012-06-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41076.8257 | 41076.834 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0025416 | 0 | 0.012708 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK047 | 2012-06-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41076.6667 | 41076.875 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sokak lamba bakımı yapıldı (çardak kasabası) | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 5 | Kahramanmaraş
GOK048 | 2012-06-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | aslanbey çitliği hatbaşı | 41077.3646 | 41077.3958 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 adet OG sigorta takıldı | 125 | 2 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK049 | 2012-06-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  | b.kızılcık hatbaşı | 41077.3681 | 41077.7708 | 9:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AOB hatta bakım yapıldı | 1000 | 13 | 0 | 0.018169 | 0 | 0.0018795 | 9.6667 | Kahramanmaraş
AND012 | 2012-06-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | KURUCAOVA İM | çığşar | 41069.4375 | 41069.4792 | 1:00 | AG | KISA | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 DİREK ARASI 2*ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND013 | 2012-06-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | OSMANCIK | 41071.5208 | 41071.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ 3*ROSE ÇEKİLDİ | 75 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND014 | 2012-06-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | TORUN | 41072.375 | 41072.4792 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI | 82 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
AND015 | 2012-06-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | SUMAKLI-KÖLELİ | 41073.375 | 41073.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 3AD 12M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU | 200 | 6 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.002118 | 3 | Kahramanmaraş
AND016 | 2012-06-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA | 41074.4167 | 41074.5104 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 4 DİREK ARASI 1*PANSY ÇEKİLDİ | 35 |  | 0.00079932 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
AND017 | 2012-06-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA | 41074.8333 | 41074.8438 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | 55 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND019 | 2012-06-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | D.S.İ KÖK | akçakoyunlu | 41075.6562 | 41075.6701 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1AD ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | 115 | 1 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND020 | 2012-06-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | KURUCAOVA İM | ORHANİYE | 41075.7708 | 41075.7812 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 DİREK ARASI 3*ROSE SEYİM ALINDI | 25 | 1 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND021 | 2012-06-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA | 41076.5417 | 41076.5521 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 3AD CAMPER ATLAMASI ALINDI | 6931 | 156 | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND022 | 2012-06-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | BOSTANLI GÜZSEK | 41076.8125 | 41076.8354 | 0:33 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI | 55 | 1 | 0 | 5.0969e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.55 | Kahramanmaraş
AND023 | 2012-06-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | KURUCAOVA KÖK | ANDIRIN KURUCAOVA | 41076.7257 | 41076.7319 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 3AD CAMPER ATLAMASI BAĞLANDI | 65 | 50 | 1.4381e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
AND024 | 2012-06-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA | 41076.6562 | 41076.6667 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 |  |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 3AD CAMPER ATLAMASI BAĞLANDI | 6931 | 156 | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND025 | 2012-06-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA | 41076.5417 | 41076.6667 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 20 |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 2AD 12M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ 1AD 12M AĞAÇ DİREK NONTAJI YAPILDI | 520 |  | 0.0071979 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
AND026 | 2012-06-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | yeşilyurt kocafakılı | 41077.3785 | 41077.3924 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 107 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND027 | 2012-06-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | BOZTOPRAKLI | 41077.4375 | 41077.4479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG DOLAŞIĞI AÇILDI | 85 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
MKR0437 | 2012-06-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41071.3542 | 41071.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
MKR0438 | 2012-06-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41071.7951 | 41071.8229 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı |  | BORÇTAN DOLAYI AÇMA KESME | ÖZEL TRAFO JUMPERLERİ BAĞLANDI | 0 | 1 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0439 | 2012-06-11 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41071.5 | 41071.5729 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İNLİCE BELD. HASANAN MAH. DAĞITIM PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0.0006217 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.75 | Adıyaman
MKR0440 | 2012-06-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41071.7153 | 41071.7326 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0301 | 2012-06-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 41071.7083 | 41071.7361 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 75 | 5 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0302 | 2012-06-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | KAVAK KÖYÜ ÇIKIŞI | 41071.8125 | 41071.8368 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI, AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ, ENERJİ NORMAL | 8 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0500 | 2012-06-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ULUPINAR KÖYÜ | 41071.4167 | 41071.4688 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU ONARILDI. HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 55 | 2 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00028916 | 1.25 | Adıyaman
KAH0501 | 2012-06-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÜDÜLGE KÖYÜ | 41071.4792 | 41071.5625 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OG HATTI İNŞAATIN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİNDEN TEHLİKE ARZ EDİYORDU.2 SAAT KESİNTİ YAPILDI.ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0502 | 2012-06-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13(Teğmenli) | 41071.5 | 41071.5729 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 70 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI FİDER AÇMIŞTI.KANLICA HAT BAŞINDAKİORJİNAL OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | 950 | 10 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.002118 | 1.75 | Adıyaman
KAH0503 | 2012-06-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DARBELİ KÖYÜ | 41071.8125 | 41071.8542 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0602 | 2012-06-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41071.3958 | 41071.4653 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT GEZİLDİ 2 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI JUMPERLER DÜZELTİLDİ | 349 | 2 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.002118 | 1.6667 | Adıyaman
GER0603 | 2012-06-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41071.4097 | 41071.4757 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL FİDERİN AÇIK OLDUĞUNDAN HABERİMİZ OLMADIĞINDAN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR | 593 | 4 | 0 | 0.01006 | 0 | 0.0063539 | 1.5833 | Adıyaman
GER0604 | 2012-06-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41071.6132 | 41071.6215 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0021687 | 0.2 | Adıyaman
GER0605 | 2012-06-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | KOŞARLAR KÖYÜ TR1 | 41071.75 | 41071.7917 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 4 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0606 | 2012-06-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41071.7625 | 41071.7833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÖNEN GRUBUNDA KUŞ ÇARPMASI SONUCU HEM GÖNEN KABİNİ HEMDE KARAKAYA-GERGER FİDERİ TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇTI FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
GER0607 | 2012-06-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41071.7917 | 41071.8472 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇIK OLAN KABİN ENERJİLENDİ GÖZPINAR KAĞINDAK HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 106 | 0 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.002118 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0399 | 2012-06-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLER YAYLASI | 41071.4062 | 41071.6667 | 6:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | YAYLA HATTINA BAKIM YAPILDI 20 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 3 DİREK DMM YAPILDI | 26 | 0 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00014458 | 6.25 | Adıyaman
SAM0166 | 2012-06-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 41071.375 | 41071.3993 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0167 | 2012-06-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK Ç. GÜMÜŞSUYU KY. | 41071.3993 | 41071.4375 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 ADET AĞAÇ DİREK KIRILMIŞTI-KIRILAN DİREK ÇUKURU YENİDEN KAZILARAK YERİNE TEKRAR DİKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00021237 | 0 | 0.00023168 | 0.91667 | Adıyaman
SAM0168 | 2012-06-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI ÇAYBAŞI KÖYÜ | 41071.9375 | 41071.9653 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 DEMİR DİREKTE ARK VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00041702 | 0.66667 | Adıyaman
BES0567 | 2012-06-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | SARIKAYA ÇIKIŞI | 41071.4306 | 41071.441 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN 706 NOLU AB0NE AÇILDI | 378 | 17 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
BES0568 | 2012-06-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41071.4688 | 41071.4792 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 24 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ABDURRAHMAN AVŞAR 245 NOLU ABONE MAHKEME KARARI İLE BAĞLANDI | 1810 | 69 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
BES0569 | 2012-06-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI | 41071.6736 | 41071.6875 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | 153 NOLU BORCUNU ÖDEYEN ABONE BAĞLANDI | 484 | 69 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0218 | 2012-06-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞİ | 41071.2431 | 41071.2458 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0016795 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0219 | 2012-06-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41071.4771 | 41071.4806 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0220 | 2012-06-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | HAYDARLI MOD. | SORKUN HATBAŞI | 41071.5035 | 41071.5507 | 1:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 27 | 0 | 0.00040262 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1333 | Adıyaman
TUT0193 | 2012-06-11 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41071.541 | 41071.5451 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.00083976 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.1 | Adıyaman
MER0696 | 2012-06-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41072.4306 | 41072.4444 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 102 | 102 | 348 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | HAT KONTROL EDİLDİ HATTIN ÜZERİNE TEL DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ.DÜŞEN TEL ALINDI.GEREKLİ KONTROLLER YAPILDI.HAT BESLENDİ. | 24878 | 0 | 0.040788 | 0 | 0.12236 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0697 | 2012-06-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 42 DOĞU KOLU | 41072.3785 | 41072.5069 | 3:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 44 | 0 | 0.00029561 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.0833 | Adıyaman
MER0698 | 2012-06-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 28 | 41072.4722 | 41072.5 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0699 | 2012-06-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 | 41072.5833 | 41072.6562 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00050333 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.75 | Adıyaman
MER0700 | 2012-06-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 41072.6319 | 41072.6528 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 441 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0441 | 2012-06-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41072.6806 | 41072.691 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 22 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0303 | 2012-06-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM 7 | TR 9 DOĞU KOLU | 41072.3542 | 41072.3819 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ UYGUN OLMAYAN YERDEKİ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 6 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0304 | 2012-06-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM 1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41072.5104 | 41072.5174 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SİGORTASI ATAN MÜŞTERİNİN, AYIRICISI AÇILDI, KESİCİ BESLENDİ, HAT ENERJİLİ | 1097 | 12 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0305 | 2012-06-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41072.8194 | 41072.8438 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 85 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0504 | 2012-06-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | MUSTAFAÇAYIR KÖYÜ | 41072.6042 | 41072.6458 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | 1 ADET 110 WATT ARMATÜR TAKILDI.YANMAYAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0505 | 2012-06-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KUŞTEPE ÇIKIŞI | 41072.375 | 41072.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 36 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.001253 | 0 | 0.0018795 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0506 | 2012-06-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41072.434 | 41072.4861 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATTA ELEKTRİK VERİLDİ ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 500 | 15 | 0 | 0.001988 | 0 | 0.0015904 | 1.25 | Adıyaman
KAH0507 | 2012-06-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | PAMUKLU KÖYÜ | 41072.7604 | 41072.809 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0608 | 2012-06-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | NEMRUT ZİRVE HAT BAŞI | 41072.375 | 41072.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.SORUN GÖRÜLMEDİ .HAT ENERJİLİ.NORMAL | 1 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SAM0169 | 2012-06-12 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI KAHTA OVACIK KÖYÜ | 41072.4167 | 41072.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
SAM0170 | 2012-06-12 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41072.5833 | 41072.6146 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 0.00023168 | 0.75 | Adıyaman
BES0570 | 2012-06-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ESKİKÖY ÇIKIŞI ESKİKÖY TR-1 | 41072.4167 | 41072.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESEFASİ PROBLEMİ, VARDI 1 ADET 10 U DİREK DİKİLEREK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 30 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
BES0571 | 2012-06-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41072.4583 | 41072.4722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MAHKEME KARARI İLE 211 NOLU SEYDİ GÖRÜCÜCÜ'YE TARIMSAL SULAMA ABONE BAĞLANDI | 450 | 86 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
BES0572 | 2012-06-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41072.4965 | 41072.5208 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MAHKEME KARARI İLE 566 NOLU TARIMSAL SULAMA ABONESİ BAĞLANDI | 885 | 44 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0017349 | 0.58333 | Adıyaman
BES0573 | 2012-06-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41072.3958 | 41072.4583 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.0017349 | 1.5 | Adıyaman
BES0574 | 2012-06-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41072.6875 | 41072.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0194 | 2012-06-12 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41072.5965 | 41072.6194 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HAT TERSTEN BESLENDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0046187 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.55 | Adıyaman
TUT0195 | 2012-06-12 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41072.6681 | 41072.6986 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0061582 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.73333 | Adıyaman
BES0575 | 2012-06-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | Y.SÖĞÜTLÜ ALIÇLI ÇIKIŞI Y.SÖĞÜTLÜ TR | 41073.4375 | 41073.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLEREK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
BES0576 | 2012-06-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BEŞYOL ÇIKIŞI | 41073.4201 | 41073.4306 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | 824 VNOLU A.KADİR ÖZBAY AİT TARIMSAL SULAMA ABONESİ BAĞLANDI | 0 | 8 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.25 | Adıyaman
BES0577 | 2012-06-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41073.5 | 41073.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | 614 NOLU ORHAN DOĞAN A AİT TARIMSAL SULAMA ABONESİ BAĞLANDI | 450 | 86 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
BES0578 | 2012-06-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41073.5833 | 41073.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0221 | 2012-06-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | HACILAR KÖYÜ TRF. | 41073.3889 | 41073.4965 | 2:35 | AG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖY İÇİ SEHİMLER ALINDI, KLAMENSLER KONTROL EDİLDİ, KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTRİLDİ. | 90 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Adıyaman
GÖL0222 | 2012-06-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41073.7569 | 41073.7743 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0196 | 2012-06-13 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41073.5694 | 41073.584 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TERSTEN BESLENEN HAT NORMALE ALINDI. HAT ENERJİLİ. | 3080 | 19 | 0.0029392 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.35 | Adıyaman
TUT0197 | 2012-06-13 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41073.7708 | 41073.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.00082893 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0701 | 2012-06-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 | 41073.2222 | 41073.2361 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN SİGORTALI YÜK AYIRICISI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 441 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0702 | 2012-06-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 28 | 41073.2639 | 41073.2917 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKENLER ARASINA GİREN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0703 | 2012-06-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41073.2847 | 41073.2951 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0704 | 2012-06-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 47 | 41073.4236 | 41073.4583 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 6 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 441 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0705 | 2012-06-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 | 41073.4271 | 41073.5347 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00074301 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2.5833 | Adıyaman
MER0706 | 2012-06-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 42 | 41073.4722 | 41073.6146 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TRAFO PANOSU YANDIĞINDAN DOLAYI DEĞİŞTİRİLDİ. | 175 | 0 | 0.0040988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.4167 | Adıyaman
MKR0442 | 2012-06-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41073.6111 | 41073.6389 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DUDERE GRUBUNDA YANGIN İHBARI ÜZERİNE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI YANGININ HASAT YAPAN BİÇER DÖVERDEN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ HAT KONTROL EDİLEREK BESLENDİ NORMAL. | 40 | 8 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0306 | 2012-06-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABİNİ | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41073.25 | 41073.2674 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 13 | 51 | 150 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3/0 İLETKENİN KABLO BAŞLIĞININ KLEMENSİNDE GEVŞEKLİKTEN DOLAYI ARK VARDI KLEMENS SIKILIP HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 4508 | 25 | 0 | 0.011472 | 0 | 0.027534 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0307 | 2012-06-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41073.5417 | 41073.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İLETKEN SIKIBAĞDAN DÜŞMÜŞTÜ SIKIBAĞ YENİLENİP SOĞUKPINAR HAT BAŞINDAKİ 1 AD. ATIK OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 85 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
SİN0400 | 2012-06-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41073.4479 | 41073.4583 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN KONTAKTÖR DEGİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0401 | 2012-06-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖY | 41073.5069 | 41073.5312 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 33 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0508 | 2012-06-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41073.3854 | 41073.434 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 | 185 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 15 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.0063539 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0509 | 2012-06-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | BAKIRCILAR KÖYÜ | 41073.4688 | 41073.5625 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 5 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
KAH0510 | 2012-06-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR KÖYÜ | 41073.5104 | 41073.5729 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFON ÇIKIŞ KABLOSU PATLAMIŞTI ARIZASI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0511 | 2012-06-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GÜZELLEK KÖYÜ | 41073.6042 | 41073.6562 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ TEKRAL İETKEN KALDIRILDI HAT BESLENDİ ENERİJİ NORMAL . | 40 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0609 | 2012-06-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41073.7535 | 41073.8958 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.0074096 | 0 | 0.0021687 | 3.4167 | Adıyaman
GER0610 | 2012-06-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 41073.8229 | 41073.8792 | 1:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 105 | 0 | 0 | 0.0028593 | 0 | 0.002118 | 1.35 | Adıyaman
GER0611 | 2012-06-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK KÖYÜ HATBAŞI | 41073.7535 | 41073.934 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YENİBARDAK KÖYÜ HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ NORMAL | 42 | 0 | 0 | 0.0031325 | 0 | 0.00072289 | 4.3333 | Adıyaman
GER0612 | 2012-06-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI HATBAŞI | 41073.7535 | 41073.9556 | 4:51 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 43 | 2 | 0 | 0.0021036 | 0 | 0.00043373 | 4.85 | Adıyaman
BES0579 | 2012-06-14 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI | 41074.8125 | 41074.8194 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 10 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0580 | 2012-06-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41074.8542 | 41074.8681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇİLBOĞAZ HAT BAŞI ARK YAPIYORDU ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
BES0580 | 2012-06-14 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41074.6319 | 41074.6389 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 5000 | 4 | 0.0017995 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0580 | 2012-06-14 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 41074.9792 | 41074.9896 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 6000 | 4 | 0.0026992 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0223 | 2012-06-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41074.2104 | 41074.2139 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0224 | 2012-06-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇATALAĞAÇ MOD | KERALMAZ - KÖSÜKLÜ ÇIKIŞI | 41074.6667 | 41074.7118 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTEAHHİT TARAFINDAN, SULAMA HATTININ DİREKLERİ DİKİLDİ İŞ BİTİNCE ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 450 | 1 | 0 | 0.00078313 | 0 | 0.00072289 | 1.0833 | Adıyaman
MER0707 | 2012-06-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4 | TR 16 | 41074.0625 | 41074.0972 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | TRAFO YANMASI | TRAFONUN AGBUŞİNGLERİNDEN YAĞ SIZDIRDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR. | 280 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0708 | 2012-06-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 42 | 41074.2292 | 41074.2917 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO GÜÇ YÜKSELTİLMESİNDEN DOLAYI TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0709 | 2012-06-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 75 | 41074.434 | 41074.4479 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE OG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0710 | 2012-06-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 47 BATI KOLU | 41074.5139 | 41074.5347 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 74 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0711 | 2012-06-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 53 | 41074.5347 | 41074.5521 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0712 | 2012-06-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 102 | 41074.6493 | 41074.7188 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER0713 | 2012-06-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 62 | 41074.625 | 41074.691 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.00045539 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MER0714 | 2012-06-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 84 | 41074.7292 | 41074.7507 | 0:31 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.00019814 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.51667 | Adıyaman
MKR0443 | 2012-06-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41074.3611 | 41074.3993 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İNLİCE BELD. BALIKHAN MAH. DAĞITIM PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 33 | 0 | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MKR0444 | 2012-06-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAHTA TM | KAHTA TM | 41074.4965 | 41074.5347 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR GRUBU OG. ENH.'DA SAPLAMA ALAN TRAFOLAR VE ÖZEL TRAFOLARA AİT AYIRICILAR KONTROL EDİLDİKTEN SONRA HAT BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.0043987 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0512 | 2012-06-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER -11 AKINCILAR | 41073 | 41073.3229 | 7:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 113 | 350 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | FİDER-11 HATTINDA XLPE KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞTI VE 3/0 HATTINDAKİ İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ XLPE KABLO BAŞLIĞI YAPILIP İLTKEN KALDIRILIP ARIZA GİDERİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL ARIZADAN DOLAYI BİR KISIM ANIZ YANMIŞTIR VE BİR KISIM DA BUĞDAY YANMIŞTIR. | 4500 | 30 | 0 | 0.082071 | 0 | 0.01059 | 7.75 | Adıyaman
KAH0513 | 2012-06-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR KÖYÜ | 41074.4167 | 41074.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0514 | 2012-06-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | TURANLI MAH. | 41074.7083 | 41074.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 15 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0515 | 2012-06-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41074.7917 | 41074.8229 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 | 185 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 15 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Adıyaman
KAH0516 | 2012-06-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KOZAĞAÇ KÖYÜ | 41074.5833 | 41074.6458 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 90 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
GER0615 | 2012-06-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 41074.375 | 41074.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
GER0616 | 2012-06-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI HATBAŞI | 41074.375 | 41074.4931 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 32 | 0S | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.00043373 | 2.8333 | Adıyaman
GER0617 | 2012-06-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | FİDER 12 GERGER ÇIKIŞI | 41074.5312 | 41074.5403 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 76 | 228 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KAHTA TM FİDER 12 YE KARAKAYADAN TERSTEN ENERJİ VERİLMİŞTİ TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇTI TEKRARDAN ENERJİLENDİ NORMAL | 2175 | 9 | 0 | 0.0027534 | 0 | 0.012708 | 0.21667 | Adıyaman
GER0618 | 2012-06-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | FİDER 12 GERGER ÇIKIŞI | 41074.5694 | 41074.5729 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 76 | 228 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KAHTA İŞLETMESİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI FİDER -12 GERGER HATTININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLMİŞTİ ARIZA GİDERİLİNCE HAT NORMALE ALINDI | 2175 | 9 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.012708 | 0.083333 | Adıyaman
GER0619 | 2012-06-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU GRUBU | 41074.625 | 41074.6875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORAL | 113 | 0 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
GER0620 | 2012-06-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41074.7604 | 41074.7708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAĞMURLU KELAZİN MEZRASI SEKSİYONERİNDE ARK VARDI AYARI YAPILABİLMESİ İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 216 | 2 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
KAH0517 | 2012-06-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KANLICA KÖYÜ | 41075.5417 | 41075.6875 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | FİDER 13'ÜN VE 154 k V HATTIN ÇAKIŞMASINDAN DOLAYI HER İKİ HAT AÇMIŞTI.SEHİM GEVŞETİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 12 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.002118 | 3.5 | Adıyaman
KAH0518 | 2012-06-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | ÇARDAK KÖYÜ | 41075.8333 | 41075.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EK TESİS İÇİN 2 ADET YENİ A.G AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. 1 ADET 10U DEMİR DİREK DİKİLDİ | 55 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER0621 | 2012-06-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41075.6458 | 41075.7326 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HIRSIZLIK veya YANGIN HASARLARI | BİLİNMEYEN BİR SEBEPTEN DOLAYI ÇIKAN YANGIN İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 216 | 2 | 0 | 0.0044124 | 0 | 0.002118 | 2.0833 | Adıyaman
GER0622 | 2012-06-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41075.7326 | 41075.75 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 0 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0402 | 2012-06-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | PÖTÜRGE FİDERİ | YAYLABASI YAYLASI | 41075.4062 | 41075.5972 | 4:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | YAYLA HATTINA BAKIM YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00066265 | 0 | 0.00014458 | 4.5833 | Adıyaman
SAM0171 | 2012-06-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KERGEKUŞU KÖYÜ | 41075.5833 | 41075.6181 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 | 78 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1 BETON DİREKTE PATLAK OLAN VHD İZALATÖRÜ DEGİŞTİRİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 300 | 0 | 0 | 0.0015663 | 0 | 0.0018795 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0172 | 2012-06-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 41075.8125 | 41075.8299 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 0.00041702 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0173 | 2012-06-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41075.8889 | 41075.9201 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
BES0580 | 2012-06-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41075.8125 | 41075.8194 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Y.BEYDİLLİ GURUBUNDAN GELİYORDU GRUP BOŞA ALINDI ANA HAT BESLENDİ | 2200 | 300 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Adıyaman
BES0581 | 2012-06-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41075.8125 | 41075.8403 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMADA TEL KOPMUŞTU JUMPERİ ALINARAK HAT BESLENDİ | 450 | 86 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.001012 | 0.66667 | Adıyaman
BES0582 | 2012-06-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ İZOLLU BRANŞMANI | 41075.8785 | 41075.8819 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 65 | 3 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0225 | 2012-06-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞİ | 41075.0729 | 41075.0799 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0041988 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0198 | 2012-06-15 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41075.1736 | 41075.184 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0199 | 2012-06-15 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41075.4722 | 41075.4931 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 17 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1000 | 4 | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0715 | 2012-06-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 30 | 41075.2292 | 41075.2431 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00015979 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0716 | 2012-06-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41075.2812 | 41075.2917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0717 | 2012-06-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 21 | 41075.3785 | 41075.4444 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00060719 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MER0718 | 2012-06-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 | 41075.4028 | 41075.4236 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0719 | 2012-06-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 19 | 41075.4688 | 41075.5139 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00031158 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER0720 | 2012-06-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 | 41075.3333 | 41075.4583 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3 | Adıyaman
MER0721 | 2012-06-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 13 KUZEY KOLU | 41075.6667 | 41075.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 93 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0722 | 2012-06-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 36 | 41075.7639 | 41075.7729 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.21667 | Adıyaman
MER0723 | 2012-06-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 42 | 41075.8646 | 41075.875 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KADEME AYARI YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 70 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0445 | 2012-06-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41075.6215 | 41075.6285 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 40 | 8 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0446 | 2012-06-15 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41075.3542 | 41075.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İNLİCE BELD. ESKİKÖY MAH. DAĞITIM PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0724 | 2012-06-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 11 BATI KOLU | 41076.9896 | 41076.9986 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 2.0772e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.21667 | Adıyaman
MER0725 | 2012-06-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 15 | 41076.25 | 41076.2604 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE O.G YE GELEN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | 280 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0726 | 2012-06-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 21 DOĞU VE KOLU BATI | 41076.375 | 41076.4653 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI..İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 88 | 0 | 0.00041545 | 0 | 0.00019174 | 0 | 2.1667 | Adıyaman
MER0727 | 2012-06-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 BATI KOLU | 41076.4792 | 41076.5312 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI..İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 44 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
KAH0519 | 2012-06-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41076.8542 | 41076.8854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GER0623 | 2012-06-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41076.4444 | 41076.5521 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ TEPE TRAVERSİ KIRIK OLAN 1 AD.T14 DİREĞİNE TEPE TRAVERSİ TAKILDI 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 216 | 2 | 0 | 0.0054714 | 0 | 0.002118 | 2.5833 | Adıyaman
GER0624 | 2012-06-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU GRUBU | 41076.3958 | 41076.4528 | 1:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 113 | 0 | 0 | 0.0028946 | 0 | 0.002118 | 1.3667 | Adıyaman
GER0625 | 2012-06-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | ONEVLER GOLANİ MEZRASI | 41076.6875 | 41076.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN RÖLESİNE RESET ÇEKİLDİ ARIZALI OLAN 2 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 5 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0403 | 2012-06-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 41076.375 | 41076.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ HAT KONTROL EDİLDİ | 33 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0404 | 2012-06-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MAH | 41076.6562 | 41076.6667 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 30 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SAM0174 | 2012-06-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BAHÇE KÖYÜ | 41076.3542 | 41076.3958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
SAM0175 | 2012-06-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 41076.5556 | 41076.5694 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0176 | 2012-06-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 41076.875 | 41076.9167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN TMŞ DEGİŞTİRİLDİ-DEMONTAJ 2 ADET ARMATÖR TAKILDI-ATLAMA JAMPERİ ARIZASI GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
BES0583 | 2012-06-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI YELBASTI BRANŞMANI | 41076.4167 | 41076.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 ADET AG DİREĞİ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
TUT0200 | 2012-06-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41076.6486 | 41076.6597 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0022394 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.26667 | Adıyaman
TUT0201 | 2012-06-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41076.6611 | 41076.6361 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HAT TERSTEN BESLENDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0 | Adıyaman
BES0586 | 2012-06-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41077.375 | 41077.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
BES0587 | 2012-06-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41077.9236 | 41077.9271 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 83 | 29 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0588 | 2012-06-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41077.9757 | 41077.9792 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 1 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0202 | 2012-06-17 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41077.3681 | 41077.3958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0055984 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0520 | 2012-06-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41077.8333 | 41077.8993 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 22 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 20 | 0 | 0.0018313 | 0 | 0.0011566 | 1.5833 | Adıyaman
GER0629 | 2012-06-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41077.1708 | 41077.3375 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇIK OLAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.025416 | 0 | 0.0063539 | 4 | Adıyaman
GER0629 | 2012-06-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT GRUBU | 41077.3333 | 41077.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 310 | 0 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
GER0630 | 2012-06-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN GRUBU | 41077.3958 | 41077.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 375 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0631 | 2012-06-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 41077.3993 | 41077.4653 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 120 | 0 | 0 | 0.0018313 | 0 | 0.0011566 | 1.5833 | Adıyaman
GER0632 | 2012-06-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI AFETEVLERİ TR | 41077.4792 | 41077.6076 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE KOPUK OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 375 | 0 | 0 | 0.0065304 | 0 | 0.002118 | 3.0833 | Adıyaman
GER0633 | 2012-06-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR1 | 41077.5208 | 41077.6562 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00014458 | 3.25 | Adıyaman
GER0634 | 2012-06-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN GRUBU | 41077.6875 | 41077.816 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAT GEZİLDİ KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 150 | 0 | 0 | 0.0049036 | 0 | 0.0015904 | 3.0833 | Adıyaman
GER0635 | 2012-06-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN GÜDAYİK MEZRASI | 41077.6875 | 41077.8111 | 2:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00042892 | 0 | 0.00014458 | 2.9667 | Adıyaman
GER0636 | 2012-06-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN HORSAYİK MZ. HB. | 41077.6875 | 41077.8333 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
GER0637 | 2012-06-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ KÖYÜ HATBAŞI | 41077.6875 | 41077.8521 | 3:57 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 14 | 0 | 0 | 0.00057108 | 0 | 0.00014458 | 3.95 | Adıyaman
SİN0405 | 2012-06-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | AYENGİN MAH | 41077.3646 | 41077.4757 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAN İLETKEN AYRILDI AYDINLATMA YA PROGRAM VERILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
SİN0406 | 2012-06-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖY | 41077.5139 | 41077.5417 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0407 | 2012-06-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | YASSIKAYA KY | 41077.6597 | 41077.7083 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU OKSİTLENMISTI ARIZA GİDERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SAM0177 | 2012-06-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAGARASI KÖYÜ | 41077.4583 | 41077.4757 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 0.00041702 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0178 | 2012-06-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI TR 3-4-6 GRUBU | 41077.6458 | 41077.6562 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 36 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇIKTI-GRUP TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 300 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Adıyaman
SAM0179 | 2012-06-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41077.875 | 41077.9097 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
BES0586 | 2012-06-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41077.375 | 41077.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
BES0587 | 2012-06-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41077.9236 | 41077.9271 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 83 | 29 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0588 | 2012-06-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41077.9757 | 41077.9792 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 1 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0203 | 2012-06-17 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41077.3681 | 41077.3958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0055984 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0728 | 2012-06-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 10 | 41077.2569 | 41077.2639 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0729 | 2012-06-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 | 41077.2674 | 41077.2778 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0730 | 2012-06-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 77 BATI KOLU | 41077.2257 | 41077.2361 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TERMİK ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ. | 140 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0731 | 2012-06-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 50 BATI KOLU | 41077.3715 | 41077.4028 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI..İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 93 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MKR0449 | 2012-06-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41077.7292 | 41077.7431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0450 | 2012-06-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41077.9375 | 41077.9583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | IŞIKLAR KY. ÖZEL İÇME SUYU TRAFOSUNDAN ARIZA GELDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. | 1410 | 14 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0308 | 2012-06-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41077.3472 | 41077.4028 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI SOKAK FAZI İLAVE EDİLDİ | 16 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Adıyaman
ÇEL0309 | 2012-06-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAGÖL ÇIKIŞI | 41077.5417 | 41077.5764 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
PAZ1039 | 2012-06-10 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK |  | 41070.3924 | 41070.4062 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1040 | 2012-06-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41070.5417 | 41070.5938 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Kahramanmaraş
PAZ1041 | 2012-06-08 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41068.7986 | 41068.809 | 0:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1042 | 2012-06-11 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41071.6597 | 41071.691 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | K1 İZOLATÖR PATLAMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1043 | 2012-06-11 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41071.8681 | 41071.8785 | 0:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1044 | 2012-06-12 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41072.3299 | 41072.3403 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1045 | 2012-06-12 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK |  | 41072.6875 | 41072.7257 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
PAZ1046 | 2012-06-12 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) |  |  | 41072.6674 | 41072.766 | 2:22 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.3667 | Kahramanmaraş
PAZ1047 | 2012-06-12 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 41072.7396 | 41072.7694 | 0:43 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | POMPA 1 İLE AYNI DİREKTE OLDUĞU İÇİN ELLE AÇMA YAPILMIŞ |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.71667 | Kahramanmaraş
PAZ1048 | 2012-06-13 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41073.8021 | 41073.8104 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1235 |  | 0.00023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1049 | 2012-06-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41073.8264 | 41073.8438 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1050 | 2012-06-13 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41073.5 | 41073.625 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | MOBİL KÖK BİNASINA KAPASİTÖR VE KESİCİ MONTAJI | 2450 |  | 0.0071979 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
PAZ1051 | 2012-06-13 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | DDY KÖK |  | 41073.9444 | 41073.9792 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | İÇME SUYU TRAFO YANMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ1052 | 2012-06-13 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) |  |  | 41073.3715 | 41073.7688 | 9:32 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | BAKIM ÇALIŞMASI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 9.5333 | Kahramanmaraş
PAZ1053 | 2012-06-13 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41073.8076 | 41073.816 | 0:12 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1054 | 2012-06-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41074.3785 | 41074.4097 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0084719 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1055 | 2012-06-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | BÜYÜKNACAR GRUBU | 41074.7812 | 41074.7951 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 15 |  | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI | 820 |  | 0.0017763 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1056 | 2012-06-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41076.3125 | 41076.3264 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1057 | 2012-06-16 | Pazarcık | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR HATBAŞI | BOZLAR GRUBU | 41076.4097 | 41076.6771 | 6:25 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 5 |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG HAT BAKIMI | 481 |  | 0 | 0.0046386 | 0 | 0.00072289 | 6.4167 | Kahramanmaraş
PAZ1058 | 2012-06-16 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41076.3889 | 41076.4097 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 817 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1059 | 2012-06-16 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | BELEDİYE KÖK |  | 41076.6875 | 41076.6979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1060 | 2012-06-17 | Pazarcık | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR HATBAŞI | BOZLAR GRUBU | 41077.5694 | 41077.7083 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG HAT BAKIMI | 481 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 3.3333 | Kahramanmaraş
PAZ1061 | 2012-06-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41077.7917 | 41077.8056 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1062 | 2012-06-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41077.7812 | 41077.8056 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0017349 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1063 | 2012-06-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41077.9271 | 41077.941 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  |  |  | 1077 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0017349 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0968 | 2012-06-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GRUBU | 9:00 | 13:00 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 21 | 62 | İmar Al. Dışı |  |  | OG BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI |  |  | 0 | 0.033887 | 0 | 0.0084719 | 4 | Kahramanmaraş
TUR0969 | 2012-06-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | UZUNSÖĞÜT KÖYÜ | YENİ TR | 9:15 | 11:00 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI |  |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
TUR0970 | 2012-06-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE KASABASI | ÇAMLICA MAH. YENİ TR | 9:50 | 10:30 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0971 | 2012-06-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YENİPINAR KÖYÜ | ESKİ TR | 11:50 | 12:00 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | TADİLATTAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI YAPILDI |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0972 | 2012-06-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU KASABASI | K.PAŞA MAH. YAŞAR HOCA TR | 13:50 | 15:00 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI |  |  | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
TUR0975 | 2012-06-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU MERKEZ KÖK | İNÖNÜ ÇIKIŞI | 9:00 | 15:00 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 6 | 18 | İmar Al. İçi |  |  | OG BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI |  |  | 0.0071979 | 0 | 0.0011997 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
TUR0978 | 2012-06-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KIRMA KAYA KÖK BİNASI | YOL DERESİ ÇIKIŞI | 9:00 | 15:00 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 32 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | OG BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI |  |  | 0.0071979 | 0 | 0.0011997 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
TUR0979 | 2012-06-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU | DİİLUİZ TR | 11:00 | 11:15 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0980 | 2012-06-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU | GAZİLER 1 NOLU TR | 13:20 | 13:50 | 0:30 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KIRILAN BOX KUTUSU YERİNE YENİSİ TAKILDI |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0981 | 2012-06-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | FİDER-2(TÜRKOĞLU) | 6:45 | 7:25 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 15 | 76 | 201 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ELAZIĞ KEBAN YÜK TEVZİ MERKEZİ KILILI TR İSTASYONUNDAN TALEBİ ÜZERİNE KESİLMİŞTİR |  |  | 0.011997 | 0 | 0.017995 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0982 | 2012-06-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KILILI TM | FİDER-15(AKSU-1) | 6:45 | 7:25 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ELAZIĞ KEBAN YÜK TEVZİ MERKEZİ KILILI TR İSTASYONUNDAN TALEBİ ÜZERİNE KESİLMİŞTİR |  |  | 0.00094735 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0983 | 2012-06-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | 6:45 | 7:25 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 11 | 11 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ELAZIĞ KEBAN YÜK TEVZİ MERKEZİ KILILI TR İSTASYONUNDAN TALEBİ ÜZERİNE KESİLMİŞTİR |  |  | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0984 | 2012-06-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 6:45 | 7:25 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ELAZIĞ KEBAN YÜK TEVZİ MERKEZİ KILILI TR İSTASYONUNDAN TALEBİ ÜZERİNE KESİLMİŞTİR |  |  | 0.0011842 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0985 | 2012-06-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-18(Nazar) | KILILI TM | fider-18(Nazar) | 6:45 | 7:25 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 6 | 6 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ELAZIĞ KEBAN YÜK TEVZİ MERKEZİ KILILI TR İSTASYONUNDAN TALEBİ ÜZERİNE KESİLMİŞTİR |  |  | 0.001421 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0986 | 2012-06-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | 6:45 | 7:25 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ELAZIĞ KEBAN YÜK TEVZİ MERKEZİ KILILI TR İSTASYONUNDAN TALEBİ ÜZERİNE KESİLMİŞTİR |  |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR0987 | 2012-06-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | 6:45 | 7:25 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 51 | 144 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ELAZIĞ KEBAN YÜK TEVZİ MERKEZİ KILILI TR İSTASYONUNDAN TALEBİ ÜZERİNE KESİLMİŞTİR |  |  | 0.0047986 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00180 | 2012-06-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 | 8C1 | 41070.9118 | 41070.9174 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM00181 | 2012-06-12 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 KARAMANLI | SERİNTEPE ÇIKIŞI | 41072.3403 | 41072.3556 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0014329 | 0 | 0.0039078 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00182 | 2012-06-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41072.7049 | 41072.7188 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00183 | 2012-06-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | ATİZİ ÇIKIŞI | 41073.2569 | 41073.2778 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00088814 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00184 | 2012-06-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | VALİ ASLAN YILDIRIM KÖK | 11F2 ÇIKIŞI | 41074.4736 | 41074.4819 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 8 | 32 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00095972 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM00185 | 2012-06-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | DSİ YANI MONOBLOK | TERZİLER ÇIKIŞI | 41074.9306 | 41074.9583 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00186 | 2012-06-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7B1 | TÖMEK ÇIKIŞI | 41075.3125 | 41075.3229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00187 | 2012-06-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ 3 ÇIKIŞI | 41075.6806 | 41075.7042 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0013596 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
KM00188 | 2012-06-16 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41076.3313 | 41076.3438 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00071979 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
KM00189 | 2012-06-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | ESKİ KÖY ARIZA | 9D1 ÇIKIŞI | 41076.3875 | 41076.4014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 12 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0027992 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00190 | 2012-06-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10 H 2 | 9D1 ÇIKIŞI | 41076.5243 | 41076.5347 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 5 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00191 | 2012-06-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ALİ KENGER MONOBLOK | MAVİ ŞEHİR MONOBLOK ÇIK. | 41076.8056 | 41076.8257 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 9 | 30 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0046387 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KM00192 | 2012-06-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 5D1 | 5D3 ÇIKIŞI | 41077.1854 | 41077.1944 | 0:13 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 5 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0010397 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00193 | 2012-06-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD5 ADANA YOLU | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41077.7917 | 41077.8139 | 0:32 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00063981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
KMK0398 | 2012-06-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | NARLI ÇIKIŞI | 41077.7083 | 41077.7917 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA ŞARZLI OLMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.001421 | 0 | 0.00071051 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0399 | 2012-06-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41080.5729 | 41080.6076 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 328 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI | 328 |  | 0 | 0.012355 | 0 | 0.014826 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KMK0400 | 2012-06-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41081.3125 | 41081.3507 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 56 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA ŞARZLI OLMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0045591 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KMK0401 | 2012-06-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | KAVLAKLI ÇIKIŞI | 41082.6944 | 41082.7153 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0402 | 2012-06-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | YENİÇEKALE | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41082.8333 | 41082.8438 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 32 | 96 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜTAİT ÇALIŞMASI | ARIZALI AYIRICIDAN DOLYAYI HATBAŞINA SİGORTA TAKILDI ARIZA GİDERİLDİ. |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0403 | 2012-06-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | CİGİLİ MONOBOLOK | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41083.5 | 41083.6667 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 7 | 40 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HATTA BAKIM YAPILDI ICIN KESINTI YAPILDI |  |  | 0 | 0.016944 | 0 | 0.0042359 | 4 | Kahramanmaraş
KMK0404 | 2012-06-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41084.4375 | 41084.4757 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 328 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.01359 | 0 | 0.014826 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KMK0405 | 2012-06-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MOD | KAVLAKLI ÇIKIŞI | 41084.7604 | 41084.7743 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA ŞARZLI OLMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.00071051 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0406 | 2012-06-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41084.7083 | 41084.725 | 0:24 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 17 |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA ŞARZLI OLMASINDAN DOLAYI 1 AD OG DİREGİ KIRILDI CANPER ALINDI 2 TRAFO BÖLGESİ ENERJİSİZ KALDI ELMALAR EDİKLİ |  |  | 0.0024157 | 0 | 0.0060393 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
KMK0407 | 2012-06-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOK YAŞAR ÇIKIŞI | 41084.7083 | 41084.85 | 3:24 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 17 | 68 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AD OG DİREGİ KIRILDI CANPER ALINDI 2 TRAFO BÖLGESİ ENERJİSİZ KALDI ELMALAR EDİKLİ |  |  | 0.020534 | 0 | 0.0060393 | 0 | 3.4 | Kahramanmaraş
KMK0408 | 2012-06-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRLER AVŞARI | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41084.7917 | 41084.8299 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 28 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AD ÇUKUR KAZILARAK 1 AD OG DİREGİ DİKİLDİ .20:23 CANPER BAGLANARAK ENERJİ VERİLDİ.ELMALAR EDİKLİ ENERJİYİ ALDI |  |  | 0.0022795 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KMK0409 | 2012-06-24 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41084.7917 | 41084.8125 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA ŞARZLI OLMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0410 | 2012-06-24 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41084.875 | 41084.9792 | 2:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞEHİR ARIZA TEKNİKERİ(51) VE 64 NOLU EKİP MÜSTEREK BİR ŞEKİLDE HAT GEZDİ.1 AD 12 OG DİREGİ ŞİMŞEK DÜŞMÜS MISIR TARLASI İÇİNDE HAT ENERJİLİ VAZİYETTE HATTTI 51 NOLU EKİP AKSU KÖKTEN KESTİRDİ KONTROL YAPILDI,ARAPLI İÇİNDEKİ AD2 AYIRICI AÇILARAK ENERJİ VERİLDİ 3 TANE SULAMA TRAFOSU ENERJİSİZ KALDI . |  |  | 0.0053288 | 0 | 0.0021315 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
KMK0411 | 2012-06-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41085.375 | 41085.4583 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 7 | 89 | 328 | İmar Al. İçi | A.A. | BAKIM ONARIM | PROGRAMLI ŞEKİLDE HATTA KESİNTİ YAPILDI |  |  | 0.016795 | 0 | 0.0083976 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KMK0412 | 2012-06-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41085.3333 | 41085.3576 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00086747 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00194 | 2012-06-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 5D1 | SU DEPOSU ÇIKIŞI | 41078 | 41078.0104 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00195 | 2012-06-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TM2 | ŞEHİR 2 | 41078.3333 | 41078.3479 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00196 | 2012-06-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ESKİ ARIZA | DİZEL ÇIKIŞI | 41078.3507 | 41078.3646 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00197 | 2012-06-18 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41078.566 | 41078.5799 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00198 | 2012-06-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 2A3 | 3A1 ÇIKIŞI | 41079.2396 | 41079.3194 | 1:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.9167 | Kahramanmaraş
KM00199 | 2012-06-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | ESKİ KÖY ARIZA | 9D1 ÇIKIŞI | 41079.7604 | 41079.8438 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 12 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.016795 | 0 | 0.0083976 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KM00200 | 2012-06-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41081.3104 | 41081.3465 | 0:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.86667 | Kahramanmaraş
KM00201 | 2012-06-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TM2 | ŞEHİR 2 | 41081.6014 | 41081.6264 | 0:36 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.6 | Kahramanmaraş
KM00202 | 2012-06-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 5D1 | SU DEPOSU ÇIKIŞI | 41081.6389 | 41081.6549 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00045987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00203 | 2012-06-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | ATİZİ ÇIKIŞI | 41081.6701 | 41081.6903 | 0:29 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00085853 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KM00204 | 2012-06-21 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41081.6736 | 41081.6875 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00205 | 2012-06-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD5 ADANA YOLU | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41081.6424 | 41081.7257 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KM00206 | 2012-06-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -1 | TM2 | SÜMER 1 FİDERİ | 41082.5049 | 41082.5271 | 0:32 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00063981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
KM00207 | 2012-06-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | DİŞ HASTANESİ ÇIKIŞI | 41084.5278 | 41084.5486 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 14 | 56 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00208 | 2012-06-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41084.6479 | 41084.6667 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 1 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00053984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM00209 | 2012-06-24 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41084.6875 | 41084.7083 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00210 | 2012-06-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | KILAVUZLU TM | BOSSA 1 | 41084.7139 | 41084.75 | 0:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.86667 | Kahramanmaraş
KAH0521 | 2012-06-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KUŞTEPE ÇIKIŞI | 41078.8333 | 41078.8854 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.0023494 | 0 | 0.0018795 | 1.25 | Adıyaman
KAH0522 | 2012-06-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | OLUKLU KÖYÜ | 41078.6667 | 41078.6979 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 4 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0523 | 2012-06-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI | 41078.4167 | 41078.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 24 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 850 | 15 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
KAH0524 | 2012-06-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | TÜTENOCAN KÖYÜ | 41078.375 | 41078.4062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
BES0589 | 2012-06-18 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPINAR BRANŞMANI | 41078.3958 | 41078.4028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 214 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
BES0590 | 2012-06-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41078.75 | 41078.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BAKIMINI YAPTIRAN SULAMALAR BAĞANDI | 250 | 45 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
BES0591 | 2012-06-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41078.8368 | 41078.8403 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 69 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0592 | 2012-06-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ÇAYKAYA ÇIKIŞI ÇAYKAYA TR | 41078.9097 | 41078.9132 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 108 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0229 | 2012-06-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41078.2965 | 41078.2986 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.012708 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0230 | 2012-06-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-55 DEN | TR-56 ÇIKIŞI | 41078.3403 | 41078.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 250 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0231 | 2012-06-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | Seske Çıkışı | 41078.3542 | 41078.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 482 | 3 | 0 | 0.0011928 | 0 | 0.0015904 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0232 | 2012-06-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-55 DEN | TR-56 ÇIKIŞI | 41078.4306 | 41078.441 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 250 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0233 | 2012-06-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41078.4444 | 41078.4688 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
GÖL0234 | 2012-06-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41078.5451 | 41078.5833 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. HAT GEZİLDİ. | 210 | 1 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
GÖL0235 | 2012-06-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-53 | TECİRLİ KÖYÜ HATBAŞI | 41078.5903 | 41078.6007 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 62 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0236 | 2012-06-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41078.6722 | 41078.7049 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 0.00022651 | 0 | 0.00028916 | 0.78333 | Adıyaman
GÖL0237 | 2012-06-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41078.8819 | 41078.9201 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
TUT0204 | 2012-06-18 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41078.3056 | 41078.3229 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.0020723 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0732 | 2012-06-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 DOĞU KOLU | 41078.375 | 41078.3819 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0733 | 2012-06-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 56 | 41078.5139 | 41078.5278 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0734 | 2012-06-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 9 DOĞU KOLU | 41078.5799 | 41078.6319 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA KONSOL DEĞİŞTİRİLDİ. | 70 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MKR0451 | 2012-06-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41078.3403 | 41078.3576 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1185 | 4 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0452 | 2012-06-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41078.8125 | 41078.8403 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | UĞURCA KY. TRAFO ÜZERİNDE HASARLI OLAN 2 AD. K-1 İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0310 | 2012-06-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41078.3403 | 41078.4583 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 85 | 0 | 0 | 0.00081928 | 0 | 0.00028916 | 2.8333 | Adıyaman
ÇEL0311 | 2012-06-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | RECEP ÇEM MEZ. | 41078.6042 | 41078.6562 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Adıyaman
ÇEL0312 | 2012-06-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 41078.6806 | 41078.7292 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | PARAFUDUR ARIZASI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI YERİNDEN ÇIKAN PARAFUDUR TEKRAR TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 5 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0313 | 2012-06-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41078.7604 | 41078.7674 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILDI.3 ÜNCÜ ŞAHIS AYIRICI ARIZASINI GİDERDİKTEN SONRA HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 1097 | 12 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0525 | 2012-06-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KÖMÜR ÇIKIŞI | 41079.3958 | 41079.441 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMA HATTI'NA ELEKTRİK VERİLDİ. | 1500 | 3 | 0 | 0.00078313 | 0 | 0.00072289 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0526 | 2012-06-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | ÇARDAK KÖYÜ | 41079.5208 | 41079.7083 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 18 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Adıyaman
KAH0527 | 2012-06-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | OLUKLU KÖYÜ | 41079.5625 | 41079.6042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 95 | 3 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
SİN0411 | 2012-06-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | CAT KÖYÜ | 41079.3576 | 41079.4167 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALARA BAKIM YAPILDI | 30 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0412 | 2012-06-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE KÖY | 41079.5729 | 41079.6007 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI | 33 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0413 | 2012-06-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLER KÖYÜ | 41079.684 | 41079.7083 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0183 | 2012-06-19 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41079.4167 | 41079.4444 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0184 | 2012-06-19 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI HACIYUSUF KÖYÜ | 41079.625 | 41079.6562 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | EK TESİS OG JUMPERLERİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00041702 | 0 | 0.00055602 | 0.75 | Adıyaman
SAM0185 | 2012-06-19 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI İSLAM KÖYÜ | 41079.7639 | 41079.7778 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0186 | 2012-06-19 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 41079.9167 | 41079.9479 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00031276 | 0 | 0.00041702 | 0.75 | Adıyaman
MER0735 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 DOĞU KOLU | 41079.3854 | 41079.4792 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 70 | 0 | 0.00021571 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.25 | Adıyaman
MER0736 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 GÜNEY KOLU | 41079.4271 | 41079.5417 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 58 | 0 | 0.00026365 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.75 | Adıyaman
MER0737 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39 | 41079.4583 | 41079.4688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0738 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7 A | 41079.4757 | 41079.4861 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0739 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 59 | 41079.6007 | 41079.6562 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI..İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00051132 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0740 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 KUZEY KOLU | 41079.6493 | 41079.6597 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 44 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0741 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 63 DOĞU KOLU | 41079.691 | 41079.7083 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 58 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0454 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41079.3542 | 41079.3819 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESENCE KÖYÜ OG. ENH. 'DA HAT BAŞINDA SİGORTA GEÇİKMELİ ATIYORDU HATTIN YÜRÜYEREK KONTROLÜ YAPILDI İLETKEN SIKIBAĞDAN DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ NORMAL | 450 | 2 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.0011566 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0455 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41079.3542 | 41079.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÇ. ÇERKEZİ KY. T.M.Ş. DÜŞMÜŞTÜ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI BESLENDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0456 | 2012-06-19 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN | ADIYAMAN KÖYLER | 41079.3542 | 41079.3958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ABUZERGAFFARİ ZİYARETİ AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 24 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0457 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | BAĞLICA | BAĞLICA | 41079.3646 | 41079.3889 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOÇALİ KY. TR-1 A KOLU BESLEYEN 2 AD. 80 A. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 48 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0458 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 41079.4028 | 41079.4514 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YASSIHÖYÜK KY. TR-1 A KOLU BESLEYEN 1 AD. 80 A. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 16 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0459 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41079.4583 | 41079.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BARDAKÇI KÖYÜ SOKAK FAZI İLE FAZ SARILMIŞTI SEHİM ALINDI 1 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 24 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0460 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41079.5486 | 41079.5972 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ILICAK KY. TR-1 A KOLU BESLEYEN 1 AD. 80 A. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0461 | 2012-06-19 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41079.625 | 41079.6771 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MÜRSEL KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
MKR0462 | 2012-06-19 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41079.4097 | 41079.4653 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İNLİCE BELD. KARADAĞ MAH. DAĞITIM PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ AĞAÇ KESİMİ YAPILDI ARIZALI ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | 33 | 0 | 0.00047367 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0463 | 2012-06-19 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41079.5347 | 41079.7083 | 4:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEDİOLUK GRUBUNU BESLEYEN HAT BAŞINDA 1 AD. OG. DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 3 | 0 | 0.003012 | 0 | 0.00072289 | 4.1667 | Adıyaman
MKR0464 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | BAĞLICA | BAĞLICA | 41079.7639 | 41079.7917 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BAĞLICA KY. AG. ENH. 'DA 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI AYDINLATMA W OTOMATI KALDIRILDI | 38 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0465 | 2012-06-19 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41079.8403 | 41079.8542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARAHÖYÜK KY. TR-1 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 33 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0466 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41079.7153 | 41079.7708 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | UZUNKÖY KY.GÖMÜGÜLÜR MAH. İÇERİSİNDE AG ENH. SEHİM ALINDI | 16 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0467 | 2012-06-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41079.8403 | 41079.8542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DOYRAN KY. HATBAŞINDA 1 AD. 2 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ BESLENDİ NORMAL | 95 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0314 | 2012-06-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM7 | TR 9 | 41079.2812 | 41079.3403 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI GİDERİLDİ.ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 310 | 0 | 0.00050328 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
ÇEL0315 | 2012-06-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAGÖL HAT BAŞI | 41079.625 | 41079.6979 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
ÇEL0317 | 2012-06-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU HAT BAŞI | 41079.7708 | 41079.8646 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 315 | 0 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.0011566 | 2.25 | Adıyaman
BES0593 | 2012-06-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41079.5556 | 41079.5694 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
BES0594 | 2012-06-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41079.6667 | 41079.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
BES0595 | 2012-06-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ÇİLBOĞAZ BRANŞMANI | 41079.9167 | 41079.9236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 135 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0238 | 2012-06-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41079.0014 | 41079.0035 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0012596 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0239 | 2012-06-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41079.2403 | 41079.2417 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.0021687 | 0.033333 | Adıyaman
GÖL0240 | 2012-06-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41079.3438 | 41079.3889 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT GEZİLEREK KONTROL EDİLDİ.BİR SORUN İLE KARŞILAŞILMAYINCA AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00028916 | 1.0833 | Adıyaman
GÖL0241 | 2012-06-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | BELÖREN TR-1 TRF. A ÇIKIŞI | 41079.4965 | 41079.5417 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YAN YATAN DİREK DÜZELTİLDİ, KIRILAN İLETKENLER TEKRAR ÇEKİLDİ,SEHİM ALINDI,ENERJİ VERİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
GÖL0242 | 2012-06-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇATALAĞAÇ MOD | KERALMAZ - KÖSÜKLÜ ÇIKIŞI | 41079.6111 | 41079.6458 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 450 | 1 | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00072289 | 0.83333 | Adıyaman
TUT0206 | 2012-06-19 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41079.5792 | 41079.5868 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 19 | 53 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 2300 | 0 | 0.0010997 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.18333 | Adıyaman
TUT0207 | 2012-06-19 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41079.5792 | 41079.5868 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 780 | 19 | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.0042359 | 0.18333 | Adıyaman
KAH0528 | 2012-06-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13(Teğmenli) | 41080.6146 | 41080.6562 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 70 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 950 | 10 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
KAH0529 | 2012-06-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | DARDOĞAN KÖYÜ | 41080.8229 | 41080.8646 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | O.G DİREKTEKİ JUMER KOPMUŞTU JUMER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0530 | 2012-06-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ŞAHİNTEPE KÖYÜ | 41080.6875 | 41080.7222 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞ ÇARPILMASI SONUCU OG SİGORTASI ATMIŞTI . OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0531 | 2012-06-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GİGAN KÖYÜ | 41080.5625 | 41080.6042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TESİS'TEN GELEN ARIZA ÖZEL TESİSİN JUMERLERİ ALINDI. HATTI ENERJİLİ NORNAL | 95 | 3 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
KAH0532 | 2012-06-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | HASDİĞİN KÖYÜ | 41080.6458 | 41080.6771 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 2 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0661 | 2012-06-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUP HATBAŞI | 41080.3438 | 41080.3889 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 140 | 2 | 0 | 0.0014096 | 0 | 0.0013012 | 1.0833 | Adıyaman
GER0662 | 2012-06-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | 41080.5764 | 41080.625 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | PİYAMLI HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0663 | 2012-06-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41080.7431 | 41080.7569 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YAĞMURLU KELAZİN MEZRASI İÇME SUYUNUN ELEKTRİK ŞEBEKESİ UYGUN OLMADIĞINDAN DOLAYI ARIZA GELİYORDU İÇME SUYU HATTI BAKIMI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 216 | 2 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0414 | 2012-06-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41080.3646 | 41080.4583 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKEN AYRILDI ARIZA GİDERİLDİ | 55 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
SİN0415 | 2012-06-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41080.559 | 41080.5833 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0416 | 2012-06-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE KÖYÜ | 41080.7674 | 41080.7917 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İLE İLGİLİ İNCELEME YAPILDI | 30 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0187 | 2012-06-20 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 41080.5417 | 41080.5972 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-AG İLETKENLERİNE DEGEN AGAÇLAR KESİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00037068 | 0 | 0.00027801 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0188 | 2012-06-20 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41080.7083 | 41080.7292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
BES0596 | 2012-06-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41080.2708 | 41080.2917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 2200 | 300 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
BES0597 | 2012-06-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41080.4167 | 41080.4306 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 18 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCU OLAN ABONELER KESİLDİ | 300 | 15 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
BES0598 | 2012-06-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41080.6667 | 41080.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
BES0599 | 2012-06-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | TUT GİRİŞ | 41080.8125 | 41080.8194 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 25 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARIZA TESPİT LAMBALARI TAKILDI | 311 | 5 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.0013012 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0243 | 2012-06-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41080.0014 | 41080.0042 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0016795 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0244 | 2012-06-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-15 DEN | TR-16,17 ÇIKIŞI | 41080.4111 | 41080.434 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ARIZALI OLAN PARAFUDUR DEĞİŞTRİLDİ. | 500 | 0 | 0.00019539 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.55 | Adıyaman
GÖL0245 | 2012-06-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TUT FİDERİNDEN | YARBAŞI KÖYÜ HAT BAŞI | 41080.5729 | 41080.5938 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARIZALI OLAN PARAFUDUR DEĞİŞTRİLDİ. | 312 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
TUT0208 | 2012-06-20 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41080.6868 | 41080.7111 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 19 | 53 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 2300 | 0 | 0.003499 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
TUT0209 | 2012-06-20 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41080.8125 | 41080.8201 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BESNİ EKİBİNİN ARIZA İKAZ LAMBASI TAKMASINDAN DOLAYI HAT AÇTI HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 780 | 19 | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.0042359 | 0.18333 | Adıyaman
MER0742 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 14 | 41080.5729 | 41080.6562 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILDI. | 58 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0743 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 23 | 41080.3854 | 41080.5 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKEN KESİTİNİN YÜKSELTİLMESİ. | 93 | 0 | 0.00026365 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.75 | Adıyaman
MER0744 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 17 ÇIKIŞI | 41080.691 | 41080.6979 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 11 | 27 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 1862 | 1 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0745 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 80 | 41080.7326 | 41080.7396 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | T.M.Ş. ATMIŞTI KONTROL EDİLİP T.M.Ş. KURULDU HAT ENERJİLİ NORMAL. | 280 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0746 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 24 BATI KOLU | 41080.7604 | 41080.7708 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 70 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0747 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41080.7361 | 41080.7431 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN T.M.Ş. KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0748 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 34 | 41080.7847 | 41080.8229 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER0749 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 23 GÜNEY DOGU KOLU | 41080.375 | 41080.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI..İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 93 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0750 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 56 | 41080.5972 | 41080.6042 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0751 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 102 BATI KOLU | 41080.6562 | 41080.6736 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YANGIN'DAN DOLAYI FAZ İLE NÖTR İLETKENİ KOPMUŞTU ROSE İLETKEN ÇEKİLİP HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | 93 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0752 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 60 | 41080.25 | 41080.3125 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0753 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41080.7604 | 41080.7708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN T.M.Ş. KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 250 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0468 | 2012-06-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41080.8958 | 41080.9097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YÜZÜNCÜYIL KY. AYIRICI AÇIKTI HAT KONROL EDİLDİ BESLENDİ NORMAL | 27 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0469 | 2012-06-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41080.375 | 41080.4514 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İNLİCE BELD. ÇINAR MAH. DAĞITIM PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ ARIZALI ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | 34 | 0 | 0.0006513 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MKR0470 | 2012-06-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41080.3576 | 41080.3681 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 4 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0471 | 2012-06-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAHTA TM | KAHTA TM | 41080.6007 | 41080.6458 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.0051985 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
ÇEL0318 | 2012-06-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | POĞRA | BOZGEDİK KY | 41080.4688 | 41080.5729 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | 1 ADET PARAFUDR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.KALECİK VE GÖLBAĞI HAT BAŞI AYIRICILARINDA 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 80 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
ÇEL0319 | 2012-06-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU HAT BAŞI | 41080.6944 | 41080.7188 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 75 | 2 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0320 | 2012-06-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | RECEP DEĞİRMEN MEZ. | 41080.75 | 41080.8056 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 5 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0533 | 2012-06-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41081.375 | 41081.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 | 185 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 15 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Adıyaman
KAH0534 | 2012-06-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | SELAVAT ,KILINÇ,KALECİK KÖYLERİ | 41081.4583 | 41081.4896 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 16 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 170 | 4 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Adıyaman
KAH0535 | 2012-06-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ARILI KÖPRÜBAŞI | 41081.3958 | 41081.441 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 25 | 3 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0536 | 2012-06-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ÇIRALIK KÖYÜ | 41081.4375 | 41081.4896 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | YANMAYAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLİP ARIZALI OLAN 2 ADET 110W ARMATÜR 70W ARMATÜRE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ 1 ADET 70 W ARMATÜR TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0537 | 2012-06-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GELDİBULDU KÖYÜ | 41081.6667 | 41081.7396 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TPAO'NA AİT VİNÇ YOL ATLAMASI OLAN OG HATTINI KOPARDI. KOPAN İLETKEN BAĞLANTISI YAPILDI.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 1 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
KAH0538 | 2012-06-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13(Teğmenli) | 41081.7708 | 41081.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 70 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI FİDER AÇMIŞTI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 950 | 10 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
GER0664 | 2012-06-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR1 | 41081.6146 | 41081.6354 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1AD.10U DEMİR DİREĞİ İPTAL EDİLDİ 3 METRE GERİSİNE 1AD. 9 M AĞAÇ DİREK DİKİLEREK ABONELERE ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER0665 | 2012-06-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA KÖYÜ | 41081.7292 | 41081.7361 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ATIK OLAN OTOMAT KALDIRILDI ARIZALI OLAN 1 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 8 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0666 | 2012-06-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41081.7431 | 41081.7569 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0667 | 2012-06-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR5 | 41081.7778 | 41081.7917 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 3 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0417 | 2012-06-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLER KÖYÜ | 41081.434 | 41081.4583 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 30 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0418 | 2012-06-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41081.6562 | 41081.684 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKEN EK YAPILDI AYRICA GERİ DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0419 | 2012-06-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ESKİ SİNCİK MD | CATBAHÇE KÖYÜ | 41081.7639 | 41081.7812 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0420 | 2012-06-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | GRUP GENEL | 41081.8229 | 41081.8438 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ ATIK OLAN SİGORTA DEĞISTİRİLDİ | 1250 | 4 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0026024 | 0.5 | Adıyaman
SAM0189 | 2012-06-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AGA KÖYÜ | 41081.4375 | 41081.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
BES0600 | 2012-06-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 41081.625 | 41081.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 50 | 24 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0601 | 2012-06-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41081.6771 | 41081.6944 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMANIN DİREKLERİ DEVRİLMİŞTİ ARIZALI OLAN BÖLGE AYRILARAK HAT BESLENDİ | 2200 | 300 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.0063539 | 0.41667 | Adıyaman
BES0602 | 2012-06-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41081.7708 | 41081.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMADAN ARIZA GELİYODU GİRİŞLERİ ALINDI | 250 | 45 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
BES0603 | 2012-06-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-1 | 41081.8438 | 41081.8472 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 1 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0604 | 2012-06-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI KIZILKAYA TR | 41081.8681 | 41081.8958 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
BES0605 | 2012-06-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | ABUMISTIK ÇIKIŞI | 41081.9722 | 41081.9792 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0246 | 2012-06-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | HACILAR KÖYÜ TRF. | 41081.4271 | 41081.6354 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KIRILAN 2 ADET A.G DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ, KÖY İÇİ SEHİMLER ALINDI. | 82 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
GÖL0247 | 2012-06-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD DAN | YENİ KÖY HAT BAŞI | 41081.8056 | 41081.8333 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 65 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
TUT0210 | 2012-06-21 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41081.6424 | 41081.6493 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 17 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HATTA ARIZA İKAZ LAMBASI TAKILDI HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1000 | 4 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0211 | 2012-06-21 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | MERYEMUŞAĞI ÇIKIŞI | MERYEMUŞAĞI KÖYÜ VE ÜÇ MAHALLE | 41081.6875 | 41081.7847 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 6 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | OG. HATTI KONTROL EDİLDİ AĞAÇ DALLARI KESİLDİ TEKRAR HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 80 | 0 | 0.0033157 | 0 | 0.001421 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
MER0754 | 2012-06-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 VE DM 5 | 41081.2118 | 41081.3507 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 58 | 153 | 539 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YÜK AKTARIMI YAPILDI. | 25500 | 0 | 0.23193 | 0 | 0.06958 | 0 | 3.3333 | Adıyaman
MER0755 | 2012-06-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 ,2 ,4 VE 6 | 41081.2118 | 41081.3507 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 46 | 112 | 446 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YÜK AKTARIMI YAPILDI. | 39850 | 0 | 0.18395 | 0 | 0.055184 | 0 | 3.3333 | Adıyaman
MER0756 | 2012-06-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 6 | 41081.3889 | 41081.5 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN YÜK KESİCİLERİ VE T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 1 | 0.0031991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
MER0757 | 2012-06-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 71 DOĞU KOLU | 41081.5139 | 41081.6146 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 93 | 0 | 0.00023169 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.4167 | Adıyaman
MER0758 | 2012-06-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 47 | 41081.8681 | 41081.875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 700 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0472 | 2012-06-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41081.5 | 41081.5174 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA KADEME DÜŞÜRÜLDÜ. | 28 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0473 | 2012-06-21 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41081.7049 | 41081.7292 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR KIRILMASINDAN DOLAYI HATTI AÇTIRIYORDU İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLİP HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0474 | 2012-06-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41081.8958 | 41081.9028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÜZELYURT TEPE EVLERİDE 1 ADET 2 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ BESLENDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0475 | 2012-06-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | YARMAKAYA | 41081.9167 | 41081.9375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YARMA KAYA ÖRÜMCE MEZRASINDA 2 ADET 2 A'LİK O.G.SİG.DEĞİŞĞTRİLDİ BESLENDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0476 | 2012-06-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | AKINCILAR | 41081.8125 | 41081.8264 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKINCILAR MAH.2 ADET 16 A O.G.SİG.DEĞİŞTRİLDİ BESLENDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0477 | 2012-06-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KILIÇLAR | 41082.0278 | 41082.0347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KILIÇLARMEZ.1 ADET 2 A O.G.SİG.DEĞİŞTRİLDİ BESLENDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0321 | 2012-06-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 41081.3333 | 41081.3854 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | TARIMSAL SULAMA AYIRICISI AÇILDI.AKTAŞ GRUBUNA ENERJİ VERİLDİ. | 75 | 5 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Adıyaman
ÇEL0322 | 2012-06-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | PINARBAŞI DM8 | TR 4 | 41081.4792 | 41081.4896 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 2 ADET A.G İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ.SEHİM ALINDI. | 20 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0323 | 2012-06-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | KAŞKÖY | YEŞİLTEPE KY | 41081.6389 | 41081.6528 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1 ADET A.G İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ.A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 15 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0324 | 2012-06-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41081.7708 | 41081.7986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 85 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0539 | 2012-06-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ. | ESKİMENZİL ÇIKIŞI.BÜYÜKBAĞ HAT BAŞI. | 40969.7083 | 40969.7396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0540 | 2012-06-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ. | EKİNCİ ÇIKIŞI | 40941.5417 | 40941.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. YENİSİ TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0541 | 2012-06-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | HAMZALAR KÖYÜ | 41050.8125 | 41050.8646 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0668 | 2012-06-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KAMBOĞAZI TR | 41082.4271 | 41082.5069 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İLAVE TESİS NEDENİYLE 1 AD. 9 M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK KABLO ÇEKİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.00014458 | 1.9167 | Adıyaman
GER0669 | 2012-06-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | TİLLO ÇIKIŞI | 41082.5917 | 41082.6083 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0021687 | 0.4 | Adıyaman
GER0670 | 2012-06-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ESKİKENT KÖYÜ TR | 41082.625 | 41082.6562 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN 3 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 19 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0671 | 2012-06-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN KÖYÜ | 41082.6458 | 41082.6875 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0672 | 2012-06-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI HATBAŞI | 41082.6875 | 41082.7917 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
GER0673 | 2012-06-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | 41082.7083 | 41082.8472 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00014458 | 3.3333 | Adıyaman
GER0674 | 2012-06-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ | 41082.7604 | 41082.875 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Adıyaman
SİN0421 | 2012-06-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | YAYLABAŞI YAYLASI | 41082.3681 | 41082.625 | 6:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | YAYLADA BAKIM YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00089157 | 0 | 0.00014458 | 6.1667 | Adıyaman
SİN0422 | 2012-06-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | HASANLI KÖYÜ | 41082.6667 | 41082.684 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICIDA ARK VARDI ARIZA GİDERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0190 | 2012-06-22 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 9 ÇIKIŞI KÖK BİNASI | 41082.375 | 41082.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TR 9 AG PANOSUNDA BIÇAKLI SİGORTA KAİDESİ YANMIŞTI | 250 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SAM0191 | 2012-06-22 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41082.7986 | 41082.8403 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3 DİREK ARASI İLETKEN SEHİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
SAM0192 | 2012-06-22 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | DOGANCA KÖYÜ | 41082.8681 | 41082.8889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
BES0606 | 2012-06-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41082.3924 | 41082.3993 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 24 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMA BAĞLANDI | 1810 | 10 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
BES0607 | 2012-06-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41082.7708 | 41082.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 27 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 1100 | 7 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0608 | 2012-06-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41082.8056 | 41082.8125 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
BES0609 | 2012-06-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41082.8854 | 41082.8958 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI KAÇIRIYORDU AYARLANDI | 885 | 44 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0248 | 2012-06-22 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41082.2514 | 41082.2535 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.012708 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0249 | 2012-06-22 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41082.5285 | 41082.5312 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.01059 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0250 | 2012-06-22 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | HAYDARLI MOD. | HAYDARLI HAT BAŞI | 41082.5285 | 41082.5451 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 76 | 0 | 0 | 5.7831e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.4 | Adıyaman
GÖL0251 | 2012-06-22 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41082.7326 | 41082.7361 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0020994 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0252 | 2012-06-22 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41082.7882 | 41082.7896 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.00083976 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
GÖL0253 | 2012-06-22 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-5 DEN | TR-7 ÇIKIŞI | 41082.7882 | 41082.809 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 4 | 14 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PATLAYAN 1 ADET VHD İZOLATÖR DEĞİŞTRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 1300 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0212 | 2012-06-22 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41082.4167 | 41082.4319 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 17 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.0018236 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.36667 | Adıyaman
TUT0213 | 2012-06-22 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41082.6194 | 41082.6299 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0759 | 2012-06-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 | 41082.2049 | 41082.2396 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN T.M.Ş DÜZELTİLDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0760 | 2012-06-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41082.6875 | 41082.691 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0477 | 2012-06-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41082.684 | 41082.7396 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KUŞTEPE KÖYÜ ÖZEL SULAMA CAMPERİ BAĞLANDI | 450 | 3 | 0.0033157 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0478 | 2012-06-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41082.8264 | 41082.8403 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÇ. ÇERKEZİ KY. T.M.Ş. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0479 | 2012-06-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41082.9375 | 41082.9444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KEMERKAYA KÖYÜ 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0480 | 2012-06-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41082.9375 | 41082.9861 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DAĞKUYUCAK KY. ESENCE MAH. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0481 | 2012-06-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41082.0139 | 41082.0347 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİHUSNUMANSUR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0482 | 2012-06-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41082.5 | 41082.5278 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÖRÜMCE MEZ. İLETKENLER SARILMIŞTI ARIZA GİDERİLDİ 1 AD. 100 A. T.M.Ş VE 1 AD. 100 A. SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.01059 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0483 | 2012-06-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41082.4792 | 41082.6667 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YEDİOLUK GRUBUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI 1 AD. 260 TRAVEST DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 3 | 0 | 0.003253 | 0 | 0.00072289 | 4.5 | Adıyaman
ÇEL0325 | 2012-06-22 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41082.5 | 41082.5312 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 85 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0326 | 2012-06-22 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU TR1 | 41082.6701 | 41082.7083 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI.A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Adıyaman
ÇEL0327 | 2012-06-22 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ HAT BAŞI | 41082.7083 | 41082.7535 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Y.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.İZCİ VE KARAÇAYIR HATBAŞLARINDA Kİ ATIK OLAN 1 ADET SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 250 | 0 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00086747 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0542 | 2012-06-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 40934.6667 | 40934.7188 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 60 | 185 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 4000 | 30 | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.0063539 | 1.25 | Adıyaman
KAH0543 | 2012-06-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41083.5 | 41083.5556 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 6 | 0 | 0.0021205 | 0 | 0.0015904 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0544 | 2012-06-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41083.625 | 41083.6562 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 50 | 150 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 2500 | 25 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Adıyaman
GER0675 | 2012-06-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | KONACIK DEYRO MEZRASI | 41083.3403 | 41083.4792 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 9 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00014458 | 3.3333 | Adıyaman
GER0676 | 2012-06-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | 41083.5417 | 41083.5556 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI SORUN GİDERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0677 | 2012-06-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41083.9375 | 41084.0139 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 320 | 0 | 0 | 0.0018554 | 0 | 0.001012 | 1.8333 | Adıyaman
SİN0423 | 2012-06-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KIRAN KÖYÜ | 41083.4062 | 41083.4653 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT KONTROLU YAPILDI AYRICA 2 TRAFONUNDA O.G SİGORTASI ATIKDI DEGİŞTİRİLDİ | 90 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00028916 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0424 | 2012-06-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDERE KÖYÜ | 41083.5729 | 41083.6667 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EVE YAKIN OLAN DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
SAM0193 | 2012-06-23 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 9 ÇIKIŞI KÖK BİNASI | 41083.4444 | 41083.5417 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YENİ PANO TAKILDI-İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ-İLETKEN BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ | 250 | 0 | 0.0026844 | 0 | 0.0011505 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
SAM0194 | 2012-06-23 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BEŞALTI KÖYÜ | 41083.5972 | 41083.6389 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-AG İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
SAM0195 | 2012-06-23 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 41083.8611 | 41083.8889 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
BES0610 | 2012-06-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 41083.7569 | 41083.7604 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0611 | 2012-06-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41083.5104 | 41083.5139 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 637 | 146 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.0017349 | 0.083333 | Adıyaman
BES0612 | 2012-06-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-1 | 41083.816 | 41083.8194 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 60 | 1 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0254 | 2012-06-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41083.0056 | 41083.0069 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.00083976 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
GÖL0255 | 2012-06-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41083.2771 | 41083.2812 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0025193 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.1 | Adıyaman
GÖL0256 | 2012-06-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-28 DEN | TR-46,47 ÇIKIŞI | 41083.2771 | 41083.2951 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 800 | 0 | 0.00030789 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.43333 | Adıyaman
GÖL0257 | 2012-06-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41083.5833 | 41083.5868 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.01059 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0214 | 2012-06-23 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41082.2083 | 41082.2653 | 1:22 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KESİCİ ARIZALANMIŞTI RÖLE EKİBİ TARAFINDAN KESİCİ AYARLANDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.011477 | 0 | 0.0083976 | 0 | 1.3667 | Adıyaman
MER0761 | 2012-06-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 2 | 41083.2188 | 41083.2569 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN ÇIKIŞLARINDA Q8 BAĞLANTILARI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.0010997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER0762 | 2012-06-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 DOĞU VE KUZEY KOLU | 41083.3646 | 41083.4236 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 116 | 0 | 0.00027164 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MER0763 | 2012-06-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41083.3715 | 41083.3819 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0764 | 2012-06-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 31 DOĞU KOLU | 41083.3646 | 41083.4965 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRLDİ. | 70 | 0 | 0.0003036 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.1667 | Adıyaman
MKR0484 | 2012-06-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41083.2812 | 41083.2951 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0485 | 2012-06-23 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN | ADIYAMAN KÖYLER | 41083.3229 | 41083.3507 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2600 | 21 | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0486 | 2012-06-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41083.5104 | 41083.5139 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 22 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0487 | 2012-06-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41083.5417 | 41083.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFO BAKIM İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ | 720 | 18 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0017349 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0328 | 2012-06-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41083.3229 | 41083.3403 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1097 | 15 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.0042359 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0329 | 2012-06-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | POĞRA | GÖLBAĞI HAT BAŞI | 41083.4722 | 41083.5347 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | 1 ADET PARAFUDR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.GÖLBAĞI HAT BAŞI 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 45 | 1 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0330 | 2012-06-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41083.6667 | 41083.6771 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ARIZA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTAN KAYNAKLANIYORDU.AYIRICISINI AYIRARAK HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 1097 | 15 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0331 | 2012-06-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | KOTUR KY | 41083.8333 | 41083.8611 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
MER0765 | 2012-06-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41084.3333 | 41084.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0766 | 2012-06-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 31 DOĞU KOLU | 41084.375 | 41084.4271 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRLDİ. | 70 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER0767 | 2012-06-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 31 KUZEY KOLU | 41084.6042 | 41084.6736 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRLDİ. | 70 | 0 | 0.00015979 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER0768 | 2012-06-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 2 | TR7-A GÜNEYDOĞU VE KUZEYDOĞU KOLU | 41084.4722 | 41084.5 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEYDOĞU VE GÜNEY DOĞU KOLUNDA BAKIM YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 176 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0769 | 2012-06-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 15 | 41084.4444 | 41084.4583 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE OG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0770 | 2012-06-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 68 | 41084.6007 | 41084.6424 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.BİR ARA ALPEK ÇEKİLDİ | 280 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0771 | 2012-06-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 107 | 41084.6944 | 41084.7188 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO BÖLGESİNDE KOPAN İLETKEN BAĞLANDI. | 70 | 0 | 0.00016778 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0488 | 2012-06-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41084.6806 | 41084.7014 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOYRAN GRUBU OG. ENH.'NDA İLETKEN KOPMUŞTU BAĞLANDI | 450 | 28 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Adıyaman
MKR0489 | 2012-06-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41084.7326 | 41084.7361 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 720 | 18 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.0017349 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0545 | 2012-06-24 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-16(Kahta Şehir) | FİDER-16(KAHTA2) | TR-5 KABİNİ | 41084.625 | 41084.7292 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİN'DEN DOLAYI A.G AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 30 | 0 | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Adıyaman
KAH0546 | 2012-06-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE YENİCE MEZRAASI | 41084.375 | 41084.4271 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ'NİN ÇIKIŞ BARASI ERİDİĞİ İÇİN DEĞİŞTİRLDİ. | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0547 | 2012-06-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ULUPINAR KÖYÜ | 41084.4583 | 41084.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 55 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0548 | 2012-06-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | YENİKUŞAK KÖYÜ | 41084.5833 | 41084.6458 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 2 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0425 | 2012-06-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | GRUP GENEL | 41084.3646 | 41084.375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN GRUP BESLENDI ARIZA GİDERİLDİ | 1250 | 4 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0026024 | 0.25 | Adıyaman
SİN0426 | 2012-06-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41084.4444 | 41084.5486 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | HATTIN SONUNDA YAYLAYA AYRILAN BIR HAT VAR ONUN BAKIMI YAPILDI | 1 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
SİN0427 | 2012-06-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | SUBAŞI KY | 41084.6979 | 41084.7118 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0196 | 2012-06-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 7-8 GRUBU | 41084.3542 | 41084.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 24 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ-İLETKEN BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ | 250 | 0 | 0.0034514 | 0 | 0.0023009 | 0 | 1.5 | Adıyaman
SAM0197 | 2012-06-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI ÇAKIREŞME KÖYÜ | 41084.5694 | 41084.6007 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 0.00023168 | 0.75 | Adıyaman
SAM0198 | 2012-06-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI | 41084.6875 | 41084.75 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 18 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROLÜ YAPILDI-1 KÖYÜN HATBAŞINDA 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-1 KÖYDE OG CANPER ARIZASI GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
SAM0199 | 2012-06-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | MERKEZ TR 5 ÇIKIŞI ÖRENTAŞ MAH. | 41084.8125 | 41084.8333 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00055602 | 0.5 | Adıyaman
SAM0200 | 2012-06-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE KÖYÜ | 41084.8333 | 41084.8542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00055602 | 0.5 | Adıyaman
BES0613 | 2012-06-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | HASEMLİ ÇIKIŞI | 41084.4236 | 41084.434 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMANIN AYIRICISI KAÇIRIYORDU ÖZEL ELEKTRİKÇİSİ AYARLADI ENERJİ VERİLDİ | 484 | 69 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00057831 | 0.25 | Adıyaman
BES0614 | 2012-06-24 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KUZEVLERİ TR | 41084.5903 | 41084.5972 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0615 | 2012-06-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41084.6944 | 41084.7014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 2200 | 300 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Adıyaman
BES0616 | 2012-06-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41084.734 | 41084.741 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Adıyaman
BES0617 | 2012-06-24 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ MERKEZ | 41084.6319 | 41084.6458 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | GÖLBAŞI TM İÇERİSİNDE İZALATÖR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 11007 | 5 | 0.0047986 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0258 | 2012-06-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41084.625 | 41084.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.012708 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0259 | 2012-06-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41084.625 | 41084.6368 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00061446 | 0 | 0.0021687 | 0.28333 | Adıyaman
GÖL0260 | 2012-06-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41084.6639 | 41084.6944 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GECİKMELİ BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0021687 | 0.73333 | Adıyaman
GÖL0261 | 2012-06-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41084.8514 | 41084.8646 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 9.1566e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.31667 | Adıyaman
TUT0260 | 2012-06-24 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT VE KÖYLER | 41084.734 | 41084.741 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 36 | 23 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 3080 | 19 | 0.0013996 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GOK050 | 2012-06-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | bozhöyük giriş trf | 41078.3938 | 41078.4042 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | abone kablosu bağlandı(bohöyük giriş trf) | 211 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK051 | 2012-06-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | kireç trf | 41078.5 | 41078.5521 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | sulamanın abone kablosu bağlandı(kireç trf) | 86 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
GOK052 | 2012-06-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41078.1965 | 41078.2438 | 1:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0024004 | 0 | 0.002118 | 1.1333 | Kahramanmaraş
GOK053 | 2012-06-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41078.7201 | 41078.7292 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.00077977 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
GOK054 | 2012-06-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | taşoluk monoblok | f. koyak çıkışı | 41079.4201 | 41079.441 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | hatta değen ağaçlarin kesimi yapıldı(f.koyak çıkşı) | 1021 | 15 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0021687 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK055 | 2012-06-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  | maraş yolkenarı trafo | 41079.5521 | 41079.559 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 ad. A.G sigorta değişimi yapıldı(maraş yol kenarı trf) | 467 | 1 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK056 | 2012-06-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | çardak monoblok | çardak çıkış trf | 41079.809 | 41079.8229 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı siğorta değişimi yapıldı(çardak çıkış trf) | 201 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK057 | 2012-06-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41080.7049 | 41080.8785 | 4:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 3 ad. K1 izalatör değişimi yapıldı | 357 | 7 | 0 | 0.0088248 | 0 | 0.002118 | 4.1667 | Kahramanmaraş
GOK058 | 2012-06-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41080.7583 | 41080.7639 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.012708 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK059 | 2012-06-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41080.8562 | 41080.8778 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita | 3 | 3 | 0 | 0.0002241 | 0 | 0.00043373 | 0.51667 | Kahramanmaraş
GOK060 | 2012-06-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41081.5111 | 41081.5347 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0072011 | 0 | 0.012708 | 0.56667 | Kahramanmaraş
GOK061 | 2012-06-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41081.6632 | 41081.75 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | geben kök binası çıkışında tel kırılması | 357 | 7 | 0 | 0.0044124 | 0 | 0.002118 | 2.0833 | Kahramanmaraş
GOK062 | 2012-06-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | Kanlıkavak KÖK | b.kızılcık carlavuk trf | 41081.4056 | 41081.5264 | 2:54 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 3 direk arası alpek kablo çekimi yapıldı(corlavuk tr) | 88 | 1 | 0 | 0.00041928 | 0 | 0.00014458 | 2.9 | Kahramanmaraş
GOK063 | 2012-06-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41082.4354 | 41082.4431 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 51 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 51 | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.0042359 | 0.18333 | Kahramanmaraş
GOK064 | 2012-06-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41082.5729 | 41082.5944 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 51 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 51 | 0 | 0.0032828 | 0 | 0.0063539 | 0.51667 | Kahramanmaraş
GOK065 | 2012-06-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41082.5778 | 41082.5931 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
GOK066 | 2012-06-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41082.5778 | 41082.6056 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK067 | 2012-06-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41082.6354 | 41082.6417 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.00053984 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK068 | 2012-06-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41082.834 | 41082.9285 | 2:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.0081576 | 0 | 0.003599 | 0 | 2.2667 | Kahramanmaraş
GOK069 | 2012-06-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41083.7465 | 41083.7507 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK070 | 2012-06-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41083.7819 | 41083.8722 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.002118 | 2.1667 | Kahramanmaraş
GOK071 | 2012-06-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41083.8076 | 41083.8139 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 4221 | 21 | 0.0010797 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK072 | 2012-06-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41083.9264 | 41083.9347 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.002118 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK073 | 2012-06-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41084.3938 | 41084.4222 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0086837 | 0 | 0.012708 | 0.68333 | Kahramanmaraş
GOK074 | 2012-06-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41084.4639 | 41084.4917 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 51 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 2419 | 51 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK075 | 2012-06-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41084.6632 | 41084.6687 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 51 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA(CAMPER BAĞLAMA) | 2419 | 51 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0063539 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AND028 | 2012-06-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | BOZTOPRAKLI | 41077.4375 | 41077.4479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG DOLAŞIĞI AÇILDI | 85 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND029 | 2012-06-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | BEŞBUCAK | 41077.6042 | 41077.625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI DÜŞEN TMŞ LADIRILDI. | 65 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND030 | 2012-06-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | KURUCAOVA KÖK | ANDIRIN SAĞLIKOCAĞI | 41078.4167 | 41078.4271 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 3AD ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | 115 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND031 | 2012-06-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN FEVZİYE | 41078.7188 | 41078.7292 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 200 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND032 | 2012-06-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | KURUCAOVA KÖK | ANDIRIN | 41078.7708 | 41078.7812 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 2AD ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | 250 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND033 | 2012-06-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAAĞAÇ KARTALLI | 41078.7708 | 41078.7812 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1AD ABONE İPTAL EDİLDİ | 135 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND034 | 2012-06-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | KURUCAOVA KÖK | ANDIRIN | 41079.7083 | 41079.7188 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1AD ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | 120 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND035 | 2012-06-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | BEŞBUCAK | 41079.7396 | 41079.7569 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1AD 80A TMŞ MONTAJI YAPILDI | 135 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND036 | 2012-06-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | BEŞBUCAK | 41079.7708 | 41079.7812 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1AD ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | 125 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND037 | 2012-06-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | ALAMEŞE GÖKÇEKIYRAK | 41080.5833 | 41080.6562 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 12M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI, 1TKIM TRAVERS,3AD VKS İZOLATÖR,1AD 16A OG SİGORTA KULLANILDI. | 140 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00028916 | 1.75 | Kahramanmaraş
AND038 | 2012-06-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ÇATAK KÖK | EFİRĞZILI COPCALAR | 41080.7917 | 41080.809 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULRULDU.1AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | 78 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND039 | 2012-06-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN-ALTINYAYLA GRB. | 41080.6875 | 41080.9236 | 5:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 20 | 60 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | GÖKSUN-GEBEN 3/0 HATTA 1 TAKIM K1 İZOLATÖR MONTAJI YAPILDI | 1451 |  | 0.040262 | 0 | 0.0071051 | 0 | 5.6667 | Kahramanmaraş
AND040 | 2012-06-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | GÖKGEDİK GRB. | 41080.8646 | 41080.9118 | 1:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 36 | 108 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | DOBURLU KÖK'TEN MANEVRA YAPILDI | 810 |  | 0 | 0.0058988 | 0 | 0.0052048 | 1.1333 | Kahramanmaraş
AND041 | 2012-06-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN KÖK | TORUN BALLAR TR | 41081.4688 | 41081.4861 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD NH SİGORTA BUŞONU DEĞİŞTİ | 75 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND042 | 2012-06-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | AKİFİYE | 41081.6639 | 41081.6993 | 0:51 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 64 | 192 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | CAMBAZ ENH ÜZERİNE DİŞEN AĞAÇ KALDIRILDI | 3672 |  | 0 | 0.0078651 | 0 | 0.009253 | 0.85 | Kahramanmaraş
AND043 | 2012-06-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ANDIRIN | 41081.691 | 41081.8403 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 156 | 468 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ANDIRIN KÖK 1/0 ÇIKIŞ KABLOSUNUN BAŞLIĞI PATLADIĞI İÇİN İPTAL EDİLDİ | 6931 |  | 0.19859 | 0 | 0.05542 | 0 | 3.5833 | Kahramanmaraş
AND044 | 2012-06-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | KURUCAOVA İM | ALTINBOĞA | 41082.3819 | 41082.3924 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 64 | 192 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1ad camper atlaması bağlandı | 4430 |  | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.009253 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND045 | 2012-06-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | KURUCAOVA KÖK | ANDIRIN | 41082.6007 | 41082.6319 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 1ad ag dolaşığı açıldı | 165 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND046 | 2012-06-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | DARIOVASI KÖLABALLI | 41082.6146 | 41082.625 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ÜZERNDEKİ AĞAÇ KALDIRILDI. | 89 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND047 | 2012-06-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ANDIRIN | 41082.6667 | 41082.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 156 | 468 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1/0 ENH DA 3AD AMPER BAĞLANDI, ÇİÇEKLİ GRUNDAN YAPILAN AMPER AYRILDI. | 6931 |  | 0.05542 | 0 | 0.05542 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AND048 | 2012-06-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ANDIRIN | 41082.8924 | 41082.9028 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 156 | 468 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIKLAR GRUBU AÇILIP BESLENDİ NORMAL | 6931 |  | 0.013855 | 0 | 0.05542 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND050 | 2012-06-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | DARIOVASI | 41084.6215 | 41084.6667 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2AD 9M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI.6AD N80 DVEBOYNU İZOLATÖR 5KG ROSE KULLANILDI. | 57 |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND051 | 2012-06-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | BEŞBUCAK EYNALLI | 41084.7778 | 41084.7882 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1AD SOKAK SAYACI MONTAJI YAPILDI | 65 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0991 | 2012-06-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | KILILI CUM MAH | 10:20 | 10:45 | 0:25 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI DİKİLEN DİREĞİN İLETKENLERİ ÇEKİLDİ |  |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR0992 | 2012-06-20 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | K.MARAŞ 1 FİDERİ | 13:45 | 13:55 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AŞIRI AKIM |  |  | 0.00029605 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0993 | 2012-06-20 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | K.MARAŞ 1 FİDERİ | 14:01 | 15:01 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | JAMPER KOPMASI NEDENİYLE |  |  | 0.0017763 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR0989 | 2012-06-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | VARTOLAR ÇIKIŞI | 8:10 | 8:30 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR0997 | 2012-06-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GRUBU | 9:00 | 9:15 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR0996 | 2012-06-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 16:35 | 17:05 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR0990 | 2012-06-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 15:55 | 16:05 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 30 | 82 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | O.G HAT ÜZERİNE KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1012 | 2012-06-27 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 17:35 | 17:45 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1013 | 2012-06-27 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 21:55 | 22:05 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JAMPER KOPUĞU |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR0994 | 2012-06-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 6:10 | 6:40 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1064 | 2012-06-15 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41075.4604 | 41075.4674 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1065 | 2012-06-16 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41076.5035 | 41076.509 | 0:08 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.13333 | Kahramanmaraş
PAZ1066 | 2012-06-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) |  |  | 41077.3403 | 41077.3486 | 0:12 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1067 | 2012-06-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41078.3264 | 41078.3458 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0039535 | 0 | 0.0084719 | 0.46667 | Kahramanmaraş
PAZ1068 | 2012-06-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41079.3472 | 41079.3611 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1069 | 2012-06-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41079.6632 | 41079.6701 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1070 | 2012-06-19 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41079.6875 | 41079.7153 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 817 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1071 | 2012-06-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41079.8194 | 41079.8472 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0017349 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1072 | 2012-06-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41080.4097 | 41080.4271 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0017349 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1073 | 2012-06-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41080.4479 | 41080.4514 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1000 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1074 | 2012-06-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41080.5625 | 41080.5868 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0084719 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1075 | 2012-06-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41080.7951 | 41080.8021 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1076 | 2012-06-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41082.3021 | 41082.3111 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1077 | 2012-06-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41082.6528 | 41082.6632 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1078 | 2012-06-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41082.691 | 41082.7083 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1079 | 2012-06-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 41082.6875 | 41082.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4200 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1080 | 2012-06-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 41082.4167 | 41082.5833 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 10 |  | İmar Al. Dışı |  |  | PROĞRAMLI ÇALIŞMA | 457 |  | 0 | 0.0057831 | 0 | 0.0014458 | 4 | Kahramanmaraş
PAZ1081 | 2012-06-22 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41082.6667 | 41082.684 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 817 |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1082 | 2012-06-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41082.7292 | 41082.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1083 | 2012-06-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41083.2292 | 41083.25 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1084 | 2012-06-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41083.4028 | 41083.4167 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1085 | 2012-06-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41083.5208 | 41083.5347 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1086 | 2012-06-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41083.816 | 41083.8333 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0017349 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0866 | 2012-06-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41078.7396 | 41078.7639 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0867 | 2012-06-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41078.8056 | 41078.8333 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 6 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0868 | 2012-06-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41078.4653 | 41078.4861 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 8 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0869 | 2012-06-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 41078.4444 | 41078.4514 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0870 | 2012-06-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41078.7292 | 41078.7361 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sulama koparetifi trafosu og sigorta değiştirildi | 0 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0871 | 2012-06-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41079.4167 | 41079.5208 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag hat sehimi alındı | 15 |  | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 0872 | 2012-06-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 41079.5833 | 41079.6493 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 10 |  | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 0873 | 2012-06-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 41079.4375 | 41079.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | Alpek kablo çekildi | 12 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0874 | 2012-06-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kuşkayası monoblok | Kuşkayası köyü | 41079.6667 | 41079.7708 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ağaç keserken iletkenleri koparmışlar ve 2 adet direk kırılmış.2 adet direk dikildi ve iletken kopmaları yapıldı | 20 |  | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 0875 | 2012-06-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41080.409 | 41080.4292 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Tanır Kasabası kuruhan mezkisinde Özel trafo Geçici elektrik verildi.Camperleri bağlandı | 900 |  | 0.0011597 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
AF 0876 | 2012-06-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41080.5778 | 41080.5819 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı |  |  | 0.00095972 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 0877 | 2012-06-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi Çıkışı | 41080.6146 | 41080.6285 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0878 | 2012-06-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41080.7076 | 41080.7153 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 15500 |  | 0.0072579 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AF 0879 | 2012-06-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Küçüktatlar köyü | 41080.4688 | 41080.4861 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | Direk yeri değiştirildi | 25 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0880 | 2012-06-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41080.684 | 41080.6979 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0881 | 2012-06-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41080.5938 | 41080.6007 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 500 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.001012 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0882 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41081.2847 | 41081.3125 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2000 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0883 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41081.2847 | 41081.309 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0884 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41081.4167 | 41081.4472 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.003519 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.73333 | Kahramanmaraş
AF 0885 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Altunelma Çıkışı | 41081.4701 | 41081.4965 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Altunelma kasabası trafo parafodur sehbası takılı | 860 |  | 0.00135 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AF 0886 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41081.5521 | 41081.5681 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Alimpınar kök binadan Hüyüklü çıkışı açık.Grup beslendi | 3300 |  | 0.00045987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AF 0887 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Hüyüklü-Erçene hattı | 41081.5521 | 41081.5938 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Altaş köyü hat hat başından açıldı.Hat beslendi | 650 |  | 0 | 0.0018795 | 0 | 0.0018795 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0888 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41081.5521 | 41081.6597 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og hat takibi yapıldı atan Og sigortalar değiştirildi | 400 |  | 0 | 0.0018675 | 0 | 0.00072289 | 2.5833 | Kahramanmaraş
AF 0889 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41081.6354 | 41081.7292 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.010797 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
AF 0890 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41081.6458 | 41081.7083 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1900 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0891 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41081.6701 | 41081.6944 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | kötüre köyü Og sıkıbağ düşmesi yapıldı ve Og sigorta değiştirildi | 3300 |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0892 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kök bina | Dağlıca çıkışı | 41081.9375 | 41081.9792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 900 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0893 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41081.6771 | 41081.7292 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletkenlerin üzerine düşen ağaçlar alındı,kopan iletkenlere ek yapıldı ve şalter kapatıldı | 110 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0894 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41081.7083 | 41081.7604 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0895 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Çalış köyü | 41081.8021 | 41081.8333 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag İletken kopması yapıldı | 20 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0896 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41081.8819 | 41081.8889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0897 | 2012-06-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41081.8576 | 41081.8646 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 160 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0898 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41082.2292 | 41082.2431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı |  |  | 0.0031991 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0899 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41082.3125 | 41082.3715 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.006798 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 0900 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | İğdemlik çıkışı | 41082.3889 | 41082.4153 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og direk yan yatmış doğrultuldu | 200 |  | 0 | 0.0002747 | 0 | 0.00043373 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AF 0901 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41082.3972 | 41082.4042 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Dağlıca Hattında Özel Trafo Geçici abonesi kesildi,camperleri alındı | 900 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0902 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41082.6076 | 41062.6285 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
AF 0903 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41082.6632 | 41082.6944 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.003599 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0904 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41082.7604 | 41082.7917 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1250 |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0905 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41082.7083 | 41082.7431 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0906 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41082.8229 | 41082.8299 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 150 |  | 0.00029605 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0907 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41082.8472 | 41082.8819 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 30 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0908 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büget köyü | 41082.8611 | 41082.8993 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0909 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar Kasabası | 41082.8819 | 41082.9271 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0910 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41082.7812 | 41082.8021 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 35 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0911 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | altunelma kasabası | 41082.7674 | 41082.8021 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopmaları ve dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 110 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0912 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Türksevin köyü | 41082.8194 | 41082.8542 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0913 | 2012-06-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41082.8403 | 41082.8889 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0914 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41083.6875 | 41083.7188 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2300 |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0915 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41083.6875 | 41083.7188 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.003599 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0916 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Binboğa köyü | 41083.3924 | 41083.3993 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 50 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0917 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 41083.6979 | 41083.7049 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 75 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0918 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Altunelma kasabası | 41083.8125 | 41083.8403 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0919 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çoğulhan kök bina | Alemdar Kasabası | 41083.3542 | 41083.3854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 10 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0920 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | altunelma kasabası | 41083.4514 | 41083.4792 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 20 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0921 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büget köyü | 41083.7743 | 41083.8125 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 5 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0922 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar Kasabası | 41083.8229 | 41083.8542 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 100 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0923 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Emirilyas köyü | 41083.8889 | 41083.8958 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0924 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İğdelioğlu kök bina | Efsus Turan mah. | 41083.3507 | 41083.3611 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0925 | 2012-06-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41083.4167 | 41083.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sigorta tabanları değiştirildi | 130 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0926 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41084.6424 | 41084.6771 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 10500 |  | 0.010997 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0927 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41084.6632 | 41084.6701 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 15500 |  | 0.0065981 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0928 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41084.6667 | 41084.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0929 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Altunelma monoblok çıkışı | 41084.6424 | 41084.6562 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 46 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 4900 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0930 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi Çıkışı | 41084.7188 | 41084.75 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı .kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0931 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büget köyü | 41084.3646 | 41084.3993 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0932 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41084.7153 | 41084.7222 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0933 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Altunelma kasabası | 41084.7639 | 41084.7708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0934 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41084.7708 | 41084.8021 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0935 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büget köyü | 41084.8819 | 41084.9062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 8 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0936 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41084.5833 | 41084.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0937 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 41084.8438 | 41084.8542 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0938 | 2012-06-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Kangal köyü monoblok | İnciköyü | 41084.625 | 41084.6667 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 12 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0939 | 2012-06-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41085.5764 | 41085.6028 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0030391 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AF 0940 | 2012-06-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Altınelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41085.6215 | 41085.6597 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0043987 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0941 | 2012-06-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41085.6403 | 41085.6576 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Gözpınar köyünde Og hattının üzerine ağaç düşmüş.Kötüre hat başından ayırıcı açıldı,grup beslendi | 3300 |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0942 | 2012-06-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41085.7083 | 41085.7431 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan Tevziden Çoğulhan-Alemdar Çıkışı açık.kesiciler kapatıldı | 10500 |  | 0.010997 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0943 | 2012-06-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41085.7083 | 41085.8229 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı.Herhangi bir arıza bulunamadı.kesici kapatıldı | 1250 |  | 0.003299 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.75 | Kahramanmaraş
AF 0944 | 2012-06-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41085.6403 | 41085.7188 | 1:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Gözpınar köyünde Og hattının üzerine ağaç düşmüş.ağaç alındı Og sigortalar değiştirildi ve ayırıcı kapatıldı | 750 |  | 0 | 0.0021783 | 0 | 0.0011566 | 1.8833 | Kahramanmaraş
AF 0945 | 2012-06-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41085.4167 | 41085.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Yazıbelen köyü trafo parafodur sehbası ve parafodur takıldı | 350 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00057831 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0946 | 2012-06-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41085.7431 | 41085.75 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 100 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0149 | 2012-06-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR Y MAH YENİ TR | AŞAĞI ÇIKIŞ | 41078.3785 | 41078.3993 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 32 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0150 | 2012-06-20 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KARAÇAR |  | 41080.7569 | 41080.7604 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 97 |  | 3.1957e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0151 | 2012-06-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | KULLAR-TATLAR | 41082.3854 | 41082.3993 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 1170 | 6 | 0.00094735 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0152 | 2012-06-24 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | TATLAR KUZ | 41084.8056 | 41084.8229 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 |  | İmar Al. İçi |  | KUŞ ÇARPMASI |  | 98 | 1 | 0.00029605 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0153 | 2012-06-24 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | UMUTLU | 41084.8646 | 41084.875 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 12 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0154 | 2012-06-24 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KARAÇAR |  | 41084.9236 | 41084.934 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 22 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0434 | 2012-06-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOGAN TM | SOYSALI CIKIŞI | 41075.8611 | 41075.8715 | 0:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 12 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 1737 | 16 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0435 | 2012-06-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOGAN TM | FİDER 6 | 41076.3417 | 41076.3486 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 6 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 3500 | 14 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0435 | 2012-06-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOGAN TM | FİDER 6 | 41076.3417 | 41076.3486 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 6 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 1737 | 16 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0436 | 2012-06-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AGCA DERESİ TR | ÇIKIŞ 2 | 41076.6389 | 41076.6736 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 4 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0437 | 2012-06-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOGAN TM | FİDER 6 | 41077.7403 | 41077.7431 | 0:04 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 6 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 3500 | 14 | 0.00015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
EKN0437 | 2012-06-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOGAN TM | FİDER 6 | 41077.7403 | 41077.7431 | 0:04 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 6 FİDERDEN ENERJİ ALINDI | 1737 | 16 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0063539 | 0.066667 | Kahramanmaraş
EKN0438 | 2012-06-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41078.9514 | 41078.9618 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | MANEVRA YAPILDI | 980 | 11 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0439 | 2012-06-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | MERKEZ KÖK | TÜRKLELİ ÇIKIŞI | 41078.9618 | 41078.9688 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | SOYSALLI GORUBU MERKEZ KÖKTEN BESLENDİ | 200 | 5 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0440 | 2012-06-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | KÜLTÜR ÇIKIŞI | 41079.5833 | 41079.6181 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN OG CANPERİ BAGLANDI | 177 | 1 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0011566 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0441 | 2012-06-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÖPRÜ AGZI TR | ÇIKIŞ 1 | 41079.4653 | 41079.5 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ. | 8 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0442 | 2012-06-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKMENLER MERKEZ TR. | ÇIKIŞ 2 | 41079.3403 | 41079.4167 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0443 | 2012-06-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | A.İÇME TR | ÇIKIŞ 1 | 41079.625 | 41079.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 42 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0444 | 2012-06-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE ÇIKIŞI | 41080.6181 | 41080.6875 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ESKİ HATYENİ HATTA ALINDI | 700 | 2 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.002118 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0445 | 2012-06-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KİRİKLER TR. | ÇIKIŞ 3 | 41080.7569 | 41080.7986 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN T.M.Ş KALDIRILDI | 25 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0446 | 2012-06-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41080.8403 | 41080.8681 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0447 | 2012-06-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | İÇMELER ÇIKIŞI | 41081.6319 | 41081.6458 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | A.İÇME 2. TR DEVREYE ALINDI | 240 | 3 | 0.00059209 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0448 | 2012-06-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK 1 TR | CIKIŞ1 | 41081.3438 | 41081.3611 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG ARIZASI GİDERİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0449 | 2012-06-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SARKOLUK TR | ÇIKIŞ 1 | 41083.3819 | 41083.4722 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TRAFO ÜZERİNDEKİ BUSİNK ARIZASI GİDERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 0.00010039 | 0 | 4.6335e-05 | 2.1667 | Kahramanmaraş
EKN0450 | 2012-06-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FDER 7 | 41083.2083 | 41083.3125 | 2:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | FİDER 7 DE BAKIM ÇALIŞMASI | 3500 | 11 | 0.0089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
EKN0450 | 2012-06-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41083.2083 | 41083.3125 | 2:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 6 | 78 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | FİDER 7 DE BAKIM ÇALIŞMASI | 2717 | 32 | 0 | 0.031769 | 0 | 0.012708 | 2.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0354 | 2012-06-17 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR-1 | GÖZ ÇIKIŞI | 41077.5 | 41077.5104 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 14 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0355 | 2012-06-18 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | SOĞUKPINAR | HATBAŞI | 41078.3542 | 41078.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 300 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0356 | 2012-06-18 | Ç.cerit |  |  | KARAFİREZ TR | KUZ ÇIKIŞI | 41078.4062 | 41078.4167 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0357 | 2012-06-18 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOĞAZ TR | HATBAŞI | 41078.6736 | 41078.6875 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 60 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0358 | 2012-06-19 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR-1 | CAMİİ ÇIKIŞI | 41079.375 | 41079.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0359 | 2012-06-19 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | SOĞUKPINAR | HATBAŞI | 41079.4583 | 41079.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 300 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0360 | 2012-06-21 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | SAĞLIKOCAĞI TR | SEKSONEL | 41081.4167 | 41081.4236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 350 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0361 | 2012-06-21 | Ç.cerit |  |  | BOYLU TR | CAMİİ ÇIKIŞI | 41081.4653 | 41081.4722 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 12 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0362 | 2012-06-21 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK | HATBAŞI | 41081.7222 | 41081.7292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 320 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0363 | 2012-06-23 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ORUÇPINAR TR-2 | HATBAŞI | 41083.7569 | 41083.7708 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 30 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0364 | 2012-06-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41084.5312 | 41084.5382 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 50 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 6500 | 11 | 0.00099971 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0365 | 2012-06-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41084.6597 | 41084.6979 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 50 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 6500 | 11 | 0.0054984 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0366 | 2012-06-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK | HATBAŞI | 41084.6806 | 41084.6875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 320 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0367 | 2012-06-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT | HATBAŞI | 41084.7292 | 41084.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 250 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0841 | 2012-06-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 ÇIKIŞI | 41078.2951 | 41078.3146 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 68 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5230 |  | 0 | 0.0059303 | 0 | 0.012708 | 0.46667 | Kahramanmaraş
ELB0842 | 2012-06-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ELDELEK ÇIKIŞI | 41078.7049 | 41078.7153 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | ÖZEL MÜŞTERİ OG BAĞLANTISI YAPILDI | 148 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0843 | 2012-06-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TEPEBAŞI BİNA | OKUL TARAFI | 41078.5417 | 41078.5903 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB0844 | 2012-06-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | OVACIK KÖYÜ ÜÇ KİLİSE TR | KÖY TARAFI | 41078.5833 | 41078.7292 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 0.00032435 | 0 | 9.267e-05 | 3.5 | Kahramanmaraş
ELB0845 | 2012-06-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41079.2083 | 41079.209 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0846 | 2012-06-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | LEBEHÜR HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41079.5 | 41079.5035 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYRICI AYARI YAPILDI | 20 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB0847 | 2012-06-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOĞAN KAS. DURAK YANI TR | BELEDİYE TARAFI | 41079.8333 | 41079.8472 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0848 | 2012-06-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41080.6458 | 41080.6597 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | ÖZEL MÜŞTERİ OG BAĞLANTISI YAPILDI | 1100 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0013012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0849 | 2012-06-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SANAYİ 3 NOLU BİNA | CAMİİ TARAFI | 41080.5 | 41080.5312 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 20 |  | 0.00014381 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0850 | 2012-06-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ARDAHANLAR TR | TRAFO | 41080.75 | 41080.7639 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 160 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0851 | 2012-06-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41081.2222 | 41081.2229 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0852 | 2012-06-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41081.2458 | 41081.2465 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0853 | 2012-06-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41081.5014 | 41081.5028 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00039988 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0854 | 2012-06-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41081.5451 | 41081.5458 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0855 | 2012-06-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41081.8646 | 41081.8653 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0856 | 2012-06-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK TR | TRAFO | 41081.6944 | 41081.75 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 148 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0857 | 2012-06-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | BEŞTEPE HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41081.7083 | 41081.8333 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 59 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
ELB0858 | 2012-06-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | EVCİHÜYÜK HÜYÜK TARAFI | SULAMALAR ÇIKIŞI | 41081.7917 | 41081.8646 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 8.1087e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB0859 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41082.2639 | 41082.2882 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0029012 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0860 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41082.3194 | 41082.375 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00028916 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0861 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41082.3403 | 41082.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0862 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | YAPRAKLI İLK TR | TRAFO | 41082.5417 | 41082.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 120 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0863 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | İNCECİK KÖYÜ | 41082.4583 | 41082.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0864 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANTARMA KÖYÜ TR | YUKARI TARAFI | 41082.6528 | 41082.7882 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KOPUĞU | 25 |  | 0 | 0.00015059 | 0 | 4.6335e-05 | 3.25 | Kahramanmaraş
ELB0865 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA BAKKAL KARŞISI TR | KURANKURSU TARAFI | 41082.6528 | 41082.7222 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KOPUĞU | 20 |  | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB0866 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HÜYÜCEK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41082.6562 | 41082.7153 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB0867 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DAYIKENDİ TR | PAZAR TARAFI | 41082.6875 | 41082.6979 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0868 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | KIŞLA AYRICI | KALAYCIK TARAFI | 41082.7222 | 41082.7917 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.00057831 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB0869 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 41082.7222 | 41082.7917 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1050 |  | 0 | 0.0038554 | 0 | 0.0023133 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB0870 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜNDERE TR | OKUL TARAFI | 41082.8438 | 41082.875 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0871 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SANAYİ 2 NOLU BİNA | 13. BLOK TARAFI | 41082.7674 | 41082.7812 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0872 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK TR | TRAFO | 41082.8646 | 41082.8958 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 148 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0873 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41082.8646 | 41082.9583 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00079932 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
ELB0874 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 5 ÇIKIŞI | 41082.4583 | 41082.5174 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | LEBEHOR AYRICI TAMİRİ YAPILDI | 1953 |  | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.002118 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB0875 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41082.6618 | 41082.6625 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0876 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41082.6743 | 41082.6771 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.00056479 | 0 | 0.0084719 | 0.066667 | Kahramanmaraş
ELB0877 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41082.6833 | 41082.684 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0878 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41082.7403 | 41082.7535 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0026828 | 0 | 0.0084719 | 0.31667 | Kahramanmaraş
ELB0879 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | M.KRAL | 41082.7438 | 41082.7444 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 8000 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0880 | 2012-06-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41083.2757 | 41083.2792 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.0019994 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB0881 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 5 ÇIKIŞI | 41083.625 | 41083.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 1953 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0882 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41083.6424 | 41083.6528 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0883 | 2012-06-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41083.9826 | 41083.9833 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0884 | 2012-06-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | SARIYATAK TR | YUKARI TARAFI | 41083.4583 | 41083.5833 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 0.00013901 | 0 | 4.6335e-05 | 3 | Kahramanmaraş
ELB0885 | 2012-06-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KÖŞK KÖYÜTR | OKUL TARAFI | 41083.8333 | 41083.9062 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00024326 | 0 | 0.00013901 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB0886 | 2012-06-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BELEDİYE YANI TR | BELEDİYE TARAFI | 41083.3333 | 41083.4167 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0887 | 2012-06-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASANUŞAĞI HATBAŞI | KARAHASANUŞAĞI TARAFI | 41083.3333 | 41083.3819 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00028916 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB0888 | 2012-06-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK GİRİŞ TR | SÖĞÜTLÜ TARAFI | 41083.375 | 41083.3819 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0889 | 2012-06-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DENİZKENT TR | TRAFO | 41083.4167 | 41083.5208 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB0890 | 2012-06-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | YALINTAŞ HATBAŞI | TRAFO | 41083.6042 | 41083.7396 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | OG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 0 | 0.00015059 | 0 | 4.6335e-05 | 3.25 | Kahramanmaraş
ELB0891 | 2012-06-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | OVACIK HATBAŞI | KÖY | 41083.6458 | 41083.7917 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Kahramanmaraş
ELB0892 | 2012-06-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KÖKEZ HAT BAŞI | KÖY TARAFI | 41084.2708 | 41084.3472 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | OG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB0893 | 2012-06-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TEPEBAŞI BİNA | DAYIKENDİ ÇIKIŞI | 41084.25 | 41084.2604 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0894 | 2012-06-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | İGDE ÇIKIŞI | 41084.6736 | 41084.6875 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0895 | 2012-06-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41084.7007 | 41084.7035 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.00056479 | 0 | 0.0084719 | 0.066667 | Kahramanmaraş
ELB0896 | 2012-06-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41084.8271 | 41084.8292 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0084719 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB0897 | 2012-06-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DERETOPALLI HAT BAŞI | KÖY TARAFI | 41084.5 | 41084.5278 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0898 | 2012-06-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | TRAFO | 41084.6667 | 41084.7222 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0899 | 2012-06-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GARİPLİK BİNA | AŞAĞI TARAF | 41084.7604 | 41084.7743 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0900 | 2012-06-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY TR | DOĞAN TARAFI | 41084.6667 | 41084.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0901 | 2012-06-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOĞAN KÖY MONOBLOK KARŞISI TR | PETROL TARAFI | 41084.7778 | 41084.9132 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 10 |  | 0.00031158 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.25 | Kahramanmaraş
ELB0902 | 2012-06-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 41085.8083 | 41085.8222 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1513 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0903 | 2012-06-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41085.375 | 41085.4236 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB0904 | 2012-06-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41085.5833 | 41085.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0905 | 2012-06-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ÇİÇEK ANADOLU ÖĞR. LİSE KARŞISI TR | LEYLEK SIRTI TARAFI | 41085.7083 | 41085.7431 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK076 | 2012-06-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41085.3618 | 41085.366 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4221 | 21 | 0.00071979 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK077 | 2012-06-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41085.3681 | 41085.3764 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 51 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 51 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.0063539 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK078 | 2012-06-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41085.3882 | 41085.3924 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4221 | 21 | 0.00071979 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK079 | 2012-06-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41085.4208 | 41085.4222 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI KAPAMA | 4081 | 19 | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK080 | 2012-06-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41085.6056 | 41085.6208 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
GOK081 | 2012-06-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41085.6083 | 41085.6139 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2846 | 48 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0063539 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK082 | 2012-06-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41085.834 | 41085.8646 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.0015532 | 0 | 0.002118 | 0.73333 | Kahramanmaraş
GOK083 | 2012-06-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41085.8778 | 41085.9097 | 0:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0016238 | 0 | 0.002118 | 0.76667 | Kahramanmaraş
GOK084 | 2012-06-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41085.9778 | 41085.991 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK085 | 2012-06-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41086.3167 | 41086.3236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK086 | 2012-06-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  | DAG GURUBU CIKIŞI | 41086.4 | 41086.4167 | 0:24 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 25 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 25 | 0 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0036145 | 0.4 | Kahramanmaraş
GOK087 | 2012-06-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41087.3472 | 41087.3542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK088 | 2012-06-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  | ASLANBEY YOLU CIKIŞI | 41087.4306 | 41087.4792 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 60 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK089 | 2012-06-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41088.2292 | 41088.2431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 61 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4106 | 61 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.012708 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK090 | 2012-06-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | SARAYCIK KÖKTEN YEŞİLKÖY CIKIŞI | 41088.3958 | 41088.4514 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 200 | 10 | 0 | 0.0019277 | 0 | 0.0014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
GOK091 | 2012-06-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  | KIZILCIK CIKIŞI | 41089.3542 | 41089.4097 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 18 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 700 | 18 | 0 | 0.0034699 | 0 | 0.0026024 | 1.3333 | Kahramanmaraş
GOK092 | 2012-06-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | ACELMA MONOBLOK | HACIKODAL HATBAŞI | 41089.5208 | 41089.7014 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 220 | 6 | 0 | 0.003759 | 0 | 0.00086747 | 4.3333 | Kahramanmaraş
GOK093 | 2012-06-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  | CAMLIKAVAK HATBAŞI | 41090.5486 | 41090.6319 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1 ADET VKS-35 İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK094 | 2012-06-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | ALIŞLIBUCAK CIKIŞI | TAHİRBEY HATBAŞI | 41090.6944 | 41090.7083 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 40 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND052 | 2012-06-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | SUMAKLI DİKENLİ | 41085.6042 | 41085.6667 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | AG.DİREK DİKİLMESİ | 50 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND053 | 2012-06-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | FİDER 2 GEBEN | 41085.6083 | 41085.7167 | 2:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 40 | 100 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI YILDIRIM VE HAVA MAHELEFETİ | 3672 |  | 0 | 0.0055067 | 0 | 0.002118 | 2.6 | Kahramanmaraş
AND054 | 2012-06-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | yesiova tokmaklı | 41088.8333 | 41088.8438 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | kopan nötr iletken eklendi. | 66 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND055 | 2012-06-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | bogazören ısıkdibi | 41090.3819 | 41090.5069 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | dikilen ag diregin izalatör ve ag konsolu,iletkenler üzerine alınması | 20 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
NUR0155 | 2012-06-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | KULLAR-TATLAR | 41085.4375 | 41085.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | HARÇ KAMYONU HATTI KOPARMIŞ | 1170 | 6 | 0.00047367 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0156 | 2012-06-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | TATLAR KUZ | 41085.4444 | 41085.4583 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | HARÇ KAMYONU HATTI KOPARMIŞ | 551 | 1 | 0.00059209 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0157 | 2012-06-28 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR PINARBAŞI | CAMİİ | 41088.7535 | 41088.7812 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ALPEK KABLO PATLAMIŞ HATTIN NÖTR Ü KOPMUŞ | 39 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
NUR0158 | 2012-06-29 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR Y MAH ESKİ | BELEDİYE | 41088.4278 | 41088.4479 | 0:29 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 46 |  | 4.6338e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
EKN0451 | 2012-06-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BOYALI TR | ÇIKIŞ 1 | 41084.3854 | 41084.3958 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 5 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0452 | 2012-06-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 2 | 41084.425 | 41084.4653 | 0:58 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 10 | 0 | 0 | 4.4791e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.96667 | Kahramanmaraş
EKN0453 | 2012-06-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI MERKEZ TR | ÇIKIŞ 2 | 41085.3542 | 41085.4028 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PANO İÇİ ARIZA GİDERİLDİ | 14 | 0 | 0 | 0.00010812 | 0 | 9.267e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0454 | 2012-06-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ORTAOYMAK HATBAŞI | SEKSİYONEL | 41085.4653 | 41085.5035 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 40 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKN0455 | 2012-06-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÖPRÜ AGZI TR | ÇIKIŞ 1 | 41085.5104 | 41085.5312 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 8 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0456 | 2012-06-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41085.6319 | 41085.6458 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 23 | 0 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | AÇAN GURUB BESLENDİ | 3500 | 11 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0456 | 2012-06-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41085.6319 | 41085.6458 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GURUB BESLENDİ | 53 | 11 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0457 | 2012-06-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÜLTÜR | SEKSİYONEL | 41086.3542 | 41086.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 212 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0011566 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0458 | 2012-06-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BOYALI TR | ÇIKIŞ 1 | 41086.4757 | 41086.4986 | 0:33 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG ARIZASI GİDERİLDİ | 17 | 0 | 5.273e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
EKN0459 | 2012-06-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KANDIL DURUTLAR TR | ÇIKIŞ1 | 41087.3611 | 41087.4097 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 6 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0460 | 2012-06-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIRKGÖZ MONOBLOK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41087.3785 | 41087.3854 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GURUB BESLENDİ | 183 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0461 | 2012-06-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÜLTÜR MEYMENLİ TR | ÇIKIŞ 1 | 41088.3681 | 41088.4306 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ. | 8 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0462 | 2012-06-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALLI HATBAŞI | SEKSİYONEL | 41089.3625 | 41089.3785 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 22 | 1 | 0 | 5.5422e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.38333 | Kahramanmaraş
EKN0463 | 2012-06-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÖZ TR | ÇIKIŞ 1 | 41089.4167 | 41089.4444 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 11 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0464 | 2012-06-30 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİFLİKKALE TR | ÇIKIŞ 1 | 41090.3542 | 41090.4028 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ | 22 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0465 | 2012-06-30 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKMENLER EŞKİELMA TR | ÇIKIŞ 1 | 41090.5069 | 41090.5521 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ. | 14 | 0 | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
EKN0466 | 2012-06-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÖZ TR | ÇIKIŞ 1 | 41091.3486 | 41091.3958 | 1:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 17 | 0 | 0 | 5.2513e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1333 | Kahramanmaraş
EKN0467 | 2012-06-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKMENLER TR | KÖSEDERESİ HATBAŞI | 41091.4062 | 41091.4549 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 19 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0468 | 2012-06-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME TR | ÇIKIŞ 1 | 41091.4688 | 41091.5139 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PANO İÇİ ARIZA GİDERİLDİ | 25 | 0 | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
PAZ1087 | 2012-06-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41084.4514 | 41084.4931 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0017349 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ1088 | 2012-06-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41084.6319 | 41084.6389 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 10286 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1089 | 2012-06-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41084.6875 | 41084.7153 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1090 | 2012-06-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41085.3472 | 41085.3646 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1091 | 2012-06-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41085.3472 | 41085.3681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1092 | 2012-06-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41085.5903 | 41085.6181 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1093 | 2012-06-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK |  | 41085.6389 | 41085.6701 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0084719 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1094 | 2012-06-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41085.6424 | 41085.6493 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1000 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1095 | 2012-06-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41085.6875 | 41085.6979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1096 | 2012-06-26 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41086.6736 | 41086.6792 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 27 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI | 2774 |  | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.002118 | 0.13333 | Kahramanmaraş
PAZ1097 | 2012-06-26 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41086.7292 | 41086.7396 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2450 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1098 | 2012-06-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) |  |  | 41081.325 | 41081.3354 | 0:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1099 | 2012-06-21 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) |  |  | 41081.5833 | 41081.7917 | 5:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | SIR HES VE GASKİ ÇALIŞMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 5 | Kahramanmaraş
PAZ1100 | 2012-06-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) |  |  | 41081.7757 | 41081.7847 | 0:13 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 7 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0018195 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1101 | 2012-06-23 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41083.0021 | 41083.0104 | 0:12 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1102 | 2012-06-24 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) |  |  | 41084.6653 | 41084.6757 | 0:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1103 | 2012-06-24 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 41084.6687 | 41084.6757 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1104 | 2012-06-24 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 41084.6806 | 41084.6813 | 0:01 | İletim Sis. | KISA | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
PAZ1105 | 2012-06-25 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) |  |  | 41085.6528 | 41086.0326 | 9:07 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 9.1167 | Kahramanmaraş
PAZ1106 | 2012-06-25 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41085.4437 | 41085.484 | 0:58 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.96667 | Kahramanmaraş
PAZ1107 | 2012-06-26 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41086.9014 | 41086.9125 | 0:16 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.26667 | Kahramanmaraş
PAZ1108 | 2012-06-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41087.6424 | 41087.6562 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1109 | 2012-06-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41087.8438 | 41087.8472 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1000 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1110 | 2012-06-28 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) |  |  | 41088.6271 | 41088.6354 | 0:12 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1111 | 2012-06-30 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK |  | 41090.25 | 41090.2708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 817 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1112 | 2012-06-30 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | TOTAL MONOBLOK |  | 41090.3542 | 41090.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1113 | 2012-06-30 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK |  | 41090.3125 | 41090.3333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 817 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0906 | 2012-06-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KUYUCAK TR | AŞAĞI TARAF | 41086.5208 | 41086.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HATTA SEHİM ALINDI | 20 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0907 | 2012-06-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41086.7917 | 41086.816 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 400 |  | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00057831 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0908 | 2012-06-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41086.75 | 41086.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0024868 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0909 | 2012-06-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TAŞBURUN YENİ TR | TRAFO | 41086.7465 | 41086.7708 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0910 | 2012-06-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | TRAFO | 41086.7569 | 41086.7917 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0911 | 2012-06-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | TRAFO | 41086.875 | 41086.9167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0912 | 2012-06-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT | TRAFO | 41087.4583 | 41087.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | KOMPAK ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ | 80 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0913 | 2012-06-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK KÖYÜ GİRİŞ TR | TRAFO | 41087.3333 | 41087.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 90 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0914 | 2012-06-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DERVİŞÇİMLİ HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41087.9375 | 41087.9792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0915 | 2012-06-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41087.2639 | 41087.2778 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0916 | 2012-06-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41088.3333 | 41088.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 52 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0917 | 2012-06-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MEHMET AKİF ERSOY TR | OKUL TARAFI | 41088.6458 | 41088.6736 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0918 | 2012-06-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41088.2639 | 41088.2778 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0919 | 2012-06-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41088.259 | 41088.2882 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00072289 | 0.7 | Kahramanmaraş
ELB0920 | 2012-06-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 41088.3854 | 41088.441 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1107 |  | 0.0037894 | 0 | 0.002842 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0921 | 2012-06-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEK KALE MAH TR | AŞAĞI TARAF | 41089.4167 | 41089.4444 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0922 | 2012-06-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SANAYİ 4 NOLU BİNA | GÜÇLÜ OTO TARAFI | 41089.4271 | 41089.4444 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0923 | 2012-06-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETİZMEN YOLU ÜSTÜ TR | OKUL TARAFI | 41089.4271 | 41089.4701 | 1:02 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 35 |  | 0.00019814 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.0333 | Kahramanmaraş
ELB0924 | 2012-06-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOĞAN KAS ÇALI PETROL TR | PETROL TARAFI | 41089.4271 | 41089.4688 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 10 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0925 | 2012-06-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | BALIKÇIL ÇIKIŞI | 41089.4271 | 41089.4965 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 400 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00043373 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB0926 | 2012-06-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41089.7188 | 41089.7778 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00050328 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB0927 | 2012-06-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ŞEREFLİ KÖYÜ | KÖPRÜ TARAFI | 41089.8542 | 41089.9236 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB0928 | 2012-06-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DOĞAN TM | FİDER 4 | 41090.3667 | 41090.3701 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 48 | 127 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 24550 |  | 0.0047986 | 0 | 0.057583 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB0929 | 2012-06-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | İSPİR PETROL KARŞISI TR | SHELL TARAFI | 41090.4062 | 41090.4375 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0930 | 2012-06-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41090.6944 | 41090.7153 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0931 | 2012-06-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | KÖRÜCEK TR | MUHTAR TARAFI | 41090.9097 | 41090.9444 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0947 | 2012-06-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41086.3889 | 41086.4271 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Özel sulama Trafosu Seksiyonel tamiri yaptılar. | 500 |  | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0011566 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0948 | 2012-06-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı çıkışı | 41086.6111 | 41086.6285 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Og iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | 600 |  | 0.00088814 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0949 | 2012-06-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce-İncirli çıkışı | 41086.6111 | 41086.6285 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Og iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | 300 |  | 0.00074011 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0950 | 2012-06-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41086.6389 | 41086.6528 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | TRAFO YANMASI | Dağlıca kasabası Merkez kök bina içindeki trafo yanmış Ayırıcısı açıldı. | 1860 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 0951 | 2012-06-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41086.8646 | 41086.8715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0952 | 2012-06-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Altunelma kasabası | 41086.4653 | 41086.4931 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0953 | 2012-06-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Topaktaş köyü | 41086.8472 | 41086.8854 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 0954 | 2012-06-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan Tevzi | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41087.2639 | 41087.2986 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1250 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0955 | 2012-06-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41087.3889 | 41087.3924 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 0956 | 2012-06-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41087.4132 | 41087.4965 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Özel sulama trafosu yanmış.Devre dışı bırakıldı ve seksiyonel ayarı yapıldı. | 1250 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 0957 | 2012-06-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41087.6076 | 41087.6319 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Gözpınar köyünde Og hattı üzerine Ağaç devrilmiş.Alimpınar köyünde Kötüre Hat başı açık,gruba elektrik verildi.Ağaçlar alındı ve Kötüre hat başı Saat:15:48 De kapatıldı | 3300 |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 0958 | 2012-06-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır Çıkışı | 41087.5813 | 41087.8125 | 5:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Kırılan Og beton direk değiştirildi | 900 |  | 0.0066581 | 0 | 0.0011997 | 0 | 5.55 | Kahramanmaraş
AF 0960 | 2012-06-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 41087.8542 | 41087.8854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0961 | 2012-06-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Topaktaş köyü | 41087.5938 | 41087.6458 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0962 | 2012-06-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41088.5347 | 41088.5521 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0019994 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 0963 | 2012-06-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41088.7188 | 41088.7708 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopmuş.Yapıldı. | 15 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0964 | 2012-06-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41088.6667 | 41088.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi. | 10 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0965 | 2012-06-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıza kök bina | Kargabük köyü | 41088.5521 | 41088.5833 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 65 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0966 | 2012-06-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41089.2604 | 41089.2674 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0967 | 2012-06-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar Kasabası | 41089.2917 | 41089.3125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0968 | 2012-06-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41089.4458 | 41089.4875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Gözpınar köyünde Og hattı üzerine Ağaç devrilmiş.Alimpınar köyünde Kötüre Hat başı açık,gruba elektrik verildi.Ağaçlar alındı ve Kötüre hat başı Saat:12:42'de kapatıldı | 3300 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0969 | 2012-06-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Altunelma Kasabası | 41089.4167 | 41089.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0970 | 2012-06-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41089.8646 | 41089.8715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 0971 | 2012-06-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41089.8785 | 41089.8889 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Boşnak köyü Og sigorta değiştirildi | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 0972 | 2012-06-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41089.4167 | 41089.5208 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | 3 Direk arası alpek kablo çekildi | 250 |  | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 0973 | 2012-06-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Gözpınar köyü | 41089.6875 | 41089.75 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İletkenlerin üzerine düşen ağaçlar alındı ve Og sigorta değiştirildi | 100 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0974 | 2012-06-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | arıtaş kas | 41090.6875 | 41090.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | agiletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 250 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0975 | 2012-06-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Arıza kök bina | pınarbaşı mah | 41090.4167 | 41090.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | 1 direk arası alpek çekilmesi | 50 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0976 | 2012-06-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | tanırkas-kirmentaş çıkışı | 41090.4722 | 41090.5139 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | tanırkirmentaş parafudur takılması | 100 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0977 | 2012-06-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | ağcaşarköyü | 41090.6875 | 41090.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ağcaşarköyü ag seyim alınması | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0978 | 2012-06-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 41090.4688 | 41090.4583 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | og sigorta değişmesi | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Kahramanmaraş
AF 0979 | 2012-06-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Gözpınar köyü | 41090.5417 | 41090.5729 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | gözpınar köyünde og hattına gelen ağaçlarkesildi | 60 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0368 | 2012-06-25 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BÖLÜKDAMLAR TR | HATBAŞI | 41085.3542 | 41085.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 15 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0369 | 2012-06-25 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR-1 | CAMİİ ÇIKIŞI | 41085.5312 | 41085.5417 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0370 | 2012-06-26 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GARAJ TR | SEKSONEL | 41086.8646 | 41086.875 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 250 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0371 | 2012-06-27 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOĞAZ TR | HATBAŞI | 41087.6979 | 41087.7083 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 35 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0372 | 2012-06-28 | Ç.cerit |  |  | AKDERE TR | OKUL ÇIKIŞI | 41088.4167 | 41088.4271 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0373 | 2012-06-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41088.9319 | 41088.9424 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 50 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ç.CERİT MERKEZ AĞABEYLİ FİDERİNDEN BESLENDİ | 7500 | 8 | 0.0014996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0373 | 2012-06-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | MERKEZ | KÖYLER | 41088.9319 | 41088.9424 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 5 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MERKEZ KÖYLER AĞABEYLİ FİDERİNDEN BESLENDİ | 1700 | 2 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0375 | 2012-06-29 | Ç.cerit |  |  | K.CERİT TR-2 | CAMİİ ÇIKIŞI | 41089.3333 | 41089.3403 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 14 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0376 | 2012-06-30 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR MOD. | MERKEZ | 41089.9965 | 41090.3403 | 8:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 1600 | 3 | 0.0098971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 8.25 | Kahramanmaraş
TUR0995 | 2012-06-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 8:20 | 8:45 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR0999 | 2012-06-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | 16:30 | 18:20 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 14 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0043987 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.8333 | Kahramanmaraş
TUR1010 | 2012-06-27 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 9:50 | 11:30 | 1:40 | OG | KISA | Bildirimli | 2 | 30 | 82 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | AYDINLAR MONOBLOKTAN YEŞİLYÖRE GRUBU KESİCİSİ DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.0039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
TUR1001 | 2012-06-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 17:10 | 18:25 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  |  |  | 0.0059983 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
TUT0261 | 2012-06-25 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41082.6194 | 41082.6299 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  |  |  | 780 | 19 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Adıyaman
KAH0549 | 2012-06-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13(Teğmenli) | 41085.6042 | 41085.6667 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 23 | 75 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 10 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
KAH0550 | 2012-06-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GELDİBULDU KÖYÜ | 41085.4167 | 41085.5417 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 17 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EĞİK OLAN 5 ADET OG DİREKLERİN ÇUKURU KAZILIP DÜZELTİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 150 | 7 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00072289 | 3 | Adıyaman
KAH0551 | 2012-06-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41085.3542 | 41085.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 60 | 185 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 4000 | 30 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Adıyaman
KAH0552 | 2012-06-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-14 DURAK | 41085.8333 | 41085.8507 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 40 | 110 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | FİDER TOPRAK KORUMADAN AÇTI. GRUPLAR AÇILIP FİDER BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. GRUPLAR TEKRAR BESLENDİ. | 2500 | 120 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.0042359 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0553 | 2012-06-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | BURMAPINAR KÖYÜ | 41085.6875 | 41085.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0554 | 2012-06-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI. BEŞKARDEŞ HAT BAŞI. | 41085.5417 | 41085.5729 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. YENİSİ TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0555 | 2012-06-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-27 KABİNİ | BAYRAKTAR MAH | 41085.75 | 41085.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BİLİNMEYEN BİR ŞEKİLDE HATTIN ÜZERİNE ATILAN İLETKEN ALINIP DARBELİ KISIMLARA EK YAPILIP ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLİ NORMAL | 900 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
GER0679 | 2012-06-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | AÇMA ÇUKURUK HATBAŞI | 41085.3542 | 41085.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 17 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
GER0680 | 2012-06-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | GÖLYURT KÖYÜ TR2 HATBAŞI | 41085.375 | 41085.4444 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GER0681 | 2012-06-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT SALİK MEZRASI TR1 | 41085.7222 | 41085.7465 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SIK SIK ARIZA YARATAN BİR DİREK ARASI SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
GER0682 | 2012-06-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | TİLLO ÇIKIŞI | 41085.7708 | 41085.7958 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0021687 | 0.6 | Adıyaman
GER0683 | 2012-06-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | TİLLO ÇIKIŞI | 41085.8819 | 41085.8854 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARAKAYA TRAFO MERKEZİNDE F5 TİLLO FİDERİNİN BARA (B) FAZINDA ARK VARDI TRAFO MERKEZİ ÇALIŞANLARINCA TİLLO FİDERİNİN ENERJİSİ KESİLEREK SORUN GİDERİLDİ | 527 | 2 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
GER0684 | 2012-06-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41085.9062 | 41085.9757 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ABONE KABLOSU SOYULUP DİĞER FAZA TEMAS EDEREK KISA DEVRE OLUP T.M.Ş'Yİ ATTIRMIŞTI SORUN GİDERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.001012 | 1.6667 | Adıyaman
SİN0428 | 2012-06-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | şerefhan MOD | AYENGİN MAH | 41085.3958 | 41085.434 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EĞİLEN DİREK DÜZELTİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
SİN0429 | 2012-06-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | HAYIRLI YAYLASI | 41085.5521 | 41085.5938 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 25 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 300 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Adıyaman
SİN0430 | 2012-06-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÜYÜ | 41085.75 | 41085.7847 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 110 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 730 | 5 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0017349 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0201 | 2012-06-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AGA KÖYÜ | 41085.3542 | 41085.4236 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 OG DİREĞİ KIRILMIŞTI-DİREK ONARILDI-HAT KONTROL EDİLİP ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
SAM0202 | 2012-06-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG GRUBU | 41085.5417 | 41085.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 92 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROLÜ YAPILDI-1 KÖYÜN HATBAŞINDA OG JUMPER ARIZASI GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 250 | 0 | 0 | 0.0030361 | 0 | 0.0020241 | 1.5 | Adıyaman
SAM0203 | 2012-06-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 7-8 ÇIKIŞI TR 8 | 41085.6319 | 41085.6667 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYENİN KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLDİ-1 KOLDAKİ TÜM JUMPERLER KONTROL EDİLDİ-HAT KONTROL EDİLİP ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0.00095872 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0204 | 2012-06-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41085.7361 | 41085.7708 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0205 | 2012-06-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 41085.8958 | 41085.9271 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00031276 | 0 | 0.00041702 | 0.75 | Adıyaman
BES0618 | 2012-06-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | Y.AKPINAR | 41085.5 | 41085.5208 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EĞİK OLAN OG DİREKLERİ DÜZELTİLDİ | 40 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0619 | 2012-06-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI NOHUTHANLI TR | 41085.7917 | 41085.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 190 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0262 | 2012-06-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41085.3514 | 41085.3542 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.01059 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0263 | 2012-06-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41085.6097 | 41085.6181 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0021687 | 0.2 | Adıyaman
MER0772 | 2012-06-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 15 | 41085.3889 | 41085.5 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00051132 | 0 | 0.00019174 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
MER0773 | 2012-06-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 31 BATI KOLU | 41085.4062 | 41085.4861 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 0.00018375 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.9167 | Adıyaman
MER0774 | 2012-06-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 46 GÜNEY KOLU | 41085.434 | 41085.4583 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0775 | 2012-06-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 13 GÜNEY KOLU | 41085.559 | 41085.5694 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0776 | 2012-06-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 3 DOĞU KOLU | 41085.5278 | 41085.5382 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0777 | 2012-06-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 30 DOĞU KOLU | 41085.5903 | 41085.6597 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI | 56 | 0 | 0.00015979 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MKR0490 | 2012-06-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41085.9201 | 41085.9444 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNLİCE BELD. TAŞLICA MAH. 3 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 48 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0491 | 2012-06-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41085.6181 | 41085.6458 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 51 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÖMÜR BELD. HALİLLAN MAH. T.M.Ş. YARIM DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI | 35 | 0 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0492 | 2012-06-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 41085.75 | 41085.7674 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ MAH. 1 AD. 100 A. AG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 17 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0493 | 2012-06-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41085.8403 | 41085.875 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AĞAÇKONAK KY. 1 AD. 10 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0494 | 2012-06-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41085.3403 | 41085.3681 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1200 | 8 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0495 | 2012-06-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41085.3403 | 41085.375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 350 | 1 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.001012 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0556 | 2012-06-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | BAKACAK KÖYÜ | 41086.4375 | 41086.5625 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 AG DİREĞİ YER DEĞİŞTİRİLDİ.HAT BESLENDİ ENERJİ NORMAL | 55 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER0685 | 2012-06-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41086.4375 | 41086.5208 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KESİCİ YAYI KURMA SIRASINDA DURMUYORDU RÖLE EKİBİ TARAFINDAN ENERJİ KESİLEREK BAKIMI YAPILDI | 349 | 2 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Adıyaman
GER0686 | 2012-06-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41086.6799 | 41086.6903 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Adıyaman
GER0687 | 2012-06-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | 41086.625 | 41086.7986 | 4:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAT GEZİLDİ KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.0018072 | 0 | 0.00043373 | 4.1667 | Adıyaman
SİN0431 | 2012-06-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLER KÖYÜ | 41086.3576 | 41086.4826 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DÜZELTİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
SİN0432 | 2012-06-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ULUKÖY FİDERİ | AKSU KY | 41086.5174 | 41086.5417 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | ARIZALI OLAN AYDINLATMALARA BAKILDI ARIZA GİDERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0433 | 2012-06-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | TAŞKALE KÖYÜ | 41086.7396 | 41086.7639 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 30 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0206 | 2012-06-26 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 41086.3542 | 41086.4028 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | 1 AG ÇIKIŞ KOLUNUN NÖTR İLETKENİ KOPMUŞTU-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00064869 | 0 | 0.00055602 | 1.1667 | Adıyaman
SAM0207 | 2012-06-26 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | MERKEZ TR-5 ÇIKIŞI ÖRENTAŞ MAH. | 41086.4375 | 41086.4653 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0.00076698 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0208 | 2012-06-26 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAGARASI KÖYÜ | 41086.5694 | 41086.625 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI GİDERİLDİ-3 DİREK ARASI AG İLETKEN BAKIMI YAPILDI-HAT KONTROLÜ YAPILIP ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 0.00041702 | 1.3333 | Adıyaman
BES0620 | 2012-06-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | TUT GİRİŞ | 41086.3056 | 41086.3125 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 520 | 5 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.0011566 | 0.16667 | Adıyaman
BES0621 | 2012-06-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | TUT GİRİŞ AKPINAR TR | 41086.3889 | 41086.3958 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 214 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0622 | 2012-06-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41086.4444 | 41086.4583 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 575 | 15 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
BES0623 | 2012-06-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 41086.7257 | 41086.7292 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0624 | 2012-06-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI ÇAKIRHÖYÜK TR-2 | 41086.8264 | 41086.8403 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 20 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0264 | 2012-06-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41086.3472 | 41086.35 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.0021687 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0265 | 2012-06-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41086.6396 | 41086.641 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.00083976 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
MER0778 | 2012-06-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 30 KUZEY KOLU | 41086.5729 | 41086.6736 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ DALLARI BUDANDI.SEHİM ALINDI. | 56 | 0 | 0.00023169 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.4167 | Adıyaman
MER0779 | 2012-06-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 23 | 41086.5868 | 41086.6458 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ DALLARI BUDANDI.SEHİM ALINDI. | 280 |  | 0.00040746 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MER0780 | 2012-06-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | GÜLBEYAZ MOD BATI ÇIKIŞI | 41086.375 | 41086.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ DALLARI BUDANDI.SEHİM ALINDI. | 56 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.00038349 | 0 | 3 | Adıyaman
MKR0496 | 2012-06-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41086.7222 | 41086.7326 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
MKR0497 | 2012-06-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41086.875 | 41086.8993 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0498 | 2012-06-26 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41086.4375 | 41086.4826 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI HAT KONTROLÜ YAPILDI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI PINARYAYLA KY. EMEK MEZ. TRAFO ÜZERİNE 1 AD. PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ VE SEHİM ALINDI | 1200 | 8 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.0042359 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0499 | 2012-06-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41086.4375 | 41086.4722 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÜLAFHÖYÜK KY. HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 90 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0500 | 2012-06-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41086.4792 | 41086.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAZICA KY. ÇEKİÇLER MEZ. HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0501 | 2012-06-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41086.6042 | 41086.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARUZ KY. HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 37 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0502 | 2012-06-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41086.3472 | 41086.3681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | EZİRGİN KY. HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0335 | 2012-06-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41086.75 | 41086.7569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1097 | 15 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0557 | 2012-06-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41087.3333 | 41087.3993 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 22 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 20 | 0 | 0.0018313 | 0 | 0.0011566 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0558 | 2012-06-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI | 41087.5417 | 41087.5938 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 36 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 750 | 10 | 0 | 0.0023494 | 0 | 0.0018795 | 1.25 | Adıyaman
KAH0559 | 2012-06-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | KUŞTEPE KABİNİ | KOCAHİSAR-PAMUKLU KÖYÜ | 41087.9271 | 41087.9792 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0560 | 2012-06-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM.-1 | ORTANCA KÖYÜ | 41087.3854 | 41087.4167 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZA GİDERİLDİ.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0561 | 2012-06-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | AKÇELİ KÖYÜ | 41087.8333 | 41087.8958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0562 | 2012-06-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41087.6042 | 41087.6875 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 24 | 45 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | O.G HATTINDA O.G AĞAÇ DİREK KIRILMIŞTI ÇUKUR KAZILDI TEKRAL DİREK DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 35 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Adıyaman
KAH0563 | 2012-06-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÖDÜLGE KÖYÜ | 41087.6979 | 41087.7188 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 4 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0564 | 2012-06-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | KARMİTLİ KÖYÜ | 41087.7257 | 41087.7465 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0688 | 2012-06-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK KABİN HATBAŞI | 41087.375 | 41087.4424 | 1:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.0014024 | 0 | 0.00086747 | 1.6167 | Adıyaman
GER0689 | 2012-06-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | NEMRUT ZİRVE HATBAŞI | 41087.375 | 41087.4479 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
GER0690 | 2012-06-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE SİVER MEZRASI | 41087.4792 | 41087.4861 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 8 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0691 | 2012-06-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | GÖLYURT KÖYÜ TR2 | 41087.6007 | 41087.609 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GÖLYURT KÖYÜNDE KAMYONUN ÇARPTIĞI 10U DİREĞİNDE KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANARAK GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Adıyaman
GER0693 | 2012-06-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK KABİN HATBAŞI | 41087.7083 | 41087.7361 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00086747 | 0.66667 | Adıyaman
GER0694 | 2012-06-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | NEMRUT ZİRVE HATBAŞI | 41087.7083 | 41087.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0695 | 2012-06-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | KAŞYAZI KABİNİ | 41087.7083 | 41087.7306 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 2 | 0 | 0.0011296 | 0 | 0.002118 | 0.53333 | Adıyaman
GER0696 | 2012-06-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | 41087.7639 | 41087.9222 | 3:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.0016482 | 0 | 0.00043373 | 3.8 | Adıyaman
SİN0434 | 2012-06-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | KARAKÖSE KY | 41087.3576 | 41087.4583 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYRICI DÜZELTİLDI ARIZA GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Adıyaman
SİN0435 | 2012-06-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | HASANLI KY | 41087.5312 | 41087.5833 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRILAN E80 İZALATÖR PATLAKTI ARIZA GIDERILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0436 | 2012-06-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ESKİKÖY KY | 41087.7014 | 41087.7153 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARIZALI OLAN ARMATÜR DÜZELTİLDİ | 35 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0209 | 2012-06-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 7-8 ÇIKIŞI TR 8 | 41087.4792 | 41087.5417 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 24 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TR 8 TRAFOSU VE OG-AG HAT BAKIMLARI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 250 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1.5 | Adıyaman
SAM0210 | 2012-06-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41087.6458 | 41087.6806 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0211 | 2012-06-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI HACERİ KÖYÜ | 41087.9167 | 41087.9444 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00037068 | 0 | 0.00055602 | 0.66667 | Adıyaman
BES0625 | 2012-06-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41087.4271 | 41087.4375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 24 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMALAR BAĞLANDI | 1810 | 69 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
BES0626 | 2012-06-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI KÖSECELİ TR-2 | 41087.7361 | 41087.7431 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | MERİDYEN RÖLE DEĞİŞTİRLDİ | 150 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0627 | 2012-06-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SARIÇİÇEK KABİNİ | SARIÇİÇEK ÇIKIŞI SARIÇİÇEK BRANŞMANI | 41087.7917 | 41087.7986 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 20 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0628 | 2012-06-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARALAR ÇAKALLI TR | 41087.0104 | 41087.0208 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
BES0626 | 2012-06-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ADIÇİM TM | F6 BESNİ HATTI | 41087.6264 | 41087.6472 | 0:30 | İletim Sis. | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIÇİM TM DE SİSTEM ÇÖKTÜ SİSTEM DÜZELDi TEKRAR HAT BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
BES0627 | 2012-06-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADIÇİM TM | F1 TİLEYLİ HATTI | 41087.6264 | 41087.6472 | 0:30 | İletim Sis. | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 9 | 105 | 227 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIÇİM TM DE SİSTEM ÇÖKTÜ SİSTEM DÜZELDi TEKRAR HAT BESLENDİ | 4334 | 538 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.019062 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0266 | 2012-06-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | GEDİKLİ TRAFOSU | 41087.4167 | 41087.5417 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÖY İÇİNDEKİ ÇÜRÜYEN 1 ADET A.G AĞAÇ DİREGİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 20 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GÖL0267 | 2012-06-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI FİDERİ | AKÇAKAYA KÖYÜ HATBAŞI | 41087.4583 | 41087.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 65 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
TUT0262 | 2012-06-27 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41087.3438 | 41087.3611 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 17 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0263 | 2012-06-27 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41087.6285 | 41087.6472 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 19 | 53 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADI-ÇİM TM'DE SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI HAT TEKRAR NORMALA DÖNDÜ HAT ENERJİLİ DURUM NORMAL | 2300 | 0 | 0.0026992 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.45 | Adıyaman
TUT0264 | 2012-06-28 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41087.6285 | 41087.6472 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADI-ÇİM TM'DE SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI HAT TEKRAR NORMALA DÖNDÜ HAT ENERJİLİ DURUM NORMAL | 780 | 19 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.0042359 | 0.45 | Adıyaman
MER0781 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 23 KUZEY KOLU | 41087 | 41087.0625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA İLETKEN SARILMIŞTI.SEHİMLER ALINDI.HAT ENERJİLİ | 93 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0782 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 57 KUZEY KOLU | 41087.4306 | 41087.441 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA İLETKEN SARILMIŞTI.BİR DİREK ARASI SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ | 70 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0783 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 30 BATI KOLU | 41087.3854 | 41087.441 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 56 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0784 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41087.4757 | 41087.4931 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI OG YER ALTI KABLOSUNA KEPÇE VURMASI SONUCU HAT RİNGTEN BESLENDİ. | 175 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0785 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KÜÇÜK SAN.SİTESİ | TR 5 | 41087.6111 | 41087.625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0786 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 15 | 41087.6389 | 41087.6806 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN AG ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI.DEĞİŞTİRİLDİ.KABLONUN KESİTİ YÜKSELTİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0787 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 34 GÜNEY KOLU | 41087.4479 | 41087.5243 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) | 70 | 0 | 0.00017577 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0788 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 24 | 41087.7396 | 41087.75 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN ÇIKIŞINDA BULUNAN AG İLETKENLER ARASINDAKİ AĞAÇLAR BUDANDI. | 70 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0789 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 34 GÜNEY KOLU | 41087.7049 | 41087.7222 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ (EMNİYET MESAFESİ DİREK DEĞİŞİMİ) JUMPER BAĞLANTISI YAPILDI. | 70 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0790 | 2012-06-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41087.6354 | 41087.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 9 | 32 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | ADİÇİM TRAFO MERKEZİNDE SİSTEM ÇÖKMESİ. | 750 | 0 | 0.0026992 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0791 | 2012-06-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | YAMANLAR | YAMANLAR | 41087.6354 | 41087.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 7 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | ADİÇİM TRAFO MERKEZİNDE SİSTEM ÇÖKMESİ. | 41 | 0 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0503 | 2012-06-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41087.6771 | 41087.7083 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEDİOLUK HAT BASINDA 10 A 4 , 6 A 2 ADET OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 3 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00072289 | 0.75 | Adıyaman
MKR0504 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41087.625 | 41087.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
MKR0505 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41087.6111 | 41087.6146 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1700 | 20 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0506 | 2012-06-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(Akpınar) | KAYACIK | AKPINAR FİDERİ | 41087.6354 | 41087.6465 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AKPINAR FİDERİ ADIYAMAN TM 'DEN BESLENDİĞİ İÇİN ENERJİSİZ ABONE YOK | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.26667 | Adıyaman
MKR0507 | 2012-06-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41087.6354 | 41087.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SERVİS HARİCİ KALAN TM SERVİSE ALINMIŞTIR | 40 | 8 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR0508 | 2012-06-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41087.6354 | 41087.6472 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SERVİS HARİCİ KALAN TM SERVİSE ALINMIŞTIR | 28 | 0 | 0 | 0.00060009 | 0 | 0.002118 | 0.28333 | Adıyaman
MKR0509 | 2012-06-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-2(Börgenek) | BÖRGENEK | BÖRGENEK | 41087.6354 | 41087.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SERVİS HARİCİ KALAN TM SERVİSE ALINMIŞTIR | 160 | 9 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0510 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41087.7188 | 41087.7396 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 4 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0511 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41087.7188 | 41087.7396 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 23 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0512 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41087.7917 | 41087.8056 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1700 | 20 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0513 | 2012-06-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41087.8958 | 41087.9167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YENİ DİKİLEN VE HATTIN ALTINA GELEN DİREKLER YANMIŞTIR. | 1700 | 20 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0336 | 2012-06-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 41087.3472 | 41087.375 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | O.G VE A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 5 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0337 | 2012-06-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM5 | DOĞU KOLU | 41087.4583 | 41087.5312 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ UYGUN OLMAYAN YERDEKİ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ.1 ARA ALPEK ÇEKİLDİ.1ARA SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 55 | 0 | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Adıyaman
KAH0565 | 2012-06-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | TÜTENOCAN KÖYÜ | 41088.6424 | 41088.691 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0566 | 2012-06-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41088.9479 | 41088.9792 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 | 185 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 15 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Adıyaman
KAH0567 | 2012-06-28 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41088.4479 | 41088.4896 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 40 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 650 | 15 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0015904 | 1 | Adıyaman
KAH0568 | 2012-06-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | OLUKLU KÖYÜ | 41088.6146 | 41088.6979 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 120 | 4 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00028916 | 2 | Adıyaman
GER0697 | 2012-06-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | fider-5(Tillo) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | 41088.5 | 41088.5139 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | CEVİZPINAR SENGETO ARASI GEZİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ TEL BAĞLI OLAN SEKSİYONERE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI | 43 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0698 | 2012-06-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI DOŞNİK MEZRASI | 41088.5625 | 41088.5903 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 47 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0437 | 2012-06-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | TAŞKALE KY | 41088.3646 | 41088.434 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI AYRICA GERİ DÖNÜŞ VARDI ODA YAPILDI | 38 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
SİN0438 | 2012-06-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | GRUP GENEL | 41088.4722 | 41088.5417 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 55 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN GRUP BESLENDI.GRUPTA 4 AYRICININ SIGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 1250 | 4 | 0 | 0.0043373 | 0 | 0.0026024 | 1.6667 | Adıyaman
SİN0439 | 2012-06-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | YASSIKAYA KY | 41088.6424 | 41088.6667 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0440 | 2012-06-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | KARAKÖSE KY | 41088.8229 | 41088.8333 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0441 | 2012-06-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MAH | 41088.8681 | 41088.875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 250 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0212 | 2012-06-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAĞ ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41088.8125 | 41088.8368 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
BES0631 | 2012-06-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41088.4306 | 41088.441 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMA BAĞLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
BES0632 | 2012-06-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI BALKA TR | 41088.5 | 41088.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI İLAVE FAZ ÇEKİLDİ | 20 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
BES0633 | 2012-06-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41088.7708 | 41088.7986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SUVARLI İÇME SUYU BAĞLANDI | 1000 | 8 | 0 | 0.0015422 | 0 | 0.0023133 | 0.66667 | Adıyaman
BES0634 | 2012-06-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41088.8472 | 41088.8542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0265 | 2012-06-28 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41088.3326 | 41088.3576 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 19 | 53 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÇİFTLİK GRUBU ENH'NIN ÜZERİNE DÜŞEN DAL KALDIRILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 2300 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.6 | Adıyaman
TUT0266 | 2012-06-28 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41088.3326 | 41088.3576 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÇİFTLİK GRUBU ENH'NIN ÜZERİNE DÜŞEN DAL KALDIRILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 780 | 19 | 0 | 0.0025416 | 0 | 0.0042359 | 0.6 | Adıyaman
MER0792 | 2012-06-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 50 | 41088.2222 | 41088.25 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN YÜK AYIRICI ŞALTERİNİN UÇLARINDAN BİR BACAĞI GEÇİRMİYORDU.BOŞTA BULUNAN YÜK ŞALTERİNE UÇLAR BAĞLANDI. | 280 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0793 | 2012-06-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 31 | 41088.3924 | 41088.4236 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MKR0514 | 2012-06-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41088.3715 | 41088.4167 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | YAYLAKONAK FİDER ÜZERİNDE JUMPER KOPMUŞTU JUMPER BAĞLANDI,BESLENDİ NORMAL. | 1700 | 20 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.0042359 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0515 | 2012-06-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41088.8056 | 41088.8194 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNDERE KY. 16 A 1 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0516 | 2012-06-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 41088.875 | 41088.8854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2600 | 21 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
MKR0517 | 2012-06-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | BAĞPINAR | ALTINTOP | 41088.3542 | 41088.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALTINTOP KY. 10 A 2 ADET OG SİĞORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0518 | 2012-06-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41088.6111 | 41088.6215 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AĞILLI MEZ. 10 A 1 ADET OG SİĞORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0519 | 2012-06-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41088.6771 | 41088.691 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TETİKAN KY. 10 A 3 AD. OG SİĞORTASI DEĞİŞTRİLDİ. YEDİOLUK KY. 6A 3 AD. OG SİĞORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0520 | 2012-06-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇİNARİK | TEKPINAR | 41088.4861 | 41088.5903 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | YILDIRIM DÜŞMESİNDEN DOLAYI 5O KVA'LIK TRANSFORMATÖR YANDI.YENİSİ TAKILDI,ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
KAH0569 | 2012-06-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | MÜLK KABİNİ | MÜLK KÖYÜ | 41089.375 | 41089.4062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 140 | 2 | 0.0013322 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH0570 | 2012-06-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | TURANLI MAH. | 41089.4167 | 41089.441 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0571 | 2012-06-29 | Kahta | KAHTA TM | KAHTA TM | MENZİL KABİNİ | ULUPINAR KÖYÜ | 41089.6806 | 41089.7083 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT TARANDI AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0572 | 2012-06-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU KÖYÜ | 41089.5833 | 41089.6111 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 185 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0573 | 2012-06-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE KÖYÜ | 41089.5347 | 41089.5625 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLAVE EK TESİS YAPILDI BİR AĞAÇ DİREK DİKİLDİ.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0574 | 2012-06-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM.-1 | ORTANCA KÖYÜ | 41089.3854 | 41089.5833 | 4:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YOL ATLAMASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ. 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. 2 ADET ARMATÖR TAMİRATI YAPILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.00014458 | 4.75 | Adıyaman
KAH0575 | 2012-06-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | CUMHURİYET MAH. | 41089.6875 | 41089.75 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. EMENİYET MESAFESİ GİDERİLDİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0576 | 2012-06-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41089.375 | 41089.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 17 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 4 | 0.0021315 | 0 | 0.0021315 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0577 | 2012-06-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | BAKIRCILAR KÖYÜ | 41089.4375 | 41089.4722 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI. YANAN KABLOYU SÖKÜP YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0578 | 2012-06-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | ESKİTAŞ KABİNİ | AKÇAKENT KÖYÜ | 41089.5 | 41089.5729 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ TEKRAR İETKEN KALDIRILDI HAT BESLENDİ ENERİJİ NORMAL . | 45 | 0 | 0 | 0.00024326 | 0 | 0.00013901 | 1.75 | Adıyaman
KAH0579 | 2012-06-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI HASTİĞİN HAT BAŞI. | 41089.5833 | 41089.6458 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 2 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
GER0699 | 2012-06-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR2 | 41089.3785 | 41089.3854 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI NORMAL | 14 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0700 | 2012-06-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41089.3542 | 41089.3993 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00043373 | 1.0833 | Adıyaman
GER0701 | 2012-06-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ TR2 | 41089.375 | 41089.4417 | 1:36 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KONTROL EDİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 44 | 0 | 0 | 0.00023133 | 0 | 0.00014458 | 1.6 | Adıyaman
GER0702 | 2012-06-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUP HATBAŞI | 41089.375 | 41089.4958 | 2:54 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 115 | 2 | 0 | 0.0037735 | 0 | 0.0013012 | 2.9 | Adıyaman
GER0703 | 2012-06-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41089.4167 | 41089.6181 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 150 | 0 | 0 | 0.0048916 | 0 | 0.001012 | 4.8333 | Adıyaman
GER0704 | 2012-06-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ÇEŞME TR | 41089.6667 | 41089.7604 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TRAVERSİN ÜST SAPLAMASI KIRILMIŞTI YENİ BİR SAPLAMA TAKILARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 2 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
GER0705 | 2012-06-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI TR2 | 41089.7292 | 41089.8056 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
GER0706 | 2012-06-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41089.8438 | 41089.9375 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 115 | 2 | 0 | 0.0029277 | 0 | 0.0013012 | 2.25 | Adıyaman
GER0707 | 2012-06-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | 41089.8438 | 41089.9444 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 0.001747 | 0 | 0.00072289 | 2.4167 | Adıyaman
GER0708 | 2012-06-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇİFTHİSAR KÖYÜ TR | 41089.7917 | 41089.8819 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
SİN0442 | 2012-06-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLER KÖYÜ | 41089.3576 | 41089.375 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0443 | 2012-06-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | FIRIN YAYLASI | 41089.4479 | 41089.4653 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0444 | 2012-06-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41089.5174 | 41089.5312 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0445 | 2012-06-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41089.6424 | 41089.6667 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAN İLETKEN EK YAPILDI AYRICA GERİ DÖNÜŞ ARIZASI GİDERİLDİ | 26 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0213 | 2012-06-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANLAR KÖYÜ | 41089.4583 | 41089.5139 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-3 DİREK ARASI SEYİM ALINDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 0.00041702 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0214 | 2012-06-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AGA KÖYÜ | 41089.7361 | 41089.7569 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ OG SİGORTASI BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
BES0636 | 2012-06-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 41089.1667 | 41089.1806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 19 | 46 | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUPLAR BOŞA ALINARAK BESLENDİ HERHANGİ BİR ARIZA TESPİT EDİLEMEDİ | 9000 | 5 | 0.0051985 | 0 | 0.015595 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0637 | 2012-06-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ÇAYKAYA ÇIKIŞI ÇAYKAYA TR | 41089.5625 | 41089.6042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI DİREK 5 MT YANA DİKİLEREK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
BES0638 | 2012-06-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 41089.7778 | 41089.7847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 50 | 24 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0639 | 2012-06-29 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI BURUNÇAYIR BRANŞMANI | 41089.8854 | 41089.8889 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 440 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0268 | 2012-06-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41089.1424 | 41089.1597 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0269 | 2012-06-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN HATBAŞI | 41089.3924 | 41089.4139 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 85 | 1 | 0 | 7.4699e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.51667 | Adıyaman
GÖL0270 | 2012-06-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇATALTEPE MOD. | KÜÇÜK ÖREN HAT BAŞI | 41089.5139 | 41089.5451 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 71 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0271 | 2012-06-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN DEN | KARABAHŞILI HATBAŞI | 41089.7951 | 41089.8229 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 90 | 1 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Adıyaman
MER0794 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 50 | 41089.3021 | 41089.3438 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO BÖLGESİNDE KOPAN SOKAK FAZI BAĞLANDI.SARMIŞ OLAN İLETKENLER AYRILDI. SEHİM ALINDI. | 280 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0795 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 64 KUZEY KOLU | 41089.3785 | 41089.4271 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI | 58 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0796 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 64 BATI KOLU | 41089.4271 | 41089.4757 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI | 58 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0797 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 4 KUZEY KOLU | 41089.4479 | 41089.4583 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO BÖLGESİNDE SARMIŞ OLAN İLETKENLER AYRILDI.SEHİM ALINDI. | 70 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0798 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 65 | 41089.4757 | 41089.5 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ VE SEHİM ALIDI. | 175 | 0 | 0.00016778 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0799 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 102 | 41089.5764 | 41089.6667 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ VE SEHİM ALIDI. | 280 | 0 | 0.00062317 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2.1667 | Adıyaman
MER0800 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 67 | 41089.5903 | 41089.7326 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ(DİREK DİKİMİ) | 175 | 0 | 0.0040988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.4167 | Adıyaman
MER0801 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 22 | 41089.7708 | 41089.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TRAFONUN OG SİGORTALARI HAT KONTROL EDİLDİ.OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0521 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | YEŞİLTEPE | 41089.3681 | 41089.3889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | REZİP KY.16 A 1 AD. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 105 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0522 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | KOÇALİ | KOÇALİ | 41089.4028 | 41089.4167 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KOÇALİ KY. 100 A 1 AD.AG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.33333 | Adıyaman
MKR0523 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | KARICIK | KARICIK | 41089.6493 | 41089.6667 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AKEDAŞ RÖLE SERVİSİNE ENERJİ KESİLİP BESLENDİ NORMAL. | 365 | 2 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0524 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41089.3611 | 41089.3681 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÇ.KIRGI KY. 6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0525 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41089.4062 | 41089.4097 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1550 | 11 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.0044819 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0526 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41089.4028 | 41089.4132 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1550 | 11 | 0 | 0.0011205 | 0 | 0.0044819 | 0.25 | Adıyaman
MKR0527 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41089.8264 | 41089.8333 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1550 | 11 | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.0044819 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0528 | 2012-06-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41089.875 | 41089.8854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 300 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Adıyaman
MKR0529 | 2012-06-29 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41089.9792 | 41089.9965 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | T.M.Ş. DÜŞMÜŞTÜ HAT KONTROL EDİLDİ BİR PROPLEM GÖRÜLMEDİ KALDIRILDI NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0530 | 2012-06-29 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | İNLİCE | HASANAN | 41089.4201 | 41089.5208 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BAKIM ONARIM İLETKENLERE GELEN AĞAÇLARIN KESİMİ YAPILDI. | 332 | 0 | 0 | 0.0031446 | 0 | 0.0013012 | 2.4167 | Adıyaman
MKR0531 | 2012-06-29 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | İNLİCE | ÇINAR | 41089.5417 | 41089.625 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BAKIM ONARIM İLETKENLERE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ,SEHİM ALINDI. | 70 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
ÇEL0338 | 2012-06-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | AKTAŞ KY | 41089.3333 | 41089.4062 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAK PARAFUDR İPTAL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
ÇEL0339 | 2012-06-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | HAVİNGE HAT BAŞI | 41089.5139 | 41089.5938 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.00014458 | 1.9167 | Adıyaman
ÇEL0340 | 2012-06-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN DOĞU KOLU | 41089.7049 | 41089.7222 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DARBELİ OLAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI.2 ARA SEHİM ALINDI.A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0580 | 2012-06-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-27 KABİNİ | GAZİ MAH | 41090.375 | 41090.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KAİDE ARIZALIYDI DEĞİŞTİRİLDİ. ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 900 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0581 | 2012-06-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ. | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. | 41090.375 | 41090.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEYMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 12 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
KAH0582 | 2012-06-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | ÇARDAK KÖYÜ | 41090.4583 | 41090.5139 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YÜKLÜ KAMYONU YOLDAN GEÇERKEN İLETKENLERİ KOPARMIŞTI. KOPAN İLETKENLERİ KALDIRIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0583 | 2012-06-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ARILI KÖYÜ | 41090.5417 | 41090.5972 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | TRAFONUN ÜZERİNDE OG İLETKENİNE ÇARPAN KUŞUN ETKİSİYLE OG SİGORTASI ATMIŞTI. ATAN SİGORTALAR SÖKÜLÜP YENİSİ BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 120 | 4 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.00072289 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0584 | 2012-06-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41090.6875 | 41090.7153 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0585 | 2012-06-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI KORDUGAN TRAFOSU | 41091.7292 | 41091.7569 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0709 | 2012-06-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | MERKEZ ÇIKIŞI | 41090.2708 | 41090.3021 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KEİCİ ENERJİLENDİ ATIK OLAN OG SİGOR | 115 | 2 | 0.003599 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GER0710 | 2012-06-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİRMERKEZİ TR7 HATBAŞI | 41090.3542 | 41090.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GER0711 | 2012-06-30 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41090.375 | 41090.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT GEZİLDİ HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ PATLAK OLAN 1AD. İZOLATÖR İPTAL EDİLDİ | 115 | 2 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Adıyaman
GER0712 | 2012-06-30 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 41090.5 | 41090.5903 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
GER0713 | 2012-06-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | ÇİFTHİSAR KÖYÜ TR | 41090.5833 | 41090.6979 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 5 | 0 | 0.00097695 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.75 | Adıyaman
GER0714 | 2012-06-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41090.3958 | 41090.75 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 150 | 0 | 0 | 0.0036867 | 0 | 0.00043373 | 8.5 | Adıyaman
GER0715 | 2012-06-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ TİRKİDİN MEZRASI | 41090.8333 | 41090.8403 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | NÖTRDE DÖNÜŞ VARDI ABONE KABLOSU SOYULMUŞ FAZA DEĞMEKTEYDİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 29 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0716 | 2012-06-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KANİÖMERAN MEZRASI | 41090.4792 | 41090.8542 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00014458 | 9 | Adıyaman
GER0717 | 2012-06-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 41090.625 | 41090.8854 | 6:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 32 | 0 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00014458 | 6.25 | Adıyaman
GER0718 | 2012-06-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41090.875 | 41090.9076 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 150 | 0 | 0 | 0.00033976 | 0 | 0.00043373 | 0.78333 | Adıyaman
SİN0446 | 2012-06-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | KOTAN KY | 41090.3924 | 41090.4167 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ABONEDEN GELEN KABLO ARIZASI GİDERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0447 | 2012-06-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖYÜ | 41090.5243 | 41090.5556 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 4 ARMATÜR BAKIM YAPILDI | 60 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0448 | 2012-06-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA KY | 41090.7014 | 41090.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTALARI DEGİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0215 | 2012-06-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BEŞALTI KÖYÜ | 41090.3958 | 41090.4444 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 ADET OG AGAÇ DİREK DÜZELTİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00028916 | 1.1667 | Adıyaman
SAM0216 | 2012-06-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 7-8 ÇIKIŞI TR 7 | 41090.6111 | 41090.6667 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 4 AG DİREK ARASI İLETKEN SEYİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ | 250 | 0 | 0.001534 | 0 | 0.0011505 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0217 | 2012-06-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 41090.7083 | 41090.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 DİREK ARASI SOKAK FAZI İLAVESİ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00041702 | 0 | 0.00041702 | 1 | Adıyaman
BES0640 | 2012-06-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41090.4271 | 41090.4375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MAHKEMEM KARARI İLE SULAMA BAĞLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
BES0641 | 2012-06-30 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41090.6354 | 41090.6389 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 1000 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
BES0642 | 2012-06-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI HACIHALİL TR | 41090.6111 | 41090.6181 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | HACIHALİL İÇME SUYU BORCUNDAN DOLAYI KESİLDİ | 15 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0272 | 2012-06-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41090.2465 | 41090.259 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 8.6747e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.3 | Adıyaman
GÖL0273 | 2012-06-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | HAYDARLI MOD | BEŞEVLER HATBAŞI | 41090.434 | 41090.4542 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 6.9879e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.48333 | Adıyaman
GÖL0274 | 2012-06-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41090.5729 | 41090.5757 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.0021687 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0275 | 2012-06-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41090.6896 | 41090.6951 | 0:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.012708 | 0.13333 | Adıyaman
GÖL0276 | 2012-06-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | YEŞİLOVA AZAPLI ÇIKIŞI | 41090.8299 | 41090.8611 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ. | 406 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0277 | 2012-06-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | AKTOPRAK KUMLU HAT BAŞI | 41090.8542 | 41090.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 32 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BEŞLENDİ. | 1250 | 2 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.0018795 | 0.5 | Adıyaman
MER0802 | 2012-06-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 64 | 41090.4375 | 41090.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI | 175 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0803 | 2012-06-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 65 | 41090.4375 | 41090.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ VE SEHİM ALIDI. | 175 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0804 | 2012-06-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 66 | 41090.4375 | 41090.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ VE SEHİM ALIDI. | 280 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0805 | 2012-06-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 102 | 41090.3542 | 41090.4583 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ VE SEHİM ALIDI. | 280 | 0 | 0.00071904 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2.5 | Adıyaman
MER0806 | 2012-06-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 88 | 41090.4688 | 41090.5174 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ VE SEHİM ALIDI. | 175 | 0 | 0.00033555 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0532 | 2012-06-30 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | KÖMÜR | 41089.3472 | 41089.3576 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 49 | 147 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TEYMENLİ FİDER'İNDEN KÖMÜR FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 2104 | 15 | 0.0014996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0533 | 2012-06-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41090.3819 | 41090.3854 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKPINAR KY. 6 A 1 AD.OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 112 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0534 | 2012-06-30 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-9(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41090.4167 | 41090.4201 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TABLACIK KY. 6 A 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0535 | 2012-06-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇİNARİK | AHMETHOCA | 41090.875 | 41090.8889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖZTEPE KY. 6 A 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0536 | 2012-06-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41090.8333 | 41090.8438 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARAHÖYÜK KY. 2 AD. 16 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 70 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0537 | 2012-06-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AĞÇİN | AĞÇİN | 41090.4792 | 41090.4861 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | IŞIKLI(KAMERDİN)KY. 6 A 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
KM00212 | 2012-06-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | KILAVUZLU TM | BOSSA 1 | 41084.7139 | 41084.75 | 0:52 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.86667 | Kahramanmaraş
KM00213 | 2012-06-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ESKİ ARIZA | ADLİYE - BAYINDIRLIK ÇIKIŞI | 41084.691 | 41084.7014 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0404 | 2012-06-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | AKSU | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41084.7917 | 41084.8125 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA ŞARZLI OLMASINDAN DOLAYI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00214 | 2012-06-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | TM2 | SANAYİ 2 GİRİŞİ | 41086.9667 | 41087.0778 | 2:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | SANAYİ 2 FİDERİ GİRİŞ EN ÜST FAZININ BAĞLANTI APARATI KOPMUŞ. APARAT YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 2.6667 | Kahramanmaraş
KM00215 | 2012-06-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ÜNGÜT MONOBLOK | KİPAŞ OKUL ÇIKIŞI | 41087.3681 | 41087.3778 | 0:14 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.00027992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
KMK0407 | 2012-06-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ1 | KİRİKLER MON | PETROL ÇIKIŞI | 41087.4028 | 41087.4306 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 10 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR DEGİŞTİRİLDİ |  |  | 0.0023684 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0408 | 2012-06-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41087.4167 | 41087.5 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 30 | 75 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0086747 | 0 | 0.0043373 | 2 | Kahramanmaraş
KM00216 | 2012-06-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | ÇİFTESARAY KÖK | GEDEMENLİ ÇIKIŞI | 41089.2882 | 41089.3021 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 5 | 16 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT DENENDİ TEKRAR AÇTI. ADLİYE ARKASI MONOBLOKTAN ADLİYE ÇIKIŞININ KABLOSUNU PATLAMIŞ. ARA AÇILDI. HAT BESLENDİ. |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00217 | 2012-06-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ADLİYE MONOBLOK | ADLİYE - BAYINDIRLIK ÇIKIŞI | 41089.3021 | 41089.4722 | 4:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PATLAYAN 95 LİK KABLO EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0048986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.0833 | Kahramanmaraş
KM00218 | 2012-06-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | LÜTUF KÖK | KURTEKS ÇIKIŞI | 41089.6215 | 41089.6319 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KMK0409 | 2012-06-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | NARLI ÇIKIŞI | 41089.4028 | 41089.4236 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 70 | 110 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0050602 | 0 | 0.01012 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0410 | 2012-06-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ÖNSEN FİDERİ | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41089.8194 | 41089.8472 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 50 | 62 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.011842 | 0 | 0.017763 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00219 | 2012-06-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | KILAVUZLU TM | ŞEHİR 2 | 41090.2743 | 41090.3403 | 1:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 10 | 22 | 88 | İmar Al. İçi | T.K. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | ÜNGÜT KÖKTEN KAHRAMANKENT ÇIKIŞININ KESİCİ PATLAMIŞ. HATTAN TERSTEN BESLENDİ. |  |  | 0.018995 | 0 | 0.011997 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
KM00220 | 2012-06-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 40C4 | KRAL VİLLARI ÇIKIŞI | 41090.3542 | 41090.3715 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 3 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL.HAT GEZİLDİ PARAFODURLAR KONTROL EDİLDİ HERHANGİ BİŞEYLE KARŞILAŞILMADI. |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00221 | 2012-06-30 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) |  |  | 41090.4729 | 41090.4792 | 0:09 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 7 | 28 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KILILI TRAFO MERKEZİNDEN FİDER 15 AKSU (1) AÇTI. AKSU KÖK BİNASI KONTROL EDİLDİ. HER HANGİ BİR SİNYALLE KARŞILAŞILMADI AKSU 1 HAT GEZİLDİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK |  |  | 0.0003599 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM00222 | 2012-06-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | CİVAR | LÜTUF ALTI MONOBLOK | CİVAR ÇIKIŞI | 41090.6667 | 41090.6813 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAYSERİ YOLU VE FUAR VE EYÜP SULTAN MAHALLESİNDEN GELEN İHBAR ÜZERİNE LUTUF ALTI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0006217 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00223 | 2012-06-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ESKİ ELEKTİRİK ARIZA | GÖZDE ÇIKIŞI | 41091.0868 | 41091.1007 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 3 | 24 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ESKİ ELEKTİRİK ARIZADAN GÖZDE ÇIKIŞI AÇILDI EMEK SİTESİNE GİDEN OG KABLOSU VE TRAFO BAGLANTILARI İPTAL EDİLDİ. |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0411 | 2012-06-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | NARLI ÇIKIŞI | 41090.8125 | 41090.8264 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 70 | 110 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0033735 | 0 | 0.01012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0412 | 2012-06-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞİLİ MOD | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41090.8125 | 41090.8438 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 50 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0054217 | 0 | 0.0072289 | 0.75 | Kahramanmaraş
SİN0467 | 2012-06-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41097.5312 | 41097.5833 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
AND054 | 2012-06-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | yesiova tokmaklı | 41088.8333 | 41088.8438 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | kopan nötr iletken eklendi. | 66 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND055 | 2012-06-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | bogazören ısıkdibi | 41090.3819 | 41090.5069 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | dikilen ag diregin izalatör ve ag konsolu,iletkenler üzerine alınması | 20 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
ELB0981 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41100.8264 | 41100.8438 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1101 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41121.75 | 41121.7569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.0039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1102 | 2012-06-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41121.7257 | 41121.7302 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.0026059 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.10861 | Kahramanmaraş
BES0781 | 2012-06-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ | 41128.5208 | 41128.5486 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÖZEL SULAMANIN AYIRICISI ARK YAPIYORDU ÖZEL ELEKTRİKÇİSİ AYARLADI ENERJİ VERİLDİ | 484 | 69 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Adıyaman
AF 1523 | 2012-06-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ağcaşar köyü | 41169.4167 | 41169.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 adet ag direk değiştirildi ve 1 adet ag direk demonraj montaj edildi | 20 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş