## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
GOK095 | 2012-07-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41091.0382 | 41091.0486 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK096 | 2012-07-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41091.2847 | 41091.3924 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 359 | 7 | 0 | 0.0054714 | 0 | 0.002118 | 2.5833 | Kahramanmaraş
GOK097 | 2012-07-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41091.8056 | 41091.8118 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 40 | 1 | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK098 | 2012-07-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | taşoluk monoblok | TAŞOLUK ÇIKIŞI | 41091.8333 | 41091.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER |  | 92 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND056 | 2012-07-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ÇİÇEKLİ GRUBU | ÇİÇEKLİ | 41091.4486 | 41091.4542 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 | 30 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SIKIBAGDAN DÜSEN OG İIETKEN TEKRAR SIKIBAG YAPILDI | 750 |  | 0 | 0.00023133 | 0 | 0.0017349 | 0.13333 | Kahramanmaraş
NUR0159 | 2012-07-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41091.0312 | 41091.0451 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3646 | 19 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0160 | 2012-07-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARAÇAR HAMZA |  | 41091.4271 | 41091.4479 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 85 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1114 | 2012-07-01 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41091.4479 | 41091.4583 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1115 | 2012-07-01 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) |  |  | 41091.2104 | 41091.3125 | 2:27 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.45 | Kahramanmaraş
ELB0932 | 2012-07-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41091.3264 | 41091.3542 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0933 | 2012-07-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜK YAPALAK YENİ MAH TR | TRAFO | 41091.3229 | 41091.3472 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 90 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0934 | 2012-07-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BEYYURDU TR | TRAFO | 41091.7083 | 41091.7917 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 50 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0377 | 2012-07-01 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT | HATBAŞI | 41091.5903 | 41091.6042 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 350 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0378 | 2012-07-01 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE MOD. | HATBAŞI | 41091.6562 | 41091.6667 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 600 | 1 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1017 | 2012-07-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÖZBEK ÇIKIŞI | 12:00 | 13:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | HAT BAŞI BAKIM ONARIM NEDENİ İLE |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
MER0807 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 50 | 41091.0868 | 41091.2014 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.003299 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.75 | Adıyaman
MER0808 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 25 | 41091.0243 | 41091.059 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0809 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 26 | 41091.0833 | 41091.125 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0810 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 | 41091.0625 | 41091.125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0811 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 18 | 41091.0625 | 41091.125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0812 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 21 | 41091.0625 | 41091.1389 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.0021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0813 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 | 41091.0625 | 41091.1389 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.0021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0814 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 35 | 41091.1875 | 41091.25 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TERMİK ŞALTER ATMIŞTI.HATTIN KONTROLLERİ YAPILIP T.M.Ş KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0815 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 17 | 41091.1458 | 41091.1736 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI KOPAN İLETKEN EK YAPILIP BAĞLANDI.HAT KONTROL EDİLİP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0816 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 72 | 41091.1528 | 41091.2431 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.0025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.1667 | Adıyaman
MER0817 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 KUZEY KOLU | 41091.4132 | 41091.5 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA İKİ ADET AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ.SEHİMLER ALINDI.HAT ENERJİLİ | 110 | 0 | 0.00019973 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.0833 | Adıyaman
MER0818 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 55 | 41091.4792 | 41091.5382 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00040746 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MER0819 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 20 DOĞU KOLU | 41091.5556 | 41091.5694 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA JUMPER KOPMUŞTU.BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ. | 58 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0538 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41091.7708 | 41091.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇİMENKE MAH. 6 A 1 AD.OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0539 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41091.8056 | 41091.8125 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UZUNKÖY KY.(AYRANLI MEZ.) 6 A 2 AD.OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0540 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇİNARİK | AHMETHOCA | 41091.8507 | 41091.8576 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖZTEPE KY. 6 A 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0541 | 2012-07-01 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | İNLİCE | 41091.7257 | 41091.75 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 24 | 72 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR KABİNİNDEN İNLİCE ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT KONTROL EDİLDİ PROPLEM GÖRÜLMEDİ BESLENDİ. | 962 | 8 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.0042359 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0542 | 2012-07-01 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HÜRRİYET | 41091.375 | 41091.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÖMÜR(HÜRRİYET MAH.)TR PANOSUNDA NÖTR KABLOSU KOPMUŞTU EKLENDİ.TR BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 112 | 1 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
MKR0543 | 2012-07-01 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | KOZAN | 41091.5625 | 41091.6458 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KOZAN KY.6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
MKR0544 | 2012-07-01 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41091.6806 | 41091.7188 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÖMÜR HALİLAN ÇIKIŞINDA JUMPER KOPMUŞTU DÜZELTİLDİ.İLETKENLERE GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 280 | 0 | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0011566 | 0.91667 | Adıyaman
MKR0545 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇİNARİK | KUŞAKKAYA | 41091.3333 | 41091.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 66 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇİNARİK KAB.KUŞAKKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1410 | 4 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0546 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41091.5278 | 41091.5312 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YENİCE KY. 6 A 1 AD.OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0547 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41091.5417 | 41091.5729 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KEMERKAYA KY.HAT GEZİLDİ ARMATÜRDEN DOLAYI PROPLEM VARDI ARIZA GİDERİLDİ.6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0548 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41091.5972 | 41091.6042 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇERKEZİ KY.16 A 1 AD. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0549 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41091.3507 | 41091.375 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İNDERE KY. KOPAN İLETKEN DÜZELTİLİP ENERJİ VERİLDİ. | 23 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0550 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41091.3819 | 41091.3854 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MALTEPE KY. 6 A 1 AD.OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0551 | 2012-07-01 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-9(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41091.4896 | 41091.4931 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DANDIRMAZ KY. 6 A 1 AD. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0552 | 2012-07-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41091.625 | 41091.6562 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLAKONAK BLD.OG SİG. ATMIŞTI HAT GEZİLDİ BİR PROPLEM GÖRÜLMEDİ 1 AD.16 A OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ NORMAL. | 112 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0586 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41091.0208 | 41091.0486 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ALPEK KABLOSUNUN GERGİ TELİ KOPMUŞTU. TEKRAR BAĞLANARAK SEHİMİ ALINIP ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0587 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-10 KABİNİ | T.ÖZAL MAH. | 41091.375 | 41091.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 120 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0588 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ. | CAMİ MAH | 41091.4167 | 41091.4514 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT TARANDI İZALATÖR KIRIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 300 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0589 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41091.3542 | 41091.3819 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0590 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE ÇIKIŞI | 41091.3542 | 41091.4514 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP TUTMUYORDU. HAT TARANDI JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 200 | 0 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.00057831 | 2.3333 | Adıyaman
KAH0591 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41091.3542 | 41091.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.0063539 | 1.5 | Adıyaman
KAH0592 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI | 41091.4167 | 41091.4444 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 24 | 72 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 15 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0593 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41091.4444 | 41091.4792 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 23 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇIKIŞ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 12 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0011566 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0594 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 41091.6528 | 41091.6875 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP TUTMUYORDU. HAT TARANDI JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 500 | 4 | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.0020241 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0595 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | ALİDAM KÖYÜ | 41091.6875 | 41091.7292 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0596 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GELDİBULDU KÖYÜ | 41091.7292 | 41091.7604 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0597 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 41091.7292 | 41091.7743 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0598 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | HÜRRİYET MAH. | 41091.8125 | 41091.8646 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
KAH0599 | 2012-07-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | ESKİ HASTANE KABİNİ | MENDERES MAH. | 41091.8958 | 41091.9479 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
GER0719 | 2012-07-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41091.0972 | 41091.3625 | 6:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL FİDERİN AÇIK OLDUĞUNDAN HABERİMİZ OLMADIĞINDAN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR | 527 | 2 | 0 | 0.013807 | 0 | 0.0021687 | 6.3667 | Adıyaman
GER0720 | 2012-07-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41091.1111 | 41091.3611 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL FİDERİN AÇIK OLDUĞUNDAN HABERİMİZ OLMADIĞINDAN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR | 593 | 4 | 0 | 0.038123 | 0 | 0.0063539 | 6 | Adıyaman
GER0721 | 2012-07-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 | 41091.2917 | 41091.3299 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER0722 | 2012-07-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41091.3333 | 41091.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0723 | 2012-07-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE ÇIKIŞI | 41091.3333 | 41091.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 177 | 2 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER0724 | 2012-07-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ESKİKENT KÖYÜ HATBAŞI | 41091.375 | 41091.4097 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 60 | 1 | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00072289 | 0.83333 | Adıyaman
GER0725 | 2012-07-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR GRUBU | 41091.4167 | 41091.4653 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Adıyaman
GER0726 | 2012-07-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41091.3333 | 41091.4653 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.0013735 | 0 | 0.00043373 | 3.1667 | Adıyaman
GER0727 | 2012-07-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 41091.4583 | 41091.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 120 | 0 | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.0011566 | 2 | Adıyaman
GER0728 | 2012-07-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 41091.4583 | 41091.5764 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 9 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Adıyaman
GER0729 | 2012-07-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 41091.4583 | 41091.5819 | 2:58 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 0.00042892 | 0 | 0.00014458 | 2.9667 | Adıyaman
GER0730 | 2012-07-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ TR | 41091.5 | 41091.6389 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00014458 | 3.3333 | Adıyaman
GER0731 | 2012-07-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | ONEVLER GOLANİ MEZRASI | 41091.5 | 41091.6875 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Adıyaman
GER0732 | 2012-07-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ TR | 41091.6181 | 41091.8014 | 4:24 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 0.00063614 | 0 | 0.00014458 | 4.4 | Adıyaman
GER0733 | 2012-07-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41091.7417 | 41091.7486 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0021687 | 0.16667 | Adıyaman
GER0734 | 2012-07-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41091.7535 | 41091.7722 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | SENGETO HATBAŞINDA JUMPER KOPMUŞTU FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLEREK JUMPER BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ DİĞER JUMPERLER DÜZELTİLDİ | 527 | 2 | 0 | 0.0009759 | 0 | 0.0021687 | 0.45 | Adıyaman
GER0735 | 2012-07-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE ÇIKIŞI | 41091.8333 | 41091.9167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 177 | 2 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Adıyaman
GER0736 | 2012-07-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41091.8438 | 41091.9479 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00043373 | 2.5 | Adıyaman
SİN0449 | 2012-07-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLER KÖYÜ | 41091.4097 | 41091.4444 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0450 | 2012-07-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | YASSIKAYA KY | 41091.6944 | 41091.7083 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ARIZALI OLAN KABLO BASLIGI DÜZELTİLDİ |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0218 | 2012-07-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BÜYÜKBEY KÖYÜ | 41091.5972 | 41091.6319 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00046335 | 0 | 0.00055602 | 0.83333 | Adıyaman
BES0643 | 2012-07-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41091.3125 | 41091.3229 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
BES0644 | 2012-07-01 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41091.25 | 41091.2604 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1000 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0645 | 2012-07-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | 41091.5417 | 41091.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 200 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0646 | 2012-07-01 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 41091.6736 | 41091.6771 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1600 | 3 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Adıyaman
BES0647 | 2012-07-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI OYRATLI TR-2 | 41091.8021 | 41091.8125 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 20 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0278 | 2012-07-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41091.2257 | 41091.2292 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.012708 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0279 | 2012-07-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41091.3368 | 41091.3396 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.012708 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0280 | 2012-07-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇATALAĞAÇ MOD | KERALMAZ - KÖSÜKLÜ ÇIKIŞI | 41091.3542 | 41091.3868 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 450 | 1 | 0 | 0.00056626 | 0 | 0.00072289 | 0.78333 | Adıyaman
TUT0267 | 2012-07-01 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT ÇIKIŞI | TUT İLÇESİ | 41091.3014 | 41091.3118 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0014996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0268 | 2012-07-01 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT ÇIKIŞI | TUT KÖYLERİ | 41091.3014 | 41091.3118 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0269 | 2012-07-01 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KÖSELİ ÇIKIŞI | KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | 41091.4583 | 41091.484 | 0:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 120 | 2 | 0.00087629 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.61667 | Adıyaman
TUT0270 | 2012-07-01 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | DELİSEKİ ÇIKIŞI | DELİSEKİ MEZ. | 41091.6632 | 41091.691 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 6 | 1 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0341 | 2012-07-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41091.2326 | 41091.25 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1097 | 15 | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0342 | 2012-07-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM2 | KÖYLER ÇIKIŞI | 41091.25 | 41091.2708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 45 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİDEN GELEN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ OLDU.ÖZEL MÜŞTERİ AYIRICISINI AYIRARAK HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 630 | 5 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0343 | 2012-07-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAGÖL KY | 41091.3854 | 41091.4792 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 70 | 0 | 0 | 0.0009759 | 0 | 0.00043373 | 2.25 | Adıyaman
ÇEL0344 | 2012-07-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU HAVİNG YAYLASI | 41091.3854 | 41091.5312 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | 1 ADET PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
ÇEL0345 | 2012-07-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ YAYLASI | 41091.4896 | 41091.5972 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN BAĞLANDI.BİRBİRİNE DOLAŞAN İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.YARIM OLAN TERMİK DÜZELTİLDİ.SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Adıyaman
ÇEL0346 | 2012-07-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ KY | 41091.5764 | 41091.6319 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BİRBİRİNE DOLAŞAN İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.YARIM OLAN TERMİK DÜZELTİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
ÇEL0347 | 2012-07-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM7 | DOĞU KOLU | 41091.7917 | 41091.8056 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 50 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
KM00224 | 2012-07-01 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41091.2951 | 41091.309 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 28 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | AKSU KÖK BİNASINDAN HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI AÇMIŞ ŞEHİR EKİBİ AKSU KÖK BİNASINA GECEREK HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞINI BESLEDİ NORMAL |  |  | 0.00082893 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00226 | 2012-07-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | BOGAZİÇİ MOD 5 | ÇELİK BİNA ÇIKIŞI | 41091.9549 | 41091.9722 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 12 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ BOGAZ İÇİ MOD 5 DEN ÇELİK BİNA ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00227 | 2012-07-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | .8E1 | ŞEKERDERE ÇIKIŞI | 41091.9583 | 41091.9722 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 5 | 20 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 8E1 DEN ŞEKERDERE ÇIKIŞI AGAÇIN DALI YARIM KIRILARAK HATTIN ÜZERİ YATMIŞ VE YANGINA SEBEBİYET VERMİŞ İTFAYECİLER AGAÇI SÖNDÜRDÜ .AGAÇ KESİLEREK ÜZERİNDEN ALINDI . |  |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0413 | 2012-07-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41091.4062 | 41091.434 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  | 30 | 75 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.0043373 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0414 | 2012-07-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41091.3958 | 41091.4167 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0415 | 2012-07-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ÖNSEN FİDERİ | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41091.3785 | 41091.3993 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 50 | 62 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0036145 | 0 | 0.0072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0416 | 2012-07-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41091.4167 | 41091.4444 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 9 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0417 | 2012-07-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41091.4167 | 41091.4583 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 9 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0418 | 2012-07-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | MYO ÇIKIŞI | 41091.625 | 41091.6493 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 25 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KMK0419 | 2012-07-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ÖNSEN FİDERİ | KÜRTLERAVŞARI MOD | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41091.8958 | 41091.9306 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 50 | 62 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.0060241 | 0 | 0.0072289 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KMK0420 | 2012-07-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ1 | SIR KÖK | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 41091.8333 | 41091.9375 | 2:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 54 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRIAKIM.HEM SIR KÖKTEN HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AÇMIŞ | 150 | 0 | 0 | 0.0050602 | 0 | 0.0020241 | 2.5 | Kahramanmaraş
ÇEL0345 | 2012-07-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ YAYLASI | 41091.4896 | 41091.5972 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN BAĞLANDI.BİRBİRİNE DOLAŞAN İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.YARIM OLAN TERMİK DÜZELTİLDİ.SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Adıyaman
ÇEL0346 | 2012-07-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ KY | 41091.5764 | 41091.6319 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BİRBİRİNE DOLAŞAN İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.YARIM OLAN TERMİK DÜZELTİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
ÇEL0347 | 2012-07-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM7 | DOĞU KOLU | 41091.7917 | 41091.8056 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 50 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0601 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-19 KABİNİ | YENİ MAH | 41092.3958 | 41092.4306 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 7 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0602 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | K.BEJYAN KÖYÜ | 41092.375 | 41092.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT TARANDI OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | 55 | 1 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0603 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | 41092.4167 | 41092.4722 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT TARANDI OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | 20 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0604 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN KÖYÜ | 41092.4792 | 41092.5417 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI TRAFO ÇIKIŞ KABLOSU KOPMUŞTU BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0605 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | BÖLÜKYAYLA KÖYÜ | 41092.5625 | 41092.625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0606 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ÇIRALIK BIRBIR MEZRASI | 41092.7708 | 41092.8229 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT TARANDI OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | 25 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0607 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI | 41092.8229 | 41092.8542 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 36 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.0014096 | 0 | 0.0018795 | 0.75 | Adıyaman
KAH0608 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41092.8542 | 41092.8958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN RÖLESİ ARIZALIYDI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | 80 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
KAH0609 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | BÖLÜKYAYLA BELDESİ | 41092.8958 | 41092.9583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0610 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE ÇIKIŞI | 41092.3542 | 41092.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ÇIKIŞ AŞIRI YÜKTEN AÇMIŞTI BESLENDİ | 200 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00057831 | 1.5 | Adıyaman
KAH0611 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41092.4444 | 41092.4792 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.0063539 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0612 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41092.3542 | 41092.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 23 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇIKIŞ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 12 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Adıyaman
KAH0613 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ULUPINAR KÖYÜ | 41092.3958 | 41092.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | HAT TARANDI AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI | 40 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0614 | 2012-07-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | AKKUŞ KÖYÜ | 41092.4583 | 41092.5625 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 7 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAT TARANDI JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI | 30 | 0 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00057831 | 2.5 | Adıyaman
GER0737 | 2012-07-02 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41092.3757 | 41092.4028 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.00413 | 0 | 0.0063539 | 0.65 | Adıyaman
GER0738 | 2012-07-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE ÇIKIŞI | 41092.3333 | 41092.3681 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 177 | 2 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
GER0739 | 2012-07-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ | 41092.3958 | 41092.5 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT GEZİLDİ 5 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 112 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00043373 | 2.5 | Adıyaman
GER0740 | 2012-07-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41092.4306 | 41092.5924 | 3:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.0028072 | 0 | 0.00072289 | 3.8833 | Adıyaman
GER0741 | 2012-07-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ ŞENGÜL MEZRASI | 41092.4306 | 41092.6042 | 4:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 8 | 0 | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00014458 | 4.1667 | Adıyaman
GER0742 | 2012-07-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ TR2 | 41092.5104 | 41092.6319 | 2:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.00014458 | 2.9167 | Adıyaman
GER0743 | 2012-07-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KANİÖMERAN MEZRASI | 41092.4931 | 41092.6458 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00014458 | 3.6667 | Adıyaman
GER0744 | 2012-07-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT OTELLER TR | 41092.6875 | 41092.8229 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 3 | 0 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00014458 | 3.25 | Adıyaman
GER0745 | 2012-07-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT TR1 | 41092.7188 | 41092.875 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00014458 | 3.75 | Adıyaman
SİN0451 | 2012-07-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | GRUP GENEL | 41092.3646 | 41092.375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ACIK OLAN GRUP BESLENDI | 1250 | 4 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0026024 | 0.25 | Adıyaman
SİN0452 | 2012-07-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | AYENGİN MAH | 41092.4479 | 41092.4757 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 35 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0453 | 2012-07-02 | Sincik | MALATYA TM | Pötürge fideri | ULUKÖY FİDERİ | AKSU KÖYÜ | 41092.5729 | 41092.6667 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ACIK OLAN GRUP MALATYA EKİPLERINE BILGI VERILDI HAT BESLENDI HERHANGI BİR SORUN BULUNAMADI | 650 | 3 | 0 | 0.0022771 | 0 | 0.001012 | 2.25 | Adıyaman
SİN0454 | 2012-07-02 | Sincik | MALATYA TM | Pötürge fideri | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK KÖY | 41092.7431 | 41092.8229 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | BAKIM EKIPLERINE YARDIM EDILDI 4 DİREK DIKILDI | 45 | 0 | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.00014458 | 1.9167 | Adıyaman
SAM0219 | 2012-07-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 41092.4236 | 41092.4583 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AYIRICI BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0220 | 2012-07-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI MERKEZ TR 6 | 41092.7569 | 41092.7778 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 12 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 2 DİREK ARASI İLETKEN SEYİMİ ALINDI-1 ADET AG KONSOL DÜZELTİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 250 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0820 | 2012-07-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 63 DOĞU KOLU | 41092.4688 | 41092.5 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 58 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0821 | 2012-07-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 63 BATI KOLU | 41092.5868 | 41092.6528 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 58 | 0 | 0.0001518 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MKR0553 | 2012-07-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇİNARİK | AHMETHOCA | 41092.4444 | 41092.4583 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖZTEPE KY. 6 A 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0554 | 2012-07-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41092.7917 | 41092.8021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DÜZAĞAÇ KY. 6 A 1 AD. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0555 | 2012-07-02 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-9(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41092.9132 | 41092.934 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ŞEREFLİ(TABLACIK) KY. OG SİG. ATMIŞTI HAT KONTROL EDİLDİ PROPLEM GÖRÜLMEDİ 16 A 1 AD. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0348 | 2012-07-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ HATBAŞI | 41092.3681 | 41092.4271 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 10 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 150 | 0 | 0 | 0.0010241 | 0 | 0.00072289 | 1.4167 | Adıyaman
BES0648 | 2012-07-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | 41092.4514 | 41092.4722 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PANO İÇİ YANMIŞTI SOKAK DEVRESİ YENİLENDİ | 200 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0649 | 2012-07-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41092.4583 | 41092.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3/0 EMNİYETMESAFESİ PROBLEMİ VARDI DİREK DİKİLDİ EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 860 | 6 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
BES0650 | 2012-07-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI | 41092.4792 | 41092.4861 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 75 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 2450 | 81 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0281 | 2012-07-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41092.0174 | 41092.0188 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.012708 | 0.033333 | Adıyaman
TUT0271 | 2012-07-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT ÇIKIŞI | TUT İLÇESİ | 41092.3438 | 41092.3542 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÖZEL TRAFODAN KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI KABİN AÇTI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0014996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0272 | 2012-07-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT ÇIKIŞI | TUT KÖYLERİ | 41093.3438 | 41093.3542 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÖZEL TRAFODAN KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI KABİN AÇTI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0.00059982 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0651 | 2012-07-03 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | BESNİ DAĞITIM | OSB ÇIKIŞI | 41093.5208 | 41093.5312 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 12 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0652 | 2012-07-03 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | BESNİ DAĞITIM | OSB ÇIKIŞI | 41093.4931 | 41093.5069 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | OSB NİN GEVŞEK BAĞI KOPMUŞTU BAĞLANDI | 250 | 12 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0653 | 2012-07-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI | 41093.4931 | 41093.5069 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 75 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OSB ÇİFT DEVRE OLDUĞUNDAN OSB HATTINDAKİ ÇALIŞMADAN DOLAYI GÜVENLİK AMACI İLE KESİLDİ | 2450 | 81 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
BES0654 | 2012-07-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41093.8576 | 41093.8681 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMA BAĞLANDI | 450 | 81 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0282 | 2012-07-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41093.2188 | 41093.2229 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.0021687 | 0.1 | Adıyaman
MER0822 | 2012-07-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 68 GÜNEY KOLU | 41093.4097 | 41093.4931 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA POTANS DEĞİŞİMİ YAPILDI.MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI. | 70 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0823 | 2012-07-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 61 | 41093.4097 | 41093.4549 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE OG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0012996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER0824 | 2012-07-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 67 | 41093.4097 | 41093.5 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00062317 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2.1667 | Adıyaman
MKR0556 | 2012-07-03 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | DERİNSU | 41093.6806 | 41093.7014 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KOZAN KY.OG SİGORTASI ATMIŞTI HAT KONTROL EDİLDİ PROPLEM GÖRÜLMEDİ 2 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0557 | 2012-07-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41093.7465 | 41093.7535 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALTINTOP KY. 6 A 1 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0558 | 2012-07-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41093.6181 | 41093.625 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖLPINAR KY.6 A 1 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0559 | 2012-07-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41093.6528 | 41093.7014 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HIRSIZLIK veya YANGIN HASARLARI | YANGINDAN DOLAYI OG SWALLOW İLETKEN KOPMUŞTU İLETKEN EK YAPILIP HAT BESLENDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0560 | 2012-07-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41093.7847 | 41093.8194 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 1185 | 4 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0349 | 2012-07-03 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAGÖL KY | 41093.3403 | 41093.4479 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | 1 ADET PARAFUDR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.1 ADET VKS İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ.KOPUK OLAN JUMPER TEKRAR BAĞLANDI.DARBELİ OLAN DİĞER JUMPERLER YENİLENDİ.HAT BAŞI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 70 | 0 | 0 | 0.0011205 | 0 | 0.00043373 | 2.5833 | Adıyaman
KAH0615 | 2012-07-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41093.4722 | 41093.4896 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.0063539 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0616 | 2012-07-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR KÖYÜ | 41093.4583 | 41093.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0617 | 2012-07-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI EKİNCİ HAT BAŞI | 41093.375 | 41093.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 600 | 8 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
KAH0618 | 2012-07-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | ÇUKURTAŞ T.M |  | 41093.6771 | 41093.6979 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 51 | 170 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 3500 | 40 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
GER0746 | 2012-07-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41093.3701 | 41093.4153 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.0023494 | 0 | 0.0021687 | 1.0833 | Adıyaman
GER0747 | 2012-07-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI HATBAŞI | 41093.4167 | 41093.6076 | 4:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | SENGETO HATBAŞINDA JUMPER KOPMUŞTU FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLEREK JUMPER BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ DİĞER JUMPERLER DÜZELTİLDİ | 149 | 2 | 0 | 0.001988 | 0 | 0.00043373 | 4.5833 | Adıyaman
GER0748 | 2012-07-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41093.6514 | 41093.6562 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.0021687 | 0.11667 | Adıyaman
GER0749 | 2012-07-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI HATBAŞI | 41093.6514 | 41093.75 | 2:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE TİLLO FİDERİ TOPRAK KORUMADAN AÇTI FİDERİ ENERJİLENDİRDİK ARIZA NEDENİYLE HATBAŞINDA ARIZALI OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL , KÖYLÜLER VE JANDARMAYA ARIZA GİDERİLMEDEN ENERJİ VERİLMEMESİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ SULAMAYA AİT SEKSİYONERİN OG SİGORTALARI İPTAL EDİLDİ | 70 | 2 | 0 | 0.0010265 | 0 | 0.00043373 | 2.3667 | Adıyaman
SİN0455 | 2012-07-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARMAN MAH | 41093.3507 | 41093.3576 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ABONE KABLOSU BAGLANTIISN YAPILDI | 75 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0456 | 2012-07-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | TAŞKALE KY | 41093.441 | 41093.4444 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KOPAN ABONE KABLOSU TEKRARDAN BAGLANTISI YAPILDI | 28 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0457 | 2012-07-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | AYENGİN MAH | 41093.6319 | 41093.6667 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKEN EK YAPILDI | 33 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0222 | 2012-07-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 41093.375 | 41093.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00041702 | 0 | 0.00041702 | 1 | Adıyaman
SAM0223 | 2012-07-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41093.5208 | 41093.5556 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 ADET OG AGAÇ DİREK DÜZELTİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00057831 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0224 | 2012-07-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41093.6181 | 41093.6354 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0225 | 2012-07-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI MERKEZ TR 3 | 41093.6875 | 41093.75 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 36 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLETKEN SEHİMLERİ ALINDI-İLETKENLERE DEGEN ARMATÜRLER DÜZELTİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 200 | 0 | 0.0015986 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.5 | Adıyaman
SAM0226 | 2012-07-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANLAR KÖYÜ | 41093.8125 | 41093.8438 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00031276 | 0 | 0.00041702 | 0.75 | Adıyaman
KAH0619 | 2012-07-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | TİTAN KÖYÜ | 41094.375 | 41094.441 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | 45 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0620 | 2012-07-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41094.5625 | 41094.6146 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.0063539 | 1.25 | Adıyaman
KAH0621 | 2012-07-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ÇATILI KÖYÜ | 41094.3958 | 41094.4479 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0750 | 2012-07-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜGÖRMÜŞ MD. | GÜMGÖRMÜŞ GRUB HATBAŞI | 41094.6528 | 41094.6875 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 120 | 0 | 0.00059209 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
GER0751 | 2012-07-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | BEYBOSTAN KÖYÜ | 41094.4167 | 41094.5208 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BAKIM ONARIM YAPILDI 7DİREK ARASI AG HATIN SEHİM ALIN YATIK 1 AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ KIRIK İZALATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Adıyaman
SİN0458 | 2012-07-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | SAKULYAN KÖYÜ | 41094.4479 | 41094.4653 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMA BAKIM YAPILDI AYRICA DOLANAN İLETKEN EK YAPIL | 40 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0459 | 2012-07-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41094.6979 | 41094.7083 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | 75 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
SAM0227 | 2012-07-04 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41093.4375 | 41093.4722 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0228 | 2012-07-04 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI OVACIK KÖYÜ | 41093.625 | 41093.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
SAM0229 | 2012-07-04 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI EŞKARA KÖYÜ | 41093.7083 | 41093.7257 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
MER0825 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 67 BATI KOLU | 41094.3819 | 41094.4167 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 58 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0826 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 67 GÜNEY KOLU | 41094.4167 | 41094.4306 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 58 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0827 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 82 | 41094.3611 | 41094.5208 | 3:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.(DİREK DEĞİŞİMİ) | 441 | 0 | 0.0018375 | 0 | 0.00047936 | 0 | 3.8333 | Adıyaman
MER0828 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 41094.4931 | 41094.5139 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | PATLAK OLAN KABLO BELEDİYE KAZIYA MUSADE ETMEDİĞİNDEN DOLAYI HAVAİ HATTAN KABLO ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0829 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 110 GÜNEY KOLU | 41094.5556 | 41094.5799 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.(DİREK DEĞİŞİMİ) | 88 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0830 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 138 GÜNEY KOLU | 41094.6007 | 41094.6701 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA İLAVE İLETKEN ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 140 | 0 | 0.00015979 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER0831 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 80 DOĞU KOLU | 41094.6562 | 41094.7257 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.(DİREK DEĞİŞİMİ) | 44 | 0 | 0.00015979 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MKR0561 | 2012-07-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | KAVAKLI | 41094.3472 | 41094.3507 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İKİDAM MOD.KAVAKLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1208 | 14 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0043373 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0562 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BÖLGE TRAFİK | 41094.3681 | 41094.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÜLAFHÖYÜK KY.16 A 1 AD.OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 70 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0563 | 2012-07-04 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-9(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41094.4861 | 41094.4965 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TABLACIK KY. 2 A 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0564 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41094.5694 | 41094.5764 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ŞİFRAK KY.16 A 1 AD.OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0565 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | KOÇALİ | KOÇALİ | 41094.7812 | 41094.8056 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖKÇAY KY.OG SİG.ATMIŞTI HAT KONTROL EDİLDİ BİR PROPLEM GÖRÜLMEDİ.6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0566 | 2012-07-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4-26 MOD | DM 4-26 MOD | 41094.8681 | 41094.8785 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEŞİLTEPE KY. 16 A 2 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0567 | 2012-07-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | KÖMÜR | 41094.8438 | 41094.8507 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | PENARYAYLA (EMEK)MEZ.6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0568 | 2012-07-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41094.5417 | 41094.625 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İKİ ARA ALPEK KABLO ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 11 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
MKR0569 | 2012-07-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | KÖMÜR | 41094.6528 | 41094.6597 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR KAB.YAĞIZATLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 140 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0350 | 2012-07-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU TR1 | 41094.3854 | 41094.4097 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Adıyaman
BES0655 | 2012-07-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI KOCAPİRLİ TR | 41094.3958 | 41094.6667 | 6:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 35 | 0 | 0 | 0.00030118 | 0 | 4.6335e-05 | 6.5 | Adıyaman
BES0656 | 2012-07-04 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT GİRİŞ | 41094.2708 | 41094.2917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | VATANDAŞIN HATTA ELEKTRİĞE ÇARPILMASINDAN DOLAYI HAT AÇTI HATTA TERSTEN BESLENDİ | 520 | 5 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0283 | 2012-07-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | GEDİKLİ HATBAŞI | 41094.5035 | 41094.5368 | 0:48 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YAN YATAN O.G DİREĞİ DÜZELTİLDİ. 1 ADET KIRIK OLAN PAYANDA DEĞİŞTRİLDİ. SEHİMLER ALINDI. | 147 | 0 | 0 | 0.00011566 | 0 | 0.00014458 | 0.8 | Adıyaman
GÖL0284 | 2012-07-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | KUMLU KÖYÜ TRF. | 41094.684 | 41094.7083 | 0:35 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT GEZİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
TUT0273 | 2012-07-04 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41094.409 | 41094.4368 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | VATANDAŞIN HATTA ELEKTRİĞE ÇARPILMASINDAN DOLAYI HAT AÇTI HATTA TERSTEN BESLENDİ | 1800 | 5 | 0.0039988 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
TUT0274 | 2012-07-04 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41094.409 | 41094.4368 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | VATANDAŞIN HATTA ELEKTRİĞE ÇARPILMASINDAN DOLAYI HAT AÇTI HATTA TERSTEN BESLENDİ | 1200 | 14 | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
TUT0275 | 2012-07-04 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41094.8333 | 41094.8472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 13 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 600 | 5 | 0.0016579 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0622 | 2012-07-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | CUMHURİYET MAH | 41095.3854 | 41095.4722 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AĞAÇTAN DOLAYI AG SİGORTASI ATMIŞTI. AĞAÇLAR KESİLDİ, AG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Adıyaman
KAH0623 | 2012-07-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | BAYRAKTAR MAH | 41095.4896 | 41095.5486 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. HATTA ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 6.5642e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0624 | 2012-07-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 41095.7604 | 41095.7917 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | 3 ADET 70W ARMATÖR ONARILDI. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI ENERJİLİ NORMAL | 800 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Adıyaman
KAH0625 | 2012-07-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | KÖSELER KÖYÜ | 41095.4583 | 41095.6458 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 15 ADET 70W ARMATÖR TAMİR EDİLDİ. 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI ENERJİLİ NORMAL | 180 | 0 | 0 | 0.0019518 | 0 | 0.00043373 | 4.5 | Adıyaman
KAH0626 | 2012-07-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | GÜZELÇAY KÖYÜ | 41095.7431 | 41095.7569 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN RÖLESİ ARIZALIYDI DEĞİŞTİRİLDİ. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0627 | 2012-07-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ZİYARET KÖYÜ | 41095.7917 | 41095.8333 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0752 | 2012-07-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41095.2604 | 41095.3451 | 2:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.01292 | 0 | 0.0063539 | 2.0333 | Adıyaman
GER0753 | 2012-07-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR2 (ÇINAR TR) | 41095.4722 | 41095.5278 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ARIZALI OLAN T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER0754 | 2012-07-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR2 (ÇINAR TR) | 41095.5347 | 41095.6181 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT GEZİLDİ 1 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00028916 | 2 | Adıyaman
GER0755 | 2012-07-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT OTELLER TR | 41095.7153 | 41095.7431 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NÖTR'DE DÖNÜŞ VARDI HAT KONTROL EDİLDİ ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0756 | 2012-07-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUP HATBAŞI | 41095.7083 | 41095.7951 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GRUBUN HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 115 | 2 | 0 | 0.0027108 | 0 | 0.0013012 | 2.0833 | Adıyaman
GER0757 | 2012-07-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | 41095.75 | 41095.8083 | 1:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00020241 | 0 | 0.00014458 | 1.4 | Adıyaman
GER0758 | 2012-07-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ HATBAŞI | 41095.8125 | 41095.8542 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HATBAŞINDAN BİR SONRAKİ DİREKTE GERGİ İZOLATÖR PATLAKTI İPTAL EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
GER0759 | 2012-07-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR2 | 41095.9306 | 41095.9375 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU KLEMENSTEN ÇIKMIŞTI KLEMENS TAKILARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0760 | 2012-07-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41095.9264 | 41095.9271 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 41 | 123 | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1560 | 4 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Adıyaman
GER0761 | 2012-07-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | MERKEZ ÇIKIŞI | 41095.9264 | 41095.9271 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
SİN0460 | 2012-07-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KY. | 41095.3611 | 41095.3819 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DMM YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0461 | 2012-07-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KY | 41095.4896 | 41095.5139 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0462 | 2012-07-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MAH | 41095.7049 | 41095.7153 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN RÖLEYE AYAR VERiLDi | 39 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0657 | 2012-07-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI KOCAPİRLİ TR | 41095.3889 | 41095.6042 | 5:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 50 | 0 | 0 | 0.0004788 | 0 | 9.267e-05 | 5.1667 | Adıyaman
BES0658 | 2012-07-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI | 41095.6528 | 41095.6562 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | 523 NOLU SULAMA ABONESİ BAĞLANDI | 461 | 8 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.083333 | Adıyaman
BES0659 | 2012-07-05 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI OYALI TR | 41095.7188 | 41095.7569 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 85 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
BES0660 | 2012-07-05 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41095.7708 | 41095.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | HATTIN ÜZERİNE İNŞAATTAN DEMİR DÜŞMESİ SONUCU HAT AÇTI HAT KONTROLU YAPILARAK HAT TEKRAR BESLENDİ | 1200 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0285 | 2012-07-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN-HAMZALAR ÇIKIŞI | 41095.1007 | 41095.1181 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 600 | 3 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0017349 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0286 | 2012-07-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41095.3139 | 41095.3167 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0016795 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
MER0832 | 2012-07-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 14 | 41095.4097 | 41095.434 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.00016778 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0833 | 2012-07-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 81 | 41095.8681 | 41095.8819 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO BÖLGESİNDE DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ | 112 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0570 | 2012-07-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 41095.3542 | 41095.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARYİ KY. 2 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0571 | 2012-07-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41095.4097 | 41095.4306 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 46 | 138 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMA JUMPER BAĞLANMASI İÇİN ENERJİ KESİLİP VERİLDİ NORMAL. | 1220 | 46 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
MKR0572 | 2012-07-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41095.4861 | 41095.5139 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖKTEPE KY.OG SİG.ATIKTI HAT KONTROL EDİLDİ BİR PROPLEM GÖRÜLMEDİ. 16 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0573 | 2012-07-05 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-9(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41095.8333 | 41095.8403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DANDIRMAZ KY. 6 A 1 AD. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0574 | 2012-07-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41095.7708 | 41095.7812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ZORKÖY KY.6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0575 | 2012-07-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41095.9167 | 41095.9236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | EKİNCİ KY.6 A 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0351 | 2012-07-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | AKTAŞ KY | 41095.4375 | 41095.6562 | 5:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MEVCUT 50 KVA LIK PANO YENİ PANO İLE DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.00014458 | 5.25 | Adıyaman
ÇEL0352 | 2012-07-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM6 | KUZEY KOLU | 41095.75 | 41095.7639 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN A.G İLETKENE EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 20 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0628 | 2012-07-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE ÇIKIŞI | 41096.7917 | 41096.8333 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI AĞAÇLARIN İLETKENLERE DEĞMESİNDEN DOLAYI İLETKENLER BİRBİRİNE DEĞEREK AG SİGORTASI ATMIŞTI. İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİKTEN SONRA ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLİP ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 200 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Adıyaman
KAH0629 | 2012-07-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | GÜZELEK KÖYÜ | 41096.375 | 41096.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0630 | 2012-07-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41096.6771 | 41096.6979 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
KAH0631 | 2012-07-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ZİYARET KÖYÜ | 41096.375 | 41096.441 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 7.3364e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5833 | Adıyaman
GER0762 | 2012-07-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 41096.5104 | 41096.6458 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU DAHA ÖNCEDEN KOPUK OLUP İPTAL ETTİĞİMİZ ABONE FAZLARI BAĞLANDI ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | 35 | 0 | 0.0011546 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.25 | Adıyaman
GER0763 | 2012-07-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | 41096.6667 | 41096.7014 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0764 | 2012-07-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN GÜDAYİK MEZRASI | 41096.7153 | 41096.7222 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 15 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0765 | 2012-07-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KARÜK MEZRASI | 41096.7292 | 41096.7361 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI ARIZALI OLAN 1 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 23 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0766 | 2012-07-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41096.7361 | 41096.7986 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Adıyaman
GER0767 | 2012-07-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41096.8278 | 41096.8347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Adıyaman
GER0768 | 2012-07-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 41096.8264 | 41096.8639 | 0:54 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.002118 | 0.9 | Adıyaman
GER0769 | 2012-07-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41096.8681 | 41096.9375 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 34 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
SİN0463 | 2012-07-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41096.3576 | 41096.3819 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0464 | 2012-07-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41096.434 | 41096.5729 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 10 DİREK ARASI İLAVE FAZ ÇEKİLDİ. | 45 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00014458 | 3.3333 | Adıyaman
SİN0465 | 2012-07-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | CAMDEREKÖYÜ TR1 | 41096.8646 | 41096.8854 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 48 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0230 | 2012-07-06 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI MERKEZ TR 3-4 | 41096.4028 | 41096.4583 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 3 ADET AG BETON DİREK YERLERİ DEGİŞTİRİLDİ-İLETKENLERİ ÇEKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 300 | 0 | 0.001534 | 0 | 0.0011505 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0231 | 2012-07-06 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41096.6875 | 41096.7222 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
BES0661 | 2012-07-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-1 | 41096.375 | 41096.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİTİN ÇEKTİĞİ HATIN JUMPERİNİ BAĞLADI | 35 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
BES0662 | 2012-07-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41096.5625 | 41096.5694 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI KAÇIRIYORDU AYARLANDI | 1000 | 8 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0023133 | 0.16667 | Adıyaman
BES0663 | 2012-07-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI KOCAPİRLİ TR | 41096.3958 | 41096.6667 | 6:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 75 | 0 | 0 | 0.00060236 | 0 | 9.267e-05 | 6.5 | Adıyaman
BES0664 | 2012-07-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ İZOLLU BRANŞMANI | 41096.7153 | 41096.7292 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 65 | 3 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0287 | 2012-07-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41096.1757 | 41096.1778 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.0021687 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0288 | 2012-07-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41096.3472 | 41096.3486 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.00083976 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
GÖL0289 | 2012-07-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | ALTINLI KÖPRÜ TRF. | 41096.4792 | 41096.4965 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 10 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0290 | 2012-07-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | KARABAHŞILI HATBAŞI | 41096.5139 | 41096.5451 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 90 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Adıyaman
TUT0276 | 2012-07-06 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41096.3125 | 41096.3438 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 13 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.0037302 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.75 | Adıyaman
TUT0277 | 2012-07-06 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41096.3333 | 41096.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0834 | 2012-07-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 67 | 41096.3472 | 41096.5104 | 3:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AG VE OG DE SEHİM ALINDI.KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENLER ARASINDA OLAN DALLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.0046986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.9167 | Adıyaman
MER0835 | 2012-07-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 31 | 41096.4514 | 41096.5104 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE KUZEY ÇIKIŞINDA ALPEK ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00040746 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MER0836 | 2012-07-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 72 GÜNEY KOLU | 41096.5972 | 41096.6493 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE GÜNEY KOLUNDA ALPEK ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 140 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER0837 | 2012-07-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 98 GÜNEY KOLU | 41096.684 | 41096.7222 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.(DİREK DEĞİŞİMİ) | 58 | 0 | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER0838 | 2012-07-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41096.6597 | 41096.6701 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 140 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0839 | 2012-07-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 | 41096.6806 | 41096.7222 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.JUMPER BAĞLANTILARI YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0840 | 2012-07-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41096.7917 | 41096.8021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0576 | 2012-07-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41096.4028 | 41096.4306 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KEMERKAYA KY.TRAFO VE PANO GÜÇ ARTIRIMI YAPILDI | 55 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0577 | 2012-07-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41096.3403 | 41096.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALTINTOP KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 18 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0578 | 2012-07-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41096.375 | 41096.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AHURİ KY. HAT BAŞINDA 1 AD. AYIRICI ÖN KONTAK DEĞİŞTİRİLDİ | 720 | 18 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0017349 | 1 | Adıyaman
MKR0579 | 2012-07-06 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41096.8819 | 41096.9028 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | EMEK MEZ. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0353 | 2012-07-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAGÖL HAT BAŞI | 41096.3611 | 41096.4271 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 70 | 0 | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.00043373 | 1.5833 | Adıyaman
ÇEL0354 | 2012-07-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41096.5208 | 41096.5521 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 85 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0355 | 2012-07-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK KY TR1 | 41096.9201 | 41097.0417 | 2:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 65 | 0 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.00014458 | 2.9167 | Adıyaman
KAH0632 | 2012-07-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | B.BEJYAN KÖYÜ | 41097.5625 | 41097.6146 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0633 | 2012-07-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | BESELE KÖYÜ | 41097.3958 | 41097.4479 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 14 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARK YAPAN AYIRICININ ARIZASI GİDERİLDİ. | 125 | 6 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00057831 | 1.25 | Adıyaman
KAH0634 | 2012-07-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK KÖYÜ | 41097.5104 | 41097.5556 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.0068834 | 0 | 0.0063539 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0635 | 2012-07-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | BAĞBAŞI KÖYÜ | 41097.4896 | 41097.5486 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0636 | 2012-07-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | AYDINLAR KÖYÜ | 41097.7604 | 41097.7917 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 6 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0637 | 2012-07-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | SULTAN MAĞARA KÖYÜ | 41097.4583 | 41097.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0770 | 2012-07-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ TR2 | 41097.4028 | 41097.5 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI,YATIK OLAN 1AD. AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ,ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
GER0771 | 2012-07-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR2 | 41097.4583 | 41097.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0772 | 2012-07-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ HIRCİK MEZRASI | 41097.5104 | 41097.5639 | 1:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00018554 | 0 | 0.00014458 | 1.2833 | Adıyaman
GER0773 | 2012-07-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41097.625 | 41097.6944 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00028916 | 1.6667 | Adıyaman
GER0774 | 2012-07-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | YK.DAĞLICA KÖYÜ TR | 41097.7326 | 41097.816 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 5 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0466 | 2012-07-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41097.3507 | 41097.3854 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | 38 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0232 | 2012-07-07 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 41097.3542 | 41097.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
SAM0233 | 2012-07-07 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 41097.7708 | 41097.7951 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0234 | 2012-07-07 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BEŞALTI KÖYÜ | 41097.8681 | 41097.8993 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
BES0665 | 2012-07-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 41097.3819 | 41097.3854 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | YENİ YAPILAN TESİS BAĞLANDI | 50 | 24 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0666 | 2012-07-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41097.4729 | 41097.5 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMA BAĞLANDI | 450 | 85 | 0 | 0.00065783 | 0 | 0.001012 | 0.65 | Adıyaman
BES0667 | 2012-07-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41097.6667 | 41097.691 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Adıyaman
BES0668 | 2012-07-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI KOCAPİRLİ TR | 41097.4444 | 41097.6458 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | OG KIRIK İZALATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ SIKIBAĞI DEĞİŞTİRİLDİ ESKİ PANO DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00069879 | 0 | 0.00014458 | 4.8333 | Adıyaman
GÖL0291 | 2012-07-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41097.2486 | 41097.2521 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0292 | 2012-07-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41097.3389 | 41097.341 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0012596 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0293 | 2012-07-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN HAMZALAR ÇIKIŞI | 41097.3542 | 41097.3715 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 600 | 3 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0017349 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0294 | 2012-07-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41097.5306 | 41097.5368 | 0:09 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.0021687 | 0.15 | Adıyaman
MER0841 | 2012-07-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 41097.2604 | 41097.3889 | 3:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 441 | 0 | 0.001478 | 0 | 0.00047936 | 0 | 3.0833 | Adıyaman
MER0842 | 2012-07-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4 | TR 88 | 41097.6389 | 41097.6528 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT AÇLIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ (DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0580 | 2012-07-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41097.8333 | 41097.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİVEREN KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0581 | 2012-07-07 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-2(Börgenek) | BÖRGENEK | BÖRGENEK | 41097.7361 | 41097.7465 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 212 | 9 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
MKR0582 | 2012-07-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41097.3611 | 41097.3958 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | MALOĞLU KY. OG. ENH. 'NDA 1 AD. 12 M. AĞAÇ DİREK ANIZ YANGINI SONUCU HASAR GÖRMÜŞTÜR DEĞİŞTİRİLDİ. | 180 | 4 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00057831 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0583 | 2012-07-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41097.4097 | 41097.4375 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DURAK KY. 1 AD. 6 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0584 | 2012-07-07 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41097.4375 | 41097.4688 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÖMÜR BELD. ZORKÖY MAH. T.M.Ş.DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI | 27 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0356 | 2012-07-07 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY TR1 | 41097.3958 | 41097.7708 | 9:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (BALIKBURNU KÖYÜNDE KURULAN YENİ TESİS İÇİN DİKİLECEK OLAN DİREKLER MEVCUT A.G DİREKLERİNİN GÜZERGAHINDA OLDUĞU İÇİN ENERJİ KESİLDİ.) | 15 | 0 | 0 | 0.00041702 | 0 | 4.6335e-05 | 9 | Adıyaman
MER0843 | 2012-07-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 50 | 41098.2812 | 41098.3507 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER0844 | 2012-07-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7 A | 41098.3889 | 41098.4167 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA ALPEK ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0845 | 2012-07-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 41098.434 | 41098.4549 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM VE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 441 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0846 | 2012-07-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 88 BATI KOLU | 41098.4271 | 41098.4722 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI | 58 | 0 | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER0847 | 2012-07-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 70 GÜNEY KOLU | 41098.4306 | 41098.4722 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI | 70 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0848 | 2012-07-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 17 ÇIKIŞI | 41098.6076 | 41098.6354 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0849 | 2012-07-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 BATI KOLU | 41098.5729 | 41098.75 | 4:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.DİREK DEĞİŞİMİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 58 | 0 | 0.00040746 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.25 | Adıyaman
MKR0585 | 2012-07-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 41098.9792 | 41098.9931 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ MAH. 1 AD. 2 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 17 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0586 | 2012-07-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41098.3472 | 41098.3576 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALTINTOP KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 18 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0587 | 2012-07-08 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41098.3542 | 41098.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR BELD. YEŞİLYURT MAH. 2 AD. 6 A. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 930 | 4 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0588 | 2012-07-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41098.4306 | 41098.4896 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | UZUNPINAR KY. T.M.Ş.DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI | 70 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
MKR0589 | 2012-07-08 | Amerkez | KAHTA TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41098.3646 | 41098.375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 22 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0357 | 2012-07-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY TR1 | 41098.375 | 41098.75 | 9:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (BALIKBURNU KÖYÜNDE KURULAN YENİ TESİS İÇİN DİKİLECEK OLAN DİREKLER MEVCUT A.G DİREKLERİNİN GÜZERGAHINDA OLDUĞU İÇİN ENERJİ KESİLDİ.) | 15 | 0 | 0 | 0.00041702 | 0 | 4.6335e-05 | 9 | Adıyaman
ÇEL0358 | 2012-07-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | TR10 | 41098.4167 | 41098.5833 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MEVCUT 250 KVA'LIK PANO YENİ PANO İLE DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 275 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
KAH0638 | 2012-07-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | BURMA BINAR KÖYÜ | 41098.7917 | 41098.8333 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI İLETKEN KOPMUŞTU KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0639 | 2012-07-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KUŞTEPE ÇIKIŞI | 41098.6771 | 41098.6979 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.0018795 | 0.5 | Adıyaman
KAH0640 | 2012-07-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41098.375 | 41098.441 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 58 | 185 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1350 | 15 | 0 | 0.01006 | 0 | 0.0063539 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0641 | 2012-07-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41098.5625 | 41098.6146 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0775 | 2012-07-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ ŞENGÜL MEZRASI | 41098.4167 | 41098.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | HAT KONTROL EDİLDİ 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 13 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0776 | 2012-07-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR6 | 41098.6806 | 41098.6944 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | YENİ YAPILAN TEKSTİLİN ABONE KABLOSU BAĞLANDI | 25 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0468 | 2012-07-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 41098.4236 | 41098.4583 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 35 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0469 | 2012-07-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | GÜLASOR YAYLASI | 41098.6319 | 41098.75 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN O.G İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 97 | 0 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.00043373 | 2.8333 | Adıyaman
SAM0235 | 2012-07-08 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41098.4028 | 41098.4583 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | OG İLETKEN VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.00057831 | 1.3333 | Adıyaman
BES0669 | 2012-07-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI GÖNDÜRME TR | 41098.3785 | 41098.3819 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 24 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0670 | 2012-07-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41098.4375 | 41098.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFONUN AYIRICISI AÇILMIYORDU AYARLATILDI | 3310 | 81 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Adıyaman
BES0671 | 2012-07-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI TEKAĞAÇ TR | 41098.3993 | 41098.4028 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 242 | 1 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0295 | 2012-07-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41098.3701 | 41098.3722 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0296 | 2012-07-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | YEŞİLOVA AZAPLI ÇIKIŞI | 41098.375 | 41098.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ. | 406 | 3 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0278 | 2012-07-08 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT ÇIKIŞI | TUT İLÇESİ | 41098.4375 | 41098.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFONUN ARIZASI BESNİ EKİBİ TARAFINDAN GİDERİLEREK HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.00099971 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0279 | 2012-07-08 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT ÇIKIŞI | TUT KÖYLERİ | 41098.4375 | 41098.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFONUN ARIZASI BESNİ EKİBİ TARAFINDAN GİDERİLEREK HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0280 | 2012-07-08 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41098.5257 | 41098.5819 | 1:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 13 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | KAZA YAPAN ARACIN O.G DİREĞİNE ÇARMASINDAN DOLAYI DİREK DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0.0067143 | 0 | 0.0049736 | 0 | 1.35 | Adıyaman
AF 0980 | 2012-07-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41091.3958 | 41091.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5700 |  | 0.0047986 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 0981 | 2012-07-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41091.4167 | 41091.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ağaç kesimi yapıldı | 350 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Kahramanmaraş
AF 0982 | 2012-07-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | tanır merkez | 41091.5764 | 41091.6285 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | parafodur tamırı yapıldı | 1800 |  | 0.0017763 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0983 | 2012-07-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Nadır köyü | 41091.7222 | 41091.75 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | sigorta degiimi yapıldı | 25 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0984 | 2012-07-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Altunelma kasabası | 41091.8125 | 41091.8438 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | sigorta degiimi yapıldı | 24 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0985 | 2012-07-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41092.7951 | 41092.8229 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | keici kapatıldı | 5700 |  | 0.0063981 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 0986 | 2012-07-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çobanbey monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41092.7674 | 41092.8576 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 350 |  | 0.0023092 | 0 | 0.0010658 | 0 | 2.1667 | Kahramanmaraş
AF 0987 | 2012-07-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | tanır monoblok | Dağlıca kasabası | 41092.6806 | 41092.7292 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | o.g sigortası degiştirildi | 35 |  | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 0988 | 2012-07-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çogulhan kök binası | çogulhan kasabası | 41092.875 | 41092.9062 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | a.g sigortası degiştirildi | 30 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 0989 | 2012-07-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Akçırı köyü | 41092.75 | 41092.8056 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | o.g sigortası degiştirildi | 25 |  | 0.00047367 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 0990 | 2012-07-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | afşin kasabaları | 41093.566 | 41093.5681 | 0:03 | OG | kısa | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici beslendi | 3800 |  | 5.9983e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
AF 0991 | 2012-07-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | afşin kasabaları | 41093.5729 | 41093.6354 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici beslendi | 3800 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0992 | 2012-07-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çogulhan kök binası | çogulhan kasabası | 41093.7361 | 41093.7882 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 250 |  | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 0993 | 2012-07-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | karagöz monoblok | karagöz köyü | 41093.8333 | 41093.8681 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 200 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0994 | 2012-07-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | esence kabası | 41093.8958 | 22:20 | 0:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | sigorta degiimi yapıldı | 35 |  | 0 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
AF 0995 | 2012-07-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Gözpınar köyü | 41093.4167 | 41093.4514 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sigorta degiimi yapıldı | 15 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 0996 | 2012-07-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çogulhan kök binası | çogulhan kasabası | 41093.5104 | 41093.5556 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sigorta degiimi yapıldı | 45 |  | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 0997 | 2012-07-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | altunelmakasabası | 41093.7083 | 41093.7708 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | sigorta degiimi yapıldı | 32 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0998 | 2012-07-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | daglıca kasabası | 41093.8333 | 41093.8958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | sigorta degiimi yapıldı | 25 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 0999 | 2012-07-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | tapoktaş köyü | 41093.8542 | 41093.9271 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sigorta degiimi yapıldı | 15 |  | 0.0006217 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
AF 1000 | 2012-07-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır Çıkışı | 41094.2396 | 41094.2639 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici beslendi | 2400 |  | 0.0014506 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1001 | 2012-07-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41094.3333 | 41094.3368 | 0:05 | OG | kısa | Bildirimsiz | 0 | 10 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici beslendi | 3400 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.0014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1002 | 2012-07-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | altunelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41094.4028 | 41094.4444 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici beslendi | 3300 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1003 | 2012-07-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | yeşilyurt mah.hastane kök binası | hastane çıkıışı | 41094.75 | 41094.7674 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 0 | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 250 |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1004 | 2012-07-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | çomudüz köyü | 41094.8333 | 41094.8681 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | sigorta degiimi yapıldı | 15 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1005 | 2012-07-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | hüyüklü köyü | 41094.75 | 41094.7812 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | sigorta degiimi yapıldı | 18 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1006 | 2012-07-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | G.o.paşa mah. | 41094.8889 | 41094.9062 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | sigorta degiimi yapıldı | 45 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1007 | 2012-07-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41095.3438 | 41095.3472 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3300 |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1008 | 2012-07-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41095.4444 | 41095.4479 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1009 | 2012-07-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41095.5486 | 41095.5729 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1010 | 2012-07-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Tanır Yolu kök bina | Alpaslan mahallesi Çıkışı | 41095.934 | 41095.0556 | 0:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Pano yanmış Sigorta tabanları ve baralar ve sigortalar değiştirildi | 0 |  | 0 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
AF 1011 | 2012-07-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41095.5833 | 41095.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Sigorta Tabanları değiştirildi | 30 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1012 | 2012-07-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar Kasabası | 41095.6771 | 41095.7083 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1013 | 2012-07-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü | 41095.8125 | 41095.8194 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 90 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1014 | 2012-07-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi Çıkışı | 41096.0451 | 41096.0556 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1015 | 2012-07-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41096.4708 | 41096.4896 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 500 |  | 0 | 0.00045542 | 0 | 0.001012 | 0.45 | Kahramanmaraş
AF 1016 | 2012-07-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş Çarşı çıkışı | 41096.5035 | 41096.5174 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Trafo Topraklaması yapıldıve parafodur takıldı | 600 |  | 0.00059209 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1017 | 2012-07-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kas. İslice mezrası | 41096.5833 | 41096.6076 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 3 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1018 | 2012-07-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41096.809 | 41096.8333 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1019 | 2012-07-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41096.4167 | 41096.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Pano değiimi yapıldı | 150 |  | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1020 | 2012-07-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Altunelma kasabası | 41096.7639 | 41096.8056 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1021 | 2012-07-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | çomudüz köyü | 41096.8438 | 41096.8507 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 65 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1022 | 2012-07-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41097.7257 | 41097.75 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Tanır monobloktan Dağlıca çıkışı Açık .kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1023 | 2012-07-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41097.7257 | 41097.8021 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 900 |  | 0.0043987 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 1024 | 2012-07-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41097.4167 | 41097.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Pano değişimi yapıldı | 100 |  | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1025 | 2012-07-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41097.4688 | 41097.5833 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0.00026365 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.75 | Kahramanmaraş
AF 1026 | 2012-07-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Türksevin köyü | 41097.8229 | 41097.8576 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1027 | 2012-07-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 41097.7674 | 41097.7917 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 95 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1028 | 2012-07-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kuşkayası monoblok | Kuşkayası köyü | 41097.8438 | 41097.8681 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 125 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1029 | 2012-07-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41097.4271 | 41097.5208 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag direk yeri değiştirildi | 20 |  | 0.00021571 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
AF 1030 | 2012-07-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 41098.5972 | 41098.6146 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1031 | 2012-07-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41098.2153 | 41098.2257 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0934 | 2012-07-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BEYYURDU TR | TRAFO | 41091.7083 | 41091.7917 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 50 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0935 | 2012-07-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 41092.2292 | 41092.2431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1513 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0936 | 2012-07-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41092.2292 | 41092.2312 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 5230 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB0937 | 2012-07-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASAN UŞAĞI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41092.7917 | 41092.8472 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 239 |  | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00028916 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0939 | 2012-07-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | BALIKÇIL KARAÇAYIR | KÖY TARAFI | 41093.6528 | 41093.7083 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0940 | 2012-07-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | KALAYCIK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41063.6667 | 41063.7292 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 72 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB0941 | 2012-07-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MEHMET AKİF ERSOY TR | HOCAZADE TARAFI | 41093.7917 | 41093.8021 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0942 | 2012-07-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK KÖPRÜ TR | OKUL TARAFI | 41093.875 | 41093.9271 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB0943 | 2012-07-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 41094.375 | 41094.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREĞİ YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 183 |  | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00072289 | 2 | Kahramanmaraş
ELB0944 | 2012-07-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | KALAYCIK TR | TRAFO | 41094.5729 | 41094.6354 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ | 150 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00057831 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB0945 | 2012-07-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41094.3125 | 41094.4896 | 4:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.0018434 | 0 | 0.00043373 | 4.25 | Kahramanmaraş
ELB0946 | 2012-07-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 41094.2847 | 41094.309 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1513 |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0947 | 2012-07-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KAYNARCA BALIK TESİSİ YANI TR | TRAFO | 41094.5 | 41094.5347 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 60 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0948 | 2012-07-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | VALİDE EMİNE SULTAN BİNA | CEMEVİ TARAFI | 41094.7917 | 41094.8125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0949 | 2012-07-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOĞAN TM | FİDER 12 | 41095.2361 | 41095.2535 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 1513 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0950 | 2012-07-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEK CAMİ YANI TR | TRAFO | 41095.3542 | 41095.4271 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 70 |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB0951 | 2012-07-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ŞAHİNTEPESİ TR | TRAFO | 41095.625 | 41095.6562 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0952 | 2012-07-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | OVACIK TR | TRAFO | 41096.4028 | 41096.4167 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ | 30 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0953 | 2012-07-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41096.3403 | 41096.3646 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0954 | 2012-07-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41096.4167 | 41096.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0955 | 2012-07-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41096.8333 | 41096.8576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0956 | 2012-07-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41097.2674 | 41097.2708 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 57 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 5230 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.01059 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB0957 | 2012-07-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41097.2708 | 41097.2847 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0958 | 2012-07-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DOĞAN TM | FİDER 4 | 41097.2917 | 41097.2951 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 48 | 127 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 24550 |  | 0.0047986 | 0 | 0.057583 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB0959 | 2012-07-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41097.3264 | 41097.3472 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0960 | 2012-07-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41097.9861 | 41098.0069 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0961 | 2012-07-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41097.8333 | 41097.8611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 52 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0962 | 2012-07-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41098.3056 | 41098.3194 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0963 | 2012-07-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41098.3681 | 41098.3889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB0964 | 2012-07-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | DOĞAN TM | FİDER 4 | 41098.5694 | 41098.5701 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 48 | 127 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN TM DEN AÇTI | 24550 |  | 0.00095972 | 0 | 0.057583 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB0965 | 2012-07-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | DOĞAN TM | FİDER 5 | 41098.5694 | 41098.5708 | 0:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1953 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0042359 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB0966 | 2012-07-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ YEŞİLYURT TR | TRAFO | 41098.4271 | 41098.4583 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 70 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB0967 | 2012-07-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOĞAN KAS DURAK ARKASI TR | ALEMBEY TARAFI | 41098.6736 | 41098.7292 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 20 |  | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0968 | 2012-07-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | BALIKÇIL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41098.7778 | 41098.8333 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0969 | 2012-07-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41098.7778 | 41098.8333 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 52 |  | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00028916 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0970 | 2012-07-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SEKİLİ MONOBLOK | VERİCİ TARAFI | 41098.7917 | 41098.7986 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0971 | 2012-07-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRKVEREN YENİ TR | AKİF EDİZER TARAFI | 41098.8333 | 41098.875 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 9.267e-05 | 1 | Kahramanmaraş
GOK099 | 2012-07-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41092.1667 | 41092.1722 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.002118 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK100 | 2012-07-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41092.3049 | 41092.4313 | 3:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0064245 | 0 | 0.002118 | 3.0333 | Kahramanmaraş
GOK101 | 2012-07-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  | B.kızılcık merkez hatbaşı | 41092.5833 | 41092.7222 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 adet 12m ağaç direk montajı yapıldı(b.kızılcık merkez hattı ) | 700 | 7 | 0 | 0.0033735 | 0 | 0.001012 | 3.3333 | Kahramanmaraş
GOK102 | 2012-07-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41093.6333 | 41093.6465 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | intika | 3 | 3 | 0 | 0.00013735 | 0 | 0.00043373 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK103 | 2012-07-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41093.8403 | 41093.8542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.012708 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK104 | 2012-07-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma nonoblok | yiricek çıkışı OG hattı | 41093.4583 | 41093.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırıgı yapılarak enrji verildi(yiricek tr ) | 171 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
GOK105 | 2012-07-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41094.5403 | 41094.5493 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | intika sigorta değişimi | 3 | 3 | 0 | 9.3976e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.21667 | Kahramanmaraş
GOK106 | 2012-07-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | d.dere kök |  | 41094.6875 | 41094.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet beton direk traversi değişti AG (d.dere güller tr) | 60 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK107 | 2012-07-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41094.5917 | 41094.6042 | 0:18 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 150m sokak fazı çekildi (b.kızılçık belediye altı tr ) | 40 | 1 | 0 | 4.3373e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.3 | Kahramanmaraş
GOK108 | 2012-07-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41095.4236 | 41095.434 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.012708 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK109 | 2012-07-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | 11 nolu sanayi kök |  | 41095.6875 | 41095.75 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırıgı yapılarak enrji verildi(çağlayan eski tr ) | 70 | 1 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK110 | 2012-07-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41096.7528 | 41096.7674 | 0:21 |  | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00015181 | 0 | 0.00043373 | 0.35 | Kahramanmaraş
GOK111 | 2012-07-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | AILCLI BUCAK KOK | kavsut cıkısı | 41096.7708 | 41096.7986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | AGAÇ KESİMI YAPILDI | 184 | 8 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK112 | 2012-07-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41097.3389 | 41097.3444 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.012708 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK113 | 2012-07-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41097.5181 | 41097.5201 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 51 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 51 | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.0063539 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK114 | 2012-07-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41097.5111 | 41097.5354 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK115 | 2012-07-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41097.6056 | 41097.7479 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.0014819 | 0 | 0.00043373 | 3.4167 | Kahramanmaraş
GOK116 | 2012-07-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41097.7479 | 41097.8063 | 1:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00060723 | 0 | 0.00043373 | 1.4 | Kahramanmaraş
GOK117 | 2012-07-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41097.7132 | 41097.7472 | 0:49 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | INKITA, JUMPER ALMA | 357 | 7 | 0 | 0.0017297 | 0 | 0.002118 | 0.81667 | Kahramanmaraş
GOK118 | 2012-07-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41097.809 | 41097.8479 | 0:56 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | INKITA, JUMPER ALMA | 3 | 3 | 0 | 0.00040482 | 0 | 0.00043373 | 0.93333 | Kahramanmaraş
GOK119 | 2012-07-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41097.8576 | 41097.9104 | 1:16 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | INKITA, JUMPER ALMA İZOLATOR DEGISIMI | 3 | 3 | 0 | 0.0005494 | 0 | 0.00043373 | 1.2667 | Kahramanmaraş
GOK120 | 2012-07-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41098.2271 | 41098.2299 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 51 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 51 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0063539 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK121 | 2012-07-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41098.2722 | 41098.2743 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.0001059 | 0 | 0.002118 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK122 | 2012-07-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41098.3125 | 41098.316 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK123 | 2012-07-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41098.4146 | 41098.4278 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | INKITA JUMPER BAGLAMA | 2088 | 42 | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
NUR0161 | 2012-07-03 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR PINARBAŞI | CAMİİ | 41093.4097 | 41093.5486 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimli |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | HAT YÖNÜ DEĞİŞTİ | 31 |  | 0.00031957 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.3333 | Kahramanmaraş
NUR0162 | 2012-07-05 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR KUZ | TATLAR HAT BAŞI | 41095.4514 | 41095.4792 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 589 | 1 | 0.0011842 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
NUR0163 | 2012-07-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARAÇAR HAMZA | AŞAĞI ÇIKIŞ | 41096.4271 | 41096.4444 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 43 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0164 | 2012-07-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AYILAR TR | SEHİT | 41096.5069 | 41096.5278 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 32 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0165 | 2012-07-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) |  | UMUTLU | 41097.5868 | 41097.6042 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 3 0 HATTI 1 0 HATTINA DOLAŞMIŞ | 12 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0166 | 2012-07-08 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41098.3333 | 41098.3368 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YOGUN RÜZGAR NEDENİ İLE | 3346 | 19 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0379 | 2012-07-02 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAYMAKAMLIK KÖK | MERKEZ | 41092.5312 | 41092.5347 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ç.CERİT MERKEZ GÖLBAŞI TM'den BESLENDİ | 6000 | 5 | 0.00029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0380 | 2012-07-02 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK | HATBAŞI | 41092.7014 | 41092.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 1200 | 1 | 0.00029605 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0381 | 2012-07-03 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | PETROL KÖK | MERKEZ | 41093.1597 | 41093.1667 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PETROL KÖKTEN Ç.CERİT FİDERİ BESLENDİ | 6000 | 5 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0382 | 2012-07-03 | Ç.cerit |  |  | AKSU TR-1 | CAMİİ ÇIKIŞI | 41093.4375 | 41093.4479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0383 | 2012-07-04 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR MOD. | BOZLAR ÇIKIŞI | 41094.4167 | 41094.4896 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 |  | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG HATTINA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 3000 | 3 | 0.0049736 | 0 | 0.002842 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0384 | 2012-07-04 | Ç.cerit |  |  | AKDERE TR | BATI ÇIKIŞI | 41094.6562 | 41094.6667 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 36 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0385 | 2012-07-05 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | PETROL KÖK | MERKEZ | 41095.1701 | 41095.1875 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PETROL KÖKTEN Ç.CERİT FİDERİ BESLENDİ | 6000 | 5 | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0386 | 2012-07-05 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR MOD. | BOZLAR ÇIKIŞI | 41095.4583 | 41095.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 |  | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG HATTINA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 3000 | 3 | 0.0056841 | 0 | 0.002842 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0387 | 2012-07-05 | Ç.cerit |  |  | KUZGEÇE TR-2 | CAMİİ ÇIKIŞI | 41095.5833 | 41095.5938 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0388 | 2012-07-06 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | KAYMAKAMLIK KÖK | KUZGEÇE FİDERİ | 41096.4167 | 41096.4236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KAYMAKAMLIK KÖKTEN KUZGEÇE FİDERİ BESLENDİ | 500 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0389 | 2012-07-06 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | PETROL KÖK | MERKEZ | 41096.5868 | 41096.5903 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PETROL KÖKTEN Ç.CERİT FİDERİ BESLENDİ | 6000 | 5 | 0.00029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0390 | 2012-07-07 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | PETROL KÖK | MERKEZ | 41097.5306 | 41097.5382 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PETROL KÖKTEN Ç.CERİT FİDERİ BESLENDİ | 6000 | 5 | 0.00065981 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0391 | 2012-07-08 | Ç.cerit |  |  | GÜCÜK TR | CAMİİ ÇIKIŞI | 41098.3438 | 41098.3507 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0392 | 2012-07-08 | Ç.cerit |  |  | ALAÇIK TR | GÖL ÇIKIŞI | 41098.3715 | 41098.3819 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0393 | 2012-07-08 | Ç.cerit |  |  | K.ÜNGÜT TR-2 | DOĞU ÇIKIŞI | 41098.4653 | 41098.4757 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 30 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0469 | 2012-07-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DEMİRLİK TR. | ÇIKIŞ 1 | 41092.3611 | 41092.3958 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0470 | 2012-07-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AHMET AT TR. | ÇIKIŞ 1 | 41092.4306 | 41092.4583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | 1 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0471 | 2012-07-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ TRT TR | ÇIKIŞ 1 | 41093.3542 | 41093.375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN ABONE HATTAN İJOLE EDİLDİ | 23 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0472 | 2012-07-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÜRTÜL ÇAMÇUKURU TR | ÇIKIŞ 1 | 41093.4583 | 41093.5139 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 7 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0473 | 2012-07-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41094.3924 | 41094.3972 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 130 | 7 | 0.00012434 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
EKN0473 | 2012-07-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41094.3924 | 41094.3972 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 43 | 11 | 0 | 3.3735e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.11667 | Kahramanmaraş
EKN0474 | 2012-07-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ AĞCA DERE TR | ÇIKIŞ 1 | 41095.3611 | 41095.4097 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ.SEHİM ALINDI | 7 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0475 | 2012-07-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İÇME YENİYERLEŞİM TR | ÇIKIŞ 1 | 41095.4653 | 41095.5556 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 13 | 0 | 0 | 0.00010039 | 0 | 4.6335e-05 | 2.1667 | Kahramanmaraş
EKN0476 | 2012-07-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AMBAR TR | ÇIKIŞ 3 | 41096.3507 | 41096.4375 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN TMS DEĞİŞTİRİLDİ | 37 | 0 | 0 | 9.6532e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2.0833 | Kahramanmaraş
EKN0477 | 2012-07-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKMENLER TR | ÇIKIŞ 1 | 41096.4792 | 41096.6111 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KIRILAN AG AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 9 | 0 | 0 | 0.00014673 | 0 | 4.6335e-05 | 3.1667 | Kahramanmaraş
EKN0478 | 2012-07-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | A.İÇME Y.YERLEŞİM TR | ÇIKIŞ 1 | 41096.7222 | 41096.7396 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK AGRIZASI GİDERİLDİ | 13 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0479 | 2012-07-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ CAMİ TR | ÇIKIŞ 1 | 41096.75 | 41096.7604 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 42 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0480 | 2012-07-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AGCA DERESİ TR | ÇIKIŞ 2 | 41097.3333 | 41097.3507 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 3 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0481 | 2012-07-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AMBAR MERKEZ TR | ÇIKIŞ 1 | 41129.3681 | 41129.4028 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 17 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
TUR1018 | 2012-07-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1 (kahramanmaraş) | 14:55 | 15:03 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00023684 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
TUR1019 | 2012-07-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1 (kahramanmaraş) | 17:22 | 17:30 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00023684 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
TUR1020 | 2012-07-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1 (kahramanmaraş) | 17:30 | 17:59 | 0:29 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ŞEREF OĞLU BÖLGESİNDE İLETKEN KOPUGU NEDENİ İLE |  |  | 0.00085853 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
TUR1021 | 2012-07-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | MEZARLIK KÖK BİNASI | GÜÇSAN ÇIKIŞI | 12:00 | 13:30 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 11 | 25 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TR HAT BAŞI BAKIM ONARIM |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
TUR1022 | 2012-07-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | DAL AHMET KÖK BİNASI | YEŞİLYURT ÇIKIŞI | 15:00 | 16:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR1023 | 2012-07-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 14:10 | 14:40 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1024 | 2012-07-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİL YÖRE BLD KÖK | HOPURLU ÇIKIŞI | 12:05 | 12:25 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00094735 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1025 | 2012-07-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BÜYÜK İMALI | BÜYÜK İMALI 2 NOLU TR | 19:15 | 19:30 | 0:15 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İLETKEN KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1026 | 2012-07-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 20:20 | 20:50 | 0:30 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1116 | 2012-07-02 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | YAŞİL HES ÇIKIŞI | 41092.2847 | 41092.3299 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 33 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 817 |  | 0.0025992 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
PAZ1117 | 2012-07-02 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | YAŞİL HES ÇIKIŞI | 41092.3854 | 41092.3979 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 33 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 817 |  | 0.00071979 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
PAZ1118 | 2012-07-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41093.309 | 41093.3125 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1119 | 2012-07-03 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | 41093.3833 | 41093.3924 | 0:13 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 79 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.0015595 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1120 | 2012-07-03 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | 41093.6208 | 41093.6361 | 0:22 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 79 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.0026392 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1121 | 2012-07-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41094.7569 | 41094.7674 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1122 | 2012-07-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | fider-9(Pazarcık-2) | fider-9(Pazarcık-2) | 41095.4431 | 41095.4493 | 0:09 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0014396 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1123 | 2012-07-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41095.2604 | 41095.2917 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1124 | 2012-07-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41095.6562 | 41095.6632 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1125 | 2012-07-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41095.7986 | 41095.8056 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1126 | 2012-07-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41095.8299 | 41095.8368 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1127 | 2012-07-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41095.8542 | 41095.8646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1128 | 2012-07-05 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41095.3819 | 41095.3958 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 817 |  | 0.0015394 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1129 | 2012-07-05 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41095.4271 | 41095.4375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI | 1235 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1130 | 2012-07-06 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41096.2014 | 41096.2222 | 0:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1131 | 2012-07-06 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41096.3528 | 41096.3583 | 0:08 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.13333 | Kahramanmaraş
PAZ1132 | 2012-07-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | fider-9(Pazarcık-2) | fider-9(Pazarcık-2) | 41096.2868 | 41096.3021 | 0:22 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.003519 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1133 | 2012-07-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | fider-9(Pazarcık-2) | fider-9(Pazarcık-2) | 41096.5083 | 41096.5153 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1134 | 2012-07-06 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41096.4236 | 41096.4722 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 |  | İmar Al. İçi |  |  | KARTALKAYA SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİNE AİT ÖZEL SULAMA BAĞLANTISI | 817 |  | 0.005388 | 0 | 0.0046183 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
PAZ1135 | 2012-07-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41096.5243 | 41096.5347 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1136 | 2012-07-07 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41097.3958 | 41097.5417 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | 1090 |  | 0 | 0.0050602 | 0 | 0.0014458 | 3.5 | Kahramanmaraş
PAZ1137 | 2012-07-07 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41097.7396 | 41097.7528 | 0:19 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.31667 | Kahramanmaraş
PAZ1138 | 2012-07-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41098.3229 | 41098.3333 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1139 | 2012-07-08 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41098.375 | 41098.4465 | 1:43 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  |  | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI OG DİREK DİKİMİ | 1193 |  | 0 | 0.0036358 | 0 | 0.002118 | 1.7167 | Kahramanmaraş
PAZ1140 | 2012-07-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41098.7083 | 41098.7257 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00223 | 2012-07-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 10E1. | SOSYAL TESİSLER ÇIKIŞI | 41092.0451 | 41092.066 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞEKERDERE BUL. HATTIN ÜZERİNE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00224 | 2012-07-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41093.3958 | 41093.4104 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00225 | 2012-07-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | CİVAR | LÜTUF ARKASI MONOBLOK | CİVAR ÇIKIŞI | 41093.6181 | 41093.6354 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HATTIN ÜZERİNE DÜŞEN TEL ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00226 | 2012-07-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-2 | KÖY HİZMETLERİ KÖK | BOSSA 2 | 41093.7361 | 41093.766 | 0:43 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | YAPILAN KONTROLDE KHK SULAMALAR VE ÖZEL ABONELERİN AÇTIĞI GÖRÜLDÜ. HAT DENENDİ. TEKRAR AÇTI. HAT KONTROL EDİLDİĞİNDE AKIM TRAFOSUNUN PATLADIĞI GÖRÜLDÜ. AKIM TRAFOSU DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. DAHA SONRA FAZIN BİRİ YOK DİYE İHBAR GELDİ. HAT KONTROL EDİLDİ. TM2 BOSSA2 FİDERİNİN ÇIKIŞINDA ATLAMANIN KOPTUĞU GÖRÜLDÜ.KHK TM2 BOSSA2 GİRİŞİ AÇILDI. KILAVUZLU TM ÜZERİNDEN BOSSA2 FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
KM00227 | 2012-07-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | BOSSA-2 | KÖY HİZMETLERİ KÖK | BOSSA 2 | 41093.7708 | 41093.8076 | 0:53 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TM2 BOSSA İKİ FİDERİNDE FAZIN BİRİ OLMADIGI GÖRÜLÜNCE .KILAVUZLU BOSSA İKİYE AKTARILDI ENERJİ NORMAL HAT GEZİLDİ . TM2 DEN SABIT MESNETTEN İLETKENİN CANPER KOPUGU TESBİT EDİLDİ 51 NOLU EKİP ŞEFİNİN TESBİTİ ÜZERİNE İLETKEN VE KLEMENSSİ YENİLENDİ. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.88333 | Kahramanmaraş
KM00228 | 2012-07-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ | 41095.8194 | 41095.8611 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | KILAVUZLU CİVARI MÜŞTEREK BETON DİREĞE KAMYON ÇARPMIŞ DİREĞİ KIRMIŞ. KIRILAN DİREK SÖKÜLDÜ. HAT BOŞA ÇIKARTILDI. OG HATTININ ÜZERİNE ISTAKA İLE SIKIBAĞ YAPILDI. HAT BESLENDİ. NORMAL. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM00229 | 2012-07-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ | 41096.5549 | 41096.6104 | 1:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | KAMYONUN ÇARPTIĞI DİREK YENİLENDİ. FİDER TEKRAR BESLENDİ. NORMAL. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KM00230 | 2012-07-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41097.2917 | 41097.3333 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 12 | 63 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | MUTAHİT İBRAHİM TÜTEN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILDI PARAFUDUR TAKILMASI VE DÜZELMELERİN YAPILMASI |  |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0042359 | 1 | Kahramanmaraş
KM00231 | 2012-07-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | ADANA YOLU MOD 5 | AYDIN EVLER ÇIKIŞI | 41097.5 | 41097.5681 | 1:38 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 21 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TOROS TARIM HATBAŞI DEGİŞİMİ İÇİN MUTAHİT DOGAN KAYA ÇALIŞMA YAPTI. |  |  | 0.0029012 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.6333 | Kahramanmaraş
KM00232 | 2012-07-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | UNCULAR KÖK | SANAYİ 2 ÇIKIŞI | 41098.2917 | 41098.625 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | İYG ELEKTİRİGİN YOLA GELEN DİREKLERİ 3 ADET TAŞIYIÇI DİREK DEMONTAJ MONTAJ EDİLDİ. AOB FİRMASI 240A/B120 6 ADET KLEMENS YENİLEDİ. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 8 | Kahramanmaraş
KM00233 | 2012-07-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | UNCULAR KÖK | SANAYİ 3 ÇIKIŞI | 41098.2917 | 41098.625 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | SANAYİ 2 -SANAYİ 3 FİDERİNDE 6 ADET KABLO BAŞLIKLARI YENİLENDİ .ALTINA GELEN AGAÇLAR KESİLDİ.AOB İKİ SEPETLİ ARAÇ VERDİ BAŞLIKLARI HAVADA YAPILDI. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 8 | Kahramanmaraş
KM00234 | 2012-07-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | ARSAN KÖK | EDETEKSTİL ÇIKIŞI | 41098.2917 | 41098.625 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | EDETEKS ÇIKIŞINDAKİ HATTA GELEN AGAÇLAR KESİLDİ ÇAMPER ATLAMALARI YENİLENDİ AOB FİRMASI TARAFINDAN YENİLENDİ.16:00 EDETEKS ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ AOB TARAFINDAN |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 8 | Kahramanmaraş
KM00235 | 2012-07-08 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ARSAN KÖK | AKSU 1 GİRİŞ | 41098.2917 | 41098.6667 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | AOB FİRMASI TARAFINDAN SANAYİ 3 GİRİŞ AÇILARAK AKSU 1 GİRİŞ KAPATILARAK ARSAN FABRİKASINA ENERJİ VERİLDİ.16 :00 TEKRAR SANAYİ 3 FİDERİNE ALINDI . |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 9 | Kahramanmaraş
KM00236 | 2012-07-08 | Kmerkez | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | ARSAN KÖK | AKSU 2 GİRİŞ | 41098.2917 | 41098.6667 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | AOB FİRMASI TARAFINDAN SANAYİ GİRİŞ AÇILARAK AKSU 2 GİRİŞ KAPATILARAK KAREN MONOBLOGUNA ENERJİ VERİLDİ.16 :00 TEKRAR SANAYİ 2 FİDERİNE ALINDI . |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 9 | Kahramanmaraş
KM00237 | 2012-07-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZ | 1 NOLU | 41098.5 | 41098.6667 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 4 | 20 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | AOB FİRMASI TARASINDAN SANAYİ 1 NOLU ÇIKIŞ AG VE OG YE GELEN AGAÇLAR TAMAEN KESİLDİ AGAÇLAR KAMYONA YÜKLENEREK BELEDİYE ANBARINA DÖKÜLDÜ. |  |  | 0.019194 | 0 | 0.0047986 | 0 | 4 | Kahramanmaraş
KMK0421 | 2012-07-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41092.3403 | 41092.3472 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI | 10000 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KMK0422 | 2012-07-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41092.7361 | 41092.7569 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 9 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI | 2000 |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KMK0423 | 2012-07-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41092.7361 | 41092.7639 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI | 2500 | 4 | 0 | 0.0019277 | 0 | 0.0028916 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KMK0424 | 2012-07-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41093.4104 | 41093.4194 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 9 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜCBİR SEBEPLER | 2000 |  | 0.00077977 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KMK0425 | 2012-07-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ | SANAYİ İNDİRİCİ | TR31-32 | 41093.7222 | 41093.7639 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | A120-A120 KLEMENS DEFORME OLDUĞUNDAN DOLAYI CAMPER ATLAMARI YENİLENDİ | 75 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0426 | 2012-07-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41094.75 | 41094.7674 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 9 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | OZANSAN TARIMIN ÖZEL HATTINDA KUŞ ÇARPMIŞ TRAVERSTE KALMIŞ HATBAŞI TEL SARILI OLDUĞU İÇİN GRUBU AÇTIRMIŞ | 2000 |  | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0428 | 2012-07-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41095.816 | 41095.8472 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. İçi | A.A. | HIRSIZLIK veya YANGIN HASARLARI | KLAVUZLU MESİRE ALANI YAKININDAKİ BETON DİREĞE KAMYON ÇARPTIĞINDAN DOLAYI KIRILAN DİREK İPTAL EDİLDİ | 10000 |  | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KMK0429 | 2012-07-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41095.7396 | 41095.7569 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 9 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜCBİR SEBEPLER | 2000 |  | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KMK0430 | 2012-07-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ÇEAŞ1 | KALE KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 41095.8542 | 41095.9167 | 1:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 45 | 180 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KIRILAN İLETKEN YERİNE ALINDI | 4000 |  | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.0063539 | 1.5 | Kahramanmaraş
KMK0431 | 2012-07-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41096.316 | 41096.3486 | 0:47 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 20 | 70 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BULANIK ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.0016591 | 0 | 0.002118 | 0.78333 | Kahramanmaraş
KMK0433 | 2012-07-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41097.3056 | 41097.3472 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 9 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | OZANSAN TARIMIN ÖZEL HATTINDA KUŞ ÇARPMIŞ TRAVERSTE KALMIŞ HATBAŞI TEL SARILI OLDUĞU İÇİN GRUBU AÇTIRMIŞ | 2000 |  | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Kahramanmaraş
KMK0434 | 2012-07-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41098.3125 | 41098.3264 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 20 | 70 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | BULANIK ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL | 2000 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KMK0435 | 2012-07-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | NARLI ÇIKIŞI | 41098.4306 | 41098.4757 | 1:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 75 | 300 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | KIRILAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİ HATA GELEN BİR BÖLÜM AĞAÇLAR KESİLDİ | 1500 |  | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND057 | 2012-07-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | KURUCAOVA İM | ÇIĞŞAR HATBAŞI | 41092.6056 | 41092.6319 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 11 | 33 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SEKSİYONEL TAMİRİ YAPILDI | 810 |  | 0 | 0.0010072 | 0 | 0.0015904 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AND058 | 2012-07-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ALTINBOĞA -YAŞİLTEPE HATBAŞI | ALTINBOĞA YENİ TR | 41093.6319 | 41093.6389 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2ad 9m ağaç direk demontaj montajı yapıldı |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND059 | 2012-07-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | BOĞAZÖREN IŞKDİBİ | 41093.6979 | 41093.7604 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI 2DİREK ARASI ALPEX ÇEKİLDİ |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND060 | 2012-07-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | GÖKGEDİK ENH | 41094.5514 | 41094.6458 | 2:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 36 |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 12M AĞAÇDİREK DOĞRULTULDU | 810 |  | 0 | 0.011798 | 0 | 0.0052048 | 2.2667 | Kahramanmaraş
AND061 | 2012-07-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KURUCAOVA İM | DARIOVASI | 41094.5514 | 41094.5729 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 156 |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | İŞ MAKİNASININ VURDUĞU DİREK DOĞRULTULDU | 6931 |  | 0 | 0.011653 | 0 | 0.022554 | 0.51667 | Kahramanmaraş
AND062 | 2012-07-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | ALAMEŞE BOZALAN | 41094.8125 | 41094.8542 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 3AD 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND063 | 2012-07-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | OSMANCIK BAHÇELİEVLER | 41095.375 | 41095.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 4AD 9M AĞAÇDİREK DOĞRULTULDU |  |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
AND064 | 2012-07-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | KALEBOYNU TR | 41095.5417 | 41095.6667 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | PANO DEMONTAJ MONTAJI YAPILDI |  |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
AND065 | 2012-07-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KIYIKÇI | 41096.4882 | 41096.5035 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2AD AG KIRIĞI EKLENDİ, 2AD 80A NH SİGORTA İKMALİ UYAPILDI |  |  | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND066 | 2012-07-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | CAMBAZ | 41096.7639 | 41096.7708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 11 | 33 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI |  |  | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.0015904 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND067 | 2012-07-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | ÇOKAK | 41097.375 | 41097.625 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | BRANŞMANDAN AMPER ALINDI BAĞLANDI | 10 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 6 | Kahramanmaraş
AND068 | 2012-07-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | KURUCAOVA KÖK | SAĞLIKOCAĞI TR | 41098.375 | 41098.3924 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND069 | 2012-07-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | 1/0 ENH | 41098.6667 | 41098.6771 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 156 |  | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | POYRAZ HES'İN HTTINDA İZOLATÖR PATLAMASI | 6931 |  | 0.013855 | 0 | 0.05542 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND070 | 2012-07-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | ERENLER ENH | 41098.8472 | 41098.9167 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 12M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI, 1TKIM TRAVERS,3AD VKS İZOLATÖR, |  |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00028916 | 1.6667 | Kahramanmaraş
AND071 | 2012-07-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | Akifiye KÖK | TURABİ ENH | 41099.7188 | 41098.7569 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Kahramanmaraş
EKN0482 | 2012-07-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ATAKÖY KARAADERE TR | ÇIKIŞ 1 | 41099.3542 | 41099.4653 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 9 | 0 | 0 | 0.00012356 | 0 | 4.6335e-05 | 2.6667 | Kahramanmaraş
EKN0483 | 2012-07-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 1. TR | ÇIKIŞ 2 | 41099.4792 | 41099.5347 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | YANANMIŞ OLAN AG ÇIKIŞ KAPLOSU DEGİŞTİRİLDİ | 32 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ENK0484 | 2012-07-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME TR | ÇIKIŞ 1 | 41099.6389 | 41099.6736 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI. | 27 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0485 | 2012-07-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SARI GÖL 1 TR | ÇIKIŞ 2 | 41100.3611 | 41100.3993 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 17 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKN0486 | 2012-07-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41100.8264 | 41100.8472 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0486 | 2012-07-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41100.8264 | 41100.8472 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1737 | 16 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0487 | 2012-07-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AGCA DERESİ HATBAŞI | SEKSİYONER | 41101.5069 | 41101.5312 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATMIŞ OLAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0488 | 2012-07-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİFTLİK 2. TR | ÇIKIŞ 1 | 41102.3611 | 41102.3889 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 3 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0489 | 2012-07-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SAOYSALLI MERKEZ TR | ÇIKIŞ 1 | 41104.4306 | 41104.4826 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0490 | 2012-07-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AKPINAR TR. | ÇIKIŞ 1 | 41104.5139 | 41104.5486 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI. | 32 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0491 | 2012-07-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KEBELİ TR | ÇIKIŞ 1 | 41104.9236 | 41104.9514 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 7 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0492 | 2012-07-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41105.4028 | 41105.4257 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 3500 | 14 | 0.0013196 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
EKN0492 | 2012-07-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41105.4028 | 41105.4257 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1737 | 16 | 0 | 0.0046595 | 0 | 0.0084719 | 0.55 | Kahramanmaraş
NUR0167 | 2012-07-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | JANDARMA | MEZARLIK | 41100.5451 | 41100.5556 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DOLAŞAN HAT AÇILDI SEHİM ALINDI | 34 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0168 | 2012-07-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41101.8264 | 41101.8472 | 0:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0168 | 2012-07-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41101.8264 | 41101.8472 | 0:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0169 | 2012-07-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41102.6701 | 41102.6715 | 0:02 |  | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0170 | 2012-07-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41105.4062 | 41105.4236 | 0:25 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0170 | 2012-07-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41105.4062 | 41105.4236 | 0:25 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00043373 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0171 | 2012-07-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ MONO | ESKİ KÖY JANDARMA | 41105.5451 | 41105.5556 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 4 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KOPAN NÖTR ATLAMASI BAGLANDI | 130 | 2 | 0.00035525 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0394 | 2012-07-11 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE KÖYÜ | ÇINAR TR | 41101.7569 | 41101.7674 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 70 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0395 | 2012-07-11 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKDERE TR | BATI ÇIKIŞI | 41101.8125 | 41101.8229 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0396 | 2012-07-12 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT | HATBAŞI | 41102.4444 | 41102.4549 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 2000 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0397 | 2012-07-13 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | SOĞUKPINAR | HATBAŞI | 41103.3611 | 41103.3715 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 1500 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0398 | 2012-07-13 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT TR-2 | GÖZ ÇIKIŞI | 41103.4167 | 41103.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TAŞERON ÇALIŞMASI VE DİREK DİKİMİ | 20 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0399 | 2012-07-14 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41104.3333 | 41104.3368 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 50 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ç.CERİT MERKEZ AĞABEYLİ FİDERİNDEN BESLENDİ | 7500 | 8 | 0.00049986 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0400 | 2012-07-14 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU-AKDERE | MAHALLELERİ | 41104.3333 | 41104.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 3/0 HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 3000 | 5 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0401 | 2012-07-14 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41104.6667 | 41104.6701 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 50 |  | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | Ç.CERİT MERKEZ GÖLBAŞI FİDERİNDEN BESLENDİ | 7500 | 8 | 0.00049986 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0402 | 2012-07-15 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK MAH | OG HATTI | 41105.3333 | 41105.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG HATTINA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 1500 | 1 | 0.0017763 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0972 | 2012-07-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 41099.2882 | 41099.3056 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1107 |  | 0.0011842 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0973 | 2012-07-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | BÜYÜK KIŞLA AYRICI | KÖYLER TARAFI | 41099.3056 | 41099.3819 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 300 |  | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.00072289 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB0974 | 2012-07-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KAS KAHVELER TR | CAMİİ TARAFI | 41099.4583 | 41099.5243 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 30 |  | 0.0003036 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
ELB0975 | 2012-07-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | 1 NOLU SAGLIK OCAGI BINA | AŞAĞI TARAF | 41099.5208 | 41099.5625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0976 | 2012-07-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR BELEDİYE ÖNÜ TR | CAMİİ TARAFI | 41099.6597 | 41099.6944 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0.00015979 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0977 | 2012-07-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41100.3264 | 41100.3403 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0978 | 2012-07-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41100.3264 | 41100.3438 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0020723 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0979 | 2012-07-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | YAPRAKLI ÜÇGÖZ TR | TRAFO | 41100.6806 | 41100.8646 | 4:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00063855 | 0 | 0.00014458 | 4.4167 | Kahramanmaraş
ELB0980 | 2012-07-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41100.7153 | 41100.7917 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 188 |  | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00043373 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB0982 | 2012-07-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY YENİ TR | ALEMBEY TARAFI | 41100.8542 | 41100.8889 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 2 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0983 | 2012-07-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41101.3438 | 41101.3576 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0984 | 2012-07-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | YAPILI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41101.7292 | 41101.7847 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 39 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB0985 | 2012-07-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41101.75 | 41101.7917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 188 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0986 | 2012-07-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | GÖZ | 41102.0729 | 41102.0799 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.0019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0987 | 2012-07-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | KAYNARCA | 41102.0729 | 41102.0799 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.0039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB0988 | 2012-07-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41102.2986 | 41102.309 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0989 | 2012-07-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ SOĞUCAK TR | AŞAĞI TARAF | 41102.3333 | 41102.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB0990 | 2012-07-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | YALAK HATBAŞI | KÖYLER TARAFI | 41102.4167 | 41102.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 220 |  | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00086747 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB0991 | 2012-07-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRKVEREN YENİ TR | AKİF EDİZER TARAFI | 41102.8542 | 41102.8889 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0992 | 2012-07-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41103.3472 | 41103.375 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0033157 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB0993 | 2012-07-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TAŞBURUN ESKİTR | YUKARI TARAFI | 41103.5486 | 41103.5625 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB0994 | 2012-07-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | HASAN KÖY MONOBLOK | HASANKENDİ ÇIKIŞI | 41103.7326 | 41103.75 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 60 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB0995 | 2012-07-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41103.6042 | 41103.6285 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.00072289 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB0996 | 2012-07-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KEÇEMAĞARA HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41103.8472 | 41103.9097 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB0997 | 2012-07-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41104.2847 | 41104.2951 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB0998 | 2012-07-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ELDELEK CAD SON TR | TRAFO | 41104.6528 | 41104.6875 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB0999 | 2012-07-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BAĞLARBAŞI TR HATBAŞI | TRAFO TARAFI | 41104.6667 | 41104.6944 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1000 | 2012-07-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ATMALI KAŞANLI ÇAKILLI TR | TRAFO | 41104.8194 | 41104.875 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB1001 | 2012-07-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41105.3542 | 41105.3715 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 754 |  | 0.0010362 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1002 | 2012-07-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT TR | KANAL TARAFI | 41105.3681 | 41105.4028 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1003 | 2012-07-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GÜNEŞ TAKSİ BİNA | KARAYOLLARI VE KENDİ TR | 41105.5278 | 41105.625 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | GÜNEŞ TAKSİ BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKMASI SONUCU KESİNTİ YAPILDI DİĞER BİNALAR RİGTEN BESLENDİ ÇALIŞAMA BİTİNCE RİNG BOZULDU ŞUAN NORMAL | 800 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.3333 | Kahramanmaraş
ELB1004 | 2012-07-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY TR | AĞLICA TARAFI | 41105.8542 | 41105.8889 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 30 |  | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00013901 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1005 | 2012-07-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | HASANKENDİ TR | ALEMBEY TARAFI | 41105.9792 | 41105.9965 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1006 | 2012-07-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41105.9826 | 41105.9931 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1032 | 2012-07-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41099.9583 | 41099.9722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3300 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1033 | 2012-07-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina | pınarbaşı mah | 41099.4236 | 41099.4375 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan iletkene ek yapıldı ag sigorta değiştirildi | 65 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1034 | 2012-07-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41099.8021 | 41099.8542 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Camper kopması yapıldı | 20 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1035 | 2012-07-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41099.6597 | 41099.6944 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigortalar değiştirildi | 10 |  | 0.00015979 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1036 | 2012-07-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41099.8229 | 41099.8299 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiimi yapıldı | 25 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1037 | 2012-07-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Armutalan köyü | 41099.3819 | 41099.5 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag hat bakımı yapıldı ve sehim alındı | 100 |  | 0.0010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.8333 | Kahramanmaraş
AF 1038 | 2012-07-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41099.691 | 41099.6979 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1039 | 2012-07-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Çağılhan köyü | 41099.6944 | 41099.7153 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 65 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1040 | 2012-07-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Aşağı kargabük köyü | 41099.809 | 41099.8333 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 75 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1041 | 2012-07-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41100.5312 | 41100.5535 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Özel trafo Parafoduru patlamış.Trafo hat başından açıldı Fider beslendi | 10500 |  | 0.007038 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AF 1042 | 2012-07-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli Monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41100.6597 | 41100.6708 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0.00031991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
AF 1043 | 2012-07-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Çağılhan köyü | 41100.4271 | 41100.4583 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag direk doğrultuldu ve sehim alındı | 60 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1044 | 2012-07-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Gözpınar köyü | 41100.6389 | 41100.7083 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | gözpınar köyünde og hattına gelen ağaçlar kesildi | 750 |  | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.001012 | 1.6667 | Kahramanmaraş
AF 1045 | 2012-07-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü | 41100.6667 | 41100.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1046 | 2012-07-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41100.6701 | 41100.7188 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag sehim alındı ve ag sigorta değiştirildi | 30 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1047 | 2012-07-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kabaağaç köyü çıkışı | Ortaklı köyü | 41100.7569 | 41100.7639 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 65 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1048 | 2012-07-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41101.316 | 41101.3785 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2500 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1049 | 2012-07-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41101.4257 | 41101.4375 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi |  |  | 0.0027192 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
AF 1050 | 2012-07-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi Çıkışı | 41101.6944 | 41101.7014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1051 | 2012-07-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41101.7708 | 41101.7958 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çobanbeyli monobloktan Altunelma monoblok çıkışı açık diğer gruplar beslendi | 10500 |  | 0.0079177 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.6 | Kahramanmaraş
AF 1052 | 2012-07-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Altunelma monoblok çıkışı | 41101.7708 | 41101.8194 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 46 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 5000 |  | 0.0083976 | 0 | 0.0071979 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1053 | 2012-07-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41101.8542 | 41101.8819 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1054 | 2012-07-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İtfaiye kök bina | suluk köyü | 41101.684 | 41101.7083 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag hat sehimi alındı | 5 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1055 | 2012-07-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41102.1562 | 41102.1806 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1056 | 2012-07-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası islice mevkisi | 41102.3333 | 41102.4375 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıkığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 3 |  | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 1057 | 2012-07-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41102.6354 | 41102.6458 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | 3 Direk arası sokak fazı çekildi | 20 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1058 | 2012-07-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41103.0208 | 41103.0417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1059 | 2012-07-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41103.4042 | 41103.4132 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | Akım trafosu civatası gevşemiş sıkıldı | 3300 |  | 0.00025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AF 1060 | 2012-07-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41103.575 | 41103.5799 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0016795 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 1061 | 2012-07-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41103.6285 | 41103.6424 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1062 | 2012-07-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41103.6701 | 41103.6771 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1063 | 2012-07-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi Çıkışı | 41103.7569 | 41103.7708 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1064 | 2012-07-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41103.3819 | 41103.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1065 | 2012-07-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41104.2917 | 41104.3194 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1066 | 2012-07-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41104.6181 | 41104.6354 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1067 | 2012-07-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanebeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41104.3854 | 41104.3924 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1068 | 2012-07-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41104.5486 | 41104.5833 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1069 | 2012-07-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kargabük köyü | 41104.7743 | 41104.8125 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1070 | 2012-07-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Altaş köyü | 41104.8576 | 41104.8958 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıkığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1071 | 2012-07-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Gözpınar köyü | 41104.4375 | 41104.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Gözpınarı köyü trafosuna parafodur takıldı | 750 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1072 | 2012-07-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | İğdemlik çıkışı | 41104.6979 | 41104.7049 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 50 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1073 | 2012-07-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41105.2986 | 41105.3194 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1074 | 2012-07-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41105.8438 | 41105.8507 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Arıtaş kök binadaki kapasitör devreye alındı | 3000 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1075 | 2012-07-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Altunelma kasabası | 41105.7569 | 18:50 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | OG camper kopması yapıldı sigortalar değiştirildi | 30 |  | 0 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
TUR1027 | 2012-07-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YENİ PINAR | ESKİ TR | 9:30 | 15:30 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI |  |  | 0.0021315 | 0 | 0.00035525 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
TUR1028 | 2012-07-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI | TAŞKESİGİ TR | 9:40 | 10:00 | 0:20 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1029 | 2012-07-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 16:30 | 17:00 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1030 | 2012-07-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA DALAHMET KÖK | DAHİLİ TR | 21:36 | 21:40 | 0:04 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | 2.3684e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
TUR1031 | 2012-07-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | 6:50 | 6:58 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
TUR1032 | 2012-07-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 17:25 | 17:42 | 0:17 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00020131 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
TUR1033 | 2012-07-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1 (kahramanmaraş) | 5:07 | 5:32 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00074011 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1034 | 2012-07-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BLD KÖK | HOPURLU ÇIKIŞI | 7:55 | 8:30 | 0:35 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0014506 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
TUR1035 | 2012-07-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÇOBANTEPE ÇIKIŞI | 8:45 | 9:10 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNDAN DOLAYI 2 ÖZEL SULAMA TRF ENERJİSİ İPTALİNDEN DOLAYI |  |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1036 | 2012-07-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİL YÖRE BLD KÖK | HOPURLU ÇIKIŞI | 10:45 | 11:10 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ARIZADAN DOLAYI BAHÇELİEVLER KÖK BİNASI MESNET İZALATÖRLERİNİN DEĞİŞMESİNDEN DOLAYI |  |  | 0.0011842 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1037 | 2012-07-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİL YÖRE BLD KÖK | KIRMAKAYA ÇIKIŞI | 10:45 | 11:10 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 10 | 32 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ARIZADAN DOLAYI BAHÇELİEVLER KÖK BİNASI MESNET İZALATÖRLERİNİN DEĞİŞMESİNDEN DOLAYI |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1038 | 2012-07-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİL YÖRE BLD KÖK | MARAŞ YOLU ÇIKIŞI | 10:45 | 11:10 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ARIZADAN DOLAYI BAHÇELİEVLER KÖK BİNASI MESNET İZALATÖRLERİNİN DEĞİŞMESİNDEN DOLAYI |  |  | 0.00029605 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1039 | 2012-07-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÇOBANTEPE ÇIKIŞI | 13:45 | 14:00 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ SULAMA TRAFOSU BAĞLANTISINDAN DOLAYI |  |  | 0.00044407 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1040 | 2012-07-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 10:45 | 11:00 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A DOLAYI AÇAN KESİCİ RESETLENEREK HATTA ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1041 | 2012-07-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 11:30 | 11:55 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A DOLAYI AÇAN KESİCİ RESETLENEREK HATTA ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1042 | 2012-07-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ KÖK BİNASI | VARTOLAR ÇIKIŞI | 17:20 | 17:45 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A DOLAYI AÇAN KESİCİ RESETLENEREK HATTA ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00074011 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1043 | 2012-07-15 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ KÖK BİNASI | TARIMSAL SULAMALAR | 8:35 | 11:35 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 8 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | SUAMA TR'LARINA PARAFODUR TAKILMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0053288 | 0 | 0.0017763 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
TUR1044 | 2012-07-15 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU | ERBAKAN TR | 15:20 | 15:30 | 0:10 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ÇEKİLEN ALPEK KABLONUN JAMPERLERİ BAĞLANDI |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1141 | 2012-07-09 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41099.0208 | 41099.0278 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1142 | 2012-07-09 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41099.2708 | 41099.3229 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 817 |  | 0.0057729 | 0 | 0.0046183 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
PAZ1143 | 2012-07-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41099.6979 | 41099.7222 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1144 | 2012-07-09 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41099.2632 | 41099.2924 | 0:42 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.7 | Kahramanmaraş
PAZ1145 | 2012-07-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41100.3299 | 41100.3403 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1146 | 2012-07-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41100.8333 | 41100.8639 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.0012723 | 0 | 0.0017349 | 0.73333 | Kahramanmaraş
PAZ1147 | 2012-07-10 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41100.8924 | 41100.9132 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG DİREK YANMASI | 2774 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1148 | 2012-07-11 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41101.3569 | 41101.5139 | 3:46 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YANAN OG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ | 2774 |  | 0 | 0.0079777 | 0 | 0.002118 | 3.7667 | Kahramanmaraş
PAZ1149 | 2012-07-11 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | YAŞİL HES ÇIKIŞI | 41101.3333 | 41101.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 33 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 3253 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1150 | 2012-07-11 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | YAŞİL HES ÇIKIŞI | 41101.3993 | 41101.441 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 33 |  | İmar Al. İçi |  |  | RÖLE EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ | 3253 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ1151 | 2012-07-12 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41102.4062 | 41102.4271 | 0:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1152 | 2012-07-12 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41102.1458 | 41102.1646 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0038123 | 0 | 0.0084719 | 0.45 | Kahramanmaraş
PAZ1153 | 2012-07-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41103.4653 | 41103.4757 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1154 | 2012-07-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41103.6458 | 41103.6597 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1155 | 2012-07-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 41103.7014 | 41103.7361 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 457 |  | 0 | 0.0012048 | 0 | 0.0014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ1156 | 2012-07-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41103.75 | 41103.7639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1157 | 2012-07-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41103.7778 | 41103.7882 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1158 | 2012-07-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41104.7153 | 41104.7382 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.00095422 | 0 | 0.0017349 | 0.55 | Kahramanmaraş
PAZ1159 | 2012-07-15 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41105.3264 | 41105.3507 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1376 |  | 0 | 0.00059036 | 0 | 0.001012 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1160 | 2012-07-15 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | TOTAL MONOBLOK | TOTAL ÇIKIŞI | 41105.7688 | 41105.7778 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AF 1076 | 2012-07-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41106.5625 | 14:30 | 0:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sehim alındı | 10 |  | 0 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
AF 1077 | 2012-07-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41106.4167 | 41106.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sehim alındı | 35 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1078 | 2012-07-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41106.5972 | 41106.6181 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1079 | 2012-07-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca Altunevler kök bina | Dağlıca kasabası | 41106.7153 | 41106.7708 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 1080 | 2012-07-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41107.3194 | 41107.3542 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1081 | 2012-07-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41107.3194 | 41107.384 | 1:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0074378 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.55 | Kahramanmaraş
AF 1082 | 2012-07-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır Çıkışı | 41107.6493 | 41107.6542 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Çoğulhan kasabası içme suyu trafosu Bağlandı | 950 |  | 0.00013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 1083 | 2012-07-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41107.3333 | 41107.4375 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0.00023968 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 1084 | 2012-07-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41107.3333 | 41107.4236 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 15 |  | 0.00076972 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.1667 | Kahramanmaraş
AF 1086 | 2012-07-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41108.2674 | 41108.3715 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 115 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Herhangi bir arıza çıkmadı kesiciler kapatıldı | 10500 |  | 0.03299 | 0 | 0.013196 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 1087 | 2012-07-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41108.7639 | 41108.7812 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  | HIRSIZLIK veya YANGIN HASARLARI | G.o.paşa mahallesindeki yangından dolayı elektrik kesildi | 0 |  | 0.0039988 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1088 | 2012-07-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen Çıkışı | 41108.7847 | 41108.8056 | 0:30 |  | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1089 | 2012-07-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Topaktaş köyü | 41108.4792 | 41108.4931 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og sıkıbağ düşmesi yapıldı. | 100 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1090 | 2012-07-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Ulucami monoblok | Çarşı | 41108.6354 | 41108.7292 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Belediye kepçesi Kazı sırasında Ag Kablosunu koparmış. | 30 |  | 0.00021571 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
AF 1091 | 2012-07-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü | 41108.4271 | 41108.4375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigortaları değiştirildi | 100 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1092 | 2012-07-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41108.8576 | 41108.8646 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 150 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1093 | 2012-07-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41109.2257 | 41109.2326 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 15500 |  | 0.0065981 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1094 | 2012-07-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41109.2674 | 41109.2917 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1095 | 2012-07-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41109.6181 | 41109.6319 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1096 | 2012-07-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41109.7535 | 41109.8021 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0055984 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1097 | 2012-07-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41109.8576 | 41109.8854 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1098 | 2012-07-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41109.3889 | 41109.4375 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Üzengili şalter değişimi yapıldı | 50 |  | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1099 | 2012-07-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41110.2708 | 41110.2778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1100 | 2012-07-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41110.2917 | 41110.316 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1101 | 2012-07-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41110.4167 | 41110.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0047986 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1102 | 2012-07-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğuhan-Alemdar Çıkışı | 41110.5417 | 41110.5729 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1250 |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1103 | 2012-07-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41110.7639 | 41110.7812 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0019994 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1104 | 2012-07-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | çomudüz köyü | 41110.6875 | 41110.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1105 | 2012-07-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Gerger mah. | 41110.6979 | 41110.7292 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 10 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1106 | 2012-07-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kargabük köyü | 41110.7812 | 41110.809 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 60 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1007 | 2012-07-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41106.4167 | 41106.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 84 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1008 | 2012-07-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GARANTİ MONOBLOK | VERGİ DAİRESİ TARAFI | 41106.7083 | 41106.7222 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1009 | 2012-07-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜNDERE TR | TRAFO | 41107.3438 | 41107.3542 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | KOMPAK ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ | 116 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1010 | 2012-07-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41107.309 | 41107.316 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1011 | 2012-07-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41107.7292 | 41107.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1012 | 2012-07-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 5 ÇIKIŞI | 41107.8403 | 41107.8646 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1953 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1013 | 2012-07-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41108.3229 | 41108.3611 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 754 |  | 0.0022795 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB1014 | 2012-07-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CELA GARAJI BİNA | TRAFO | 41108.3194 | 41108.5139 | 4:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | 630 KVA DAHİLİ TRAFO YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 200 |  | 0.0016579 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4.6667 | Kahramanmaraş
ELB1015 | 2012-07-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41108.4375 | 41108.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1016 | 2012-07-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE ISKARTIL HATBAŞI | TRAFO TARAFI | 41108.6944 | 41108.8125 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0.0010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.8333 | Kahramanmaraş
ELB1017 | 2012-07-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 41108.4028 | 41108.4479 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 585 |  | 0.0015394 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
ELB1018 | 2012-07-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | BARAKALAR TR | TRAFO | 41108.7569 | 41108.7757 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0.00015986 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
ELB1019 | 2012-07-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE ISKARTIL HATBAŞI | TRAFO TARAFI | 41108.9583 | 41108.9792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1020 | 2012-07-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR BELEDİYE ÖNÜ TR | TRAFO | 41109.625 | 41109.6389 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | KOMPAK ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ | 100 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1021 | 2012-07-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASAN UŞAĞI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41109.3125 | 41109.4444 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 230 |  | 0 | 0.00091566 | 0 | 0.00028916 | 3.1667 | Kahramanmaraş
ELB1022 | 2012-07-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41109.3333 | 41109.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0023993 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1023 | 2012-07-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41109.4028 | 41109.4236 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0024868 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1024 | 2012-07-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI CAMİ KARŞISI TR | AŞAĞI TARAF | 41109.5312 | 41109.559 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1025 | 2012-07-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DERETOPALLI HAT BAŞI | KÖY TARAFI | 41109.6181 | 41109.8472 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 0.00025484 | 0 | 4.6335e-05 | 5.5 | Kahramanmaraş
ELB1026 | 2012-07-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KAHVELER TR | TRAFO | 41109.7396 | 41109.75 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 90 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1027 | 2012-07-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ YENİ MAH TR | MEZARLIK TARAFI | 41109.8472 | 41109.8646 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1028 | 2012-07-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 5 ÇIKIŞI | 41109.25 | 41109.2708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1953 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1029 | 2012-07-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAHASAN UŞAĞI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41110.5 | 41110.7431 | 5:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 160 |  | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.00028916 | 5.8333 | Kahramanmaraş
ELB1030 | 2012-07-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | BALIKÇIL ÇIKIŞI | 41110.2708 | 41110.2986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 400 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1031 | 2012-07-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41110.4167 | 41110.4722 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00043373 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB1032 | 2012-07-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41110.6819 | 41110.6979 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 754 |  | 0.00095327 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
ELB1033 | 2012-07-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KARŞISI TR | TRAFO | 41110.7812 | 41110.7951 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1034 | 2012-07-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KEÇEMAĞARA HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41111.3542 | 41111.4236 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 83 |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB1035 | 2012-07-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | AKVEREN TR | TRAFO | 41111.5 | 41111.5208 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 248 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1036 | 2012-07-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41111.75 | 41111.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1037 | 2012-07-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ MERKEZ TR | TRAFO | 41111.75 | 41111.7812 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB1038 | 2012-07-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KARŞISI TR | TRAFO | 41111.7812 | 41111.809 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1039 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 41112.25 | 41112.2917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1107 |  | 0.002842 | 0 | 0.002842 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1040 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ESKİ ZİRAAT BİNA | BÖLGE TRAFİK TARAFI | 41112.3854 | 41112.4062 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1041 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK İNCECİK YOLU TR | TRAFO | 41112.5694 | 41112.6319 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 70 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB1042 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ŞAHİN TEPESİ TR | AŞAĞI TARAF | 41112.5278 | 41112.5486 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1043 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | IZGIN BELEDİYE TR | TRAFO | 41112.6076 | 41112.7292 | 2:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 110 |  | 0.0010362 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.9167 | Kahramanmaraş
ELB1044 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETİZMEN YENİ TR | TRAFO | 41112.6493 | 41112.7014 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB1045 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEK CAMİ YANI TR | CAMİİ TARAFI | 41112.6736 | 41112.816 | 3:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 0.00015831 | 0 | 4.6335e-05 | 3.4167 | Kahramanmaraş
ELB1046 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK KÖPRÜ TR | MEZARLIK TARAFI | 41112.6771 | 41112.7153 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB1047 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KENTPARK ARKASI TR | CUMHURİYET TARAFI | 41112.6875 | 41112.6979 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1048 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SOYLU SOKAK TR | CAMİİ TARAFI | 41112.7083 | 41112.7361 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1049 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR BELEDİYE ÖNÜ TR | GİRİŞ TARAFI | 41112.7326 | 41112.7847 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0.00023968 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB1050 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KARŞISI TR | TRAFO | 41112.7917 | 41112.816 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1051 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TAPKIRANKALE TR | TESİS TARAFI | 41112.8646 | 41112.9792 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0.00026365 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.75 | Kahramanmaraş
ELB1052 | 2012-07-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KARAELBİSTAN CUMHURİYET TR | AŞAĞI TARAF | 41112.8438 | 41112.8611 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1045 | 2012-07-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 15:00 | 16:40 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KABLO BAŞLIĞI KOPMASI NEDENİ İLE |  |  | 0.0079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
TUR1046 | 2012-07-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BLD KÖK | HOPURLU ÇIKIŞI | 8:20 | 8:42 | 0:22 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00091182 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
TUR1047 | 2012-07-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI KASABASI | ULU CAMİ TR | 9:45 | 10:45 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 AD POTANS TAKILDI |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR1048 | 2012-07-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 6:15 | 6:45 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1049 | 2012-07-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 7:30 | 8:10 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0016579 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR1050 | 2012-07-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 17:10 | 17:30 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1051 | 2012-07-20 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 7:30 | 7:55 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0010362 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1052 | 2012-07-20 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÇOBANTEPE ÇIKIŞI | 14:30 | 14:50 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | JAMPER BAĞLANTISI NEDENİYLE |  |  | 0.00059209 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1053 | 2012-07-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 5:30 | 6:00 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0012434 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1054 | 2012-07-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK | EVRİ ÇIKIŞI | 10:20 | 12:00 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi |  |  | JAMPER BAĞLANTISI NEDENİYLE |  |  | 0.0017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
TUR1055 | 2012-07-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1 (kahramanmaraş) | 12:01 | 12:14 | 0:13 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNDAN DOLAYI ÖZEL TRAFO JAMPERİ ALINDI |  |  | 0.00038486 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
TUR1056 | 2012-07-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | FİDER 2 TÜRKOĞLU | 14:24 | 14:45 | 0:21 | OG | KISA | Bildirimsiz | 15 | 76 | 201 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0062982 | 0 | 0.017995 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
TUR1057 | 2012-07-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | 14:24 | 14:28 | 0:04 | İletim Sis. | KISA | Bildirimsiz | 6 | 51 | 144 | İmar Al. İçi |  |  | SİSTEM OTURMASI |  |  | 0.00047986 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
TUR1058 | 2012-07-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KILILI TM | FİDER-15(AKSU-1) | 14:24 | 14:28 | 0:04 | İletim Sis. | KISA | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | SİSTEM OTURMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
TUR1059 | 2012-07-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 14:24 | 14:28 | 0:04 | İletim Sis. | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi |  |  | SİSTEM OTURMASI |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
TUR1060 | 2012-07-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 8:20 | 8:40 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00082893 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1061 | 2012-07-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 10:45 | 10:55 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1062 | 2012-07-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 13:35 | 13:50 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1063 | 2012-07-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 13:40 | 13:50 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1064 | 2012-07-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 14:08 | 15:15 | 1:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ŞEREFOĞLU BÖLGESİNDEN GELEN ARIZADAN DOLAYI |  |  | 0.0019835 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.1167 | Kahramanmaraş
TUR1065 | 2012-07-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 15:24 | 15:26 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK124 | 2012-07-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41099.2264 | 41099.2312 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 48 | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.0063539 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK125 | 2012-07-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41099.6931 | 41099.7347 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
GOK126 | 2012-07-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41099.7403 | 41099.7451 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.002118 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK127 | 2012-07-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | 2 nolu kök binası |  | 41099.5465 | 41099.5729 | 0:38 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | ayırıcı montajı (12 nolu kök) | 150 | 1 | 0.00022499 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
GOK128 | 2012-07-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41100.2674 | 41100.2694 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 48 | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.0063539 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK129 | 2012-07-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41100.7917 | 41100.8007 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 48 | 0 | 0.0013767 | 0 | 0.0063539 | 0.21667 | Kahramanmaraş
GOK130 | 2012-07-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak 2 nolu kök |  | 41100.4979 | 41100.5243 | 0:38 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1adet 9m ağaç direk montajı (yeniyapan gazez TR) | 40 | 1 | 0 | 9.1566e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.63333 | Kahramanmaraş
GOK131 | 2012-07-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41101.2188 | 41101.341 | 2:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.0012723 | 0 | 0.00043373 | 2.9333 | Kahramanmaraş
GOK132 | 2012-07-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41101.3 | 41101.3035 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK133 | 2012-07-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41101.3104 | 41101.3125 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.0063539 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK134 | 2012-07-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | saraycık kök |  | 41101.809 | 41101.8229 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | camper baglama (yantepe köyü tr ) | 156 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK135 | 2012-07-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | d.dere kök |  | 41102.5035 | 41102.5118 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kopması (d.dere güller tr ) | 40 | 1 | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK136 | 2012-07-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | kamışcık kök |  | 41102.6667 | 41102.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3 adet AG sigorta degiştirildi(karatut daluşagı tr) | 15 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK137 | 2012-07-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak 2nolu kök | KIZILCIK CIKIŞI | 41103.4375 | 41103.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2adet AG sigorta değiştirildi(b kızılcık merkez tr | 50 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK138 | 2012-07-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | ALIŞLIBUCAK KÖK | doğankonak çıkışı | 41103.6875 | 41103.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ayırıcı tamiri yapıldı 1adet OG sigtası değiştirildi (tahirbey hatbaşı) | 1450 | 12 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK139 | 2012-07-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41104.2431 | 41104.2493 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.0010797 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK140 | 2012-07-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | SARAYCIK KÖK | yeşilköy cıkışı | 41104.3889 | 41104.4514 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 takım OG travesi değiştirildi(camlıca mezrası) | 20 | 1 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK141 | 2012-07-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41105.3028 | 41105.3097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK142 | 2012-07-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41105.3493 | 41105.359 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.0016795 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK143 | 2012-07-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41105.5681 | 41105.5819 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | intika camper baglama(kormazköyü yeni tr hatbaşi) | 3997 | 62 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.012708 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK144 | 2012-07-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | d.dere kök |  | 41106.9556 | 41106.9653 | 0:14 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 direk arası ALPEK kablo çekıldi (d.dere güller TR) | 93 | 1 | 0 | 3.3735e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK145 | 2012-07-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | saraycık kök |  | 41106.7653 | 41106.7729 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sokak camperi alındı (yantepe tr) | 156 | 1 | 0 | 2.6506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.18333 | Kahramanmaraş
GOK146 | 2012-07-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41107.2937 | 41107.3382 | 1:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00046265 | 0 | 0.00043373 | 1.0667 | Kahramanmaraş
GOK147 | 2012-07-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41107.4347 | 41107.4444 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.0063539 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK148 | 2012-07-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | Sanayi KÖK | çağlayan çıkışı | 41107.4931 | 41107.5035 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken bağlantısı (çağlayan eski tr) | 50 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK149 | 2012-07-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41108.2181 | 41108.2236 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0063539 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK150 | 2012-07-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41108.6618 | 41108.6687 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK151 | 2012-07-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41108.7451 | 41108.7493 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita ayırıcı bakımı | 3997 | 62 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.012708 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK152 | 2012-07-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak kök 1 | hacıömer çıkışı | 41108.5681 | 41108.6236 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 20 m iletken çekıldi (hacıömer tr) | 75 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
GOK153 | 2012-07-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41109.3236 | 41109.3451 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0032828 | 0 | 0.0063539 | 0.51667 | Kahramanmaraş
GOK154 | 2012-07-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41109.5938 | 41109.6062 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI |  | 4251 | 21 | 0.0021594 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
GOK155 | 2012-07-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41109.6222 | 41109.6354 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0020121 | 0 | 0.0063539 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK156 | 2012-07-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  | ortatepe hatbaşı | 41109.3542 | 41109.6875 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | mütait çalışması (ortatepe tr) | 129 | 1 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00014458 | 8 | Kahramanmaraş
AND016 | 2012-07-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | Akifiye KÖK | TURABİ ENH | 41098.7188 | 41098.7569 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | OG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND017 | 2012-07-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | KURUCAOVA İM | TORLAR MELEPÇİK | 41099.5833 | 41099.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI, 1 AD AG DOLAŞIĞI AÇILDI |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND018 | 2012-07-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | YEŞİLOVA | KURUÇUKUR HATBAŞI | 41099.6875 | 41099.691 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND019 | 2012-07-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ARIKLAR | GÖKÇELİ HATBAŞI | 41099.75 | 41099.7778 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND020 | 2012-07-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | AKİFİYE ÇIKIŞI | 41099.8 | 41099.8299 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.0012434 | 0 | 0.0017349 | 0.71667 | Kahramanmaraş
AND021 | 2012-07-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | ALTINYAYLA ÇIKIŞI | 41099.8368 | 41099.8819 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 7 | 17 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | izolatör ikmali yapıldı |  |  | 0 | 0.0010964 | 0 | 0.001012 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND022 | 2012-07-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | EMİRLER | YENİKÖY HATBAŞI | 41100.3368 | 41100.3403 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 11 | 33 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.0015904 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND023 | 2012-07-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | HAPISAGZI | 41100.3771 | 41100.3819 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 3.3735e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND024 | 2012-07-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | KIRIKLI | 41100.4181 | 41100.4319 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AGAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND025 | 2012-07-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | YANIKDGİRMEN | 41100.6389 | 41100.6562 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | İLETKEN KIRIĞI |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND026 | 2012-07-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ARIKLAR | SOĞURGAN HATBAŞI | 41100.7083 | 41100.7625 | 1:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | PARAFUDUR İKMALİ |  |  | 0 | 0.00018795 | 0 | 0.00014458 | 1.3 | Kahramanmaraş
AND027 | 2012-07-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | ALTINYAYLA ÇIKIŞI | 41100.8958 | 41100.9653 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 7 | 17 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 2 AD VHD İZOLATÖR İKMALİ |  |  | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.001012 | 1.6667 | Kahramanmaraş
AND028 | 2012-07-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  | AZGIT HATBAŞI | 41101.375 | 41101.3785 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.0014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND029 | 2012-07-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ÇOKAK TR1 | 41101.4167 | 41101.4618 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 DİREK ARASI 1XR ÇEKİLDİ |  |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND030 | 2012-07-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | SOĞUCAK TR | 41101.5938 | 41101.6076 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | DİREK DOĞRULTULDU |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND031 | 2012-07-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | KIRITLI TR | 41101.7431 | 41101.7639 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | PARAFUDUR İKMALİ |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND032 | 2012-07-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 41101.7986 | 41101.8021 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.0014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND033 | 2012-07-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  | DEĞİRMENBAŞI | 41101.8229 | 41101.8299 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 ad parafudr İPTAL EDİLDİ |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND034 | 2012-07-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | BOZTOPRALI KARADIT | 41101.8542 | 41101.8576 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND035 | 2012-07-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | ARIKLAR SOĞULGAN | 41101.7188 | 41101.7569 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 AD PARAFUDUR İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND036 | 2012-07-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  | DEGİRMEN BAŞI | 41102.3556 | 41102.3771 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 3 AD PARAFODUR İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.4699e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.51667 | Kahramanmaraş
AND037 | 2012-07-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | SENİR | 41102.3646 | 41102.4528 | 2:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 9 M. LİKAGAÇ DİREK D.M.M. YAPILDI |  |  | 0 | 0.00030602 | 0 | 0.00014458 | 2.1167 | Kahramanmaraş
AND038 | 2012-07-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | ARIKLAR SOĞULGAN | 41103.4167 | 41103.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | Ayırıcı tamiri yapıldı |  |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AND039 | 2012-07-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | AKİFİYE TURABİ | 41104.3854 | 41104.4479 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SEHİM ÇALIŞMASI YAPILDI |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND040 | 2012-07-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 41105.3167 | 41105.3299 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | 0.00045783 | 0 | 0.0014458 | 0.31667 | Kahramanmaraş
AND041 | 2012-07-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) |  |  | 41105.3958 | 41105.7625 | 8:48 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  |  | TRAFO MERKEZİNİN BAKIMI YAPILDI |  |  | 0 | 0.012723 | 0 | 0.0014458 | 8.8 | Kahramanmaraş
AND042 | 2012-07-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  |  | 41105.3958 | 41105.7625 | 8:48 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 40 | 100 | İmar Al. Dışı |  |  | TRAFO MERKEZİNİN BAKIMI YAPILDI |  |  | 0 | 0.050892 | 0 | 0.0057831 | 8.8 | Kahramanmaraş
AND043 | 2012-07-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  |  | 41105.3958 | 41105.7625 | 8:48 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 126 | 284 | İmar Al. Dışı |  |  | TRAFO MERKEZİNİN BAKIMI YAPILDI |  |  | 0 | 0.16031 | 0 | 0.018217 | 8.8 | Kahramanmaraş
AND044 | 2012-07-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) |  |  | 41105.3958 | 41105.7625 | 8:48 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 14 | 35 | İmar Al. İçi |  |  | TRAFO MERKEZİNİN BAKIMI YAPILDI |  |  | 0.043767 | 0 | 0.0049736 | 0 | 8.8 | Kahramanmaraş
AND045 | 2012-07-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ÇIGŞAR | 41106.3958 | 41106.7625 | 8:48 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞIGI AÇILDI |  |  | 0 | 0.0012723 | 0 | 0.00014458 | 8.8 | Kahramanmaraş
AND046 | 2012-07-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | BULGURKAYA | 41106.4306 | 41106.4757 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | YÜK DENGELEMESİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND047 | 2012-07-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | KUZGUN HATBAŞI | 41106.7465 | 41106.75 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 8 | 17 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 16 A 1 AD OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.0011566 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND048 | 2012-07-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | KESİK | 41106.75 | 41106.7917 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | YÜK DENGELEMESİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND049 | 2012-07-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | SUMAKLI DİKENLİ | 41107.4097 | 41107.4375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 9 m agaaç direk d.m.m yapıldı. |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND050 | 2012-07-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | KARGIÇAYIRI | 41107.625 | 41107.6354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ, YAPILDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND051 | 2012-07-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | ÇIGŞAR | 41107.7431 | 41107.75 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1 AD N 80 PİM İZALATÖR DEGİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND052 | 2012-07-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN KÖK | AZGIT HATBAŞI | 41107.8056 | 41107.809 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 11 | 17 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.0015904 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND053 | 2012-07-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | ÇUHADARLI | 41107.7083 | 41107.925 | 5:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 9 m agaaç direk d.m.m yapıldı. |  |  | 0 | 0.00075181 | 0 | 0.00014458 | 5.2 | Kahramanmaraş
AND055 | 2012-07-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | KIZIK FETENE | 41107.7917 | 41107.8056 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND056 | 2012-07-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | AKİFİYE | 41107.9514 | 41107.9896 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD NH SİGORTA ALTLIGI DEGİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND057 | 2012-07-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN | EMİRLER | 41108.4583 | 41108.4653 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad abone bağlantısı yapıldı |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND058 | 2012-07-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | OSMANCIK BAHÇELİEVLER | 41108.5799 | 41108.5903 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ, YAPILDI. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND059 | 2012-07-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | AKİFİYE | 41108.6042 | 41108.6271 | 0:33 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD SİGORTA ALTLIGI DEGİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 7.9518e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.55 | Kahramanmaraş
AND060 | 2012-07-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | AKİFİYE SOUCAK | 41108.6319 | 41108.6528 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SEYİM ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND061 | 2012-07-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | BEŞBUCAK ÇİFTLİK | 41108 | 41108.4375 | 10:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | TR D.M.M YAPILDI |  |  | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.00014458 | 10.5 | Kahramanmaraş
AND062 | 2012-07-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | BULKURKAYA | 41108.9028 | 41108.9132 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ, YAPILDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND063 | 2012-07-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN | ANDIRIN | 41108.8264 | 41108.8368 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ABONE BAGLANDI |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND064 | 2012-07-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN | AZGIT HATBAŞI | 41109.3625 | 41109.4167 | 1:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 11 | 17 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.0020675 | 0 | 0.0015904 | 1.3 | Kahramanmaraş
AND065 | 2012-07-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) |  | YANIKDGİRMEN | 41109.7632 | 41109.7674 | 0:06 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad abone bağlantısı yapıldı |  |  | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Kahramanmaraş
AND066 | 2012-07-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | CEMALLI | 41109.8056 | 41109.809 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ, YAPILDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND068 | 2012-07-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) |  | ALAMEŞE MERKEZ | 41110.7778 | 41110.8125 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 5 DİREK ARASI1XROSE İLETKEN CEKİLDİ. |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND069 | 2012-07-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | EFİRĞZILI ÇAKALCILAR | 41111.5347 | 41111.5729 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD FAZ-FAZ ARASI DOLAŞIK AÇILDI |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND070 | 2012-07-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN KÖK | TORUN JANDARMA TR HATBAŞI | 41111.625 | 41111.6299 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00020241 | 0 | 0.0017349 | 0.11667 | Kahramanmaraş
EKN0493 | 2012-07-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41106.3611 | 41106.3681 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 100 | 7 | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0493 | 2012-07-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41106.3611 | 41106.3681 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 155 | 11 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0494 | 2012-07-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KANDİL DURUTLAR TR | CIKIŞ1 | 41106.6806 | 41106.7708 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI SEHİM ALINDI | 3 | 0 | 0 | 0.00010039 | 0 | 4.6335e-05 | 2.1667 | Kahramanmaraş
EKNO495 | 2012-07-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AKPINAR TR. | CIKIŞ 1 | 41107.3958 | 41107.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG DE NÖTÜR DÖNÜŞÜ ARIZASI GİDERİLDİ | 6 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKINO496 | 2012-07-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME TR | CIKIŞ 1 | 41107.4653 | 41107.4861 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 18 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
EKINO497 | 2012-07-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | HAVALAR HATBAŞI | SEKSİYONER | 41108.3819 | 41108.4028 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATMIŞ OLAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 9 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKINO498 | 2012-07-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41109.3403 | 41109.3681 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 2270 | 11 | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKINO498 | 2012-07-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41109.3403 | 41109.3681 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1985 | 16 | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0403 | 2012-07-16 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | KIZILSEKİ | HATBAŞI | 41106.6875 | 41106.6944 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 1500 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0404 | 2012-07-16 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ALAÇIK TR | GÖL ÇIKIŞI | 41106.6944 | 41106.7014 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0405 | 2012-07-17 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK MAH | HATBAŞI | 41107.7153 | 41107.7222 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 1250 | 1 | 0.00029605 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0406 | 2012-07-18 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKDERE TR | BATI ÇIKIŞI | 41108.3403 | 41108.3472 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0407 | 2012-07-19 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT | HATBAŞI | 41109.4375 | 41109.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 1100 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0408 | 2012-07-20 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | PETROL KÖK | MERKEZ | 41110.3507 | 41110.3556 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PETROL KÖKTEN Ç.CERİT FİDERİ BESLENDİ | 6000 | 5 | 0.00041988 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
NUR0172 | 2012-07-19 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41109.3403 | 41109.3646 | 0:35 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0020994 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0172 | 2012-07-19 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41109.3403 | 41109.3646 | 0:35 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1161 | 2012-07-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41106.7986 | 41106.8104 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00060009 | 0 | 0.002118 | 0.28333 | Kahramanmaraş
PAZ1162 | 2012-07-16 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41106.4896 | 41106.5069 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1376 |  | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.001012 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1163 | 2012-07-16 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41106.9062 | 41106.9132 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | 1376 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.001012 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1164 | 2012-07-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41107.3333 | 41107.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1165 | 2012-07-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41107.534 | 41107.5382 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
PAZ1166 | 2012-07-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | KUZKENT GRUBU | 41107.7847 | 41107.8125 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI | 611 |  | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.0011566 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1167 | 2012-07-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41108.2326 | 41108.2451 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 10286 |  | 0.0021594 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
PAZ1168 | 2012-07-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 41108.2583 | 41108.2688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4200 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1169 | 2012-07-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41109.3125 | 41109.3333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
MER0850 | 2012-07-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 NARLI KUYU ÇIKIŞI | 41099.2465 | 41099.2882 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE OG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0851 | 2012-07-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 24 GÜNEY KOLU | 41099.2917 | 41099.3125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0852 | 2012-07-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 GÜNEY KOLU | 41099.4062 | 41099.4479 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.DİREK DEĞİŞİMİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 110 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0853 | 2012-07-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 21 | 41099.3715 | 41099.4479 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.0021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0854 | 2012-07-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 70 | 41099.3646 | 41099.441 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00070306 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0855 | 2012-07-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 68 | 41099.441 | 41099.4965 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00051132 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0590 | 2012-07-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41099.6667 | 41099.684 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | (GAZİHAN DEDE ZİYARETİ ) ÖZEL TRAFO JUMPERLERİ BAĞLANDI | 0 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0591 | 2012-07-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41099.3889 | 41099.4444 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UZUNKÖY KY. 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 36 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0592 | 2012-07-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41099.6319 | 41099.6528 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0359 | 2012-07-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU HAT BAŞI | 41099.4792 | 41099.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA ATAN 2 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0360 | 2012-07-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM 2 | KÖSEUŞAĞI HAT BAŞI | 41099.5903 | 41099.625 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA ATAN 1 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
BES0672 | 2012-07-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI YENİKÖY TR | 41099.4271 | 41099.4688 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 20 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
BES0673 | 2012-07-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | İZNİK ÇIKIŞI İZNİK TR | 41099.6042 | 41099.6146 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE BAĞALANDI | 15 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
BES0674 | 2012-07-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI TR | 41099.3958 | 41099.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YOL GENİŞLETMESİNDE YOLUN İÇİNDE KALAN DİREKLERİN YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Adıyaman
BES0675 | 2012-07-09 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 41099.6875 | 41099.7292 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 5 | 15 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ÖZEL ABONENİN KENDİ HATTINI ÇEKMESİ SONUCU BOŞTA KALAN OG DİREĞİ KESİLEREK DAİEREYE GETİRİLDİ | 1600 | 3 | 0.003599 | 0 | 0.003599 | 0 | 1 | Adıyaman
GÖL0297 | 2012-07-09 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN KÖYÜ HAT BAŞI | 41099.5243 | 41099.5417 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ARIZALI PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ. | 85 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0642 | 2012-07-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | AKALIN KÖYÜ | 41099.7917 | 41099.8576 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRCI ARK YAPIYORDU AYRALANDI.OG SİGORTASI BAĞLANDI HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0643 | 2012-07-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41099.5625 | 41099.6146 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 350 | 12 | 0 | 0.0016265 | 0 | 0.0013012 | 1.25 | Adıyaman
KAH0644 | 2012-07-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | ESKİTAŞ KABİNİ | AKÇAKENT KÖYÜ | 41099.4375 | 41099.4896 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH0645 | 2012-07-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41099.3958 | 41099.4479 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 17 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 4 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00086747 | 1.25 | Adıyaman
KAH0646 | 2012-07-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | ESEDERE KÖYÜ | 41099.6875 | 41099.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0778 | 2012-07-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41099.3472 | 41099.4167 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | 75 | 0 | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.001012 | 1.6667 | Adıyaman
GER0779 | 2012-07-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | 41099.5 | 41099.5903 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT GEZİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
GER0780 | 2012-07-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ TR | 41099.7361 | 41099.7431 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | KÖY CAMİİ'SİNE 3 FAZ GİTMİYORDU PANODAN FAZLARA ATLAMA VERİLMİŞTİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ AYDINLATMALAR YANMIYORDU RESET ÇEKİLEREK DÜZELTİLDİ | 31 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0781 | 2012-07-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KORDİGİN MEZRASI | 41099.75 | 41099.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 8 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0782 | 2012-07-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ TR | 41099.8021 | 41099.8507 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0470 | 2012-07-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41099.7639 | 41099.7674 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | 48 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0236 | 2012-07-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI MERKEZ TR 6 | 41099.375 | 41099.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET AG BETON DİREK YERLERİ DEGİŞTİRİLDİ-İLETKENLERİ ÇEKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 300 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.0011505 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0856 | 2012-07-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 60 KUZEY KOLU | 41100.2812 | 41100.3542 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Adıyaman
MKR0593 | 2012-07-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41100.3438 | 41100.3576 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 300 | 1 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0594 | 2012-07-10 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41100.3854 | 41100.4306 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YÜZÜNCÜYIL KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 27 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0595 | 2012-07-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41100.7014 | 41100.7153 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNDERE KY. 2 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0596 | 2012-07-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41100.7604 | 41100.7917 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AĞAÇKONAK KY. 2 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0597 | 2012-07-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41100.8681 | 41100.8958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MALTEPE KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0598 | 2012-07-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41100.6806 | 41100.6875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1185 | 4 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0599 | 2012-07-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41100.7153 | 41100.7604 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0091778 | 0 | 0.0084719 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0600 | 2012-07-10 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41100.8611 | 41100.8993 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DANDIRMAZ KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | 36 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
MKR0601 | 2012-07-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41100.9514 | 41100.9688 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALTINTOP KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 18 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0602 | 2012-07-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41100.4479 | 41100.4688 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
MKR0603 | 2012-07-10 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41100.5208 | 41100.5417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 51 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 930 | 4 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
BES0676 | 2012-07-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41100.2257 | 41100.2326 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 27 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1100 | 7 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0677 | 2012-07-10 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI OYALI TR | 41100.5833 | 41100.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI DİREK 5 MT YANA DİKİLEREK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
BES0678 | 2012-07-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-2 | 41100.375 | 41100.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | SOKAK DEVRESİ YANMIŞTI AYARLANDI | 120 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0679 | 2012-07-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI ÖREN TR | 41100.8472 | 41100.8542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 151 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0298 | 2012-07-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41100.2951 | 41100.2979 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0016795 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0299 | 2012-07-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-3 DEN | TR-4 ÇIKIŞI | 41100.7361 | 41100.7639 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI DİREK 2 MT YANA DİKİLEREK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 400 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0647 | 2012-07-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI MÜLK HAT BAŞI | 41100.75 | 41100.8125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT TARANDI JAMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI. OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 100 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0648 | 2012-07-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | BESELE KÖYÜ | 41100.4167 | 41100.5417 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 14 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 125 | 6 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.00057831 | 3 | Adıyaman
KAH0649 | 2012-07-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KORULU KÖYÜ | 41100.5833 | 41100.6458 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 35 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
GER0783 | 2012-07-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | TİLLO ÇIKIŞI | 41100.2306 | 41100.3576 | 3:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.0066145 | 0 | 0.0021687 | 3.05 | Adıyaman
GER0784 | 2012-07-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | MERKEZ ÇIKIŞI | 41100.25 | 41100.2639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 1250 | 2 | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GER0785 | 2012-07-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | YİBO ÇIKIŞI | 41100.25 | 41100.3333 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL( ENERJİ KESİNTİSİNDEN HABERİMİZ OLMADIĞINDAN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR) | 400 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Adıyaman
GER0786 | 2012-07-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR7 HATBAŞI | 41100.25 | 41100.3715 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.00028916 | 2.9167 | Adıyaman
GER0787 | 2012-07-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | 41100.3472 | 41100.441 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 85 | 0 | 0 | 0.0022771 | 0 | 0.001012 | 2.25 | Adıyaman
GER0788 | 2012-07-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | 41100.3611 | 41100.4965 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALANAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00028916 | 3.25 | Adıyaman
GER0789 | 2012-07-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | ÇOBANPINAR ÇAVGUR MEZRASI | 41100.3646 | 41100.4444 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.00014458 | 1.9167 | Adıyaman
GER0790 | 2012-07-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU DESPAL MEZRASI | 41100.5625 | 41100.6875 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | PANO ÇIKIŞI KOPUKTU BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER0791 | 2012-07-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | AÇMA HEYDİKAN MEZRASI | 41100.7708 | 41100.8125 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0792 | 2012-07-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI HATBAŞI | 41100.7917 | 41100.9167 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
SİN0471 | 2012-07-10 | Sincik |  |  | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK KÖYÜ | 41100.4062 | 41100.625 | 5:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 8 DİREK ÇUKURU ACILDI DİREKLER DİKİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.00014458 | 5.25 | Adıyaman
SİN0472 | 2012-07-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SEREFAN MOD | KOTAN KY | 41100.7674 | 41100.7812 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0237 | 2012-07-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 41100.375 | 41100.4792 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4 AG DİREK ARASI EK FAZ İLAVESİ YAPILDI-2 ADET ARMATÜR DM TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.0013901 | 0 | 0.00055602 | 2.5 | Adıyaman
SAM0238 | 2012-07-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41100.5833 | 41100.6181 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0239 | 2012-07-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 41100.625 | 41100.6667 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 AG DİREK ARASI SEHİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
MER0857 | 2012-07-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 60 BATI KOLU | 41101.2639 | 41101.2986 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0858 | 2012-07-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 63 | 41101.2639 | 41101.2743 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE OG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0859 | 2012-07-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 74 DOĞU KOLU | 41101.2847 | 41101.2917 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0860 | 2012-07-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 65 KUZEY KOLU | 41101.2951 | 41101.3264 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 58 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER0861 | 2012-07-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 66 | 41101.5 | 41101.5417 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE OG VE AG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0862 | 2012-07-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41101.4236 | 41101.4306 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR ARIZA BULUNAMADI HAT ENERJİLİ | 140 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0604 | 2012-07-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41101.2222 | 41101.2326 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 40 | 8 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0605 | 2012-07-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41101.8194 | 41101.8542 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BEBEK KY. MAZILIK,ŞİRAZİ,KILIÇLAR MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 180 | 4 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00057831 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0606 | 2012-07-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41101.9167 | 41101.9583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİVEREN VE TUTLUCA MEZRALARI 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
ÇEL0361 | 2012-07-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | PINARBAŞI TR6 | 41101.6771 | 41101.691 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 50 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0362 | 2012-07-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41101.7778 | 41101.7951 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 85 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Adıyaman
BES0680 | 2012-07-11 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPINAR TR | 41101.4167 | 41101.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 DİREK ARASI 2 FAZ ÇEKİLDİ | 30 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
BES0681 | 2012-07-11 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | OSB ÇIKIŞI TR-30 | 41101.4167 | 41101.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİTİN ÇEKTİĞİ HATIN JUMPERİNİ BAĞLADI | 70 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0682 | 2012-07-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TR-2 | 41101.7986 | 41101.8021 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0300 | 2012-07-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41101.4285 | 41101.4306 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.0021687 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0301 | 2012-07-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41101.5306 | 41101.5347 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.012708 | 0.1 | Adıyaman
GÖL0302 | 2012-07-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41101.566 | 41101.5729 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YAKIN OLAN ATLAMALAR DÜZELTİLDİ, 1 ADET AĞAÇ KESİLDİ. FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0650 | 2012-07-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI | 41101.3958 | 41101.4583 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0651 | 2012-07-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI.AKTAŞ HAT BAŞI. | 41101.2083 | 41101.375 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG PANOSU YANMIŞTI. PANO T.M.Ş TEĞİŞTİRİLDİ. YENİ KAYDELER TAKILDI. | 35 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
KAH0652 | 2012-07-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI.ADALI HAT BAŞI. | 41101.5069 | 41101.5625 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 16 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTAS TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 200 | 20 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0013012 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0653 | 2012-07-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | SULTAN MAĞARA KÖYÜ | 41101.7083 | 41101.7708 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0654 | 2012-07-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41101.4583 | 41101.5069 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.0063539 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0655 | 2012-07-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HAT BAŞI. | 41101.4583 | 41101.5069 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG DİREGİ KIRILMIŞTI İPTAL EDİLDİ. DÜŞEN OG İLETKENİ KALDIRILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 110 | 5 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Adıyaman
GER0793 | 2012-07-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41101.2569 | 41101.3417 | 2:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 4 | 0 | 0.01292 | 0 | 0.0063539 | 2.0333 | Adıyaman
GER0794 | 2012-07-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41101.3125 | 41101.3132 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 41 | 123 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1560 | 4 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Adıyaman
GER0795 | 2012-07-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | MERKEZ ÇIKIŞI | 41101.3125 | 41101.3132 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1250 | 2 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Adıyaman
GER0796 | 2012-07-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ | 41101.4167 | 41101.4896 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 3DİREK ARASI SEHİM ALINDI HATTA DEĞEN BİR ÇOK AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
GER0797 | 2012-07-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41101.6042 | 41101.6076 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU ABONE KABLOSUNUN FAZI SOYULUP AYDINLATMA FAZINA TEMAS EDİYORDU DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0798 | 2012-07-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ SAMAK MEZRASI | 41101.6389 | 41101.6424 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0799 | 2012-07-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK HATBAŞI | 41101.875 | 41101.9375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 1 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0473 | 2012-07-11 | Sincik |  |  | ULUKÖY FİDERİ | HÜRMER | 41101.4062 | 41101.4618 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI AYDINLATMALARIN BAKIMI YAPILDI | 15 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0474 | 2012-07-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SOĞANLI KÖYÜ | 41101.5972 | 41101.6215 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASIDEĞİŞTİ | 23 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0240 | 2012-07-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 41101.4375 | 41101.5417 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 DİREK ARASI 5 Lİ ROSE-3 DİREK ARASI 2 Lİ ROSE İLETKEN EK İLAVE YAPILDI-2 DİREK ARASI İLETKEN İPTAL EDİLDİ-HAT BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.0013901 | 0 | 0.00055602 | 2.5 | Adıyaman
SAM0241 | 2012-07-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ KÖK BİNASI TR-9 ÇIKIŞI | 41101.7917 | 41101.8125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMASI VARDI-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 250 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SAM0242 | 2012-07-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BAHÇE KÖYÜ | 41101.8125 | 41101.8438 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-SEHİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
MER0863 | 2012-07-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 47 DOĞU KOLU | 41102.4479 | 41102.5243 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 74 | 0 | 0.00017577 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0864 | 2012-07-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 BATI KOLU | 41102.5764 | 41102.6389 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESEFAFESİNDEN DOLAYI ALPEK ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 93 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0865 | 2012-07-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 47 KUZEY KOLU | 41102.6042 | 41102.6319 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 74 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0607 | 2012-07-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41102.3542 | 41102.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OLGUNLAR KÖYÜ 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0608 | 2012-07-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | MADUN | 41102.4653 | 41102.4757 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DÜZCE KY. KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 220 | 2 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0609 | 2012-07-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | BAĞLICA | BAĞLICA | 41102.8264 | 41102.875 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DOĞANLI KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0610 | 2012-07-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41102.4931 | 41102.5417 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BEBEK KY. MAZILIK,ŞİRAZİ,KILIÇLAR MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 180 | 4 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.00057831 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0611 | 2012-07-12 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41102.625 | 41102.691 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 650 | 3 | 0 | 0.0025181 | 0 | 0.0015904 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0656 | 2012-07-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | ADALI,BEŞİKLİ,AKALIN KÖYLERİ | 41102.75 | 41102.8125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATIN ELEKTRİK VERİLDİ OJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 225 | 15 | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.001012 | 1.5 | Adıyaman
KAH0657 | 2012-07-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ. | İKİZCE ÇIKIŞI | 41102.875 | 41102.934 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0658 | 2012-07-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41102.875 | 41102.8958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 14 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 3 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Adıyaman
KAH0659 | 2012-07-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | YÜKSEKYAYLA KÖYÜ | 41102.5417 | 41102.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 26 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKENİ KOPMUŞTU OG İLETKENİ KALDIRILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 250 | 10 | 0 | 0.0019518 | 0 | 0.0013012 | 1.5 | Adıyaman
KAH0660 | 2012-07-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KALECİK KÖYÜ | 41102.4375 | 41102.4444 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 20 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0800 | 2012-07-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41102.25 | 41102.2507 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 41 | 123 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1560 | 4 | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Adıyaman
GER0801 | 2012-07-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | MERKEZ ÇIKIŞI | 41102.25 | 41102.2507 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE GÜNDOĞDU KABİNİNDEKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA KENDİNİ ENERJİLEDİ NORMAL | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
GER0802 | 2012-07-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ESKİKENT KÖYÜ HATBAŞI | 41102.3403 | 41102.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 60 | 1 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Adıyaman
GER0803 | 2012-07-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ | 41102.3611 | 41102.4236 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0804 | 2012-07-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR1 | 41102.5208 | 41102.5833 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | PANODA SİGORTA YUVASI GEVŞEKTİ ISINIP SİGORTAYI ATTIRIYORDU SORUN GİDERİLDİ | 12 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0805 | 2012-07-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASI | 41102.7708 | 41102.7951 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN BİR DİREK ARASI AYDINLATMA FAZI BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 29 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0475 | 2012-07-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA KÖYÜ | 41102.3681 | 41102.3889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN CANPER TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 28 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0683 | 2012-07-12 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI | 41102.2153 | 41102.2257 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 75 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BSLENDİ | 2450 | 81 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
BES0685 | 2012-07-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41102.25 | 41102.2917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER BAĞLANARAK ÜÇGÖZ GRUBU TERSTEN BESLENDİ | 860 | 18 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Adıyaman
BES0686 | 2012-07-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41102.25 | 41102.2917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 24 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | JUMPER BAĞLANARAK ÜÇGÖZ GRUBU TERSTEN BESLENDİ | 1810 | 69 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
BES0687 | 2012-07-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN BRANŞMANI | 41102.8611 | 41102.8958 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI YÜKLENMEDEN 3 TRAFONUN TMŞ'Sİ ATMIŞTI HAT TAKİBİ YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | 327 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
BES0688 | 2012-07-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI KARGALI TR | 41102.9583 | 41102.9653 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 83 | 29 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0303 | 2012-07-12 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | D.M-1 DEN | TR-28 ÇIKIŞI | 41102.0833 | 41102.1007 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 8 | 14 | 50 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G VE A.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. HAT GEZİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 4500 | 1 | 0.0039988 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0304 | 2012-07-12 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR MOD. | ÇELİK İSTASYON HATBAŞI | 41102.7639 | 41102.7882 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
TUT0281 | 2012-07-12 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT ÇIKIŞI | TUT İLÇESİ | 41102.6667 | 41102.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0019994 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0282 | 2012-07-12 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT ÇIKIŞI | TUT KÖYLERİ | 41102.6667 | 41102.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0661 | 2012-07-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKŞI. | 41103.4375 | 41103.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 14 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 3 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Adıyaman
KAH0662 | 2012-07-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41103.6042 | 41103.6458 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 120 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
KAH0663 | 2012-07-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÜDÜLGE KÖYÜ,TÜREŞİK MEZ | 41103.5208 | 41103.6042 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DARBEDEN DOLAYI KOPMUŞTU EK YAPILIP KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 4 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0806 | 2012-07-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 41103.3576 | 41103.3764 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 19 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.002118 | 0.45 | Adıyaman
GER0807 | 2012-07-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 41103.3958 | 41103.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 30 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
GER0808 | 2012-07-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU GRUBU | 41103.5 | 41103.5972 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 113 | 0 | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.002118 | 2.3333 | Adıyaman
GER0809 | 2012-07-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | YAYLADALI BAZİK MEZRASI | 41104.4153 | 41104.4222 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 4 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0476 | 2012-07-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CAMDERE MOD | ÇAVÇÜK KÖYÜ | 41103.6424 | 41103.6667 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KAMYONUN DİREĞE CARPMASINDAN DOLAYI BİR DİREK DMM YAPILDI HAT ENERJİLENDİ | 33 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0243 | 2012-07-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 41103.5417 | 41103.5694 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00037068 | 0 | 0.00055602 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0244 | 2012-07-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI MERKEZ TR 3-4-6 | 41103.625 | 41103.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 36 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 500 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0866 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KSS | TR 6 BATI KOLU | 41103.3056 | 41103.3264 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 70 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0867 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 DOĞU KOLU | 41103.3472 | 41103.3611 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA KOPAN İLETKEN GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIP EK YAPILMIŞTIR. | 58 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0868 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 10 DOĞU KOLU | 41103.3611 | 41103.375 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDAKİ KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 70 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0869 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 44 DOĞU KOLU | 41103.6146 | 41103.625 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 110 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0612 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41103.9618 | 41103.9792 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | A.A. | HIRSIZLIK veya YANGIN HASARLARI | ÇOBANDEDE KY. OG. ENH. 'NDA 1 AD. 12 M. AĞAÇ DİREK ANIZ YANGINI SONUCU HASAR GÖRMÜŞTÜR JUMPERİ ALINDI DİREK DEĞİŞECEK. | 1550 | 11 | 0 | 0.0018675 | 0 | 0.0044819 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0613 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | ALİBEYKÖY | 41103.5556 | 41103.5625 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALİBEYKÖY KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0614 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41103.6389 | 41103.6493 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AĞAÇKONAK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0615 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41103.8681 | 41103.875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇENÇEN KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0616 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | KUŞTEPE | 41103.8146 | 41103.8229 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞTEPE KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Adıyaman
MKR0617 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | BENAV | 41103.8299 | 41103.8368 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BENAV KY. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0618 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AKPINAR | AKPINAR | 41103.375 | 41103.3819 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 35 | 105 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ADIYAMAN T.M. DEN BESLENDİ NORMAL. | 2860 | 53 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.01059 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0619 | 2012-07-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41103.4167 | 41103.4236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İKİDAM KABİNİNDEN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1550 | 11 | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.0044819 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0363 | 2012-07-13 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI HAT BAŞI | 41103.6458 | 41103.7083 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 40 | 1 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Adıyaman
BES0689 | 2012-07-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI KIZILİN TR-1 | 41103.375 | 41103.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | FAZ DENGELEMESİ YAPILDI | 200 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00013901 | 1 | Adıyaman
BES0690 | 2012-07-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41103.5417 | 41103.5625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÜÇGÖZ GRUBUNA RİNG YAPILMASINDAN DOLAYI BESNİ HATTINDAKİ JUMPERLER ALINDI | 860 | 18 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Adıyaman
BES0691 | 2012-07-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41103.5417 | 41103.7083 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÜÇGÖZ GRUBUNA RİNG YAPILMASINDAN DOLAYI YER ALTI KABLOSU BAĞLANDI | 1810 | 69 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.002118 | 4 | Adıyaman
BES0692 | 2012-07-13 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI TR-15 | 41103.7083 | 41103.7257 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEHİT ÇEKTİĞİ HATIN JUMPERİNİ BAĞLADI | 250 | 0 | 0.00011984 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0305 | 2012-07-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN HAMZALAR ÇIKIŞI | 41103.6667 | 41103.684 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 600 | 3 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0017349 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0283 | 2012-07-13 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT GİRİŞ | TUT İLÇESİ | 41103.2222 | 41103.2326 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0014996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0284 | 2012-07-13 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ.TUT GİRİŞ | TUT KÖYLERİ | 41103.2222 | 41103.2326 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0870 | 2012-07-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 115 | 41104.3542 | 41104.3889 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE ÜÇ ARA SOKAK FAZI ÇEKİLDİ. | 175 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0871 | 2012-07-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 KUZEY KOLU | 41104.4444 | 41104.4861 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0872 | 2012-07-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 DOĞU KOLU | 41104.5833 | 41104.6667 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 58 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
MKR0620 | 2012-07-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41104.375 | 41104.3854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ÇOBANDEDE KY. OG. ENH. 'NDA 1 AD. 12 M. AĞAÇ DİREK ANIZ YANGINI SONUCU HASAR GÖRMÜŞTÜR DEĞİŞTİRİLDİ. | 1550 | 11 | 0 | 0.0011205 | 0 | 0.0044819 | 0.25 | Adıyaman
MKR0621 | 2012-07-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | PINARYAYLA | 41104.8438 | 41104.8507 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | EMEK MEZ. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0622 | 2012-07-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41104.875 | 41104.8819 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YENİGÜVEN KY.1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0623 | 2012-07-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | GÜZELYURT | KAVAKLI | 41104.8438 | 41104.8507 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BENAV KY. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 120 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0624 | 2012-07-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YEŞİLYURT | 41104.4028 | 41104.4062 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEŞİLYURT KY. 1 AD. 25 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 60 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0625 | 2012-07-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | BOĞAZÖZÜ | 41104.5764 | 41104.5833 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BOĞAZÖZÜ KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0364 | 2012-07-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN HAT BAŞI | 41104.4271 | 41104.4583 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI.1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 75 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0365 | 2012-07-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI TR3 | 41104.5139 | 41104.5382 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ.YANAN A.G ÇIKIŞ KABLOSU KESİLİP TEKRAR PAPUÇLANARAK BAĞLANDI.ATIK A.G SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 32 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0366 | 2012-07-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU ÇIKIŞI | 41104.7778 | 41104.7917 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 315 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0367 | 2012-07-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK HAT BAŞI | 41104.875 | 41104.9375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | 2 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 65 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
BES0693 | 2012-07-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41104.2188 | 41104.2326 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 860 | 18 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Adıyaman
BES0694 | 2012-07-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41104.3056 | 41104.3194 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 2200 | 300 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Adıyaman
BES0695 | 2012-07-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI ZİZİKAN TR | 41104.7778 | 41104.7847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORETASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0306 | 2012-07-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN HAMZALAR ÇIKIŞI | 41104.375 | 41104.4306 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | E.N.H. GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. 2 ADET ÇATLAK İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT GEZİLDİ. SEHİM ALINDI. | 600 | 3 | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.0017349 | 1.3333 | Adıyaman
TUT0285 | 2012-07-14 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ TUT GİRİŞ | TUT İLÇESİ | 41104.7743 | 41104.7861 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0016995 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.28333 | Adıyaman
TUT0286 | 2012-07-14 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT GİRİŞ | TUT KÖYLERİ | 41104.7743 | 41104.7861 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0.0006798 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.28333 | Adıyaman
KAH0664 | 2012-07-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KEFERGE KÖYÜ | 41104.6875 | 41104.7708 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG PANOSU YANMIŞTI. YENİ KAİDELER TAKILDI. | 45 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0665 | 2012-07-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKŞI. | 41104.7708 | 41104.8125 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 14 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 3 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Adıyaman
KAH0666 | 2012-07-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI ZEYNAN HAT BAŞI. | 41104.8125 | 41104.8542 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0810 | 2012-07-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ | 41104.4354 | 41104.4417 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 7 | 0 | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Adıyaman
GER0811 | 2012-07-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KÖYÜ TR | 41104.5076 | 41104.5208 | 0:19 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN İKİ AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 11 | 0 | 0 | 4.5783e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.31667 | Adıyaman
GER0812 | 2012-07-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞAĞI DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 41104.7292 | 41104.7708 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN DÖRT AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0813 | 2012-07-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41104.7674 | 41104.7917 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0477 | 2012-07-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41104.3542 | 41104.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ. SEHİM ALINDI. | 37 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0478 | 2012-07-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KÖYÜ | 41104.4757 | 41104.4861 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPIP TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 43 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0479 | 2012-07-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN GRUBU | 41104.9201 | 41104.9271 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 1100 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.001012 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0245 | 2012-07-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 41104.6181 | 41104.6319 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0246 | 2012-07-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41104.75 | 41104.7917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
KAH0667 | 2012-07-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | GÜZELSU ÇIKIŞI.KILIÇ HAT BAŞI. | 41105.5625 | 41105.6458 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0814 | 2012-07-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41105.434 | 41105.4375 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BURÇAKLI HATBAŞI SEKSİYONERİNDE ARK VARDI AYARI YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | 31 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0815 | 2012-07-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ ŞENGÜL MEZRASI | 41105.4465 | 41105.4528 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU KOPUKTU BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ | 16 | 0 | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Adıyaman
GER0816 | 2012-07-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ TR2 | 41105.4583 | 41105.4931 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0817 | 2012-07-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR GRUBU | 41105.5069 | 41105.5556 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Adıyaman
GER0818 | 2012-07-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ÇEŞME TR | 41105.7083 | 41105.7639 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 2 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0480 | 2012-07-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KÖYÜ | 41105.4028 | 41105.4201 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDR İPTAL EDİLDİ. ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 18 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0247 | 2012-07-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41105.4444 | 41105.4688 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-SEHİMLERİ ALINDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0248 | 2012-07-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41105.6042 | 41105.6528 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | 2 OG DİREKTE CANPERLER YENİDEN BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
BES0696 | 2012-07-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 41105.3194 | 41105.4583 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT HATTIN ALTINA DİREK DİKEREK YENİ HAT ÇEKMESİ | 600 | 4 | 0 | 0.0048193 | 0 | 0.0014458 | 3.3333 | Adıyaman
BES0697 | 2012-07-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | KESMETEPE ÇIKIŞI | 41105.7708 | 41105.7847 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 90 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI KAÇIRIYORDU AYARLANDI | 660 | 8 | 0.00035525 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0307 | 2012-07-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41105.4861 | 41105.5069 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
MER0873 | 2012-07-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 79 | 41105.3681 | 41105.4653 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00089481 | 0 | 0.00038349 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
MER0874 | 2012-07-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 33 | 41105.375 | 41105.3854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | TRAFOYA KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0875 | 2012-07-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 3 | 41105.9861 | 41105.9965 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ALTINŞEHİR MAH A 11 BLOKTA YANGIN ÇIKTIĞINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. GEREKLİ TEDBİRLER ALINDIKTAN SONRA HAT BESLENDİ | 175 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0876 | 2012-07-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 82 | 41105.5764 | 41105.6146 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.00017577 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MKR0626 | 2012-07-15 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41105.3681 | 41105.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1200 | 8 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0627 | 2012-07-15 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | BAHÇELİEVLER | 41105.3993 | 41105.4062 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BAHÇELİEVLER KY. 1 AD. 2 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0628 | 2012-07-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | İNCEBAĞ | 41105.4375 | 41105.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BENAV KY. 2 AD. 2 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0629 | 2012-07-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41105.4444 | 41105.4583 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YENİGÜVEN KY. 2 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 80 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0630 | 2012-07-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | OLGUNLAR | 41105.7708 | 41105.7812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OLGUNLAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0631 | 2012-07-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇİNARİK | KUŞAKKAYA | 41105.3542 | 41105.3611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 66 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇİNARİK KAB.KUŞAKKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1410 | 4 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MER0877 | 2012-07-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 53 | 41106.3958 | 41106.4653 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.0019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER0878 | 2012-07-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | BATI KOLU | 41106.5833 | 41106.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 88 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0879 | 2012-07-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 60 DOĞU KOLU | 41106.6944 | 41106.7222 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA KIRIK OLAN KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 70 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0632 | 2012-07-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | YEŞİLTEPE | 41106.3576 | 41106.3646 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYATEPE KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 105 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0633 | 2012-07-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41106.4062 | 41106.4271 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAVAKLI ÇIKIŞI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 450 | 6 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0021687 | 0.5 | Adıyaman
MKR0634 | 2012-07-16 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41106.4514 | 41106.4653 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1200 | 8 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0635 | 2012-07-16 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41106.6667 | 41106.6736 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1200 | 8 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Adıyaman
BES0698 | 2012-07-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI MAMADİK TR | 41106.375 | 41106.625 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 184 | 0 | 0 | 0.00083403 | 0 | 0.00013901 | 6 | Adıyaman
BES0699 | 2012-07-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | KESMETEPE ÇIKIŞI | 41106.7083 | 41106.7694 | 1:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KESMETEPE TR-2 NİN AYIRICISI ÇALIŞMIYORDU AYARLANDI | 660 | 4 | 0.0015631 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.4667 | Adıyaman
BES0700 | 2012-07-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 41106.8125 | 41106.8333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 55 | 24 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0308 | 2012-07-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41106.7083 | 41106.7222 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | O.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI, HAT GEZİLDİ. | 210 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0287 | 2012-07-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ TUT GİRİŞ | TUT İLÇESİ | 41106.2674 | 41106.2812 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0019994 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0288 | 2012-07-16 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT GİRİŞ | TUT KÖYLERİ | 41106.2674 | 41106.2812 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0668 | 2012-07-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÜDÜLGE KÖYÜ | 41106.7083 | 41106.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 4 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0669 | 2012-07-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | MUSTAFAÇAYIR KÖYÜ | 41106.8125 | 41106.8472 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DARBEDEN DOLAYI KOPMUŞTU EK YAPILIP KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0670 | 2012-07-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | GÖLGELİ ÇIKIŞI | 41106.3542 | 41106.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI VE SEHİMİ ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0671 | 2012-07-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KORULU KÖYÜ | 41106.4375 | 41106.4688 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 35 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH0672 | 2012-07-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | KOZAĞAÇ KÖYÜ | 41106.5833 | 41106.6458 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0819 | 2012-07-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41106.3299 | 41106.3715 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL FİDERİN AÇIK OLDUĞUNDAN HABERİMİZ OLMADIĞINDAN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR | 593 | 4 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Adıyaman
GER0820 | 2012-07-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41106.3958 | 41106.4097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 125 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00086747 | 0.33333 | Adıyaman
GER0821 | 2012-07-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞAĞI DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 41106.4167 | 41106.4271 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 20 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER0822 | 2012-07-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ TR | 41106.5208 | 41106.6458 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ALPEK KABLO FAZI SOYULUP NÖTR KABLOSUNA TEMAS ETMEKTEYDİ AYIRILIP BANTLANDI ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 5 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
SİN0481 | 2012-07-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41106.3056 | 41106.309 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | 880 | 3 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.0020241 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0482 | 2012-07-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA KÖYÜ | 41106.3507 | 41106.4201 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN JUMPERLER BAĞLANDI | 27 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
SİN0483 | 2012-07-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | GULUSUR KÜYÜ | 41106.5417 | 41106.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 14 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0249 | 2012-07-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI BEKİRCİK KÖYÜ | 41106.434 | 41106.5 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG İLETKEN BAKIMLARI YAPILDI-ARMATÜR BAKIMLARI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00044018 | 0 | 0.00027801 | 1.5833 | Adıyaman
SAM0250 | 2012-07-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41106.5833 | 41106.6458 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-SEHİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0.00086285 | 0 | 0.00057523 | 0 | 1.5 | Adıyaman
SAM0251 | 2012-07-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 41106.8056 | 41106.8333 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | SOKAK SAYAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ KABLOLARI DEGİŞTİRİLDİ-YENİ KONTAKTÖR TAKILDI-ARMATÜR BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00041702 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0673 | 2012-07-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TAŞLICA KÖYÜ | 41107.3333 | 41107.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0674 | 2012-07-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KEFERGE KÖYÜ | 41107.375 | 41107.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NÖTR DÖNÜŞÜMÜ VARDI. HAT TARANDI. BÜTÜN BAĞLANTILAR KONTROL EDİLDİ. ARIZA BİR ABONEDEN GELİYORDU. ABONE KABLOSU SÖKÜLÜP ARIZA GİDERİLDİKTEN SONRA TEKRAR BAĞLANIP ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0675 | 2012-07-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41107.4583 | 41107.5417 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPAMA YAPILDI. BORÇTAN DOLAYI SULAMA HATLARIN JUMPERLERİ VE OG SİGORTALARI ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 350 | 12 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.0013012 | 2 | Adıyaman
KAH0676 | 2012-07-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | GÖLGELİ KÖYÜ | 40925.6667 | 40925.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NÖTR DÖNÜŞÜMÜ VARDI. HAT TARANDI. BÜTÜN BAĞLANTILAR KONTROL EDİLDİ. ARIZA BİR ABONEDEN GELİYORDU. ABONE KABLOSU SÖKÜLÜP ARIZA GİDERİLDİKTEN SONRA TEKRAR BAĞLANIP ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0823 | 2012-07-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR 3 HATBAŞI | 41107.3542 | 41107.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGOTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 18 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Adıyaman
GER0824 | 2012-07-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI HATBAŞI | 41107.4333 | 41107.4472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | YAPILAN İHBARDA BELİRTİLEN DİREKTE SÜREKLİ KARGALARIN ÇARPILDIĞI SÖYLEDİLER HAT KONTROL EDİLDİ JUMPERLER DİREĞE YAKINDI DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 24 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0484 | 2012-07-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖYÜ | 41107.3646 | 41107.3889 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU BAĞLANDI | 23 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0485 | 2012-07-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDER KÖYÜ | 41107.441 | 41107.5 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YOL ÇALIŞMASINDAN KOPAN İLETKENLER EK YAPIP BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 41 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0486 | 2012-07-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | HASANLI KÖYÜ | 41107.8264 | 41107.8368 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 32 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SAM0252 | 2012-07-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 41107.375 | 41107.3924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
BES0701 | 2012-07-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI TR | 41107.3819 | 41107.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KADEME AYARI YAPILDI | 63 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0702 | 2012-07-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-3 | 41107.4583 | 41107.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 200 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0703 | 2012-07-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI MAMADİK TR | 41107.4375 | 41107.6667 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 184 | 0 | 0 | 0.00076453 | 0 | 0.00013901 | 5.5 | Adıyaman
BES0704 | 2012-07-17 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-23 | 41107.4167 | 41107.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ | 300 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0308 | 2012-07-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | MİÇOLAR HATBAŞI | 41107.4722 | 41107.6875 | 5:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | O.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR (KAVAK) KESİLDİ 300 ADET. | 50 | 0 | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.00014458 | 5.1667 | Adıyaman
GÖL0309 | 2012-07-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD DAN | YENİ KÖY HAT BAŞI | 41107.7014 | 41107.7153 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 65 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MER0880 | 2012-07-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 60 | 41107.2708 | 41107.2847 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0881 | 2012-07-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 50 | 41107.2847 | 41107.3125 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 280 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0882 | 2012-07-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 | 41107.2729 | 41107.3924 | 2:52 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.0008245 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2.8667 | Adıyaman
MER0883 | 2012-07-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 72 | 41107.375 | 41107.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0884 | 2012-07-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 46 | 41107.4375 | 41107.4514 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN EK YAPILIP BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0885 | 2012-07-17 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | YAMANLAR | YAMANLAR | 41107.5104 | 41107.5799 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 14 | 14 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | DM 1 TR 7 ÇIKIŞINDA HAWK DA KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 350 | 6 | 0.027992 | 0 | 0.016795 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER0886 | 2012-07-17 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | YAMANLAR | YAMANLAR | 41107.5868 | 41107.6458 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 14 | 14 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | UN KOÇ FABRİKASINDAN GELEN ARIZA NEDENİYLE HAT DM 1 TR 1 ÇIKIŞINDAN RİNG YAPILDI. ÖZELDEN GELEN ARIZA JUMPER ALINDI. | 350 | 6 | 0.023793 | 0 | 0.016795 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MKR0636 | 2012-07-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41107.7465 | 41107.7708 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MALTEPE KY. 1 AD. 6 A. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0637 | 2012-07-17 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-2(Börgenek) | BÖRGENEK | BÖRGENEK | 41107.8125 | 41107.8333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 212 | 9 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
MKR0638 | 2012-07-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41107.8472 | 41107.8542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İKİDAM KABİNİNDEN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1550 | 11 | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.0044819 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0639 | 2012-07-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41107.3681 | 41107.3889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYATEPE KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 105 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0640 | 2012-07-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41107.3542 | 41107.3715 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÇ. KAVAKLI KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. İKİDAM KABİNİNDEN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1550 | 11 | 0 | 0.0018675 | 0 | 0.0044819 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0368 | 2012-07-17 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | KALECİK HAT BAŞI | 41107.3438 | 41107.4236 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 60 | 1 | 0 | 0.0011084 | 0 | 0.00057831 | 1.9167 | Adıyaman
MER0887 | 2012-07-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 75 | 41108.3403 | 41108.3646 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0888 | 2012-07-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 75 | 41108.3403 | 41108.4271 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0005992 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2.0833 | Adıyaman
MER0889 | 2012-07-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 111 | 41108.5139 | 41108.5347 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 112 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0890 | 2012-07-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 76 | 41108.6146 | 41108.6389 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO BÖLGESİNDE KOPAN İLETKENE EK YAPILDI. SARILMIŞ OLAN İLETKENLER AYRILDI.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.0002237 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0891 | 2012-07-18 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | YAMANLAR | YAMANLAR | 41108.375 | 41108.3819 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 14 | 14 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | BAKIM ONARIM | YAMANLAR KABİNİ ADİÇİM TRAFO MERKEZİNDEN BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 350 | 6 | 0.0027992 | 0 | 0.016795 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0641 | 2012-07-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41108.2847 | 41108.441 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AHMETHOCA GRUBU 'NDA 2 AD. 12 M. AĞAÇ DİREK ANIZ YANGINI SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR DEĞİŞTİRİLDİ | 550 | 4 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00014458 | 3.75 | Adıyaman
MKR0642 | 2012-07-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41108.8993 | 41108.9271 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HACİHALİL KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0643 | 2012-07-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41108.7812 | 41108.8125 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UZUNPINAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00072289 | 0.75 | Adıyaman
MKR0644 | 2012-07-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41108.8507 | 41108.875 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNCEBAĞ KY. BENAV GRUBU 1 AD. 25 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 160 | 2 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0645 | 2012-07-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41108.3646 | 41108.3958 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ESKİHUSNUMANSUR KY. OG. ENH. 'NDA İLETKEN KOPMUŞTU ARIZA GİDERİLDİ. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0646 | 2012-07-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41108.4167 | 41108.4444 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR BELD. HALİLAN GRUBU 1 AD. 16 A. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 180 | 1 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0369 | 2012-07-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY DOĞU KOLU | 41108.3611 | 41108.4583 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 ADET A.G DEMİR DİREK İPTAL EDİLDİ.HAT GÜZERGAHI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILARAK 1 ADET A.G AĞAÇ DİREK (DEMONTAJ+MONTAJ)DİREK DİKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 0.00010812 | 0 | 4.6335e-05 | 2.3333 | Adıyaman
ÇEL0370 | 2012-07-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY BATI KOLU | 41108.8542 | 41108.8681 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | PANO İÇİ ATIK OLAN 1 ADET A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 23 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0705 | 2012-07-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI ÖREN TR | 41108.4167 | 41108.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YANAN DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 37 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
BES0706 | 2012-07-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI MAMADİK TR | 41108.4167 | 41108.6458 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 184 | 0 | 0 | 0.00076453 | 0 | 0.00013901 | 5.5 | Adıyaman
BES0707 | 2012-07-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI ÇAKIRHÖYÜK TR-1 | 41108.7292 | 41108.7708 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İLAVE FAZ ÇEKİLDİ | 50 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
BES0708 | 2012-07-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41108.8368 | 41108.8438 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0310 | 2012-07-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | MİÇOLAR HATBAŞI | 41108.375 | 41108.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | O.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR (KAVAK) KESİLDİ 300 ADET. | 50 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GÖL0311 | 2012-07-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | YAYLACIK HATBAŞI | 41108.5833 | 41108.6007 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 84 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0679 | 2012-07-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ. | MİLLİEĞİTİM ÇIKIŞI.TR-20 TRAFOSU | 40967.8958 | 40967.9167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TR-20 TRAFOSU BATI KOLUNUN YÜK AYIRICISI YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLEREK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0680 | 2012-07-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | GÜZELSU ÇIKIŞI.KILIÇ KÖYÜ | 41105.5625 | 41105.6458 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | TRAFONUN ÜSTÜNDE KUŞ ÇARPILMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0681 | 2012-07-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41101.4583 | 41101.5069 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.0063539 | 1.1667 | Adıyaman
GER0831 | 2012-07-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41108.375 | 41108.3924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
GER0832 | 2012-07-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ TR1 | 41108.4167 | 41108.5625 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN 13 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 120 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
GER0833 | 2012-07-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO) | GÖLYURT KÖYÜ TR2 | 41108.6111 | 41108.6319 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 40 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0834 | 2012-07-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 41108.7222 | 41108.75 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN 3 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 60 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0835 | 2012-07-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | 41108.8056 | 41108.8194 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0836 | 2012-07-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA SOFİLER MEZRASI | 41108.9028 | 41108.9306 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAT KONTROL EDİLDİ JUMPER GEÇİRMİYORDU DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 3 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0837 | 2012-07-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41108.9444 | 41108.9549 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İKİ AD.AG İLETKENİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0488 | 2012-07-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA KÖYÜ | 41108.3646 | 41108.4132 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0489 | 2012-07-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜK EVLER KÖYÜ | 41108.4229 | 41108.5035 | 1:56 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | İKİ DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | 36 | 0 | 0 | 0.00027952 | 0 | 0.00014458 | 1.9333 | Adıyaman
SİN0490 | 2012-07-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | SUBAŞI KÖYÜ | 41108.7396 | 41108.7639 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AĞAÇ KESİMİNDE KOPAN İLETKEN BAĞLANDI | 42 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0491 | 2012-07-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41108.9375 | 41108.9479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICIDAKI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 52 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SAM0253 | 2012-07-18 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 41108.4583 | 41108.5208 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00062552 | 0 | 0.00041702 | 1.5 | Adıyaman
SAM0254 | 2012-07-18 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI GÖVEND KÖYÜ | 41108.5833 | 41108.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG İLETKEN BAKIMLARI YAPILDI-ARMATÜR BAKIMLARI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00023168 | 0.5 | Adıyaman
KAH0682 | 2012-07-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | MUSTAFAÇAYIR KÖYÜ | 41109.375 | 41109.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÜÇ DİREK ARASI FAZ ÇEKİLDİ.ÇIKIŞ DENGELENDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0683 | 2012-07-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KUŞTEPE ÇIKIŞI AKDOĞAN HAT BAŞI | 41109.5625 | 41109.6007 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | MÜTAİT ÇALIŞMASI | EK TESİS İÇİN BİR ADET YENİ A.G AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0684 | 2012-07-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41109.8125 | 41109.8646 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 6 | 0 | 0.001988 | 0 | 0.0015904 | 1.25 | Adıyaman
KAH0685 | 2012-07-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41109.8542 | 41109.8958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPAMA YAPILDI. BORÇTAN DOLAYI SULAMA HATLARIN JUMPERLERİ VE OG SİGORTALARI ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 350 | 12 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0013012 | 1 | Adıyaman
GER0838 | 2012-07-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 | 41109.3403 | 41109.3438 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 21 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER0839 | 2012-07-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR1 | 41109.3993 | 41109.4271 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN BEŞ AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 50 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0840 | 2012-07-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41109.5625 | 41109.6215 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | PANO İÇERİSİNDEKİ SİGORTA KAİDELERİ YANMIŞTI DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
GER0841 | 2012-07-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ ÇETİN MEZRASI | 41109.6424 | 41109.6632 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ ARIZALI OLAN ÜÇ AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 28 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0842 | 2012-07-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | YK.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | 41109.6875 | 41109.7153 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0843 | 2012-07-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | YEŞİLYURT KÖYÜ | 41109.7292 | 41109.7569 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN ÜÇ AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 62 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0844 | 2012-07-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41109.7743 | 41109.7847 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 34 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0492 | 2012-07-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41109.3576 | 41109.3646 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞ ÇARPMASI SONUCU ATIK OLAN OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0493 | 2012-07-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | CUMHURİYET MH | 41109.4896 | 41109.5382 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | SEHİM DÜŞÜKLÜĞÜ OLAN BÖLGELERİN SEHİMİ ALINDI AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0494 | 2012-07-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAVÇÜK KÖYÜ | 41109.6424 | 41109.6493 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KOPUK OLAN ABONE KABLUSU BAĞLANDI | 28 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MER0892 | 2012-07-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 | 41109.3507 | 41109.5694 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.0062982 | 0 | 0.0011997 | 0 | 5.25 | Adıyaman
MER0893 | 2012-07-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 124 BATI KOLU | 41109.4861 | 41109.5833 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 58 | 0 | 0.0002237 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
MER0894 | 2012-07-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 5 KUZEY KOLU | 41109.5174 | 41109.5347 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN EK YAPILIP BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ | 58 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0895 | 2012-07-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 25 | 41109.7431 | 41109.75 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 441 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0647 | 2012-07-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41109.8681 | 41109.8819 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLADAM KY. 1 AD. 2 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 28 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0648 | 2012-07-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | TEKPINAR | 41109.3472 | 41109.3646 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UZUNÖMER KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 17 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0649 | 2012-07-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41109.4375 | 41109.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÇ. KAVAKLI KY. 1 AD. 2 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 16 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0650 | 2012-07-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41109.5208 | 41109.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KÇ. ÇERKEZİ MAH. T.M.Ş. KALDIRILDI | 25 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0651 | 2012-07-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41109.625 | 41109.6389 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BOZHÖYÜK KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 125 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0371 | 2012-07-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM2 | ÇAT KY | 41109.4306 | 41109.4931 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ.SEHİM ALINDI.A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0372 | 2012-07-19 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI HAT BAŞI | 41109.6875 | 41109.7431 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 40 | 1 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00043373 | 1.3333 | Adıyaman
BES0709 | 2012-07-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI GÖNDÜRME TR | 41109.4062 | 41109.4132 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 24 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0710 | 2012-07-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI MAMADİK TR | 41109.4167 | 41109.6667 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 184 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Adıyaman
BES0711 | 2012-07-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 41109.7188 | 41109.7326 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | SOKAK OTOMATI ATIYORDU HAT TAKİBİ YAPILDI SEHİM ALINDI | 225 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0312 | 2012-07-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41109.0035 | 41109.0056 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | TR-53 ÜZERİNDE KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ | 12211 | 12 | 0.0012596 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.05 | Adıyaman
KM0001 | 2012-07-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41099.4236 | 41099.434 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0002 | 2012-07-10 | Kmerkez | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | KILILI TM | AKSU 2 | 41100.2847 | 41100.2903 | 0:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM0003 | 2012-07-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 32 NUMARA | HAYAT HASTANESİ ÇIKIŞI | 41100.7014 | 41100.7257 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAYAT HASTANESİ YANI BAX BANODAN 1 AD AG SİGORTASI ATMIŞ 1 BOY 250 A |  |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0004 | 2012-07-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU TM | CİVAR ÇIKIŞI | 41101.4368 | 41101.4479 | 0:16 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
KM0005 | 2012-07-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | BÜĞLEK ÇIKIŞI | 41101.3611 | 41101.3819 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DERELİ RAMPASINDA ARAÇ MÜŞTEREK DİREĞE ARAÇ ÇARPMIŞTR. GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILDI. DİREK DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLİDİ. NORMAL. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0006 | 2012-07-11 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41101.7812 | 41101.8021 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0007 | 2012-07-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL 1 MONOBLOK | KANAL 2 ÇIKIŞI | 41102.5347 | 41102.5521 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0008 | 2012-07-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL 1 MONOBLOK | KANAL 2 ÇIKIŞI | 41102.6076 | 41102.625 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0009 | 2012-07-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 32 NUMARA | HAYAT HASTANESİ ÇIKIŞI | 41100.7847 | 41100.8056 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAYAT HASTANESİ YANI BAX BANODAN 1 AD AG SİGORTASI ATMIŞ 1 BOY 250 A |  |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0010 | 2012-07-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL 1 MONOBLOK | KANAL 2 ÇIKIŞI | 41103.75 | 41103.7882 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KM0011 | 2012-07-15 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41105.3403 | 41105.359 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM0012 | 2012-07-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | CİVAR | LÜTUF ARKASI MONOBLOK | CİVAR ÇIKIŞI | 41106.2694 | 41106.2931 | 0:34 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
KM0013 | 2012-07-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E1. | ŞEKERDERE ÇIKIŞI | 41106.3694 | 41106.3875 | 0:26 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
KM0014 | 2012-07-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD 5 | ÇELİKBİNA | 41106.3972 | 41106.4083 | 0:16 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
KM0015 | 2012-07-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41107.2465 | 41107.2639 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0016 | 2012-07-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | BOSSA KÖK | AKSU | 41107.3799 | 41107.3993 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM0017 | 2012-07-17 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41107.4028 | 41107.4097 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0018 | 2012-07-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 41 NUMARA | 41 NUMARA DAHİLİ ÇIKIŞ | 41107.6458 | 41107.6597 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | 41 NOLU TR. BUCOLZ RÖLEDEN AÇTI. SOĞUTMA İŞLEMİ GERÇEKTİRİLDİKTEN SONRA TRAFO DEVREYE ALINDI.2 ADET FAN TAKILDI NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0019 | 2012-07-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | FEN LİSESİ ÇIKIŞI | 41108.309 | 41108.325 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM0020 | 2012-07-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41108.3056 | 41108.3264 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0021 | 2012-07-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41109.2361 | 41109.2549 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM0022 | 2012-07-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | GALERİ BEYLER | N. KEMAL ÇIKIŞI | 41111.6458 | 41111.6493 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | YÜK AKTARIMI | MÜCBİR SEBEPLER | TM2 ŞEHİR-1 FİDERİ ÜZERİNDEN YÜK DÜŞÜMÜ İSTEDİ. (27 MW)GALERİBEYLERDEN N. KEMAL ÇIKIŞI AÇILDI. KANAL 1 MONOBLOKTAN GALERİBEYLER GİRİŞİ KAPATILDI. HAT MİGROS KÖK ÜZERİNDEN BESLENDİ. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM0023 | 2012-07-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | AYNALIHAN KÖK | İŞBANKASI MONOBLOK ÇIKIŞI | 41107.4062 | 41107.4236 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SELÇUK SİTESİ BAX PANODAN SİGORTA ATMIŞ 2 ADET 2 BOY 315A |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0024 | 2012-07-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SABANCI KÖK | TIP FAKÜLTESİ ÇIKIŞI | 41107.4444 | 41107.4549 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TIP FAKÜLTESİ KÖKTEN TRAFO ISIDAN AÇTI TR SOGUTULDU 3 ADET FAN TAKILDI .NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0025 | 2012-07-17 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41107.4931 | 41107.5174 | 0:35 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AKSU CEZAEVİ KARŞISI DİREK TİPİ TR. TMŞ DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. NORMAL. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0026 | 2012-07-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 32 NUMARA | HAYAT HASTANESİ ÇIKIŞI | 41107.5278 | 41107.5521 | 0:35 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAYAT HASTANESİ YANI BAX BANODAN 3 AD AG SİGORTASI ATMIŞ 2 BOY 315 A |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0027 | 2012-07-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 11 F2 | DUMLUPINAR ÇIKIŞI | 41107.6424 | 41107.6528 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MİMARLAR ODASI ARKASI DİREK TİPİ TR. TMŞ DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0028 | 2012-07-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 32 NUMARA | ÜNÜVERSİTE ÇIKIŞI | 41107.6736 | 41107.6806 | 0:10 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PARLAKHAN TRAFODAN 1 AD. SİGORTA ATMIŞ 2 BOY 315 A |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0029 | 2012-07-17 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41107.7431 | 41107.809 | 1:35 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 125 -160 A TMŞ DEGİŞTİ -TRAFO İNİŞ KABLOSU 3X50+35NYY KABLO İPTAL EDİLDİ.YERİNE 3X70+45NYY KABLO ÇEKİLDİ 3X50+35 KABLO İLE DE BİR ÇIKIŞ AYRIMI YAPILDI NORMAL. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
KM0030 | 2012-07-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | VALİ ASLAN YILDIRIM KÖK | DUMLUPINAR ÇIKIŞI | 41108.4653 | 41108.4792 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 11F2 KÖKDEN 1 ADET SİGORTA ATMIŞ 1 BOY 250 A |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0031 | 2012-07-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | GÖZDE KÖK | MOSTAŞ MONOBLOK | 41108.5139 | 41108.5243 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DEVAKENT HASTANESİ YANI BAX PANODAN 1 AD. SİGORTA ATMIŞ 1 BOY 250 A |  |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0032 | 2012-07-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | AYNALIHAN KÖK | İŞBANKASI MONOBLOK ÇIKIŞI | 41108.5938 | 41108.6076 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SELÇUK SİTESİ BAX PANODAN SİGORTA ATMIŞ 2 ADET 2 BOY 315A |  |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0033 | 2012-07-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 5D1 KÖK BİNASI | 5D3 ÇIKIŞI | 41108.6458 | 41108.6632 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 4D1 KERVAN ÇIKIŞI TMŞ DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. NORMAL |  |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0034 | 2012-07-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 32 NUMARA | ÜNÜVERSİTE ÇIKIŞI | 41108.7222 | 41108.7396 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PARLAKHAN TRAFODAN 1 AD. SİGORTA ATMIŞ 2 BOY 400 A S |  |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0035 | 2012-07-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SABANCI KÖK | TIP FAKÜLTESİ ÇIKIŞI | 41109.4444 | 41109.4549 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TIP FAKÜLTESİ KÖKTEN TRAFO KLİMA ARIZALANMIŞ KLİMACI GELDİ BAKIMINI YAPTI ÇALIŞTIRILDI NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0036 | 2012-07-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | VALİLİK YANI MONOBLOK | ADLİYE MONOBLOK ÇIKIŞİ | 41109.4271 | 41109.4375 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ADLİYE MONOBLOKTAN ÇELTİK PALAS OTELİ ÇIKIŞI 1 AD. SİGORTA ATMIŞ 2 BOY 315 A |  |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0037 | 2012-07-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ELEKTİRİK ARIZA KÖK | VALİLİK YANI MONOBLOK ÇIKIŞI | 41109.434 | 41109.4444 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | VALİLİK MONOBOK GARANTİ ÇIKIŞI 1 AD. SİGORTA ATMIŞ 2 BOY 315 A 2X(3X70+35 NYY KABLO 2 BOY 315 AMPER TAKILDI NORMAL |  |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0038 | 2012-07-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | GÖZDE KÖK | MOSTAŞ MONOBLOK | 41109.5486 | 41109.5625 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DEVAKENT HASTANESİ YANI BAX PANODAN 1 AD. SİGORTA ATMIŞ 2 BOY 315 A |  |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0039 | 2012-07-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 KÖK BİNASI | 5D3 ÇIKIŞI | 41109.6319 | 41109.6493 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 4D1 KERVAN ÇIKINDAKİ 1000 A TMŞ DÜŞTÜ .YÜK FAZLA GELDİGİNDEN TEKRARDAN 4D1 KÖK BİNASINDAN 400 A TMŞ DÜŞTÜ YÜKTEN TMŞ İPTAL EDİLDİ DÜZ BAGLANDI NORMAL.AOB FİRMASI TARAFINDAN . |  |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0040 | 2012-07-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D4 KÖK BİNASI | 5D4 TR ÇIKIŞI | 41109.7153 | 41109.7396 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  |  | 5D4 TRAFOSU BUCOLZ RÖLEDEN AÇTI.TRAFO SOGUTULDU .2 ADET FAN TAKILDI GAZI ALINDI NORMAL |  |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0041 | 2012-07-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 5D4 KÖK BİNASI | GÜLNAZAR ÇIKIŞI | 41109.7639 | 41109.7847 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜLNAZAR KÖKDEN TMŞ DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. NORMAL.TMŞ AYARI KONTROL EDİLDİ .800-1200 A TMŞ AYARI YÜKSELTİLDİ NORMAL.TR ISIDAN AÇTI .TR SOGUTULDU 1 ADET FAN TAKILDI NORMAL |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0042 | 2012-07-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 KÖK BİNASI | 5D3 ÇIKIŞI | 41111.0486 | 41111.066 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 4D1 EDİK EKMEK FIRINI DEVRESİNDEN 3X25 +16+35 ALPEK 40 M 1 DİREK ARASI KERVAN TARAFI ALPEK EKLENDİ İKİ PANO KAYDIRILDI.AOB FİRAMASI TARAFINDAN |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0043 | 2012-07-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 KÖK BİNASI | 5D3 ÇIKIŞI | 41111.3819 | 41111.441 | 1:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 630 KWA TRAFOFUNUN YETERSİZ KALMASINDAN DOLAYI 800 KWA TRAFO İLE DEGİŞİMİ YAPILDI 4D1 KERVAN ÇIKIŞINA 630A TMŞ MONTAJI YAPILDI NORMAL .AOB FİRMASI TARAFINDAN |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
KM0044 | 2012-07-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | VALİ ASLAN YILDIRIM KÖK | DUMLUPINAR ÇIKIŞI | 41110.6354 | 41110.6562 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MİMARLAR ODASI ARKASI DİREK TİPİ TR. TMŞ DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. NORMAL |  |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0045 | 2012-07-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ELEKTİRİK ARIZA KÖK | VALİLİK YANI MONOBLOK ÇIKIŞI | 41110.6319 | 41110.6458 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | VALİLİK MONOBLOKTAN ING BANKASI YANI BAX PANO AG ÇIKIŞINDAN 1 AD. SİGORTA ATMIŞ 2 BOY 315 A 2X(3X70+35 NYY KABLO 2 BOY 315 AMPER TAKILDI NORMAL |  |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0046 | 2012-07-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ÜNÜVERSİTE KÖK BİNASI | ÇEVİKKUVVET ÇIKIŞI | 41110.6181 | 41110.6319 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇEVİK KUVVET YANI BAX PANODAN 1 ADET SİGORTA ATMIŞ 2 BOY 315 A |  |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0047 | 2012-07-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ÜNÜVERSİTE KÖK BİNASI |  | 41110.6215 | 41110.6389 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Y. HÜKÜMET CAD. 5. NOTER ÖNÜ BAX PANODAN 1 ADET SİGORTA ATMIŞ 2 BOY 400 A |  |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0048 | 2012-07-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | KURTULUŞ MONOBOK | TAPU KADASTRO ÇIKIŞI | 41110.6701 | 41110.691 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TAPU KADASTRO ÖNÜ BAX PANODAN 1 ADET SİGORTA ATMIŞ 1 BOY 200 A |  |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0049 | 2012-07-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ELEKTİRİK ARIZA KÖK | VALİLİK YANI MONOBLOK ÇIKIŞI | 41110.7396 | 41110.7535 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TRABZON CAD. İNG BANK ÖNÜ BAX PANODAN 1 ADET 315 A SİGORTA ATMIŞ 2X(3X70+35 NYY KABLO ) 400 A TAKILDI NORMAL |  |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0050 | 2012-07-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ELEKTİRİK ARIZA KÖK | VALİLİK YANI MONOBLOK ÇIKIŞI | 41111.3646 | 41111.3785 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ILIKSOY MARKET ÖNÜ BAX PANODAN 3 AD. 2 BOY 400 A OLAN SİGORTALAR ALINDI. YERİNE 3 AD. 2 BOY 315 A SİGORTA TAKILDI. |  |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0051 | 2012-07-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 11-F2 KÖK | MİMARLAR ODASI ARKASI DİREK TİPİ TR | 41111.3958 | 41111.4375 | 1:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAYRULLAH MAH. MİMARLAR ODASI ARKASI DİREK TİPİ TR DEN 11-F2 KÖK BİNASINA YÜK AKTARIMI YAPILDI. 9 MT AĞAÇ DİREK, 100MT 3.50+16+70 ALPEK KABLO, A70 A70 10 ADET KLEMENS KULLANILDI.DİREK TİPİ TR DOĞU ÇIKIŞI (HAVAİ) 11-F2 YE AKTARILDI. 2 AD. ALPEK MAKARASI 2 AD. V KİLİT KULLANILDI. |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM0052 | 2012-07-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ÇEVİK KUVVET KÖK | ÇEVİKKUVVET ÇIKIŞI | 41111.4062 | 41111.4479 | 1:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. ÇEVİK KUVVET KÖK BİNASI ZÜBEYDE HANIM ÇIKIŞI BAX PANODAN YÜK DENGELEMSİ YAPILDI 3 ADET 2 BOY 400A SİGORTA KULLANILDI |  |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM0053 | 2012-07-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ELEKTİRİK ARIZA KÖK | İŞBANKASI MONOBLOK ÇIKIŞI | 41111.4583 | 41111.4653 | 0:10 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SELÇUK SİTESİ YENİ KONULAN BAX DAN 1 AD. 1 BOY 250 A SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0054 | 2012-07-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ŞEHİR-2 | 9D1 KARAMANLI | KARAMANLI ÇIKIŞI | 41111.6736 | 41111.6771 | 0:05 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KARAMANLI MAH. MELTEM APT. C BLOK 1 AD. 250 A SİGORTA TAKILDI |  |  | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM0055 | 2012-07-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE KÖK | KARACAOGLAN ÇIKIŞI | 41111.7083 | 41111.7188 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MEVLANA MAH. ÇAĞRIBEY CAD. DİREK TİPİ TR 1 AD 250 A SİGORTA TAKILDI |  |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0056 | 2012-07-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE KÖK | KARACAOGLAN ÇIKIŞI | 41111.8438 | 41111.8542 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KARACAOĞLAN MAH. CAHİT KIRMACI CAD. DİREK TİPİ TR 1 AD 250 A SİGORTA TAKILDI |  |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0057 | 2012-07-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL 1 MONOBLOK | N. KEMAL ÇIKIŞI | 41111.8542 | 41111.8646 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NAMIK KEMAL NAH. MALİK ASLAN CAD. DİREK TİPİ TR 1 ADET 250 A SİGORTA TAKILDI |  |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0058 | 2012-07-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ELEKTİRİK ARIZA KÖK | İŞBANKASI MONOBLOK ÇIKIŞI | 41111.875 | 41111.8889 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SELÇUK SİTESİ GİRİŞTEKİ ESKİ TR NİN OLDUĞU YERE 3 AD 400 A 2 AD 315 A SİGORTA TAKILDI |  |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0059 | 2012-07-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL 1 MONOBLOK | N. KEMAL ÇIKIŞI | 41112.4201 | 41112.4271 | 0:10 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NAMIK KEMAL MAH. ÇERKEZLER TR SİGORTA ATMIŞ 1 ADET 250 A SİGORTA TAKILDI NORMAL |  |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0060 | 2012-07-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 E1 TEVFİK KADIOGLU | ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | 41112.5833 | 41112.5903 | 0:10 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DULKADİROĞLU MAH. ALMANGÖLÜ TR GÜNEY ÇIKIŞI SİGORTA ATMIŞ 1 AD 1 BOY 250 A SİGORTA TAKILDI NORMAL |  |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0061 | 2012-07-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | GALERİ BEYLER | şehir 1 çıkış | 41112.6875 | 41112.6979 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DULKADİROĞLU MAH. 15-E1 DAHİLİ TR SİGORTA ATMIŞ 1 ADET 250 A SİGORTA TAKILDI NORMAL |  |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0062 | 2012-07-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | TM2 | KÜÇÜK SANAYİ BİR ÇIKIŞI | 41112.8542 | 41112.8646 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MEHMET AKİF CAMİ YANI TR 1 ADET 250 A SİGORTA ATMIŞ DEGİŞTİRİLDİ 231 A YÜK ÇEKTİ TESPİTLER YAPILDI GECE VARDİYASINA NOT YAZILDI . |  |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0063 | 2012-07-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MOD | ERKENEZ VE SULAMALAR ÇIKIŞI | 41112.7917 | 41112.9167 | 3:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ERKENEZ MAHALLESİ AFET EVLERİ BAYINDIRLIK VE AFETMÜDÜRLÜGÜ TARAFINDAN YAPILAN C-2 VE D1 KONUTLARINDA CİHAZLARIN YANDIGI İHBAR ÜZERİNE EKİBİMİZ OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ YAPILAN İNCELEME SONUÇU DİREK TİPİ TR DEN 3X50+25 NYY KABLO İLE YER ALTI OLARAK A1 NOLU PANODAN C2 NOLU BİNANIN YANINDAKİ PANOYA GİRİŞ YER ALTI OLARAK GİDEN 3X25 +16 NYY KABLONUN NÖTÜR UCUNUN PABUÇLARINDAN ÇIKTIGI VE BU NEDENLE C2-VE D1 KONUTLARININ PANOLARINA NÖTÜR GELMEDİGİ İÇİN MÜŞTERİLERİN CİHAZLARININ YANDIGI TESBİT EDİLDİ.YAPMIŞ OLDUGUMUZ KONTROLDE PANOLARINDA İŞLETME VE KORUMA TOPRAKLAMASI OLMADI GÖRÜLMÜŞTÜR.PANO RESİMLERİ ÇEKİLDİ VE ARIZALI OLAN PABUÇLAR YENİSİ İLE DEGİŞTİRİLEREK MÜŞTERİLERE ENERJİ VERİLDİ NORMAL . |  |  | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
KM0064 | 2012-07-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | TM2 | KÜÇÜK SANAYİ BİR ÇIKIŞI | 41112.0417 | 41112.0625 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MEHMET AKİF CAMİ YANI TR YÜKLÜ OLAN DEVREDE ÇİFT DEVRE BAGLIYDI BİR TANESİ 155 A ÇEKİYORDU DİGERİDE 100 A ÇEKİYOR AYRI BİR ÇIKIŞ YAPILDI ÇIKIŞLARI AYRILDI NORMAL |  |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0065 | 2012-07-13 18:30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ÖNSEN FİDERİ | KÜRLER AVŞARI | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41103.7708 | 41103.8 | 0:42 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | CÜÇELİ KURTLAR KIZILDAMLAR ÖZEL SULAMALAR | 3 | 0 | 0.00070843 | 0 | 0.001012 | 0.7 | Kahramanmaraş
KM0066 | 2012-07-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | İSMAİLLİ MOD | BEŞOLUK ÇIKIŞI | 41104.3924 | 41104.5938 | 4:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTAİT ÇALIŞMASI | BEŞOLUK | 1 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0.00043373 | 4.8333 | Kahramanmaraş
KM0067 | 2012-07-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41104.3993 | 41104.4236 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 63 | 210 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | DEREKÖY MEVKİİNDEKİ HATA DEĞEN KUŞ DİREKTEN ALINDI TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | GAFARLI,KOZLUDERE,YUSUFHACILI,AKYAR,DEREKÖY,AYAKÇAOLUK,BULANIK,KÜÇÜKNACAR,KUZUCAK,KAZANLIPINAR,BEŞENLİ,PEYNİRDERE,ÇATALOLUK | 13 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.0063539 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0068 | 2012-07-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41104.6215 | 41104.6424 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTAİT ÇALIŞMASI | HACIMUSTAFALAR-ARAPLI-ALTIN OVA- | 10 | 0.0017763 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0069 | 2012-07-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41104.7778 | 41104.7972 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARMASINDAN DOLAYI | KLAVUZLU,SARIÇUKUR.KERTEL,MAKSUTLU,CATMAYAYLA,KARAMANLI,BASDERVISLI,BAYDEMIRLI,BOYALI,BEŞENLI,YENIPINAR | 17 | 0 | 0.0029651 | 0 | 0.0063539 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM0070 | 2012-07-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41105.3715 | 41105.391 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 9 | 15 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | KAYMAKAM TEYFİK OBASININ ORDA HATTA DEĞEN AĞAÇ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | ÇOKYAŞAR ELMALER CINARLI | 3 | 0 | 0.00060723 | 0 | 0.0013012 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM0071 | 2012-07-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | KARAZİYARET KÖK | ERKENEZ ÇIKIŞI | 41105.3646 | 41105.3979 | 0:48 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | ERKENEZ KUM OCAGI VE ÖZEL SULAMALAR | 2 | 0 | 0.0016193 | 0 | 0.0020241 | 0.8 | Kahramanmaraş
KM0072 | 2012-07-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | ÇOBANLI KÖK | BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | 41105.4201 | 41105.4722 | 1:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | KUŞ ÇARMASI | BAYDEMİRLİ KARAMANLI | 2 | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
KM0073 | 2012-07-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41105.7951 | 41105.8069 | 0:17 |  | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 9 | 15 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HATTA KUŞ ÇARMASINDAN DOLAYI | ÇOKYAŞAR ELMALER CINARLI | 3 | 0 | 0.00036867 | 0 | 0.0013012 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM0074 | 2012-07-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41107.6771 | 41107.6868 | 0:14 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | KLAVUZLU,SARIÇUKUR.KERTEL,MAKSUTLU,CATMAYAYLA,KARAMANLI,BASDERVISLI,BAYDEMIRLI,BOYALI,BEŞENLI,YENIPINAR | 17 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.0063539 | 0.23333 | Kahramanmaraş
KM0075 | 2012-07-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ÖNSEN FİDERİ | KÜRLER AVŞARI | SULAMALAR ÇIKIŞI | 41107.7139 | 41107.7271 | 0:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 50 |  | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | KUŞ ÇARMASI | MİLCAN SÜT VE TARIMSAL SULAMALAR | 1 | 0.0056249 | 0 | 0.017763 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KM0076 | 2012-07-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41108.4965 | 41108.5208 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | TEKİR GRUBU AĞABEYLİ FİDERİNDEN ENERJİ ALDIKTAN SONRA AŞIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI HAT AÇIYOR | KLAVUZLU,SARIÇUKUR.KERTEL,MAKSUTLU,CATMAYAYLA,KARAMANLI,BASDERVISLI,BAYDEMIRLI,BOYALI,BEŞENLI,YENIPINAR TEKİR GRUBU | 17 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.0063539 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0077 | 2012-07-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41108.6438 | 41108.6576 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | TEKİR GRUBU AĞABEYLİ FİDERİNDEN ENERJİ ALDIKTAN SONRA AŞIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI HAT AÇIYOR | KLAVUZLU,SARIÇUKUR.KERTEL,MAKSUTLU,CATMAYAYLA,KARAMANLI,BASDERVISLI,BAYDEMIRLI,BOYALI,BEŞENLI,YENIPINAR TEKİR GRUBU | 17 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0078 | 2012-07-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41108.7188 | 41108.75 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | TEKİR GRUBU AĞABEYLİ FİDERİNDEN ENERJİ ALDIKTAN SONRA AŞIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI HAT AÇIYOR | KLAVUZLU,SARIÇUKUR.KERTEL,MAKSUTLU,CATMAYAYLA,KARAMANLI,BASDERVISLI,BAYDEMIRLI,BOYALI,BEŞENLI,YENIPINAR TEKİR GRUBU | 17 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0079 | 2012-07-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41108.7222 | 41108.7743 | 1:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 13 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ALTUNBAŞLAR TARIM ÖZEL TR HATTINDA KUŞ ÇARPMIŞ HAT BAŞI TEL SARILI OLDUĞU İÇİN GRUBU ETKİLEMİŞTİR. | HACIMUSTAFALAR | 1 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00086747 | 1.25 | Kahramanmaraş
KM0080 | 2012-07-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41109.2361 | 41109.2549 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | TEKİR GRUBU AĞABEYLİ FİDERİNDEN ENERJİ ALDIKTAN SONRA AŞIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI HAT AÇIYOR | KLAVUZLU,SARIÇUKUR.KERTEL,MAKSUTLU,CATMAYAYLA,KARAMANLI,BASDERVISLI,BAYDEMIRLI,BOYALI,BEŞENLI,YENIPINAR TEKİR GRUBU | 17 | 0 | 0.0028593 | 0 | 0.0063539 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM0081 | 2012-07-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | AKSU KÖK | HACIMUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41109.3819 | 41109.3958 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 13 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜCBİR SEBEPLER | HACIMUSTAFALAR | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00086747 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0082 | 2012-07-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41109.6562 | 41109.7653 | 2:37 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BEŞEN MOD.GİRİŞTEKİ XLPE BAĞLANTISININ YAPILDIĞI YER DEFORME OLMUŞ İPTAL EDİLDİ | KLAVUZLU,SARIÇUKUR.KERTEL,MAKSUTLU,CATMAYAYLA,KARAMANLI,BASDERVISLI,BAYDEMIRLI,BOYALI,BEŞENLI,YENIPINAR TEKİR GRUBU | 17 | 0 | 0.016626 | 0 | 0.0063539 | 2.6167 | Kahramanmaraş
KM0083 | 2012-07-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41110.7007 | 41110.7056 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BİLİNMEYEN SEBEBDEN | KLAVUZLU,SARIÇUKUR.KERTEL,MAKSUTLU,CATMAYAYLA,KARAMANLI,BASDERVISLI,BAYDEMIRLI,BOYALI,BEŞENLI,YENIPINAR TEKİR GRUBU | 17 | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.0063539 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM0084 | 2012-07-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | İSMAİLLİ MOD | BEŞOLUK ÇIKIŞI | 41110.7604 | 41110.784 | 0:34 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜTAİT ÇALIŞMASI | MÜTAİT ÇALIŞMASI | BEŞOLUK | 1 | 0 | 0.00024578 | 0 | 0.00043373 | 0.56667 | Kahramanmaraş
KM0085 | 2012-07-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41110.7604 | 41110.7917 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | DERELİ HATBAŞINDAN İKİ ADET OG SİG.ATMIŞ KONTROL EDİLDİ NORMAL | GÖLLÜ SARIKAYA DERELİ GÜZLEK TURNALI GANDIL | 15 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0086 | 2012-07-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41111.3542 | 41111.3715 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜCBİR SEBEPLER | KLAVUZLU,SARIÇUKUR.KERTEL,MAKSUTLU,CATMAYAYLA,KARAMANLI,BASDERVISLI,BAYDEMIRLI,BOYALI,BEŞENLI,YENIPINAR | 17 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.0063539 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0087 | 2012-07-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ1 | DÖNGELE KÖK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41111.4201 | 41111.4514 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | KUŞ ÇARMASI | HALITLI BAHÇELİEVLER | 2 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0088 | 2012-07-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ1 | DÖNGELE KÖK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41111.875 | 41111.9465 | 1:43 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | SIKI BAĞ DÜŞMÜŞ TEKRAR YAPILDI | HALITLI BAHÇELİEVLER | 2 | 0 | 0.00049639 | 0 | 0.00028916 | 1.7167 | Kahramanmaraş
KM0089 | 2012-07-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ1 | SIR KÖK | BÜYÜKSIR ÇIKIŞI | 41111.8868 | 41111.9653 | 1:53 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | RÜZGARLI HAVADAN | BÜYÜKSIR KALAKAYA COKRAN SADIKLI GÖLPINAR HACILAR | 14 | 0 | 0.003812 | 0 | 0.0020241 | 1.8833 | Kahramanmaraş
KM0090 | 2012-07-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 41112.7681 | 41112.7847 | 0:24 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 90 | 150 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | MÜCBİR SEBEPLER | KLAVUZLU,SARIÇUKUR.KERTEL,MAKSUTLU,CATMAYAYLA,KARAMANLI,BASDERVISLI,BAYDEMIRLI,BOYALI,BEŞENLI,YENIPINAR | 17 | 0 | 0.0025416 | 0 | 0.0063539 | 0.4 | Kahramanmaraş
TUR1066 | 2012-07-23 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 16:15 | 16:30 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1067 | 2012-07-23 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 16:25 | 16:45 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1068 | 2012-07-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 8:15 | 8:35 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00082893 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1069 | 2012-07-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 7:15 | 7:25 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1070 | 2012-07-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONO BLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 22:30 | 22:35 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 30 | 82 | İmar Al. İçi |  |  | AYDINKAVAK ESKİ TRAFO HAT BAŞI ARIZASINDAN DOLAYI |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
TUR1071 | 2012-07-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 10:20 | 10:40 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00082893 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1072 | 2012-07-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 14:10 | 14:15 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 36 | 96 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
TUR1073 | 2012-07-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILILI TM | FİDER 17 | 12:23 | 12:39 | 0:16 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00037894 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
TUR1074 | 2012-07-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 16:00 | 16:20 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1075 | 2012-07-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 17:50 | 18:20 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 58 | 135 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0.0041988 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1107 | 2012-07-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi Çıkışı | 41111.2882 | 41111.3125 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1108 | 2012-07-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41111.6979 | 41111.7222 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1109 | 2012-07-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41111.725 | 41111.7431 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 10500 |  | 0.0057183 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
AF 1110 | 2012-07-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Oğlakkayası köyü | 41111.4826 | 41111.4896 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1111 | 2012-07-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41111.7014 | 41111.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1112 | 2012-07-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41111.8194 | 41111.8264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 100 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1113 | 2012-07-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41111.8576 | 41111.8854 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1114 | 2012-07-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca Altunevler kök bina | Söğütderesi köyü | 41111.375 | 41111.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag direk doğrultuldu,sehim alındı | 15 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1115 | 2012-07-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41111.725 | 41111.7812 | 1:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og iletken kopması yapıldı. | 1250 |  | 0.0016195 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.35 | Kahramanmaraş
AF 1116 | 2012-07-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41111.7569 | 41111.8021 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 300 |  | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00043373 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 1117 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41112.3236 | 41112.375 | 1:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0059183 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.2333 | Kahramanmaraş
AF 1118 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Bozyer Çıkışı | 41112.3958 | 41112.4306 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 50 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1119 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41112.6285 | 41112.6424 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1120 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41112.5521 | 41112.5833 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 25 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1121 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanebeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41112.6875 | 41112.6944 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1122 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41112.8125 | 41112.8576 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşıklığı açıldı ve şalter kapatıldı | 50 |  | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 1123 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41112.8438 | 41112.8854 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 30 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1124 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41112.9028 | 41112.9236 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 130 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1125 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 41112.5486 | 41112.5625 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 200 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1126 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 41112.6806 | 41112.7083 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi, | 15 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1127 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41112.7188 | 41112.7431 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 35 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1128 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | yazıdere köyü | 41112.7569 | 41112.7917 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve şalter kapatıldı | 30 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1129 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41112.8021 | 41112.8333 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 45 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1130 | 2012-07-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | karagöz monoblok | Karagöz köyü | 41112.8472 | 41112.8854 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1131 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | Toki çıkışı | 41113.25 | 41113.3333 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Yeni Trafo çıkış kablosu yapıldı | 350 |  | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1132 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41113.7257 | 41113.7465 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0071979 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1133 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41113.9271 | 41113.9306 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Toki içme suyu trafosu ayırıcısı açıldı,kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0011997 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1134 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen Çıkışı | 41113.7431 | 41113.7708 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1135 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | hüyüklü köyü | 41113.4375 | 41113.5 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Kırılan Ag ağaç direk değiştirildi. | 50 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1136 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Oğlakkayası köyü | 41113.4688 | 41113.5104 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | VHD izoletör değiştirildi | 200 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1137 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41113.7257 | 41113.7812 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopması yapıldı | 15 |  | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 1138 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41113.7708 | 41113.8056 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1139 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41113.8611 | 41113.875 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 15 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1140 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41113.3333 | 41113.3993 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ve Ag sigorta değiştirildi. | 5 |  | 0.0001518 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 1141 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41113.6667 | 41113.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 30 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1142 | 2012-07-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41113.684 | 41113.7188 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 60 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1143 | 2012-07-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41114.3264 | 41114.3528 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0015196 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AF 1144 | 2012-07-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41114.4292 | 41114.85 | 10:06 |  | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.024233 | 0 | 0.0023993 | 0 | 10.1 | Kahramanmaraş
AF 1145 | 2012-07-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41114.3854 | 41114.4271 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1146 | 2012-07-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41114.5486 | 41114.5833 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1147 | 2012-07-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Ortaklı köyü | 41114.5625 | 41114.6042 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Ag pim izaletör değiştirildi. | 20 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1148 | 2012-07-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41114.6667 | 41114.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1149 | 2012-07-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41114.8576 | 41114.875 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1150 | 2012-07-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41114.3819 | 41114.3958 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Kontaktör değiştirildi | 75 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1151 | 2012-07-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Çağılhan köyü | 41114.3993 | 41114.4167 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 67 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1152 | 2012-07-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büğet köyü | 41114.6667 | 41114.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1153 | 2012-07-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41115.2257 | 41115.2326 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1154 | 2012-07-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41115.375 | 41115.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Çobanbeyli kasabası girişteki petrol yanı trafonun şalteri değiştirildi | 900 |  | 0.0010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1155 | 2012-07-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Kangal köyü monoblok | Kangal köyü | 41115.3854 | 41115.4167 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Kangal köyü şalteri değiştirildi | 70 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1156 | 2012-07-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41115.4861 | 41115.5 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Kabaağaç köyü içme suyu og camperleri alındı | 500 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00086747 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1157 | 2012-07-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41115.4688 | 41115.5 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Koçovası köyü Tilkiler mezrası şalter değiştirildi | 15 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1158 | 2012-07-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 41115.8125 | 41115.8229 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 35 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1159 | 2012-07-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41116.2917 | 41116.3021 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1160 | 2012-07-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41116.3854 | 41116.4313 | 1:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.0023298 | 0 | 0.002118 | 1.1 | Kahramanmaraş
AF 1161 | 2012-07-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41116.3812 | 41116.4632 | 1:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Og iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | 500 |  | 0 | 0.001706 | 0 | 0.00086747 | 1.9667 | Kahramanmaraş
AF 1162 | 2012-07-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | İğdemlik köyü | 41116.375 | 41116.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sehim alındı | 100 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1163 | 2012-07-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | İncirli köyü | 41116.5417 | 41116.625 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopması yapıldı | 5 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1164 | 2012-07-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası islice mevkisi | 41116.6771 | 41116.7292 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 10 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1165 | 2012-07-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41116.7153 | 41116.75 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 15 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1166 | 2012-07-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41117.3229 | 41117.3681 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2250 |  | 0.0012996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 1167 | 2012-07-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41117.3542 | 41117.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1168 | 2012-07-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41117.3806 | 41117.3854 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0016795 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 1169 | 2012-07-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41117.5938 | 41117.6354 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Og iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | 250 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1170 | 2012-07-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü | 41117.7604 | 41117.8021 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 100 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1171 | 2012-07-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41117.8576 | 41117.8854 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1172 | 2012-07-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41118.2882 | 41118.3125 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1173 | 2012-07-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41118.2951 | 41118.3229 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM0091 | 2012-07-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 | 7B1 | 41113.3889 | 41113.4097 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 7B1 DAHİLİ TRAFONUN AKIM TRAFOSU PATLAMIŞ. AKIM TRAFOSU DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. | HÜRRRİYET MAHALLESİ |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0092 | 2012-07-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 7E1. | 7E2. | 41114.0437 | 41114.0507 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 9 | 11 | 44 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | 7E1 DEN ENERJİ KESİLDİ. 7E2 DEN ARA KAPATILDI. 8E1 DEN BESLENDİ. NORMAL. | YUNUS EMRE MAHALLESİ |  | 0.0017995 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM0093 | 2012-07-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 1C2 | OKUL ÇIKIŞI | 41114.4931 | 41114.5035 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 8 | 32 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | HÜRRİYET |  | 0.0014996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0094 | 2012-07-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41115.5764 | 41115.5972 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 10 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | YAPILAN KONTROLDE DEMİRKOL BİBERİN ÖNÜNDEKİ DİREKTE KUŞ ÇARPTIĞI GÖRÜLDÜ. HAT DENENDİ. NORMAL. | ŞAZİBEY MAHALLESİ |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0095 | 2012-07-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | PARLAKHAN | Y. HÜKÜMET CAD. | 41114.5174 | 41114.5382 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PARLAKHAN TRAFOYA 2 ADET 2 BOY 400 A VE HÜKÜMET CAD. KEVSER APT. 1 ADET 00 125 A SİGORTA TAKILDI. | İSMET PAŞA |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0096 | 2012-07-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | PARLAKHAN | Y. HÜKÜMET CAD. | 41114.6736 | 41114.6875 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Y. HÜKÜMET CAD. BAX PANODAN ATAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ. 1'ER ADET 1 BOY 250 A VE 00 160 A SİGORTA TAKILDI. | İSMET PAŞA |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0097 | 2012-07-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ADLİYE MONOBLOK | ÇİNİLİ ÇARŞI | 41115.7049 | 41115.7257 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇİNİLİ ÇARŞI ÖNÜ BAX PANODAN 1 ADET SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ. 1 BOY 250 A | KURTULUŞ |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM0098 | 2012-07-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | GÖZDE OTOPARK ALTI KÖK | TRABZON CAD. | 41115.7569 | 41115.7708 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TRABZON CAD. MİLCAN APT. 1 ADET 2 BOY 400 A SİGORTA TAKILDI. | İSMET PAŞA |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0099 | 2012-07-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | PARLAKHAN | Y. HÜKÜMET CAD. | 41115.7812 | 41115.8299 | 1:10 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Y. HÜKÜMET CAD. BELLONA KARŞISI BAX PANO ALEV ALMIŞ. İTFAİYE YARDIMIYLA SÖNDÜRÜLMÜŞ. YANAN KAİDELER DEĞİŞTİRİLDİ. 3 ADET 1 BOY 250 A SİGORTA TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | İSMET PAŞA |  | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
KM0100 | 2012-07-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | MİMARLAR ARKASI DİREK TİPİ TR. | BİM ÇIKIŞI | 41115.8403 | 41115.8576 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BİM DEVRESİ ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. 1 ADET 00 160 A SİGORTA TAKILDI. | HAYRULLAH |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM0101 | 2012-07-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | ZEYTİNBURNU 2 TR | KUZEY ÇIKIŞI | 41115.8854 | 41115.8958 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ZEYTİNBURNU 2 TR. KUZEY DEVRESİ 1 ADET SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ. 1 BOY 250 A | OSMAN GAZİ |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0102 | 2012-07-26 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41116.2792 | 41116.2979 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | ERKENEZ -GEMCİER METAL |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM0103 | 2012-07-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MEVSİM MONOBLOK | BEYTEPE SİT. ÇIKIŞI | 41116.3333 | 41116.5312 | 4:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SAAT 08:00 DA AÇILDI. İŞ BİTİMİ SAAT 12:45 TE ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. | HÜRRİYET |  | 0.0056984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.75 | Kahramanmaraş
KM0104 | 2012-07-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | 266 | 41116.7535 | 41116.7778 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 40 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ADANA YOLU HAS DOKUMANIN XLP KABLOSU EK YERİNDEN PATLAMIŞ. BAĞLANTILARI ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. | ADANA YOLU |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM0105 | 2012-07-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | AHMET GEDEMENLİ MONOBLOK | İBRAHİM BAĞCI TR. | 41116.4722 | 41116.5 | 0:40 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İBRAHİM BAĞCI TR. KARŞISI BAKS PANOYA 1 ADET 2 BOY 315 A SİGORTA TAKILDI. | ERTUGRUL GAZİ MAHALLESİ |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM0106 | 2012-07-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 9 D1 KÖK | ZEYTİNBURNU 2 TR | 41116.5938 | 41116.6042 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ZEYTİNBURNU 2 TR. 2 ADET 1 BOY 250 A SİGORTA TAKILDI. | OSMAN GAZİ |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM0107 | 2012-07-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | CANCIK MONOBLOK | DENİZKENT MONOBLOK | 41116.8889 | 41116.9028 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DENİZKENT MONOBLOK SOKAK DEVRESİNE 1 AD. 00 80A SİGORTA TAKILDI. | HÜRRİYET |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM0108 | 2012-07-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41113.3299 | 41113.3903 | 1:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 150 | 600 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BESLENDİ NORMAL | KILAVUZLU,SARIÇUKUR,KERTEL,MAKSUTLU,ÇOBANLI,BUDAKLI,LIAĞLI,BAHÇE,HACIEYÜPLÜ,YENİPINAR,KEMALLI,AĞABEYLİ,KABASAKAL,ÇATMAYAYLA,BOYALI,BAYDEMİRLİ,KAHRAMANLI,BAŞDEVRİŞLİ,KALEKÖY | 17 | 0 | 0.021497 | 0 | 0.014826 | 1.45 | Kahramanmaraş
KM0109 | 2012-07-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41113.5833 | 41113.6097 | 0:38 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 150 | 600 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BESLENDİ NORMAL | KILAVUZLU,SARIÇUKUR,KERTEL,MAKSUTLU,ÇOBANLI,BUDAKLI,LIAĞLI,BAHÇE,HACIEYÜPLÜ,YENİPINAR,KEMALLI,AĞABEYLİ,KABASAKAL,ÇATMAYAYLA,BOYALI,BAYDEMİRLİ,KAHRAMANLI,BAŞDEVRİŞLİ,KALEKÖY | 17 | 0 | 0.0093896 | 0 | 0.014826 | 0.63333 | Kahramanmaraş
KM0110 | 2012-07-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41114.3368 | 41114.359 | 0:32 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 120 | 480 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BESLENDİ NORMAL | KILAVUZLU,SARIÇUKUR,KERTEL,MAKSUTLU,ÇOBANLI,BUDAKLI,LIAĞLI,BAHÇE,HACIEYÜPLÜ,YENİPINAR,KEMALLI,AĞABEYLİ,KABASAKAL,ÇATMAYAYLA,BOYALI,BAYDEMİRLİ,KAHRAMANLI,BAŞDEVRİŞLİ,KALEKÖY | 17 | 0 | 0.0079071 | 0 | 0.014826 | 0.53333 | Kahramanmaraş
KM0111 | 2012-07-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41114.4688 | 41114.5 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 346 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BESLENDİ NORMAL | KILAVUZLU,SARIÇUKUR,KERTEL,MAKSUTLU,ÇOBANLI,BUDAKLI,LIAĞLI,BAHÇE,HACIEYÜPLÜ,YENİPINAR,KEMALLI,AĞABEYLİ,KABASAKAL,ÇATMAYAYLA,BOYALI,BAYDEMİRLİ,KAHRAMANLI,BAŞDEVRİŞLİ,KALEKÖY | 17 | 0 | 0.011119 | 0 | 0.014826 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM0112 | 2012-07-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41114.5035 | 41114.5167 | 0:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 346 | İmar Al. Dışı | A.A. |  | BAYDEMİRLİ, FATİHLER ANA HAT BAŞINDAKİ AYIRICININ İKİ BACAĞI ARK YAPIYOR. | KILAVUZLU,SARIÇUKUR,KERTEL,MAKSUTLU,ÇOBANLI,BUDAKLI,LIAĞLI,BAHÇE,HACIEYÜPLÜ,YENİPINAR,KEMALLI,AĞABEYLİ,KABASAKAL,ÇATMAYAYLA,BOYALI,BAYDEMİRLİ,KAHRAMANLI,BAŞDEVRİŞLİ,KALEKÖY | 17 | 0 | 0.0046948 | 0 | 0.014826 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KM0113 | 2012-07-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | PAZARCIK | 41114.7639 | 41114.7826 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 346 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BESLENDİ NORMAL | GÖLLÜ,TÖMEK,ULUTAŞ,DERELİ | 18 | 0 | 0.0066716 | 0 | 0.014826 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM0114 | 2012-07-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41114.7826 | 41114.125 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 52 | 108 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 5. DİREK -12.DİREK -17 DİREK -30 .DİREKTE İLETKEN KIRIGI AYIRICI DİREGİNDE 2. CAMPER ATLAMASI PATLAMIŞ YENİLENDİ HANİFİ ÖKSÜZ TR 03.00 ENERJİ VERİLDİ 6 TR ENERJİSİZ KALDI. | GÖLLÜ,TÖMEK,ULUTAŞ,DERELİ |  | 0 | 0 | 0 | 0.0075181 | 0 | Kahramanmaraş
KM0115 | 2012-07-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41115.3125 | 41115.3306 | 0:26 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 346 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BESLENDİ NORMAL | KILAVUZLU,SARIÇUKUR,KERTEL,MAKSUTLU,ÇOBANLI,BUDAKLI,LIAĞLI,BAHÇE,HACIEYÜPLÜ,YENİPINAR,KEMALLI,AĞABEYLİ,KABASAKAL,ÇATMAYAYLA,BOYALI,BAYDEMİRLİ,KAHRAMANLI,BAŞDEVRİŞLİ,KALEKÖY | 17 | 0 | 0.0064245 | 0 | 0.014826 | 0.43333 | Kahramanmaraş
KM0116 | 2012-07-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ FİDERİ | HASANCIKLI MOD | AGABEYLİ ÇIKIŞI | 41115.7465 | 41115.7556 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 89 | 346 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BESLENDİ NORMAL | KILAVUZLU,SARIÇUKUR,KERTEL,MAKSUTLU,ÇOBANLI,BUDAKLI,LIAĞLI,BAHÇE,HACIEYÜPLÜ,YENİPINAR,KEMALLI,AĞABEYLİ,KABASAKAL,ÇATMAYAYLA,BOYALI,BAYDEMİRLİ,KAHRAMANLI,BAŞDEVRİŞLİ,KALEKÖY | 17 | 0 | 0.0032122 | 0 | 0.014826 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM0117 | 2012-07-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41116.3701 | 41116.3854 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BESLENDİ NORMAL | GÖLLÜ,TÖMEK,ULUTAŞ,DERELİ |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM0118 | 2012-07-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | CEAŞ FİDERİ | KALE MONOBLOK | CEAS 1 ÇIKIŞI | 41117.125 | 41117.1264 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 10 | 112 | 448 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BESLENDİ NORMAL | DÖNGELE- HARTLAP- |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.02118 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM0119 | 2012-07-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-2 | KHK | 2.66 TEK DEVRE | 41117.1667 | 41117.2097 | 1:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 2 | 8 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | HAS DOKUMANIN PATLAYAN KABLOSUNUN EKİ YAPILDI 04-05 ARASI ENERJİSİ KESİLDİ KABLO BAGLANTISI YAPILDI | ÖZEL FABRİKALAR |  | 0.0024793 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.0333 | Kahramanmaraş
KM0120 | 2012-07-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | CEVİKKUVVET KÖK | ÇEVİKKUVVET ÇIKIŞI | 41117.25 | 41117.3333 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | KESİNİTİ | BAKIM ONARIM | 630 KWA TRAFOFUNUN YETERSİZ KALMASINDAN DOLAYI 800 KWA TRAFO İLE DEGİŞİMİ YAPILDI CEVİKKUVVET KÖK BİNASINDA | YENİ ŞEHİR MAHALLESİ |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KM0121 | 2012-07-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 7E1. | 7 E1 ÇIKIŞI | 41117.375 | 41117.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | KESİNİTİ | BAKIM ONARIM | 400 KWA TRAFOFUNUN YETERSİZ KALMASINDAN DOLAYI 630 KWA TRAFO İLE DEGİŞİMİ YAPILDI. CEVİKKUVVET KÖK BİNASINDA | YUNUS EMRE MAHALLESİ-KÜLTÜR SİTESİ CİVARI |  | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM0122 | 2012-07-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MOD5 ADANA YOLU | BOSSA 3 FİDERİ | 41117.375 | 41117.4167 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 2 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | MUTAHİT FİRMANIN KEPÇE ÇALIŞMASINDA 1 X240 XLPE KABLOYA ZARAR VERDİ | BOSSA FABRİKASI - |  | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
BES0712 | 2012-07-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41110.3125 | 41110.3333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 5984 | 560 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Adıyaman
BES0713 | 2012-07-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 41110.4306 | 41110.4444 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YÜK AYIRICISI YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 222 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.33333 | Adıyaman
BES0714 | 2012-07-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI HACIHALİL TR | 41110.7778 | 41110.7917 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | KADEME 31500 DEYDİ 30000 ALINDI | 113 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0715 | 2012-07-20 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTII BURUNÇAYIR TR | 41110.4826 | 41110.4861 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 224 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0313 | 2012-07-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41110.2729 | 41110.2799 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0041988 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0314 | 2012-07-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41110.3201 | 41110.3222 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0003599 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0315 | 2012-07-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-53 | TECİRLİ KÖYÜ HATBAŞI | 41110.3438 | 41110.3681 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | O.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI, HAT GEZİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
GÖL0316 | 2012-07-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN KÖYÜ HAT BAŞI | 41110.7639 | 41110.7778 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 160 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0317 | 2012-07-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41110.8278 | 41110.8292 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | TR-17 ÜZERİNDE KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ | 12211 | 12 | 0.00083976 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
MER0896 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41110.25 | 41110.2604 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0897 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 57 | 41110.2083 | 41110.2917 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ VE SEHİM ALINDI. | 280 | 0 | 0.00076698 | 0 | 0.00038349 | 0 | 2 | Adıyaman
MER0898 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 58 GÜNEY VE BATI KOLU | 41110.2917 | 41110.3333 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY VE BATI KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 112 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0899 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 38 | 41110.375 | 41110.7083 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.0011997 | 0 | 8 | Adıyaman
MER0900 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 46 | 41110.4062 | 41110.4618 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00051132 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0901 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7 A | 41110.5208 | 41110.6458 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DOĞAL GAZ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI OG YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERİLMİŞTİ DÖRT ADET EK YAPILDI.HAT BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3 | Adıyaman
MER0902 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 2 | 41110.5521 | 41110.559 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI SICAK OLDUĞUNDAN DOLAYI T.M.Ş ATMIŞTI KALDIRILDI. HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0903 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 45 | 41110.5938 | 41110.6042 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI SICAK OLDUĞUNDAN DOLAYI T.M.Ş ATMIŞTI KALDIRILDI. HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0904 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 46 | 41110.6875 | 41110.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | T.M.Ş BİR BACAĞI YANMIŞ OLDUĞUNDAN DOLAYI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0652 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41110.7014 | 41110.7153 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 3 | 0.00082893 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0653 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41110.7222 | 41110.7431 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALİBEYKÖY KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0654 | 2012-07-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | İNLİCE | ÖZBİLGİN | 41110.75 | 41110.7917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÖZBİLGİN GRUBU HAT BAŞINDA 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 332 | 2 | 0.0031973 | 0 | 0.0031973 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0655 | 2012-07-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41110.6007 | 41110.6146 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0656 | 2012-07-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41110.3333 | 41110.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNCEBAĞ KY. BENAV GRUBU 1 AD. 25 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 160 | 2 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0657 | 2012-07-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41110.375 | 41110.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1200 | 8 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0658 | 2012-07-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41110.375 | 41110.4306 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 0 | 0.00047367 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0659 | 2012-07-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41110.4583 | 41110.5833 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ORUÇLU ( GİSRİK ) KY. TRAFO DAĞITIM PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 24 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
ÇEL0373 | 2012-07-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41110.5938 | 41110.6285 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 85 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0686 | 2012-07-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41110.6875 | 41110.7049 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPAMA YAPILDI. BORÇTAN DOLAYI SULAMA HATLARIN JUMPERLERİ VE OG SİGORTALARI ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 350 | 12 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.0013012 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0687 | 2012-07-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41110.625 | 41110.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
GER0845 | 2012-07-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41110.2292 | 41110.2937 | 1:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL FİDERİN AÇIK OLDUĞUNDAN HABERİMİZ OLMADIĞINDAN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR | 593 | 4 | 0 | 0.0098485 | 0 | 0.0063539 | 1.55 | Adıyaman
GER0846 | 2012-07-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 | 41110.6667 | 41110.6819 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 21 | 0 | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.36667 | Adıyaman
SİN0495 | 2012-07-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41110.3646 | 41110.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KOPUK OLAN ABONE KABLUSU BAĞLANDI | 43 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0496 | 2012-07-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | NARUN KÖYÜ | 41110.3924 | 41110.3958 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ZAMAN ROLESİ TAKILDI AYDINLATMA SİSTEMİ AYARLANDI | 27 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0497 | 2012-07-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41110.5764 | 41110.5868 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | İKİ DİRE ARASI SEHİM ALINDI | 40 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SAM0255 | 2012-07-20 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 9 ÇIKIŞI KÖK BİNASI | 41110.3542 | 41110.3681 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 250 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | 250 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0256 | 2012-07-20 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | 41110.4167 | 41110.434 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 9.6532e-05 | 0 | 0.00023168 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0257 | 2012-07-20 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI HACIYUSUF KÖYÜ | 41110.5625 | 41110.5972 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-SEHİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00046335 | 0 | 0.00055602 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0688 | 2012-07-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | TEYMENLİ ÇIKIŞI | 41111.4375 | 41111.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 22 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEYMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 12 | 0 | 0.0031807 | 0 | 0.0031807 | 1 | Adıyaman
KAH0689 | 2012-07-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KUŞTEPE ÇIKIŞI | 41111.3958 | 41111.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 450 | 3 | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.0023133 | 1 | Adıyaman
KAH0690 | 2012-07-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK KÖYÜ | 41111.4688 | 41111.4896 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0691 | 2012-07-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE KÖYÜ | 41111.5938 | 41111.6424 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 170 | 3 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00086747 | 1.1667 | Adıyaman
GER0847 | 2012-07-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41110.2882 | 41110.3403 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL FİDERİN AÇIK OLDUĞUNDAN HABERİMİZ OLMADIĞINDAN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR | 593 | 4 | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.0063539 | 1.25 | Adıyaman
GER0848 | 2012-07-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41111.3681 | 41111.3819 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
GER0849 | 2012-07-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41111.7361 | 41111.7743 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | SUTEPE PANOSUNDA SİGORTA KAİDELERİ YANMIŞTI DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 24 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
SİN0498 | 2012-07-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41111.4215 | 41111.4292 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU BAĞLANDI | 54 | 0 | 0 | 2.6506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.18333 | Adıyaman
SAM0258 | 2012-07-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA KÖYÜ | 41111.5208 | 41111.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-SEYİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
SAM0259 | 2012-07-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41111.6181 | 41111.6319 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00055602 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0260 | 2012-07-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41111.7083 | 41111.7361 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
MER0905 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 44 | 41111.1979 | 41111.3333 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ VE SEHİM ALINDI. | 441 | 0 | 0.0012463 | 0 | 0.00038349 | 0 | 3.25 | Adıyaman
MER0906 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | ŞEHİR 1 | DM 1,2,3 VE 6 | 41111.6319 | 41111.6736 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 180 | 180 | 631 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 43450 | 0 | 0.21594 | 0 | 0.21594 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0907 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | ŞEHİR 2 | DM 5 VE 4 | 41111.6319 | 41111.6736 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 113 | 113 | 396 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 21900 | 0 | 0.13556 | 0 | 0.13556 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0660 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41111.3472 | 41111.3646 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 300 | 2 | 0.0010362 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0661 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41111.4931 | 41111.5417 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BEBEK KY. MAZILIK MEZ. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 21 | 0 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.00057831 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0662 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41111.7778 | 41111.7917 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KIZILCAHÖYÜK KY. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0663 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41111.3681 | 41111.4062 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ADIYAMAN BELD. TAŞ OCAĞINA AİT ÖZEL TRAFO 'DAN KAYNAKLANAN ARIZA KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 3 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00043373 | 0.91667 | Adıyaman
MKR0664 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41111.4722 | 41111.4896 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYATEPE KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 105 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0665 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41112.6319 | 41112.6736 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 2368 | 84 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.01059 | 1 | Adıyaman
MKR0666 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41112.6319 | 41112.6736 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 1450 | 8 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Adıyaman
MKR0667 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41112.6319 | 41112.6736 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 1700 | 20 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0042359 | 1 | Adıyaman
MKR0668 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41112.6319 | 41112.6736 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 0 | 3 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | Adıyaman
MKR0669 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41112.6319 | 41112.6736 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 1900 | 22 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
MKR0670 | 2012-07-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41112.6319 | 41112.6736 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 0 | 1 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
ÇEL0374 | 2012-07-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41111.5 | 41111.5035 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ AYIRICI ARIZASINI GİDERDİKTEN SONRA GRUBA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 300 | 5 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00086747 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0375 | 2012-07-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41111.6562 | 41111.6632 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ARIZA TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANIYORDU.(FREKANS DÜŞÜKLÜĞÜ)ARIZA GİDERİLDİ FİDERE ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 4508 | 30 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.027534 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0376 | 2012-07-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM2 | ÇAT KY DOĞU KOLU | 41111.691 | 41111.7257 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 7 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0377 | 2012-07-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41111.8958 | 41111.9167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 300 | 5 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Adıyaman
BES0719 | 2012-07-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ADIÇİM TM | BESNİ HATTI | 41111.6736 | 41111.6757 | 0:03 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIÇİM TM DE SİSTEM ÇÖKTÜ SİSTEM DÜZELDİ TEKRAR HAT BESLENDİ | 3310 | 6 | 0 | 0.0001059 | 0 | 0.002118 | 0.05 | Adıyaman
BES0720 | 2012-07-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ADIÇİM TM | TİLEYLİ HATTI | 41111.6736 | 41111.6757 | 0:03 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADIÇİM TM DE SİSTEM ÇÖKTÜ SİSTEM DÜZELDİ TEKRAR HAT BESLENDİ | 4334 | 368 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0320 | 2012-07-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41111.2778 | 41111.2792 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.00083976 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
GÖL0322 | 2012-07-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41111.2847 | 41111.2937 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0054584 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.21667 | Adıyaman
TUT0289 | 2012-07-21 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41111.6736 | 41111.6757 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.00029991 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.05 | Adıyaman
TUT0290 | 2012-07-21 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41111.6736 | 41111.6757 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.0042359 | 0.05 | Adıyaman
BES0721 | 2012-07-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI KIZILKAYA TR | 41112.5312 | 41112.5486 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 65 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.41667 | Adıyaman
BES0722 | 2012-07-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI TOKLU TR | 41112.6319 | 41112.6458 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 24 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0723 | 2012-07-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41112.6597 | 41112.684 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖRLER YERİNDEN ÇIKMIŞTI YERLERİNE TAKILARAK ENERJİ VERİLDİ | 2200 | 300 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.0063539 | 0.58333 | Adıyaman
BES0724 | 2012-07-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41112.8125 | 41112.8542 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TEKAĞAÇ HATTINDA DİREK YANMIŞTI ARIZALI OLAN GRUP AYRILARAK HATTA ENERJİ VERİLDİ | 2200 | 300 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Adıyaman
GÖL0323 | 2012-07-22 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41112.3528 | 41112.3549 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0012596 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.05 | Adıyaman
TUT0291 | 2012-07-22 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT GİRİŞ | TUT İLÇESİ | 41112.4007 | 41112.4132 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0017995 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.3 | Adıyaman
TUT0292 | 2012-07-22 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | BESNİ DAĞ. TUT GİRİŞ | TUT KÖYLERİ | 41112.4007 | 41112.4132 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.0042359 | 0.3 | Adıyaman
MER0908 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 52 | 41112.2153 | 41112.2257 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 441 | 0 | 0.00011984 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0909 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 55 | 41112.2257 | 41112.3021 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 175 | 0 | 0.0005273 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0910 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 56 | 41112.3125 | 41112.3333 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0911 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 47 DOĞU KOLU | 41112.375 | 41112.5069 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 74 | 0 | 0.0003036 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.1667 | Adıyaman
MKR0671 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41112.3403 | 41112.3681 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İZCİLER KY. 1 AD. 2 A. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0672 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41112.6736 | 41112.6944 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KEMERKAYA KY. 1 AD. 6A OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0673 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41112.7431 | 41112.7917 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İKİDAM KABİNİNDEN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1550 | 11 | 0 | 0.0052289 | 0 | 0.0044819 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0674 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41112.3403 | 41112.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 300 | 2 | 0.00082893 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0675 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41112.4618 | 41112.4792 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | VARLIK KAŞIKLI MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 260 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0676 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41112.9514 | 41112.9583 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ZEY GRUBU HAT BAŞINDA 2 AD. 25 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 250 | 3 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0677 | 2012-07-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41112.5764 | 41112.5972 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1200 | 8 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
MKR0678 | 2012-07-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 41112.75 | 41112.8125 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | YAYLAKONAK BELD. ZİVAR MAH. T.M.Ş. YARIM ATMIŞTI ABONENİN HAVAİ HAT KABLOSUDAN GELİYORDU ARIZA GİDERİLDİ | 22 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
KAH0692 | 2012-07-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | D.M-1 KABİNİ | ORTANCA KÖYÜ | 41112.3854 | 41112.4062 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0693 | 2012-07-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | KOZAĞAÇ KÖYÜ | 41112.441 | 41112.4688 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 95 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0694 | 2012-07-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41112.3993 | 41112.4271 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 58 | 185 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HAT'DAN GELEN ARIZA NARINCE KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI AÇIYORDU ÖZEL SULAMA HATININ JUMPERLERİ LANDI.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. ÖZEL SULAMA SAHİBİNE BİLGİVERİDİ. | 1350 | 15 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Adıyaman
GER0850 | 2012-07-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41112.5833 | 41112.6354 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ NORMAL | 13 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0499 | 2012-07-22 | Sincik |  |  | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK | 41112.3681 | 41112.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 43 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0500 | 2012-07-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | FIRIN YAYLASI | 41112.3681 | 41112.375 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | PANO İÇİNDE ARIZALI OLAN AYDINLATMA SİSTEMİAYARLANDI | 17 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0501 | 2012-07-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41112.7014 | 41112.7083 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | OKSİTLENEN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 48 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0261 | 2012-07-22 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41112.4167 | 41112.434 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0262 | 2012-07-22 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KİLİSİK KÖYÜ | 41112.5833 | 41112.6007 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0263 | 2012-07-22 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 41112.7083 | 41112.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YENİ TMŞ TAKILDI-AG ÇIKIŞ KABLOSU YENİ TAKILDI-AG HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
KAH0695 | 2012-07-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | KARAKUŞ KÖYÜ | 41113.566 | 41113.6042 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0696 | 2012-07-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKŞI. | 41113.3993 | 41113.4375 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 22 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI GRUB AÇMIŞTI GRUB BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 400 | 15 | 0 | 0.0010602 | 0 | 0.0011566 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0697 | 2012-07-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41113.4549 | 41113.5208 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 47 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI GRUB AÇMIŞTI GRUB BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 1000 | 35 | 0 | 0.0032048 | 0 | 0.0020241 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0698 | 2012-07-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ. | MİLLİEĞİTİM ÇIKIŞI.TR-20 TRAFOSU | 41113.6493 | 41113.6667 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TR-20 TRAFOSU BATI KOLUNUN YÜK AYIRICISI YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLEREK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 850 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0700 | 2012-07-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41113.566 | 41113.6042 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TRAFONUN TERMİK ŞARTELİ ATIYORDU TERMİK ŞARTEL DEĞİŞTİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0701 | 2012-07-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | 41113.566 | 41113.6042 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 1 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER0851 | 2012-07-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41113.2882 | 41113.3368 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL FİDERİN AÇIK OLDUĞUNDAN HABERİMİZ OLMADIĞINDAN BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR | 593 | 4 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.0063539 | 1.1667 | Adıyaman
GER0852 | 2012-07-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41113.441 | 41113.4514 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KABİN HAT BAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
GER0853 | 2012-07-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 | 41113.6319 | 41113.6389 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 21 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0854 | 2012-07-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE GRUBU | 41113.6528 | 41113.7326 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KESİCİ ENERJİLENDİ HAT TUTMADI KÜTÜKLÜ TARAFI AÇILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 177 | 3 | 0 | 0.0040594 | 0 | 0.002118 | 1.9167 | Adıyaman
GER0855 | 2012-07-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ | 41113.6528 | 41113.7986 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT GEZİLDİ KÜTÜKLÜ ÇETİN MEZRASINDA OG İLETKENİ AG İLETKENİNE DOLAŞMIŞTI İKİ DİREK ARASI OG SEHİM ALINARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 112 | 0 | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.00043373 | 3.5 | Adıyaman
GER0856 | 2012-07-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12'DEN | BUDAKLI KÖYÜ | 41113.8021 | 41113.8229 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN502 | 2012-07-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLERKÖYÜ | 41113.3681 | 41113.3889 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENE EK YAPILIP BAĞLANDI ENRJİ VERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN503 | 2012-07-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41113.4826 | 41113.5 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | 48 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN504 | 2012-07-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | ONUR ŞÜTÜ OBALI | 41113.8021 | 41113.8056 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | 39 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MER0912 | 2012-07-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 56 | 41113.2222 | 41113.2882 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.0018995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MER0914 | 2012-07-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 51 | 41113.3472 | 41113.375 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DOĞAL GAZ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI OG YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERİLMİŞTİR.HAT DM 3 TR 52 ÜZERİNDEN RİNG YAPILIP BESLENMİŞTİR. | 441 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0915 | 2012-07-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 8 | 41113.6458 | 41113.6528 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 6 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0916 | 2012-07-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 NARLI KUYU ÇIKIŞI | 41113.6736 | 41113.684 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | VATANDAŞIN HALI DÜŞÜRMESİ SONUCU HALI HAT ÜZERİNDEN ALINDI. | 280 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0679 | 2012-07-23 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | İNLİCE | ÖZBİLGİN | 41113.375 | 41113.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ÖZBİLGİN GRUBU 'NDA HAT GEZİLEREK KONTROL EDİLDİ AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 332 | 2 | 0.0063946 | 0 | 0.0031973 | 0 | 2 | Adıyaman
MKR0680 | 2012-07-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41113.3681 | 41113.3785 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ELMACIK KY. 3 AD. 2 A. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
MKR0681 | 2012-07-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41113.375 | 41113.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OLGUNLAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0378 | 2012-07-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BATI KOLU | 41113.4167 | 41113.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YANAN DİREK DEĞİŞTİRİLDİ. | 25 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0379 | 2012-07-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN HAT BAŞI | 41113.875 | 41113.9062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADAT 6 A. SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | 65 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
BES0725 | 2012-07-23 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 41113.3403 | 41113.3507 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 5000 | 5 | 0.0026992 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0726 | 2012-07-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI TEKAĞAÇ BRANŞMANI | 41113.3333 | 41113.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ADET OG DİREĞİ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 120 | 4 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00028916 | 4 | Adıyaman
BES0727 | 2012-07-23 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41113.6597 | 41113.6667 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 18 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 2500 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0728 | 2012-07-23 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-10 | 41113.6597 | 41113.684 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFAODAN İNİŞ KABLOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ TEKRAR VERİLDİ | 800 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
BES0729 | 2012-07-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41113.75 | 41113.7604 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
BES0730 | 2012-07-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ESKİ ATMALI TR | 41113.7743 | 41113.7812 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞMIŞTI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0324 | 2012-07-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41113.3792 | 41113.3826 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0325 | 2012-07-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41113.4653 | 41113.5174 | 1:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DÜZBAĞ FİDERİNE GELEN AĞAÇLAR BUDANDI,HAT GEZİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.0027108 | 0 | 0.0021687 | 1.25 | Adıyaman
TUT0291 | 2012-07-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41113.3438 | 41113.3576 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0019994 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0292 | 2012-07-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41113.3438 | 41113.3576 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0293 | 2012-07-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41113.3889 | 41113.3972 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HAT TERSTEN BESLENDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0011997 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.2 | Adıyaman
TUT0294 | 2012-07-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41113.3889 | 41113.3972 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HAT TERSTEN BESLENDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0042359 | 0.2 | Adıyaman
TUT0295 | 2012-07-23 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ŞAMBAYAT KABİNİ | TUT İLÇESİ | 41113.75 | 41113.7604 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0014996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0296 | 2012-07-23 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ŞAMBAYAT KABİNİ | TUT KÖYLERİ | 41113.75 | 41113.7604 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Adıyaman
BES0731 | 2012-07-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41114.3611 | 41114.3785 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 594 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
BES0732 | 2012-07-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | KESMETEPE ÇIKIŞI KESMETEPE TR | 41114.4826 | 41114.4896 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KADEME AYARI YAPILDI | 280 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0733 | 2012-07-24 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41114.5417 | 41114.5521 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 18 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 2500 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0734 | 2012-07-24 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-10 | 41114.5417 | 41114.7222 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFAODAN İNİŞ KABLOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ TEKRAR VERİLDİ, DEPODA 120'LİK KABLO OLMADIĞINDAN ADIYAMAN MERKEZ DEPODAN KABLO GETİRİLDİ. | 800 | 0 | 0.0015394 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4.3333 | Adıyaman
BES0735 | 2012-07-24 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 41114.7292 | 41114.7396 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 3 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1600 | 3 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0326 | 2012-07-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41114.4174 | 41114.4194 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.0021687 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0327 | 2012-07-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | BAĞLARBAŞI TRF. A ÇIKIŞI | 41114.3785 | 41114.5833 | 4:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT TARAFINDAN İLETKEN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILDI. | 6 | 0 | 0 | 0.00071084 | 0 | 0.00014458 | 4.9167 | Adıyaman
MER0917 | 2012-07-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 51 | 41114.2604 | 41114.434 | 4:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 441 | 0 | 0.0011984 | 0 | 0.00028762 | 0 | 4.1667 | Adıyaman
MER0918 | 2012-07-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 45 | 41114.2257 | 41114.2743 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | SICAKTAN DOLAYI AŞIRI YÜKLENEN TRAFODA T.M.Ş YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.0013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0919 | 2012-07-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 21 | 41114.4549 | 41114.4618 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0920 | 2012-07-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 45 | 41114.625 | 41114.6875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TRAFO BÖLGESİNDE YÜK AYRIMI YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER0921 | 2012-07-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 105 | 41114.6597 | 41114.6806 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | T.M.Ş ATMIŞTI.HAT KONTOL EDİLDİ. HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0682 | 2012-07-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41114.8194 | 41114.8333 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DARDOĞAN KY. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 23 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0683 | 2012-07-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41114.3958 | 41114.4097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞTEPE KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0684 | 2012-07-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41114.6042 | 41114.6458 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BOZHÖYÜK KY. T.M.Ş. KALDIRILDI ARIZA ÖZEL SULAMA ABONESİNDEN KAYNAKLI GEREKEN BİLGİ ABONE SAHİBİNE VERİLDİ | 125 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0685 | 2012-07-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41114.9201 | 41114.9444 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ELMACIK KY. 1 AD. 10 A. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 48 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0380 | 2012-07-24 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | SARIKAYA KY TR2 BATI KOLU | 41114.4167 | 41114.4514 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ.SEHİM ALINDI.ATIK A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 5 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0381 | 2012-07-24 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK HAT BAŞI | 41114.6042 | 41114.6493 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | 2 ADET 6A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.TRAFODA KADEME DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 65 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0702 | 2012-07-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41114.3403 | 41114.3681 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 58 | 185 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIMDAN BOZPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI.GRUP BESLENDİ.ENERJİLİ NORMAL | 1350 | 15 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0703 | 2012-07-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-9 BÜYÜKBEY | 41114.7083 | 41114.7292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 37 | 95 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPAMA YAPILDI. BORÇTAN DOLAYI SULAMA HATLARIN JUMPERLERİ VE OG SİGORTALARI ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 1250 | 15 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
KAH0704 | 2012-07-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41114.559 | 41114.5833 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 47 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI GRUB AÇMIŞTI GRUB BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 1000 | 35 | 0 | 0.0011807 | 0 | 0.0020241 | 0.58333 | Adıyaman
GER0857 | 2012-07-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 | 41114.441 | 41114.4514 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 21 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER0858 | 2012-07-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 | 41114.6875 | 41114.6944 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TRAFO ÜZERİNDE ÇOK YÜK OLMASI NEDENİYLE GERİLİM DÜŞÜMÜ YAŞANDIĞINDA DOLAYI TRAFODA KADEME AYARI YAPILDI | 300 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0859 | 2012-07-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ BİRCAN MEZRASI | 41114.941 | 41114.9931 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 6 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN505 | 2012-07-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41114.3576 | 41114.3819 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BİRBİRİNE DOLANAN İLETKENLER AYRILDI KOPAN İLEKENE EK YAPILDI | 28 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN506 | 2012-07-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41114.5035 | 41114.5118 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM DÜŞÜKLÜĞÜ OLAN BÖLGELERİN SEHİMİ ALINDI AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 52 | 0 | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Adıyaman
SAM0264 | 2012-07-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TEPEÖNÜ KÖYÜ | 41114.4583 | 41114.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 160 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0265 | 2012-07-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41114.6875 | 41114.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00055602 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0705 | 2012-07-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | YAVUZ SELİM MAH. | 41115.375 | 41115.6667 | 7:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 10 DİREK ARASI ROSE İLETKEN SÖKÜLDÜ YERİNE ASTER İLETKEN ÇEKİLDİ | 55 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.00035525 | 0 | 7 | Adıyaman
KAH0706 | 2012-07-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | BİDOS KÖYÜ | 41115.3958 | 41115.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | 3 ADET ARMATÜR ONARILDI. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER0860 | 2012-07-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI HATBAŞI | 41115.4653 | 41115.5687 | 2:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 0.00035904 | 0 | 0.00014458 | 2.4833 | Adıyaman
GER0861 | 2012-07-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 | 41115.4757 | 41115.4826 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 21 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0862 | 2012-07-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 | 41115.6389 | 41115.6632 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN507 | 2012-07-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41115.4479 | 41115.4688 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDA DOLAYI 30 DK KESİNTİ YAPILMIŞTIR | 33 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN508 | 2012-07-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 41115.6389 | 41115.6424 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | 70 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0266 | 2012-07-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI HACERİ KÖYÜ | 41115.4375 | 41115.5 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4 DİREK ARASI AG İLETKENİ YENİ ÇEKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00062552 | 0 | 0.00041702 | 1.5 | Adıyaman
SAM0267 | 2012-07-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41115.7014 | 41115.7153 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00055602 | 0.33333 | Adıyaman
MER0922 | 2012-07-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 46 | 41115.2222 | 41115.2569 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TRAFO BÖLGESİNDE YÜK AYRIMI YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0923 | 2012-07-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 19 KUZEY KOLU | 41115.2674 | 41115.2917 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | 70 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0924 | 2012-07-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 52 | 41115.1667 | 41115.3958 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 441 | 0 | 0.0065981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 5.5 | Adıyaman
MER0925 | 2012-07-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 6 | 41115.7153 | 41115.7292 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ ÇEKİLEN KABLOSU PANOYA BAĞLANDI. | 280 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0926 | 2012-07-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41115.9062 | 41115.9167 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0686 | 2012-07-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41115.3229 | 41115.3542 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0084719 | 0.75 | Adıyaman
MKR0687 | 2012-07-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AĞÇİN | AKDERE | 41115.6042 | 41115.6111 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 2 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0688 | 2012-07-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41115.3264 | 41115.3472 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ PINARYAYLA KY. EMEK MEZ. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 1200 | 8 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
MKR0689 | 2012-07-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41115.5208 | 41115.5417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ KAŞKÖY MOD. İNLİCE ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL | 1200 | 8 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0382 | 2012-07-25 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | SARIKAYA KY TR1 DOĞU KOLU | 41115.5104 | 41115.625 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI TEHLİKE ARZ EDEN A.G DEMİR DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 0.00012742 | 0 | 4.6335e-05 | 2.75 | Adıyaman
BES0736 | 2012-07-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 41115.3264 | 41115.3403 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 7500 | 5 | 0.003599 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0737 | 2012-07-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41115.3542 | 41115.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
BES0738 | 2012-07-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41115.9375 | 41115.9444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TRAFODA KADEME AYARI YAPILDI | 350 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0328 | 2012-07-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41115.0021 | 41115.0049 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0016795 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0329 | 2012-07-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41115.7917 | 41115.7958 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.0021687 | 0.1 | Adıyaman
TUT0297 | 2012-07-25 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41115.2833 | 41115.309 | 0:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.0026122 | 0 | 0.0042359 | 0.61667 | Adıyaman
TUT0298 | 2012-07-25 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | AKÇABEL KÖYÜ AYRICI | AKÇABEL KÖYÜ | 41115.5833 | 41115.6111 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 150 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
BES0739 | 2012-07-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | TUT GİRİŞ | 41116.3438 | 41116.3542 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 520 | 5 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0011566 | 0.25 | Adıyaman
BES0740 | 2012-07-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-4 | 41116.6319 | 41116.6354 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0741 | 2012-07-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI ÖREN TR | 41116.7083 | 41116.7153 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 95 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0330 | 2012-07-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41116.5833 | 41116.5868 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
MER0927 | 2012-07-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 8 A | 41116.0694 | 41116.0764 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0928 | 2012-07-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 82 KUZEY KOLU | 41116.2431 | 41116.2986 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA İKİ DİREK ARASI FAZ İLAVESİ YAPILDI | 88 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0929 | 2012-07-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1,2,4 VE 6 | 41116.0278 | 41116.0417 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 46 | 112 | 446 | İmar Al. İçi | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | DM 2 KAPASİTÖRLERDEN DOLAYI AÇMIŞTIR.BULHOCZ KORUMADAN DM LER AÇMIŞTIR.HAT TEKRAR BESLENDİ. | 39850 | 0 | 0.018395 | 0 | 0.055184 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0930 | 2012-07-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 8 | 41116.0417 | 41116.0972 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 6 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PANODA KAÇAK OLDUĞUNDAN, TMŞ YANMIŞTI, T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ, PANAYO TEMAS EDEN KABLO TAMİR EDİLDİ. | 441 | 0 | 0.0015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0931 | 2012-07-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 6 GÜNEY KOLU | 41116.4306 | 41116.4479 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İKİ DİREK ARASI FAZ İLAVESİ YAPILDI. | 70 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0690 | 2012-07-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | GÖLPINAR | 41116.7014 | 41116.7222 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖLPINAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0691 | 2012-07-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41116.0278 | 41116.0417 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | ARIZA SEBEBİ DM-2 KAPASİTÖRLER VE BUCHOLZ RÖLESİNDEN DOLAYI KORUMADAN AÇTI | 1550 | 11 | 0 | 0.001494 | 0 | 0.0044819 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0692 | 2012-07-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41116.5 | 41116.5625 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. UĞURLU MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
MKR0693 | 2012-07-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41116.3264 | 41116.3333 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İKİDAM KABİNİNDEN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1550 | 11 | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.0044819 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0694 | 2012-07-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41116.6146 | 41116.6181 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2368 | 84 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.01059 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0383 | 2012-07-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | PINARBAŞI TR4 KUZEY KOLU | 41116.3958 | 41116.4444 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI TEHLİKE ARZ EDEN A.G DİREĞE 2 METRELİK POTANS TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 80 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0707 | 2012-07-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | D.M-5 KABİNİ | BARAJ YOLU TRAFOSU | 41116.3958 | 41116.6458 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 12 DİREK ARASI ROSE İLETKEN SÖKÜLDÜ YERİNE PANSY İLETKEN ÇEKİLDİ | 25 | 15 | 0.0021315 | 0 | 0.00035525 | 0 | 6 | Adıyaman
KAH0708 | 2012-07-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | GÖLGELİ ÇIKIŞI | 41116.8403 | 41116.8542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 16 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 250 | 4 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0709 | 2012-07-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GÜLAHMET KÖYÜ | 41116.5521 | 41116.5833 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0863 | 2012-07-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41116.4028 | 41116.4153 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.002118 | 0.3 | Adıyaman
GER0864 | 2012-07-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 | 41116.6354 | 41116.6493 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GER0865 | 2012-07-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 41116.7014 | 41116.7083 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI ARIZALI OLAN 1 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN509 | 2012-07-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖYÜ | 41116.7535 | 41116.7556 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIKOLAN GRUP BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | 120 | 0 | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.05 | Adıyaman
PAZ1170 | 2012-07-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41110.2882 | 41110.3125 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0084719 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1171 | 2012-07-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41110.3194 | 41110.3264 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1172 | 2012-07-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41110.5236 | 41110.5278 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
PAZ1173 | 2012-07-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41112.2569 | 41112.3076 | 1:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.0025769 | 0 | 0.002118 | 1.2167 | Kahramanmaraş
PAZ1174 | 2012-07-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41112.3333 | 41112.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0017349 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1175 | 2012-07-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41112.8333 | 41113.0597 | 5:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREK YANMASI | 2250 |  | 0 | 0.011508 | 0 | 0.002118 | 5.4333 | Kahramanmaraş
PAZ1176 | 2012-07-23 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41113.3264 | 41113.4993 | 4:09 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 4 | 30 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.035158 | 0 | 0.0084719 | 4.15 | Kahramanmaraş
PAZ1177 | 2012-07-23 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41113.3333 | 41113.4931 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI | 1090 |  | 0 | 0.0055422 | 0 | 0.0014458 | 3.8333 | Kahramanmaraş
PAZ1178 | 2012-07-23 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41113.3333 | 41113.4931 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI | 2450 |  | 0.0091973 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3.8333 | Kahramanmaraş
PAZ1179 | 2012-07-24 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41114.3285 | 41114.6146 | 6:52 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 4 | 30 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.058173 | 0 | 0.0084719 | 6.8667 | Kahramanmaraş
PAZ1180 | 2012-07-24 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41114.3278 | 41114.6146 | 6:53 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI | 1090 |  | 0 | 0.0099518 | 0 | 0.0014458 | 6.8833 | Kahramanmaraş
PAZ1181 | 2012-07-24 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41114.3278 | 41114.6146 | 6:53 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI | 2450 |  | 0.016515 | 0 | 0.0023993 | 0 | 6.8833 | Kahramanmaraş
PAZ1182 | 2012-07-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41114.7674 | 41114.7812 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1183 | 2012-07-25 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41115.3646 | 41115.4826 | 2:50 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI |  |  | 0.013596 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2.8333 | Kahramanmaraş
PAZ1184 | 2012-07-25 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41115.5104 | 41115.5139 | 0:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1185 | 2012-07-25 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41115.3646 | 41115.4688 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI | 1090 |  | 0 | 0.0036145 | 0 | 0.0014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
PAZ1186 | 2012-07-25 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41115.3646 | 41115.3715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  |  | JUMPER ALMA | 2450 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1187 | 2012-07-25 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41115.4688 | 41115.4792 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI | 2450 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1188 | 2012-07-25 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 41115.3889 | 41115.4028 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1060 |  | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.0015904 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1189 | 2012-07-25 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41115.7361 | 41115.7396 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1190 | 2012-07-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41115.6944 | 41115.7049 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1191 | 2012-07-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41116.3785 | 41116.3889 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1053 | 2012-07-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | AYGAZ BİNA | AŞAĞI TARAF | 41113.125 | 41113.1389 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 6.3915e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1054 | 2012-07-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41113.3194 | 41113.3681 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.0013012 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB1055 | 2012-07-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41113.7361 | 41113.7569 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1240 |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1056 | 2012-07-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41113.4028 | 41113.4097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1057 | 2012-07-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 41113.5347 | 41113.5556 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 183 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1058 | 2012-07-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41113.559 | 41113.6042 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 754 |  | 0.002694 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
ELB1059 | 2012-07-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GAZİ MUSTAFA KEMAL BİNA | ÇİÇEK PETROL TARAFI | 41113.5625 | 41113.5833 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1060 | 2012-07-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41114.4028 | 41114.4271 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0029012 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1061 | 2012-07-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41114.5 | 41114.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AĞAÇ KESİMİ İÇİN AÇILDI | 1240 |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1062 | 2012-07-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | DOĞAN TM | FİDER 8 | 41114.5 | 41114.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 55 | 0 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AĞAÇ KESİMİ İÇİN AÇILDI | 3643 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1063 | 2012-07-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 41114.4965 | 41114.5694 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 585 |  | 0.0024868 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB1064 | 2012-07-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41114.6667 | 41114.7153 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0058025 | 0 | 0.0049736 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB1065 | 2012-07-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ARMUTALAN HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41114.9167 | 41114.9375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 35 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1066 | 2012-07-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETMENLER TR | SAĞLIK OCAĞI TARAFI | 41114.8333 | 41114.8438 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1067 | 2012-07-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41116.3229 | 41116.375 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB1068 | 2012-07-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HACIHASNLI TR | VELİ KALE TARAFI | 41116.3264 | 41116.4167 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 0.00010039 | 0 | 4.6335e-05 | 2.1667 | Kahramanmaraş
ELB1069 | 2012-07-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KAHVELER TR | KARŞI TARAF | 41116.5833 | 41116.6354 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI SEHİM ALINDI | 25 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB1070 | 2012-07-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | FAKIOĞLU HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41116.5417 | 41116.6458 | 2:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB1071 | 2012-07-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41116.75 | 41116.7917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 754 |  | 0.0024868 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1072 | 2012-07-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİÇEK HAMZA PAŞA TR | TRAFO | 41116.7917 | 41116.8056 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 90 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1073 | 2012-07-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KARAELBİSTAN CUMHURİYET TR | TRAFO | 41116.8333 | 41116.8542 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 110 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1074 | 2012-07-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | YAPRAKLI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41116.8333 | 41116.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 339 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1075 | 2012-07-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | AKVEREN TR | İÇ TARAF | 41116.875 | 41116.8924 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 30 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1076 | 2012-07-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KAVAKTEPE TR | CAMİİ TARAFI | 41117.4167 | 41117.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
ELB1077 | 2012-07-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41117.4583 | 41117.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1078 | 2012-07-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ MERKEZ TR | TRAFO | 41117.6181 | 41117.684 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Kahramanmaraş
ELB1079 | 2012-07-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TOPRAKHİSAR HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41117.6944 | 41117.8299 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 60 |  | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00014458 | 3.25 | Kahramanmaraş
ELB1080 | 2012-07-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41117.7778 | 41117.7882 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1081 | 2012-07-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41118.3507 | 41118.3611 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1082 | 2012-07-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41118.375 | 41118.434 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 52 |  | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00028916 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB1083 | 2012-07-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41118.7153 | 41118.7292 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1084 | 2012-07-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41118.5625 | 41118.5764 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0016579 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1085 | 2012-07-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KABAKLAR BİNA | YILMAZ GALERİ TARAFI | 41119.5208 | 41119.5382 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 35 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1086 | 2012-07-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41119.7708 | 41119.8229 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU | 440 |  | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00072289 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB1087 | 2012-07-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİÇEK HAMZA PAŞA TR | TRAFO | 41119.7917 | 41119.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 90 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1088 | 2012-07-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41119.3194 | 41119.3542 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 754 |  | 0.0020723 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
NUR0173 | 2012-07-21 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR PINARBAŞI |  | 41111.4618 | 41111.4785 | 0:24 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | SİGORTA YATAKLARI DEĞİŞTİ | 95 |  | 0.0001421 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
NUR0174 | 2012-07-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BİÇİN OG HATTI | CERİTLER | 41112.3403 | 41112.35 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İLERKENİN AÇILAN DAMARI TEKRAR SARILDI | 21 |  | 0 | 3.3735e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.23333 | Kahramanmaraş
NUR0175 | 2012-07-23 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41113.7361 | 41113.7604 | 0:35 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0020994 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0175 | 2012-07-23 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41113.7361 | 41113.7604 | 0:35 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0176 | 2012-07-24 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | PINARBAŞI | 41114.3819 | 41114.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 83 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0175 | 2012-07-24 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41114.5 | 41114.5208 | 0:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | FİDER E GELEN AGAÇLAR KESİLDİ | 4360 | 23 | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0175 | 2012-07-24 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41114.5 | 41114.5208 | 0:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | FİDER E GELEN AGAÇLAR KESİLDİ | 206 | 5 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0175 | 2012-07-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41115.3542 | 41115.3819 | 0:40 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0023993 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
NUR0175 | 2012-07-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41115.3542 | 41115.3819 | 0:40 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Kahramanmaraş
NUR0176 | 2012-07-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HÜYÜK JANDARMA TR | DAVUTLAR | 41115.5069 | 41115.5139 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ABONE BAGLANTISI YAPILDI | 14 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0177 | 2012-07-26 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BİÇİN OG HATTI | BİÇİN TR2 | 41116.3889 | 41116.4132 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFODA KADEME AYARI YAPILDI CIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİ | 23 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0178 | 2012-07-29 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41119.3264 | 41119.3368 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3346 | 19 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0409 | 2012-07-20 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT | HATTI | 41110.4167 | 41110.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TAŞERON ÇALIŞMASI VE DİREK DİKİMİ | 1000 | 2 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.00072289 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0410 | 2012-07-21 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41111.3542 | 41111.3576 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 50 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 7500 | 8 | 0.00049986 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0411 | 2012-07-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | PETROL KÖK | MERKEZ | 41112.3125 | 41112.3194 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PETROL KÖKTEN Ç.CERİT FİDERİ BESLENDİ | 6000 | 5 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0412 | 2012-07-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | YAZI TR | BATI ÇIKIŞI | 41112.5938 | 41112.6042 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 7 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0413 | 2012-07-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | PİRKETHANE TR | PANO BAKS | 41112.6458 | 41112.7292 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | HIRSIZLIK veya YANGIN HASARLARI | YANAN DİKEY SİGORTA GRUBLARI DEĞİŞTİRİLDİ | 400 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0414 | 2012-07-23 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41113.3542 | 41113.3569 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4500 | 3 | 0.00042631 | 0 | 0.0063946 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0415 | 2012-07-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41114.4167 | 41114.4215 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4500 | 3 | 0.00074603 | 0 | 0.0063946 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0416 | 2012-07-25 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41115.3208 | 41115.325 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4500 | 3 | 0.00063946 | 0 | 0.0063946 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0417 | 2012-07-26 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41116.4264 | 41116.4313 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4500 | 3 | 0.00074603 | 0 | 0.0063946 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0418 | 2012-07-27 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41117.3868 | 41117.3889 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 18 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4500 |  | 0 | 0.00013012 | 0 | 0.0026024 | 0.05 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0419 | 2012-07-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU KÖK | AKSU-AKDERE | 41118.375 | 41118.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YÜKSEK GERİLİM ÜZERİNE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 700 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0420 | 2012-07-29 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | YENİYAPAN M B | Ç.CERİT | MERKEZ | 41119.3417 | 41119.3458 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4500 | 3 | 0.00063946 | 0 | 0.0063946 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
EKN0499 | 2012-07-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TRT TR. | ÇIKIŞ 1 | 41110.3819 | 41110.4306 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI. | 15 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0500 | 2012-07-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | FATİHLER TR | ÇIKIŞ 1 | 41110.4653 | 41110.5208 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK AGRIZASI GİDERİLDİ | 7 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0501 | 2012-07-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AGCADERESİ HAT BAŞI | SEKSİYONER | 41110.3924 | 41110.3993 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONEL ARIZASI GİDERİLDİ | 42 | 5 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0502 | 2012-07-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | A.İÇME Y.YERLEŞİM TR | SEKSİYONER | 41110.6736 | 41110.6806 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATMIŞ OLAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 115 | 2 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0503 | 2012-07-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | İÇMELER ÇIKIŞI | 41111.4375 | 41111.4514 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | 340 | 4 | 0.00071051 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0504 | 2012-07-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41112.3819 | 41112.4028 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | 927 | 11 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0505 | 2012-07-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AGCADERESİ HAT BAŞI | SEKSİYONER | 41112.4236 | 41112.434 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 42 | 5 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0506 | 2012-07-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DAVUTLAR TR. | ÇIKIŞ 1 | 41112.4444 | 41112.4583 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPMUŞ OLAN İLETKENLER BAGLANDI | 7 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0507 | 2012-07-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HAVALAR HATBAŞI | SEKSİYONER | 41112.4722 | 41112.5 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATMIŞ OLAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 9 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0508 | 2012-07-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | UZUNÇAYIR TR | ÇIKIŞ 3 | 41112.5417 | 41112.5694 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PANO İÇİ ARIZA GİDERİLDİ | 23 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0509 | 2012-07-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TRT TR. | ÇIKIŞ 1 | 41112.6458 | 41112.6597 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 417 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0510 | 2012-07-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AKPINAR TR. | ÇIKIŞ 1 | 41113.3472 | 41113.4028 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ | 8 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0511 | 2012-07-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ATAKÖY KÖSEDERE TR | ÇIKIŞ 1 | 41113.4167 | 41113.5347 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 12 | 0 | 0 | 0.00013128 | 0 | 4.6335e-05 | 2.8333 | Kahramanmaraş
EKN0512 | 2012-07-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KABAKTEPE KİRİK TR | ÇIKIS 3 | 41113.5417 | 41113.5938 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | PANO İÇİ ARIZA GİDERİLDİ | 22 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0512 | 2012-07-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 1 | 41113.6736 | 41113.7431 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ | 6 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0513 | 2012-07-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÖZTÜRK MAH GÖL TR | ÇIKIŞ 1 | 41114.5694 | 41114.6181 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ | 23 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0514 | 2012-07-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÖZTÜRK MAH TRT TR | ÇIKIŞ 1 | 41114.6215 | 41114.6528 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 27 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0515 | 2012-07-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DAVUTLAR HATBAŞI | SEKSİYONER | 41114.7188 | 41114.7535 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 38 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0516 | 2012-07-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41115.3542 | 41115.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 2270 | 11 | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0516 | 2012-07-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DAGAN TM | FİDER 7 | 41115.3542 | 41115.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1985 | 16 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.0084719 | 1 | Kahramanmaraş
EKN0517 | 2012-07-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÖL TR | ÇIKIŞ 1 | 41115.4722 | 41115.4792 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK AGRIZASI GİDERİLDİ | 15 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0518 | 2012-07-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TRT TR. | ÇIKIŞ 1 | 41115.4931 | 41115.5174 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK AGRIZASI GİDERİLDİ | 8 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0519 | 2012-07-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKMENLER MERKEZ TR. | ÇIKIŞ 1 | 41117.3889 | 41117.4583 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0520 | 2012-07-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DEMİRLİK TR. | ÇIKIŞ 1 | 41117.4931 | 41117.5486 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK AGRIZASI GİDERİLDİ | 11 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0521 | 2012-07-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 1. TR | ÇIKIŞ 2 | 41117.7083 | 41117.7326 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 17 | 0 | 0.00011185 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0522 | 2012-07-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KAYABOGAZI 2.TR | ÇIKIŞ 1 | 41119.6806 | 41119.7014 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 13 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK157 | 2012-07-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41110.6111 | 41110.6285 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 56 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.0063539 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK158 | 2012-07-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41110.7201 | 41110.7903 | 1:41 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita dinamit patlaması | 3 | 3 | 0 | 0.00073012 | 0 | 0.00043373 | 1.6833 | Kahramanmaraş
GOK159 | 2012-07-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41111.2951 | 41111.2979 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00047986 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK160 | 2012-07-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak kök 2 | Yeniyapan ve Gazez hatbaşları | 41111.4868 | 41111.5243 | 0:54 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | hat altında ağaç kesimi yapıldı (yeniyapan köyü) | 193 | 3 | 0 | 0.00039036 | 0 | 0.00043373 | 0.9 | Kahramanmaraş
GOK161 | 2012-07-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) |  |  | 41112.3465 | 41112.3681 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.0010943 | 0 | 0.002118 | 0.51667 | Kahramanmaraş
GOK162 | 2012-07-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41112.6278 | 41112.6354 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.0013196 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
GOK163 | 2012-07-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak kök 2 | Yeniyapan ve Gazez hatbaşları | 41112.4861 | 41112.6667 | 4:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | OG direği montaj yapıldı (yeniyapan köyü) | 193 | 3 | 0 | 0.0018795 | 0 | 0.00043373 | 4.3333 | Kahramanmaraş
GOK164 | 2012-07-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41113.5729 | 41113.5778 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.00041988 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK165 | 2012-07-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41113.734 | 41113.7396 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 48 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0063539 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK166 | 2012-07-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41113.8076 | 41113.8125 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00083976 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK167 | 2012-07-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41113.8125 | 41114.0368 | 5:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0 | 0.011402 | 0 | 0.002118 | 5.3833 | Kahramanmaraş
GOK168 | 2012-07-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak kök 2 |  | 41113.4271 | 41113.4403 | 0:19 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | kaide değişimi yapıldı (b.kızılcık güller tr) | 105 | 1 | 0 | 4.5783e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK169 | 2012-07-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41114.0021 | 41114.0069 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.00041988 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK170 | 2012-07-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41114.2229 | 41114.2271 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00071979 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK171 | 2012-07-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41114.2451 | 41114.4021 | 3:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.0045187 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.7667 | Kahramanmaraş
GOK172 | 2012-07-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41114.4257 | 41114.4382 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.0021594 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
GOK173 | 2012-07-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | saraycık kök |  | 41114.0417 | 41114.0625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | sehim ve dolaşık açılarak enerji verildi (ahmetçik tr) | 80 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK174 | 2012-07-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41115.3556 | 41115.3854 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00085975 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
GOK175 | 2012-07-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41115.6201 | 41115.6264 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 6.506e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK176 | 2012-07-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41115.8028 | 41116.0278 | 5:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.0064781 | 0 | 0.0011997 | 0 | 5.4 | Kahramanmaraş
GOK177 | 2012-07-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıclıbucak kök |  | 41115.3958 | 41115.4792 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sokak devre tamiri (keklik oluk tr) | 139 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK178 | 2012-07-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41116.0368 | 41116.0403 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK179 | 2012-07-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) |  |  | 41116.4389 | 41116.5368 | 2:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.0028192 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.35 | Kahramanmaraş
GOK180 | 2012-07-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41116.5861 | 41116.5944 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.00071979 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK181 | 2012-07-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak kök 2 |  | 41116.4375 | 41116.5208 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | alpek kablo çekildi( b.kızılcık kurtuluş . Mah TR ) | 115 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK182 | 2012-07-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) |  |  | 41117.0125 | 41117.0208 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | kullanılmayan 3.şahıs hattında jumper alındı. | 4081 | 19 | 0.00071979 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK183 | 2012-07-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) |  |  | 41117.7312 | 41117.7417 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK184 | 2012-07-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41117.7542 | 41117.7875 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.002118 | 0.8 | Kahramanmaraş
GOK185 | 2012-07-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma kök |  | 41117.4792 | 41117.5153 | 0:52 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | sehim ve dolaşık açılarak enerji verildi | 10 | 0 | 0 | 4.0157e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.86667 | Kahramanmaraş
GOK186 | 2012-07-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | değirmendere kök |  | 41117.7674 | 41117.8146 | 1:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | rüzgardan dolayı ağaç devrilmesi sonucu iletken kırılması | 35 | 0 | 0 | 5.2513e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1333 | Kahramanmaraş
GOK187 | 2012-07-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41118.3562 | 41118.4417 | 2:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | tekir og hattında dinamit patlatılmaı sonucu iletken kırılması | 3 | 3 | 0 | 0.00088916 | 0 | 0.00043373 | 2.05 | Kahramanmaraş
GOK188 | 2012-07-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41118.6681 | 41118.6854 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00043373 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK189 | 2012-07-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) |  |  | 41118.691 | 41118.7035 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | hava muhalefeti | 357 | 7 | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.002118 | 0.3 | Kahramanmaraş
GOK190 | 2012-07-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41118.6979 | 41118.7111 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | hava muhalefeti | 3 | 3 | 0 | 0.00013735 | 0 | 0.00043373 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK191 | 2012-07-28 | Göksun | GÖKSUN TM | tüm fiderler |  |  | 41118.7646 | 41118.7701 | 0:08 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 24 | 264 |  |  |  |  | SİSTEM SIFIRLAMASI |  | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK192 | 2012-07-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | değirmendere kök |  | 41118.4062 | 41118.5 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ağaç devrilmesi sonucu kırılan beton direk traversi değiştirildi | 27 | 0 | 0 | 0.00010425 | 0 | 4.6335e-05 | 2.25 | Kahramanmaraş
GOK193 | 2012-07-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41118.4236 | 41118.4569 | 0:48 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | sehim ve dolaşık açılarak enerji verildi | 16 | 0 | 0 | 3.7068e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.8 | Kahramanmaraş
GOK194 | 2012-07-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41119.4035 | 41119.4563 | 1:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | Ani | KUŞ ÇARPMASI | camper baglama(kaleköyü tr hatbaşi) | 3997 | 62 | 0 | 0.016097 | 0 | 0.012708 | 1.2667 | Kahramanmaraş
GOK195 | 2012-07-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) |  |  | 41119.4951 | 41119.5312 | 0:52 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI |  | 3 | 3 | 0 | 0.0003759 | 0 | 0.00043373 | 0.86667 | Kahramanmaraş
GOK196 | 2012-07-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) |  |  | 41119.6736 | 41119.6833 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2850 | 48 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.0063539 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK197 | 2012-07-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | kamışcık kök |  | 41119.5854 | 41119.6375 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | sehim ve dolaşık açılarak enerji verildi | 22 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
GOK198 | 2012-07-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavaka 1. kök |  | 41119.4889 | 41119.5104 | 0:31 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | n-80 deveboynu kırılan izolatör değiştirildi | 13 | 0 | 0 | 2.394e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.51667 | Kahramanmaraş
AND425 | 2012-07-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | rıfatiye serintepe | 41112.4028 | 41112.4201 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | dolaşık açıldı sehim alındı(rıfatiye serintepe TR) |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND426 | 2012-07-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | geben bogaziçi | 41112.6944 | 41112.7014 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | dolaşık açıldı sehim alındı(geben bogaziçi TR) |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND427 | 2012-07-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | kayaönü | 41112.7569 | 41112.7604 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad buşonlu sigorta ikmali yapıldı. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND428 | 2012-07-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | çiçekli hatbaşı | 41112.8056 | 41112.8076 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz |  | 5 | 11 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ad 25a og sigorta ikmali yapıldı |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND429 | 2012-07-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | soulcak | 41112.8854 | 41112.8882 | 0:04 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 125 a nh sigorta ikmali yapıldı. |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND430 | 2012-07-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | Akifiye KÖK | osmancık | 41113.4583 | 41113.5417 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ad 9m ağaç direk dm/m yapıldı |  |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AND431 | 2012-07-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KUMARLI KABAAĞAÇ | 41113.4097 | 41113.4826 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | iletken çekildi |  |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
AND432 | 2012-07-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | köleli hatbaşı | 41113.7708 | 41113.7847 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG arıza |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND433 | 2012-07-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN KÖK | arıklar koğukçınar | 41115.4549 | 41115.5521 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | OG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.0016867 | 0 | 0.00072289 | 2.3333 | Kahramanmaraş
AND434 | 2012-07-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | KURUCAOVA KÖK | ANDIRIN | 41115.3854 | 41115.3958 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1AD ABONE BAĞLANTISI YAPILDI |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND435 | 2012-07-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | YEŞİLTEPE HATBAŞI | YEŞİLTEPE | 41116.4583 | 41116.5208 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND436 | 2012-07-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | BOZTOPRAKLI MRKZ | 41117.4097 | 41117.4375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND437 | 2012-07-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | BOGAzören ısıkdibi | 41118.4028 | 41118.4861 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 16 | 32 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.0046265 | 0 | 0.0023133 | 2 | Kahramanmaraş
AND438 | 2012-07-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | FİDER-2 GEBEN | 41119.5875 | 41119.5944 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 54 | 112 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0078072 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KAH0710 | 2012-07-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ÇIRALIK KÖYÜ | 41117.375 | 41117.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 30 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0711 | 2012-07-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK KÖYÜ | 41117.5521 | 41117.5833 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NÖTR DÖNÜŞÜMÜ VARDI. HAT TARANDI. BÜTÜN BAĞLANTILAR KONTROL EDİLDİ. ARIZA BİR ABONEDEN GELİYORDU. ABONE KABLOSU SÖKÜLÜP ARIZA GİDERİLDİKTEN SONRA TEKRAR BAĞLANIP ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0712 | 2012-07-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | D.M-1 KABİNİ | ORTANCA KÖYÜ | 41117.3438 | 41117.3576 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0713 | 2012-07-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | GÖLGELİ KÖYÜ | 41117.8438 | 41117.8646 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT TARANDI JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI. OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0714 | 2012-07-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | 41117.8854 | 41117.9062 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0866 | 2012-07-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR3 | 41117.625 | 41117.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI YÜKTEN DOLAYI SİGORTA KAİDESİ YANDI YANAN KAİDE YERİNE YENİSİ TAKILARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 300 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SİN510 | 2012-07-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41117.3715 | 41117.3854 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI | 37 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0268 | 2012-07-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 7-8 ÇIKIŞI MERKEZ TR-7 | 41117.7153 | 41117.7292 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 12 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA KADEME DEGİŞİKLİĞİ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 300 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0269 | 2012-07-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41117.7917 | 41117.809 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
MER0932 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 50 | 41117.2118 | 41117.2986 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 280 | 0 | 0.0005992 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2.0833 | Adıyaman
MER0933 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41117.2778 | 41117.2882 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0934 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 48 | 41117.3021 | 41117.3542 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER0935 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 49 | 41117.3646 | 41117.3889 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 280 | 0 | 0.00016778 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0936 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 103 | 41117.6736 | 41117.6806 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | T.M.Ş ATMIŞTI.HAT KONTOL EDİLDİ. HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0937 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 29 | 41117.875 | 41117.8958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFODA ARK OLUŞTUĞU İÇİN ENERJİ KESİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0938 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 53 | 41117.7986 | 41117.809 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0939 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | YSE ÇIKIŞI | 41117.75 | 41117.7639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0940 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7 A | 41117.7083 | 41117.7431 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (JUMPER BAĞLANTI) | 441 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0695 | 2012-07-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-9(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41117.5312 | 41117.5625 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAYACIK KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 44 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0696 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41117.8472 | 41117.8681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖLÇÜK MEZ. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 17 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0697 | 2012-07-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41117.3333 | 41117.3507 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 300 | 2 | 0.0010362 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0698 | 2012-07-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41117.4931 | 41117.5556 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PINARYAYLA KY. EMEK MEZ. 2 AD. OG. İZOLATÖR VE 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0384 | 2012-07-27 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41117.6042 | 41117.6528 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 100 | 5 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00028916 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0385 | 2012-07-27 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41117.7431 | 41117.7743 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 85 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
BES0742 | 2012-07-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41117.3333 | 41117.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1100 | 7 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
BES0743 | 2012-07-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | TUT GİRİŞ KUZVELERİ TR | 41117.4167 | 41117.4861 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR SAPLAMALARI EĞİLMİŞTİ DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
BES0744 | 2012-07-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ BRANŞMANI | 41117.5104 | 41117.5208 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORASI DEĞİŞTİRİLDİ | 378 | 1 | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0745 | 2012-07-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | LEVZİN KABİNİ | LEVZİN ÇIKIŞI LEVZİN TR | 41117.375 | 41117.5208 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ENMİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI 1 ADET 10 U DİREK DİKİLEREK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 85 | 0 | 0.0012434 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.5 | Adıyaman
BES0746 | 2012-07-27 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-6(Besni) | BELEDİYE YANI KABİNİ | YENİ KENT ÇIKIŞI | 41117.7083 | 41117.7188 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 13 | 36 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 7500 | 3 | 0.003599 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0331 | 2012-07-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41117.3847 | 41117.3896 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.0021687 | 0.11667 | Adıyaman
TUT0299 | 2012-07-27 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41117.7639 | 41117.7743 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 13 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.0020241 | 0.25 | Adıyaman
BES0747 | 2012-07-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 41118.3542 | 41118.4097 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Adıyaman
BES0748 | 2012-07-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | TUT GİRİŞ BURUNÇAYIR TR | 41118.8438 | 41118.8507 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 224 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
MER0941 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 34 | 41118.2847 | 41118.2951 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 280 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0942 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 35 | 41118.2847 | 41118.2951 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER0943 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 A | 41118.375 | 41118.3889 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TRAFONUN YÜK AYIRICISI YANMIŞ OLDUĞUNDAN DOLAYI YÜK AYIRICI DEĞİŞTİRİLDİ | 441 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0944 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 1 | 41118.441 | 41118.4479 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0945 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 5 | 41118.441 | 41118.4583 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0946 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 19 KUZEY KOLU | 41118.566 | 41118.5868 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA SOKAK FAZI ÇEKİLDİ. | 70 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0947 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 DOĞU KOLU | 41118.5938 | 41118.6007 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNA BİR ARA SOKAK FAZI ÇEKİLDİ | 70 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0948 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41118.6354 | 41118.75 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | TRAFONUN BUŞİNGLERİNİN DİBİNDEN YAĞ SIZDIRMASI SONUCU TRAFO DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. | 70 | 0 | 0.003299 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.75 | Adıyaman
MKR0699 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41118.375 | 41118.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TOPTEPE KY. 1 AD. 6 OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 44 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0700 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41118.7569 | 41118.7812 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UZUNPINAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0701 | 2012-07-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 41118.8611 | 41118.8854 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ MAH. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 17 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0702 | 2012-07-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAHTA TM | KAHTA TM | 41118.2486 | 41118.2514 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.00031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
MKR0703 | 2012-07-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAHTA TM | KAHTA TM | 41118.2604 | 41118.4153 | 3:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.017835 | 0 | 0.0047986 | 0 | 3.7167 | Adıyaman
KAH0715 | 2012-07-28 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41118.5938 | 41118.6562 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.0063539 | 1.5 | Adıyaman
KAH0716 | 2012-07-28 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE KÖYÜ | 41118.5938 | 41118.625 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00086747 | 0.75 | Adıyaman
KAH0717 | 2012-07-28 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | ESEDERE KÖYÜ | 41118.8542 | 41118.875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 2 DİREK ARASI PANSY İLETKEN ÇEKİLDİ | 70 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0718 | 2012-07-28 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9(Büyükbey) | D.M-1 KABİNİ | ARILI çıkışı | 41118.3403 | 41118.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0719 | 2012-07-28 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | TEYMENLİ ÇIKIŞI | 41118.375 | 41118.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 22 | 60 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEYMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 12 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0031807 | 0.5 | Adıyaman
GER0887 | 2012-07-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | KARADUT OTELLER TR | 41118.6111 | 41118.6493 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER0888 | 2012-07-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41118.6181 | 41118.6354 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
SİN511 | 2012-07-28 | Sincik | KAHTA TM | MUTLU FİDER | ÇELİKANMOD | HÜSEYİNLİ KY | 41118.4062 | 41118.4167 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 41 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SAM0270 | 2012-07-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | 41118.8542 | 41118.8681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0271 | 2012-07-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANLAR KÖYÜ | 41118.8681 | 41118.8889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
KAH0720 | 2012-07-29 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41119.3507 | 41119.3958 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0068834 | 0 | 0.0063539 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0721 | 2012-07-29 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE KÖYÜ | 41119.6354 | 41119.6632 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 170 | 2 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00086747 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0722 | 2012-07-29 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14(Durak) | ÇURTAŞ T.M | FİDER-14 DURAK | 41119.3438 | 41119.3958 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 40 | 110 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEYMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 2500 | 120 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.0042359 | 1.25 | Adıyaman
KAH0723 | 2012-07-29 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 41119.7188 | 41119.9062 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ESKİ MENZİL HATTINDA BETON DİREKTE İZOLATÖR YERİNDEN ÇIKMIŞ YENİSİ TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 4 | 0 | 0.0091084 | 0 | 0.0020241 | 4.5 | Adıyaman
GER0869 | 2012-07-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ HATBAŞI | 41117.4583 | 41117.4896 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0870 | 2012-07-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK HATBAŞI | 41119.6667 | 41119.7222 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 1 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER0871 | 2012-07-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | KOŞARLAR KÖYÜ TR2 | 41119.75 | 41119.7917 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0872 | 2012-07-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41119.8194 | 41119.8472 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 349 | 2 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
GER0873 | 2012-07-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3 (GERGER)'DEN | ONEVLER GOLANİ MEZRASI | 41119.8889 | 41119.9236 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 3 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0874 | 2012-07-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41119.9896 | 41119.991 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI FD-12 GERGER HATTININ ENERJİSİ KESİLECEĞİNDEN DOLAYI GERGER MERKEZİN ENERJİSİ KARAKAYA TM'YE AKTARILDI | 1250 | 2 | 0.00015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
SİN512 | 2012-07-29 | Sincik |  |  | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK YAYLABAŞI | 41119.3646 | 41119.3785 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICIDAKİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN513 | 2012-07-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | SÖĞÜTLÜBAHÇE | 41119.4896 | 41119.5 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OALAN İLETKEN EK YAPILARAK TEKRAR BAĞLANDI | 36 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN514 | 2012-07-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KÖYÜ | 41119.7118 | 41119.7264 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PATLAK OLAN VHD İZALATÜRÜ DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 63 | 0 | 0 | 0.0001012 | 0 | 0.00028916 | 0.35 | Adıyaman
SAM0272 | 2012-07-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41119.3958 | 41119.4306 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0273 | 2012-07-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TEPEÖNÜ KÖYÜ | 41119.5208 | 41119.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
MER0949 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 38 KARAALİ ÇIKIŞI | 41119.2083 | 41119.2361 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.(İLETKEN ÇEKİLMESİ) | 280 | 0 | 0.00025566 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0950 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 47 | 41119.2188 | 41119.2743 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 8 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 700 | 0 | 0.0010226 | 0 | 0.00076698 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER0951 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 51 | 41119.25 | 41119.2986 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 441 | 0 | 0.0013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER0952 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41119.2431 | 41119.25 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0953 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 45 GÜNEY KOLU | 41119.3958 | 41119.4479 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 70 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER0954 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 38 | 41119.2222 | 41119.5833 | 8:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.(DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.010397 | 0 | 0.0011997 | 0 | 8.6667 | Adıyaman
MER0955 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 36 BATI KOLU | 41119.7292 | 41119.75 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 93 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0704 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41119.7014 | 41119.7153 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OLGUNLAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0705 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41119.7292 | 41119.7361 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KEMERKAYA KY. 1 AD. 6A OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0706 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41119.875 | 41119.9028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖLPINAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0707 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41119.9861 | 41119.9965 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DARDOĞAN KY. YAVUZLAR MEZ. 1 AD. 80 A. T.M.Ş. DEĞİŞTİRİLDİ | 20 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0708 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41119.6979 | 41119.7083 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ULUDAM KY. 1 AD. 2 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0709 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41119.7153 | 41119.7292 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI SICAKLARDAN DOLAYI ATAN KÇ. ÇERKEZİ MAH. T.M.Ş. KALDIRILDI | 25 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0710 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41119.7292 | 41119.7917 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI SICAKLARDAN DOLAYI ATAN AKPINAR KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 112 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
MKR0711 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AĞÇİN | GÜMÜŞKAYA | 41119.7951 | 41119.8056 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI SICAKLARDAN DOLAYI ATAN GÜMÜŞKAYA KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 43 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0712 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41119.8472 | 41119.8681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÜZELYURT KY. 2 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0713 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41119.8958 | 41119.9375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DURAK KY. 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0714 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41119.4931 | 41119.5 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KAYATEPE KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 32 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0715 | 2012-07-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41119.3229 | 41119.3681 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0091778 | 0 | 0.0084719 | 1.0833 | Adıyaman
BES0749 | 2012-07-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | HASEMLİ ÇIKIŞI | 41119.434 | 41119.4444 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMANIN GİRİŞİ KOPMUŞTU BAĞLANDI | 484 | 69 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00057831 | 0.25 | Adıyaman
BES0750 | 2012-07-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41119.6389 | 41119.6458 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1000 | 8 | 0.00094735 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0751 | 2012-07-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARALAR TR | 41119.7222 | 41119.75 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN OG İLETKENİ EK YAPILARAK SEHİM ALINDI | 55 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
BES0752 | 2012-07-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41119.6806 | 41119.691 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0332 | 2012-07-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41119.6528 | 41119.6597 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0041988 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0333 | 2012-07-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41119.75 | 41119.7521 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.0021687 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0334 | 2012-07-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | NASIRLI GRUBU | 41119.7535 | 41119.7847 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 9 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | A.NASIRLI KÖYÜNÜN İÇME SUYU TRAFOSU YANDIĞINDAN AÇAN KABİN TRAFO DEVRE DIŞI BIRAKILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ | 750 | 4 | 0 | 0.0009759 | 0 | 0.0013012 | 0.75 | Adıyaman
TUT0300 | 2012-07-29 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | BOYUNDERE ÇIKIŞI | 41119.4576 | 41119.4896 | 0:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 10 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN AYIRICI KURT AĞZI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ | 750 | 4 | 0 | 0.0013301 | 0 | 0.0017349 | 0.76667 | Adıyaman
TUT0301 | 2012-07-29 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ŞAMBAYAT KABİNİ | TUT İLÇESİ | 41119.6903 | 41119.6979 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0010997 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.18333 | Adıyaman
TUT0302 | 2012-07-29 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ŞAMBAYAT KABİNİ | TUT KÖYLERİ | 41119.6903 | 41119.6979 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.0042359 | 0.18333 | Adıyaman
BES0753 | 2012-07-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41120.5833 | 41120.5903 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1000 | 8 | 0.00094735 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0754 | 2012-07-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41120.5139 | 41120.5278 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMANIN AYIRICISI KAÇIRIYORDU ÖZEL ELEKTRİKÇİSİ AYARLADI ENERJİ VERİLDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
BES0755 | 2012-07-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 41120.75 | 41120.7708 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞI KABLOSUNDA KLEMENS PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ ABONE YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 200 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0335 | 2012-07-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41120.3472 | 41120.3549 | 0:11 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.0021687 | 0.18333 | Adıyaman
GÖL0336 | 2012-07-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41120.3507 | 41120.375 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 210 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
GÖL0337 | 2012-07-30 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-20 DEN | ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | 41120.6319 | 41120.6493 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | E.N.H ÜZERİNE 3 ADET KUŞ KORUMA KILIFI TAKILDI. | 75 | 1 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0303 | 2012-07-30 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | ÇİFTLİK GRUBU | 41120.316 | 41120.3264 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.0020241 | 0.25 | Adıyaman
MER0956 | 2012-07-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 | 41120.2465 | 41120.2847 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | OG KABLOSUNA EK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.0010997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER0957 | 2012-07-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 BATI KOLU | 41120.3229 | 41120.3958 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA AG YER ALTI KABLOSUNU PATLATMIŞTIR.YER ALTI KABLOSU EK YAPILIP BESLENMİŞTİR. | 70 | 0 | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Adıyaman
MER0958 | 2012-07-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 7 DOĞU KOLU | 41120.3958 | 41120.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 58 | 0 | 0.00023968 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5 | Adıyaman
MER0959 | 2012-07-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 19 | 41120.5069 | 41120.7083 | 4:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.(DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.0018535 | 0 | 0.00038349 | 0 | 4.8333 | Adıyaman
MER0960 | 2012-07-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41120.7188 | 41120.7222 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 102 | 102 | 348 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DM 1 İLE DM 4 ARASINDA BULUNAN İLETKENİN ÜZERİNE VATANDAŞIN HALI DÜŞÜRMESİ SONUCU ENERJİ KESİLMİŞTİR. HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 24878 | 0 | 0.010197 | 0 | 0.12236 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0716 | 2012-07-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41120.7708 | 41120.7812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARUZ KY. HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 37 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0717 | 2012-07-30 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41120.3507 | 41120.3681 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI SICAKLARDAN DOLAYI ATAN SERHATLI KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 55 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0718 | 2012-07-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41120.7257 | 41120.75 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. UĞURLU MEZ. 1 AD. 25 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0719 | 2012-07-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41120.7257 | 41120.7465 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
MKR0720 | 2012-07-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41120.2118 | 41120.2431 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 40 | 8 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0721 | 2012-07-30 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAHTA TM | KAHTA TM | 41120.2153 | 41120.2917 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.0087975 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
ÇEL0386 | 2012-07-30 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | TR14 DOĞU KOLU | 41120.3819 | 41120.4097 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET 10U DEMİR DİREK DİKİLDİ.İLETKENLERİ ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL.(İLAVE AGŞ) | 15 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0387 | 2012-07-30 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | ÇAMLIYAYLA HAT BAŞI | 41120.8125 | 41120.8438 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 6 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0724 | 2012-07-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE ÇIKIŞI | 41120.75 | 41120.8125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GRUP TUTMUYORDU. HAT TARANDI TR-2 DE F8 KOPMUŞTU BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 200 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00057831 | 1.5 | Adıyaman
KAH0725 | 2012-07-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI. İKİZCE HAT BAŞI | 41120.8333 | 41120.875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 19 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 250 | 1 | 0.0024868 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0726 | 2012-07-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | TR-5 ÇIKIŞI. | 41120.4583 | 41120.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 20 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 8000 | 10 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.012708 | 0.5 | Adıyaman
GER0875 | 2012-07-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAHTA TM'DEN | FİDER 12 GERGER ÇIKIŞI | 41120.375 | 41120.3944 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimli | 10 | 93 | 279 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI FD-12 GERGER HATTININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ, KÖYLER ENERJİSİZ KALMAMASI İÇİN KARADUT KABİNİ KARŞISINDAN JUMPER ALINDI MERKEZ KABİNİNDEN TERSTEN KARADUT KABİNİNE KADAR KARAKAYA TM'DEN ENERJİ VERİLDİ | 2709 | 9 | 0 | 0.0098838 | 0 | 0.02118 | 0.46667 | Adıyaman
GER0876 | 2012-07-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | KAHTA TM ÇIKIŞI | 41120.375 | 41120.4201 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAHTAYA BAĞLI OLAN AYDINPINAR KÖYÜ,TELEFON VERİCİLERİ VE DE MADEN OCAĞI İÇİN AYDINPINAR KÖYÜ KARŞISINDAN JUMPER ALINARAK ENERJİ VERİLDİ | 75 | 1 | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Adıyaman
GER0877 | 2012-07-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI TR2 HATBAŞI | 41120.3542 | 41120.4444 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | KARGA ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
GER0878 | 2012-07-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT SİVER MEZRASI | 41120.7361 | 41120.7431 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3/0 İLETKENLERİ SUTEPE SİVER MEZRASI OG HATTININ ÜSTÜNDEN GEÇECEĞİ İÇİN TEHLİKE OLMAMASI NEDENİYLE JUMPER ALINIP ENERJİSİ KESİLMİŞTİ TEKRAR BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ | 310 | 0 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
GER0879 | 2012-07-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAHTA TM'DEN | FİDER 12 GERGER ÇIKIŞI | 41120.7535 | 41120.7812 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 10 | 93 | 279 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAHTAYA BAĞLI OLAN AYDINPINAR KÖYÜ KARŞISINDAN ALMIŞ OLDUĞUMUZ JUMPER BAĞLANDI ENERJİSİZ KALAN RADYOLİG GRUBUNA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.01412 | 0 | 0.02118 | 0.66667 | Adıyaman
GER0880 | 2012-07-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI HATBAŞI | 41120.8333 | 41120.875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 73 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
GER0881 | 2012-07-30 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | 41120.8576 | 41120.9444 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 38 | 0 | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00028916 | 2.0833 | Adıyaman
SAM0274 | 2012-07-30 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41120.375 | 41120.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
SAM0275 | 2012-07-30 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KERGEKUŞU KÖYÜ | 41120.4583 | 41120.4722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-HAT BAŞINDA DA 1 OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0276 | 2012-07-30 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 41120.6042 | 41120.6528 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 DİREK ARASI AG TEK FAZ İLAVESİ YAPILDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00048652 | 0 | 0.00041702 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0727 | 2012-07-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BEŞİKLİ KÖYÜ | 41121.3854 | 41121.4479 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0728 | 2012-07-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | AŞAĞIÇIMIK ÇIKIŞI | 41121.7188 | 41121.7812 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 18 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 225 | 2 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00072289 | 1.5 | Adıyaman
KAH0729 | 2012-07-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | HALİFAN BEKİRAN KÖYLERİ | 41121.816 | 41121.8646 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 165 | 1 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00028916 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0730 | 2012-07-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | TEYMENLİ ÇIKIŞI | 41121.3993 | 41121.4896 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 60 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AŞIRI RÜZGARDAN DOLAYI AĞAÇ DİREK TIRAVERS KIRILMIŞTI TRAVERS TAKILDI ARRZASI GİDERİLDİ.HAT BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 12 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.002118 | 2.1667 | Adıyaman
GER0882 | 2012-07-31 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | 41121.3403 | 41121.3681 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0883 | 2012-07-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | YK.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | 41121.3958 | 41121.4444 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER0884 | 2012-07-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41121.5 | 41121.5417 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 125 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00086747 | 1 | Adıyaman
GER0885 | 2012-07-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | ALİDAMI GEDİK MEZRASI | 41121.5833 | 41121.6146 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 3 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0886 | 2012-07-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAHTA TM'DEN | FİDER 12 GERGER ÇIKIŞI | 41121.6299 | 41121.6528 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KAHTA İŞLETMESİNİN BORCUNDAN DOLAYI BÜYÜK MÜŞTERİLERDEN BİRİNİN ENERJİSİNİ KESEBİLMESİ İÇİN FİDERİN ENERJİSİ KAHTA İŞLETME TARAFINDAN KESİLDİ | 44 | 1 | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.002118 | 0.55 | Adıyaman
GER0887 | 2012-07-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAHTA TM'DEN | FİDER 12 GERGER ÇIKIŞI | 41121.7361 | 41121.7903 | 1:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 93 | 279 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINI BİTİRiP GEVŞEK BAĞLARININ BAĞLANABİLMESİ İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 2709 | 9 | 0 | 0.027534 | 0 | 0.02118 | 1.3 | Adıyaman
GER0888 | 2012-07-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12'DEN | BUDAKLI KÖYÜ | 41121.8229 | 41121.8646 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 9 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0889 | 2012-07-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41121.8681 | 41121.9431 | 1:48 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 13 | 0 | 0 | 0.00026024 | 0 | 0.00014458 | 1.8 | Adıyaman
SİN515 | 2012-07-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA KÖYÜ | 41121.3604 | 41121.3854 | 0:36 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | İKİ DİREK ARASI İLAVE FAZ ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 29 | 0 | 0 | 8.6747e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.6 | Adıyaman
SİN516 | 2012-07-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜKEVLER SAKIZ KÖYLERİ | 41121.4201 | 41121.4479 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI OLAN İKİ TRAFO BÖLGESİNİN ARIZALARI GİDERİLDİ | 56 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN517 | 2012-07-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | HAYIRLI YAYLASI | 41121.6028 | 41121.6146 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | 19 | 0 | 0 | 4.0964e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.28333 | Adıyaman
SİN518 | 2012-07-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | HASANLI KÖYÜ | 41121.8646 | 41121.8715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 52 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0277 | 2012-07-31 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41121.3958 | 41121.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 160 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-1 DİREK ARASI İLETKEN SEHİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00055602 | 0.5 | Adıyaman
SAM0278 | 2012-07-31 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 41121.5625 | 41121.5972 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
MER0961 | 2012-07-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 6 | 41121.2083 | 41121.2847 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.0005273 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0962 | 2012-07-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 5 | 41121.2917 | 41121.316 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 280 | 0 | 0.0002237 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0963 | 2012-07-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 10 | 41121.3194 | 41121.3472 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0964 | 2012-07-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 4 | 41121.3542 | 41121.3958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0722 | 2012-07-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41121.4722 | 41121.5208 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0098838 | 0 | 0.0084719 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0723 | 2012-07-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41121.6042 | 41121.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
MKR0724 | 2012-07-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41121.75 | 41121.7778 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0725 | 2012-07-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 41121.7292 | 41121.7708 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ MAH. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 17 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0726 | 2012-07-31 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41121.8472 | 41121.8576 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI SICAKLARDAN DOLAYI ATAN ÇEMBERLİTAŞ KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 45 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0727 | 2012-07-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41121.6319 | 41121.6528 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI SICAKLARDAN DOLAYI ATAN AKPINAR KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 112 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0388 | 2012-07-31 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI TR2 HAT BAŞI | 41121.7396 | 41121.75 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 70 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0389 | 2012-07-31 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU HAT BAŞI | 41122.7604 | 41122.7778 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 95 | 0 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
BES0756 | 2012-07-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TETİRLİ TR | 41121.3681 | 41121.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG DİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 155 | 3 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0757 | 2012-07-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI AŞAĞI SÖĞÜTLÜ TR | 41121.4931 | 41121.5 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEİŞTİRİLDİ | 120 | 4 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0758 | 2012-07-31 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 41121.5833 | 41121.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 3 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1600 | 3 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Adıyaman
BES0759 | 2012-07-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SARIÇİÇEK KABİNİ | SARIÇİÇEK ÇIKIŞI | 41121.9583 | 41121.9688 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 50 | 20 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0338 | 2012-07-31 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41121.2861 | 41121.2882 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0012596 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0339 | 2012-07-31 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41121.3944 | 41121.3965 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.0021687 | 0.05 | Adıyaman
AF 1174 | 2012-07-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41118.4528 | 41118.4583 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0017595 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1175 | 2012-07-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41118.4528 | 41118.4688 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Tanır kasabasında Çoğulhan kasabası içme suyu trafosunun ayırıcısını kapatırken aşırı akım yaptırmışlar.Kesici kapatıldı . | 1860 |  | 0.0018395 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AF 1176 | 2012-07-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Arıza binası altı kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41118.6354 | 41118.6403 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 28 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Og iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | 0 |  | 0.0015396 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 1177 | 2012-07-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Soğulcak köyü | 41118.3819 | 41118.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 65 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1178 | 2012-07-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kargabük köyü | 41118.8681 | 41118.8924 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1179 | 2012-07-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mah. | 41118.8021 | 41118.8264 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıkığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 35 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1180 | 2012-07-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41119.0938 | 41119.1076 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0047986 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1181 | 2012-07-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41119.3681 | 41119.3715 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3500 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0084719 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1182 | 2012-07-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41119.4201 | 41119.4757 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Og iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | 500 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.002118 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 1183 | 2012-07-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Sanayi kök bina | Makine parkı | 41119.3646 | 41119.375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1184 | 2012-07-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü | 41119.6076 | 41119.6354 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1185 | 2012-07-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41119.6944 | 41119.7292 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopması yapıldı | 30 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1186 | 2012-07-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | iğdemlik köyü | 41119.7604 | 41119.7917 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | Ag izaletör yerinden çıkmış takıldı | 10 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1187 | 2012-07-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41119.8819 | 41119.9167 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag ileteken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1188 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41120.3264 | 41120.3354 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0031191 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AF 1189 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41120.316 | 41120.3472 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan tevzi binasından Çobanbeyli monoblok çıkışı açık diğer grupler beslendi | 10500 |  | 0.0098971 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1190 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41120.3694 | 41120.3736 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0014396 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 1191 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 41120.316 | 41120.3854 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 83 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan tevziden Çobanbeyli monoblok çıkışı röle arızlı.Röle kapatıldı ve grup beslendi | 7000 |  | 0.019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
AF 1192 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41120.316 | 41120.3819 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Alemdar kasabası Hat başından açıldı grup beslendi | 1250 |  | 0.0018995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 1193 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar çıkışı | 41120.316 | 41120.4062 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı herhangi bir arıza çıkmadı | 380 |  | 0.0030789 | 0 | 0.001421 | 0 | 2.1667 | Kahramanmaraş
AF 1194 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Arıza altı kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41120.5104 | 41120.5278 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 29 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Sanayi kök bina üstündeki direkte camperler direğe çok yaklaşmış.Camperler düzenlendi. | 0 |  | 0.0054984 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1195 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 41120.5437 | 41120.5889 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 83 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çobanbeyli monobloktan Grupla açık | 7000 |  | 0.012996 | 0 | 0.011997 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 1196 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41120.5854 | 41120.5889 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan tevziden Çobanbeyli monoblok çıkışı açık,diğer gruplar beslendi | 10500 |  | 0.0010997 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1197 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41120.5437 | 41120.5917 | 1:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | Emirilyas köyü Trafosu parafodur patlamış.Çobanbeyli giriş monobloktan Emirilyas köyü çıkışı açık.Grup beslendi | 2100 |  | 0.0027592 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.15 | Kahramanmaraş
AF 1198 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41120.6014 | 41120.6042 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çoğulhan tevziden Çobanbeyli monoblok çıkışı açıldı.diğer Gruplar beslendi | 10500 |  | 0.00087975 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AF 1199 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çobanbeyli çıkışı | 41120.6014 | 41120.6146 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 83 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çobanbeyli monoblok çıkış kesici kapatıldı.Gruplar açık | 7000 |  | 0.0037989 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
AF 1200 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41120.5437 | 41120.6167 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.002118 | 1.75 | Kahramanmaraş
AF 1201 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Altunelma monoblok çıkışı | 41120.5437 | 41120.6333 | 2:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 50 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 5000 |  | 0.015476 | 0 | 0.0071979 | 0 | 2.15 | Kahramanmaraş
AF 1202 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çobanbeyli çıkışı | 41120.634 | 41120.6389 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Altunelma monobloktan Arıtaş çıkışı açık diğer gruplar beslendi | 7000 |  | 0.0015396 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 1203 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Emirilyas çıkışı | 41120.5437 | 41120.6438 | 2:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | Emirilyas köyü trafosu parafodur patlamış.Parafodurlar devre dışı bırakıldı.grup beslendi | 80 |  | 0 | 0.00034699 | 0 | 0.00014458 | 2.4 | Kahramanmaraş
AF 1204 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 41120.6479 | 41120.6493 | 0:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 83 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Altunelma monobloktan Arıtaş çıkışı açık diğer gruplar beslendi | 7000 |  | 0.00039988 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AF 1205 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41120.5437 | 41120.6507 | 2:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Arıtaş kök binadan Göllüce-incirli hattı çıkışı açık Diğer gruplar beslendi | 2200 |  | 0.0030791 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.5667 | Kahramanmaraş
AF 1206 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41120.8507 | 41120.8819 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1207 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kargabük köyü | 41120.9097 | 41120.9444 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 18 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1208 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41120.8056 | 41120.8264 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 35 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1209 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce-İncirli çıkışı | 41120.5437 | 41120.75 | 4:57 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kamalak mezrası Og camperleri alındı.Grup beslendi | 200 |  | 0.0087925 | 0 | 0.0017763 | 0 | 4.95 | Kahramanmaraş
AF 1210 | 2012-07-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41120.8646 | 41120.8715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 150 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1211 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41121.609 | 41121.6264 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0019994 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1212 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41121.6528 | 41121.6806 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1213 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41121.7431 | 41121.809 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.0013735 | 0 | 0.00086747 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 1214 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41121.875 | 41121.8785 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 600 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00086747 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1215 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41121.7083 | 41121.8167 | 2:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og iletken kopması yapıldı. | 3000 |  | 0.0031191 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.6 | Kahramanmaraş
AF 1216 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41121.7847 | 41121.7917 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1217 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41121.7361 | 41121.7396 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3500 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1218 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41121.8854 | 41121.8993 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1219 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Göllüce-İncirli çıkışı | 41121.4444 | 41121.4583 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Kamalak mezrası Og izaletör patlamış yapıldı ve Og camoerler bağlandı | 200 |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1220 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41121.8958 | 41121.9271 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıkığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 150 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1221 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | çomudüz köyü | 41121.4688 | 41121.5521 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1222 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41121.7569 | 41121.7917 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1223 | 2012-07-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Altunelma kasabası | 41121.7812 | 41121.8229 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR1076 | 2012-07-29 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 16:50 | 17:00 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00041446 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1077 | 2012-07-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ KÖK BİNASI | YAZI GRUBU | 18:20 | 19:20 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0.0047986 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR1078 | 2012-07-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 20:00 | 20:10 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1079 | 2012-07-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 15:44 | 16:10 | 0:26 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | K.MARAŞ KÖY ARIZADAN KAYNAKLANAN SEBEPTEN DOLAYI |  |  | 0.00076972 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
TUR1080 | 2012-07-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 17:50 | 18:02 | 0:12 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | K.MARAŞ KÖY ARIZADAN KAYNAKLANAN SEBEPTEN DOLAYI |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
TUR1081 | 2012-07-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 19:55 | 19:58 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | K.MARAŞ KÖY ARIZADAN KAYNAKLANAN SEBEPTEN DOLAYI |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
TUR1082 | 2012-07-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 9:20 | 9:35 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi |  |  | JANPER BAĞLANTISI AYIRIMINDAN DOLAYI |  |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1083 | 2012-07-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 17:15 | 18:20 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0019243 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
TUR1084 | 2012-07-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 19:31 | 20:00 | 0:29 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00085853 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
TUR1085 | 2012-07-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | fider-2(türkoğlu) | 21:31 | 21:57 | 0:26 | OG | KISA | Bildirimsiz | 15 | 76 | 201 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI |  |  |  | 0.0077977 | 0 | 0.017995 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
TUR1086 | 2012-07-31 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | fider-2(terkoğlu) | 23:33 | 23:40 | 0:07 | OG | KISA | Bildirimsiz | 15 | 76 | 201 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI |  |  |  | 0.0020994 | 0 | 0.017995 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
PAZ1192 | 2012-07-27 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41117.8056 | 41117.8194 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1376 |  | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1193 | 2012-07-28 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41118.2111 | 41118.5924 | 9:09 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  |  | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI |  |  | 0.043907 | 0 | 0.0047986 | 0 | 9.15 | Kahramanmaraş
PAZ1194 | 2012-07-29 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41118.2083 | 41118.5153 | 7:22 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  |  | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI |  |  | 0.03535 | 0 | 0.0047986 | 0 | 7.3667 | Kahramanmaraş
PAZ1195 | 2012-07-28 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41118.4688 | 41118.4757 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1196 | 2012-07-28 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41118.2083 | 41118.5243 | 7:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  |  | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI | 1090 |  | 0 | 0.010964 | 0 | 0.0014458 | 7.5833 | Kahramanmaraş
PAZ1197 | 2012-07-28 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41118.5243 | 41118.5312 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  |  | JUMPER BAĞLANTISI | 2450 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1198 | 2012-07-29 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 41119.5139 | 41119.5312 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1060 |  | 0 | 0.00066265 | 0 | 0.0015904 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1199 | 2012-07-29 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41119.7465 | 41119.7569 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2450 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1200 | 2012-07-29 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41119.7917 | 41119.8056 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1376 |  | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1201 | 2012-07-29 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41119.2083 | 41119.5521 | 8:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  |  | TEİAŞ EKİP ÇALIŞMASI | 1090 |  | 0 | 0.011928 | 0 | 0.0014458 | 8.25 | Kahramanmaraş
PAZ1202 | 2012-07-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41119.6458 | 41119.6687 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.002118 | 0.55 | Kahramanmaraş
PAZ1203 | 2012-07-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41120.5208 | 41120.5312 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1204 | 2012-07-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 41120.5417 | 41120.5569 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 457 |  | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.0014458 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1205 | 2012-07-30 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | KARAÇAY GRUBU | 41120.5799 | 41120.625 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREK YANMASI | 1090 |  | 0 | 0.0015663 | 0 | 0.0014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
PAZ1206 | 2012-07-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41120.7639 | 41120.7708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1207 | 2012-07-31 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | YAŞİL HES ÇIKIŞI | 41121.3889 | 41121.4028 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 33 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 3253 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1208 | 2012-07-31 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41121.6875 | 41121.7257 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKEN KOPUĞU | 2774 |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
PAZ1209 | 2012-07-31 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41121.8125 | 41122.0069 | 4:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR KIRILMIŞ | 1193 |  | 0 | 0.0098838 | 0 | 0.002118 | 4.6667 | Kahramanmaraş
PAZ1210 | 2012-07-31 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41121.7222 | 41121.7292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK199 | 2012-07-30 | Göksun | GÖKSUN TM | tüm fiderler | GÖKSUN TM |  | 41120.5431 | 41120.5639 | 0:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 24 | 264 |  | İmar Al. Dışı |  |  | SİSTEM SIFIRLAMASI |  | 264 | 0 | 0.025416 | 0 | 0.050831 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK200 | 2012-07-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM |  | 41120.5431 | 41120.5729 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0.00031084 | 0 | 0.00043373 | 0.71667 | Kahramanmaraş
GOK201 | 2012-07-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | kaleköy hatbaşı | 41120.3924 | 41120.441 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINARAK ARIZA GİDERİLDİ | 67 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK202 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | tüm fiderler | GÖKSUN TM |  | 41121.6181 |  | 0:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 24 | 264 |  | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | TM ANA TRAFO BUCHOLZ 'dan AÇTI |  | 264 | 0 | 0 | 0 | 0.050831 | 0 | Kahramanmaraş
GOK203 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM |  | 41121.6181 | 41121.7285 | 2:39 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | F2 ELBİSTAN FİDERİNDEN TERSTEN TM'ye ENERJİ ALINDI ve 17:36 bara enerjilendi |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.65 | Kahramanmaraş
GOK204 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM |  | 41121.6181 | 41121.7312 | 2:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | tersten TM'ye alınan enerji ile f1 göksun 1 fideri beslendi | 4251 | 21 | 0.019554 | 0 | 0.0071979 | 0 | 2.7167 | Kahramanmaraş
GOK205 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM |  | 41121.6181 | 41121.7326 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | tersten TM'ye alınan enerji ile f6 göksun 2 fideri beslendi | 4081 | 19 | 0.0098971 | 0 | 0.003599 | 0 | 2.75 | Kahramanmaraş
GOK206 | 2012-07-31 | Göksun | DOĞANKÖY TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM |  | 41121.7333 | 41121.8167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 24 | 264 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3x3/0 hatta iletken kırılması kırık eklenerek sehim alındı |  | 264 | 0 | 0.10166 | 0 | 0.050831 | 2 | Kahramanmaraş
GOK207 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM |  | 41121.7333 | 41121.8174 | 2:01 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f1 göksun 1 fideri beslendi | 4251 | 21 | 0.014516 | 0 | 0.0071979 | 0 | 2.0167 | Kahramanmaraş
GOK208 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM |  | 41121.7333 | 41121.8174 | 2:01 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f6 göksun 2 fideri beslendi | 4081 | 19 | 0.0072579 | 0 | 0.003599 | 0 | 2.0167 | Kahramanmaraş
GOK209 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM |  | 41121.7333 | 41121.8208 | 2:06 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f8 kanlıkavak fideri beslendi | 2770 | 48 | 0 | 0.013343 | 0 | 0.0063539 | 2.1 | Kahramanmaraş
GOK210 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM |  | 41121.7333 | 41121.8292 | 2:18 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f5 doğan konak fideri beslendi | 2088 | 42 | 0 | 0.0048713 | 0 | 0.002118 | 2.3 | Kahramanmaraş
GOK211 | 2012-07-31 | Göksun | DOĞANKÖY TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM |  | 41121.8889 | 41121.9021 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 24 | 264 |  | İmar Al. Dışı |  |  | 22:42 deGÖKSUN TM baraları enerjilendi |  | 264 | 0 | 0.016097 | 0 | 0.050831 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK212 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM |  | 41121.8889 | 41121.9049 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f1 göksun 1 fideri beslendi | 4251 | 21 | 0.0027592 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
GOK213 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM |  | 41121.8889 | 41121.9056 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f6 göksun 2 fideri beslendi | 4081 | 19 | 0.0014396 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
GOK214 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM |  | 41121.8889 | 41121.9097 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f8 kanlıkavak fideri beslendi | 2770 | 48 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK215 | 2012-07-31 | Göksun | DOĞANKÖY TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM |  | 41121.9118 | 41121.9132 | 0:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 24 | 264 |  | İmar Al. Dışı |  |  | f2 elbistan fideri karşıdan açtı ve21:58 'de göksun TM baraları tekrar enerjilendi |  | 264 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.050831 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK216 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM |  | 41121.9118 | 41121.9167 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f1 göksun 1 fideri beslendi | 4251 | 21 | 0.00083977 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK217 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM |  | 41121.9118 | 41121.9174 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f6 göksun 2 fideri beslendi | 4081 | 19 | 0.00047986 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK218 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM |  | 41121.9118 | 41121.9306 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f8 kanlıkavak fideri beslendi | 2770 | 48 | 0 | 0.0028593 | 0 | 0.0063539 | 0.45 | Kahramanmaraş
GOK219 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM |  | 41121.9118 | 41122.0014 | 2:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f7 süleymanlı fideri beslendi | 3 | 3 | 0 | 0.00093253 | 0 | 0.00043373 | 2.15 | Kahramanmaraş
GOK220 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM |  | 41121.9118 | 41122.0076 | 2:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f5 doğan konak fideri beslendi | 2088 | 42 | 0 | 0.0048713 | 0 | 0.002118 | 2.3 | Kahramanmaraş
GOK221 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41121.9118 | 41122.0167 | 2:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f4 acıelma fideri beslendi | 2419 | 56 | 0 | 0.015991 | 0 | 0.0063539 | 2.5167 | Kahramanmaraş
GOK222 | 2012-07-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM |  | 41121.9118 | 41122.1493 | 5:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tersten TM'ye alınan enerji ile f3 geben fideri beslendi | 357 | 7 | 0 | 0.012072 | 0 | 0.002118 | 5.7 | Kahramanmaraş
AND085 | 2012-07-29 | ANDIRIN | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN | AZGIT | 41119.375 | 41119.3785 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND086 | 2012-07-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN | ARIKLAR | 41119.4167 | 41119.4236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND087 | 2012-07-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN | ARIKLAR | 41120.3958 | 41120.4236 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | 1 AD 36 KV PARAFODUR İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND088 | 2012-07-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | ALTINYAYLA | 41120.4375 | 41120.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1AD OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND089 | 2012-07-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN | EMİRLER | 41120.4583 | 41120.4618 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1AD OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND090 | 2012-07-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | 1/0 ENH | 41121.6875 | 41121.7035 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 156 | 468 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YEŞİIOVADA AŞIRI FIRTINA NEDENİYLE 1/0 ENH HATTINA AGAÇ DÜŞTÜ VE İLETKENLER KIRILDI |  |  | 0 | 0.0048713 | 0 | 0.012708 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AND091 | 2012-07-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | 1/0 ENH | 41121.7125 | 41121.8021 | 2:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 143 | 429 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YEŞİIOVADA AŞIRI FIRTINA NEDENİYLE 1/0 ENH HATTINA AGAÇ DÜŞTÜ VE İLETKENLER KIRILDIİLETKENLER EKLENDİ. |  |  | 0 | 0.027322 | 0 | 0.012708 | 2.15 | Kahramanmaraş
AND092 | 2012-07-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ | BEŞBUCAK ÇİFTLİK | 41121.6875 | 41121.875 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Kahramanmaraş
AND093 | 2012-07-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ | KIZIK FETENE | 41121.6875 | 41121.8958 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Kahramanmaraş
AND094 | 2012-07-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK | KUZGUN MRK. | 41121.6875 | 41121.9375 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Kahramanmaraş
AND095 | 2012-07-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | GÖKAHMETLİ KILLILAR MAH. | 41121.6875 | 41122 | 7:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00014458 | 7.5 | Kahramanmaraş
AND096 | 2012-07-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | BEKTAŞLI MRK. | 41121.6875 | 41121.8333 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Kahramanmaraş
AND097 | 2012-07-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLOVA MER TR1 | 41121.6875 | 41122 | 7:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00028916 | 7.5 | Kahramanmaraş
AND098 | 2012-07-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLOVA TEKCEEZ | 41121.6875 | 41121.8333 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Kahramanmaraş
AND099 | 2012-07-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ | AKÇAKOYUNLU FATMALI | 41121.6875 | 41121.9583 | 6:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00014458 | 6.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0421 | 2012-07-30 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41120.3542 | 41120.3562 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 18 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4500 | 0 | 0.00031973 | 0 | 0.0063946 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0422 | 2012-07-30 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BÖLDAMLAR | MERKEZ | 41120.5139 | 41120.5174 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 12 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0423 | 2012-07-30 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE KÖYÜ | MERKEZ | 41120.6493 | 41120.6528 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 400 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0424 | 2012-07-31 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK MAH | MERKEZ | 41121.5833 | 41121.5882 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 100 | 0 | 8.2893e-05 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
ELB1089 | 2012-07-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRK VEREN HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41120.4062 | 41120.4583 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 168 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00028916 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB1090 | 2012-07-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41120.4236 | 41120.4375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1091 | 2012-07-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | BARAKALAR TR | BARAKALAR TARAFI | 41120.3889 | 41120.4688 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN KESİLDİ | 60 |  | 0.00018375 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.9167 | Kahramanmaraş
ELB1092 | 2012-07-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KODALI BİNA | ARASA TARAFI | 41120.7604 | 41120.7743 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1093 | 2012-07-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ MONOBLOK | KÜÇÜK TİL TARAFI | 41120.7292 | 41120.7639 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1094 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41121.316 | 41121.375 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.0010241 | 0 | 0.00072289 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB1095 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41121.3194 | 41121.3611 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 754 |  | 0.0024868 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1096 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | YEŞİL OBA CAMİ TR | TRAFO | 41121.6875 | 41121.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | KOMPAK ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ | 100 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1097 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ESKİ ZİRAAT BİNA | YÜSESAN TARAFI | 41121.5833 | 41121.5972 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 90 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1098 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | OSMANLI CAD KURAN KURSU TR | TRAFO | 41121.7222 | 41121.7361 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 200 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1099 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MEZBAĞAHENE YOLÇATI TR | MEZBAĞAHANE TARAFI | 41121.7431 | 41121.8125 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0.00031957 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB1100 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BİNA | YUKARI TARAFI | 41121.7396 | 41121.7917 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0.00023968 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB1103 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ESKİ KARAELBİSTAN TR | İĞDE TARAFI | 41121.7708 | 41121.8542 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
ELB1104 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TAPKIRAN ALABALIK TR | ÇARŞI TARAFI | 41121.7917 | 41121.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1105 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KETİZMEN ESKİ TR | YUKARI TARAFI | 41121.8333 | 41121.8611 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT KOPUĞU YAPILDI | 20 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1106 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GÜNEŞ TAKSİ BİNA | KARAYOLLARI ÇIKIŞI | 41121.7986 | 41121.8021 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 600 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1107 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SİTE BİNA | YUKARI TARAFI | 41121.8333 | 41121.8646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB1108 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ISI TR | MEZARLIK TARAFI | 41121.9028 | 41121.9583 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB1109 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MEHMET AKİF ERSOY TR | OKUL TARAFI | 41121.8403 | 41121.8958 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB1110 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK HAFIZ TR | AKGIDA TARAFI | 41121.8542 | 41121.8715 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1111 | 2012-07-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CEM EVİ KARŞISI TR | KENTPARK TARAFI | 41121.875 | 41121.9062 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
TUT0311 | 2012-07-08 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41129.5069 | 41129.5104 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BESNİ EKİBİNİN MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI JAMPER ALINDIĞI İÇİN TUT HATTINI GÖLBAŞI TM'DE BESLENDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.00049986 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0312 | 2012-07-08 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41129.5069 | 41129.5104 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BESNİ EKİBİNİN MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI JAMPER ALINDIĞI İÇİN TUT HATTINI GÖLBAŞI TM'DE BESLENDİ DURUM NORMAL | 1200 | 4 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Adıyaman
KM00307 | 2012-07-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ÜNGÜT KÖK | ŞEHİR 2 (240) ÇIKIŞI | 41118.6424 | 41118.6576 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 8 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ÜNGÜT KÖKTEN 240 ÇIKIŞI A. AKIMDAN AÇTI. 8E1 DEN GİRİŞ KESİCİSİ VE DAHİLİ TR. ENERJİ ALACAK ŞEKİLDE ÇIKIŞLAR AÇILARAK 8E1 E ENERJİ ALINDI. SAAT 15:50 DEN İTİBAREN 8E1 ÇIKIŞLARI TEK TEK BESLENDİ. ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI A. AKIMDAN TEKRAR AÇTI. 34 NOLU RÖLE EKİBİ KONTROLÜ YAPTI. 16:30 DA ENERJİ VERİLDİ. DAHA SONRA ŞEKERDERE ÇIKIŞINDA FAZIN BİRİ YOK DİYE İHBAR GELDİ. YAPILAN KONTROLDE 10E1 DEN ŞEKERDERE ÇIKIŞINDA HAVAYİ HATTA CAMPER KOPTUĞU TESPİT EDİLDİ. KOPAN CAMPER YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. 16:40 |  |  | 0.0013196 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00308 | 2012-07-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | KILAVUZLU TM | ŞEHİR 1 | 41119.209 | 41119.2326 | 0:34 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 11 | 40 | 150 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DSİ LOJMANLARI ÖNÜ VE SEZALLAR PETROL İLERİSİ ŞEBEKEYE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. |  |  | 0.0074778 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
KM00309 | 2012-07-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MOD 5 | BOSSA 3 | 41119.3889 | 41119.3924 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | MOD 5 VE BOSSA KÖKTE GEREKLİ MANEVRALAR YAPILARAK MATESA FABRİKASI BOSSA 3 FİDERİNE AKTARILDI. |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00310 | 2012-07-29 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41119.3778 | 41119.4014 | 0:34 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0012079 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
KM00311 | 2012-07-29 | Kmerkez | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | AKSU | AKSU 2 ÇIKIŞI | 41119.4167 | 41119.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 6 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KM00312 | 2012-07-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41119.3472 | 41119.3715 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.0063539 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00313 | 2012-07-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41119.4826 | 41119.5174 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.0063539 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM00314 | 2012-07-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | GENÇ OSMAN GİRİŞ MONOBLOK | MAHALLE ÇIKIŞI | 41120.25 | 41120.2674 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00029605 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00315 | 2012-07-30 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41120.3125 | 41120.3187 | 0:09 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00031973 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM00316 | 2012-07-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41120.2986 | 41120.3264 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTIN ÜZERİNDEKİ KUŞ ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00317 | 2012-07-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41120.6597 | 41120.6806 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTIN ÜZERİNDEKİ KUŞ ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00318 | 2012-07-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41120.6632 | 41120.684 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00319 | 2012-07-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41120.691 | 41120.7014 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00320 | 2012-07-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAZMA MOD | TÖMEK ÇIKIŞI | 41120.7292 | 41120.9375 | 5:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0072289 | 0 | 0.0014458 | 5 | Kahramanmaraş
KM00321 | 2012-07-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLER AVŞARI MONOBLOK | SULAMALAR ÇIKIŞI | 41120.7604 | 41120.8056 | 1:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 12 | 8 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0018795 | 0 | 0.0017349 | 1.0833 | Kahramanmaraş
KM00322 | 2012-07-30 | Kmerkez | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41120.684 | 41120.7188 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00057831 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM00323 | 2012-07-31 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 3C2 | 2C2 ÇIKIŞI | 41121.4931 | 41121.5104 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 4 | 24 | İmar Al. İçi | Ani | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ZARAR VERDİĞİ OG KABLOSUNU 32 NOLU EKİP TAMİR ETTİ. |  |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00324 | 2012-07-31 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ÜNGÜT KÖK | ŞEHİR 2 (240) ÇIKIŞI | 41121.7153 | 41121.7271 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 8 | 40 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | 8E1 DEN ARALAR AÇILDI. 8E1 E KADAR ENERJİ ALINDI ÇIKIŞLAR TEK TEK BESLENDİ. NORMAL. AYNI ANDA MOD 5 TEN ÇELİK BİNA ÇIKIŞI AÇMIŞTI. HAT KAPATILDI. NORMAL. |  |  | 0.0010197 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM00325 | 2012-07-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ESKİ ELEKTRİK ARIZA | BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | 41121.7299 | 41121.7396 | 0:14 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00027992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
KM00326 | 2012-07-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | BÜĞLEK ÇIKIŞI | 41121.7153 | 41121.7361 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00327 | 2012-07-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | CİVAR | LÜTUF ARKASI MONOBLOK | CİVAR ÇIKIŞI | 41121.7257 | 41121.75 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 14 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00328 | 2012-07-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41121.7292 | 41121.7438 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00041988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00329 | 2012-07-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD 5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41121.7292 | 41121.7778 | 1:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HAS DOKUMA YANI BİBERCİNİN İÇİNDEKİ OG DEMİR DİREK YIKILMIŞ. MOD 5 TEN MAHALLE ÇIKIŞI TOPRAKLANIP 1/0 HATTIN BAĞLANTILARI ALINDI. MAHALLE ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ. DİREK YARIN DİKİLECEK. |  |  | 0.0012434 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
KM00330 | 2012-07-31 | Kmerkez | KILAVUZLU TM |  | KALE KÖK | SIR ÇIKIŞI | 41121.8924 | 41121.9306 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 35 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | PATLAYAN İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KAH0779 | 2012-07-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÜDÜLGE KÖYÜ | 41134.7083 | 41134.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 4 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman