## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
BES0760 | 2012-08-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI TR | 41122.3889 | 41122.4375 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YOL GENİŞLETMESİNDE YOLUN İÇİNDE KALAN DİREK SÖKÜLEREK YERİNE 12 MT YOL ATLAMASI DİREK DİKİLDİ | 15 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Adıyaman
BES0761 | 2012-08-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | 41122.7847 | 41122.7882 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ | 127 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.083333 | Adıyaman
BES0762 | 2012-08-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI AŞAĞI SÖĞÜTLÜ TR | 41122.9132 | 41122.9167 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ | 65 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0340 | 2012-08-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41122.384 | 41122.3868 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.0021687 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0341 | 2012-08-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41122.3924 | 41122.4174 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YEŞİL OVA KÖYÜNDEN BOZLAR ÇIKIŞI AÇILDIKTAN SONRA ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0021687 | 0.6 | Adıyaman
MER0965 | 2012-08-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 DEN TR 5 ÇIKIŞI | 41122.3576 | 41122.3646 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT BESLENDİ, ENERJİ ALAN HAT KONTROL EDİLDİ TESBİT EDİLEN AĞAÇLAR BAKIM EKİPLERİNE SÖYLENDİ. | 280 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0966 | 2012-08-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 7 | 41122.2222 | 41122.2465 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 3 | 2 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TR 7 DEN TR 10 ÇIKIŞI VHD İZALATÖR VE Q8 İLETKEN DEĞİŞTİRİLDİ | 2 | 2 | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0967 | 2012-08-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 33 | 41122.2639 | 41122.2743 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KESİCİ BESLENDİ HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0728 | 2012-08-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41122.9375 | 41122.9722 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | VARLIK KY.MUSTAFABEYLİ MEZ. HATBAŞINDA 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 26 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0729 | 2012-08-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41122.2882 | 41122.3472 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.012002 | 0 | 0.0084719 | 1.4167 | Adıyaman
MKR0730 | 2012-08-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41122.4757 | 41122.5035 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ELMACIK GRUBU OG. ENH.'NDA TESPİT EDİLEN ARIZALAR ONARILDI ARIZA KAYNAĞI OLABİLECEK ÖZEL MÜŞTERİ TESİSLERİ ŞEBEKEDEN İRTİBATLARI KESİLMİŞTİR | 720 | 18 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0017349 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0731 | 2012-08-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | TR-5 ÇIKIŞI. | 41122.5 | 41122.5069 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 20 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 8000 | 10 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.012708 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0732 | 2012-08-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI | 41122.4167 | 41122.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 29 | 95 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
KAH0733 | 2012-08-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU ÇIKIŞI. | TİLLAK KÖYÜ. | 41122.75 | 41122.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU. AYIRICI ONARILDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN 3 DİREK ARASI AG İLETKENİN SEHİMİ ALINDI. | 20 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0734 | 2012-08-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41122.375 | 41122.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.015885 | 0 | 0.0063539 | 2.5 | Adıyaman
KAH0735 | 2012-08-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 41122.375 | 41122.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 42 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 10 ADET OG DİREK VE 7 AG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. 3 ADET EĞİLMİŞ OLAN OG TRAVERS DÜZELTİLİP TİLLAK KÖYÜNE ENERJİ VERİLDİ. | 700 | 10 | 0 | 0.0054217 | 0 | 0.0021687 | 2.5 | Adıyaman
KAH0736 | 2012-08-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 41122.4167 | 41122.5833 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | ESKİ MENZİL HATTINDA 11ADET K-1 İZOLATÖR 1ADET VHD TAKILDI.GEVŞEK OLAN JUMPERLER DEĞİŞTİRİLDİ. HAT BESLENDİ | 500 | 4 | 0 | 0.0080964 | 0 | 0.0020241 | 4 | Adıyaman
GER0890 | 2012-08-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAHTA TM'DEN | FİDER 12 GERGER ÇIKIŞI | 41122.3715 | 41122.3924 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 93 | 279 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİTİN 3/0 HATTINDA KIRILAN DİREKLERİN YERİNE YENİSİNİ DİKEBİLMESİ İÇİN FİDER 12 GERGER HATTININ ENRJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLEREK JUMPER ALINDI | 2709 | 9 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.016944 | 0.5 | Adıyaman
GER0891 | 2012-08-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN KÖYÜ | 41122.7153 | 41122.7465 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİPTEN KIRIK OLAN 1AD. 9M'LİK AG AĞAÇ DİREK SÖKÜLEREK EMNİYET MESAFESİNİ KURTARDIĞINDAN DOLAYI TEKRARDAN DİKİLDİ | 39 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0892 | 2012-08-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | 41122.7431 | 41122.7708 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0893 | 2012-08-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAHTA TM'DEN | FİDER 12 GERGER ÇIKIŞI | 41122.8785 | 41122.8854 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 93 | 279 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | FİDER 12 GERGER HATTINDA DİREĞE DOLANAN ÇADIR BEZİNİ İNDİRMEK AMACIYLA KAHTA İŞLETMEDEKİ ARIZA EKİBİ TARAFINDAN FİDERİN ENERJİSİ KESİLDİ | 2709 | 9 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.016944 | 0.16667 | Adıyaman
SİN519 | 2012-08-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41122.4201 | 41122.4271 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 32 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN520 | 2012-08-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | ONUR ŞÜTÜOBALI | 41122.7083 | 41122.7188 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI | 38 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SAM0279 | 2012-08-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI ÇAKIREŞME KÖYÜ | 41122.3958 | 41122.4306 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1AD. DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0280 | 2012-08-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 41122.4896 | 41122.5069 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-HAT BAŞINDA DA 1 OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
BES0763 | 2012-08-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI GÜÖÜŞLÜ TR | 41123.3889 | 41123.3889 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Adıyaman
BES0764 | 2012-08-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | 41123.5486 | 41123.559 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 200 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0765 | 2012-08-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41123.6528 | 41123.6562 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Adıyaman
BES0766 | 2012-08-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41123.9062 | 41123.9236 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 885 | 44 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0017349 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0342 | 2012-08-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | NASIRLI GRUBU | 41123.3368 | 41123.3562 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 750 | 4 | 0 | 0.00060723 | 0 | 0.0013012 | 0.46667 | Adıyaman
KAH0737 | 2012-08-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41123.4167 | 41123.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
KAH0738 | 2012-08-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 41123.375 | 41123.4931 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | ESKİ MENZİL HATTINDA 11ADET K-1 İZOLATÖR 1ADET VHD TAKILDI.GEVŞEK OLAN JUMPERLER DEĞİŞTİRİLDİ. HAT BESLENDİ | 500 | 4 | 0 | 0.0057349 | 0 | 0.0020241 | 2.8333 | Adıyaman
KAH0739 | 2012-08-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELMALI KÖYÜ | 41123.8333 | 41123.8958 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0740 | 2012-08-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41123.3542 | 41123.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 5 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0015904 | 1 | Adıyaman
KAH0741 | 2012-08-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | SIRAKAYA KÖYÜ | 41123.6458 | 41123.6042 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Adıyaman
KAH0742 | 2012-08-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI.DARBERİ KÖYÜ HAT BAŞI. | 41123.4583 | 41123.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL AYIRICIN BAKIMI YAPILDI | 70 | 8 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER0894 | 2012-08-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12'DEN | KARADUT KÖYÜ TR2 | 41123.5035 | 41123.5104 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 14 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0895 | 2012-08-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ | 41123.7153 | 41123.75 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 4 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 52 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0896 | 2012-08-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR2 | 41123.7847 | 41123.7951 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 5 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0521 | 2012-08-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41123.3715 | 41123.3889 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMADAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ. | 34 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MER0968 | 2012-08-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 | 41123.8438 | 41123.8507 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | DOĞU KOLUNDA JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI. | 70 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0969 | 2012-08-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 BATI KOLU | 41123.3854 | 41123.4097 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BELEDİYE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI İLETKENE VURMUŞLARDI İLETKEN SARMIŞTI DÜZELTİLDİ NORMAL. | 88 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0970 | 2012-08-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 95 DOĞU KOLU | 41123.6042 | 41123.6181 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | DOĞALGAZ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BOX ÇIKIŞ KABLOSUNU KOPARMIŞLARDI EKLENİP ENERJİ VERİLDİ. | 35 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0731 | 2012-08-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41123.7847 | 41123.7951 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ZEY GRUBU HAT BAŞINDA 1 AD. 16 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 250 | 3 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Adıyaman
MKR0732 | 2012-08-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41123.875 | 41123.8889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | EZİRGİN KY. HAT BAŞINDA 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0733 | 2012-08-02 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | MADUN | 41123.3854 | 41123.4028 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖZEBAŞI KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 220 | 2 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0734 | 2012-08-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 41123.5278 | 41123.5417 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 2 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0735 | 2012-08-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41123.7326 | 41123.7354 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1700 | 20 | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.0042359 | 0.066667 | Adıyaman
ÇEL0390 | 2012-08-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK HAT BAŞI | 41123.5556 | 41123.5903 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | 2 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICI ARK ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0391 | 2012-08-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU TR3 | 41123.7604 | 41123.7917 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 5 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Adıyaman
AF 1224 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41122.4375 | 41122.4722 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1225 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41122.6667 | 41122.7361 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Göksun'daki çalışmadan dolayı kesildi | 3000 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.002118 | 1.6667 | Kahramanmaraş
AF 1226 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41122.7431 | 41122.7812 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0043987 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1227 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41122.7639 | 41122.7708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1228 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41122.8819 | 41122.8993 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 250 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00043373 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1229 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41122.3333 | 41122.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1230 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Örenderesi köyü | 41122.8819 | 41122.9097 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1231 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41122.3854 | 41122.4271 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 8 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1232 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41122.441 | 41122.4479 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 600 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00086747 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1233 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Altaş köyü | 41122.7222 | 41122.7326 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 330 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1234 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 41122.7812 | 41122.7882 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1235 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41122.8681 | 41122.8889 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1236 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kargabük köyü | 41122.8993 | 41122.9236 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1237 | 2012-08-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41122.6979 | 41122.7188 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 65 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1238 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41123.2778 | 41123.2882 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.003599 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1239 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41123.3229 | 41123.3611 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0043987 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1240 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41123.4764 | 41123.5069 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.0015532 | 0 | 0.002118 | 0.73333 | Kahramanmaraş
AF 1241 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41123.5819 | 41123.5917 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.002118 | 0.23333 | Kahramanmaraş
AF 1242 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41123.6111 | 41123.6181 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Kabaoğlak monobloktan İğdemlik çıkışı açık.hat beslendi | 600 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1243 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | İğdemlik çıkışı | 41123.6111 | 41123.6306 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Özel trafo Parafoduru patlamış.Trafo hat başından açıldı Fider beslendi | 250 |  | 0 | 0.00020241 | 0 | 0.00043373 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AF 1244 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41123.6264 | 41123.6278 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Arıza kök binadan Gösun Grubu Çıkışı açık Fider beslendi | 3500 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AF 1246 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41123.716 | 41123.7174 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3500 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AF 1247 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çağılhan köyü | 41123.7361 | 41123.7708 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken doşaıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1248 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 41123.4375 | 41123.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Çalış köyü İçme suyu trafosu camperleri alındı | 60 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1249 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Altaş köyü | 41123.4861 | 41123.5104 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sehim alındı | 20 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1250 | 2012-08-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büğet köyü | 41123.8507 | 41123.8958 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 1251 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41124.3389 | 41124.3458 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1087 | 2012-08-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 10:05 | 10:25 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00082893 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1088 | 2012-08-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 8:57 | 9:25 | 0:28 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  |  |  | 0.00082893 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
TUR1089 | 2012-08-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | 17:27 | 17:55 | 0:28 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 51 | 144 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.003359 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
TUR1090 | 2012-08-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YAZI KÖY GRUBU | 10:00 | 12:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTEAAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE |  |  | 0.0095972 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
TUR1091 | 2012-08-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 11:40 | 12:05 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1211 | 2012-08-01 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41122.3299 | 41122.3438 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1212 | 2012-08-01 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 41122.375 | 41122.3944 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 457 |  | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.0014458 | 0.46667 | Kahramanmaraş
GOK223 | 2012-08-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM |  | 41122.4653 | 41122.7736 | 7:24 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  |  | İNKİTA | 357 | 7 | 0 | 0.015673 | 0 | 0.002118 | 7.4 | Kahramanmaraş
GOK224 | 2012-08-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM |  | 41122.4722 | 41122.4993 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | İNKİTA | 3 | 3 | 0 | 0.00028193 | 0 | 0.00043373 | 0.65 | Kahramanmaraş
GOK225 | 2012-08-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41122.4653 | 41122.4674 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.0063539 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK226 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM |  | 41123.6285 | 41123.6826 | 1:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | aynı anda f2 elbistan da açtı Tüm fiderler elle açıldı(manevra için) | 2088 | 42 | 0 | 0.0027534 | 0 | 0.002118 | 1.3 | Kahramanmaraş
GOK227 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM |  | 41123.6285 | 41123.6361 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  |  | dogankonak ın açması Tüm fiderleri açtırdı | 3997 | 62 | 0 | 0.0023298 | 0 | 0.012708 | 0.18333 | Kahramanmaraş
GOK228 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM |  | 41123.6285 | 41123.6368 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi |  |  | dogankonak ın açması Tüm fiderleri açtırdı | 4251 | 21 | 0.0014396 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK229 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM |  | 41123.6285 | 41123.6389 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  |  | dogankonak ın açması Tüm fiderleri açtırdı | 4081 | 19 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK230 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM |  | 41123.6285 | 41123.6424 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  |  | dogankonak ın açması Tüm fiderleri açtırdı | 2770 | 48 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK231 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41123.6285 | 41123.6444 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  |  | dogankonak ın açması Tüm fiderleri açtırdı | 2419 | 56 | 0 | 0.0024357 | 0 | 0.0063539 | 0.38333 | Kahramanmaraş
GOK232 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM |  | 41123.6285 | 41123.6528 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | dogankonak ın açması Tüm fiderleri açtırdı | 3 | 3 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK233 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM |  | 41123.7174 | 41123.7222 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tüm fiderlerde enerji yok(bara boş) | 3997 | 62 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.012708 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK234 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM |  | 41123.7174 | 41123.7222 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi |  |  | tüm fiderlerde enerji yok(bara boş) | 4251 | 21 | 0.00083976 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK235 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM |  | 41123.7174 | 41123.7229 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  |  | tüm fiderlerde enerji yok(bara boş) | 4081 | 19 | 0.00047986 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK236 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41123.7174 | 41123.7236 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tüm fiderlerde enerji yok(bara boş) | 2419 | 56 | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.0063539 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK237 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM |  | 41123.7174 | 41123.7236 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tüm fiderlerde enerji yok(bara boş) | 2770 | 48 | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.0063539 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK238 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM |  | 41123.7174 | 41123.7285 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tüm fiderlerde enerji yok(bara boş) | 357 | 7 | 0 | 0.00026988 | 0 | 0.001012 | 0.26667 | Kahramanmaraş
GOK239 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM |  | 41123.7174 | 41123.7333 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | tüm fiderlerde enerji yok(bara boş) | 3 | 3 | 0 | 0.00016626 | 0 | 0.00043373 | 0.38333 | Kahramanmaraş
GOK240 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM |  | 41123.7549 | 41123.7583 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  | İNKİTA | f2 elbistan hariç tüm fiderler besli f2 elbistan tersten enerjili |  |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.012708 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK241 | 2012-08-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41123.7708 | 41123.7743 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND114 | 2012-08-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN | ARIKLAR SOULGAN | 41122.0104 | 41122.3542 | 8:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.0011928 | 0 | 0.00014458 | 8.25 | Kahramanmaraş
AND115 | 2012-08-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | KUMARLI MRK. | 41122.375 | 41122.6458 | 6:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.00014458 | 6.5 | Kahramanmaraş
AND116 | 2012-08-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | ORHANİYE İSKENDERLİ | 41122.375 | 41122.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND117 | 2012-08-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK | BEŞBUCAK GÖKÖMERLİ | 41122.5 | 41122.6979 | 4:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.00014458 | 4.75 | Kahramanmaraş
AND118 | 2012-08-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | KELEŞLİ | 41122.5833 | 41122.6597 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AND119 | 2012-08-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | ALTINBOGA TR 1 | 41122.5833 | 41122.8125 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00014458 | 5.5 | Kahramanmaraş
AND120 | 2012-08-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | GÖKAHMETLİ MRK. | 41122.5833 | 41122.8785 | 7:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.0010241 | 0 | 0.00014458 | 7.0833 | Kahramanmaraş
AND121 | 2012-08-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | KUMARLI MRK.1 | 41123.3438 | 41123.4028 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AND122 | 2012-08-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | BEKTAŞLI MRK.TR2 | 41123.5764 | 41123.6562 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.00014458 | 1.9167 | Kahramanmaraş
AND123 | 2012-08-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | KUZGUN GRUBU | 41123.4097 | 41123.4549 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 12 | 27 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.0018795 | 0 | 0.0017349 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND124 | 2012-08-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | KABAAĞAÇ TR1-TR2AFACANLI | 41123.5104 | 41123.5694 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ DİREK KIRILMASI |  |  | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00028916 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AND125 | 2012-08-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | GÖKAHMETLİ KILLILAR MAH. | 41123.5868 | 41123.6528 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI FIRTANA (AFET) İLETKEN KOPMASI AĞAÇ DEVRİLMESİ |  |  | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AND123 | 2012-08-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | GEBEN FİDERİ 3/0 ENH. | 41123.6354 | 41123.691 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 43 | 120 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 95N DİREKTEN CAMPER BAGLANDI VE ANDIRINDAN GEBENE GELEN 3/0 ENH. HATTINA ENERJİ VERİLEREK GEBEN VE ÇEVRE KÖYLERİN ENERJİSİ ANDIRIN TM BESLENMİŞTİR |  |  | 0 | 0.0082892 | 0 | 0.0062169 | 1.3333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0425 | 2012-08-01 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CRİT KÖYÜ | DOGU ÇIKIŞI | 41122.4306 | 41122.4444 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI |  | 20 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0427 | 2012-08-03 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU TR | MERKEZ | 41124.7431 | 41124.7486 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 700 | 0 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0428 | 2012-08-03 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK MH | MERKEZ | 41124.7708 | 41124.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0429 | 2012-08-04 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT KÖYÜ | MERKEZ | 41125.3924 | 41125.4062 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 71 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0430 | 2012-08-04 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU KIZISEKİ | KIZISEKİ ÇIKIŞI | 41125.4236 | 41125.4444 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1112 | 2012-08-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK MERKEZ TR | OKUL TARAFI | 41122 | 41122.0243 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1113 | 2012-08-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41122.6667 | 41122.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1114 | 2012-08-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41122.7431 | 41122.7778 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 754 |  | 0.0020723 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1115 | 2012-08-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | FİDER 8 DOĞAN MONOBLOK | HÖPLEK ÇIKIŞI | 41122.8194 | 41122.9618 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU YAPILDI | 1150 |  | 0 | 0.0072364 | 0 | 0.002118 | 3.4167 | Kahramanmaraş
ELB1116 | 2012-08-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KETMENLER TR | TRAFO | 41122.6806 | 41122.7049 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 150 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1117 | 2012-08-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ÇATOVA YEŞİLYURT TR | FABRİKA TARAFI | 41122.9167 | 41123.0208 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 0.00011584 | 0 | 4.6335e-05 | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB1118 | 2012-08-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41123.3056 | 41123.3229 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1119 | 2012-08-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | PINARBAŞI DM | M.KRAL | 41124.3785 | 41124.3854 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. |  | TRAFO DİREĞİNE KAMYON ÇARPMIŞ | 8000 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1120 | 2012-08-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | KARAHÜYÜK KÖPRÜ TR | BEŞTEPE TARAFI | 41123.5417 | 41123.6944 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 0.0001699 | 0 | 4.6335e-05 | 3.6667 | Kahramanmaraş
ELB1121 | 2012-08-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | BÜYÜK YAPALAK İNCECİK YOLU TR | TRAFO | 41123.7292 | 41123.7535 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 70 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1122 | 2012-08-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TAPKIRAN KALE | TRAFO | 41124.5625 | 41124.5764 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | SAYAÇ DEĞİŞİMİ YAPILDI | 110 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1123 | 2012-08-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41124.316 | 41124.3299 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0013012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1124 | 2012-08-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41124.3438 | 41124.3715 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 754 |  | 0.0016579 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1125 | 2012-08-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HORHOR -ÇEVİRME HAT BAŞI | KÖYLER TARAFI | 41124.3542 | 41124.4375 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 170 |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00057831 | 2 | Kahramanmaraş
ELB1126 | 2012-08-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GÜNEŞ TAKSİ BİNA | KARAYOLLARI ÇIKIŞI | 41124.4271 | 41124.4618 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 600 |  | 0.00088814 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1127 | 2012-08-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HACIHASNLI TR | TRAFO | 41124.4375 | 41124.4861 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 25 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB1128 | 2012-08-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 41124.375 | 41124.5694 | 4:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 183 |  | 0 | 0.0033735 | 0 | 0.00072289 | 4.6667 | Kahramanmaraş
ELB1129 | 2012-08-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41125.3056 | 41125.316 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.0013012 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1130 | 2012-08-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 41125.3264 | 41125.3576 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 585 |  | 0.0010658 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB1131 | 2012-08-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DERETOPALLI TR | AŞAĞI TARAF | 41125.3854 | 41125.5 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 0.00012742 | 0 | 4.6335e-05 | 2.75 | Kahramanmaraş
ELB1132 | 2012-08-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TEPEBAŞI BİNA | DAYIKENDİ TARAFI | 41125.8611 | 41125.9028 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1133 | 2012-08-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | CEM EVİ KARŞISI TR | TRAFO | 41125.4167 | 41125.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1134 | 2012-08-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | DOĞAN TM | FİDER 5 | 41125.3521 | 41125.3819 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | 1953 |  | 0 | 0.0030357 | 0 | 0.0042359 | 0.71667 | Kahramanmaraş
ELB1135 | 2012-08-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TAŞSIZTARLA CAD TR | TRAFO | 41125.7743 | 41125.7847 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
MER0968 | 2012-08-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 105 | 41124.2292 | 41124.3681 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.0039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.3333 | Adıyaman
MER0969 | 2012-08-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 4 | 41124.2639 | 41124.2847 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0970 | 2012-08-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 8 | 41124.4097 | 41124.434 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 0.00016778 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER0971 | 2012-08-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 9 | 41124.4375 | 41124.4653 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0972 | 2012-08-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 19 | 41124.4583 | 41124.5972 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.0039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.3333 | Adıyaman
MER0973 | 2012-08-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 20 GÜNEY KOLU | 41124.6042 | 41124.6806 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 58 | 0 | 0.00017577 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MKR0736 | 2012-08-03 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41124.6701 | 41124.684 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HASANCIK BELD. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 3 | 0.00082893 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0737 | 2012-08-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41124.4618 | 41124.4757 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYATEPE KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 105 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0738 | 2012-08-03 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41124.4306 | 41124.4757 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BOĞAZÖZÜ KY. KÜRK MEZ. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0743 | 2012-08-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | 41124.375 | 41124.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0742 | 2012-08-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | GÜZELSU ÇIKIŞI.KALECİK HAT BAŞI. | 41124.5417 | 41124.5972 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0743 | 2012-08-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI. OLUKLI HAT BAŞI. | 41124.75 | 41124.8125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0744 | 2012-08-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41124.625 | 41124.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 17 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | TRAFONUN ÜZERİNDE OG İLETKENİNE ÇARPAN KUŞUN ETKİSİYLE AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI. OG SİGORTASI ATMIŞTI. ATAN SİGORTALAR SÖKÜLÜP YENİSİ BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 200 | 4 | 0.0010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0745 | 2012-08-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI. ELBEYLİ HAT BAŞI. | 41124.8333 | 41124.8646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0746 | 2012-08-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 41124.8958 | 41124.9271 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | 45 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GER0897 | 2012-08-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | 41124.375 | 41124.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
GER0898 | 2012-08-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU KÖYÜ | 41124.4097 | 41124.4236 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | RÜZGARDA SÜREKLİ SİGORTA ATIYORDU HAT KONTROL EDİLDİ İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 56 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER0899 | 2012-08-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3 (GERGER)'DEN | GERGER ÇIKIŞI | 41124.7049 | 41124.7063 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ HAT TUTMADI ANİ AÇTI | 593 | 5 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.0063539 | 0.033333 | Adıyaman
GER0900 | 2012-08-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3 (GERGER)'DEN | MERKEZ ÇIKIŞI | 41124.7049 | 41124.7063 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ HAT TUTMADI ANİ AÇTI | 1250 | 2 | 0.00015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
GER0901 | 2012-08-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER)'DEN | GERGER ÇIKIŞI | 41124.7201 | 41124.7292 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | FİDER 12 GERGER HATTINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ALMIŞ OLDUĞUMUZ JUMPERİ KARAKAYA HATTI TUTMADIĞINDAN GERGER MERKEZE ENERJİ VEREBİLMEK İÇİN BAĞLADIK | 2260 | 14 | 0 | 0.0032122 | 0 | 0.014826 | 0.21667 | Adıyaman
GER0902 | 2012-08-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER)'DEN | MERKEZ ÇIKIŞI | 41124.7049 | 41124.7292 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | FİDER 12 GERGER HATTINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ALMIŞ OLDUĞUMUZ JUMPERİ KARAKAYA HATTI TUTMADIĞINDAN GERGER MERKEZE ENERJİ VEREBİLMEK İÇİN BAĞLADIK | 1250 | 2 | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
GER0903 | 2012-08-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3 (GERGER)'DEN | GERGER ÇIKIŞI | 41124.7049 | 41124.7549 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 52 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | GÖZPINAR KABİNİ GİRİŞ KABLO BAŞLIĞI PATLAKTI GÖZPINAR VE GÖNEN GRUPLARI AYIRILARAK HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 450 | 3 | 0 | 0.0050831 | 0 | 0.0042359 | 1.2 | Adıyaman
GER0904 | 2012-08-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3 (GERGER)'DEN | GERGER ÇIKIŞI | 41124.8 | 41124.816 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | GÖZPINAR KABİNİ GİRİŞ KABLO BAŞLIĞI PATLAKTI BAŞLIK YAPILDI TEKRARDAN BAĞLAYABİLMEMİZ İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 593 | 5 | 0 | 0.0024357 | 0 | 0.0063539 | 0.38333 | Adıyaman
GER0905 | 2012-08-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | 41124.8194 | 41124.875 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 90 | 0 | 0 | 0.0015422 | 0 | 0.0011566 | 1.3333 | Adıyaman
SİN522 | 2012-08-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | KÜRAN MZ | 41124.3646 | 41124.3785 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN İZOLATÖR DEGİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN523 | 2012-08-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41124.4618 | 41124.4667 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ZAMAN RÖLESİ TAKILDI AYDINLATMA SİSTEMİ AYARLANDI | 41 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
SAM0281 | 2012-08-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41124.3854 | 41124.4167 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-OG HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
SAM0282 | 2012-08-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI BEKİRCİK KÖYÜ | 41124.6944 | 41124.7153 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
BES0767 | 2012-08-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI YAYIKLI TR | 41124.4792 | 41124.5208 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 ADET 10 I DİREK YOLA GELİYORDU AĞAÇ DİREK DİKİLEREK PROBLEM GİDERİLDİ | 18 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
BES0768 | 2012-08-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41124.6875 | 41124.691 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0084719 | 0.083333 | Adıyaman
BES0769 | 2012-08-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI BEŞYOL HÖRÜK TR | 41124.7292 | 41124.7361 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 8 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0343 | 2012-08-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41124.0021 | 41124.0049 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0016795 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
TUT0304 | 2012-08-03 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41124.6875 | 41124.691 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.00049986 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0305 | 2012-08-03 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41124.6875 | 41124.691 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA GÖLBAŞIN'DAN TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Adıyaman
BES0770 | 2012-08-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | YUKARI SÖĞÜTLÜ ÇIKIŞI | 41125.4688 | 41125.4757 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 15 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMA BAĞLANDI | 250 | 15 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0021687 | 0.16667 | Adıyaman
BES0771 | 2012-08-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41125.5556 | 41125.566 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMA BAĞLANDI | 350 | 7 | 0.00017763 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0772 | 2012-08-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41125.7014 | 41125.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Adıyaman
BES0773 | 2012-08-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI PINARBAŞI TR | 41125.7778 | 41125.7812 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 85 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0306 | 2012-08-04 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41125.7014 | 41125.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.00099971 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0307 | 2012-08-04 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41125.7014 | 41125.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0747 | 2012-08-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41125.4375 | 41125.625 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 16 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 100kVA TRAFO YERİNE 160kVA TRAFO TAKILDI. 50 kVA TRAFO YERİNE 100kVA TRAFO TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 225 | 0 | 0 | 0.0019518 | 0 | 0.00043373 | 4.5 | Adıyaman
GER0906 | 2012-08-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41125.3444 | 41125.3451 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 33 | 99 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA TEKRAR ENERJLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 1192 | 4 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Adıyaman
GER0907 | 2012-08-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41125.3444 | 41125.3451 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA TEKRAR ENERJLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 1250 | 2 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Adıyaman
GER0908 | 2012-08-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK KABİN HATBAŞI | 41125.375 | 41125.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00086747 | 1 | Adıyaman
GER0909 | 2012-08-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ TİRKİDİN MEZRASI | 41125.7083 | 41125.7604 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 4AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 19 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN524 | 2012-08-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KÖYÜ | 41125.4222 | 41125.4354 | 0:19 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 4.5783e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.31667 | Adıyaman
SİN525 | 2012-08-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE GOLISOR | 41125.6562 | 41125.6701 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI | 15 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0283 | 2012-08-04 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KİLİSİK KÖYÜ | 41125.4583 | 41125.5139 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00037068 | 0 | 0.00027801 | 1.3333 | Adıyaman
MER0974 | 2012-08-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 1 | 41125.2083 | 41125.25 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0975 | 2012-08-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 6 | 41125.2569 | 41125.3333 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00070306 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER0976 | 2012-08-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 2 | 41125.3889 | 41125.4028 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0739 | 2012-08-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41125.7292 | 41125.7431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞTEPE KY. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0740 | 2012-08-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41125.7292 | 41125.7708 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAKENT BLD. TEKEVLER MAH. 1 AD. 16 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 12 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0741 | 2012-08-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41125.6354 | 41125.6562 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÇ. BOYALI KY. 2 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 26 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0742 | 2012-08-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41125.6632 | 41125.6806 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÇ.KIRGI KY. 6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0743 | 2012-08-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41125.625 | 41125.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 3 | 0.0012434 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0744 | 2012-08-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | İNLİCE | ÖZBİLGİN | 41125.4062 | 41125.4514 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNLİCE BLD. ÖZBİLGİN MAH. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 90 | 1 | 0.00076972 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
ÇEL0392 | 2012-08-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ KY DOĞU KOLU | 41125.7222 | 41125.7708 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | OKSİTLENEN JUMPER DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 9 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Adıyaman
MER0977 | 2012-08-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 2 | 41126.2188 | 41126.2778 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00040746 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MER0978 | 2012-08-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 47 DOĞU KOLU | 41126.2431 | 41126.3715 | 3:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 74 | 0 | 0.00029561 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.0833 | Adıyaman
MER0979 | 2012-08-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41126.375 | 41126.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 102 | 102 | 348 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DM 1 DEN DM 4 ÇIKIŞ KABLOSU ARIZALI OLDUĞUNDAN DM 4 DM 5 ÜZERİNDEN BESLENDİ. | 24878 | 0 | 0.061182 | 0 | 0.12236 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER0980 | 2012-08-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 41126.6632 | 41126.6701 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER0981 | 2012-08-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 64 | 41126.9132 | 41126.9306 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00015979 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0745 | 2012-08-05 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41126.6979 | 41126.7292 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DIŞBUDAK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0746 | 2012-08-05 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41126.7882 | 41126.8056 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 300 | 2 | 0.0010362 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0747 | 2012-08-05 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41126.7431 | 41126.7569 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OLGUNLAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0748 | 2012-08-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41126.4062 | 41126.4375 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | YAYLAKONAK BLD. KEŞİŞ MAH. AYIRICI GİRİŞ JUMPERİ KOPMUŞTU BAĞLANDI KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 1 | 0 | 0.0011928 | 0 | 0.0015904 | 0.75 | Adıyaman
MKR0749 | 2012-08-05 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | İNLİCE | ÖZBİLGİN | 41126.3646 | 41126.4097 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNLİCE BLD. ESKİKÖY MAH. 1 AD. 2 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0750 | 2012-08-05 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41126.7083 | 41126.7292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KEMERKAYA KÖYÜ 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0751 | 2012-08-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41126.75 | 41126.7917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.001012 | 1 | Adıyaman
ÇEL0393 | 2012-08-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | TR 3 KUZEY KOLU | 41126.4792 | 41126.5104 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | İKİ ADET 10 U DEMİR DİREK DİKİLİDİ.İLETKENLERİ ÇEKİLDİ.1 ARA ALPEK KABLO ÇEKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 55 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0394 | 2012-08-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 41126.6458 | 41126.6597 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ AYIRICI ARIZASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASINI GİDERDİKTEN SONRA HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 5 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0748 | 2012-08-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. KANLICA HAT BAŞI. | 41126.3542 | 41126.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTAS TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 3 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
KAH0749 | 2012-08-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | 41126.4062 | 41126.4479 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT TARANDI OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | 30 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0750 | 2012-08-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41126.4792 | 41126.5208 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 45 | 130 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 15 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0063539 | 1 | Adıyaman
KAH0752 | 2012-08-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELMALI KÖYÜ | 41126.625 | 41126.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0753 | 2012-08-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI EKİNCİ HAT BAŞI | 41126.6458 | 41126.6597 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 25 | 85 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ERİKLİ KABİNİNDEN EKİNCİ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMAŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 550 | 12 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0754 | 2012-08-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GÖZELEK KÖYÜ | 41126.8125 | 41126.8333 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 75 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
GER0910 | 2012-08-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41126.6944 | 41126.6951 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 33 | 99 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA TEKRAR ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 1192 | 4 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Adıyaman
GER0911 | 2012-08-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41126.6944 | 41126.6951 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA TEKRAR ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 1250 | 2 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Adıyaman
GER0912 | 2012-08-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41126.8333 | 41126.834 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 33 | 99 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA TEKRAR ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 1192 | 4 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Adıyaman
GER0913 | 2012-08-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41126.8333 | 41126.834 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA TEKRAR ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 1250 | 2 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Adıyaman
GER0914 | 2012-08-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ GRUBU | 41126.8194 | 41126.8507 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 182 | 2 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
GER0915 | 2012-08-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41126.8674 | 41126.8681 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 33 | 99 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA TEKRAR ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 1192 | 4 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Adıyaman
GER0916 | 2012-08-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41126.8674 | 41126.8681 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇTI 1DK.SONRA TEKRAR ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | 1250 | 2 | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Adıyaman
SİN526 | 2012-08-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | NARUN KÖYÜ | 41126.4201 | 41126.4271 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILIP TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 36 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN527 | 2012-08-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41126.6944 | 41126.6979 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | AYDINLATMADAN GELEN ARIZA GİDERİLDİ. | 45 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN528 | 2012-08-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | SÖĞÜTLÜBAHÇE | 41126.8819 | 41126.8889 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0284 | 2012-08-05 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 7-8 ÇIKIŞI MERKEZ TR 7-8 | 41126.2917 | 41126.3021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 24 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 300 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.25 | Adıyaman
SAM0285 | 2012-08-05 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI EŞKARA KÖYÜ | 41126.4028 | 41126.4271 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0286 | 2012-08-05 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BÜYÜKBEY KÖYÜ | 41126.625 | 41126.6667 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 0.00055602 | 1 | Adıyaman
BES0774 | 2012-08-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ TR-1 | 41126.3924 | 41126.4028 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 100 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0775 | 2012-08-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41126.4271 | 41126.4479 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 28 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
BES0776 | 2012-08-05 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPINAR BRANŞMANI | 41126.8542 | 41126.8611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ | 505 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0344 | 2012-08-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD DAN | ÇATALAĞAÇ KABİN | 41126.375 | 41126.4236 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 20 | 51 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT TARAFINDAN YENİ KURULAN KABİNİN BAĞLANTILARI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | 800 | 12 | 0 | 0.0033735 | 0 | 0.0028916 | 1.1667 | Adıyaman
TUT0308 | 2012-08-05 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41126.8542 | 41126.8681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0019994 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0309 | 2012-08-05 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41126.8542 | 41126.8681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 14 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
BES0777 | 2012-08-06 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI | 41127.2639 | 41127.2708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 520 | 5 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.0011566 | 0.16667 | Adıyaman
BES0778 | 2012-08-06 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPINAR BRANŞMANI | 41127.5903 | 41127.5972 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 505 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0779 | 2012-08-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-1 | 41127.5 | 41127.5069 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT ÇEKİLDİ | 45 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0780 | 2012-08-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | 41127.8819 | 41127.8854 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 155 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0345 | 2012-08-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41127.5556 | 41127.566 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HARMANLI FİDERİNE GELEN 2 ADET AĞAÇ BUDANDI. | 2250 | 20 | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0346 | 2012-08-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | HAYDARLI MOD. | HAYDARLI BEŞEVLER HAT BAŞI | 41127.6319 | 41127.6458 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT GEZİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0755 | 2012-08-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | TR-27 ÇIKIŞI | 41127.8542 | 41127.8646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 20 | 74 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 6000 | 20 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Adıyaman
KAH0756 | 2012-08-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41127.375 | 41127.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0757 | 2012-08-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU ÇIKIŞI. | TİLLAK KÖYÜ. | 41127.5625 | 41127.6042 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU. AYIRICI ONARILDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN 3 DİREK ARASI İLETKENİN SEHİMİ ALINDI. | 20 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0758 | 2012-08-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | GÖKÇE KÖYÜ | 41127.625 | 41127.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0759 | 2012-08-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | TURANLI MAH.BÜGÜTME KÖYÜ | 41127.3333 | 41127.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0917 | 2012-08-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ESKİKENT KÖYÜ | 41127.6389 | 41127.6458 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | DİREKTE ELEKTRİK VAR İHBARI ÜZERİNE YAPILAN KONTROLDE AYDINLATMA KABLOSU SOYULUP DİREĞE TEMAS ETMEKTEYDİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 33 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0918 | 2012-08-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KÖYÜ TR1 | 41127.7326 | 41127.7604 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR DİREK ARASI İKİLİ İLETKENİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ EMNİYET MESAFESİ SORUNU GİDERİLDİ | 80 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER0919 | 2012-08-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN KÖYÜ | 41127.8299 | 41127.8333 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU HATTA DEĞEN ARMATÜR DÜZELTİLEREK SORUN GİDERİLDİ | 28 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0529 | 2012-08-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖYÜ | 41127.3854 | 41127.3924 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 38 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0530 | 2012-08-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41127.6306 | 41127.6382 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 41 | 0 | 0 | 2.6506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.18333 | Adıyaman
SAM0287 | 2012-08-06 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAFFAN KÖYÜ | 41127.4375 | 41127.4722 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0288 | 2012-08-06 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 9 ÇIKIŞI KÖK BİNASI | 41127.6806 | 41127.6944 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 150 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0982 | 2012-08-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 36 | 41127.2257 | 41127.2708 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00020772 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER0983 | 2012-08-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 35 | 41127.309 | 41127.4062 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00089481 | 0 | 0.00038349 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
MER0984 | 2012-08-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 | 41127.7569 | 41127.7708 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | TRAFO BÖLGESİNDE JUMPER DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0985 | 2012-08-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | ARZUMKENT ÇIKIŞI | 41127.7431 | 41127.7465 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER0986 | 2012-08-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | YAMANLAR | YAMANLAR | 41127.7188 | 41127.7396 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 14 | 14 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 350 | 6 | 0.0083976 | 0 | 0.016795 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0752 | 2012-08-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41127.5139 | 41127.5347 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLAKONAK BLD. KEŞİŞ MAH. HAT BAŞI ÜZERİNDE AYIRICI BICAĞI DEĞİŞTİRİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 1 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.0015904 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0395 | 2012-08-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | KOTUR KY | 41127.4028 | 41127.4097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA KADEME YÜKSELTİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MER0987 | 2012-08-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 40 | 41128.3646 | 41128.3785 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0988 | 2012-08-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 34 | 41128.3819 | 41128.4167 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0753 | 2012-08-07 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41128.6146 | 41128.6389 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR BELD. YEŞİLYURT MAH. 2 AD. 6 A. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 1 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0754 | 2012-08-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 41128.3264 | 41128.3403 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 2 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0755 | 2012-08-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41128.6736 | 41128.6979 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAKENT BLD. ÜRGÜÇ MAH. 6 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 36 | 1 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0756 | 2012-08-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41128.7986 | 41128.8229 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ZEY KY. 1 AD. 10 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 150 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0757 | 2012-08-07 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41128.8542 | 41128.8819 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEDİOLUK GRUBUNU BESLEYEN HAT BAŞINDA 1 AD. 25 A. OG. DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 3 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00072289 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0396 | 2012-08-07 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI TR3 BATI KOLU | 41128.7292 | 41128.7465 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 11 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
BES0782 | 2012-08-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41128.4167 | 41128.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SARIKAYA İÇME SUYUNUN TRAFOSUNDA ARIZA GELİYORDU KESİLDİ | 80 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
BES0783 | 2012-08-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞA TR-1 | 41128.941 | 41128.9479 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 125 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0347 | 2012-08-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-15 DEN | TR-16,17 ÇIKIŞI | 41128.1875 | 41128.2083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G VE A.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 800 | 1 | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Adıyaman
TUT0310 | 2012-08-07 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41128.2917 | 41128.3056 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1000 | 4 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0760 | 2012-08-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KÖMÜR ÇIKIŞI | 41128.3542 | 41128.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 12 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
KAH0761 | 2012-08-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | SARICA HAT BAŞI. | 41128.8333 | 41128.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
KAH0762 | 2012-08-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ŞAHİNTEPE KÖYÜ | 41128.875 | 41128.9271 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPILMASI SONUCU OG SİGORTASI ATMIŞTI . OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0920 | 2012-08-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41128.6354 | 41128.6493 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAŞYAZI DOŞNİK MEZRASI SEKSİYONERİNDE ARK VARDI AYARI YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0531 | 2012-08-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇATBAHÇE KY | 41128.3646 | 41128.3819 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. | 32 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0532 | 2012-08-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN MAH | 41128.4271 | 41128.4319 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI | 38 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
SİN0533 | 2012-08-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | KARA KÖSE KÖYÜ | 41128.5917 | 41128.6007 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI | 29 | 0 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Adıyaman
SAM0289 | 2012-08-07 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41128.3958 | 41128.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00023168 | 0.5 | Adıyaman
KAH0763 | 2012-08-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | TR-5 ÇIKIŞI. | 41129.4375 | 41129.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 20 | 55 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 8000 | 10 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.012708 | 0.25 | Adıyaman
KAH0764 | 2012-08-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKŞI. | 41129.375 | 41129.4271 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 14 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 200 | 3 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00072289 | 1.25 | Adıyaman
KAH0765 | 2012-08-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 41129.625 | 41129.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 42 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 700 | 10 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0021687 | 0.5 | Adıyaman
KAH0766 | 2012-08-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNE | ESKİMENZİL ÇIKIŞI GÜLAHMET HAT BAŞI. | 41129.4583 | 41129.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞ ÇARPILMASI SONUCU OG SİGORTASI ATMIŞTI . OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0767 | 2012-08-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÜDÜLGE KÖYÜ | 41129.8542 | 41129.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 4 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0921 | 2012-08-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ | 41129.4444 | 41129.4583 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 52 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0534 | 2012-08-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖYÜ | 41129.6875 | 41129.6944 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 39 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0535 | 2012-08-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA YAYLASI | 41129.7812 | 41129.7847 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0536 | 2012-08-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41129.9097 | 41129.9132 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 36 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0290 | 2012-08-08 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAYIRLI KÖYÜ | 41129.4861 | 41129.5139 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00041702 | 0.66667 | Adıyaman
MER0989 | 2012-08-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 10 | 41129.25 | 41129.2778 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00025566 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER0990 | 2012-08-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 3 | 41129.2847 | 41129.3021 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00011984 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER0991 | 2012-08-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 4 KUZEY KOLU | 41129.3785 | 41129.3958 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA KIRIK KONSOL DEĞİŞTİRİLDİ. | 70 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0758 | 2012-08-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41129.375 | 41129.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 4 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0759 | 2012-08-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41129.4167 | 41129.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KÇ.KIRGI KY. TR ÜZERİNDE SÜREKLİ KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI KUŞ KONMAZ TAKILMIŞTIR | 28 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0760 | 2012-08-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41129.5174 | 41129.5278 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÖZELEVLER MAH. 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 40 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0761 | 2012-08-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41129.375 | 41129.3924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYATEPE GRUBUNU HATBAŞINDA 1 AD. 25 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. ŞEMİKAN MEZ. 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 124 | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.41667 | Adıyaman
MKR0762 | 2012-08-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41129.875 | 41129.934 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | VARLIK KAŞIKLI MEZ. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 26 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
MKR0763 | 2012-08-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41129.8104 | 41129.8146 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2368 | 84 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.01059 | 0.1 | Adıyaman
ÇEL0397 | 2012-08-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41129.5556 | 41129.5729 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 85 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Adıyaman
BES0784 | 2012-08-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41129.3542 | 41129.3819 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1000 | 8 | 0 | 0.0015422 | 0 | 0.0023133 | 0.66667 | Adıyaman
BES0785 | 2012-08-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI EĞERLİ TR | 41129.4306 | 41129.4444 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TMŞ ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ | 65 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.33333 | Adıyaman
BES0786 | 2012-08-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41129.5278 | 41129.5486 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT HATTIN ALTINA DİREK DİKİYORDU JUMPER ALINARAK HAT KESİLDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
BES0787 | 2012-08-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41129.75 | 41129.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİTİN İŞİ BİTTİKTEN SONRA HATTIN JUMPERİ BAĞLANDI | 3310 | 81 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
BES0788 | 2012-08-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41129.875 | 41129.8819 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 125 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0348 | 2012-08-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-41 DEN | A ÇIKIŞI | 41129.2083 | 41129.25 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 100 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
BES0789 | 2012-08-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41130.3542 | 41130.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
BES0790 | 2012-08-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI TAŞLIYAZI TR | 41130.441 | 41130.4479 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 111 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0791 | 2012-08-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41130.75 | 41130.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 2200 | 300 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0349 | 2012-08-09 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41130.0021 | 41130.0056 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0020994 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0350 | 2012-08-09 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | HAYDARLI MOD. | CERRAHOBA ÇIKIŞI | 41130.3646 | 41130.3819 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G VE A.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 50 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0351 | 2012-08-09 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-18 DEN | TR-15 ÇIKIŞI | 41130.6319 | 41130.6458 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 4 | 13 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | LAYKA TEKSTİL FABRİKASININ 2 ADET PARAFODURU İPTAL EDİLDİ.HAT GEZİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 1200 | 1 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0992 | 2012-08-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 | 41130.8958 | 41130.9097 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER0993 | 2012-08-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 20 | 41130.5625 | 41130.5972 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YÜK AYIRICI ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ. | 175 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0764 | 2012-08-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41130.5312 | 41130.5486 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TAŞPINAR KY. 1 AD. 10 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 20 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0765 | 2012-08-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41130.4792 | 41130.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR BELD. YEŞİLYURT MAH. 1 AD. 2 A. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0766 | 2012-08-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41130.5208 | 41130.5417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEDİOLUK GRUBUNU BESLEYEN HAT BAŞINDA 1 AD. 25 A. OG. DEĞİŞTİRİLDİ. KOZAN KY. 1 AD. 2 A. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 3 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0767 | 2012-08-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41130.6771 | 41130.7083 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UĞURCA KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0768 | 2012-08-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41130.6667 | 41130.691 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYATEPE GRUBUNU HATBAŞINDA 1 AD. 25 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 124 | 1 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0398 | 2012-08-09 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | DM4 ÇIKIŞI | 41130.3542 | 41130.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 6 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DM3 İLE DM4 ARASI YAPILAN YER ALTI,XLP KABLOLARINA EK YAPILDI.)ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 210 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0768 | 2012-08-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KÖMÜR ÇIKIŞI | 41130.4167 | 41130.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 12 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
KAH0769 | 2012-08-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41130.5208 | 41130.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KARATAŞ 50 KVA PANO DEĞİŞTİRİLDİ. PANO ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0770 | 2012-08-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | GAZİ ÇIKIŞI | 41130.875 | 41130.8958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 32 | 110 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 8500 | 20 | 0.0041988 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER0922 | 2012-08-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK KABİN HATBAŞI | 41130.3472 | 41130.375 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 25 | 1 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00086747 | 0.66667 | Adıyaman
GER0923 | 2012-08-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41130.4271 | 41130.4444 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
GER0924 | 2012-08-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 41130.5972 | 41130.6493 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
GER0925 | 2012-08-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | 41130.6597 | 41130.6979 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 1 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
GER0926 | 2012-08-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | ONEVLER KÖYÜ | 41130.7569 | 41130.7812 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMA OTOMATI RÜZGARDA ATIYOMUŞ HAT KONTROL EDİLDİ YATIK OLAN 1AD.9 M.AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ 1DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI SORUN GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0537 | 2012-08-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41130.3681 | 41130.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 38 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPIP TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ SEHİM ALINDI | 420 | 2 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.0018795 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0538 | 2012-08-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41130.4618 | 41130.4708 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | İKİ DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 41 | 0 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Adıyaman
SİN0539 | 2012-08-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ÇAT KÖYÜ | 41130.6549 | 41130.6597 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
SİN0540 | 2012-08-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞAKULYAN KYDEVRİŞAN MZ | 41130.6701 | 41130.6979 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | DEVREYE GİRMEYEN ZAMAN ROLESİ AYARLANDI | 17 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0541 | 2012-08-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41130.7188 | 41130.7257 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI | 41 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
TUR1092 | 2012-08-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 8:00 | 8:23 | 0:23 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00027236 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
TUR1093 | 2012-08-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-18(Nazar) | KILILI TM | fider-18(Nazar) | 11:04 | 11:30 | 0:26 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00076972 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
TUR1094 | 2012-08-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | EVRİ ÇIKIŞI | 7:00 | 7:15 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  |  |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1095 | 2012-08-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 10:00 | 10:20 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1096 | 2012-08-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE KIRMA KAYA KÖK BİNASI | YOL DERESİ ÇIKIŞI | 11:30 | 11:55 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 10 | 32 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1097 | 2012-08-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU BAHÇELİ EVLER KÖK BİNASI | İNÖNÜ ÇIKIŞI | 9:00 | 11:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 5 | 15 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
TUR1098 | 2012-08-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 12:00 | 14:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 30 | 82 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0.0047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
TUR1099 | 2012-08-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 7:15 | 7:23 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00023684 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
TUR1100 | 2012-08-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 8:20 | 8:45 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1101 | 2012-08-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 9:40 | 10:00 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00082893 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1102 | 2012-08-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 7:05 | 7:20 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0006217 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1103 | 2012-08-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 13:00 | 15:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi |  |  | RÖLE EKİBİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI. (AYDINLAR MONOBLOK KESİCİ YAYI BOŞTA KURUYOR) |  |  | 0.0095972 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
TUR1104 | 2012-08-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 21:50 | 22:15 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00029605 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00331 | 2012-08-01 | Kmerkez | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41122.566 | 41122.5729 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINA 3 ADET OG SİGORTA TAKILDI. |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00057831 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00332 | 2012-08-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD 5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41122.5938 | 41122.6146 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | YIKILAN DİREĞİN YERİNE 2 ADET 11 M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. CAMPERLER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00333 | 2012-08-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41122.8194 | 41122.8229 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 60 | 240 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET 25 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİDİ. |  |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00334 | 2012-08-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KALE KÖK | FATMALI ÇIKIŞI | 41122.8528 | 41122.941 | 2:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 25 | 100 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | GERİLİM TRAFOSU PATLAMIŞ ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0076506 | 0 | 0.0036145 | 2.1167 | Kahramanmaraş
KM00335 | 2012-08-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41123.45 | 41123.4576 | 0:11 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | DEMİRKOL BİBER ÖNÜNDE HATTA KUŞ ÇARPTIĞI GÖRÜLDÜ. HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
KM00336 | 2012-08-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41123.7 | 41123.7097 | 0:14 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | DEMİRKOL BİBER ÖNÜNDE HATTA KUŞ ÇARPTIĞI GÖRÜLDÜ. HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00027992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
KM00337 | 2012-08-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KALE KÖK | FATMALI ÇIKIŞI | 41123.6319 | 41123.6424 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 25 | 100 | İmar Al. Dışı | Ani | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | DAHA ÖNCEDEN DİREK DİKMEK İÇİN ALINAN CAMPER TEKRAR BAĞLANDI. |  |  | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.0036145 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00338 | 2012-08-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAZMA MOD | TÖMEK ÇIKIŞI | 41124.0361 | 41124.066 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KANDILDAN ALINAN CAMPER TEKRAR BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0010361 | 0 | 0.0014458 | 0.71667 | Kahramanmaraş
KM00339 | 2012-08-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLER AVŞARI MONOBLOK | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41124.2188 | 41124.2396 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 25 | 100 | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00340 | 2012-08-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | CİVAR | LÜTUF ARKASI MONOBLOK | CİVAR ÇIKIŞI | 41124.2347 | 41124.2611 | 0:38 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 14 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00075978 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
KM00341 | 2012-08-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41124 | 41124 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SAAT 07:02 DE AÇILDI. |  |  | 0 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00342 | 2012-08-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | ARASA CAMİ ALTI MONO | DAHİLİ TRAFO | 41124.3403 | 41124.3576 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | FAN TAKILMASI İÇİN DAHİLİ TR AYIRICISI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR KAPATILDI. |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00343 | 2012-08-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 E 1 | AZİZİYE CD.MONOBLOK | 41124.4062 | 41124.4236 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | FAN TAKILMASI İÇİN DAHİLİ TR AYIRICISI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR KAPATILDI. |  |  | 0.00044407 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00344 | 2012-08-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU TM | CİVAR ÇIKIŞI | 41124.4187 | 41124.4243 | 0:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00018947 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM00345 | 2012-08-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7 NOLU MONOBLOK | DAHİLİ TRAFO | 41124.5 | 41124.5375 | 0:54 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | FAN TAKILMASI İÇİN DAHİLİ TR AYIRICISI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR KAPATILDI. |  |  | 0.00031973 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.9 | Kahramanmaraş
KM00346 | 2012-08-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41124.3646 | 41124.375 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KILAVUZLU HES AYIRICISI AÇILDI. HATLARINDAN ARIZA GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ. BİLGİ VERİLDİ. HAT BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00347 | 2012-08-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 18 NOLU MONOBLOK | DAHİLİ TRAFO | 41124.6042 | 41124.6285 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | FAN TAKILMASI İÇİN DAHİLİ TR AYIRICISI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR KAPATILDI. |  |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00348 | 2012-08-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | TM2 YANI MONOBLOKTAN | BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | 41124.5972 | 41124.6042 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER ALINDI. TEKRAR BESLENDİ. BİR TR. BÖLGESİ ENERJİSİZ KALDI. SAAT 15:30 DA HAT CAMPER BAĞLANTISI İÇİN TEKRAR AÇILDI. CAMPER BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. 15:50 |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00349 | 2012-08-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | MARGAZ TR. | DAHİLİ TRAFO | 41124.6562 | 41124.6632 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00350 | 2012-08-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41124.625 | 41124.6493 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTIN ÜZERİNDEKİ KUŞ ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00086747 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00351 | 2012-08-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | 266 | 41124.7597 | 41124.7889 | 0:42 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 8 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAS DOKUMA İÇİ SİGORTA PATLAMIŞ SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00083976 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.7 | Kahramanmaraş
KM00352 | 2012-08-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 | 5D3 ÇIKIŞI | 41125.3854 | 41125.391 | 0:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 3 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | BELEDİYE FEN İŞLERİ KAZI YAPARKEN KABLONUN İZALASYONUNA ZARAR VERMİŞ. KILIF GEÇİRİLDİ. |  |  | 0.00031991 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM00353 | 2012-08-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41125.4083 | 41125.4187 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00354 | 2012-08-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLER AVŞAR MONOBLOK | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41125.4062 | 41125.4319 | 0:37 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 25 | 100 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0052243 | 0 | 0.0084719 | 0.61667 | Kahramanmaraş
KM00355 | 2012-08-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41125.8021 | 41125.809 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | Ani | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BAŞDEVRİŞLİ HAT BAŞI ARIZASI GİDERİLDİ. HAT KAPANDI. NORMAL. |  |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00356 | 2012-08-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41126.2083 | 41126.3271 | 2:51 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 40 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | MAHRUKATÇILAR BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. DEMİRKOLLAR BİBER FABRİKASI ÖNÜ KAFES DİREĞE İZOLELİ CAMPER YAPILDI. |  |  | 0.003419 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.85 | Kahramanmaraş
KM00357 | 2012-08-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 3C2 | 2C1 ÇIKIŞI | 41126.1736 | 41126.1771 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | 3C2 DEN 2C1 ÇIKIŞI AÇILDI. 2C1 E 3C2 DEN GİRİŞ AÇILDI VE 1C2 DEN 2C1 ÇIKIŞI KAPATILDI. ( 3C2 İLE 2C1 ARASI ENERJİSİZ BIRAKILDI. ) ÇALIŞMA YAPILACAK. |  |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00358 | 2012-08-05 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KARACASU ÜNİ. MONOBLOK | TOKİ ÇIKIŞI | 41126.4375 | 41126.4604 | 0:33 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00015904 | 0 | 0.00028916 | 0.55 | Kahramanmaraş
KM00359 | 2012-08-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 | SERİNTEPE ÇIKIŞI | 41126.7979 | 41126.816 | 0:26 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0012315 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
KM00360 | 2012-08-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-9(Bossa-2) | KAYSERİ YOLU MOD | DOĞU ÇIKIŞI | 41127.2931 | 41127.3812 | 2:07 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0022559 | 0 | 0.0010658 | 0 | 2.1167 | Kahramanmaraş
KM00361 | 2012-08-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | 41127.6667 | 41127.75 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0021315 | 0 | 0.0010658 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KM00362 | 2012-08-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ | 41127.6201 | 41127.6306 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00363 | 2012-08-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41127.6875 | 41127.7118 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00086747 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00364 | 2012-08-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | DADAĞLI KÖK | YEŞİL YÖRE ÇIKIŞI | 41127.7917 | 41127.8125 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 12 | İmar Al. Dışı | Ani | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00365 | 2012-08-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41127.9583 | 41127.9722 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 63 | 210 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00366 | 2012-08-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD 5 | NEZİH EVLER ÇIKIŞI | 41128.2542 | 41128.2688 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00041988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00367 | 2012-08-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | GÜLNAZAR KÖK | SÜHA ERLER ARKASI DİREK TİPİ TR | 41128.2917 | 41128.3785 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00074011 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.0833 | Kahramanmaraş
KM00368 | 2012-08-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | 41128.3785 | 41128.4083 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TRAFO EKİBİ AYIRICI ARIZASINI GİDERDİ. 3 ADET 40 A OG SİGORTA TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0007638 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
KM00369 | 2012-08-07 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU | AKSU 1 ÇIKIŞI | 41128.5312 | 41128.5382 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 8 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00370 | 2012-08-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41128.6979 | 41128.7132 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00371 | 2012-08-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAZMA MOD | TÖMEK ÇIKIŞI | 41129.316 | 41129.3556 | 0:57 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0010988 | 0 | 0.0011566 | 0.95 | Kahramanmaraş
KM00372 | 2012-08-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 1C2 | 2C1 ÇIKIŞI | 41130.1667 | 41130.1736 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | 1C2 DEN 2C1 ÇIKIŞI AÇILDI. 2C1 KÖKTEN AÇIK OLAN 3C2 GİRİŞ KESİCİSİ VE AYIRICISI KAPATILDI. 3C2 DEN 2C1 ÇIKIŞI BESLENDİ. ESKİ DURUMUNA ALINDI. |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00373 | 2012-08-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | GÖZDE OTOPARK ALTI KÖK | İŞ BANKASI ARKASI MONOBLOK | 41130.2083 | 41130.2917 | 2:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 2 | 16 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KONDANSATÖR PANOSU AYARI VE BAĞLANTILARI DÜZELTMEK İÇİN ENERJİ KESİLDİ. BAĞLANTILAR DÜZELTİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KM00374 | 2012-08-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | CİVAR | LÜTUF ARKASI MONOBLOK | CİVAR ÇIKIŞI | 41130.2917 | 41130.375 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
KM00375 | 2012-08-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE | ANDIRIN CD .ÇIKIŞI | 41130.2292 | 41130.625 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 2 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TAMİRHANE KÖKTEN ANDIRIN ÇIKIŞI AÇILDI ALİ BAĞCI TR ÜSTÜNDEN CAMPER ALINDI. HAT KAPATILDI. 1 TR ENERJİSİZ BIRAKILDI. İŞ BİTİMİ TAMİRHANE KÖKTEN ANDIRIN ÇIKIŞI AÇILDI ALINAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.011397 | 0 | 0.0011997 | 0 | 9.5 | Kahramanmaraş
KM00376 | 2012-08-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | KARAZİYARET KÖK | ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | 41130.375 | 41130.5028 | 3:04 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI ÇALIŞMADAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR KAPATILDI. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0017735 | 0 | 0.00057831 | 3.0667 | Kahramanmaraş
KM00377 | 2012-08-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41130.5597 | 41130.6194 | 1:26 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 8 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0030357 | 0 | 0.002118 | 1.4333 | Kahramanmaraş
KM00378 | 2012-08-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR EKOLAYZER | YEŞİL DERE GRUBU | 41130.5868 | 41130.6271 | 0:58 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 54 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0019566 | 0 | 0.0020241 | 0.96667 | Kahramanmaraş
KM00379 | 2012-08-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE | SÜMBÜLLÜ MONOBLOK | 41131.125 | 41131.3542 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 14 | İmar Al. İçi | A.A. | TRAFO YANMASI | ENERJİ VERİLDİ NORMAL |  |  | 0.0065981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 5.5 | Kahramanmaraş
KM00380 | 2012-08-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 6 G 6 | PİRİREİS TAVUK ÇİFT.MON | 41131.3611 | 41131.4069 | 1:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 18 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0013196 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1 | Kahramanmaraş
KM00381 | 2012-08-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41131.2917 | 41131.3368 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 25 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Kahramanmaraş
GOK685 | 2012-08-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41124.0049 | 41124.0167 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0018003 | 0 | 0.0063539 | 0.28333 | Kahramanmaraş
GOK686 | 2012-08-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41124.159 | 41124.1604 | 0:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.0063539 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK687 | 2012-08-03 | Göksun | GÖKSUN TM | tüm fiderler F2 ELBİSTAN HARİÇ | GÖKSUN TM |  | 41124.2333 | 41124.2396 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimli | 16 | 202 |  |  |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA (güç tafosunun kademesi yükseltildi) |  | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK688 | 2012-08-03 | Göksun | DOĞANKÖY TM | fider-2(elbistan) |  |  | 41124.4215 | 41124.4465 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA (camper alınarak f2 elbistan 10:43 te göksun tm den beslendi) | 3997 | 62 | 0 | 0.0076247 | 0 | 0.012708 | 0.6 | Kahramanmaraş
GOK689 | 2012-08-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | değirmendere kök | d.dere park yolu tr | 41125.4201 | 41125.4479 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 79 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK690 | 2012-08-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak kök | esenköy trf | 41125.7083 | 41125.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sigorta değişimi yapıldı | 265 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK691 | 2012-08-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | taşoluk monoblok | fındıklıkoyak trf | 41125.8646 | 41125.8993 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sigorta değişimi yapıldı | 262 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK692 | 2012-08-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM |  | 41126.3111 | 41126.3125 | 0:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4251 | 21 | 0.00023993 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK693 | 2012-08-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM |  | 41126.5111 | 41126.5278 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA (camper kopuğu bağlama) | 3997 | 62 | 0 | 0.0050831 | 0 | 0.012708 | 0.4 | Kahramanmaraş
GOK694 | 2012-08-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma kök | kazandere hatbaşı | 41126.5944 | 41126.625 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | O.G sigorta değişimi yapıldı | 645 | 6 | 0 | 0.00063614 | 0 | 0.00086747 | 0.73333 | Kahramanmaraş
GOK695 | 2012-08-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | gücüksu köy yeni trf | 41127.434 | 41127.5486 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SEHİM ALINARAK ARIZA GİDERİLDİ | 87 | 1 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Kahramanmaraş
GOK696 | 2012-08-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlkavak kök | güzelyurt trf | 41127.4062 | 41127.4167 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dalaşık açılarak sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | 101 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK697 | 2012-08-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | salyan hatbaşı | 41127.434 | 41127.5243 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | parafudr montajı yapıldı | 118 | 1 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Kahramanmaraş
GOK698 | 2012-08-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM |  | 41128.8146 | 41128.8181 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.012708 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK699 | 2012-08-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | bozhöyük hatbaşı | 41128.3979 | 41128.4583 | 1:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | O.G sigorta değişimi yapıldı | 426 | 6 | 0 | 0.0012578 | 0 | 0.00086747 | 1.45 | Kahramanmaraş
GOK700 | 2012-08-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | korkmaz yukarı trf | 41128.7083 | 41128.8333 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 50 m alpek kablo çekildi | 69 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
GOK701 | 2012-08-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41129.4924 | 41129.4993 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK702 | 2012-08-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | kavsut hatbaşı | 41129.7188 | 41129.8104 | 2:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş değiştirildi | 296 | 3 | 0 | 0.00095422 | 0 | 0.00043373 | 2.2 | Kahramanmaraş
GOK703 | 2012-08-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | kamışcık kök | kamışcık trf | 41129.5833 | 41129.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sokak fazı çekildi | 188 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND127 | 2012-08-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK | KUZGUN-KÖLELİ-SUMAKLI | 41124.5035 | 41124.5264 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 27 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 3AD PARAFUDUR İKMALİ YAPILDI ..ENH HATTI GEZİLDİ |  |  | 0 | 0.00095422 | 0 | 0.0017349 | 0.55 | Kahramanmaraş
AND128 | 2012-08-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | FİDER 2 | 41124.4097 | 41124.4174 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 43 | 125 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | MUHTEMELEN HATTA KUŞ ÇARPMASSI |  |  | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.002118 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AND129 | 2012-08-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK | KUZGUN GRUBU | 41124.4931 | 41124.5264 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 27 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  | 0 | 0.001388 | 0 | 0.0017349 | 0.8 | Kahramanmaraş
AND130 | 2012-08-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | ALTINYAYLA ÇIKIŞI | 41124.7188 | 41124.7222 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 1 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.0011566 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND131 | 2012-08-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | BAŞDOGAN İNEKÇİLER | 41124.7326 | 41124.7403 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD N 80 İZALATÖR D.M.M. YAPILDI |  |  | 0 | 2.6506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AND132 | 2012-08-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN | ŞEHİRİÇİ | 41125.4271 | 41125.4479 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD K1 DİREK MONTAJI YAPILDI VE ABONE BAGLANDI. |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND133 | 2012-08-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | TETCEZ | 41125.5069 | 41125.5174 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | 3 AD 36KV PARAFODUR İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND134 | 2012-08-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | ÇİÇEKLİ | 41125.6319 | 41125.6333 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 6 | 13 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 20A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00086747 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND135 | 2012-08-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | HACIVELİUŞAĞI | 41125.3764 | 41125.3826 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | FAZ İLE SOKAK FAZI DOLAŞIĞI AÇILDI |  |  | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Kahramanmaraş
AND136 | 2012-08-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | KUZGUN | 41125.9715 | 41125.9965 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 27 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1 AD VHD İZALATÖR DEĞİŞTİ. 1 AD KOPAN OG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ |  |  | 0 | 0.001041 | 0 | 0.0017349 | 0.6 | Kahramanmaraş
AND137 | 2012-08-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | ÇIĞŞAR | 41126.5069 | 41126.509 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 11 | 28 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 25A HATBAŞINA OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0.00019539 | 0 | 0.0039078 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND138 | 2012-08-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | AKİFİYE | 41126.5312 | 41126.5382 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ABONEDEN KAYNAKLI ARIZA GİDERİLDİ |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND139 | 2012-08-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | ÇİÇEKLİ | 41126.6354 | 41126.6528 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 AD AG DİREĞİ DOĞRULTULDU. FAZ DENGELENMESİ YAPILDI |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND140 | 2012-08-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | GÖKAHMETLİ | 41126.7646 | 41126.7667 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND141 | 2012-08-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLYURT KELEŞLİ | 41127.441 | 41127.45 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 3 AD DOLAŞIK AÇILDI |  |  | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AND142 | 2012-08-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | BULGURKAYA MURTLU | 41127.4861 | 41127.5104 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE SOKAK SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AND143 | 2012-08-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | KABAAĞAÇ GRUBU | 41127.5833 | 41127.5917 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 27 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ENH ALTINDA AĞAÇ KESİMİ |  |  | 0 | 0.0003759 | 0 | 0.0018795 | 0.2 | Kahramanmaraş
AND144 | 2012-08-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI | ÇUHADARLI | 41127.4062 | 41127.5208 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AG DİREK DEMONTAJ MONTAJ |  |  | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Kahramanmaraş
AND145 | 2012-08-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI | ÇOKTLU KADİRLİ OBASI | 41127.625 | 41127.6562 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AG DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND146 | 2012-08-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | GEBEN MERKEZ | 41127.6875 | 41127.6944 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND147 | 2012-08-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | GEBEN ÇAMLI | 41127.7014 | 41127.7049 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA İKMALİ YAPIDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND148 | 2012-08-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | ALTINBOGA TR 2 | 41128.3542 | 41128.5833 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG DE9 MLİK DİREKLER D.M.M.YAPILDI |  |  | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00014458 | 5.5 | Kahramanmaraş
AND149 | 2012-08-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | ALINOLUK EŞRAF | 41128.7049 | 41128.7403 | 0:51 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD AGAÇ DİREK D.M.M YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00012289 | 0 | 0.00014458 | 0.85 | Kahramanmaraş
AND150 | 2012-08-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN | EMNİYET TR | 41129.3958 | 41129.4097 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | HAT ALTINDAN AGAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND151 | 2012-08-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | ALTINBOGA TR2 | 41129.4375 | 41129.4514 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 9M AGAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND152 | 2012-08-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | ALTINBOGA TR1 | 41129.6111 | 41129.6806 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 9M AGAÇ DİREK D.M.MYAPILDI. |  |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
AND153 | 2012-08-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | 1/0 ENH | 41129.7542 | 41129.7625 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 156 | 468 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  |  | 0 | 0.0025416 | 0 | 0.012708 | 0.2 | Kahramanmaraş
AND154 | 2012-08-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | FİDER 2 | 41129.7986 | 41129.8174 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 43 | 125 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  |  | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.002118 | 0.45 | Kahramanmaraş
AND155 | 2012-08-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | FİDER 3 | 41129.7986 | 41129.8174 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 156 | 468 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  |  | 0 | 0.0066716 | 0 | 0.014826 | 0.45 | Kahramanmaraş
AND156 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI | ÇUHADARLI | 41130.375 | 41130.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 36 | 65 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ENH ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI (PROGRAMLI) |  |  | 0 | 0.015614 | 0 | 0.0052048 | 3 | Kahramanmaraş
AND157 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | KABAAGAÇ GÖKAHMETLİ | 41130.375 | 41130.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 23 | 62 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİTÇALIŞMASI NEDENİYLE PROGRAMLI KESİLDİ |  |  | 0 | 0.0066506 | 0 | 0.0033253 | 2 | Kahramanmaraş
AND158 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLOVA TOKMAKLI MAH. | 41130.4944 | 41130.5069 | 0:18 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG DOLAŞIK AÇILDI |  |  | 0 | 4.3373e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.3 | Kahramanmaraş
AND159 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇIĞŞAR HAT BAŞI | 41130.5486 | 41130.5521 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 | 28 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 25 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.0015904 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND160 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | F:2 GEBEN | 41130.6111 | 41130.6458 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 54 | 133 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 3/0 ÇİFT DEVRE HAT OLDUGUNDAN GÜVENLİK NEDENİYLE HAT AÇILMIŞTIR |  |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0042359 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND161 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | F:3 KÖYLER | 41130.6111 | 41130.6458 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 5 AD K1 İZALATÖR DEGİŞTİRİLDİ .FİDER 3 -FİDER 4 ÜZERİNDEN ANDIRIN DM DEN BESLENDİ FİDER ENERJİSİZ KALMADI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND162 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN | ARIKLAR GRUBU | 41130.7819 | 41130.8028 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 24 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | HAŞTIRIN KÖKTEN ARIKLAR GRUBU ENERJİLENDİRİLDİ |  |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND163 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | TORLAR MEHLEPÇİK | 41130.7847 | 41130.7875 | 0:04 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND164 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | EMİRLER | 41130.7951 | 41130.8 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND165 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇIĞŞAR MRK. | 41130.8125 | 41130.8229 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG DOLAŞIK AÇILDI |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND166 | 2012-08-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | BOZTOPRAKLI MRK. | 41130.8438 | 41130.8507 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1213 | 2012-08-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41123.4167 | 41123.4264 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.002118 | 0.23333 | Kahramanmaraş
PAZ1214 | 2012-08-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41123.4757 | 41123.5 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREK KIRILMASI | 1903 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1215 | 2012-08-03 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41124.309 | 41124.3229 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1216 | 2012-08-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41124.3924 | 41124.4132 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1217 | 2012-08-03 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 41124.6944 | 41124.7292 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1060 |  | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.0015904 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ1218 | 2012-08-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41125.3924 | 41125.4028 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1219 | 2012-08-05 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41126.4028 | 41126.4201 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1193 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1220 | 2012-08-04 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | 41125.9361 | 41125.941 | 0:07 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 79 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.00083976 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
PAZ1221 | 2012-08-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41127.4896 | 41127.5 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1222 | 2012-08-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41127.5243 | 41127.5382 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1223 | 2012-08-06 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 41127.7236 | 41127.8056 | 1:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR KIRILMIŞ | 1060 |  | 0 | 0.0031277 | 0 | 0.0015904 | 1.9667 | Kahramanmaraş
PAZ1224 | 2012-08-06 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | 41127.7361 | 41127.7431 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 79 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1225 | 2012-08-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | 41128.35 | 41128.3569 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1226 | 2012-08-07 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | DOĞANLIKARAHASAN KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41128.3819 | 41128.6701 | 6:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0.00014458 | 6.9167 | Kahramanmaraş
PAZ1227 | 2012-08-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41129.2778 | 41129.2965 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.002118 | 0.45 | Kahramanmaraş
PAZ1228 | 2012-08-08 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41129.309 | 41129.375 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1376 |  | 0 | 0.0016024 | 0 | 0.001012 | 1.5833 | Kahramanmaraş
PAZ1229 | 2012-08-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41129.6562 | 41129.6736 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1230 | 2012-08-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41130.3715 | 41130.3819 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1231 | 2012-08-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YOLBOYU GRUBU | 41130.6097 | 41130.6181 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMASI | 367 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00072289 | 0.2 | Kahramanmaraş
AF 1252 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41124.4167 | 41124.4431 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Göksun İlçesi fider 11'den camperleri alındı alındı. | 1 kasaba 17 köy | 3000 | 0.00075978 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AF 1253 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | çagılhan köyü | 41124.4167 | 41124.4479 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken kopması yapıldı sigorta degiştirildi | 0 | 10 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1254 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | pınarbaşı mah | 41124.75 | 41124.7639 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 150 | 0 | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 150 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1255 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | aritaş kök binası | güllüce köyü | 41124.8056 | 41124.8403 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken dolaşması açıldı seyim alındı sigorta degiştirildi | 0 | 15 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1256 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | bercenenk monoblok | oglakkayası köyü | 41124.8472 | 41124.9062 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken kopması yapıldı sigorta degiştirildi | 0 | 5 | 0 | 6.5642e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 1257 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41124.375 | 41124.4097 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken dolaşması açıldı seyim alındı sigorta degiştirildi | 0 | 10 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1258 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41124.5486 | 41124.5903 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 15 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1259 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çağılhan köyü | 41124.5625 | 41124.5903 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 5 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1260 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina | pınarbaşı mah | 41124.691 | 41124.7049 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 200 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1261 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41124.6562 | 41124.6597 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Kabaağaç Devre seksiyonelinde Og sigortalar alındı.Erçene Hattı Fider 11 den beslendi | 8 köy | 1000 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.0017349 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1262 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mah. | 41124.7153 | 41124.75 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 10 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1263 | 2012-08-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Oğlakkayası köyü | 41124.8611 | 41124.9167 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 4 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 1264 | 2012-08-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41125.3681 | 41125.3819 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2 kasaba 6 köy | 2100 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1265 | 2012-08-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41125.3826 | 41125.384 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1 kasaba 19 köy | 3500 | 0.00015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AF 1266 | 2012-08-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41125.566 | 41125.5729 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 120 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1267 | 2012-08-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41125.384 | 41125.4062 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Kopan og camperler yapıldı ve kesici kapatıldı | 8 köy | 1400 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0021687 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AF 1268 | 2012-08-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41126.3715 | 41126.4097 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çobanbeyli Giriş monobloktan Çobanbeyli çıkışı açık,grup beslendi | 2 kasba 6 köy | 2100 | 0.0021994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1269 | 2012-08-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41126.3715 | 41126.4215 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çobanbeyli kasabası Mezarlık yanındaki seksiyonel açık grup beslendi. | 1 kasaba | 860 | 0.0025578 | 0 | 0.0021315 | 0 | 1.2 | Kahramanmaraş
AF 1270 | 2012-08-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41126.3715 | 41126.4417 | 1:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og iletken kopması yapıldı. | 0 | 110 | 0.00059801 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.6833 | Kahramanmaraş
AF 1271 | 2012-08-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41126.4424 | 41126.4431 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | Aşağı kargabük köyünde kuş çarpılmış.Kesici kapatıldı. | 1 kasaba 19 köy | 3500 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 1272 | 2012-08-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41126.3681 | 41126.3958 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 50 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1273 | 2012-08-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41126.5 | 41126.5104 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Trafo kademe ayarı yapıldı | 0 | 300 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1274 | 2012-08-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41126.3333 | 41126.3958 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşıklık açıldı şalter kapatıldı | 0 | 3 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1275 | 2012-08-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Berçenek köyü | 41126.7153 | 41126.75 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 1 köy | 135 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1276 | 2012-08-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41126.8472 | 41126.875 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 | 10 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1277 | 2012-08-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41127.3646 | 41127.3993 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | kesici kapatıldı | 2 kasaba | 1250 | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1278 | 2012-08-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Yeşiloban (Bozyer) Çıkışı | 41127.4375 | 41127.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Haliç mermer og camperleri bağlandı | 0 | 50 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1279 | 2012-08-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41127.7569 | 41127.7917 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og iletken kopması yapıldı. | 1 köy | 150 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1280 | 2012-08-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41127.8021 | 41127.8125 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 80 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1281 | 2012-08-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41127.6806 | 41127.7188 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 | 5 | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1282 | 2012-08-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41127.7396 | 41127.7812 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 15 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1283 | 2012-08-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41128.2917 | 41128.3194 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 9 kasaba 24 köy | 10500 | 0.0087975 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1284 | 2012-08-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41128.3368 | 41128.3528 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2 kasaba 6 köy | 2100 | 0.00091973 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AF 1285 | 2012-08-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41128.5139 | 41128.5417 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 | 10 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1286 | 2012-08-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | yazıdere köyü | 41128.6667 | 41128.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 15 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1287 | 2012-08-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41128.8854 | 41128.9167 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 10 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1288 | 2012-08-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41128.2986 | 41128.3194 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 15 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1289 | 2012-08-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41128.3542 | 41128.3958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 10 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1290 | 2012-08-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Arıza altı kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41129.3639 | 41129.3681 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 0 | 0.0014396 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 1291 | 2012-08-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Altunelma kasabası | 41129.2986 | 41129.3056 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 200 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1292 | 2012-08-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Nadır köyü | 41129.4375 | 41129.4514 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 30 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1293 | 2012-08-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41129.7847 | 41129.8125 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 130 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1294 | 2012-08-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41129.7292 | 41129.7708 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 100 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1295 | 2012-08-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41129.5625 | 41129.5938 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 40 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1296 | 2012-08-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41130.4167 | 41130.4618 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 2 kasaba 6 köy | 2100 | 0.0025992 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 1297 | 2012-08-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | yazıdere köyü | 41130.375 | 41130.4271 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Trafo çıkış kablosu değiştirildi | 0 | 60 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1298 | 2012-08-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | çomudüz köyü | 41130.4375 | 41130.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşıklık açıldı şalter kapatıldı | 0 | 20 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1299 | 2012-08-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41130.684 | 41130.7188 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 70 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1300 | 2012-08-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Gözpınar köyü | 41130.7153 | 41130.7396 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 15 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1301 | 2012-08-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41130.8264 | 41130.8576 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 20 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1302 | 2012-08-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41130.375 | 41130.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sehim alındı | 0 | 80 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1303 | 2012-08-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41130.6181 | 41130.625 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 120 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1304 | 2012-08-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | İğdelik köyü | 41130.8854 | 41130.9167 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 30 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1305 | 2012-08-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41131.2917 | 41131.3194 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2 kasaba 6 köy | 2100 | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1306 | 2012-08-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41131.2917 | 41131.3021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1307 | 2012-08-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Nadır köyü | 41131.3542 | 41131.3854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 15 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1308 | 2012-08-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Ördek köyü | 41131.3819 | 41131.4062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 0 | 10 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1309 | 2012-08-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41131.375 | 41131.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 | 2 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1310 | 2012-08-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41131.7708 | 41131.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2 kasaba 4 köy | 1860 | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1311 | 2012-08-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | yazıdere köyü | 41132.4306 | 41132.4792 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper kopması yapıldı | 0 | 5 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1312 | 2012-08-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41132.6806 | 41132.7083 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 100 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1313 | 2012-08-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41132.375 | 41132.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2 kasaba 6 köy | 2100 | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1314 | 2012-08-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41132.7083 | 41132.7153 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1315 | 2012-08-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41133.5208 | 41133.5139 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Çobanbeyli kasabası og sigorta değiştirildi | 2 kasaba 6 köy | 2100 | 0 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
AF 1316 | 2012-08-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41133.6368 | 41133.6375 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1 kasaba 19 köy | 3500 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 1317 | 2012-08-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41133.6396 | 41133.6403 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Arıza kök binadan Gösun Grubu Çıkışı açık Fider beslendi | 1 kasaba 19 köy | 3500 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 1318 | 2012-08-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41133.6396 | 41133.6528 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Alimpınar kök binadan çıkışlar açıldı grup beslendi | 1 kasaba 17 köy | 3000 | 0.00037989 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
AF 1319 | 2012-08-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41133.6535 | 41133.6542 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Alimpınar kök binadan Hüyüklü çıkışı açık.Grup beslendi | 1 kasaba 19 köy | 3500 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 1320 | 2012-08-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Hüyüklü-Erçene hattı | 41133.6396 | 41133.7292 | 2:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og iletken kopması yapıldı. | 8 köy | 1400 | 0 | 0.0046626 | 0 | 0.0021687 | 2.15 | Kahramanmaraş
AF 1321 | 2012-08-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41133.7639 | 41133.7917 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 0 | 150 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1322 | 2012-08-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41133.8403 | 41133.8472 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 200 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1323 | 2012-08-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Beyceğiz cami karşısı kök bina | Beyceğiz mahallesi | 41133.8472 | 41133.9062 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşıklığı açıldı,pano içi düzenlendi,sigortalar değiştirildi ve şalter kapatıldı. | 0 | 200 | 0.00050328 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB1136 | 2012-08-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TEPEBAŞI BİNA | DAYIKENDİ ÇIKIŞI | 41126.3958 | 41126.4514 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 200 |  | 0.001421 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB1137 | 2012-08-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KAYNARCA 3 NOLU BİNA | KENTPARK ÇIKIŞI | 41126.3333 | 41126.6979 | 8:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN KESİLDİ | 250 |  | 0.006217 | 0 | 0.00071051 | 0 | 8.75 | Kahramanmaraş
ELB1138 | 2012-08-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | BÜYÜK KIŞLA TR | CAMİİ TARAFI | 41126.5833 | 41126.6111 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 35 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1139 | 2012-08-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK HAMZA PAŞA TR | TRAFO | 41126.6944 | 41126.7153 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1140 | 2012-08-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KANGAL TR | TRAFO | 41126.875 | 41126.9514 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 57 |  | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB1141 | 2012-08-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41127.3056 | 41127.3194 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0013012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1142 | 2012-08-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41127.5208 | 41127.5868 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Kahramanmaraş
ELB1143 | 2012-08-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GÜNEŞ TAKSİ BİNA | KARAYOLLARI ÇIKIŞI | 41127.6458 | 41127.6562 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 600 |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1144 | 2012-08-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR KÜÇÜK TİL TR | AŞAĞI TARAF | 41127.6562 | 41127.6944 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB1145 | 2012-08-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEK KÖKEZ YOLU TR | TRAFO | 41127.7604 | 41127.7917 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 40 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB1146 | 2012-08-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41127.791 | 41127.8056 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00072289 | 0.35 | Kahramanmaraş
ELB1147 | 2012-08-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | EVCİHÜYÜK HÜYÜK TARAFI | AŞAĞI TARAF | 41127.8889 | 41127.9028 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1148 | 2012-08-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜPLÜCE ESKİ TR | YUKARI TARAFI | 41128.3333 | 41128.4167 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
ELB1149 | 2012-08-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BİNA | İGDE ÇIKIŞI | 41129.3333 | 41129.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 754 |  | 0.0024868 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1150 | 2012-08-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GÜNEŞ TAKSİ BİNA | KÜÇÜKLER TARAFI | 41129.7083 | 41129.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1151 | 2012-08-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 41129.7778 | 41129.8542 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 183 |  | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.00072289 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB1152 | 2012-08-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜNDERE HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41129.7812 | 41129.8958 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 116 |  | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Kahramanmaraş
ELB1153 | 2012-08-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | KÖRÜCEK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41130.3333 | 41130.3681 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 56 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1154 | 2012-08-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 41130.375 | 41130.4514 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 183 |  | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.00072289 | 1.8333 | Kahramanmaraş
ELB1155 | 2012-08-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 41130.3819 | 41130.4375 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 585 |  | 0.0018947 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
ELB1156 | 2012-08-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41130.3889 | 41130.4097 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1157 | 2012-08-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AKBAYIR BELEDİYE ÖNÜ TR | BAKIŞ TARAFI | 41130.375 | 41130.75 | 9:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN KESİLDİ | 60 |  | 0.0025885 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9 | Kahramanmaraş
ELB1158 | 2012-08-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41130.441 | 41130.4583 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 84 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1159 | 2012-08-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | YAPILI KÖYÜ | KÖY TARAFI | 41130.6458 | 41130.7569 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Kahramanmaraş
ELB1160 | 2012-08-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41131.4167 | 41131.4306 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1161 | 2012-08-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEK CAMİ YANI TR | EVCİHÜYÜK YOLU | 41131.4201 | 41131.4722 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU YAPILDI | 20 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB1162 | 2012-08-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | BARAKALAR TR | BARAKALAR TARAFI | 41132.3646 | 41132.5 | 3:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN KESİLDİ | 40 |  | 0.00062317 | 0 | 0.00019174 | 0 | 3.25 | Kahramanmaraş
ELB1163 | 2012-08-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ESKİ BALIK GÖLÜ TR | VERİCİ TARAFI | 41132.3958 | 41132.5208 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN KESİLDİ | 20 |  | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
ELB1164 | 2012-08-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MALİYE LOJ TR | DERSANE TARAFI | 41132.5208 | 41132.5625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KOPUĞU YAPILDI | 25 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1165 | 2012-08-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | YEŞİLYURT TAHO TR | TOKİ TARAFI | 41132.5972 | 41132.6806 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN KESİLDİ | 30 |  | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
ELB1166 | 2012-08-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HORHOR -ÇEVİRME HAT BAŞI | KÖYLER TARAFI | 41132.6181 | 41132.6597 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 180 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1167 | 2012-08-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE BELEDİYE TR | TRAFO | 41132.7917 | 41132.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 110 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1168 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GÜNEŞ TAKSİ BİNA | KARAYOLLARI ÇIKIŞI | 41133.3542 | 41133.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GURUP BESLENDİ | 600 |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1169 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HORHOR -ÇEVİRME HAT BAŞI | KÖYLER TARAFI | 41133.3194 | 41133.4028 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 180 |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00057831 | 2 | Kahramanmaraş
ELB1170 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ODUN AMBARLARI TR | HİZMET ALANI TARAFI | 41133.6042 | 41133.6146 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN KESİLDİ | 20 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1171 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41133.7222 | 41133.7361 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1172 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | YAPRAKLI İLK TR | TRAFO | 41133.7708 | 41133.7812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1173 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TEPEBAŞI BİNA | BARAKALAR TARAFI | 41133.8125 | 41133.8229 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 15 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1174 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | TİCARET MESLEK LİSESİ YANI TR | OKUL TARAFI | 41133.816 | 41133.8194 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 1.5979e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1175 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41133.2917 | 41133.3264 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN KESİLDİ | 1240 |  | 0.0029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1176 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | SANAYİ 2 NOLU BİNA | TRAFO | 41133.3333 | 41133.5 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | TRAFO SARGISININ 1ARIZALI | 100 |  | 0.001421 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4 | Kahramanmaraş
ELB1177 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KIRAL BİNA | PROMA ÇIKIŞI | 41133.5208 | 41133.5417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | PANCAR KOPARATİFİ TR DEVREYE ALINDI | 500 |  | 0.00071051 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0431 | 2012-08-05 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAĞ YAZI TR | PARAFUDUR | 41126.3819 | 41126.3958 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI |  | 30 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0432 | 2012-08-05 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK | HATBAŞI | 41126.4375 | 41126.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 300 | 1 | 0.00029605 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0433 | 2012-08-05 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAYIRLI TR | HATBAŞI | 41126.6875 | 41126.6944 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 |  | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 250 | 1 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0434 | 2012-08-06 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT | HATBAŞI | 41127.5278 | 41127.5347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 260 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0435 | 2012-08-06 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ALAÇIK TR | GÖL ÇIKIŞI | 41127.7431 | 41127.75 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 7 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0436 | 2012-08-07 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | MAHMUTLAR TR | HATBAŞI | 41128.3958 | 41128.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 30 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0437 | 2012-08-10 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI | BOZLAR ÇIKIŞI | 41131.4167 | 41131.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 |  | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 1200 | 2 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0438 | 2012-08-11 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | MAHMUTLAR TR | HATBAŞI | 41132.3333 | 41132.3403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0439 | 2012-08-11 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41132.375 | 41132.3785 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 6000 | 5 | 0.00029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0440 | 2012-08-11 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT | HATBAŞI | 41132.3958 | 41132.4028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 1500 | 2 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0523 | 2012-08-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41122.7708 | 41122.7951 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 927 | 11 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.0042359 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0524 | 2012-08-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41123.8194 | 41123.8472 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 927 | 11 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0525 | 2012-08-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41123.3451 | 41123.3993 | 1:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN 7 FİDERE ENERJİ ALINDI | 2270 | 11 | 0.0031191 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.3 | Kahramanmaraş
EKN0525 | 2012-08-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOGAN TM | FİDER 7 | 41123.3451 | 41123.3993 | 1:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1985 | 16 | 0 | 0.011013 | 0 | 0.0084719 | 1.3 | Kahramanmaraş
EKN0526 | 2012-08-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÖSEDERESİ TR | ÇIKIŞ 1 | 41124.3819 | 41124.4583 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG AGRIZASI GİDERİLDİ | 9 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0527 | 2012-08-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41125.5312 | 41125.566 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GURUBA ENERJİ VERİLDİ | 927 | 11 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0042359 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0528 | 2012-08-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41126.4375 | 41126.45 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 6 ENERJİ ALINDI | 2270 | 11 | 0.00071979 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
EKN0528 | 2012-08-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41126.4375 | 41126.45 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIIŞ OLAN FİDER 6 ENERJİ ALINDI | 1985 | 16 | 0 | 0.0025416 | 0 | 0.0084719 | 0.3 | Kahramanmaraş
EKN0529 | 2012-08-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİFLİKKALE TR | ÇIKIŞ 1 | 41127.3611 | 41127.4306 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 13 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0530 | 2012-08-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KIRCIUŞAĞI MONOBLOK | KANDİL ÇIKIŞI | 41127.5486 | 41127.625 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 150 | 0 | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.00072289 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0531 | 2012-08-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KIRKGÖZ MONOBLOK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41128.4306 | 41128.4653 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN ALTINYAPRAK ÇIKISA ENERJİ VERİLDİ | 590 | 1 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0011566 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0532 | 2012-08-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | UZUNÇAYIR TR | ÇIKIŞ 1 | 41128.4792 | 41128.5104 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN YÜK KESİCİ SALTER DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0534 | 2012-08-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KÜRTÜL ÇAMÇUKURU TR | ÇIKIŞ 1 | 41128.5486 | 41128.625 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YATAN AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ | 12 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0535 | 2012-08-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | FATİHLER TR | ÇIKIŞ 1 | 41129.3611 | 41129.3958 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 7 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0536 | 2012-08-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALI | SEKSİYONER | 41129.6528 | 41129.7014 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0537 | 2012-08-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOGAN TM | FİDER 6 | 41131.3333 | 41131.3854 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIIŞ OLAN FİDER 6 ENERJİ ALINDI | 1985 | 16 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.0084719 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0537 | 2012-08-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOGAN TM | FİDER 6 | 41131.3333 | 41131.3854 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIIŞ OLAN FİDER 6 ENERJİ ALINDI | 2270 | 11 | 0.0029991 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0538 | 2012-08-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41131.4236 | 41131.4896 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 26 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN SOYSALI ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 927 | 11 | 0 | 0.0067069 | 0 | 0.0042359 | 1.5833 | Kahramanmaraş
NUR0179 | 2012-08-02 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41123.3472 | 41123.3958 | 1:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | FİDER 7 DE JUMPER KOPMUŞ | 4360 | 23 | 0.0041988 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
NUR0179 | 2012-08-02 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41123.3472 | 41123.3958 | 1:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | FİDER 7 DE JUMPER KOPMUŞ | 206 | 5 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Kahramanmaraş
NUR0180 | 2012-08-04 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR YENİ TR | EMİN K | 41125.5486 | 41125.559 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | HATTIN ÜZERİNE AGAÇ DEVRİLMİŞ | 37 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0181 | 2012-08-05 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41126.3194 | 41126.3368 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3346 | 19 | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0182 | 2012-08-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41127.3299 | 41127.3313 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0183 | 2012-08-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41128.4146 | 41128.416 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0184 | 2012-08-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR ESKİ |  | 41128.5104 | 41128.5139 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TR ETİKETİ OKUNDU | 203 |  | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0185 | 2012-08-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41128.6597 | 41128.6611 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0186 | 2012-08-08 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41129.2701 | 41129.2715 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0187 | 2012-08-08 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41129.3819 | 41129.3826 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0188 | 2012-08-09 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41130.2951 | 41130.2958 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0189 | 2012-08-09 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41130.5972 | 41130.5986 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0190 | 2012-08-09 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41130.8194 | 41130.8208 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0191 | 2012-08-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41131.3194 | 41131.3208 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0192 | 2012-08-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41131.4444 | 41131.4451 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0193 | 2012-08-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41131.5972 | 41131.6042 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | KARAÇAR TR DE KUŞ ÇARPMIŞ | 4360 | 23 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0194 | 2012-08-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41131.6083 | 41131.609 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0195 | 2012-08-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41133.25 | 41133.2917 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7 UZERİNDE MÜTAİT FİRMA CALIŞMASI | 4360 | 23 | 0.003599 | 0 | 0.003599 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
NUR0195 | 2012-08-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41133.25 | 41133.2917 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7 UZERİNDE MÜTAİT FİRMA CALIŞMASI | 206 | 5 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
NUR0196 | 2012-08-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41133.7083 | 41133.7847 | 1:50 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7 UZERİNDE MÜTAİT FİRMA CALIŞMASI | 4360 | 23 | 0.0065981 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.8333 | Kahramanmaraş
NUR0196 | 2012-08-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41133.7083 | 41133.7847 | 1:50 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7 UZERİNDE MÜTAİT FİRMA CALIŞMASI | 206 | 5 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00043373 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 1324 | 2012-08-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Arıza altı kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41134.3715 | 41134.3771 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 28 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0017595 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1325 | 2012-08-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41134.5521 | 41134.5625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1326 | 2012-08-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41134.7639 | 41134.7917 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1327 | 2012-08-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kargabük köyü | 41134.3819 | 41134.4062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken doşaıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1328 | 2012-08-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Gözpınar köyü | 41134.4306 | 41134.4583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1329 | 2012-08-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41134.6771 | 41134.7014 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1330 | 2012-08-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Topaktaş-Sergen köyü | 41134.7222 | 41134.7708 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1331 | 2012-08-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası çıkışı | 41135.3854 | 41135.4097 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Tanır belediyesi su patlağını yapmak için kesildi | 900 |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1332 | 2012-08-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca kasabası çıkışı | 41135.3854 | 41135.4097 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 13 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Tanır belediyesi su patlağını yapmak için kesildi | 900 |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1333 | 2012-08-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mah. | 41135.6667 | 41135.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1334 | 2012-08-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41136.309 | 41136.316 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3500 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1335 | 2012-08-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41136.7326 | 41136.7604 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 120 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1336 | 2012-08-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41136.7708 | 41136.7917 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1337 | 2012-08-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41136.7847 | 41136.809 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1338 | 2012-08-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41136.6979 | 41136.7083 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Kargabük köyü hat başı og sigorta değiştirildi | 350 |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1339 | 2012-08-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41136.6736 | 41136.6792 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 15500 |  | 0.0052785 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1340 | 2012-08-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina | pınarbaşı mah | 41136.7535 | 41136.7569 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 250 |  | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1341 | 2012-08-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41137.25 | 41137.2778 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1342 | 2012-08-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41137.3264 | 41137.3319 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.002118 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1343 | 2012-08-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41137.3694 | 41137.8049 | 10:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.1379 | 0 | 0.013196 | 0 | 10.45 | Kahramanmaraş
AF 1344 | 2012-08-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41137.5208 | 41137.5403 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Altaş köyü içme suyu yanmış.hat başı ayırıcısı açıldı | 3000 |  | 0 | 0.00098838 | 0 | 0.002118 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AF 1345 | 2012-08-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Eence kasabası | 41137.5625 | 41134.5694 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Esence kasabası hat başı og sigorta değiştirildi | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001012 | 0 | Kahramanmaraş
AF 1346 | 2012-08-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41137.6944 | 41137.7014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Od sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1347 | 2012-08-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41138.4375 | 41138.4458 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Esence kasabası Kargabük köyü hat başı kaçırıyordu,ayırıcı ayarı yapıldı | 3000 |  | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.002118 | 0.2 | Kahramanmaraş
AF 1348 | 2012-08-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Ortaklı köyü | 41138.4688 | 41138.5312 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1349 | 2012-08-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41138.691 | 41138.7396 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 50 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1350 | 2012-08-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41138.6736 | 41138.7188 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 1351 | 2012-08-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41139.3819 | 41139.3958 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Sekisyınel tamiri yapıldı. | 500 |  | 0.00082893 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1352 | 2012-08-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent altı kök bina | Afşinbey mah | 41139.7292 | 41139.7431 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 30 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1353 | 2012-08-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | büyüksevin köyü | 41139.4167 | 41139.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı sehim alındı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1354 | 2012-08-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41140.1111 | 41140.125 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1355 | 2012-08-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41140.5139 | 41140.5278 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1356 | 2012-08-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41140.5417 | 41140.6007 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşıklık açıldı sehim alındı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0.00013582 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 1357 | 2012-08-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41140.7639 | 41139.7917 | 0:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ag sigorta değiştirildi ve şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Kahramanmaraş
AF 1358 | 2012-08-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahalesi | 41140.8056 | 41140.8125 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 250 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1359 | 2012-08-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Altunelma kasabası Nene mah. | 41140.8819 | 41140.9097 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1360 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41141.3556 | 41141.3597 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00095972 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 1361 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | hüyüklü köyü | 41141.3958 | 41141.4028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Hüyüklü hat başı og sigorta değiştirildi | 670 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1362 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41141.7292 | 41141.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0065981 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1363 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41141.7188 | 41141.75 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1364 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41141.8194 | 41141.8542 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1365 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41141.3924 | 41141.4583 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı sehim alındı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0.0001518 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 1366 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Akçırı köyü | 41141.7639 | 41141.7917 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı sehim alındı ve şalter kapatıldı | 40 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1367 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Çağılhan köyü | 41141.8576 | 41141.8854 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 67 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1368 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Altunelma kasabası Nene mah. | 41141.4236 | 41141.4583 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 3 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1369 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mah. | 41141.4514 | 41141.4792 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1370 | 2012-08-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41141.691 | 41141.7292 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı | 15 |  | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1371 | 2012-08-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41142.4479 | 41142.5 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sehim alındı,Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1372 | 2012-08-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41142.6667 | 41142.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşıklık açıldı sehim alındı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1373 | 2012-08-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41142.8125 | 41142.8646 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşıklık açıldı sehim alındı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1374 | 2012-08-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41142.8438 | 41142.875 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşıklık açıldı sehim alındı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1375 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41143.5625 | 41143.5694 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1376 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41143.6979 | 41143.7153 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1377 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kuşkayası monoblok | Kuşkayası köyü | 41143.7708 | 41143.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1378 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41143.8403 | 41143.875 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşıklık açıldı | 15 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1379 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41143.875 | 41143.8993 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 120 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1380 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41143.941 | 41143.9653 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1381 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41143.6667 | 41143.7222 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopması yapıldı | 5 |  | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 1382 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Berçenek köyü | 41143.816 | 41143.8438 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag dolaşıklık açıldı | 10 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1383 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41143.4167 | 41143.5417 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA |  | Alpek kablo toplandı | 20 |  | 0 | 0.00013901 | 0 | 4.6335e-05 | 3 | Kahramanmaraş
AF 1384 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Beyceğiz cami karşısı kök bina | Beyceğiz mahallesi | 41143.6944 | 41143.7188 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopması yapıldı | 35 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1385 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41143.7639 | 41143.7986 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopması yapıldı | 20 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1386 | 2012-08-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41143.8576 | 41143.8854 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1387 | 2012-08-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41144.3938 | 41144.3993 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Kargabük köyüne Og direk yanmış.Hat başında camperler alındı | 3000 |  | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.002118 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1388 | 2012-08-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41144.5 | 41144.5042 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Yanan Og direk değiştirildi ve camperler bağlandı | 3000 |  | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 1389 | 2012-08-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41144.5417 | 41144.5625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1390 | 2012-08-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41144.5417 | 41144.5694 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1391 | 2012-08-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 41144.5729 | 41144.6042 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1392 | 2012-08-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41144.6319 | 41144.6389 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 100 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1393 | 2012-08-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41144.6667 | 41144.7188 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 3 |  | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1394 | 2012-08-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Türkçayırı köyü | 41144.8299 | 41144.8472 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Türkçayırı köyü hat başında Og camper kopmuş yapıldı | 120 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1395 | 2012-08-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41144.375 | 41144.4375 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sehim alındı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1396 | 2012-08-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41144.6042 | 41144.6458 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Altaş köyü Kepir mezrası Trafo Camperleri yenilendi.Bakım yapıldı | 350 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ1232 | 2012-08-10 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41131.3333 | 41131.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2450 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1233 | 2012-08-11 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41132.4097 | 41132.4181 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2450 |  | 0.00047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1234 | 2012-08-11 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41132.5382 | 41132.5521 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1235 | 2012-08-12 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41133.2778 | 41133.2833 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 10286 |  | 0.00095972 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
PAZ1236 | 2012-08-12 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41133.2778 | 41133.2903 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1000 |  | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.002118 | 0.3 | Kahramanmaraş
PAZ1237 | 2012-08-12 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | 41133.7153 | 41133.7243 | 0:13 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 79 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.0015595 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1238 | 2012-08-13 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | 41134.5951 | 41134.6215 | 0:38 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 79 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.0045587 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
PAZ1239 | 2012-08-13 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41134.5951 | 41134.6979 | 2:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKEN KOPUĞU | 2774 |  | 0 | 0.0052243 | 0 | 0.002118 | 2.4667 | Kahramanmaraş
PAZ1240 | 2012-08-14 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41135.3507 | 41135.3576 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1241 | 2012-08-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41135.5451 | 41135.5521 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | 1077 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0017349 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1242 | 2012-08-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41135.6215 | 41135.6306 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1243 | 2012-08-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41135.6701 | 41135.691 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1244 | 2012-08-15 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41136.3507 | 41136.3819 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  |  | VHD-35 İZOLATÖR DEĞİŞİMİ | 2250 |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1245 | 2012-08-15 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41136.6944 | 41136.7097 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1246 | 2012-08-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41137.7292 | 41137.7431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1247 | 2012-08-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41137.75 | 41137.7771 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.0013767 | 0 | 0.002118 | 0.65 | Kahramanmaraş
PAZ1248 | 2012-08-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41138.3542 | 41138.3611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1249 | 2012-08-17 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41138.3576 | 41138.3681 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2774 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1250 | 2012-08-17 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41138.3986 | 41138.4007 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2450 |  | 0.00011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
PAZ1251 | 2012-08-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41138.7292 | 41138.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1252 | 2012-08-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41139.2778 | 41139.3236 | 1:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.009319 | 0 | 0.0084719 | 1.1 | Kahramanmaraş
PAZ1253 | 2012-08-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41139.3299 | 41139.3528 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.002118 | 0.55 | Kahramanmaraş
PAZ1254 | 2012-08-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41140.2847 | 41140.2986 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1255 | 2012-08-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41140.3125 | 41140.3257 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
PAZ1256 | 2012-08-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41140.3299 | 41140.3556 | 0:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1077 |  | 0 | 0.0010699 | 0 | 0.0017349 | 0.61667 | Kahramanmaraş
PAZ1257 | 2012-08-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 41140.3368 | 41140.3556 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 457 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0014458 | 0.45 | Kahramanmaraş
PAZ1258 | 2012-08-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41140.4132 | 41140.4201 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1259 | 2012-08-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41140.7083 | 41140.7326 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1260 | 2012-08-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41140.9069 | 41140.9167 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.002118 | 0.23333 | Kahramanmaraş
PAZ1261 | 2012-08-18 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41139.2382 | 41139.2688 | 0:44 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.73333 | Kahramanmaraş
PAZ1262 | 2012-08-20 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41141.316 | 41141.3493 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2774 |  | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.002118 | 0.8 | Kahramanmaraş
PAZ1263 | 2012-08-20 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41141.3958 | 41141.3993 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2450 |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1264 | 2012-08-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41141.3958 | 41141.4104 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0029651 | 0 | 0.0084719 | 0.35 | Kahramanmaraş
PAZ1265 | 2012-08-20 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41141.4688 | 41141.4757 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1266 | 2012-08-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41141.5729 | 41141.5882 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1267 | 2012-08-20 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41141.3382 | 41141.3757 | 0:54 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.9 | Kahramanmaraş
PAZ1268 | 2012-08-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41142.3785 | 41142.3854 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1269 | 2012-08-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41143.3229 | 41143.3451 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0045183 | 0 | 0.0084719 | 0.53333 | Kahramanmaraş
PAZ1270 | 2012-08-22 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41143.4722 | 41143.5069 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1376 |  | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.001012 | 0.83333 | Kahramanmaraş
PAZ1271 | 2012-08-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41144.3931 | 41144.4069 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1272 | 2012-08-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41144.6215 | 41144.6375 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
PAZ1273 | 2012-08-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41145.4653 | 41145.4715 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.002118 | 0.15 | Kahramanmaraş
BES0792 | 2012-08-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41131.3403 | 41131.3611 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
BES0793 | 2012-08-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TR-2 | 41131.5729 | 41131.5799 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | VOLTAJ DÜŞÜK GELİYODU KADEME AYARI YAPILDI | 125 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0794 | 2012-08-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI KARNACIK BRANŞMANI | 41131.6042 | 41131.6111 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 215 | 12 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
BES0795 | 2012-08-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 41131.6007 | 41131.625 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | DURAK EVLERİNİN ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 600 | 4 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.0014458 | 0.58333 | Adıyaman
BES0796 | 2012-08-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41131.7153 | 41131.7361 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİ BESLENDİ | 1000 | 8 | 0.002842 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0352 | 2012-08-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Tileyli) | TR-30 DAN | TR-35 ÇIKIŞI | 41131.1736 | 41131.2083 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 5 | 19 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G VE A.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 1500 | 1 | 0.0029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
GÖL0353 | 2012-08-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Tileyli) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41131.4722 | 41131.475 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YEŞİL OVA KÖYÜNDEN BOZLAR ÇIKIŞI AÇILDIKTAN SONRA ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.0021687 | 0.066667 | Adıyaman
KAH0771 | 2012-08-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KILINÇ KÖYÜ | 41131.4167 | 41131.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 21 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 225 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Adıyaman
KAH0772 | 2012-08-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | DARDOĞAN KÖYÜ | 41131.7708 | 41131.7917 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0927 | 2012-08-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI TR2 | 41131.6875 | 41131.6979 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 12 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER0928 | 2012-08-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER)'DEN | ÇİFTHİSAR KÖYÜ TR | 41131.7292 | 41131.75 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 4 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 34 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN542 | 2012-08-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | FATİH MAH | 41131.4097 | 41131.4167 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSUNDAN GELEN ARIZA GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN543 | 2012-08-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN MAH | 41131.7118 | 41131.7208 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKENLER EK YAPILIP TEKRARDAN BAĞLANDI | 28 | 0 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Adıyaman
SAM0291 | 2012-08-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÖRENTAŞ KÖYÜ | 41131.375 | 41131.3924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 24 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 250 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0292 | 2012-08-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41131.625 | 41131.6528 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0293 | 2012-08-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KOVANOLUK KÖYÜ | 41131.6875 | 41131.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
SAM0294 | 2012-08-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41131.75 | 41131.7674 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00055602 | 0.41667 | Adıyaman
MER0994 | 2012-08-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 8 GÜNEY KOLU | 41131.3611 | 41131.5799 | 5:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 35 | 0 | 0.00050333 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 5.25 | Adıyaman
MER0995 | 2012-08-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 80 GÜNEY KOLU | 41131.3785 | 41131.4167 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 44 | 0 | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER0996 | 2012-08-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 20 GÜNEY KOLU | 41131.5208 | 41131.5625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 58 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0769 | 2012-08-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41131.5521 | 41131.5764 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAZICA KY. ÇEKİÇLER MEZ. HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0770 | 2012-08-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41131.4653 | 41131.4861 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İKİDAM KABİNİNDEN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1550 | 11 | 0 | 0.002241 | 0 | 0.0044819 | 0.5 | Adıyaman
MKR0771 | 2012-08-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41131.7639 | 41131.7708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İKİDAM KABİNİNDEN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1550 | 11 | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.0044819 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0772 | 2012-08-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41131.9028 | 41131.9167 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KAYATEPE KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 32 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0797 | 2012-08-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 41132.5278 | 41132.5347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0798 | 2012-08-11 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | KIZMESLEK KABİNİ KORUPINAR ÇIKIŞI TR-35 | 41132.3958 | 41132.4792 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI 1 ADET 10 U DİREK DİKİLEREK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 56 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
KAH0773 | 2012-08-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | PAMUKLU KÖYÜ | 41132.4375 | 41132.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 190 | 4 | 0.001421 | 0 | 0.001421 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0774 | 2012-08-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41132.6875 | 41132.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 15 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 350 | 3 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
KAH0775 | 2012-08-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) |  | FİDER-13 (Teğmenli) | 41132.7292 | 41132.7708 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 25 | 85 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 15 | 0 | 0.0036145 | 0 | 0.0036145 | 1 | Adıyaman
GER0929 | 2012-08-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 41132.6667 | 41132.8125 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HAT KONTROL EDİLDİ KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ HATTA DEĞEN ARMATÜR DÜZELTİLDİ İKİ ARIZA OLMASI NEDENİYLE BU KADAR SÜRE ENERJİSİZ KALMIŞTIR | 4 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
SİN0544 | 2012-08-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | SÖĞÜTLÜBAHÇE | 41132.3646 | 41132.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI SEHİM ALINDI | 27 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0545 | 2012-08-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41132.7118 | 41132.7222 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ SEHİM ALINDI | 41 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0546 | 2012-08-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | HASANLI KÖYÜ | 41132.8042 | 41132.8076 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0295 | 2012-08-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | SAMSAT FİDERİ | 41132.4583 | 41132.5069 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 |  |  | BAKIM ONARIM | SAMSAT FİDER-8 İLETKEN KONTROLÜ VE HAT KONTROLÜ YAPILDI-NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
SAM0296 | 2012-08-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | SAMSAT FİDERİ | 41132.7083 | 41132.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 0 |  |  | BAKIM ONARIM | SAMSAT FİDER-8 İLETKEN KONTROLÜ VE HAT KONTROLÜ YAPILDI-NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Adıyaman
MER0997 | 2012-08-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 | 41132.2917 | 41132.3264 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN ÇIKIŞ İLETKENLERİNİN BAĞLANTILARI YAPILDI HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER0998 | 2012-08-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 8 GÜNEY KOLU | 41132.3403 | 41132.5278 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 35 | 0 | 0.00043142 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.5 | Adıyaman
MER0999 | 2012-08-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 30 | 41132.5972 | 41132.6354 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.00026365 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER1000 | 2012-08-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 51 | 41132.9653 | 41132.9688 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | İLETKENLERİN ÜZERİNE TEL ATILMASI SONUCU AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER1001 | 2012-08-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 56 DOĞU OLU | 41132.6736 | 41132.7222 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 58 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0773 | 2012-08-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41132.8472 | 41132.8681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UĞURCA KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0774 | 2012-08-11 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41132.8403 | 41132.8576 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞTEPE KY. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0775 | 2012-08-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41132.8646 | 41132.8958 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. KAZNİ MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
BES0799 | 2012-08-12 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BELEDİYE YANI KABİNİ | YENİ KENT ÇIKIŞI | 41133.1146 | 41133.125 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 8500 | 2 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0800 | 2012-08-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 41133.8681 | 41133.8715 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 1 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0801 | 2012-08-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI KIZILİN TR-2 | 41133.8542 | 41133.8854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ | 100 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0354 | 2012-08-12 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41133.3576 | 41133.3854 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT TARAFINDAN YENİ KURULAN TRAFONUN BAĞLANTILARI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0021687 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0776 | 2012-08-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | ÇUKURTAŞ KÖYÜ | 41133.6875 | 41133.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÖZEL SULAMA ABONE KABLOSUNUN YANMASINDAN DOLAYI YANGIN ÇIKMIŞTI. YANGIN SÖDÜRÜLDÜKTEN SONRA ABONE KABLOSU SÖKÜLDÜ. ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0777 | 2012-08-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM.-1 | ORTANCA KÖYÜ | 41133.7292 | 41133.7604 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | YAPILAN KONTROLDE V OTOMAT YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0930 | 2012-08-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 41133.3403 | 41133.375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
GER0931 | 2012-08-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | 41133.3403 | 41133.3889 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 1 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00028916 | 1.1667 | Adıyaman
GER0932 | 2012-08-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | 41133.7319 | 41133.7743 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 3 | 0 | 0 | 0.00014699 | 0 | 0.00014458 | 1.0167 | Adıyaman
SİN0547 | 2012-08-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41133.3681 | 41133.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 32 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0548 | 2012-08-12 | Sincik | MALATYA TM | Pötürge fideri | ULUKÖY FİDERİ | AKSU KÖYÜ | 41133.7431 | 41133.75 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN SIKIBAĞ TELİ YENİLENDİ ENERJİVERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0549 | 2012-08-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YA RPUZLU GRUP | 41133.9896 | 41133.9931 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 38 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIKOLAN GRUP BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | 420 | 2 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.0018795 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0297 | 2012-08-12 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BEKÇİLER KÖYÜ | 41133.4792 | 41133.5278 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00032435 | 0 | 0.00027801 | 1.1667 | Adıyaman
SAM0298 | 2012-08-12 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAFFAN KÖYÜ | 41133.7014 | 41133.7153 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
MER1002 | 2012-08-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 33 KUZEY KOLU | 41133.2292 | 41133.2708 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 93 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MER1003 | 2012-08-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 NARLI KUYU ÇIKIŞI | 41133.2986 | 41133.3125 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1004 | 2012-08-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41133.3264 | 41133.3403 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1005 | 2012-08-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 98 | 41133.5556 | 41133.6319 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.0005273 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER1006 | 2012-08-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 35 | 41133.5694 | 41133.5799 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0776 | 2012-08-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41133.7014 | 41133.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İKİDAM KABİNİNDEN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | 1550 | 11 | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.0044819 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0777 | 2012-08-12 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41133.3924 | 41133.4306 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | 1200 | 8 | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.0042359 | 0.91667 | Adıyaman
MKR0778 | 2012-08-12 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | KAHTA TM | KAHTA TM | 41133.6597 | 41133.6701 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KAHTA TM 'DEN YÜK DÜŞÜMÜ YAPILDI | 2600 | 21 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Adıyaman
KAH0778 | 2012-08-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41134.5417 | 41134.5729 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
KAH0780 | 2012-08-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41134.7188 | 41134.75 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GÜZELSU AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 600 | 20 | 0 | 0.0020602 | 0 | 0.002747 | 0.75 | Adıyaman
KAH0781 | 2012-08-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI.ADALI HAT BAŞI. | 41134.4271 | 41134.5 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 16 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 8 ADET E-80 İZOLATÖR TAMİRATI YAPILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 200 | 20 | 0 | 0.0022771 | 0 | 0.0013012 | 1.75 | Adıyaman
GER0933 | 2012-08-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | TİLLO ÇIKIŞI | 41134.334 | 41134.3368 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.0021687 | 0.066667 | Adıyaman
GER0934 | 2012-08-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI HATBAŞI | 41134.375 | 41134.441 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 32 | 0 | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.00043373 | 1.5833 | Adıyaman
GER0935 | 2012-08-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | 41134.3924 | 41134.4653 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 0.0017711 | 0 | 0.001012 | 1.75 | Adıyaman
GER0936 | 2012-08-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41134.7083 | 41134.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN BİR AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0937 | 2012-08-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | YEŞİLYURT KÖYÜ | 41134.7708 | 41134.7778 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI ARIZALI OLAN BİR AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 62 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0938 | 2012-08-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 41134.8333 | 41134.8458 | 0:18 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 4.3373e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.3 | Adıyaman
GER0939 | 2012-08-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41134.8125 | 41134.8542 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 125 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00086747 | 1 | Adıyaman
SİN0550 | 2012-08-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41134.3854 | 41134.3903 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
SİN0551 | 2012-08-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MAH | 41134.5972 | 41134.6076 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI | 41 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0552 | 2012-08-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41134.7604 | 41134.7639 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ARIZALI OLAN KONTAKTÖR DEGİŞTİRİLDİ | 43 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0299 | 2012-08-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 41134.375 | 41134.4097 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0300 | 2012-08-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 41134.4583 | 41134.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00055602 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0301 | 2012-08-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | 41134.4722 | 41134.4861 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 80 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
BES0802 | 2012-08-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ESKİKÖY ÇIKIŞI ESKİKÖY TR-1 | 41134.4306 | 41134.4375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDE KLEMENS GEÇİRMİYORDU SIKILDI | 25 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0803 | 2012-08-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI KÖSECELİ TR-4 | 41134.4653 | 41134.4861 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | İNİŞ KABLOSU KOPMUŞTU PAPUÇLANARAK ARIZA GİDERİLDİ | 185 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0804 | 2012-08-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK BOYBEY ÇIKIŞI AKDURAK BRANŞMANI | 41134.875 | 41134.8854 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 315 | 5 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
BES0805 | 2012-08-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI KARGALI BRANŞMANI | 41134.9306 | 41134.9444 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU AYARLANDI | 83 | 29 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0779 | 2012-08-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41134.5938 | 41134.6042 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BARDAKÇI KY. HAT BAŞINDA 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 24 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0780 | 2012-08-13 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41134.4688 | 41134.5 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TABLACIK KY. 2 A 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0781 | 2012-08-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41134.4931 | 41134.5174 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKPINAR KY. 3 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 112 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0399 | 2012-08-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK HAT BAŞI | 41134.3333 | 41134.3854 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 6 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00028916 | 1.25 | Adıyaman
ÇEL0400 | 2012-08-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | YAĞIZATLI İNCİRLİ MEZ. | 41134.7188 | 41134.8194 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | HEYELAN SONUCU EĞRİLEN A.G AĞAÇ DİREĞİN ÇUKURU KAZILARAK GERİ DİKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 8 | 0 | 0 | 0.00011198 | 0 | 4.6335e-05 | 2.4167 | Adıyaman
MER1007 | 2012-08-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 36 DOĞU KOLU | 41135.3958 | 41135.5 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 58 | 0 | 0.00023968 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5 | Adıyaman
MER1008 | 2012-08-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 46 | 41135.4167 | 41135.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2 | Adıyaman
MER1009 | 2012-08-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 | 41135.8264 | 41135.8819 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | İLETKENİN ÜZERİNE HALI DÜŞMESİ SONUCU ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ. | 280 | 0 | 0.00051132 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0782 | 2012-08-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41135.8472 | 41135.8646 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ASLANOĞLU MEZ.HAT BAŞINDA 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 18 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0783 | 2012-08-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41135.5625 | 41135.5764 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEDİOLUK GRUBUNU BESLEYEN HAT BAŞINDA 1 AD. 25 A. 1 AD. 16 A. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 380 | 3 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00072289 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0784 | 2012-08-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41135.3889 | 41135.3958 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYDINOLUK KY. HAT BAŞINDA 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 21 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0785 | 2012-08-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41135.3139 | 41135.316 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.00023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.05 | Adıyaman
MKR0786 | 2012-08-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41135.3139 | 41135.3472 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | 1200 | 8 | 0 | 0.0033887 | 0 | 0.0042359 | 0.8 | Adıyaman
MKR0787 | 2012-08-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41135.6194 | 41135.6389 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OLGUNLAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0.00016579 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.46667 | Adıyaman
MKR0788 | 2012-08-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41135.3889 | 41135.4514 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. KAZNİ MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 25 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0401 | 2012-08-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU TR2 | 41136.5486 | 41136.5938 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 5 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MEVCUT OLAN 160 KVA LIK BALIKBURNU TRAFOSU 160 KVA LIK BİR TRAFO İLE DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 95 | 0 | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Adıyaman
BES0806 | 2012-08-14 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPINAR TR | 41135.4306 | 41135.4375 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE BAĞALANDI | 42 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0807 | 2012-08-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ BRANŞMANI | 41135.5972 | 41135.6042 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KADEME AYARI YAPILDI | 378 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0808 | 2012-08-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KÜÇÜK YELBASTI TR | 41135.4965 | 41135.5 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0809 | 2012-08-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | LEVZİN ÇIKIŞI LEVZİN TR | 41135.8958 | 41135.9028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 35 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0355 | 2012-08-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-20 DEN | A,C ÇIKIŞLARI | 41135.3854 | 41135.5035 | 2:50 | AG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 7 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 11 | 0 | 0.0010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.8333 | Adıyaman
KAH0782 | 2012-08-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNE | ESKİMENZİL ÇIKIŞI GÜLAHMET HAT BAŞI. | 41135.3681 | 41135.3958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. TEKRAR ARIZA VERDİ. ÖZEL BİR FABRİKANIN TRAFOSUNDAKİ ARIZADAN KAYNAKLANIYORDU. AYIRICISI AÇILARAK HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0783 | 2012-08-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI DAMLACIK HAT BAŞI | 41135.4375 | 41135.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 70 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0784 | 2012-08-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | OLUKLU KÖYÜ | 41135.5417 | 41135.5625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0788 | 2012-08-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ikİZCE KABİNİ | GEVOZİ KÖYÜ | 41135.5833 | 41135.6354 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | YAPILAN KONTROLDE V OTOMAT YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI YANMAAN ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. ENERJİLİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER0940 | 2012-08-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | TİLLO ÇIKIŞI | 41135.3521 | 41135.3597 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.0021687 | 0.18333 | Adıyaman
GER0941 | 2012-08-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | 41135.3542 | 41135.4201 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 0.0016024 | 0 | 0.001012 | 1.5833 | Adıyaman
GER0942 | 2012-08-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 41135.4375 | 41135.4688 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 4 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0943 | 2012-08-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT TIRSİK MEZRASI | 41135.6875 | 41135.75 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0553 | 2012-08-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ESKİKÖY KY | 41135.3681 | 41135.3785 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICIDAKI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 64 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
SİN0554 | 2012-08-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41135.4285 | 41135.4333 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN AYDINLATMANIN JUMPERİ BAĞLANDI ENRJİ VERİLDİ | 36 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
SİN0555 | 2012-08-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KÖYÜ | 41135.6944 | 41135.7042 | 0:14 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | AYDINLATMALARIN BAKIMI YAPILDI | 40 | 0 | 0 | 3.3735e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.23333 | Adıyaman
SİN0556 | 2012-08-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | SUBAŞI KÖYÜ | 41135.7486 | 41135.7569 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Adıyaman
SİN0557 | 2012-08-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN MAH | 41135.8438 | 41135.8479 | 0:06 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN JUMPER TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Adıyaman
SAM0302 | 2012-08-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI OVACIK KÖYÜ | 41135.375 | 41135.4097 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0303 | 2012-08-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41135.6111 | 41135.6424 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
SAM0304 | 2012-08-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 41135.7222 | 41135.7361 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-1 DİREK ARASI AG İLETKEN SEHİMİ ALINDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00041702 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0305 | 2012-08-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41135.7604 | 41135.7708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.25 | Adıyaman
SAM0306 | 2012-08-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41135.9097 | 41135.9236 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0789 | 2012-08-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-10 | GİRNE MAH | 41136.6736 | 41136.7812 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | PANO AŞIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI YANMIŞTI. 250 A 5 ADET YÜK AYIRICISI DEĞİŞTİRİLDİ. | 800 | 0 | 0.0027532 | 0 | 0.0010658 | 0 | 2.5833 | Adıyaman
KAH0790 | 2012-08-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI | 41136.375 | 41136.4132 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 50 | 150 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 2500 | 25 | 0 | 0.0058244 | 0 | 0.0063539 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0791 | 2012-08-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | 41136.8333 | 41136.8681 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 20 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0792 | 2012-08-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | 41136.9062 | 41136.9236 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ELEKTRİK DÜŞÜKLÜĞÜ VARDI FAZIN YERİ DEĞİTİRİLDİ.YÜK DENGELEMESİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.41667 | Adıyaman
GER0944 | 2012-08-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ GÖMÜK MEZRASI TR2 HATBAŞI | 41136.3958 | 41136.4306 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0558 | 2012-08-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖYÜ | 41136.375 | 41136.3854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI | 34 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0559 | 2012-08-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | FATİH MAH | 41136.6736 | 41136.6792 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİENERJİ | 24 | 0 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Adıyaman
SAM0307 | 2012-08-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAGARASI KÖYÜ | 41136.5833 | 41136.6181 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00034751 | 0 | 0.00041702 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0308 | 2012-08-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41136.7153 | 41136.7396 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0309 | 2012-08-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI MERKEZ TR 3-4-6 GRUBU | 41136.9896 | 41136.9965 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 36 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 3 TRAFONUN ENERJİSİ KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 600 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER1010 | 2012-08-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM1 | TR 13 | 41136.7951 | 41136.816 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1011 | 2012-08-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 7 | 41136.6562 | 41136.6736 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0789 | 2012-08-15 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41136.7882 | 41136.8215 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | GÖZEBAŞI FİDERİ 'NDE HASAR GÖREN İLETKENLERE EK YAPILARAK AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 0 | 1 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.002118 | 0.8 | Adıyaman
MKR0790 | 2012-08-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41136.684 | 41136.6944 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ELMACIK GRUBU OG. ENH.'NDA ÖZEL MÜŞTERİLERE AİT AYIRICILARI ARIZALI OLDUĞUNDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI VE BESLENDİ | 720 | 18 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
MKR0791 | 2012-08-15 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41136.3542 | 41136.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İPEKLİ KY. OG. ENH. 'DA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 20 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0792 | 2012-08-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41136.4583 | 41136.4722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. UĞURLU MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0793 | 2012-08-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41136.3542 | 41136.3889 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAYATEPE GRUBUNDA OG. ENH. 'DA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 124 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0402 | 2012-08-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | DM9 ÇIKIŞI | 41136.3438 | 41136.3611 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 7 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.KESİCİ BESLENDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 325 | 0 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0403 | 2012-08-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 41136.3958 | 41136.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILDI.3 ÜNCÜ ŞAHIS AYIRICI ARIZASINI GİDERDİKTEN SONRA HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 5 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0404 | 2012-08-15 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | SARIKAYA KY TR2 KUZEY KOLU | 41136.5868 | 41136.625 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ.ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 4 | 0 | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Adıyaman
ÇEL0405 | 2012-08-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | TR3 DOĞU KOLU | 41136.6389 | 41136.6597 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.YER ALTI KABLOLARIN VE BOXS PANOLARIN BAĞLANTISI YAPILDI.İŞ BİTİMİNDE HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 50 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0810 | 2012-08-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41136.3646 | 41136.3715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMANIN AYIRICISI ARK YAPIYORDU AYARLANDI | 637 | 146 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0017349 | 0.16667 | Adıyaman
BES0811 | 2012-08-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ HASEMLİ ÇIKIŞI | 41136.5 | 41136.5104 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICININ GİRİŞİ KOPMUŞTU BAĞLANDI | 484 | 69 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00057831 | 0.25 | Adıyaman
BES0812 | 2012-08-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-3 | 41136.3542 | 41136.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI 1 ADET 10 U DİREK DİKİLEREK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
BES0813 | 2012-08-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 41137.4688 | 41137.4757 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE BAĞLANDI | 24 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0814 | 2012-08-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-2 | 41137.5278 | 41137.5486 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VARDI 1 DİREK BOŞA ÇIKALTIRARAK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERLDİ | 36 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
BES0815 | 2012-08-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 41137.6042 | 41137.6319 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 50 | 24 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
BES0816 | 2012-08-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN BRANŞMANI | 41137.4167 | 41137.625 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TRAFO YÜK ARTIRIMINDAN DOLAYI TRAFO DEĞŞTİRİLDİ | 327 | 1 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00043373 | 5 | Adıyaman
BES0817 | 2012-08-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI TR | 41137.875 | 41137.8819 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 14 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0356 | 2012-08-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR MOD. | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41137.816 | 41137.8299 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 91 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MER1012 | 2012-08-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 8 | 41137.25 | 41137.2778 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO KABİNLERİNE FAN TAKILDIĞI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 441 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER1013 | 2012-08-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 110 | 41137.2847 | 41137.309 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 8 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO KABİNLERİNE FAN TAKILDIĞI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | 441 | 0 | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER1014 | 2012-08-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 98 | 41137.4514 | 41137.4653 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1015 | 2012-08-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 | 41137.4688 | 41137.4861 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.00015979 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0794 | 2012-08-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41137.3507 | 41137.3681 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0795 | 2012-08-16 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41137.7951 | 41137.809 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TOPTEPE KY. 1 AD. 6A OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 44 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0796 | 2012-08-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | KARICIK | BALABAN | 41137.8472 | 41137.8681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAKENT BLD. BALABAN MAH. 1 AD. 2A OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0406 | 2012-08-16 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | TR3 DOĞU KOLU | 41137.4062 | 41137.4271 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİTİN A.G KABLOLARINA EK YAPMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.YER ALTI YAPILAN BÖLGEDE Kİ ABONELERE AİT SAYAÇLAR DIŞARI ALINDI.İŞ BİTİMİNDE HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 50 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0407 | 2012-08-16 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY TR1 ÇIKIŞI | 41137.5417 | 41137.6667 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFİK KAZASI SONUCU EĞRİLEN A TİPİ MÜŞTEREK DİREK DÜZELTİLDİ.İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 95 | 0 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.002118 | 3 | Adıyaman
KAH0793 | 2012-08-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KARAFİL KÖYÜ | 41137.4479 | 41137.4688 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖYÜN AYIRICISI ARK YAPIYORDU AYRICININ BAKIMI YAPILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0794 | 2012-08-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41137.5729 | 41137.6215 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 33 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPAMA YAPILDI. BORÇTAN DOLAYI SULAMA HATLARIN JUMPERLERİ VE OG SİGORTALARI ALINDI. DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI KABİNİ İÇİNDE ESKİTAŞ ÇIKIŞI DÜZ BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 500 | 10 | 0 | 0.0023614 | 0 | 0.0020241 | 1.1667 | Adıyaman
GER0945 | 2012-08-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASI | 41137.4167 | 41137.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU KOPUK OLAN BİR DİREK ARASI İLETKEN BAĞLANDI ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN ZAMAN ROLESİ DEĞİŞTİRİLDİ | 29 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0946 | 2012-08-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41137.5069 | 41137.5139 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 65 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0947 | 2012-08-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41137.5139 | 41137.5417 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 125 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00086747 | 0.66667 | Adıyaman
GER0948 | 2012-08-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | OYMAKLI KÖYÜ | 41137.7014 | 41137.7083 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 47 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0949 | 2012-08-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KARADUT MOD | KARADUT PETROL TR | 41137.7396 | 41137.7569 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ÜZEYİR PEYGAMBER ZİYARETİNE BİR FAZ GİTMİYORDU KOPUK OLAN ATAMA KABLOSU BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0560 | 2012-08-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ONUR MAH | 41137.4493 | 41137.4528 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU BOXS'TAN ELEKTRİK KESİLEREK BAĞLANDI | 13 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0561 | 2012-08-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇATBAHÇE KY | 41137.6771 | 41137.6819 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI | 32 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
KAH0795 | 2012-08-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİLKABİNİ | ULUPINAR KÖYÜ | 41138.4479 | 41138.4965 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TESİSTEN ARIZA GELİYORDU.JUMPERLERİ ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0796 | 2012-08-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KILINÇ KÖYÜ | 41138.5312 | 41138.5764 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 165 | 3 | 0 | 0.00078313 | 0 | 0.00072289 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0797 | 2012-08-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK KÖYÜ | 41138.3958 | 41138.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 16 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 145 | 1 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Adıyaman
KAH0798 | 2012-08-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI | 41138.7292 | 41138.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 22 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEĞMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 12 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0031807 | 0.5 | Adıyaman
GER0950 | 2012-08-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41138.7139 | 41138.7271 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.0020121 | 0 | 0.0063539 | 0.31667 | Adıyaman
GER0951 | 2012-08-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ESKİKENT KÖYÜ | 41138.7188 | 41138.7361 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 3 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 33 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0562 | 2012-08-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞAKULYAN KYDEVRİŞAN MZ | 41138.4201 | 41138.4236 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICIDAKI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 27 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0310 | 2012-08-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÖRENTAŞ KÖYÜ | 41138.3542 | 41138.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 24 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 250 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0311 | 2012-08-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41138.4583 | 41138.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
SAM0312 | 2012-08-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41138.75 | 41138.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
MER1016 | 2012-08-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 43 | 41138.25 | 41138.2917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFOYA FAN TAKILDI. | 441 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
MER1017 | 2012-08-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 45 | 41138.2917 | 41138.3889 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFOYA FAN TAKILDI. | 280 | 0 | 0.00089481 | 0 | 0.00038349 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
MER1018 | 2012-08-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 8 | 41138.7222 | 41138.7292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER1019 | 2012-08-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 11 | 41138.7222 | 41138.75 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0797 | 2012-08-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41138.8021 | 41138.8264 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAZICA KY. ÇEKİÇLER MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0798 | 2012-08-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41138.5417 | 41138.5799 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UĞURCA KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
ÇEL0408 | 2012-08-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY TR1 ÇIKIŞI | 41138.6667 | 41138.8125 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 5 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TRAFİK KAZASI SONUCU EĞRİLEN A TİPİ MÜŞTEREK DİREK İPTAL EDİLDİ.YERİNE A TİPİ ÇİFT ÜSTÜ DİREK DİKİLDİ.ABONELERE GEÇİCİ ŞEKİLDE ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 95 | 0 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.002118 | 3.5 | Adıyaman
BES0818 | 2012-08-17 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ MERKEZ | 41138.2917 | 41138.3021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 40 | 140 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 11007 | 7 | 0.003599 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0819 | 2012-08-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41138.4097 | 41138.4236 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 20 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 1702 | 73 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0017349 | 0.33333 | Adıyaman
BES0820 | 2012-08-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TR-2 | 41138.7882 | 41138.7986 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ DÜŞMÜŞTÜ HAT KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KALDIRILDI | 150 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
BES0821 | 2012-08-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41138.9653 | 41138.9722 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 450 | 85 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.001012 | 0.16667 | Adıyaman
BES0822 | 2012-08-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-3 | 41138.375 | 41138.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 95 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0357 | 2012-08-17 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | AZPLI HATBAŞI | 41138.4653 | 41138.4792 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 80 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0799 | 2012-08-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KANLICA HAT BAŞI | 41139.4306 | 41139.4653 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTASI TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 80 | 4 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
GER0952 | 2012-08-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR1 | 41139.5417 | 41139.5972 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ALPEK KABLODAN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER0953 | 2012-08-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41139.375 | 41139.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 20 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0313 | 2012-08-18 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DASILCA KÖYÜ | 41139.8333 | 41139.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
MER1020 | 2012-08-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 29 | 41139.5625 | 41139.5903 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TRAFONUN YÜK AYIRICI ŞALTERİ DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00025566 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER1021 | 2012-08-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 13 | 41139.7708 | 41139.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0799 | 2012-08-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41139.441 | 41139.4583 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | 1200 | 8 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.0042359 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0800 | 2012-08-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41139.375 | 41139.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇOBANDEDE KY. 1 AD. 2 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 16 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0801 | 2012-08-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41139.4792 | 41139.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. KAZNİ MEZ. 1 AD. 25 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 25 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0802 | 2012-08-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41139.5833 | 41139.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YÜZÜNCÜYIL KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 27 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0803 | 2012-08-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41139.4167 | 41139.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DURAK KY. 2 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0804 | 2012-08-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41139.691 | 41139.7028 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0024004 | 0 | 0.0084719 | 0.28333 | Adıyaman
MKR0805 | 2012-08-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41139.7431 | 41139.7639 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YENİGÜVEN KY. 2 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 80 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0409 | 2012-08-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY TR1 ÇIKIŞI | 41139.5104 | 41139.625 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 5 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFİK KAZASI SONUCU EĞRİLEN A TİPİ MÜŞTEREK DİREK İPTAL EDİLDİ.ESKİ DİREKTEN DEMONTAJ EDİLEN A.G VE O.G POTANSLAR YENİ DİREĞE MONTAJ EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 95 | 0 | 0 | 0.0058244 | 0 | 0.002118 | 2.75 | Adıyaman
BES0823 | 2012-08-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI AŞAĞI ÇÖPLÜ TR | 41139.3819 | 41139.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 91 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0824 | 2012-08-18 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI KIZILPINAR TR | 41139.4167 | 41139.4306 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILIP SEHİM ALINDIKTAN SONRA NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0825 | 2012-08-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41139.375 | 41139.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMA BAĞLANDI | 450 | 85 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
BES0826 | 2012-08-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-1 | 41139.375 | 41139.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 24 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
BES0827 | 2012-08-18 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI TR-14 | 41139.2708 | 41139.2812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 858 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0313 | 2012-08-18 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AKÇABEL KÖYÜ | 41139.3333 | 41139.3819 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI ATIK SİG.DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 170 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00028916 | 1.1667 | Adıyaman
TUT0314 | 2012-08-18 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | 41139.625 | 41139.6562 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 8 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI ATIK SİG.DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 250 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Adıyaman
BES0828 | 2012-08-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI TÜTÜNLÜ TR | 41140.4653 | 41140.4722 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0829 | 2012-08-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ZURNACI TR | 41140.5625 | 41140.5764 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0830 | 2012-08-19 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 41140.9861 | 41140.9931 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 3 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 300 | 5 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0358 | 2012-08-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | MALTEPE MOD. | MALTEPE TR-4 | 41140.5729 | 41140.5903 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | ARIZALI PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0315 | 2012-08-19 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GURUBU | TEPECİK BRANŞMANI | 41140.5625 | 41140.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI ATIK SİG.DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 150 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
KAH0800 | 2012-08-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | ALİDAM KÖYÜ | 41140.441 | 41140.4653 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 10 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG HATTIMIZDA KOPAN JUMPER TEKRAR BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 120 | 5 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0801 | 2012-08-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE HAT BAŞI | 41140.5833 | 41140.6424 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 19 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 250 | 1 | 0.0035229 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0802 | 2012-08-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | MUSTAFAÇAYIR KÖYÜ | 41140.625 | 41140.6667 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTAS TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 90 | 4 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
GER0954 | 2012-08-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR1 | 41140.4236 | 41140.4792 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0563 | 2012-08-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41140.3868 | 41140.391 | 0:06 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 38 | 0 | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Adıyaman
SİN0564 | 2012-08-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 41140.7236 | 41140.7271 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSUNDA KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | 41 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MER1022 | 2012-08-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41140.4757 | 41140.4826 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 102 | 102 | 348 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ANA HAT ÜZERİNE DÜŞEN HALI KALDIRILDI. | 24878 | 0 | 0.020394 | 0 | 0.12236 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER1023 | 2012-08-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 6 | 41140.7292 | 41140.75 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | T.M.Ş ATMIŞTI.HAT KONTOL EDİLDİ. HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0806 | 2012-08-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41140.3333 | 41140.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNDERE KY. 2 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | 60 | 3 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0807 | 2012-08-19 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41140.3542 | 41140.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞTEPE KY. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0808 | 2012-08-19 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41140.3854 | 41140.4097 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEDİOLUK GRUBUNU BESLEYEN HAT BAŞINDA 2 AD. 25 A. OG. DEĞİŞTİRİLDİ | 380 | 3 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0809 | 2012-08-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41140.9792 | 41140.9896 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MALTEPE KY. 2 AD. 10 A. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0810 | 2012-08-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41140.6007 | 41140.625 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYATEPE GRUBUNU HATBAŞINDA 1 AD. 25 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 124 | 1 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Adıyaman
MER1024 | 2012-08-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 1 | 41141.2153 | 41141.2326 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1025 | 2012-08-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 58 | 41141.2847 | 41141.3056 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | T.M.Ş ATMIŞTI.HAT KONTOL EDİLDİ. HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1026 | 2012-08-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 14 | 41141.5972 | 41141.6111 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1027 | 2012-08-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 115 | 41141.9514 | 41141.9688 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.00011984 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0811 | 2012-08-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | KÖMÜR | 41141.3854 | 41141.4097 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR BLD. CUMHURİYET MAH. 1 AD. 2 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 45 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0812 | 2012-08-20 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41141.7917 | 41141.8125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DANDIRMAZ KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | 36 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0813 | 2012-08-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41141.5625 | 41141.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARUZ KY. HATBAŞINDA 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 37 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0814 | 2012-08-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41141.7812 | 41141.8021 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
MKR0815 | 2012-08-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41141.7674 | 41141.7847 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇİÇEK KY. 2 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 18 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0816 | 2012-08-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41141.8264 | 41141.8542 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNDERE KY. 2 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | 60 | 3 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0803 | 2012-08-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI | 41141.7708 | 41141.7812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 22 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEĞMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 12 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.0031807 | 0.25 | Adıyaman
KAH0804 | 2012-08-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BÜYÜKBAĞ ÇIKIŞI | 41141.4583 | 41141.4896 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 54 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BÜYÜKBAĞ ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 650 | 7 | 0 | 0.0019518 | 0 | 0.0026024 | 0.75 | Adıyaman
KAH0805 | 2012-08-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | BAKACAK KÖYÜ | 41141.5417 | 41141.5729 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0806 | 2012-08-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | HARABA KÖYÜ | 41141.625 | 41141.6701 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTASI TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0807 | 2012-08-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | GÖZELEK KÖYÜ | 41141.625 | 41141.684 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 75 | 2 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00028916 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0808 | 2012-08-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | KERKAH KÖYÜ | 41141.6667 | 41141.7222 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 80 | 1 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00028916 | 1.3333 | Adıyaman
GER0955 | 2012-08-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ | 41141.816 | 41141.8542 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 8 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
SİN0565 | 2012-08-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KÖYÜ | 41141.5882 | 41141.5917 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0566 | 2012-08-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41141.8611 | 41141.8646 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ALPEKTEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | 43 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0314 | 2012-08-20 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI GÖVEND KÖYÜ | 41141.8333 | 41141.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
BES0831 | 2012-08-20 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41141.0972 | 41141.1111 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 9000 | 5 | 0.003599 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0832 | 2012-08-20 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | BESNİ DAĞITIM | OSB ÇIKIŞI TR-39 | 41141.3889 | 41141.4167 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
BES0833 | 2012-08-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI YOLDÜZÜ BRANŞMANI | 41141.8403 | 41141.8576 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 256 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Adıyaman
BES0834 | 2012-08-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ TR-2 | 41141.9375 | 41141.9479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 52 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0359 | 2012-08-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-2 DEN | TR-3 ÇIKIŞI | 41141.125 | 41141.1736 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 8 | 30 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G VE A.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 2500 | 1 | 0.0055984 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
BES0835 | 2012-08-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 41142.3958 | 41142.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 600 | 4 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0014458 | 0.25 | Adıyaman
BES0836 | 2012-08-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41142.6875 | 41142.6979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMANIN AYIRICISI ARK YAPIYORDU ÖZEL ELEKTRİKÇİSİ AYARLADI ENERJİ VERİLDİ | 637 | 146 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Adıyaman
BES0837 | 2012-08-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 41142.8785 | 41142.8854 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 95 | 2 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MER1028 | 2012-08-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 14 | 41142.6667 | 41142.6771 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1029 | 2012-08-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 89 | 41142.6146 | 41142.875 | 6:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | HIRSIZLIK veya YANGIN HASARLARI | İKİ DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLDİ. | 70 | 0 | 0.0023968 | 0 | 0.00038349 | 0 | 6.25 | Adıyaman
MER1030 | 2012-08-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41142.7326 | 41142.809 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TRAFONUN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.0006513 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MKR0817 | 2012-08-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 41142.3472 | 41142.3819 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLAKONAK BELD. KURTDERSİ MAH. 3 AD. 2 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0818 | 2012-08-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41142.5556 | 41142.5903 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DURAK KY. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0819 | 2012-08-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41142.7014 | 41142.7118 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Adıyaman
MKR0820 | 2012-08-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 41142.6875 | 41142.6944 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 8 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0043373 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0821 | 2012-08-21 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41142.7014 | 41142.7222 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | YENİGÜVEN KY. 1 AD. VHD. İZOLATÖR VE 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 80 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
MKR0822 | 2012-08-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41142.8438 | 41142.8542 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNDERE KY. 2 AD. 25 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | 60 | 3 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0410 | 2012-08-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | AKSU KY HAT BAŞI | 41142.3403 | 41142.375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 80 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0411 | 2012-08-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | RECEP ÇEM HAT BAŞI | 41142.3542 | 41142.3854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | 1 ADET 6 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0412 | 2012-08-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY TR2 | 41142.5174 | 41142.5347 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 65 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0413 | 2012-08-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41142.5417 | 41142.5451 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1097 | 15 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0809 | 2012-08-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KANLICA HAT BAŞI | 41142.375 | 41142.4062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTAS TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 80 | 4 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Adıyaman
KAH0810 | 2012-08-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | BOZTARLA KÖYÜ | 41142.4583 | 41142.5069 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0811 | 2012-08-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | FISTIKLI KÖYÜ | 41142.5069 | 41142.5243 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
KAH0812 | 2012-08-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | DEREBAŞI KÖYÜ | 41142.3403 | 41142.375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0813 | 2012-08-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | AKINCILAR ÇIKIŞI | AKINCILAR KÖYÜ | 41142.4062 | 41142.4757 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 70 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
KAH0814 | 2012-08-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BOZPINAR VE ESKİ MENZİL ÇIKIŞLARI | 41142.7708 | 41142.8021 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 110 | 335 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | NARİNCE KABİNİNDE KOMPANZASYON KESİCİSİ DEVREDEN ÇIKARILMIŞTI.TEKRAR DEVREYE ALINIP HAT ENERJİLENDİ.NORMAL | 2450 | 29 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Adıyaman
GER0956 | 2012-08-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 41142.3681 | 41142.4375 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GER0957 | 2012-08-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR3 | 41142.4583 | 41142.5417 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | NÖTRDE DÖNÜŞ VARDI ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 16 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER0958 | 2012-08-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ KÖYÜ | 41142.5208 | 41142.5521 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER0959 | 2012-08-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR8 | 41142.8333 | 41142.8583 | 0:36 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 19 | 0 | 0.00021315 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.6 | Adıyaman
GER0960 | 2012-08-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI | 41142.8611 | 41142.8771 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 9 | 0 | 0 | 5.5422e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.38333 | Adıyaman
GER0961 | 2012-08-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41142.75 | 41142.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
SİN0567 | 2012-08-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 41142.3681 | 41142.3993 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | İKİ AĞAÇ DİREK DMM EDİLDİ LAMBA BAKIMI YAPILDI | 32 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SAM0315 | 2012-08-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 41142.7708 | 41142.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
SAM0316 | 2012-08-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 41142.8333 | 41142.875 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ADET AG AGAÇ DİREK KIRILMIŞTI-YENİDEN ÇUKUR KAZILARAK GEÇİCİ OLARAK DİKİLİP ENERJİ VERİLDİ-İLETKENLERİ ÇEKİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 0.00055602 | 1 | Adıyaman
KAH0815 | 2012-08-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 41143.4167 | 41143.6042 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | AKKAVAK KÖYÜ CİVARINDA BİR ADET OG DİREĞİ YANMIŞTI YERİNE YENİSİ DİKİLDİ.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 10 | 0 | 0.0091084 | 0 | 0.0020241 | 4.5 | Adıyaman
KAH0816 | 2012-08-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41143.4792 | 41143.5208 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 16 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 225 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
KAH0817 | 2012-08-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ÇIRALIK BIRBIR MEZRASI | 41143.8542 | 41143.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0962 | 2012-08-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | ONEVLER KÖYÜ | 41143.4375 | 41143.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 33 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0963 | 2012-08-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR NİNYAT MEZRASI | 41143.7049 | 41143.7118 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 21 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0964 | 2012-08-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41143.9097 | 41143.9722 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 75 | 0 | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.001012 | 1.5 | Adıyaman
SİN0568 | 2012-08-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR ŞÜTÜ | 41143.3542 | 41143.4167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 1 DEMİR DİREK DMM EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 13 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Adıyaman
SİN0569 | 2012-08-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | SÖĞÜTLÜBAHÇE | 41143.6368 | 41143.6403 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0570 | 2012-08-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN ÇAT MEZRASI | 41143.6875 | 41143.6917 | 0:06 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ÇIKIŞ KABLOSU OKSİTLENMISTI ARIZA GİDERİLDİ | 42 | 0 | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Adıyaman
SİN0571 | 2012-08-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41143.8139 | 41143.8174 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 37 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0572 | 2012-08-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇATBAHÇE KY | 41143.8576 | 41143.859 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICIDAKI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 40 | 0 | 0 | 4.8193e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.033333 | Adıyaman
SAM0317 | 2012-08-22 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 41143.4306 | 41143.4722 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 18 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 DİREK ARASI OG İLETKEN SEHİMLERİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
SAM0318 | 2012-08-22 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI EŞKARA KÖYÜ | 41143.7917 | 41143.8229 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
BES0838 | 2012-08-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI MAMADİK TR | 41143.3958 | 41143.6771 | 6:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 184 | 0 | 0 | 0.00093829 | 0 | 0.00013901 | 6.75 | Adıyaman
BES0839 | 2012-08-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41143.5938 | 41143.6146 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORÇLU OLAN SULAMALAR KESİLDİ | 450 | 85 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
MER1031 | 2012-08-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 | 41143.3125 | 41143.3264 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER BAĞLANTISI YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1032 | 2012-08-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 1 | 41143.4236 | 41143.4306 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER1033 | 2012-08-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41143.7708 | 41143.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OG HATTIN ÜZERİNE TEL ATILDIĞINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0823 | 2012-08-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41143.3438 | 41143.375 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AHURİ KY. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 120 | 2 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Adıyaman
MKR0824 | 2012-08-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41143.6736 | 41143.6979 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.0012651 | 0 | 0.0021687 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0825 | 2012-08-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41143.7986 | 41143.8472 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | 1200 | 8 | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0042359 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0826 | 2012-08-22 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41143.7569 | 41143.7778 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BÜKLÜM KY. 1 AD. 2 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0827 | 2012-08-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41143.8542 | 41143.8681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEŞİLTEPE KY. 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 350 | 1 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0828 | 2012-08-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41143.3403 | 41143.3472 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 40 | 8 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0829 | 2012-08-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41143.375 | 41143.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MALTEPE MEZ. HATBAŞINDA KURT AĞIZI DEĞİŞTİRİLDİ ZEY KY. OG. ENH. AĞAÇ KESİMİ VE 1 AD. VHD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
ÇEL0414 | 2012-08-22 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM5 | TR5 DOĞU KOLU | 41143.5 | 41143.5104 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 50 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0840 | 2012-08-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI MAMADİK TR | 41144.4062 | 41144.5972 | 4:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 184 | 0 | 0 | 0.00063711 | 0 | 0.00013901 | 4.5833 | Adıyaman
BES0841 | 2012-08-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI YEMLİCE TR | 41144.4271 | 41144.434 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0842 | 2012-08-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI AKYAZI TR | 41144.4583 | 41144.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG ŞEBEKESİNDE SEHİM ALINDI | 17 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
BES0843 | 2012-08-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI MAMADİK TR | 41144.7917 | 41144.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI | 184 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0360 | 2012-08-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR MOD | Y.KARAKUYU TRF. | 41144.625 | 41144.6528 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ, HAT GEZİLDİ, SEHİM ALINDI, ENERJİ VERİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MER1034 | 2012-08-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 | 41144.2361 | 41144.2778 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BÖLGESİNDE OG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MER1035 | 2012-08-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | TR 5 GÜNEY KOLU | 41144.3958 | 41144.4097 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 44 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1036 | 2012-08-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 51 | 41144.7708 | 41144.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0830 | 2012-08-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41144.375 | 41144.3924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 850 | 7 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.0021687 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0831 | 2012-08-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41144.6389 | 41144.6944 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DÜZAĞAÇ KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 25 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0832 | 2012-08-23 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41144.4062 | 41144.4167 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0415 | 2012-08-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 41144.3889 | 41144.3958 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİNİN O.G SİGORTA ARIZASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.İŞ BİTİMİNDEN SONRA GRUBA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 5 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0416 | 2012-08-23 | Çelikhan | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | YEŞİLTEPE TR2 HAT BAŞI | 41144.6562 | 41144.7222 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 6 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
ÇEL0417 | 2012-08-23 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK HAT BAŞI | 41144.7604 | 41144.8333 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | 2 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 65 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
KAH0818 | 2012-08-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI | 41144.3542 | 41144.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 22 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI TOPRAKTAN DOLAYI TEĞMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 12 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0031807 | 0.5 | Adıyaman
KAH0819 | 2012-08-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI | 41144.3681 | 41144.3924 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 36 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 10 | 0 | 0.0010964 | 0 | 0.0018795 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0820 | 2012-08-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI. İKİZCE HAT BAŞI | 41144.4375 | 41144.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 19 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 250 | 1 | 0.0012434 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0821 | 2012-08-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KÖMÜR ÇIKIŞI | 41144.3403 | 41144.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMA HATTI'NA ELEKTRİK VERİLDİ. | 400 | 12 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
GER0965 | 2012-08-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | 41144.4028 | 41144.5104 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 6 DİREK ARASI SEHİM ALINDI, 2AD.YATIK OLAN AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ, 4 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 27 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Adıyaman
GER0966 | 2012-08-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR6 | 41144.6111 | 41144.6181 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANDI KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0967 | 2012-08-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | GÖLYURT KÖYÜ TR1 | 41144.7153 | 41144.7431 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | BİR KOLDA AYDINLATMALAR YANMIYORDU HATTA DEĞEN ARMATÜR DÜZELTİLDİ SORUN GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0573 | 2012-08-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE GRUBU | 41144.3681 | 41144.3715 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | 221 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.0011566 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0574 | 2012-08-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41144.4743 | 41144.4785 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI BESLENDİ | 37 | 0 | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Adıyaman
SİN0575 | 2012-08-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞAKULYAN KÖYÜ | 41144.7181 | 41144.7319 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMALARIN BAKIMI YAPILDI | 42 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0822 | 2012-08-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI. İKİZCE HAT BAŞI | 41145.375 | 41145.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 19 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 250 | 1 | 0.0037302 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1.5 | Adıyaman
KAH0823 | 2012-08-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI | 41145.5833 | 41145.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AG SİGORTASI ATMIŞTI. AG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 12 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Adıyaman
GER0968 | 2012-08-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR6 | 41145.3646 | 41145.3715 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU BAĞLANDI | 30 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GER0969 | 2012-08-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA SOFİLER MEZRASI | 41145.4306 | 41145.5417 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1AD. 9M.AĞAÇ DİREK AÇIDA KALDIĞINDAN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 8 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
GER0970 | 2012-08-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR4 | 41145.6736 | 41145.6875 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ELEKTRİKTE TİTREME VARDI HAT KONTROL EDİLDİ TRAFO ÇIKIŞINDAKİ NÖTR KABLOLARI YENİLENDİ | 65 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GER0971 | 2012-08-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | YEŞİLYURT KÖYÜ | 41145.7292 | 41145.7604 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ ÜÇ DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 62 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0576 | 2012-08-24 | Sincik |  |  |  | UĞURLU KÖYÜ | 41145.3681 | 41145.3833 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | YANAN TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ. | 32 | 0 | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.36667 | Adıyaman
SİN0577 | 2012-08-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41145.7396 | 41145.75 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 38 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0578 | 2012-08-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ÇATKÖYÜ | 41145.8646 | 41145.8681 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 8 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0319 | 2012-08-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41145.375 | 41145.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET 50 kVA PANO YENİ TAKILDI-FAZ KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00057831 | 2 | Adıyaman
SAM0320 | 2012-08-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41145.7083 | 41145.7361 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0321 | 2012-08-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 41145.7986 | 41145.8194 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
MER1037 | 2012-08-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 6 | 41145.2604 | 41145.3056 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ENERJİLİ İLETKENLER EVE YAKIN OLDUĞU İÇİN POTANS TAKILDI. | 280 | 0 | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER1038 | 2012-08-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİİRİN ÇIKIŞI | 41145.2986 | 41145.3333 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER1039 | 2012-08-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 41145.6806 | 41145.6944 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0833 | 2012-08-24 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41145.5556 | 41145.5694 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | ÇEMBERLİTAŞ KY. 1 AD. 10 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0834 | 2012-08-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41145.5417 | 41145.5625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YAZLIK KY. 1 AD. 12 M. AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0418 | 2012-08-24 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | TR 15 DOĞU KOLU | 41145.3646 | 41145.3819 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET 10U DEMİR DİREK DİKİLDİ.İLETKENLERİ ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL.(İLAVE AGŞ) | 35 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0419 | 2012-08-24 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | TR 14 GÜNEY KOLU | 41145.3924 | 41145.4097 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET 10U DEMİR DİREK DİKİLDİ.İLETKENLERİ ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL.(İLAVE AGŞ) | 20 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
BES0844 | 2012-08-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41145.3681 | 41145.3958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
BES0845 | 2012-08-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI AŞAĞI SÖĞÜTLÜ TR | 41145.5972 | 41145.6042 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0846 | 2012-08-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI GÖNDÜRME TR | 41145.9062 | 41145.9167 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 24 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
BES0847 | 2012-08-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI MAMADİK TR | 41145.3854 | 41145.4583 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 184 | 0 | 0 | 0.00024326 | 0 | 0.00013901 | 1.75 | Adıyaman
BES0848 | 2012-08-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 41146.0938 | 41146.1042 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 3 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 300 | 5 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0849 | 2012-08-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI YOLDÜZÜ TR | 41146.3542 | 41146.3611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 256 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
BES0850 | 2012-08-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 41146.5833 | 41146.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 95 | 2 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0361 | 2012-08-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 41146.5 | 41146.5486 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 20 | 51 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT TARAFINDAN HATTIN ALTINA 1 ADET DİREK DİKİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 1500 | 9 | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0042359 | 1.1667 | Adıyaman
GÖL0362 | 2012-08-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | BAĞLARBAŞI TRF. HAT BAŞI | 41146.6007 | 41146.6111 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 66 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
TUT0316 | 2012-08-25 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AKÇABEL KÖYÜ | 41146.4375 | 41146.4688 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 170 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
MER1040 | 2012-08-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 | 41146.25 | 41146.3333 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Adıyaman
MER1041 | 2012-08-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 98 DOĞU KOLU | 41146.5104 | 41146.5625 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 58 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER1042 | 2012-08-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 GÜNEY KOLU | 41146.2778 | 41146.3889 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 70 | 0 | 0.00025566 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
MKR0835 | 2012-08-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41146.4097 | 41146.4306 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 850 | 7 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0021687 | 0.5 | Adıyaman
MKR0836 | 2012-08-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41146.7708 | 41146.7812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TAŞPINAR KY. 1 AD. 16 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 65 | 3 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Adıyaman
MKR0837 | 2012-08-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41146.7708 | 41146.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
KAH0824 | 2012-08-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41146.3958 | 41146.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 23 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇIKIŞ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 12 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Adıyaman
GER0972 | 2012-08-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | SARAYCIK KÖYÜ TR2 | 41146.4236 | 41146.5104 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI KOPMAK ÜZERE OLAN İLETKENE EK YAPILDI ARIZALI OLAN İKİ AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 34 | 0 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Adıyaman
GER0973 | 2012-08-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT KÖYÜ HATBAŞI | 41146.4792 | 41146.5743 | 2:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 79 | 0 | 0 | 0.00099036 | 0 | 0.00043373 | 2.2833 | Adıyaman
GER0974 | 2012-08-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | BUDAKLI KÖYÜ | 41146.7708 | 41146.8056 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KOPUK OLAN BİR AD. AYDINLATMA FAZI BAĞLANDI, 3 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI, 2 AD. ARIZALI OLAN ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 37 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER0975 | 2012-08-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41146.9965 | 41146.9972 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI FD-12 GERGER HATTININ ENERJİSİ KESİLECEĞİNDEN DOLAYI GERGER MERKEZİN ENERJİSİ KARAKAYA TM'YE AKTARILDI | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
SİN0579 | 2012-08-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU GRUBU | 41146.7861 | 41146.7889 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 38 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | 420 | 2 | 0 | 0.0001253 | 0 | 0.0018795 | 0.066667 | Adıyaman
KAH0825 | 2012-08-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KÖMÜR ÇIKIŞI | 41147.3333 | 41147.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 12 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
KAH0826 | 2012-08-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | FISTIKLI ÇIKIŞI. BOZTARLA HAT BAŞI. | 41147.3958 | 41147.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT TARANDI SEHİMİ DÜŞÜK OLAN 1 OG DİREK ARASI SEHİM ALINARAK OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 2 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
KAH0827 | 2012-08-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KÖMÜR ÇIKIŞI | 41147.4792 | 41147.5208 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TEĞMENLİ FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 400 | 12 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
KAH0828 | 2012-08-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | AKDOĞAN ÇIKIŞI. | 41147.5417 | 41147.5625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG AĞAÇ DİREK YANMIŞTI. OG DİREĞİ İPTAL EDİLİP HAT ENERJİLENDİRİLDİ. | 80 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
KAH0829 | 2012-08-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BEŞİKLİ KÖYÜ | 41147.6042 | 41147.625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTASI ATMIŞTI. AG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 145 | 12 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Adıyaman
GER0976 | 2012-08-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41147.3674 | 41147.3701 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 33 | 99 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI FD-12 GERGER HATTININ ENERJİSİ KESİLECEĞİNDEN DOLAYI GÜNDOĞDU MOD'DAKİ GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇILARAK KARAKAYA TM'DEN TERSTEN ENERJİ VERİLDİ | 1192 | 8 | 0 | 0.00056479 | 0 | 0.0084719 | 0.066667 | Adıyaman
GER0977 | 2012-08-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | NARİNCE MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41147.3826 | 41147.7799 | 9:32 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 26 | 71 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI FD-12 GERGER HATTININ ENERJİSİ NARİNCE MOD'DAN GÜNDOĞDU MODA KADAR KESİLDİ,3/0 HATTINDA BİZİM EKİP TARAFINDAN 4 BAKLA İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLİDİ,KARADUT GRUBUNDA 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 520 | 5 | 0 | 0.060574 | 0 | 0.0063539 | 9.5333 | Adıyaman
SİN0580 | 2012-08-26 | Sincik |  |  |  | ARIKONAK KÖYÜ | 41147.4062 | 41147.4167 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE NÖTÜRÜNDEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 36 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0581 | 2012-08-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONUR MAH | 41147.7292 | 41147.75 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ İLE İLGİLİ İNCELEME YAPILDI İKİ DİREK ARSI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | 22 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
SAM0322 | 2012-08-26 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI MENDERES KÖYÜ | 41147.4167 | 41147.4896 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET 50 KVA PANO YENİ TAKILDI-FAZ KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00048652 | 0 | 0.00027801 | 1.75 | Adıyaman
BES0851 | 2012-08-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞA TR-1 | 41147.3993 | 41147.4062 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0852 | 2012-08-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI GÜZELYUR BRANŞMANI | 41147.4514 | 41147.4583 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 185 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
BES0853 | 2012-08-26 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT GİRİŞ | 41147.6403 | 41147.6472 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ÖZEL TRAFONUN JUMPERİ KOPMUŞTU ONARILDI | 520 | 5 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.0011566 | 0.16667 | Adıyaman
MER1043 | 2012-08-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 16 | 41147.2535 | 41147.2917 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 93 | 0 | 0.00026365 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER1044 | 2012-08-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 47 | 41147.2535 | 41147.2708 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1045 | 2012-08-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 57 | 41147.2708 | 41147.3021 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER1046 | 2012-08-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 41 | 41147.3993 | 41147.4618 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER1047 | 2012-08-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 11 DOĞU KOLU | 41147.4688 | 41147.5486 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.0006809 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.9167 | Adıyaman
MER1048 | 2012-08-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 19 KUZEY KOLU | 41147.625 | 41147.7639 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.0012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 3.3333 | Adıyaman
MKR0838 | 2012-08-26 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41147.8229 | 41147.8368 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OLGUNLAR KY. 2 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT GEZİLEREK KÜRK MEZ. OG. ENH. 'DA 1 AD. OG TRAVERST ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ | 70 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0839 | 2012-08-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41147.7708 | 41147.7812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BAĞPINAR KY. 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 73 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR0840 | 2012-08-26 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41147.2604 | 41147.3646 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.0042359 | 2.5 | Adıyaman
ÇEL0420 | 2012-08-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | TR 3 GÜNEY KOLU | 41147.4375 | 41147.4479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
EKN0539 | 2012-08-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AMBAR TR | ÇIKIŞ 1 | 41132.3611 | 41132.4306 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLASIK ARIZASI GİDERİLDİ | 18 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0540 | 2012-08-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AMBAR HATBASI | SEKSİYONER | 41132.4271 | 41132.434 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 185 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0541 | 2012-08-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İGDE KÖK | SOYSALI CIKIŞI | 41133.3889 | 41133.4097 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN SOYSALI GRUBA ENERJİ VERİLDİ | 927 | 11 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0542 | 2012-08-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TERZİ HASAN TR | ÇIKIŞ 1 | 41133.4201 | 41133.4444 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AGİLETKENİ BAĞLANDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 14 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0543 | 2012-08-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AĞCADERE HATBASI | SEKSİYONER | 41134.5486 | 41134.5625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 4 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0544 | 2012-08-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | A İÇME TR | ÇIKIŞ 1 | 41134.6736 | 41134.6875 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 13 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0545 | 2012-08-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TAT TR | ÇIKIŞ 3 | 41134.7118 | 41134.7431 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 21 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0546 | 2012-08-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALI KÖK | KABAKTEPE ÇIKIŞI | 41135.7708 | 41135.8056 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 19 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUBA ENERJİ VERİLDİ | 680 | 3 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0547 | 2012-08-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41136.6667 | 41136.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN MERKEZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 1800 | 11 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0547 | 2012-08-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41136.6667 | 41136.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN MERKEZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 100 | 11 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0548 | 2012-08-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SARIGÖL 2,TR | ÇIKIŞ 1 | 41136.6771 | 41136.7153 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 14 | 0 | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKN0549 | 2012-08-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AMBAR HATBASI | SEKSİYONER | 41137.3507 | 41137.4097 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 185 | 0 | 0 | 0.00061446 | 0 | 0.00043373 | 1.4167 | Kahramanmaraş
EKN0550 | 2012-08-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KÖSEALİ HATBASI | SEKSİYONER | 41138.3611 | 41138.4271 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 26 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Kahramanmaraş
EKN0551 | 2012-08-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41140.3576 | 41140.3611 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 6 ENERJİ ALINDI | 2270 | 11 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0551 | 2012-08-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41140.3576 | 41140.3611 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 6 ENERJİ ALINDI | 1985 | 16 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0084719 | 0.083333 | Kahramanmaraş
EKN0552 | 2012-08-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GELLEVİZ KÖK | ÇİFLİK AMBAR ÇIKIŞI | 41142.4896 | 41142.5625 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇİFLİK 1.TR YANAN İNİŞ ÇIKIŞ KABLOLARI DEĞİŞTİRİLDİ | 430 | 1 | 0 | 0.0012651 | 0 | 0.00072289 | 1.75 | Kahramanmaraş
TUR1105 | 2012-08-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-18(Nazar) | KILILI TM | fider-18(Nazar) | 7:17 | 7:48 | 0:31 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00091774 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.51667 | Kahramanmaraş
TUR1106 | 2012-08-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 10:00 | 12:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi |  |  | ÖZEL TR HAT BAŞI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE |  |  | 0.001421 | 0 | 0.00071051 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
TUR1107 | 2012-08-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 18:45 | 19:00 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1108 | 2012-08-13 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-18(Nazar) | KILILI TM | fider-18(Nazar) | 10:06 | 11:13 | 1:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KILILI TM TRAFO (B) FAN ARIZASINDAN DOLAYI 50 DK GEÇ BESLENDİ |  |  | 0.0019835 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.1167 | Kahramanmaraş
TUR1109 | 2012-08-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-18(Nazar) | KILILI TM | fider-18(Nazar) | 8:03 | 8:07 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
TUR1110 | 2012-08-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 12:01 | 12:24 | 0:23 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0013796 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
TUR1111 | 2012-08-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 8:50 | 9:10 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1112 | 2012-08-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | AYDINLAR MONOBLOK | YAZI KÖY GRUBU | 11:10 | 11:20 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1113 | 2012-08-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 21:15 | 21:40 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00029605 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1114 | 2012-08-20 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 16:07 | 16:50 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.001273 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
TUR1115 | 2012-08-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-18(Nazar) | KILILI TM | fider-18(Nazar) | 2:38 | 3:04 | 0:26 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 5 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  |  |  | 0.00076972 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
TUR1116 | 2012-08-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 9:30 | 11:00 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi |  |  | RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0071979 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
TUR1117 | 2012-08-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE KÖK BİNASI | YOLDERESİ ÇIKIŞI | 10:30 | 11:05 | 0:35 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
TUR1118 | 2012-08-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ KÖK BİNASI | YAZI GRUBU ÇIKIŞI | 13:15 | 13:35 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1119 | 2012-08-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK | MERKEZ ÇIKIŞI | 9:00 | 10:30 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 14 | 38 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.003599 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
TUR1120 | 2012-08-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK | GÜÇSAN ÇIKIŞI | 10:30 | 11:30 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 8 | 24 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AND521 | 2012-08-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | yeşilyurt | 41131.3819 | 41131.4167 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND522 | 2012-08-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLOVA TOKMAKLI MAH. | 41131.6007 | 41131.6111 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD AG DOLAŞIĞI AÇILDI |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND523 | 2012-08-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | BULGURKAYA KARADUT | 41132.4375 | 41132.5382 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ MONTAJI YAPILDI |  |  | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Kahramanmaraş
AND524 | 2012-08-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK | SUMAKLI TIRTATLI | 41132.4826 | 41132.5014 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2AD 36KV PARAFUDR İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 6.506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.45 | Kahramanmaraş
AND525 | 2012-08-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | ALAMEŞE BOZALAN | 41132.5868 | 41132.6889 | 2:27 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ MONTAJI YAPILDI |  |  | 0 | 0.00035422 | 0 | 0.00014458 | 2.45 | Kahramanmaraş
AND526 | 2012-08-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | AKİFİYE SOĞUCAK | 41133.7812 | 41133.7917 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND527 | 2012-08-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | ÇOKAK TR2 | 41134.4861 | 41134.4931 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND528 | 2012-08-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | BETAŞLI | 41134.4306 | 41134.4812 | 1:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG VE OG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00035181 | 0 | 0.00028916 | 1.2167 | Kahramanmaraş
AND529 | 2012-08-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | GÖKAHMETLİ MRK. | 41134.5 | 41134.5188 | 0:27 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD AG DOLAŞIĞI AÇILDI |  |  | 0 | 6.506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.45 | Kahramanmaraş
AND530 | 2012-08-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | KABAAĞAÇ AFACANLI | 41134.625 | 41134.6597 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD 9M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND531 | 2012-08-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | YENİKÖY HİLAL | 41135.6479 | 41135.6576 | 0:14 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2AD 9M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI |  |  | 0 | 3.3735e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.23333 | Kahramanmaraş
AND532 | 2012-08-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | YENİKÖY MRK. | 41135.5153 | 41135.5799 | 1:33 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 4 DİREK ARSI 3XROSE SEYİM ALINDI |  |  | 0 | 0.0002241 | 0 | 0.00014458 | 1.55 | Kahramanmaraş
AND533 | 2012-08-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI | EFRAZLI ÇATAL MAH. | 41135.6875 | 41135.7153 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG DE DOLAŞIK AÇILDI 2 AD V-OT SİGORTA KALDIRILDI. |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND534 | 2012-08-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI | BOGAZÖREN | 41135.7278 | 41135.7472 | 0:28 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇIKAN İZALATÖR D.M.M. YAPILDI 2 DİREK ARASI SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 6.747e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AND535 | 2012-08-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | KARGAÇAYIRI | 41135.8181 | 41135.8208 | 0:04 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND536 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | FİDER 1 EMİERLER | 41136.4167 | 41136.4201 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 | 25 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ANDIRIN T.M. DE BARA AKTARIMI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PROGRAMLI KESİNTİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.0015904 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND537 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | FİDER 2 GEBEN | 41136.4167 | 41136.4201 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 54 | 133 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ANDIRIN T.M. DE BARA AKTARIMI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PROGRAMLI KESİNTİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND538 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | FİDER 3 KÖYLER | 41136.4167 | 41136.5486 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 156 | 468 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ANDIRIN T.M. DE BARA AKTARIMI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PROGRAMLI KESİNTİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.046948 | 0 | 0.014826 | 3.1667 | Kahramanmaraş
AND539 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | FİDER 4 ANDIRIN | 41136.4167 | 41136.4201 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 19 | 47 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ANDIRIN T.M. DE BARA AKTARIMI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PROGRAMLI KESİNTİ YAPILDI. |  |  | 0.00056249 | 0 | 0.0067498 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND540 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | GEBEN | 41136.4167 | 41136.4458 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ENH. ALTINDA AGAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00080964 | 0 | 0.0011566 | 0.7 | Kahramanmaraş
AND541 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | FİDER 1 EMİRLER | 41136.5472 | 41136.5486 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 11 | 25 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ANDIRIN T.M. DE BARA AKTARIMI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PROGRAMLI KESİNTİ YAPILDI.TEKRAR FİDERLER TR A'YA ALINDI. |  |  | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.0015904 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND542 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | FİDER 2 GEBEN | 41136.5472 | 41136.5486 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 2 | 54 | 133 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ANDIRIN T.M. DE BARA AKTARIMI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PROGRAMLI KESİNTİ YAPILDI.TEKRAR FİDERLER TR A'YA ALINDI. |  |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0042359 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND543 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | FİDER 4 ANDIRIN | 41136.5472 | 41136.5486 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 19 | 47 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ANDIRIN T.M. DE BARA AKTARIMI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PROGRAMLI KESİNTİ YAPILDI.TEKRAR FİDERLER TR A'YA ALINDI. |  |  | 0.00022499 | 0 | 0.0067498 | 0 | 0.033332 | Kahramanmaraş
AND544 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | ALTINYAYLA | 41136.5833 | 41136.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 9M'LİK AĞAÇ DİREK AG HAT ALTINA DİKİLDİ. (GÜVENLİK MESAFESİ NEDENİYLE) |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND545 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | ÇOKAK TR2 | 41136.4389 | 41136.4472 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 DİREK ARASI 2XR ÇEKİLDİ. |  |  | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Kahramanmaraş
AND546 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI | KÖKLÜ | 41136.6042 | 41136.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 30 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DARIOVASI DMM'DEN MANEVRA YAPILDI HAT ENERJİLENDİRİLDİ |  |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0023133 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND547 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLOVA | 41136.6458 | 41136.6632 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ATAN T.M.Ş. KALDIRILDI . |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND548 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | GEBEN | 41136.6736 | 41136.684 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD DOLAŞIK AÇILDI VE SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND549 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | KABAAĞAÇ GRUBU | 41136.8194 | 41136.8542 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 35 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KUMARLI DMM'DEN MANEVRA YAPILDI HAT ENERJİLENDİRİLDİ. |  |  | 0 | 0.0027711 | 0 | 0.0033253 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND550 | 2012-08-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | GÖKAHMETLİ KILLILAR | 41136.8785 | 41136.8819 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND551 | 2012-08-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN | 41137.3993 | 41137.4042 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD ABONE BAGLANDI. |  |  | 4.1446e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND552 | 2012-08-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ | BEŞBUCAK | 41137.4375 | 41137.4806 | 1:02 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 AD DOLAŞIK AÇILDI VE HAT ALTINDA AGAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.0001494 | 0 | 0.00014458 | 1.0333 | Kahramanmaraş
AND553 | 2012-08-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇIGŞAR | 41137.4556 | 41137.4882 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 28 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ENH. ALTINDA AGAÇ KESİMİ YAPILDI VE 1XSWOLLOV SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 0.0012458 | 0 | 0.0015904 | 0.78333 | Kahramanmaraş
AND554 | 2012-08-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | OSMANCIK | 41138.4583 | 41138.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO BÖLGESİNDE YÜK DENGELEMESİ YAPILDI. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND555 | 2012-08-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK | KÖLELİ KAYAÖNÜ MAH. | 41138.7465 | 41138.7625 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇIKAN İZALATÖR D.M.M. YAPILDI . |  |  | 0 | 5.5422e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AND556 | 2012-08-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | KABAĞAÇ, GÖKAH.ÇIKIŞI | 41138.8299 | 41138.8438 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 35 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KUMARLI DMM'DEN MANEVRA YAPILDI HAT ENERJİLENDİRİLDİ. |  |  | 0 | 0.0011084 | 0 | 0.0033253 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND557 | 2012-08-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | BULGURKAYA E.N.H ALTI | 41139.3958 | 41139.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 23 | 35 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BULGURKAYA KÖYÜNDE E.N.H. ALTINDA AGAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00083132 | 0 | 0.0033253 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND558 | 2012-08-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | GÖKAHMETLİ | 41139.4465 | 41139.4889 | 1:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 19 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | GÖKAHMETLİ KÖYÜ E.N.H ALTINDA AGAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.0011759 | 0 | 0.0011566 | 1.0167 | Kahramanmaraş
AND559 | 2012-08-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | ALAMEŞE GÖKÇEKIYRAK | 41139.5104 | 41139.5243 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | GÖKÇEKIYRAK E.N.H ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND560 | 2012-08-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ | KIZIK | 41139.5764 | 41139.5847 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KOPAN SOKAK FAZI EKLENEREK ARIZA GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Kahramanmaraş
AND561 | 2012-08-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | KABAAGAÇ | 41139.5833 | 41139.5993 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 5 DİREK ARASI SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 5.5422e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AND562 | 2012-08-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | AKİFİYE | 41139.6875 | 41139.7139 | 0:38 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | FAZLAR ARASI YÜK DENGELEMESİ YAPILDI. ATAN T.M.Ş. KALDIRILARAK ARIZA GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 9.1566e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AND563 | 2012-08-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | YEŞİLYURT KESİK | 41139.7514 | 41139.7542 | 0:04 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 125A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND564 | 2012-08-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI | KABAKLAR | 41139.8507 | 41139.8556 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND565 | 2012-08-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | AKİFİYE SOĞUCAK | 41140.4201 | 41140.4653 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 212-250A T.M.Ş. DEGİŞTİRİLDİ. |  |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND566 | 2012-08-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | ALTINYAYLA | 41140.5521 | 41140.5569 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND567 | 2012-08-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | HALBUR | 41140.6958 | 41140.6979 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND568 | 2012-08-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRN | 1/0 ENH | 41140.9222 | 41140.9285 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 115 | 290 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YEŞİLOVA KESİM TR2 DE 1AD 6A SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  | 30 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.012708 | 0.15 | Kahramanmaraş
AND569 | 2012-08-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLYURT KELEŞLİ | 41141.3507 | 41141.3646 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 DİREK ARASI SEYİM ALINDI DÜŞEN V OT. KALDIRILDI. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND570 | 2012-08-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | BULGURKAYA MURTLU | 41141.4042 | 41141.4132 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | DÜŞEN T.M.Ş. KALDIRILDI. ÇIKIŞLAR ÖLÇÜLDÜ. |  |  | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AND571 | 2012-08-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇIGŞAR | 41141.5507 | 41141.5813 | 0:44 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 ÇIKIŞTA FAZ DENGELEMESİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00010602 | 0 | 0.00014458 | 0.73333 | Kahramanmaraş
AND572 | 2012-08-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ | AKÇAKOYUNLU FATMALI | 41141.5833 | 41141.6007 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG DE DOLAŞIK AÇILDI . |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND573 | 2012-08-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | RIFATİYE KURUPINAR | 41141.6979 | 41141.7014 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 AD 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND574 | 2012-08-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | GEBEN ÇAMLI | 41141.7778 | 41141.7882 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND575 | 2012-08-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN | TORUN BALLAR | 41141.8785 | 41141.8819 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 125A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND576 | 2012-08-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ | AKÇAKOYUNLU KINDIRALAR | 41141.9618 | 41141.9667 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 4 AD 63A 2 AD 80 A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND577 | 2012-08-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | GEBEN FEVZİYE | 41142.3854 | 41142.3938 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 DİREK ARASI SEYİM ALINDI DOLAŞIK AÇILDI. |  |  | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Kahramanmaraş
AND578 | 2012-08-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | ÇIGŞAR KABACA HAT BAŞI | 41142.3854 | 41142.3889 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND579 | 2012-08-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | ÇIGŞAR HAT BAŞI | 41142.3958 | 41142.3993 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 23 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 40 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.0015904 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND580 | 2012-08-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ | AKÇAKOYUNLU KINDIRALAR | 41142.5486 | 41142.6007 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 5 DİREK ARASI SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AND581 | 2012-08-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ | BEŞBUCAK KERİMLER | 41142.5972 | 41142.6111 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DAMARI AÇILAN AG İLETKEN EKLENDİ. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND582 | 2012-08-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLYURT KELEŞLİ | 41142.5972 | 41142.6181 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | YATAN AG DİREGİ DOGRULTULDU. |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND583 | 2012-08-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN | ARIKLAR MRK. | 41142.6875 | 41142.7569 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ÜZERİNE DÜŞEN AGAÇ VE HAT ALTINDA AGAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
AND584 | 2012-08-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN | TORLAR MEHLEPÇİK | 41142.6806 | 41142.7014 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD N 80 İZALATÖR D.M.M. YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND585 | 2012-08-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | HACIVELİUŞAĞI KARATAŞLI | 41142.9792 | 41143 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 AD KIRILAN SOKAK FAZI İLETKENİ TEKRAR EKLENEREK ARIZA GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND586 | 2012-08-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | ÇOKAK TR3 | 41143.3924 | 41143.4306 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG ALTINNDA AĞAÇ KESİLDİ VE 3 DİREK ARASI SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND587 | 2012-08-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | YEŞİLTEPE | 41143.7396 | 41143.75 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 2 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND588 | 2012-08-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | YEŞİLYURT KESİK | 41143.8903 | 41143.8993 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AND589 | 2012-08-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLOVA MRKZ | 41144.3958 | 41144.4444 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1AD PİM İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AND590 | 2012-08-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLOVA MRKZ | 41144.5069 | 41144.5174 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | 1AD TRİFAZE ABONE DEMONTAJ MONTAJI YAPILDI |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK704 | 2012-08-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | kamışcık kök | karadut hatbaşı | 41130.4201 | 41130.5312 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ayırıcı tamiri edildi | 327 | 6 | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.00086747 | 2.6667 | Kahramanmaraş
GOK705 | 2012-08-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | alıçlıbucak kök | kavşut merkez trf | 41130.7465 | 41130.7778 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sokak sayacı yanması yenisi ile değiştirildi | 296 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK706 | 2012-08-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM |  | 41131.2236 | 41131.2271 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İNKİTA (camper alma) | 2770 | 48 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK707 | 2012-08-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41131.3958 | 41131.4139 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0027534 | 0 | 0.0063539 | 0.43333 | Kahramanmaraş
GOK708 | 2012-08-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | Ortatepe yeni trf | 41131.7569 | 41131.7882 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sokak çıkışı arızası (camper alma-bağlama) | 69 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK709 | 2012-08-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM |  | 41132.2653 | 41132.2688 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK710 | 2012-08-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41132.4181 | 41132.4215 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK711 | 2012-08-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM |  | 41132.7132 | 41132.7208 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.0063539 | 0.18333 | Kahramanmaraş
GOK712 | 2012-08-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM |  | 41132.7403 | 41132.7486 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.0063539 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK713 | 2012-08-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM |  | 41132.7444 | 41132.7611 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.002118 | 0.4 | Kahramanmaraş
GOK714 | 2012-08-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | soğuk pınar hatbaşı | 41133.4 | 41133.5139 | 2:44 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 adet 12m ağaç direk DM+M edildi | 52 | 1 | 0 | 0.00039518 | 0 | 0.00014458 | 2.7333 | Kahramanmaraş
GOK715 | 2012-08-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | alıçlıbucak kök | mehmetbey tr | 41133.4 | 41133.4861 | 2:04 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | mütait çalışması (mehmetbey trf) | 125 | 1 | 0 | 0.0002988 | 0 | 0.00014458 | 2.0667 | Kahramanmaraş
GOK716 | 2012-08-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | değirmendere kök | d.dere park yolu tr | 41133.5556 | 41133.5715 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | iletken bağlantısı (d.dere park yolu trf) | 79 | 1 | 0 | 5.5422e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.38333 | Kahramanmaraş
GOK717 | 2012-08-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | taşoluk monoblok | TAŞOLUK ÇIKIŞI | 41134.4792 | 41134.4806 | 0:02 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 6 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | camper baglama (sırapınar köyü tr ) | 427 | 6 | 0 | 7.0599e-05 | 0 | 0.002118 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK718 | 2012-08-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | acıelma monoblok | DAG GURUBU CIKIŞI | 41134.4514 | 41134.6458 | 4:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | sokak fazı çekildi | 75 | 1 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.00014458 | 4.6667 | Kahramanmaraş
GOK719 | 2012-08-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | 1 nolu kök | yagmurlu cıkışı | 41134.741 | 41134.7569 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | alpek kablo çekildi( yagmurlu köyü TR ) | 82 | 1 | 0 | 5.3285e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.38333 | Kahramanmaraş
GOK720 | 2012-08-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | soguk hava monoblok | yantepe çıkışı | 41135.5521 | 41135.5694 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 156 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK721 | 2012-08-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak 2nolu kök | KIZILCIK CIKIŞI | 41135.6528 | 41135.6701 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1adet AG izalatör değişimi yapıldı(b.kızılcık güller mah tr) | 100 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK722 | 2012-08-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | saraycık kök | sisne trf | 41135.4792 | 41135.5208 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet kontaktör değişimi yapıldı | 16 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK723 | 2012-08-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41136.3 | 41136.3042 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.0063539 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK724 | 2012-08-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41136.3333 | 41136.3576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.0063539 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK725 | 2012-08-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41136.4472 | 41136.4708 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Camper baglama | 3 | 3 | 0 | 0.00024578 | 0 | 0.00043373 | 0.56667 | Kahramanmaraş
GOK726 | 2012-08-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41137.4576 | 41137.4632 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0063539 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK727 | 2012-08-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | F3 GEBEN | 41137.7535 | 41137.759 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.002118 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK728 | 2012-08-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41137.8431 | 41137.8451 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.0063539 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK729 | 2012-08-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | F5 DOĞANKONAK | 41138.2306 | 41138.2347 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
GOK730 | 2012-08-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41138.7181 | 41138.7319 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK731 | 2012-08-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | GÜCÜKSU YENİ TRF | 41138.4306 | 41138.4757 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sehim alındı (gücüksu yeni TR) | 83 | 1 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
GOK732 | 2012-08-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41139.4104 | 41139.7319 | 7:43 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | İNKİTA (camper bağlama) | 3 | 3 | 0 | 0.003347 | 0 | 0.00043373 | 7.7167 | Kahramanmaraş
GOK733 | 2012-08-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | DEGİRMENDERE KÖK | d.dere güller tr | 41139.4604 | 41139.4694 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | abone kablosu bağlandı (güller trf) | 97 | 1 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Kahramanmaraş
GOK734 | 2012-08-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | 1+1 trafo | 41139.6181 | 41139.6285 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | A.G hatta değen ağaçlar kesildi (1+1 trf) | 205 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK735 | 2012-08-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | F5 DOĞANKONAK | 41140.5938 | 41140.6139 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.0010237 | 0 | 0.002118 | 0.48333 | Kahramanmaraş
GOK736 | 2012-08-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | SARAYCIK KÖK | yantepe trf | 41140.809 | 41140.8542 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | dolaşık açılarak sigorta değişimi yapıldı(yantepe köyü trf) | 156 | 1 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
GOK737 | 2012-08-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | 9 NUM KÖK | imam hatip trf | 41140.9653 | 41140.9688 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı yapılara trafo enerjilendirildi(imamhatip trf) | 217 | 1 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK738 | 2012-08-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41141.8215 | 41141.8361 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0022239 | 0 | 0.0063539 | 0.35 | Kahramanmaraş
GOK739 | 2012-08-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | 9 num. Kök tr | 41141.5868 | 41141.5972 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sigorta değişimi yapıldı(9 num. Trf) | 197 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK740 | 2012-08-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | TAŞOLUK MONOBLOK | fındıklıkoyak trf | 41141.9375 | 41141.9583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı, sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı(fındıklıkoyak Trf) | 265 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK741 | 2012-08-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | F3 GEBEN | 41142.1132 | 41142.1181 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.002118 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK742 | 2012-08-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | F3 GEBEN | 41142.3347 | 41142.4062 | 1:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 357 | 7 | 0 | 0.0036358 | 0 | 0.002118 | 1.7167 | Kahramanmaraş
GOK743 | 2012-08-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | çataltepe trf | 41142.6597 | 41142.6701 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | çıkış kaidesi yanmasından dolayı çıkışlar başka kaideye aktarıldı | 86 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK744 | 2012-08-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | ALIÇLIBUCAK KÖK | çamdere trf | 41143.8757 | 41143.8819 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı, sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı(çamdere trf) | 50 | 1 | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK745 | 2012-08-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | ALIÇLIBUCAK KÖK | akboyun yolu trf | 41143.4167 | 41143.5069 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ALPEK kablo çekildi (akboyun yolu trf) | 69 | 1 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Kahramanmaraş
GOK746 | 2012-08-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | 9.num kök | 41143.6875 | 41143.75 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 direk arası 1xR iletken çekildi (9. num kök ) | 297 | 1 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK747 | 2012-08-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41144.3278 | 41144.334 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.012708 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK748 | 2012-08-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | 2 NUM KÖK | öğretmenevleri trf | 41144.4167 | 41144.4424 | 0:37 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | montaj edilen direğe iletkenler aktarıldı (öğretmenevleri trf) | 309 | 1 | 0.00021907 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.61667 | Kahramanmaraş
GOK749 | 2012-08-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | SANAYİ KÖK | çağlayan giriş trf | 41144.6042 | 41144.6319 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı ve siğorta değişimi yapıldı(çağlayan giriş trf) | 90 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK750 | 2012-08-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41144.6042 | 41144.6319 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00382 | 2012-08-11 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KARACASU ÜNİ. ALTI YENİ MONOBLOK | TOKİ ÇIKIŞI | 41132.3646 | 41132.384 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00055984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM00383 | 2012-08-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | TM2 YANI MONOBLOKTAN | BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | 41132.7847 | 41132.7979 | 0:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 6 | 32 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | EGEMENLİK MAH. 23 SOK. GİRİŞİ CAMPER ATLAMASINA KUŞ ÇARPMIŞ. HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0011397 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KM00384 | 2012-08-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41132.3778 | 41132.3924 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI KESİNTİ RÖLE EKİBİ ÇALIŞTI. |  |  | 0 | 0.0022239 | 0 | 0.0063539 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00385 | 2012-08-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41132.4167 | 41132.4243 | 0:11 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 60 | 240 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI KESİNTİ RÖLE EKİBİ ÇALIŞTI. |  |  | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.002118 | 0.18333 | Kahramanmaraş
KM00386 | 2012-08-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | KARAZİYARET KÖK | ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | 41132.666 | 41132.6882 | 0:32 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00030843 | 0 | 0.00057831 | 0.53333 | Kahramanmaraş
KM00387 | 2012-08-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41132.7326 | 41132.7451 | 0:18 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00013012 | 0 | 0.00043373 | 0.3 | Kahramanmaraş
KM00388 | 2012-08-11 | Kmerkez | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41132.9028 | 41132.9076 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | Ani | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ŞEREFOĞLU KÜPELİ HAT BAŞI AYIRICI BACAKLARI ARIZASI GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.002118 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM00389 | 2012-08-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 12H2 | ESKİ KÖY ARIZA ÇIKIŞI | 41133.0833 | 41133.1042 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 6 | 32 | İmar Al. İçi | Ani | DIŞSAL NEDENLER | EGEMENLİK MAH. 23 SOK. GİRİŞİ ORTA FAZ CAMPERE İZALASYON YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00390 | 2012-08-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | TM2 | KARACASU ÇIKIŞI | 41133.2257 | 41133.25 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ERDEM MONOBLOKTAN KARACASU FİDERİ GİRİŞ KESİCİSİ DÜŞÜRÜLDÜ. TM2 DEN ENERJİ İSTENDİ. (05:45) HAT TEKRAR AÇTI. ERDEM MONOBLOKTAN KARACASU FİDERİNİN AYIRICISI AÇILDI. TÜSA MONOBLOKTAN AKSU-1 VE AKSU-2 GİRİŞLERİ KAPATILDI. ENERJİ VERİLDİ. ERDEM MONOBLOK ÇIKIŞLARI AKSU-2 ÜZERİNDEN BESLENDİ. KILILI TM YE YÜK AKTARILDI. |  |  | 0.00082893 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00391 | 2012-08-12 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | MİDAŞ KÖK ÇIKIŞI | 41133.2674 | 41133.3299 | 1:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
KM00392 | 2012-08-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41133.3347 | 41133.5542 | 5:16 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 40 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | AĞAÇ KESİMİ İZALASYON KAPLAMA VE PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0063182 | 0 | 0.0011997 | 0 | 5.2667 | Kahramanmaraş
KM00393 | 2012-08-12 | Kmerkez | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41133.566 | 41133.6007 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KÜPELİKIZDAKİ ÇİFT TARAFLI AYIRICI AÇILDI. ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI TEKRAR BESLENDİ. HAT KÜPELİKIZDA ÇİFT TARAFLI AYIRICIDA BEKLİYOR. |  |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM00394 | 2012-08-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞLİ MOD | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41133.5646 | 41133.6056 | 0:59 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KOCALARDA CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. KÜPELİKIZDAÇİFT TARAFLI BEKLİYOR. |  |  | 0 | 0.0021325 | 0 | 0.0021687 | 0.98333 | Kahramanmaraş
KM00395 | 2012-08-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | TM2 | KARACASU ÇIKIŞI | 41134 | 41134.0035 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | 32 EKİP TM TARAFINDAN CİHAZ BAĞLAYIP ARIZALI YERİ TESPİT ETTİ. EKİNİ YAPTI. SİSTEM ESKİ HALİNE ALINDI. |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00396 | 2012-08-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | SÜMBÜLLÜ MONOBLOK | KOCABEYLİ GİRİŞİ | 41135.0764 | 41135.0799 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | SÜMBÜLLÜ MONOBLOKTAN KOCABEYLİ GİRİŞİ AÇILDI. SU DEPOSU KÖKTEN ARA KAPATILDI. SİSTEM ESKİ HALİNE ALINDI. |  |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00397 | 2012-08-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | CİVAR | ÜNİ. KARŞISI DİREK TİPİ TR. | 41135.0938 | 41135.0972 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÜNİVERSİTE KARŞISI DİREK TİPİ TR. HAT BAŞINA 40 A OG SİGORTA TAKILDI. |  |  | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00398 | 2012-08-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 1C2 | 1C1 ÇIKIŞI | 41135.2896 | 41135.2979 | 0:12 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 2 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM00399 | 2012-08-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | BOSSA KÖK | AKSU | 41135.4187 | 41135.4292 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | BOSSA KÖKTEN AKSU ÇIKIŞI AÇILDI. YOL BOYUNDA MAHALLE GİRİŞİ 8 İNCİ DİREKTEN CAMPER ALINDI. AKSU MAH. ÇIKIŞI MİDAŞ MONOBLOKTAN TERSTEN BESLENDİ. BOSSA KÖKTEN AKSU ÇIKIŞININ KESİCİSİ VE AYIRICISI AÇIK. |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00400 | 2012-08-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41135.5417 | 41135.5535 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 5 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE AÇILDI. MATESA YANI ASFALT ŞANTİYESİ GİRİŞİNDE CAMPER ALINDI. HAT TEKRAR BESLENDİ. |  |  | 0.00050328 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM00401 | 2012-08-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | SÜMER MAH (HANİFİ MAHÇİÇEK ÇKIŞI) | 41135.5625 | 41135.5833 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00402 | 2012-08-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41135.7049 | 41135.7153 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI BİTTİ. ALINAN CAMPER TEKRAR BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00403 | 2012-08-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | DÖNGELE | TOPÇALI KISIKLI ÇIKIŞI | 41135.309 | 41135.3472 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0013253 | 0 | 0.0014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KM00404 | 2012-08-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | ÖNSEN KÖK | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41135.5 | 41135.5278 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 4 | 25 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | CAMPER BAĞLAMA VE YENİLEME NEDENİYLE AÇILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00405 | 2012-08-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | KÜÇÜK SIR ÇIKIŞI | 41135.6944 | 41135.7465 | 1:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 35 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İLETKEN İZALATÖRDEN ÇIKMIŞ. BAĞLANTISI YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Kahramanmaraş
KM00406 | 2012-08-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 8C1 | TAVŞANTEPE E-8 YANI BAKS | 41135.4444 | 41135.4618 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | TAVŞANTEPE MAH. ESENTEPE E-8 YANI BAKSTAN ATAN 00 100A SİGORTA DEĞİŞTRİLDİ. |  |  | 7.9893e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00407 | 2012-08-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | ESKİ DERELİ TR. | 41135.7222 | 41135.7431 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ESKİ DERELİ TR DEN ATAN 2 ADET 1 BOY 160A SİGORTA DEĞİŞTİRLDİ. |  |  | 0.00019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00408 | 2012-08-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41136.0514 | 41136.0715 | 0:29 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 15 | 40 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | FUAR KARŞISI SUNGURLAR ÇIRÇIR YANINDAKİ DURDURUCU DİREKTEKİ CAMPER KLEMENSLERİ YENİLENDİ. |  |  | 0.00057983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KM00409 | 2012-08-15 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLER AVŞAR MONOBLOK | SULAMALAR ÇIKIŞI | 41136.3264 | 41136.3639 | 0:54 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0014458 | 0.9 | Kahramanmaraş
KM00410 | 2012-08-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 15G4 NAMIKKEMAL | BAYRAMPAŞA TR. | 41136.4653 | 41136.4896 | 0:35 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | BAĞLARBAŞI MAH. BAYRAMPAŞA TR YE 1 ADET 1 BOY 250A SİGORTA TAKILDI. |  |  | 0.0002237 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00411 | 2012-08-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 |  | AZERBEYCAN BUL. MARSHAL BOYA YANI BAKS | 41136.6771 | 41136.6875 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | AZERBEYCAN BUL. MARSHAL BOYA YANI BAKSTAN ATAN 1 ADET 2 BOY 400A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 4.7936e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00412 | 2012-08-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15D1 SÜTÇÜİMAM | BÜĞLEK ÇIKIŞI | 41137.2875 | 41137.3035 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | BÜĞLEK ŞAŞ-PET KARŞISI DİREK TİPİ TR. DE KUŞ ÇARPMIŞ HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00081709 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00413 | 2012-08-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 | SERİNTEPE ÇIKIŞI | 41137.8403 | 41137.8493 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 32 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00061577 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00414 | 2012-08-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ | 41137.8125 | 41137.816 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00415 | 2012-08-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | NARLI ÇIKIŞI | 41137.2917 | 41137.4139 | 2:56 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SAAT 08:25 TE BESLENDİ. HAT TUTMADI. ÇİĞLİ MONOBLOKTAN ÇIKIŞLAR DÜŞÜRÜLDÜ. HAT TEKRAR BESLENDİ. (08:43) ÇİĞLİ ÇIKIŞI AÇILDI. ÇİĞLİ ENERJİSİZ. ÇİĞLİ MONOBLOKTA SABİT MESNET PATLAMIŞ.İPTAL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. (09:56) |  |  | 0 | 0.004241 | 0 | 0.0014458 | 2.9333 | Kahramanmaraş
KM00416 | 2012-08-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) |  | BOMBACI AHMET SOK. MONOBLOK | 41137.4028 | 41137.4375 | 0:50 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | M. SİNAN MAH. BOMBACI AHMET SOK. BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPARKEN NÖTR VE SOKAK FAZINI KIRMIŞLAR. EKİ YAPILARAK İLETKENLER YERİNE ALINDI. MONOBLOKTAN ATAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ. 2 ADET 1 BOY 250A SİGORTA KULLANILDI. |  |  | 0.00031957 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM00417 | 2012-08-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SABANCI KÖK | PINARBAŞI ELİF HATUN CAMİ YANI TR. | 41137.4896 | 41137.5139 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | PINARBAŞI MAH. ELİF HATUN CAMİ YANI DİREK TİPİ TR. 1 ADET 00 80A SİGORTA TAKILDI. |  |  | 0.00011185 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00418 | 2012-08-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | SÜMBÜLLÜ MONOBLOK | SÜMBÜLLÜ CAMİ YANI TR | 41137.7674 | 41137.7882 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SÜMBÜLLÜ CAMİ YANI TR 1 ADET 00 80A SİGORTA TAKILDI. |  |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00419 | 2012-08-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU TM | CİVAR ÇIKIŞI | 41138.4271 | 41138.4653 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KILAVUZLU TM DEN CİVAR FİDERİ AÇILDI TRAFO EKİBİ AVŞAR KAMPÜSÜ KARŞISI TRAFONUN HATBAŞI AYIRICI ARIZASINI GİDERDİ ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0016282 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KM00420 | 2012-08-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) |  | S. DEMİREL İÖO YANI MONOBLOK | 41138.4653 | 41138.4757 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | S. DEMİREL İÖO YANI MONOBLOKTAN ATAN 00 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00421 | 2012-08-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ESKİ ELEKTRİK ARIZA | TRABZON CAD. | 41138.6076 | 41138.6146 | 0:10 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ESKİ ELEKTRİK ARIZA TRABZON CAD. ÇIKIŞI ATAN 1 BOY 400A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00422 | 2012-08-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 E 1 | SAKARYA CAD. TR | 41138.7639 | 41138.7778 | 0:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | SAKARYA CAD. TRAFODAN ATAN 1 BOY 250A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00423 | 2012-08-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | AKSU MAH. ÇIKIŞI | 41139.5813 | 41139.5951 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | DAHA ÖNCEDEN DİREK ALINAN CAMPER TEKRAR BAĞLANDI. |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00424 | 2012-08-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | UĞUR GÖZ MONOBLOK | VATAN MONOBLOK ÇIKIŞI | 41139.7569 | 41139.7674 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. SAAT 18:25 İHBARLAR DEVAM ETMESİ ÜZERİ VATAN MONOBLOKTAN 20 NUMARANIN A. AKIM TOPRAKTAN AÇTIĞI GÖRÜLDÜ. HAT DENENDİ . NORMAL. SAAT 18:37 |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00425 | 2012-08-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41139.9688 | 41139.9792 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 45 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MARTEKS KÖKTEN ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI AÇILDI. BULANIK MONOBLOKTAN BULANIK ÇIKIŞI AÇILDI. TM2 DEN ENERJİ İSTENDİ. (SAAT 23:30) ÇIKIŞLAR KAPATILDI. BULANIK ÇIKIŞI KAPATILDIĞINDA TM2 YE DARBE GELDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. |  |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00426 | 2012-08-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 |  | HOROZUN ÇAYI MONOBLOK | 41139.9792 | 41140.0104 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 10 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TM2 DEN PAZARCIK FİDERİ BESLENİNCE DARBE GELDİ. DARBENİN ETKİSİYLE HOROZUN ÇAYI MONOBLOKTAN 2 ADET OG SİGORTASI ATTI. ATAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00427 | 2012-08-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇİĞLİ ÇIKIŞI | 41139.3757 | 41139.3965 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 25 | 50 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00428 | 2012-08-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41139.4479 | 41139.4722 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 45 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.0063539 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00429 | 2012-08-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | DÖNGELE | TOPÇALI KISIKLI ÇIKIŞI | 41139.7257 | 41139.7778 | 1:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 25 | 100 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0045181 | 0 | 0.0036145 | 1.25 | Kahramanmaraş
KM00430 | 2012-08-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | NARLI ÇIKIŞI | 41139.9306 | 41139.9319 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 50 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÇOKYAŞAR KÖKTEN NARLI ÇIKIŞI AÇILDI. HAT MARAŞ 8 FİDERİNE AKTARILDI. TÜM ÇIKIŞLAR ENERJİLİ PAZARCIK HATTI ÇOKYAŞAR KÖKTE BEKLİYOR. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.0014458 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM00431 | 2012-08-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | ASKERİ ÇIKIŞ | 41140.3111 | 41140.3451 | 0:49 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00097972 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.81667 | Kahramanmaraş
KM00432 | 2012-08-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU TM | CİVAR ÇIKIŞI | 41140.3785 | 41140.3993 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | CİVAR FİDERİ AÇILDI TOPRAKLANDI. LÜTUF ARKASI MONOBLOKTAN TM2 GİRİŞİ AÇILDI. ARPA ÇUKURUNDA AÇIK OLAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00088814 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00433 | 2012-08-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | TM2 | SANAYİ 1 | 41140.4132 | 41140.4167 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 20 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | 11J1 E TM2 SANAYİ FİDERİNDEN GİRİŞ AÇILDI. KHK DEN MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI KAPATILDI. |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00434 | 2012-08-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | FEN LİSESİ ÇIKIŞI | 41140.4167 | 41140.4444 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KHK TEN FEN LİSESİ ÇIKIŞI AÇILDI. ÇÖP DÖKÜLEN YERE GİDEN HAT BAŞI AYIRICISININ GEVŞEK BAĞLARI ÇÖZÜLDÜ AYRICA TARIM ARAŞTIRMA MERKEZİ YANINDA BOŞA ÇIKAN HAT BAŞI AYIRICISININ GEVŞEK BAĞLARI ÇÖZÜLDÜ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00435 | 2012-08-19 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KARACASU ÜNİVERSİTE MONO | TOKİ ÇIKIŞI | 41140.4375 | 41140.4514 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 8 | 12 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00094735 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00436 | 2012-08-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 | YUSUF AKAY ÇIKIŞI | 41140.5069 | 41140.5139 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00437 | 2012-08-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41140.9757 | 41140.9826 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 35 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MARTEKS KÖKTEN ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI KESİCİSİ DÜŞÜRÜLDÜ AYIRICISI AÇILDI. (23:25) ÇOKYAŞAR KÖKTEN NARLI ÇIKIŞI AYIRICISI KAPATILDI. ENERJİ VERİLDİ (23:27) NARLI FİDERİ MARTEKS KÖKTE PAZARCIK FİDERİYLE ÇİFT TARAFLI BEKLİYOR. ÇOKYAŞAR KÖKTEN MESLEK YÜKSEK OKUL ÇIKIŞI BESLENDİ. (23:30) ÇOKYAŞAR KÖKTEN ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI BESLENDİ. (23:35) |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00438 | 2012-08-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | CİVAR | LÜTUF ARKASI MONOBLOK | EYÜP SULTAN MH.ÇIKIŞI | 41140.984 | 41140.9861 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 7.1051e-05 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
KM00439 | 2012-08-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | AKSU ÇIKIŞI | 41141.0333 | 41141.0639 | 0:44 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HATTA KUŞ ÇARPTIĞI VE AKSU MAH. TEKEL BAYİİ ÖNÜNDE CAMPER KOPTUĞU TESPİT EDİLDİ. CAMPER YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0010421 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.73333 | Kahramanmaraş
KM00440 | 2012-08-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 | SERİNTEPE ÇIKIŞI | 41141.4118 | 41141.4361 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ZEYTİNBURNU TR 1 VE 2 ARASINDA İLETKEN KIRIĞI TESPİT EDİLDİ. KIRILAN İLETKEN ÇEKİLDİ. HAT BESLENDİ. |  |  | 0.0016579 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00441 | 2012-08-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | KILAVUZLU TM | BOSSA 1 | 41141.3056 | 41141.3715 | 1:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 4 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KILAVUZLU TM DEN BOSSA 1 VE BOSSA 2 SAAT 07:20 DE AÇILDI. AYRICA TM2 DEN BOSSA 1 - 2 AÇILDI. KHK GİRİŞ DİREĞİ BOSSA 1 HATTINDA ÜST FAZ APARATI VE KLEMENSİ YENİLENDİ. SAAT 08:50 DE KILAVUZLU TM DEN BOSSA 1 - 2 KAPATILDI. KHK DEN MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI 08:55 BESLENDİ. |  |  | 0.0018995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
KM00442 | 2012-08-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 |  |  | TÜM FİDERLER | 41141.7431 | 41141.7576 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 6 | 40 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TM2 DE ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA TÜM FİDERLER KAPATILDI. PAZARCIK FİDERİ HARİÇ |  |  | 0.0025193 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00443 | 2012-08-20 | Kmerkez | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | NARLI TM | MARAŞ 8 FİDERİ | 41141.3382 | 41141.3757 | 0:54 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 25 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.002118 | 0.9 | Kahramanmaraş
KM00444 | 2012-08-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR EKOLAYZER | YEŞİLDERE ÇIKIŞI | 41141.8333 | 41141.8611 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 25 | 50 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00445 | 2012-08-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | NARLI ÇIKIŞI | 41142.3056 | 41142.3208 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 50 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TM2 DEKİ ÇALIŞMADAN DOLAYI ALINAN CAMPER BAĞLANTISI TEKRAR BAĞLANDI. ÇOKYAŞAR KÖKTEN NARLI FİDERİ GİRİŞTE BEKLETİLDİ. KESİCİ VE AYIRICI AÇIK. TM2 ALTINDAN ALINAN CAMPER BAĞLANDI. FİDER BESLENDİ. |  |  | 0.0013026 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00446 | 2012-08-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU TM | CİVAR ÇIKIŞI | 41142.2917 | 41142.3021 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KILAVUZLU TM DEN DAHA ÖNCE ARPA ÇUKURUNDA CAMPER ALINDI. KILAVUZLU TM DEN ENERJİ VERİLDİ. LÜTUF KÖK ALTI MONOBLOKTAN ENERJİ VERİLDİ. ARPA ÇUKURUNDA ÇİFT TARAFLI BEKLİYOR. |  |  | 0.00044407 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00447 | 2012-08-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 | YUSUF AKAY ÇIKIŞI | 41142.3229 | 41142.3319 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 7.6972e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00448 | 2012-08-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | İSKUR İLERİSİ MONOBLOK | GENÇ OSMAN ÇIKIŞI | 41142.4375 | 41142.4514 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00449 | 2012-08-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | ARSAN KÖK | ARSAN ÇIKIŞI | 41142.3889 | 41142.5764 | 4:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 6 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ARSAN KÖKTEN ARSAN ÇIKIŞI AÇILDI. KENDİLERİ FABRİKA İÇİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPACAK. İŞ BİTİMİ TEKRAR BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0.0053984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.5 | Kahramanmaraş
KM00450 | 2012-08-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 | 8C1 | 41142.7465 | 41142.7542 | 0:11 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 14 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
KM00451 | 2012-08-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41143.7569 | 41143.7653 | 0:12 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM00452 | 2012-08-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ 1 | 41143.1215 | 41143.4028 | 6:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 20 | 60 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | SAAT 02:55 TE KILAVUZLU TM DEN ÇEAŞ 1 FİDERİ A. AKIMDAN DARBELİ AÇTI. 03:15 TE HAT BESLENDİ TEKRAR AÇTI. HATTIN ÖNÜ GEZİLDİ. HAT BESLENDİ. (09:01)KALE FATMALI ÇIKIŞI TUTMADI. FATMALI YEŞİLKENTTE İZALATÖRDEN SIKIBAĞ DÜŞMÜŞ SIKIBAĞ YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0080977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 6.75 | Kahramanmaraş
KM00453 | 2012-08-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR EKOLAYZER | YEŞİL DERE GRUBU | 41143.7778 | 41143.8458 | 1:38 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 25 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0019594 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.6333 | Kahramanmaraş
KM00454 | 2012-08-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41144.2694 | 41144.3264 | 1:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 40 | 100 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT FİDER PROJE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ. ÇADIR KENTE ENERJİ VERMEK İÇİN CAMPER BAĞLANTISI YAPILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0032791 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.3667 | Kahramanmaraş
KM00455 | 2012-08-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41144.1174 | 41144.5799 | 11:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | HASANCIKLI MONOBLOKTAN AĞABEYLİ FİDERİ A. AKIMDAN AÇTI. 02:49 HAT İKİ DEFA DENENDİ TUTMADI. 03:10 AĞABEYLİ FİDERİ AÇIK. ÇOBANLIDAN HAT AÇILDI. ÇOBANLI BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI ENERJİLİ 10:12 BUDAKLIDA İZALATÖR KIRILMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. 13:55 |  |  | 0 | 0.070528 | 0 | 0.0063539 | 11.1 | Kahramanmaraş
KM00456 | 2012-08-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41144.6972 | 41144.7312 | 0:49 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 40 | 100 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TM2 DEN PAZARCIK FİDERİ SAAT 16:44 TE TOPRAK KORUMA SİNYALİYLE AÇTI. HATTIN ÖNÜ KONTROL EDİLDİ. BULANIK MONOBLOKTAN ARA AÇILDI. TM2 DEN ENERJİ ALINDI. SAAT 17:33 ÇIKIŞLAR TEK TEK BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0034593 | 0 | 0.0042359 | 0.81667 | Kahramanmaraş
KM00457 | 2012-08-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41145.5681 | 41145.6215 | 1:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 35 | 20 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | OG DİREK DİKİMİ İÇİN HAT AÇILDI. DİREK DİKİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0054361 | 0 | 0.0042359 | 1.2833 | Kahramanmaraş
KM00458 | 2012-08-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | DÖNGELE | TOPÇALI KISIKLI ÇIKIŞI | 41145.559 | 41145.6236 | 1:33 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 25 | 100 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0056024 | 0 | 0.0036145 | 1.55 | Kahramanmaraş
KM00459 | 2012-08-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KILAVUZLU TM | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41145.7188 | 41145.8181 | 2:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 25 | 40 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SAAT 17:15 TE KILAVUZLU TM DEN ÖNSEN FİDERİ RÖLEDEN GECİKMELİ AÇTI. 17:31 DENENDİ TUTMADI. KÜRTLER AVŞAR MONOBLOKTAN ARA AÇILDI. TEKRAR ENERJİ İSTENDİ. 17:57 TOPRAK KORUMADAN TEKRAR AÇTI. HATTIN ÖNÜ KONTROL EDİLDİ. ÜNİVERSİTEYE AİT HATBAŞI İLE ÖNSEN FİDERİ ARASINDA PİCON İLETKENİN YERE DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ. SAAT 18:28 DE KILAVUZLU TM DEN ÖNSEN FİDERİ AÇILIP TOPRAKLANDI. İLETKENLER YERİNE ALINDI. KILAVUZLU TM DEN ENERJİ ALINDI. (19:38) HATBAŞI AÇILDI. KİLİT VURULDU. DAHA ÖNCE AÇILAN ÇIKIŞLAR BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.020191 | 0 | 0.0084719 | 2.3833 | Kahramanmaraş
KM00460 | 2012-08-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | ÖNSEN KÖK | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41145.8208 | 41145.8576 | 0:53 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 25 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0074835 | 0 | 0.0084719 | 0.88333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0441 | 2012-08-12 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | KARAFİREZ | FİDERİ | 41133.3542 | 41133.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 250 | 2 | 0.0015986 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0442 | 2012-08-12 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | MERCAN TR | YALANGOZ ÇIKIŞI | 41133.6667 | 41133.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0443 | 2012-08-13 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41134.3333 | 41134.3368 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 50 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ç.CERİT MERKEZ AĞABEYLİ FİDERİNDEN BESLENDİ | 6500 | 8 | 0.00049986 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0444 | 2012-08-13 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KUZGEÇE TR | KÖPRÜ ÇIKIŞI | 41134.3542 | 41134.3611 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0445 | 2012-08-13 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ENGİZEK TR-2 | BATI ÇIKIŞI | 41134.3819 | 41134.3889 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0446 | 2012-08-13 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKDERE TR | BATI ÇIKIŞI | 41134.4375 | 41134.4514 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0447 | 2012-08-13 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | YAZI TR | GÖL ÇIKIŞI | 41134.6701 | 41134.6806 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 9 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0448 | 2012-08-14 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GUZGEÇE TR1 | KÖPRÜ ÇIKIŞI | 41135.4722 | 41135.4896 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 18 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0449 | 2012-08-15 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | YEŞİLOBA TR | BATI ÇIKIŞI | 41136.4167 | 41136.441 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 28 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0450 | 2012-08-15 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | KAYAMAKAMLIK TR | DOGU ÇIKIŞI | 41136.6319 | 41136.6424 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 22 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0451 | 2012-08-16 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | YALANGOZ TR | DAĞ ÇIKIŞI | 41137.3958 | 41137.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 4 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0452 | 2012-08-16 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT TR | HATBAŞI | 41137.5 | 41137.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 750 | 1 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0453 | 2012-08-17 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | SAĞLIKOCAĞI TR | DAZ ÇIKIŞI | 41138.3542 | 41138.375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0454 | 2012-08-17 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | GÖLBAŞI TM | ENGİZEK TR | BATI ÇIKIŞI | 41138.4722 | 41138.4896 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 9 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0455 | 2012-08-18 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | MAHMUTLAR TR | HATBAŞI | 41139.3958 | 41139.4097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 25 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0456 | 2012-08-18 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAĞ KAS | DÜZBAĞ KÖK | 41139.5833 | 41139.5903 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2000 | 2 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0457 | 2012-08-19 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOGAZ TR | KUZEY ÇIKIŞI | 41140.3472 | 41140.375 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 12 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0458 | 2012-08-19 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | MAHMUTLAR TR | HATBAŞI | 41140.4375 | 41140.4653 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 25 | 0 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0459 | 2012-08-20 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | KAYMAKAMLIK TR | ÇİFLİK ÇILIŞI | 41141.3542 | 41141.3681 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 22 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0460 | 2012-08-21 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | YAZI TR | DAĞ ÇIKIŞI | 41142.625 | 41142.6493 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 3 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0461 | 2012-08-21 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÜCÜK TR | CAMİİ ÇIKIŞI | 41142.7014 | 41142.7361 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 12 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0462 | 2012-08-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAYIRLI TR | HATBAŞI | 41143.4583 | 41143.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 400 | 1 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0463 | 2012-08-23 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ALAÇIK TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41144.5972 | 41144.625 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 7 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0464 | 2012-08-23 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BÖLÜKDAMLAR TR | HATBAŞI | 41144.5208 | 41144.5556 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 15 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0465 | 2012-08-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ZEYNEPUŞAĞI TR | HATBAŞI | 41145.3333 | 41145.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 20 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0466 | 2012-08-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT TR | HATBAŞI | 41145.4167 | 41145.434 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 500 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0467 | 2012-08-25 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | SAĞLIKOCAĞI TR | BATI ÇIKIŞI | 41146.3924 | 41146.4236 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 18 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0468 | 2012-08-25 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT TR2 | DAGDİBİ ÇIKIŞI | 41146.7083 | 41146.7396 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 42 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0469 | 2012-08-26 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT TR1-2 | GÖZ ÇIKIŞI | 41147.6667 | 41147.691 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 3 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0197 | 2012-08-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR YENİ MAH | KUZ | 41135.375 | 41135.3924 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 34 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0198 | 2012-08-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41135.4062 | 41135.4069 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0199 | 2012-08-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41135.4486 | 41135.4493 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0200 | 2012-08-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41135.6389 | 41135.6396 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0201 | 2012-08-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41136.3583 | 41136.359 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0202 | 2012-08-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41136.4201 | 41136.4208 | 0:01 | İletim Sis. | KISA | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0203 | 2012-08-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HÜYÜK JANDARMA TR | DAVUTLAR | 41136.5069 | 41136.5139 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ABONE BAGLANTISI YAPILDI | 14 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0204 | 2012-08-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41136.6979 | 41136.6986 | 0:01 | İletim Sis. | KISA | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0205 | 2012-08-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41137.2951 | 41137.2958 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0206 | 2012-08-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41137.4326 | 41137.4333 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0207 | 2012-08-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41138.5694 | 41138.5701 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0208 | 2012-08-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41138.8229 | 41138.8236 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0209 | 2012-08-20 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41141.3333 | 41141.334 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0210 | 2012-08-20 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41141.4514 | 41141.4521 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0211 | 2012-08-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41143.3889 | 41143.3896 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0212 | 2012-08-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41131.6083 | 41131.609 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0213 | 2012-08-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41143.7646 | 41143.7653 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0214 | 2012-08-23 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41144.3403 | 41144.341 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0215 | 2012-08-23 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41144.4201 | 41144.4208 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0216 | 2012-08-24 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41145.4306 | 41145.4313 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0217 | 2012-08-24 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41145.6875 | 41145.6882 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. |  |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0218 | 2012-08-24 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41145.7333 | 41145.734 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0219 | 2012-08-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARAÇAR HAMZA | AŞAĞI ÇIKIŞ | 41146.4271 | 41146.4444 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 43 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0220 | 2012-08-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AYILAR TR | SEHİT | 41146.5069 | 41146.5278 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 32 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0221 | 2012-08-26 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41147.5451 | 41147.5868 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.003599 | 0 | 0.003599 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
NUR0221 | 2012-08-26 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41147.5451 | 41147.5868 | 1:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1178 | 2012-08-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GÜNEŞ TAKSİ BİNA | KARAYOLLARI ÇIKIŞI | 41134.2361 | 41134.2465 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 600 |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1179 | 2012-08-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | HACI HASANLI KUYUCAK HATTI | KUYUCAK TARAFI | 41134.5486 | 41134.5833 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1180 | 2012-08-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41134.6667 | 41134.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1181 | 2012-08-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | ÇİÇEK ANADOLU ÖĞR. LİSE KARŞISI TR | TRAFO | 41134.7812 | 41134.7986 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 100 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1182 | 2012-08-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 41135.3333 | 41135.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 585 |  | 0.00094735 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1183 | 2012-08-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ HAN TR | HAN TARAFI | 41135.4722 | 41135.5625 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 7 |  | 0 | 0.00020079 | 0 | 9.267e-05 | 2.1667 | Kahramanmaraş
ELB1184 | 2012-08-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 41135.5139 | 41135.5486 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 183 |  | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00072289 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1185 | 2012-08-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41135.7083 | 41135.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1186 | 2012-08-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEK CAMİ YANI TR | EVCİHÜYÜK YOLU | 41135.3438 | 41135.3854 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 9.267e-05 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1187 | 2012-08-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | KARAMAĞARA HAT BAŞI | KÖY TARAFI | 41136.5208 | 41136.5556 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 110 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1188 | 2012-08-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÜNDERE KÖYÜ | KÖY TARAFI | 41136.7917 | 41136.8056 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1189 | 2012-08-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | MELTEM MARKET TR | MARKET TARAFI | 41136.7917 | 41136.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1190 | 2012-08-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41137.3021 | 41137.3299 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1191 | 2012-08-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41137.5417 | 41137.559 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1192 | 2012-08-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | DOĞAN KAS DURAK ARKASI TR | KARŞI TARAF | 41137.7222 | 41137.7396 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1193 | 2012-08-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | AKARCA TR | TRAFO | 41137.7917 | 41137.8333 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1194 | 2012-08-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | AĞLICA TR | ALEMBEY TARAFI | 41138.3889 | 41138.4167 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 6.178e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1195 | 2012-08-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41138.4062 | 41138.4271 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1196 | 2012-08-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41138.0521 | 41138.059 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1197 | 2012-08-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | KÜÇÜK KIŞLA KÖYÜ TR | TRAFO | 41139.3542 | 41139.3889 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | 20 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1198 | 2012-08-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41139.3646 | 41139.375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1199 | 2012-08-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41139.5069 | 41139.5174 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1200 | 2012-08-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | OSMANLI CAD 1 NOLU TR | AŞAĞI TARAF | 41139.9722 | 41139.9931 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1201 | 2012-08-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41140.3229 | 41140.3438 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1202 | 2012-08-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÜNDERE TR | OKUL TARAFI | 41140.8438 | 41140.8819 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB1203 | 2012-08-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | İNCECİK HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41140.75 | 41140.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 200 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1204 | 2012-08-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 41140.875 | 41140.9618 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG HATTINDA SIKIBAĞ DÜŞÜĞÜ YAPILDI | 183 |  | 0 | 0.001506 | 0 | 0.00072289 | 2.0833 | Kahramanmaraş
ELB1205 | 2012-08-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | GÖKÇEK cAMİ YANI TR | ÜÇ PINAR TARAFI | 41141.3264 | 41141.3854 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 0.00013128 | 0 | 9.267e-05 | 1.4167 | Kahramanmaraş
ELB1206 | 2012-08-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİÇEK ANADOLU ÖĞR. LİSE KARŞISI TR | ELBİSTAN TARAFI | 41141.6111 | 41141.6389 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1207 | 2012-08-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SÖĞÜTLÜ FATİH MAH ESKİ TR | TRAFO | 41142.2917 | 41142.3125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 70 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1208 | 2012-08-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41142.2917 | 41142.3125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1209 | 2012-08-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 41142.7292 | 41142.7674 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 214 |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
ELB1210 | 2012-08-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | KAYNARCA 2 NOLU BİNA | AŞAĞI TARAF | 41143.5 | 41143.5139 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1211 | 2012-08-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-5(Elbistan Ağlıca) | HASANKENDİ HATBAŞI | KÖY TARAFI | 41143.7083 | 41143.7292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1212 | 2012-08-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | YENİ MAH TR | AŞAĞI TARAF | 41143.7604 | 41143.7847 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1213 | 2012-08-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | FİDER 8 DOĞAN MONOBLOK | HÖPLEK ÇIKIŞI | 41144.875 | 41144.8958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1214 | 2012-08-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | 41145.2917 | 41145.316 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1100 |  | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.0013012 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1215 | 2012-08-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41145.3785 | 41145.3993 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1216 | 2012-08-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 41145.5 | 41145.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1275 | 2012-08-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41146.25 | 41146.2812 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0053984 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1276 | 2012-08-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41146.25 | 41146.2882 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1000 |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
PAZ1277 | 2012-08-25 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41146.3264 | 41146.3368 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2450 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1278 | 2012-08-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41146.3299 | 41146.3438 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1279 | 2012-08-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41146.3819 | 41146.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1280 | 2012-08-25 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 41146.6215 | 41146.6597 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.0010997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
PAZ1281 | 2012-08-25 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41146.9931 | 41146.0069 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 817 |  | 0 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
PAZ1282 | 2012-08-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41147.5903 | 41147.6042 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1283 | 2012-08-26 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41147.5278 | 41147.625 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 817 |  | 0.010776 | 0 | 0.0046183 | 0 | 2.3333 | Kahramanmaraş
PAZ1284 | 2012-08-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41147.6424 | 41147.6667 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0084719 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1285 | 2012-08-26 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41147.7444 | 41147.7639 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | XLPE KABLO ARIZASI | 817 |  | 0.0021552 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
PAZ1286 | 2012-08-27 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41148.4062 | 41148.4306 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1287 | 2012-08-29 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41150.6354 | 41150.6438 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.002118 | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1288 | 2012-08-30 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41151.3264 | 41151.3542 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 817 |  | 0.0030789 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1289 | 2012-08-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41151.3438 | 41151.4444 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | 1000 |  | 0 | 0.0051184 | 0 | 0.002118 | 2.4167 | Kahramanmaraş
PAZ1290 | 2012-08-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41151.5104 | 41151.5347 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0017349 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1292 | 2012-08-30 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41151.6736 | 41151.7028 | 0:42 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | 3.2435e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.7 | Kahramanmaraş
TUR1121 | 2012-08-27 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 8:45 | 9:05 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 2 | 5 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1122 | 2012-08-27 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 12:00 | 14:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | MÜTAİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ |  |  | 0.0047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
TUR1123 | 2012-08-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | FİDER 3 KILILI 2 | 9:40 | 9:50 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 51 | 144 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1124 | 2012-08-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | FİDER 3 KILILI 2 | 9:50 | 11:37 | 1:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 51 | 144 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.012836 | 0 | 0.0071979 | 0 | 1.7833 | Kahramanmaraş
TUR1125 | 2012-08-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI KÖY GRUBU | 9:40 | 11:45 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI |  |  |  | 0.0024993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.0833 | Kahramanmaraş
TUR1126 | 2012-08-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 9:40 | 12:50 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI |  |  |  | 0.0075978 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3.1667 | Kahramanmaraş
TUR1127 | 2012-08-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 18:15 | 18:30 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1128 | 2012-08-29 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 16:20 | 18:55 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR PATLAĞI |  |  | 0.0061982 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2.5833 | Kahramanmaraş
MER1049 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 24 KUZEY KOLU | 41148.2674 | 41148.3924 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 70 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
MER1050 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 37 | 41148.2674 | 41148.3194 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 93 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER1051 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 35 | 41148.2743 | 41148.2917 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE OG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1052 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 | 41148.3438 | 41148.3646 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1053 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 62 GÜNEY BATI KOLU | 41148.4236 | 41148.5312 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 56 | 0 | 0.00024767 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5833 | Adıyaman
MKR0841 | 2012-08-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41148.6736 | 41148.6979 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞTEPE KY. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0842 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41148.7083 | 41148.7222 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0843 | 2012-08-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41148.7292 | 41148.7778 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEDİOLUK GRUBUNU BESLEYEN HAT BAŞINDA 1 AD. 25 A. OG. DEĞİŞTİRİLDİ | 380 | 3 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.00072289 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0844 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41148.3681 | 41148.3958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OVAKUYUCAK KY. OG. ENH.'DA KIRIK OLAN 1 AD. 12 M. OG. AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ. | 110 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0845 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41148.6736 | 41148.691 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 46 | 138 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 1220 | 46 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.0063539 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0846 | 2012-08-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41148.8403 | 41148.875 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR BELD. BAHÇELİEVLER KY. 1 AD. 2 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0847 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41148.3542 | 41148.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNDERE KY. 2 AD. 25 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 250 | 3 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0848 | 2012-08-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41148.375 | 41148.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | 1200 | 8 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
MKR0849 | 2012-08-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | KAŞKÖY | 41148.4028 | 41148.4167 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 350 | 1 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0850 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41148.4236 | 41148.4583 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AĞAÇKONAK KY. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0851 | 2012-08-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41148.4653 | 41148.5 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALİBEYKÖY KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0852 | 2012-08-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41148.5972 | 41148.6111 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YÜZÜNCÜYIL KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 27 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0853 | 2012-08-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41148.8368 | 41148.8681 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | KÇ. BOYALI KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 26 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0421 | 2012-08-27 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | KALECİK HAT BAŞI | 41148.3472 | 41148.434 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | 2 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 50 | 1 | 0 | 0.0012048 | 0 | 0.00057831 | 2.0833 | Adıyaman
BES0854 | 2012-08-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41148.0417 | 41148.0694 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 2200 | 600 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Adıyaman
BES0855 | 2012-08-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41148.3611 | 41148.4062 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULANANIN GİRİŞLERİ KOPMUŞTU İNİŞLERİ ALINDI | 450 | 85 | 0 | 0.0010964 | 0 | 0.001012 | 1.0833 | Adıyaman
BES0856 | 2012-08-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41148.5833 | 41148.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFONUN İZOLATÖRÜ PATLAMIŞTI UÇLARI ALINDI | 2200 | 600 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Adıyaman
BES0857 | 2012-08-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | BEŞYOL ÇIKIŞI BEŞYOL TR | 41148.7847 | 41148.7986 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 192 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0858 | 2012-08-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI TÜTÜNLÜ TR | 41148.9167 | 41148.9271 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TRAFODAN ARIZA GELİYODU HATTAN İRTİBATI KESİLDİ | 24 | 5 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0363 | 2012-08-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | D.M 1 DEN | TR-30 ÇIKIŞI | 41148.5868 | 41148.5917 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 15 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İLETKENLERİN ÜZERİNE DÜŞEN ÇAM AĞACI KESİLDİ. KIRILAN İLETKENLER TEKRAR BAĞLANDI. | 5950 | 0 | 0.00055984 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
KAH0830 | 2012-08-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-27 KABİNİ | GAZİ MAH | 41148.7292 | 41148.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI AÇILMIŞTI KAPATILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 900 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0831 | 2012-08-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41148.5417 | 41148.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AÇMA KAPAMADAN DOLAYI ÇIKIŞ KESİLDİ.İŞ BİTİMİNDEN SONRA BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 6 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0015904 | 1 | Adıyaman
GER0978 | 2012-08-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41148.4229 | 41148.4236 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KESERTAŞ GRUBUNDAN GELEN ARIZA NEDENİYLE HEM KESERTAŞ KABİNİ HEMDE ONEVLER KABİNİNDEN GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİ AÇTI ONEVLER KABİNİ KENDİSİNİ TEKRAR ENERJİLEDİ | 1150 | 5 | 0 | 0.0001059 | 0 | 0.0063539 | 0.016667 | Adıyaman
GER0979 | 2012-08-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | MERKEZ ÇIKIŞI | 41148.4229 | 41148.4236 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | KESERTAŞ GRUBUNDAN GELEN ARIZA NEDENİYLE MERKEZ KABİNİN ENERJİSİ KESİLDİ 1DK. SONRA KENDİNİ TEKRAR ENERJİLEDİ | 1250 | 2 | 7.9977e-05 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.016667 | Adıyaman
GER0980 | 2012-08-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ GRUBU | 41148.4653 | 41148.5 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 182 | 2 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
GER0981 | 2012-08-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | MERKEZ ÇIKIŞI | 41148.5139 | 41148.5736 | 1:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 | 57 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 630 | 3 | 0 | 0.0091072 | 0 | 0.0063539 | 1.4333 | Adıyaman
GER0982 | 2012-08-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41148.5903 | 41148.6389 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 AD. 10U DİREĞİ TOPRAKTAN YATMIŞ VE TEHLİKE ARZ ETMEKTEYDİ LENTE ATILARAK DİBİNE HARÇ YAPILDI,PANO İÇERİSİNDEKİ KAİDELER YANIKTI DEĞİŞTİRİLDİ,ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 65 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0582 | 2012-08-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ÇAT KÖYÜ | 41148.3646 | 41148.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | KONSOLDAKİ ÇİNGENE YENİLENDİ DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | 43 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0583 | 2012-08-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ KÖYÜ | 41148.5243 | 41148.5333 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EKYAPIP BAĞLANDI | 27 | 0 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Adıyaman
SİN0584 | 2012-08-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | SÖĞÜTLÜBAHÇE | 41148.6993 | 41148.7063 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İELETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0323 | 2012-08-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAYIRLI KÖYÜ | 41148.75 | 41148.7778 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00041702 | 0.66667 | Adıyaman
BES0859 | 2012-08-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI ÇAMLICA TR | 41149.4132 | 41149.4167 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0860 | 2012-08-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | 41149.4965 | 41149.5069 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | GEÇİCİ ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | 154 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
BES0861 | 2012-08-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | SULAMALAR ÇIKIŞI | 41149.5799 | 41149.5938 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCUNU ÖDEYEN SULAMA BAĞLANDI | 0 | 38 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0862 | 2012-08-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 41149.8681 | 41149.875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 95 | 2 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0317 | 2012-08-28 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ÇİFTLİK GURUBU | KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | 41149.4583 | 41149.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 250 | 1 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Adıyaman
KAH0832 | 2012-08-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI.TÜTENOCAK KÖY TRAFOSU. | 41149.7292 | 41149.8021 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 1 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
KAH0833 | 2012-08-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GÖZELEK KÖYÜ | 41149.8333 | 41149.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 75 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
GER0983 | 2012-08-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41149.4479 | 41149.4493 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.0063539 | 0.033333 | Adıyaman
GER0984 | 2012-08-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | MERKEZ ÇIKIŞI | 41149.4479 | 41149.4493 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MERKEZ ENERJİSİNİ KARAKAYA TM'DEN ALDIĞI İÇİN FİDER AÇINCA MERKEZİNDE ENERJİSİ KESİLDİ FİDER ENERJİLENDİ MERKEZE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 1250 | 2 | 0.00015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.033333 | Adıyaman
GER0985 | 2012-08-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41149.4792 | 41149.4965 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 1 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Adıyaman
GER0986 | 2012-08-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR5 | 41149.5694 | 41149.5764 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU BAĞLANDI | 23 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0987 | 2012-08-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41149.6528 | 41149.691 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 216 | 2 | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Adıyaman
GER0988 | 2012-08-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ | 41149.7153 | 41149.7674 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ ARIZAYA SEBEBİYET VEREN BİR LEYLEK YUVASI YAKILDI YUVANIN YANMASI SONUCU KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI | 39 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
SİN0585 | 2012-08-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖYÜ | 41149.3646 | 41149.3694 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 31 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
SİN0586 | 2012-08-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ZEYNAL ASLAN KÜRAN MZ | 41149.4722 | 41149.4806 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILIP TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 18 | 0 | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Adıyaman
SİN0587 | 2012-08-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41149.7306 | 41149.7361 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONROL EDİLDİ ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Adıyaman
SAM0324 | 2012-08-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BÜYÜKBEY KÖYÜ | 41149.4167 | 41149.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI OG İLETKENİ KOPMUŞTU-EK YAPILDI-2 DİREK ARASI OG İLETKEN SEHİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SAM0325 | 2012-08-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 41149.4792 | 41149.5417 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 10 DİREK ARASI AG İLETKEN SEHİMLERİ ALINDI-HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00083403 | 0 | 0.00055602 | 1.5 | Adıyaman
SAM0326 | 2012-08-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BAHÇE KÖYÜ | 41149.5625 | 41149.5972 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI AG İLETKEN BAKIMI YAPILDI-ARMATÜR BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0327 | 2012-08-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI OVACIK KÖYÜ | 41149.7153 | 41149.7431 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0328 | 2012-08-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41149.8264 | 41149.8542 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 80 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
MER1054 | 2012-08-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 33 | 41149.2535 | 41149.2639 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE OG'DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1055 | 2012-08-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 41 | 41149.2639 | 41149.2917 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE OG'DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER1056 | 2012-08-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39 | 41149.4132 | 41149.4479 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0854 | 2012-08-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41149.8542 | 41149.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DIŞBUDAK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0855 | 2012-08-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41149.8542 | 41149.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GAZİHAN GRUBU 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 90 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
MKR0856 | 2012-08-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41149.625 | 41149.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | VARTANA KY. AYIRICI AÇIKTI GEREKLİ KONTROLLER YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
BES0863 | 2012-08-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41150.3646 | 41150.3681 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 637 | 138 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.0017349 | 0.083333 | Adıyaman
BES0864 | 2012-08-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 41150.7292 | 41150.7361 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0865 | 2012-08-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI EKSİ ATMALI TR | 41150.8576 | 41150.8715 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0834 | 2012-08-29 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-9 (Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN KÖYÜ | 41150.6875 | 41150.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN TMŞ KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0835 | 2012-08-29 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-9 (Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | 41150.8542 | 41150.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0836 | 2012-08-29 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-9 (Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ADIYAMAN ÇIKIŞI | 41150.4375 | 41150.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 35 | 110 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 1500 | 20 | 0 | 0.0050602 | 0 | 0.0050602 | 1 | Adıyaman
GER0989 | 2012-08-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | YAYLADALI BAZİK MEZRASI | 41150.3889 | 41150.4583 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 8 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI, ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GER0990 | 2012-08-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | YAYLADALI AKSAN MEZRASI | 41150.5243 | 41150.625 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI, ARIZALI OLAN ÜÇ AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ,PANO İÇERİSİ DÜZELTİLDİ,TEL BAĞLI OLAN AG SİGORTALARI YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ | 32 | 0 | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Adıyaman
GER0991 | 2012-08-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ KÖYÜ | 41150.7188 | 41150.7639 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İKİ DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,YATIK OLAN BİR AD. AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ, ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ,PANO İÇERİSİ DÜZELTİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
SİN0588 | 2012-08-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | FATİH MAH | 41150.3646 | 41150.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLODAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 8 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
SİN0589 | 2012-08-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | ONUR MAH | 41150.4563 | 41150.4667 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN ÜÇ DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 22 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
SİN0590 | 2012-08-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ESKİKÖY KY | 41150.6306 | 41150.6368 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Adıyaman
SİN0591 | 2012-08-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE YASSI KAYA | 41150.7236 | 41150.7299 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 24 | 0 | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Adıyaman
MER1057 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 33 | 41150.2569 | 41150.2917 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER1058 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 36 | 41150.2674 | 41150.3021 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER1059 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 105 | 41150.2674 | 41150.3229 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.00047367 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER1060 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 21 BATI KOLU | 41150.3993 | 41150.4757 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (İLETKEN ÇEKİMİ) | 70 | 0 | 0.00017577 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER1061 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 35 | 41150.3715 | 41150.4375 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | 175 | 0 | 0.00056249 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MER1062 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 36 | 41150.4514 | 41150.4618 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1063 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 8 | 41150.5486 | 41150.5833 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ. HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER1064 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 105 | 41150.4861 | 41150.5139 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli |  | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00025566 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0857 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41150.875 | 41150.9167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKYAZI GRUBU 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 95 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
MKR0858 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41150.6667 | 41150.684 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 850 | 7 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.0021687 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0859 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41150.4653 | 41150.4896 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BAĞPINAR KY. 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 73 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0860 | 2012-08-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41119.3958 | 41119.4444 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BURÇ KY. 1 AD. 6 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
BES0866 | 2012-08-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | KIRAÇHAYMA ÇIKIŞI KIRAÇHAYMA TR | 41151.3958 | 41151.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 55 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0867 | 2012-08-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 41151.4549 | 41151.4583 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
BES0868 | 2012-08-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI BOSTANCIK TR | 41151.684 | 41151.691 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0837 | 2012-08-30 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-11 (Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GÖZELEK KÖYÜ | 41151.3958 | 41151.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 75 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
KAH0838 | 2012-08-30 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-11 (Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI.TÜTENOCAK KÖY TRAFOSU. | 41151.4792 | 41151.5104 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTASI TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 15 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH0839 | 2012-08-30 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-11 (Akıncılar) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41151.7326 | 41151.7569 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 22 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 20 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.0011566 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0840 | 2012-08-30 | KAHTA | KAHTA TM | FİDER-11 (Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI DAMLACIK HAT BAŞI | 41151.8542 | 41151.875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 70 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER0992 | 2012-08-30 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | 41151.3681 | 41151.4062 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 1 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
GER0993 | 2012-08-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KORDİGİN MEZRASI | 41151.6771 | 41151.7639 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ NEDENİYLE BİR AD. 10U DEMİR DİREK YER DEĞİŞTİRİLDİ | 27 | 0 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Adıyaman
GER0994 | 2012-08-30 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | CEVİZPINAR SENGETO HATBAŞI | 41151.7917 | 41151.8889 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDUR PATLAMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ,PATLAK OLAN PARAFUDUR İPTAL EDİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
SİN0592 | 2012-08-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇATBAHÇE KY | 41151.3958 | 41151.4014 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 37 | 0 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Adıyaman
SİN0593 | 2012-08-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41151.5382 | 41151.5451 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | SIKI BAĞI KOPAN İLETKENİN YENİDEN SIKI BAĞI YAPILDI | 18 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0594 | 2012-08-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | FATİH MAH | 41151.7812 | 41151.7875 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Adıyaman
MER1065 | 2012-08-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | DM 2 | 41150.2743 | 41150.2917 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.00015979 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1066 | 2012-08-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 22 KUZEY KOLU | 41150.2951 | 41150.3542 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 44 | 0 | 0.00013582 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MKR0861 | 2012-08-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41151.8333 | 41151.8472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GAZİHAN KY. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 20 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0862 | 2012-08-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 41151.6875 | 41151.6944 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YASSIHÖYÜK KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 21 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0863 | 2012-08-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41151.3611 | 41151.3854 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00059036 | 0 | 0.001012 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0864 | 2012-08-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41151.4306 | 41151.4444 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1550 | 11 | 0 | 0.001494 | 0 | 0.0044819 | 0.33333 | Adıyaman
AF 1397 | 2012-08-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41145.4028 | 41145.4361 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1250 |  | 0.00095972 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.8 | Kahramanmaraş
AF 1398 | 2012-08-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar kasabası | 41145.4375 | 41145.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 60 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1399 | 2012-08-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 41145.8854 | 41145.9097 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1400 | 2012-08-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 41146.3646 | 41146.3958 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1401 | 2012-08-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü | 41146.4306 | 11232 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Kahramanmaraş
AF 1402 | 2012-08-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Gerger mah. | 41146.5521 | 41146.5729 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1403 | 2012-08-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Yazıköyü | 16:35 | 17:45 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1404 | 2012-08-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Beyceğiz cami karşısı kök bina | Beyceğiz mahallesi | 41146.8125 | 41146.8299 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 60 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1405 | 2012-08-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Kaymakamlık lojmanı kök bina | yeşilyurt mah. | 41146.8507 | 41146.8646 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Og camper kopması yapıldı | 0 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1406 | 2012-08-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 41147.2986 | 41147.3125 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1407 | 2012-08-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 41147.4167 | 41147.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Yeni yapılan Ag çıkışı kablosu devreye alındı. | 0 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1408 | 2012-08-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 41147.7188 | 41147.7396 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1409 | 2012-08-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | itfaiye kök bina | boşnak köyü | 41147.8125 | 41147.8403 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken doşaıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1410 | 2012-08-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41147.7986 | 41147.8333 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1411 | 2012-08-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41147.7188 | 41147.7569 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1412 | 2012-08-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41148.3382 | 41148.375 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.011657 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.88333 | Kahramanmaraş
AF 1413 | 2012-08-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41148.5312 | 41148.5472 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AF 1414 | 2012-08-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41148.7604 | 41148.7847 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0076978 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1415 | 2012-08-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41148.5486 | 41148.5764 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 120 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1416 | 2012-08-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 41148.6944 | 41148.7014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 40 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1417 | 2012-08-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41148.8958 | 41148.9375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1418 | 2012-08-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41148.5694 | 41148.5938 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 130 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1419 | 2012-08-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mah. | 41148.6146 | 41148.6771 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 20 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1420 | 2012-08-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41149.5486 | 41149.5625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1421 | 2012-08-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41149.6111 | 41149.6236 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.002118 | 0.3 | Kahramanmaraş
AF 1422 | 2012-08-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıza kök bina | hüyüklü köyü | 41149.3958 | 41149.4028 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 700 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00086747 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1423 | 2012-08-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41149.8715 | 41149.8819 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Çoğulhan kasabası içme suyu trafosu Og sigorta değiştirildi | 970 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1424 | 2012-08-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41149.9236 | 41149.9306 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1425 | 2012-08-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41150.125 | 41150.1667 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0047986 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1426 | 2012-08-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41150.2917 | 41150.3194 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1427 | 2012-08-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 41150.2917 | 41150.3056 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1428 | 2012-08-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent altı kök bina | Afşinbey mah | 41150.8403 | 41150.8542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1429 | 2012-08-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | İğdemlik köyü | 41150.6667 | 41150.7292 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopmaları yapıldı | 35 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1430 | 2012-08-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41150.6875 | 41150.7361 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1431 | 2012-08-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41151.4361 | 41151.4528 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0019194 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
AF 1432 | 2012-08-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41151.5896 | 41151.5924 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 15600 |  | 0.0026392 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AF 1433 | 2012-08-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41151.5938 | 41151.6021 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Afşin Dedebaba mah. Pazar yeri üstü Og iletken kopmuş.Bereket market karşısı kök binadan Fatih okulu çıkışı açık.Gruplar beslendi. | 15600 |  | 0.0079177 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
AF 1434 | 2012-08-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Çarşı çıkışı | 41151.6632 | 41151.6667 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 12 | 0 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Fatih okulu civarı og iletken kopması yapıldı ve ayırıcı kapatıldı | 0 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1435 | 2012-08-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41151.7083 | 41151.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşması açıldı ve ağaç kesimi yapıldı | 60 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1436 | 2012-08-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41151.4271 | 41151.4375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND591 | 2012-08-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇIGŞAR MRK. | 41145.375 | 41145.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | E.N.H ALTINA 1 AD N12 1AD K2'' DİREK DİKİLDİ HAT YÖNÜ DEGİŞTİRİLDİ VE HAT ÜZERİNE ALINDI. |  |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
AND592 | 2012-08-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇOKAK SAGLIK OÇAGI | 41145.7014 | 41145.7951 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ALTINDA AĞAÇ KESİLDİ |  |  | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Kahramanmaraş
AND593 | 2012-08-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | FİDER 2 | 41145.3764 | 41145.3854 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  | 0 | 0.00091778 | 0 | 0.0042359 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AND594 | 2012-08-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | KAVAKLI | 41146.3958 | 41146.5139 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG ALTINDA AĞAÇ KESİLDİ |  |  | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Kahramanmaraş
AND595 | 2012-08-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | AKÇAKOYUNLU FATMALI | 41146.4826 | 41146.5035 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG DİREK DOĞRULTMA |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND596 | 2012-08-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | KIZIK | 41146.5826 | 41146.5889 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ |  |  | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Kahramanmaraş
AND597 | 2012-08-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | ALANLI DEREYRİ | 41147.4375 | 41147.5417 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD AG DİREĞİ DOĞRULTULDU. 3 DİREK ARASI 4#ROSS SEHİM ALINDI |  |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
AND598 | 2012-08-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | KUZGUN | 41147.7014 | 41147.7361 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD AG DİREĞİ DİKİLDİ 1 DİREK ARASI 1#ROSS İLETKEN ÇEKİLDİ 1 DİREK ARASI 3#ROSS SEHİM ALINDI |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND599 | 2012-08-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | SUMAKLI KIZILCAOVA | 41147.75 | 41147.7549 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD ASTRONOMİK RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND600 | 2012-08-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | DOBURLU | 41147.75 | 41147.7743 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD SOKAK SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AND601 | 2012-08-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | FİDER 2 | 41148.5903 | 41148.6042 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AMPER BAĞLANTISI İÇİN ELLE AÇILDI |  |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND602 | 2012-08-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | GEBEN ÇAMLI | 41148.4236 | 41148.4931 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG ALTINDA AĞAÇ KRSİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
AND603 | 2012-08-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | 3/0 HAT KIRKSU MEVKİ | 41149.3889 | 41149.4028 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 3/0 E.N.H. ALTINDA AGAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND604 | 2012-08-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | ANACIK HAŞİMLER | 41149.5903 | 41149.6528 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG SİGORTA ALTLIKLARI DEGİŞTİRİLDİ. |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND605 | 2012-08-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | GÖKGEDİK KABACA | 41149.6042 | 41149.6146 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TR BRANŞMANI BAGLANDI. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND606 | 2012-08-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN ÇAMLI | 41149.9104 | 41149.9167 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Kahramanmaraş
AND607 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | TM İÇİ DAHİLİ | 41150.3646 | 41150.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1 AD ABONE BAGLANDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND608 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | ALANLI HATBAŞI | 41150.3854 | 41150.3889 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 14 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 125 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.001012 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND609 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | FİDER 2 | 41150.4375 | 41150.4472 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ÇOKAK E.N.H YER ALTI KABLOSU N12 DİREK DİKİLDİ. |  |  | 0 | 0.00098838 | 0 | 0.0042359 | 0.23333 | Kahramanmaraş
AND610 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | AKİFİYE-ÇOKAK | 41150.4375 | 41150.6292 | 4:36 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 18 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇOKAK E.N.H YER ALTI KABLOSU N12 DİREK DİKİLDİ HAT ÜZERİNE ALINDI. |  |  | 0 | 0.0046554 | 0 | 0.001012 | 4.6 | Kahramanmaraş
AND611 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | BAŞDOGAN SARIBIYIKLI | 41150.5972 | 41150.6319 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ALTINDA AĞAÇ KESİLDİ VE 1 AD DOLAŞIK AÇILDI. |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND612 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | GEBEN FEVZİYE | 41150.6771 | 41150.75 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 10 DİREK ARASI SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
AND613 | 2012-08-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | SUMAKLI TIRTATLI | 41151.5833 | 41151.6667 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SUMAKLI TIRTATLI 1 AD 9M LİK AG DİREGİ DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AND614 | 2012-08-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | ÇOKAK SAGLIK OÇAGI | 41151.3854 | 41151.4583 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇOKAK SAGLIK OÇAGI TR 1AD 160A TMŞ DEĞİŞTİ |  |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
AND615 | 2012-08-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAAGAÇ KUZUÇUKLU | 41151.7083 | 41151.7465 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KABAAGAÇ KUZUÇUKLU TR 1AD 9 MLİKÇÜRÜK AG DİREGİ DEMONTAJ YAPILDI YENİ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND616 | 2012-08-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | HACI VELİ UŞAGI | 41151.875 | 41151.8854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | HACI VELİ UŞAGI TR KOPAN ABONE KABLOSU TEKRAR BAGLANDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK751 | 2012-08-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41145.7701 | 41145.7875 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00043373 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK752 | 2012-08-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | b.kızılcık güller tr | 41145.7708 | 41145.8056 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırğı eklenerek arıza giderildi(güller trf) | 71 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK753 | 2012-08-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek bld. Yanı trf | 41145.8542 | 41145.9167 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sigorta değişimi yapıldı(ericek bld yanı trf) | 199 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK754 | 2012-08-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | taşoluk bld. Yanı trf | 41146.3958 | 41146.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırğı eklenerek arıza giderildi(taşoluk bld. Yanı trf) | 157 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK755 | 2012-08-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | hacıömer köyü trf | 41146.75 | 41146.7771 | 0:39 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sehim alındı(hacıömer trf) | 109 | 1 | 0 | 9.3976e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.65 | Kahramanmaraş
GOK756 | 2012-08-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | F8 KANLIKAVAK | 41147.4083 | 41147.4111 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0063539 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK757 | 2012-08-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | F5 DOĞANKONAK | 41147.4757 | 41147.5312 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | parafudr montajı yapıldı | 76 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
GOK758 | 2012-08-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41147.7535 | 41147.759 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | kontaktördeğişimi yapıldı (çardak cum. Mah. trf) | 67 | 1 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK759 | 2012-08-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | F3 GEBEN | 41148.516 | 41148.5181 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA | 357 | 7 | 0 | 0.0001059 | 0 | 0.002118 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK760 | 2012-08-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | fındıklıkoyak trf | 41148.4236 | 41148.4826 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ALPEK KABLO ÇEKİMİ YAPILDI(fındıklıkoyak trf) | 265 | 1 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
GOK761 | 2012-08-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | esenköy bozarmut trf | 41148.6424 | 41148.6479 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | A.G sigorta değişimi yapıldı(esenköy bozarmut trf) | 87 | 1 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK762 | 2012-08-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41149.3771 | 41149.3854 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.0063539 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK763 | 2012-08-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | d.dere güller tr | 41149.5139 | 41149.5382 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | iletken bağlantısı(d.dere güller trf) | 91 | 1 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK764 | 2012-08-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | fındık köyü trf | 41149.8611 | 41149.8958 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı sigorta değişimi yapıldı(fındık köyü trf) | 204 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK765 | 2012-08-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | F5 DOĞANKONAK | 41150.7493 | 41150.7674 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.00091778 | 0 | 0.002118 | 0.43333 | Kahramanmaraş
GOK766 | 2012-08-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | F5 DOĞANKONAK | 41150.8028 | 41150.8243 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA (camper bağlama) | 2088 | 42 | 0 | 0.0010943 | 0 | 0.002118 | 0.51667 | Kahramanmaraş
GOK767 | 2012-08-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | çağlayan gürbüzler trf | 41150.4708 | 41150.5312 | 1:27 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | trafoda abone sayacı değiştirildi(çağlayan gürbüzler trf) | 90 | 1 | 0 | 0.00020964 | 0 | 0.00014458 | 1.45 | Kahramanmaraş
GOK768 | 2012-08-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | kulunçtaş trf | 41151.4493 | 41151.4611 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı ve sigorta dğişimi yapıldı(kulunçtaş trf) | 56 | 1 | 0 | 4.0964e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.28333 | Kahramanmaraş
GOK769 | 2012-08-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | korkmaz yeni trf | 41151.7188 | 41151.7771 | 1:24 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırıgı eklendi , sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı(korkmaz yeni trf) | 142 | 1 | 0 | 0.00020241 | 0 | 0.00014458 | 1.4 | Kahramanmaraş
GOK770 | 2012-08-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | ellekler trf | 41151.3958 | 41151.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | trafoda abone sayacı değiştirildi(ellekler trf) | 29 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK771 | 2012-08-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | kazandere hatbaşı | 41152.7292 | 41152.7708 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 664 | 5 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Kahramanmaraş
GOK772 | 2012-08-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | hacımirza eski trf | 41152.5833 | 41152.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | akım trafosu ve abone sayacı değiştirildi(hacımirza eski trf) | 82 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK773 | 2012-08-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | hacımirza yeni trf | 41152.625 | 41152.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | akım trafosu ve abone sayacı değiştirildi(hacımirza yeni trf) | 64 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00461 | 2012-08-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41146.2847 | 41146.3215 | 0:53 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0018709 | 0 | 0.002118 | 0.88333 | Kahramanmaraş
KM00462 | 2012-08-25 | Kmerkez | [6 empty] | 0:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00463 | 2012-08-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41147.25 | 41147.2632 | 0:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KM00464 | 2012-08-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ESKİ ELEKTRİK ARIZA | TRABZON CAD. | 41147 | 41147 | 0:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ESKİ ELEKTRİK ARIZA TRABZON CAD. ÇIKIŞINA 3 ADET 2 BOY 400A SİGORTA TAKILDI. |  |  | 0 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00465 | 2012-08-27 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KARACASU ÜNİ. MONOBLOK | TOKİ ÇIKIŞI | 41148.3229 | 41148.3646 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Kahramanmaraş
KM00466 | 2012-08-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9 D 1 | SERİNTEPE ÇIKIŞI | 41148.4792 | 41148.5833 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 |  | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ZEYTİNBURNU TR-2 YAĞ KAÇIRIYORDU. TRAFO EKİBİ ENERJİ KESTİ. ARIZASINI GİDERİLDİ. |  |  | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
KM00467 | 2012-08-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | HASANCIKLI ESKİ TR | 41148.7604 | 41148.7847 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HASANCIKLI ESKİ TR 2 ADET 10 A OG SİGORTA TAKILDI. |  |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00468 | 2012-08-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 11 F 3 DEN | HAYRULLAH MAH. 13 SOK. BAKS | 41148.9722 | 41148.9896 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | HAYRULLAH MAH. 13 SOK. BAKSTAN ATAN 2 ADET 00 80A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00011984 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00469 | 2012-08-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ESKİ ELEKTRİK ARIZA | HÜKÜMET CAD. BAKS | 41148.5139 | 41148.5243 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | MERKEZ OTOBÜS DURAĞI ARKASI BAKSTAN 1 BOY 400A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 7.1904e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00470 | 2012-08-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 3 C 1 | GÜNEY ÇIKIŞI | 41148.7708 | 41148.8264 | 1:20 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAYDARBEY MAH. 18 SOK. ÇAĞLA SİT. İNŞAATINA ÜZÜMCÜOĞLU YAPI İNŞ. KUM DÖKÜLÜRKEN KAMYONUN DAMPERİ ŞEBEKEMİZİN İLETKENLERİNİ KOPARMIŞTIR. KIRILAN İLETKENLER YERİNE ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00038349 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KM00471 | 2012-08-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41149.1875 | 41149.2535 | 1:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 40 | 100 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT HAYRİ ULUN ÇADIRKENTE KONULAN MONOBLOĞUN BAĞLANTISI YAPMAK İÇİN AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0067069 | 0 | 0.0042359 | 1.5833 | Kahramanmaraş
KM00472 | 2012-08-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41149.6597 | 41149.675 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00052104 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00473 | 2012-08-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5C1 | 6C1 | 41149.691 | 41149.7431 | 1:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | 5C1 DEN 6C1 ÇIKIŞI EĞİTİM SAĞLIK OCAĞI DEVRESİ ÇIKIŞ ORTA FAZ KABLO BAŞLIĞININ PATLAMIŞ OLDUĞU GÖRÜLDÜ. 5C1 DEN 6C1 ÇIKIŞI AYIRICISI AÇILARAK 5D1 DEN SU DEPOSU ÇIKIŞI BESLENDİ. PATLAYAN KABLO BAŞLIĞI YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. DAHA SONRA GELEN İHBAR ÜZERİNE 6C1 DAHİLİ TR KESİCİSİNİN DEVRE DIŞI KALDIĞI GÖRÜLDÜ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
KM00474 | 2012-08-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | BÜYÜK SIR KÖK | EKOLAYZER ÇIKIŞI | 41149 | 41149.0764 | 1:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 25 | 50 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Kahramanmaraş
KM00475 | 2012-08-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41149.4187 | 41149.4424 | 0:34 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 3 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | CAMPER BAĞLAMA NEDENİYLE AÇILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0036005 | 0 | 0.0063539 | 0.56667 | Kahramanmaraş
KM00476 | 2012-08-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | Y. SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZ | 13 NOLU FİDER | 41149.3924 | 41149.8438 | 10:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 4 | 7 | 40 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÖZEL MÜŞTERİLER TALİMATIYLA ÖZEL TR. BAĞLANTISINI ALMAK ENERJİ KESİLDİ. TEKRAR VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.051985 | 0 | 0.0047986 | 0 | 10.8333 | Kahramanmaraş
KM00477 | 2012-08-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | DİZEL KÖK | KARAYOLLARI ARKASI KÖK | 41149.5938 | 41149.6111 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ŞEYHADİL MAH. KARAYOLLARI ARKASI KÖKTEN ATAN 0 BOY 80 A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00015979 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00478 | 2012-08-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | MAL PAZARI ÇIKIŞI | 41150.2778 | 41150.2882 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00479 | 2012-08-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | OSMANBEY ÇIKIŞI | 41150.6243 | 41150.6403 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0013618 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00480 | 2012-08-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAZMA MOD | TÖMEK ÇIKIŞI | 41150.4444 | 41150.4639 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0021687 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM00481 | 2012-08-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | GÖZDE OTOPARK ALTI KÖK | AZERBEYCAN BUL. NO:46 ÖNÜ BAKS | 41150.5035 | 41150.5312 | 0:40 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | HAYRULLAH MAH. AZERBEYCAN BUL. NO:46 ÖNÜ BAKS YÜCE KONFEKSİYON ÇIKIŞINA 2 AD. 1 BOY 250A SİGORTA TAKILDI. |  |  | 0.00025566 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00482 | 2012-08-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ÇELİK MOD | GÜNEY ÇIKIŞI | 41150.0278 | 41150.0451 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | ÇELİK BİNA TR. 2 AD. 1 BOY 250A SİGORTA TAKILDI. |  |  | 0.00015979 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00483 | 2012-08-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAZMA MOD | TÖMEK ÇIKIŞI | 41151.2014 | 41151.3125 | 2:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0057831 | 0 | 0.0021687 | 2.6667 | Kahramanmaraş
KM00484 | 2012-08-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | TM2 | ŞEHİR-1 ÇIKIŞI | 41151.6687 | 41151.6792 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 8 | 20 | 150 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TM2 SAHASI İÇERİSİNDE MET ENERJİ ÇALIŞMASI SIRASINDA TM2 ŞEHİR-1 FİDERİ YER ALTI ÇIKIŞ KABLOSUNA HASAR VERDİĞİ TESBİT EDİLDİ. BUNUN ÜZERİNE GALERİBEYLERDEN TM2 GİRİŞİ AÇILDI. 7C1 DEN 10B2 ÇIKIŞI KAPATILARAK KILAVUZLU TM ŞEHİR- 1 FİDERİ ÜZERİNDEN BESLENDİ. GEREKLİ MANEVRALAR YAPILARAK KILAVUZLU TM ŞEHİR-1 ÜZERİNDEN ŞEHİR-2 YE YÜK AKTARILDI. DAHA SONRA KABLONUN EKİ YAPILDIKTAN SONRA TM2 DEN ENERJİ ALINDI. SAAT 18:02 18:09 ARASI SİSTEM ESKİ HALİNE ALINDI. |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00485 | 2012-08-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41151.4021 | 41151.4139 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00060009 | 0 | 0.002118 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM00486 | 2012-08-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KALE KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 41151.5083 | 41151.5188 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 40 | 100 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | DÖNGELE HATBAŞINDA AYIRICI ARIZASINDAN DOLAYI AÇILDI. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00487 | 2012-08-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | MAL PAZARI ÇIKIŞI | 41152.2708 | 41152.2812 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | ŞEN PİLİÇE AİT TR YE KUŞ ÇARPMASI VE OG SİGORTASININ PATLAMASI SONUCU HAT AÇMIŞTIR. KENDİLERİNE BİLGİ VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00488 | 2012-08-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15E1. | ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | 41152.3917 | 41152.4021 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00489 | 2012-08-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41152.4486 | 41152.4688 | 0:29 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0010237 | 0 | 0.002118 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KM00490 | 2012-08-31 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZ | 17 NOLU TR ÇIKIŞI | 41152.5194 | 41152.5556 | 0:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 10 | 40 | İmar Al. İçi | Ani | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | 16 NOLU TR DEN 17 NOLU TR ÇIKIŞ BRAŞMAN DİREĞİNDE CAMPER KOPMUŞ KOPAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0041588 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.86667 | Kahramanmaraş
PAZ1293 | 2012-08-31 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41152.1042 | 41152.2743 | 4:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.034593 | 0 | 0.0084719 | 4.0833 | Kahramanmaraş
AF 1433 | 2012-08-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41151.5938 | 41151.6021 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Afşin Dedebaba mah. Pazar yeri üstü Og iletken kopmuş.Bereket market karşısı kök binadan Fatih okulu çıkışı açık.Gruplar beslendi. | 15600 |  | 0.0079177 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
AF 1434 | 2012-08-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Çarşı çıkışı | 41151.6632 | 41151.6667 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 12 | 0 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Fatih okulu civarı og iletken kopması yapıldı ve ayırıcı kapatıldı | 0 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1435 | 2012-08-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41151.7083 | 41151.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken dolaşması açıldı ve ağaç kesimi yapıldı | 60 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1436 | 2012-08-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41151.4271 | 41151.4375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1437 | 2012-08-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41152.3438 | 41152.375 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1438 | 2012-08-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41152.5069 | 41142.5097 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0 | 0 | 0.013196 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
AF 1439 | 2012-08-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41152.5875 | 41152.5924 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.0011197 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 1440 | 2012-08-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41152.6076 | 41152.609 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | HIRSIZLIK veya YANGIN HASARLARI | Efsus Turan mahallesi Eski cezaevinin oradaki kök binannın içindeki pano yanıyordu.bu rafonun ayırıcısı açıkdı.grup beslendi. | 0 |  | 0.00031991 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
TUR1128 | 2012-08-29 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 16:20 | 18:55 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR PATLAĞI |  |  | 0.0061982 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2.5833 | Kahramanmaraş
GOK772 | 2012-08-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | hacımirza eski trf | 41152.5833 | 41152.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | akım trafosu ve abone sayacı değiştirildi(hacımirza eski trf) | 82 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK773 | 2012-08-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | hacımirza yeni trf | 41152.625 | 41152.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | akım trafosu ve abone sayacı değiştirildi(hacımirza yeni trf) | 64 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND594 | 2012-08-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | KAVAKLI | 41146.3958 | 41146.5139 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG ALTINDA AĞAÇ KESİLDİ |  |  | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Kahramanmaraş
AND595 | 2012-08-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | AKÇAKOYUNLU FATMALI | 41146.4826 | 41146.5035 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG DİREK DOĞRULTMA |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND596 | 2012-08-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | KIZIK | 41146.5826 | 41146.5889 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ |  |  | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Kahramanmaraş
AND597 | 2012-08-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | ALANLI DEREYRİ | 41147.4375 | 41147.5417 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD AG DİREĞİ DOĞRULTULDU. 3 DİREK ARASI 4#ROSS SEHİM ALINDI |  |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
AND598 | 2012-08-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | KUZGUN | 41147.7014 | 41147.7361 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD AG DİREĞİ DİKİLDİ 1 DİREK ARASI 1#ROSS İLETKEN ÇEKİLDİ 1 DİREK ARASI 3#ROSS SEHİM ALINDI |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND599 | 2012-08-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | SUMAKLI KIZILCAOVA | 41147.75 | 41147.7549 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD ASTRONOMİK RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND600 | 2012-08-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | DOBURLU | 41147.75 | 41147.7743 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD SOKAK SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AND601 | 2012-08-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | FİDER 2 | 41148.5903 | 41148.6042 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AMPER BAĞLANTISI İÇİN ELLE AÇILDI |  |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND602 | 2012-08-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | GEBEN ÇAMLI | 41148.4236 | 41148.4931 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG ALTINDA AĞAÇ KRSİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
AND603 | 2012-08-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | 3/0 HAT KIRKSU MEVKİ | 41149.3889 | 41149.4028 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 3/0 E.N.H. ALTINDA AGAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND604 | 2012-08-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | ANACIK HAŞİMLER | 41149.5903 | 41149.6528 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG SİGORTA ALTLIKLARI DEGİŞTİRİLDİ. |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND605 | 2012-08-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | GÖKGEDİK KABACA | 41149.6042 | 41149.6146 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TR BRANŞMANI BAGLANDI. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND606 | 2012-08-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN ÇAMLI | 41149.9104 | 41149.9167 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Kahramanmaraş
AND607 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | TM İÇİ DAHİLİ | 41150.3646 | 41150.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1 AD ABONE BAGLANDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND608 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | ALANLI HATBAŞI | 41150.3854 | 41150.3889 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 14 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 125 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.001012 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND609 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | FİDER 2 | 41150.4375 | 41150.4472 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ÇOKAK E.N.H YER ALTI KABLOSU N12 DİREK DİKİLDİ. |  |  | 0 | 0.00098838 | 0 | 0.0042359 | 0.23333 | Kahramanmaraş
AND610 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | AKİFİYE-ÇOKAK | 41150.4375 | 41150.6292 | 4:36 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 18 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇOKAK E.N.H YER ALTI KABLOSU N12 DİREK DİKİLDİ HAT ÜZERİNE ALINDI. |  |  | 0 | 0.0046554 | 0 | 0.001012 | 4.6 | Kahramanmaraş
AND611 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | BAŞDOGAN SARIBIYIKLI | 41150.5972 | 41150.6319 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG ALTINDA AĞAÇ KESİLDİ VE 1 AD DOLAŞIK AÇILDI. |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND612 | 2012-08-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | GEBEN FEVZİYE | 41150.6771 | 41150.75 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 10 DİREK ARASI SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
AND613 | 2012-08-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | SUMAKLI TIRTATLI | 41151.5833 | 41151.6667 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SUMAKLI TIRTATLI 1 AD 9M LİK AG DİREGİ DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AND614 | 2012-08-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | ÇOKAK SAGLIK OÇAGI | 41151.3854 | 41151.4583 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ÇOKAK SAGLIK OÇAGI TR 1AD 160A TMŞ DEĞİŞTİ |  |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
AND615 | 2012-08-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAAGAÇ KUZUÇUKLU | 41151.7083 | 41151.7465 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KABAAGAÇ KUZUÇUKLU TR 1AD 9 MLİKÇÜRÜK AG DİREGİ DEMONTAJ YAPILDI YENİ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AND616 | 2012-08-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | HACI VELİ UŞAGI | 41151.875 | 41151.8854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | HACI VELİ UŞAGI TR KOPAN ABONE KABLOSU TEKRAR BAGLANDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND617 | 2012-08-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI | DARIOVASI DOBURLU | 41152.5104 | 41152.5139 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD SOKAK SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND618 | 2012-08-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ÇATAK | ÇATAK | 41152.6076 | 41152.6146 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1#ROSS İLETKEN SEHİMİ ALINDI |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND619 | 2012-08-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI | CAMUZLUK | 41152.8056 | 41152.8229 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 40 A KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND620 | 2012-08-31 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | AKİFİYE | 41152.7083 | 41152.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD 9 M AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1228 | 2012-08-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAKIŞ MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 41147.4306 | 41147.4514 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 494 | 12 | 0.002842 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1229 | 2012-08-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41147.5451 | 41147.5868 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1240 |  | 0.003599 | 0 | 0.003599 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1230 | 2012-08-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41148.3958 | 41148.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1231 | 2012-08-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-4(Elbistan Merkez) | GÜNEŞ TAKSİ BİNA | KÜÇÜKLER TARAFI | 41148.5 | 41148.5417 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 600 |  | 0.0010658 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1232 | 2012-08-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41148.4257 | 41148.4264 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1233 | 2012-08-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SEVDİLLİ BİNA | TOPRAK HİSAR ÇIKIŞI | 41149.3403 | 41149.3854 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 183 |  | 0 | 0.00078313 | 0 | 0.00072289 | 1.0833 | Kahramanmaraş
ELB1234 | 2012-08-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-2(Tarımsal Sulama) | FİDER2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 41149.3542 | 41149.3715 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1235 | 2012-08-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41149.5472 | 41149.5479 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1236 | 2012-08-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 41150.4479 | 41150.4792 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0037302 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB1237 | 2012-08-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KALEALTI MONOBLOK | İĞDE ÇIKIŞI | 41150.691 | 41150.7083 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | - | BORÇTAN DOLAYI AÇMA KESME | KALEALTI SULAMA BİRLİĞİ XLP'LERİ KESİDİ | 1100 |  | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.0013012 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1238 | 2012-08-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41150.7986 | 41150.8299 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1240 |  | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB1239 | 2012-08-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41151.3056 | 41151.3063 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1240 | 2012-08-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41151.3076 | 41151.3083 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1241 | 2012-08-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PINARBAŞI DM | GÜCÜK | 41152.634 | 41152.6347 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1242 | 2012-08-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-6 | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 41152.6354 | 41152.6361 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 150 | 1 | 0 | 3.5299e-05 | 0 | 0.002118 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1243 | 2012-08-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider-8(Büyük Yapalak) | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 17:20 | 17:45 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Kahramanmaraş
MKR0864 | 2012-08-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41151.4306 | 41151.4444 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1550 | 11 | 0 | 0.001494 | 0 | 0.0044819 | 0.33333 | Adıyaman
MER1067 | 2012-08-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | DM 2 | 41152.2535 | 41152.2639 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 22 | 81 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KOMPANZASYON AYIRICISI AYARLANDI.HAT ENERJİLİ | 2646 | 0 | 0.0019539 | 0 | 0.0078156 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1068 | 2012-08-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 20 | 41152.2639 | 41152.3472 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Adıyaman
MER1069 | 2012-08-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 13 | 41152.5174 | 41152.5417 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER1070 | 2012-08-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 41 | 41152.5938 | 41152.6042 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1071 | 2012-08-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 57 | 41152.6181 | 41152.6319 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İKİ ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0865 | 2012-08-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41152.6356 | 41152.6528 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.00087072 | 0 | 0.002118 | 0.41111 | Adıyaman
MKR0866 | 2012-08-31 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41152.8056 | 41152.8299 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | 1200 | 8 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.0042359 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0422 | 2012-08-31 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | ŞAHVERDİ MEZRASI BATI KOLU | 41152.3958 | 41152.4062 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0423 | 2012-08-31 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI TR2 KUZEY KOLU | 41152.625 | 41152.6319 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | SEHİMİ DÜŞÜK OLAN ALPEK KABLONUN SEHİMİ ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 60 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0424 | 2012-08-31 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI TR3 BATI KOLU | 41152.6562 | 41152.6632 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 45 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0841 | 2012-08-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 41152.5104 | 41152.5729 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 500 | 4 | 0 | 0.0030361 | 0 | 0.0020241 | 1.5 | Adıyaman
KAH0842 | 2012-08-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | GÜZELSU ÇIKIŞI.KILIÇ KÖYÜ | 41152.5625 | 41152.6458 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÜÇ DİREK ARASI SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH0843 | 2012-08-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | AKÇELİ KÖYÜ | 41152.3958 | 41152.5208 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLANMIŞTI İLETKENLER AÇILDI SEHİMLER ALINDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
KAH0844 | 2012-08-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI.TÜTENOCAK KÖY TRAFOSU. | 41152.6042 | 41152.6597 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EĞRİ OLAN OG DİREĞİ DÜZELTİLDİ.SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLENDİ NORMAL. | 15 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0845 | 2012-08-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | TR-28 KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI | 41152.7812 | 41152.8333 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TR-28 DEN MÜLK ÇIKIŞI BESLENDİ.2 ADET OG SİGORTASI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 900 | 15 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
GER0995 | 2012-08-31 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ESKİKENT KÖYÜ | 41152.3611 | 41152.3681 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSUNDA KLEMENS YOKTU ATEŞ ÇIKARIYORDU KLEMENS TAKILARAK SORUN GİDERİLDİ | 33 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER0996 | 2012-08-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR1 | 41152.4375 | 41152.5625 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ,ARIZALI OLAN İKİ AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER0997 | 2012-08-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | BEYBOSTAN KÖYÜ HATBAŞI | 41152.6632 | 41152.7083 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 13 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
GER0998 | 2012-08-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | BUDAKLI KÖYÜ | 41152.7153 | 41152.7639 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HATTA DEĞEN 4 AD. AĞAÇ DALI KESİLDİ,ARIZALI OLAN 6 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 41 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0595 | 2012-08-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 41152.3715 | 41152.3826 | 0:16 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ HAT KONTROLÜ YAPILDI | 37 | 0 | 0 | 3.8554e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.26667 | Adıyaman
SİN0596 | 2012-08-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SOĞANLI KÖYÜ | 41152.4306 | 41152.4458 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ SEHİM ALINDI | 6 | 0 | 0 | 1.699e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.36667 | Adıyaman
SİN0597 | 2012-08-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41152.7444 | 41152.7479 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN ROLESİ AYARLANDI ENERJİ VERİLDİ | 42 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0329 | 2012-08-31 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KOVANOLUK KÖYÜ | 41152.3854 | 41152.4097 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0330 | 2012-08-31 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI BEKÇİLER KÖYÜ | 41152.5833 | 41152.6181 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
BES0869 | 2012-08-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41152.2639 | 41152.2847 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 450 | 86 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
BES0870 | 2012-08-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41152.2743 | 41152.2882 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 637 | 146 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0017349 | 0.33333 | Adıyaman
BES0871 | 2012-08-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | DOĞANKAYA KABİNİ | DOĞANKAYA ÇIKIŞI | 41152.7465 | 41152.7639 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 65 | 6 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0318 | 2012-08-01 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | MERYEMUŞAĞI ÇIKIŞI | ÇANAKÇI MAH. | 41153.7292 | 41153.7812 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
MER1108 | 2012-08-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 43 A | 41161.2014 | 41161.3507 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | OG YERALTI KABLOSU BELEDİYE TARFINDAN VERİLEN ZARAR SONUCU EK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.001273 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.5833 | Adıyaman
MER1109 | 2012-08-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 | 41161.4514 | 41161.4722 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDAKİ AG ÇIKIŞLARI NYY KABLO ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1110 | 2012-08-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 23 | 41161.4514 | 41161.4792 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNA NYY KABLO, TRAFONUN KUZEY KOLUNDAKİ AG ÇIKIŞLARI NYY KABLO ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 0.00025566 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
Ç.CERİT0473 | 2012-08-26 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT TR2 | DAGDİBİ ÇIKIŞI | 41147.6979 | 41147.7083 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 26 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0474 | 2012-08-26 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG TEK TR | BELEDİYE ÇIKIŞI | 41147.7396 | 41147.75 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 150 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0475 | 2012-08-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG YESİLOBA TR | DOGU ÇIKIŞI | 41149.3472 | 41149.3715 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 125 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0476 | 2012-08-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG ALACIK TR | SÜMEN ÇIKISI | 41149.3854 | 41149.4062 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 21 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0477 | 2012-08-29 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR BAYIRLI | BATI ÇIKIŞI | 41150.3438 | 41150.3694 | 0:37 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 80 | 0 | 5.9121e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.61667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0478 | 2012-08-29 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE MERKEZ TR | BATI ÇIKIŞI | 41150.4201 | 41150.4569 | 0:53 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 58 | 0 | 0 | 4.0929e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.88333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0479 | 2012-08-30 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKDERE MERCAN | YALANGOZ ÇIKIŞI | 41151.3833 | 41151.4111 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 30 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0480 | 2012-08-30 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | PETROL KÖK | YUSUP ELA ÇIKISI | 41151.4236 | 41151.4535 | 0:43 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 45 | 0 | 6.8708e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0481 | 2012-08-30 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG BOGAZ TR | BATI ÇIKIŞI | 41151.4681 | 41151.5 | 0:46 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 7.3502e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.76667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0482 | 2012-08-30 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG YALANGOZ | DOGU ÇIKIŞI | 41151.55 | 41151.5792 | 0:42 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 6.711e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.7 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0483 | 2012-08-31 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | MAHMUTLAR TR | HATBAŞI | 41152.3333 | 41152.3667 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 40 | 0 | 0 | 0.00011566 | 0 | 0.00014458 | 0.8 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0484 | 2012-08-31 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR BAYIRLI | BATI ÇIKIŞI | 41152.3979 | 41152.425 | 0:39 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 56 | 0 | 6.2317e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.65 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0485 | 2012-08-31 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | SOGUK PINAR TR-2 | DOGU ÇIKIŞI | 41152.5417 | 41152.5799 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 40 | 0 | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKN0553 | 2012-08-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AMBAR İBİŞ DERE TR | SEKSİYONER | 41143.3681 | 41143.4306 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKNO554 | 2012-08-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ORTA OYMAK TR | ÇIKIŞ 1 | 41144.3507 | 41144.4132 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0555 | 2012-08-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | A İÇME TR | ÇIKIŞ 1 | 41144.4722 | 41144.4931 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 18 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0556 | 2012-08-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÖZPINAR TR | ÇIKIŞ 1 | 41145.3542 | 41145.4292 | 1:48 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | 13 | 0 | 0 | 8.3403e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8 | Kahramanmaraş
EKN0557 | 2012-08-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | O İÇME TR | ÇIKIŞ 1 | 41145.4896 | 41145.5069 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 23 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0558 | 2012-08-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÖSEDERE TR | ÇIKIŞ 1 | 41146.6806 | 41146.7465 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 7 | 0 | 0 | 7.3364e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5833 | Kahramanmaraş
EKN0559 | 2012-08-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41146.9604 | 41146.9778 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 26 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 2270 | 11 | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0559 | 2012-08-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41146.9604 | 41146.9778 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1985 | 16 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0560 | 2012-08-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41147.559 | 41147.5868 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 26 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 2270 | 11 | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0560 | 2012-08-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41147.559 | 41147.5868 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 YE ENERJİ ALINDI. | 1985 | 16 | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKNO561 | 2012-08-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÖPRÜ AGZI TR | SEKSİYONER | 41147.625 | 41147.6389 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 6 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKNO562 | 2012-08-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARABÖRKLER TR | CIKIŞ 1 | 41148.3611 | 41148.4306 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YATAN AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ | 7 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKNO563 | 2012-08-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41150.7535 | 41150.7917 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 26 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | 2270 | 11 | 0.0021994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKNO563 | 2012-08-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41150.7535 | 41150.7917 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | 1985 | 16 | 0 | 0.0077659 | 0 | 0.0084719 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKNO564 | 2012-08-30 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | ÇİFLİK 1 TR | 41151.3889 | 41151.4653 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 14 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş