## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
KM00491 | 2012-09-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | HASANCIKLI TR | 41153.3681 | 41153.45 | 1:58 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI KESİNTİ HASANCIKLI TR YE AYIRICI MONTAJI YAPILDI. |  |  | 0 | 0.0041653 | 0 | 0.002118 | 1.9667 | Kahramanmaraş
KM00492 | 2012-09-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ÇOBANLI KÖK | AĞABEYLİ | 41153.3958 | 41153.4944 | 2:22 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 20 | 80 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0050125 | 0 | 0.002118 | 2.3667 | Kahramanmaraş
KM00493 | 2012-09-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41153.5 | 41153.5556 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 40 | 100 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0042359 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KM00494 | 2012-09-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | ESKİ ELEKTRİK ARIZA | BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | 41154.3333 | 41154.3486 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 8 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00043987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1294 | 2012-09-01 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41153.0104 | 41153.3576 | 8:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.01765 | 0 | 0.002118 | 8.3333 | Kahramanmaraş
PAZ1295 | 2012-09-01 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41153.6562 | 41153.7639 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.0054714 | 0 | 0.002118 | 2.5833 | Kahramanmaraş
PAZ1296 | 2012-09-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41154.3646 | 41154.3924 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1297 | 2012-09-02 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41154.441 | 41154.45 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1298 | 2012-09-02 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41154.4861 | 41154.5076 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 817 |  | 0.0023861 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.51667 | Kahramanmaraş
PAZ1299 | 2012-09-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41154.5521 | 41154.5556 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 10286 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1300 | 2012-09-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41154.5417 | 41154.575 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0067775 | 0 | 0.0084719 | 0.8 | Kahramanmaraş
PAZ1301 | 2012-09-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | GAZİ KÖK | SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | 41154.5694 | 41154.5833 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4200 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1302 | 2012-09-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YOLBOYU GRUBU | 41154.5694 | 41154.7007 | 3:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKEN KOPUĞU | 367 |  | 0 | 0.0022771 | 0 | 0.00072289 | 3.15 | Kahramanmaraş
PAZ1303 | 2012-09-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41154.7708 | 41154.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1304 | 2012-09-02 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41154.3562 | 41154.3611 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2450 |  | 0.00027992 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
PAZ1305 | 2012-09-01 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41153.8542 | 41153.8639 | 0:14 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | 1.0812e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.23333 | Kahramanmaraş
KM00495 | 2012-09-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD 5 ADANA YOLU | BOSSA YER ALTI ÇIKIŞI | 41155.509 | 41155.5208 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 6 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0003399 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM00496 | 2012-09-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | BOSSA KÖK | AKSU MAH. ÇIKIŞI | 41155.7083 | 41155.7153 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 4 | 24 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | BOSSA KÖKTEN AKSU ÇIKIŞI AÇILDI. MİDAŞ KÖKTEN AKSU MAH. ÇIKIŞI BESLENDİ. HAT BOSSA KÖKTE BEKLİYOR. OLUŞAN AÇMADAN DOLAYI BOSSA KÖKTE KORUMA OLMADIĞINDAN BU MANAEVRA YAPILDI. |  |  | 0.00023684 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00497 | 2012-09-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | 41156.4271 | 41156.4618 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 11 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KHK TEN BOŞA ÇIKARILDI. DAHİLİ VE DİĞER ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. BAĞLANTI YAPMAK İÇİN TEKRAR AÇILDI. 14:00 BAĞLANTI YAPILDI. 14:12 ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0032565 | 0 | 0.0039078 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM00498 | 2012-09-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | AKSU MAH. ÇIKIŞI | 41156.5556 | 41156.5722 | 0:24 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 24 | İmar Al. İçi | Ani | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | BİR GÜN ÖNCEDEN KOPAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00056841 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
KM00499 | 2012-09-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41156.4444 | 41156.4757 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 40 | 100 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0042359 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00500 | 2012-09-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 1 nolu KÖK | ESKİ VALİ KONAĞI MONOBLOK | 41157.7083 | 41157.7222 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 16 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | DAHİLİ TR NİN HİBRİT KABLO BAŞLIĞININ TAMİRATI İÇİN ENERJİ KESİLDİ. 32 NOLU EKİP TAMİRATI YAPTI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00501 | 2012-09-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41157.5625 | 41157.5764 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00502 | 2012-09-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAZMA MOD | TÖMEK ÇIKIŞI | 41157.8368 | 41157.8472 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.0021687 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00503 | 2012-09-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | fider-8(Bossa-1) | TM2 | BOSSA 1 | 41158.25 | 41158.2903 | 0:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 30 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİ MERKEZİNİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA TRAFO MERKEZİ YÜK DÜŞÜMÜ YAPTI |  |  | 0.0023193 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.96667 | Kahramanmaraş
KM00504 | 2012-09-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41158.25 | 41158.2903 | 0:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 40 | 90 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | YÜK TEVZİ MERKEZİNİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA TRAFO MERKEZİ YÜK DÜŞÜMÜ YAPTI |  |  | 0 | 0.0040947 | 0 | 0.0042359 | 0.96667 | Kahramanmaraş
KM00505 | 2012-09-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ - 2 | TM2 | MEHMET AKİF ÇIKIŞI | 41158.5042 | 41158.5069 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 10 | 100 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
KM00506 | 2012-09-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7 C 1 | 8 C 1ÇIKIŞI | 41159.5486 | 41159.5632 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.NORMAL |  |  | 0.00041988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00507 | 2012-09-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41159.7604 | 41159.7708 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00508 | 2012-09-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | PARLAKHAN | YENİ HÜKÜMET CAD. | 41159.6285 | 41159.6389 | 0:15 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | YENİ HÜKÜMET CAD. ORTA BAKSTAN ATAN 1 BOY 250A SİGORTA DEĞİŞTRİLDİ. |  |  | 7.1904e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00509 | 2012-09-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL 1 ÇIKIŞI | 41160.2931 | 41160.316 | 0:33 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 5 | 30 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | MÜSLÜM ÇORAKLI TR. İLERİSİNDE HATTA KUŞ ÇARPMA ETKİSİYLE HAT AÇMIŞTIR. HAT BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0.00065981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
KM00510 | 2012-09-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | TM2 | SANAYİ 2 | 41160.3611 | 41160.3889 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 10 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TM2 DEN SANAYİ 2 FİDERİ A. AKIMDAN AÇTI. 08:40 UNCULAR KÖKTEN ARALAR AÇILDI. ENERJİ ALINDI. 09:09 ARSAN KÖK ÇIKIŞI KAPATILINCA HAT TEKRAR AÇTI. 09:20 DE TEKRAR BESLENDİ. ARSAN KÖK ÇIKIŞLARI AKSU FİDERİNE AKTARILDI. 09:38 UNCULAR KÖKTEN SANAYİ 2 FİDERİ AÇILDI. UNCULAR KÖKE KADAR ENERJİ ALINDI. UNCULAR KÖK İLE ARSAN KÖK ARASI BOŞA ÇIKARILDI. UNCULAR KÖKTEN ARSAN YERALTI ÇIKIŞI KABLOSUNUN ARIZASI TEST ARACIYLA TESPİT EDİLDİ. KABLO EKİBİ EKİNİ YENİLEDİ. ÖLÇÜM İÇİN FORD PLAZA ÖNÜNDE BOŞA ÇIKARILAN YERALTI KABLOSU TEKRAR BAĞLANDI. ENERJİ VERİLİDİ. SİSTEM ESKİ HALİNE ALINDI. |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00511 | 2012-09-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | DİZEL KÖK | 55 ÇIKIŞI | 41161.0208 | 41161.0333 | 0:18 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 5 | 25 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | DİZEL KÖKTEN 55 ÇIKIŞI SAAT 00:30 DA AÇILDI. 55 KAVŞAĞI ÇIKIŞ DİREĞİNDEKİ ÇİĞİTAŞ AİT 3 AD. 70 LİK 6,3 KV KABLONUN BAĞLANTISI ALINDI. TEKRAR İŞ BİTİMİ SAAT 00:48 DE ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00071979 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
AF 1441 | 2012-09-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41153.8715 | 41153.8924 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1442 | 2012-09-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41153.9965 | 41153.0139 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
AF 1443 | 2012-09-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41154.2569 | 41154.2743 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0019994 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1444 | 2012-09-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41154.2708 | 41154.2847 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1445 | 2012-09-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41154.4097 | 41154.4236 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1446 | 2012-09-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41154.4944 | 41154.509 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0016795 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
AF 1447 | 2012-09-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41154.6285 | 41154.6424 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1448 | 2012-09-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41154.7882 | 41154.809 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1449 | 2012-09-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41155.3264 | 41155.3646 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0043987 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1450 | 2012-09-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41155.5132 | 41155.5354 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0025593 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AF 1451 | 2012-09-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41155.8438 | 41155.8542 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1452 | 2012-09-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41155.7083 | 41155.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1453 | 2012-09-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 41155.5417 | 41155.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı sehim alındı | 5 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1454 | 2012-09-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü | 41155.5833 | 41155.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1455 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41156.0417 | 41156.0556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1456 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41156.25 | 41156.2639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1457 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41156.4201 | 41156.4458 | 0:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0029591 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.61667 | Kahramanmaraş
AF 1458 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41156.5208 | 41156.5299 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0010397 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AF 1459 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41156.6875 | 41156.7153 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 600 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1460 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41156.8924 | 41156.9069 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0016795 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
AF 1461 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41156.9583 | 41156.9896 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0098971 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1462 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41156.9583 | 41157.0069 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0055984 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1463 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Yeşiloban (Bozyer) Çıkışı | 41156.4583 | 41156.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 60 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1464 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41156.5903 | 41156.6181 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1465 | 2012-09-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41156.7639 | 41156.8125 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1466 | 2012-09-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi çıkışı | 41157.3458 | 41157.3514 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1467 | 2012-09-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41157.3944 | 41157.4069 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Dağlıca kasabası Og K-1 izaletör değiştirildi | 1000 |  | 0.00071979 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
AF 1468 | 2012-09-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent altı kök bina | Afşinbey mah | 41157.7188 | 41157.7292 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 300 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1469 | 2012-09-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41157.6875 | 41157.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşıklık açıldı sehim alındı ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1470 | 2012-09-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | karagöz köyü monoblok | Karagöz köyü | 41157.7569 | 41157.8299 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Dolaşıklık açıldı sehim alındı ag sigorta değiştirildi | 6 |  | 0 | 8.1087e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.75 | Kahramanmaraş
AF 1471 | 2012-09-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41158.25 | 41158.3021 | 1:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'de elektrik düşümünden dolayı kesildi | 15600 |  | 0.049486 | 0 | 0.039589 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1472 | 2012-09-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41158.25 | 41158.3021 | 1:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'de elektrik düşümünden dolayı kesildi | 3500 |  | 0.0059983 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1473 | 2012-09-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41158.25 | 41158.3021 | 1:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'de elektrik düşümünden dolayı kesildi | 10500 |  | 0.016495 | 0 | 0.013196 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1474 | 2012-09-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Doğanköy TM | Fider 12 çıkışı | 41158.25 | 41158.3021 | 1:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Doğan TM'de elektrik düşümünden dolayı kesildi | 600 |  | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1475 | 2012-09-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41158.25 | 41158.3604 | 2:39 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1250 |  | 0.0031791 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.65 | Kahramanmaraş
AF 1476 | 2012-09-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41158.4146 | 41158.4465 | 0:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Göksun ekibinin çalışmasından dolayı kesildi | 3000 |  | 0.00091973 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.76667 | Kahramanmaraş
AF 1477 | 2012-09-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41158.5833 | 41158.6028 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Göksun ekibinin çalışmasından dolayı kesildi | 3000 |  | 0.00055984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AF 1478 | 2012-09-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41158.6701 | 41158.6944 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0084719 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1479 | 2012-09-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41158.7153 | 41158.7465 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.003599 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1480 | 2012-09-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41158.5833 | 41158.6458 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag arızası giderildi.Yanan abone kabloları kesildi | 20 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1481 | 2012-09-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41159.25 | 41159.2604 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3500 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1482 | 2012-09-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41159.7049 | 41159.7292 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1483 | 2012-09-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41159.8021 | 41159.8194 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0019994 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1484 | 2012-09-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41159.8229 | 41159.8403 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0019994 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1485 | 2012-09-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41159.8333 | 41159.9167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı herhangi bir arıza çıkmadı | 1000 |  | 0.0047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1486 | 2012-09-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41159.8854 | 41159.8993 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 200 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1487 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41160.2396 | 41160.3889 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.017195 | 0 | 0.0047986 | 0 | 3.5833 | Kahramanmaraş
AF 1488 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41160.3333 | 41160.4306 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı izaletör değiştirildi. | 1000 |  | 0.0055984 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2.3333 | Kahramanmaraş
AF 1489 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41160.3806 | 41160.4097 | 0:42 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0092373 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.7 | Kahramanmaraş
AF 1490 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41160.4306 | 41160.4549 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1491 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41160.0139 | 41160.0625 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0055984 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1492 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41160.5938 | 41160.5972 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1493 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Bereket kök bina | Beyceğiz mahallesi | 41160.375 | 41160.7083 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | İnşaata gelen hattın yönü değiştirildi | 0 |  | 0.0085261 | 0 | 0.0010658 | 0 | 8 | Kahramanmaraş
AF 1494 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41160.5521 | 41160.5833 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1495 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41160.7708 | 41160.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Og buşing çıkışı og i,letken kopması yapıldı | 200 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1496 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41160.8403 | 41160.8681 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 20 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1497 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası islice mevkisi | 41160.8646 | 41160.8958 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 10 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1498 | 2012-09-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41160.9062 | 41160.9375 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1499 | 2012-09-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41161.4375 | 41161.4396 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ayırıcı açma kapama yapıldı | 70 |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AF 1500 | 2012-09-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | hüyüklü köyü | 41161.7604 | 41161.809 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 700 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00086747 | 1.1667 | Kahramanmaraş
TUR1129 | 2012-09-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GURUBU | 9:20 | 9:35 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1130 | 2012-09-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BÜYÜK İMALI KÖYÜ | ÇAKIROĞLU HAT BAŞI | 18:10 | 18:30 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | YERİNDEN ÇIKAN OG İZOLATÖR TEKRAR MONTAJ EDİLDİ |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1131 | 2012-09-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | CECELİ KÖK BİNASI | İMALI GRUBU | 8:55 | 9:35 | 0:40 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 14 | 42 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0033157 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
TUR1132 | 2012-09-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GURUBU | 14:50 | 15:07 | 0:17 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0003399 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
TUR1133 | 2012-09-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 19:50 | 20:35 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
TUR1134 | 2012-09-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 6:10 | 7:22 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi |  |  | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0021315 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.2 | Kahramanmaraş
TUR1135 | 2012-09-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | 6:10 | 7:22 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 76 | 201 | İmar Al. İçi |  |  | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.015835 | 0 | 0.013196 | 0 | 1.2 | Kahramanmaraş
TUR1136 | 2012-09-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | fider_3(kılılı-2) | 6:10 | 7:22 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 51 | 144 | İmar Al. İçi |  |  | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0086375 | 0 | 0.0071979 | 0 | 1.2 | Kahramanmaraş
TUR1137 | 2012-09-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | 6:10 | 7:22 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 4 | İmar Al. İçi |  |  | YÜK TEVZİNİN İSTEĞİ İLE KILILI T.M. DEN KILILI TM AÇTI |  |  | 0.0017052 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.2 | Kahramanmaraş
TUR1138 | 2012-09-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 12:25 | 13:15 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00099971 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
TUR1139 | 2012-09-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 19:35 | 19:42 | 0:07 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 2 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
TUR1140 | 2012-09-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KIRMAKAYA KÖK BİNASI | YOLDERESİ ÇIKIŞI | 11:20 | 11:27 | 0:07 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00024868 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
TUR1141 | 2012-09-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 16:10 | 16:45 | 0:35 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0014506 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
TUR1142 | 2012-09-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU İNÖNÜ KÖK BİNASI | CUMHURİYET MAH. ÇIKIŞI | 9:50 | 12:50 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi |  |  | OG BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI |  |  | 0.0021315 | 0 | 0.00071051 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
TUR1143 | 2012-09-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK | BELEDİYE KÖK DAHİLİ TR | 8:00 | 18:00 | 10:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE |  |  | 0.0035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 10 | Kahramanmaraş
TUR1144 | 2012-09-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 10:30 | 11:00 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1145 | 2012-09-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | CECELİ KÖK BİNASI | İMALI GRUBU | 8:40 | 9:00 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.0020241 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1146 | 2012-09-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 9:55 | 10:20 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 58 | 135 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.003499 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1147 | 2012-09-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | CECELİ KÖK BİNASI | İMALI GRUBU | 10:20 | 13:20 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKEN KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0 | 0.0060723 | 0 | 0.0020241 | 3 | Kahramanmaraş
PAZ1304 | 2012-09-02 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41154.3562 | 41154.3611 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2450 |  | 0.00027992 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
PAZ1305 | 2012-09-01 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41153.8542 | 41153.8639 | 0:14 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.23333 | Kahramanmaraş
PAZ1306 | 2012-09-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41155.4375 | 41155.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1307 | 2012-09-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41156.4257 | 41156.4861 | 1:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KAMYONET DİREĞE ÇARPMIŞ | 1000 |  | 0 | 0.003071 | 0 | 0.002118 | 1.45 | Kahramanmaraş
PAZ1308 | 2012-09-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41156.5451 | 41156.559 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1309 | 2012-09-04 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41156.6354 | 41156.6458 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1310 | 2012-09-04 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41156.7639 | 41156.7882 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1311 | 2012-09-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41157.0069 | 41157.0312 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0084719 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1312 | 2012-09-05 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41157.434 | 41157.441 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1313 | 2012-09-05 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41157.5764 | 41157.6146 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KAZA SONUCU ZARAR GÖREN MÜŞTEREK 12 I'' DİREK DEĞİŞİMİ | 1000 |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
PAZ1314 | 2012-09-06 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41158.3868 | 41158.4271 | 0:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 33 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 817 |  | 0.0023193 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.96667 | Kahramanmaraş
PAZ1315 | 2012-09-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | 41158.2556 | 41158.2917 | 0:52 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  |  | KEBAN YÜK TEVZİ | 4520 |  | 0 | 0.0073423 | 0 | 0.0084719 | 0.86667 | Kahramanmaraş
PAZ1316 | 2012-09-06 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) | fider-2(Pompa-1) çıkışı | fider-2(Pompa-1) çıkışı | 41158.2556 | 41158.2917 | 0:52 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | KEBAN YÜK TEVZİ |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.86667 | Kahramanmaraş
PAZ1317 | 2012-09-06 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) | fider-3(Pompa-2) çıkışı | fider-3(Pompa-2) çıkışı | 41158.2556 | 41158.2917 | 0:52 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | KEBAN YÜK TEVZİ |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.86667 | Kahramanmaraş
PAZ1320 | 2012-09-06 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41158.3868 | 41158.4222 | 0:51 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.0040788 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.85 | Kahramanmaraş
PAZ1321 | 2012-09-06 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | 41158.2556 | 41158.2917 | 0:52 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 79 |  | İmar Al. İçi |  |  | KEBAN YÜK TEVZİ |  |  | 0.0062382 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.86667 | Kahramanmaraş
PAZ1323 | 2012-09-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | fider-9(Pazarcık-2) | fider-9(Pazarcık-2) | 41158.2556 | 41158.2917 | 0:52 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 37 |  | İmar Al. İçi |  |  | KEBAN YÜK TEVZİ |  |  | 0.0083176 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.86667 | Kahramanmaraş
GOK774 | 2012-09-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | çardak bld. Yanı trf | 41153.9028 | 41153.9132 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı ve sigorta değişimi yapıldı(çardak bld yanı trf) | 247 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK775 | 2012-09-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | karadut dağ obası hatbaşı | 41153.7361 | 41153.7812 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet O.G sigorta değişimi yapıldı | 47 | 1 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
GOK776 | 2012-09-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | karadut dağ obası trf | 41153.625 | 41153.7083 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı eklenerek sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | 47 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK777 | 2012-09-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | fındık hatbaşı | 41154.4187 | 41154.484 | 1:34 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | parafudr montajı yapıldı(fındık köyü trf) | 204 | 1 | 0 | 0.00022651 | 0 | 0.00014458 | 1.5667 | Kahramanmaraş
GOK778 | 2012-09-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | d.dere park yolu tr | 41154.4826 | 41154.5174 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş değişimi yapıldı (d.dere park yolu trf) | 97 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK779 | 2012-09-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | kavşut merkez trf | 41154.75 | 41154.7986 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı(kavşut merkez trf) | 167 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK780 | 2012-09-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | yiricek orta trf | 41155.6875 | 41155.7222 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş kaldırıldı ve ölçümler yapıldı (yiricek orta tr ) | 83 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK781 | 2012-09-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | b.kızılcık kürtuşağı tr | 41155.3958 | 41155.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | A.G sigorta değişimi yapıldı(kürtuşağı trf) | 157 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK782 | 2012-09-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | kavşut güldagı trf | 41155.5417 | 41155.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı eklenerek arıza giderildi(kavşut güldağı trf) | 49 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK783 | 2012-09-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41156.2743 | 41156.3389 | 1:33 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | inkita (camper alma) | 3997 | 62 | 0 | 0.019697 | 0 | 0.012708 | 1.55 | Kahramanmaraş
GOK784 | 2012-09-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41156.3993 | 41156.4278 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00029639 | 0 | 0.00043373 | 0.68333 | Kahramanmaraş
GOK785 | 2012-09-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41156.6174 | 41156.684 | 1:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3 | 3 | 0 | 0.00069398 | 0 | 0.00043373 | 1.6 | Kahramanmaraş
GOK786 | 2012-09-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | kanlıkavak giriş KÖK | yağmurlu çıkışı | 41157.6146 | 41157.6424 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1 ADET VKS-35 İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 191 | 9 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0013012 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK787 | 2012-09-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | sebze pazarı trf | 41157.7104 | 41157.7222 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | camper alındı(sebze pazarı trf ) | 239 | 1 | 0.00010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
GOK788 | 2012-09-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | kazandere hatbaşı | 41157.6771 | 41157.7083 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 664 | 5 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00072289 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND621 | 2012-09-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI | BOZALAN | 41153.3889 | 41153.5729 | 4:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0 | 0.00063855 | 0 | 0.00014458 | 4.4167 | Kahramanmaraş
AND622 | 2012-09-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | KIZILOLUK | 41153.7569 | 41153.7917 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 6 DİREK ARASI 3#ROSS İLETKEN SEHİMİ ALINDI |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND623 | 2012-09-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI | ALANLI DEREYRİ | 41153.6424 | 41153.6528 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | 1 AD SOKAK SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ 1 AD ASTRONOMİK RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND624 | 2012-09-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | ÇİÇEKLİ | 41153.8438 | 41153.8507 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ABONE GERGİ TELİ İPTAL EDİLEREK ABONE ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND625 | 2012-09-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN | KÜRTÜLLÜ | 41154.4549 | 41154.4667 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | YATILI BÖLGE OKULU LOJMANLARI ÖZEL TRAFODAN ALINARAK KÜRTÜLLÜ TRAFODAN BESLENDİ |  |  | 0 | 4.0964e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.28333 | Kahramanmaraş
AND626 | 2012-09-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | GÖKÇELİ | 41154.4271 | 41154.4722 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 2 DİREK ARASI 3#ALPEK 1 DİREK ARASI 1#ALPEK ÇEKİLDİ |  |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND627 | 2012-09-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | YEŞİLTEPE | 41154.4271 | 41154.4722 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | BUŞİNGDEN KOPAN İNİŞ KABLOSU TEKRAR BAĞLANDI |  |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND628 | 2012-09-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ARIKLAR KÖK | ARIKLAR | 41155.3958 | 41155.6806 | 6:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ARIKLAR MERKEZ TR 1 AD 12 M LİK .1 AD 11 M LİK OG DİREGİ DİKİLDİ. |  |  | 0 | 0.0029639 | 0 | 0.00043373 | 6.8333 | Kahramanmaraş
AND629 | 2012-09-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN ÇAMLI MAH | 41156.4028 | 41156.4375 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | GEBEN ÇAMLI MAH TR 1 AD 160 A TMŞ DEGİŞTİ. |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND630 | 2012-09-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN FEVZİYE | 41156.4583 | 41156.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | GEBEN FEVZİYE TR 1 AD 160 A TMŞ DEGİŞTİ. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND631 | 2012-09-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAAGAÇ MERKEZ | 41156.7014 | 41156.7118 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KABAAGAÇ MERKEZ TR1 DİREK ARASI4X ROSE İLETKEN SEYİMİ ALINDI |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND632 | 2012-09-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | BEŞBUÇAK ÜÇEVLER TR | 41157.6979 | 41157.7188 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | BEŞBUCAK ÜÇEVLER TR TMŞ GEÇİÇİ OLARAK DÜZ BAGLANDI. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND633 | 2012-09-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | AKİFİYE | 41158.4653 | 41158.4722 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 18 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND634 | 2012-09-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | BASDOGAN SARIBIYIKLI | 41158.7188 | 41158.7708 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | BAŞDOGAN SARIBIYIKLI TR BÖLGESİNDE HAT ÜZERİNE DÜSEN KAVAK AGACI KESİLEREK İNDİRİLDİ. |  |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AND635 | 2012-09-06 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | HALBUR YAYLASI | 41158.9097 | 41158.9132 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | HALBUR YAYLASI 1 DİREK ARASI2XROSE İLETKEN SEYİMİ ALINDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1244 | 2012-09-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK VE ESKİ NURHAK | 17:25 | 17:26 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1245 | 2012-09-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-8 | ELDELEK MONOBLOK | AKVEREN ÇIKIŞI | 8:15 | 8:40 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1246 | 2012-09-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-2 | FİDER-2 MONO BLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 8:30 | 8:50 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1247 | 2012-09-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-8 | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 9:00 | 9:25 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1248 | 2012-09-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK VE ESKİ NURHAK | 11:01 | 11:03 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.0084719 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB1249 | 2012-09-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-6 | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 16:44 | 16:45 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 150 |  | 0 | 3.5299e-05 | 0 | 0.002118 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1250 | 2012-09-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-8 | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 17:00 | 17:20 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 440 |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1251 | 2012-09-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-4 | PINARBAŞI DM | M.KRAL ÇIKIŞI | 11:08 | 11:10 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 8000 |  | 0.00031991 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB1252 | 2012-09-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-4 | PINARBAŞI DM | M.KRAL ÇIKIŞI | 12:36 | 12:37 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 8000 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1253 | 2012-09-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK VE ESKİ NURHAK | 1:44 | 1:45 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1254 | 2012-09-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-8 | ELDELEK MONOBLOK | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 8:50 | 9:10 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 963 |  | 0.0016579 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1255 | 2012-09-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | TÜM GRUPLAR | DOĞAN TM | TÜMÜ | 5:55 | 7:12 | 1:17 | OG | UZUN | Bildirimli | 48 | 127 | 0 | İmar Al. İçi | T.M. | BAKIM ONARIM | PINARBAŞI DM İÇİ HÜCRE DEĞİŞİMİ İÇİN | 24550 |  | 0.073899 | 0 | 0.057583 | 0 | 1.2833 | Kahramanmaraş
ELB1256 | 2012-09-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-4 | PINARBAŞI DM | GÖZ GRUBU ÇIKIŞI | 8:47 | 8:48 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1257 | 2012-09-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK VE ESKİ NURHAK | 8:47 | 8:50 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0084719 | 0.05 | Kahramanmaraş
NUR0222 | 2012-09-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ESKİ KÖY |  | 41153.6319 | 41153.6396 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 45 |  | 6.513e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
NUR0223 | 2012-09-03 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR Y MAH YENİ TR |  | 41155.6285 | 41155.6389 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 35 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0225 | 2012-09-03 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41155.8069 | 41155.9062 | 2:23 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ELBİSTAN SORUMLULUK SAHASINDA 3_0 HATTI KOPMUŞ | 4360 | 23 | 0.0085775 | 0 | 0.003599 | 0 | 2.3833 | Kahramanmaraş
NUR0225 | 2012-09-03 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | KÖY GRUBU | 41155.8069 | 41155.9062 | 2:23 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ELBİSTAN SORUMLULUK SAHASINDA 3_0 HATTI KOPMUŞ | 206 | 5 | 0 | 0.0010337 | 0 | 0.00043373 | 2.3833 | Kahramanmaraş
NUR0226 | 2012-09-04 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR YMAH E TR | CAMİİ | 41156.3819 | 41156.3896 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 65 |  | 1.7577e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
NUR0227 | 2012-09-06 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | UMUTLU |  | 41158.4201 | 41158.4236 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | RÖLE VE W OTOMAT DEĞİŞİMİ YAPILDI | 11 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0228 | 2012-09-08 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR P BAŞI ES TR | CAMİİ | 41160.3889 | 41160.4132 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK HAT ÇEKİLDİ | 65 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0229 | 2012-09-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR HAT BAŞI |  | 41162.4187 | 41162.4368 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OG DE HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 589 | 1 | 0.00076972 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
NUR0230 | 2012-09-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR TAYLAR NONO | KULLAR-TATLAR | 41162.4792 | 41162.4965 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 9 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OG DE HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 1170 | 6 | 0.0013322 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
BES0872 | 2012-09-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41153.7326 | 41153.7431 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 450 | 86 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Adıyaman
BES0873 | 2012-09-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41153.7083 | 41153.7153 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 637 | 146 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0017349 | 0.16667 | Adıyaman
BES0874 | 2012-09-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41153.7569 | 41153.7778 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 575 | 11 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0364 | 2012-09-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41153.6146 | 41153.6167 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0003599 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0365 | 2012-09-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | YAYLACIK ÇIKIŞI | 41153.6146 | 41153.6389 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 210 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
GÖL0366 | 2012-09-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | NASIRLI GRUBU | 41153.8611 | 41153.8958 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 750 | 4 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0013012 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0846 | 2012-09-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | DM-1 | SAMSAT FİDERİ | 41153.4583 | 41153.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPADAN DOLAYI SAMSAT FİDERİ AÇILDI.TEKRAR FİDER BESLENDİ.ENERJİLİ NORMAL | 2500 | 45 | 0 | 0.0095308 | 0 | 0.0063539 | 1.5 | Adıyaman
KAH0847 | 2012-09-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | ÇOBANLI ÇIKIŞI. ÇOBANLI MAH TRAFOSU. | 41154.4583 | 41154.5208 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
GER0999 | 2012-09-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ KÖYÜ | 41153.7257 | 41153.816 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT KONTROL EDİLDİ 2 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 28 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
GER1000 | 2012-09-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK KABİN HATBAŞI | 41153.7917 | 41153.875 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 35 | 1 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.00086747 | 2 | Adıyaman
GER1001 | 2012-09-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN HATBAŞI | 41153.7917 | 41153.9097 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Adıyaman
SİN0598 | 2012-09-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41153.3646 | 41153.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ PANO İÇİNDEN BARA ONARIMI YAPILDI | 44 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0599 | 2012-09-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KÖYÜ | 41153.4479 | 41153.4514 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 22 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0600 | 2012-09-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41153.5979 | 41153.6014 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0601 | 2012-09-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41153.7757 | 41153.7812 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | YANMAYAN AYDILATMADAN DOLAYI İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 47 | 0 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Adıyaman
SAM0331 | 2012-09-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41153.7049 | 41153.7118 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 8 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 0.00037068 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0332 | 2012-09-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 41153.7118 | 41153.7222 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.25 | Adıyaman
SAM0333 | 2012-09-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41153.8125 | 41153.8264 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00055602 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0334 | 2012-09-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI OVACIK KÖYÜ | 41153.8264 | 41153.8438 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
MER1072 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 | 41153.2465 | 41153.2569 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFODA KADEME AYARI YAPILDI.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1073 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 72 | 41153.2778 | 41153.6667 | 9:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.0017896 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.3333 | Adıyaman
MER1074 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 | 41153.2431 | 41153.2639 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TERMEK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ | 441 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1075 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 2 KUZEY KOLU | 41153.3646 | 41153.3819 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1076 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 DOĞU KOLU | 41153.375 | 41153.3854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 93 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1077 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 31 DOĞU KOLU | 41153.3889 | 41153.4618 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 93 | 0 | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Adıyaman
MKR0867 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41153.7326 | 41153.75 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0868 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41153.7569 | 41153.7639 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOYRAN KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 95 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0869 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41153.4688 | 41153.4896 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
MKR0870 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41153.8368 | 41153.8507 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 4 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0871 | 2012-09-01 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN | ADIYAMAN KÖYLER | 41153.6597 | 41153.7014 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ADIYAMAN KÖYLER ÇIKIŞI OG. ENH. 'NDA 1 AD. K-1 1 AD. VHD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 2600 | 21 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.0084719 | 1 | Adıyaman
MKR0872 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41153.6528 | 41153.6667 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MAZILIK MEZ. 1 AD.6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 12 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0873 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41153.6736 | 41153.6875 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UĞURCA KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0874 | 2012-09-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41153.2778 | 41153.2847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1550 | 11 | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.0044819 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0425 | 2012-09-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | ÇAMLIYAYLA HAT BAŞI | 41153.3542 | 41153.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1078 | 2012-09-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 | 41154.2917 | 41154.6736 | 9:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 441 | 0 | 0.0032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 9.1667 | Adıyaman
MER1079 | 2012-09-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 37 | 41154.6736 | 41154.684 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİBİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1080 | 2012-09-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 56 | 41154.375 | 41154.4097 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI | 175 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER1081 | 2012-09-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 88 | 41154.5868 | 41154.625 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI | 175 | 0 | 0.00026365 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER1082 | 2012-09-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 57 | 41154.7917 | 41154.8125 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0875 | 2012-09-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41154.8403 | 41154.8472 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ELMACIK KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 48 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0876 | 2012-09-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AĞÇİN | AKDERE | 41154.8847 | 41154.9237 | 0:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | REŞATLI KY. 1 AD. 6 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 14 | 0 | 0 | 0.00013534 | 0 | 0.00014458 | 0.93611 | Adıyaman
MKR0877 | 2012-09-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41154.6667 | 41154.6771 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.0021687 | 0.25 | Adıyaman
MKR0878 | 2012-09-02 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41154.4444 | 41154.4688 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | 1200 | 8 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.0042359 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0879 | 2012-09-02 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | İNLİCE | ÖZBİLGİN | 41154.4444 | 41154.4792 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 332 | 2 | 0.0026644 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0880 | 2012-09-02 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41154.5486 | 41154.6111 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÇ. ÇERKEZİ KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 25 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0426 | 2012-09-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41154.3958 | 41154.3993 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 62 | 151 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (DİKİLEN 3/0 DİREKLERİNİN İLETKENLERİ ÇEKİLMESİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ.ÇELİKHAN , PINARBASI MERKEZ VE KÖYLERİ KURUCOVA FİDERİNDEN BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 4508 | 25 | 0.0011997 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0427 | 2012-09-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41154.7986 | 41154.8021 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 62 | 151 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (DİKİLEN 3/0 DİREKLERİNİN İLETKENLERİ ÇEKİLDİKTEN SONRA KURUCOVA FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI ADIYAMAN TM ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 4508 | 25 | 0.0011997 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0428 | 2012-09-02 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41154.8056 | 41154.8264 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 100 | 5 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
KAH0848 | 2012-09-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-10 KABİNİ | HORİK ÇIKIŞI | 41154.7292 | 41154.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 | 27 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI HORİK ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 850 | 3 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0849 | 2012-09-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ÇIRALIK ÇIKIŞI | 41154.5625 | 41154.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 28 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI ÇIRALIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 450 | 4 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Adıyaman
KAH0850 | 2012-09-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | KÜÇÜK BEYJAN KÖYÜ | 41154.3958 | 41154.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 24 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTAS TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 175 | 2 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
GER1002 | 2012-09-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | ÇAMİÇİ KÖYÜ | 41154.4306 | 41154.5 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BİR DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ,3 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,ARIZALI OLAN 2 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
GER1003 | 2012-09-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU KELAZİN MEZRASI | 41154.5764 | 41154.6042 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER1004 | 2012-09-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 41154.7292 | 41154.8229 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN 2 AD. AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
GER1005 | 2012-09-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | TİLLO ÇIKIŞI | 41154.9556 | 41154.9618 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.0021687 | 0.15 | Adıyaman
SİN0602 | 2012-09-02 | Sincik |  |  |  | AKSU KÖYÜ | 41154.3903 | 41154.4076 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPANİLETKEN EK YAPILIP TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0603 | 2012-09-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN MAH | 41154.7583 | 41154.7639 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | YANAN ABONE KABLOSU DEĞİŞTİ | 34 | 0 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Adıyaman
SAM0335 | 2012-09-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG GRUP ÇIKIŞI | 41154.3611 | 41154.3924 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 84 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 250 | 0 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0023133 | 0.75 | Adıyaman
SAM0336 | 2012-09-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI ÇAKIREŞME KÖYÜ | 41154.5 | 41154.5278 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0337 | 2012-09-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAGARASI KÖYÜ | 41154.8542 | 41154.8889 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00034751 | 0 | 0.00041702 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0338 | 2012-09-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 41154.9236 | 41154.9444 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
BES0875 | 2012-09-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41154.3611 | 41154.3854 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMADAN ARIZA GELİYORDU HATTAN UÇLARI ALINDI | 450 | 86 | 0 | 0.00059036 | 0 | 0.001012 | 0.58333 | Adıyaman
BES0876 | 2012-09-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI GEÇİTLİ TR | 41154.8472 | 41154.8542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 58 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0877 | 2012-09-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞA TR-1 | 41154.7639 | 41154.7708 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 152 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0367 | 2012-09-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | AZAPLI İNEKLİ ÇIKIŞI | 41154.5417 | 41154.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRILAN DİREK TEKRAR DİKİLDİ. | 406 | 3 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Adıyaman
BES0878 | 2012-09-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41155.7569 | 41155.7708 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 3310 | 81 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
BES0879 | 2012-09-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41155.7847 | 41155.8056 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 450 | 86 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0368 | 2012-09-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYVALI HAT BAŞI | 41155.7118 | 41155.7257 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 70 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0319 | 2012-09-03 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | KAŞLICA GRUBU | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41155.3333 | 41155.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0320 | 2012-09-03 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41155.6146 | 41155.625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HAT GÖLBAŞI TM'DEN ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0014996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0321 | 2012-09-03 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41155.6146 | 41155.625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HAT GÖLBAŞI TM'DEN ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 4 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Adıyaman
MER1083 | 2012-09-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 25 | 41155.2674 | 41155.566 | 7:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 441 | 0 | 0.00068708 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 7.1667 | Adıyaman
MER1084 | 2012-09-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 23 DOĞU VE GÜNEY KOLU | 41155.434 | 41155.4722 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU VE GÜNEY KOLUNDAKİ BİRER ARA İLETKEN KESİTİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 186 | 0 | 0.00017577 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER1085 | 2012-09-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 37 | 41155.3542 | 41155.4167 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KABLO BAŞLIĞININ PAPUÇLARI ARIZALI OLDUĞUNDAN DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MKR0881 | 2012-09-03 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41155.4236 | 41155.4479 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KEMERKAYA KÖYÜ 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0882 | 2012-09-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 41155.5625 | 41155.5764 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 8 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0043373 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0851 | 2012-09-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | DAMLACIK KABİNİ | YOLALTI KÖYÜ | 41155.3958 | 41155.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ AG SİGORTASI TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0852 | 2012-09-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN KÖYÜ | 41155.5833 | 41155.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN TMŞ KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER1006 | 2012-09-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | 41155.3472 | 41155.3854 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 27 | 1 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
GER1007 | 2012-09-03 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | 41155.375 | 41155.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORASI DEĞİŞTİRİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00028916 | 3 | Adıyaman
GER1008 | 2012-09-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | YK.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 41155.6806 | 41155.7917 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 10 DİREK ARASI SEHİM ALINDI,HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ NORMAL | 48 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
SİN0604 | 2012-09-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | CUMHURİYET MOD | CUMHURİYET MH | 41155.3646 | 41155.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0605 | 2012-09-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | KÜRAN MZ | 41155.434 | 41155.441 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0606 | 2012-09-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ÇAĞLAYAN MZ | 41155.4979 | 41155.5139 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | BİR AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ ATIK SİGORTA DEĞİŞTİ | 34 | 0 | 0 | 5.5422e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.38333 | Adıyaman
SİN0607 | 2012-09-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41155.5938 | 41155.5986 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
SİN0608 | 2012-09-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41155.7951 | 41155.7993 | 0:06 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ ABONEDEKİ ARIZA GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Adıyaman
SAM0339 | 2012-09-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAGARASI KÖYÜ | 41155.375 | 41155.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
SAM0340 | 2012-09-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAYIRLI KÖYÜ | 41155.3958 | 41155.4097 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 20 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0341 | 2012-09-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 41155.5 | 41155.5417 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ADET OG AGAÇ DİREK DÜŞMÜŞTÜ-DÜŞEN DİREK İÇİN YENİ ÇUKUR KAZILDI-DİREK DİKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
SAM0342 | 2012-09-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI EŞKARA KÖYÜ | 41155.7083 | 41155.7292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00023168 | 0.5 | Adıyaman
KAH0853 | 2012-09-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜEZLSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 41156.3958 | 41156.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 42 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | O.G. İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. 2 DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILIP SEHİMİ ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | 700 | 10 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0021687 | 1 | Adıyaman
KAH0854 | 2012-09-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KOÇTEPE KABİNİ | AKÇELİ KÖYÜ | 41156.4896 | 41156.5104 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR YERİNDEN ÇIKMIŞTI. YENİDEN TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0855 | 2012-09-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KOÇTEPE KABİNİ | KOÇTEPE KÖYÜ | 41156.5729 | 41156.6215 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN AĞAÇ DİKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0856 | 2012-09-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | İNGİRCE KÖYÜ | 41156.4167 | 41156.4826 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 DİREK ARASI İLETKENLER BİRBİRİNE SARILMIŞTI. İLETKENLER AÇILIP SEHİMİ ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 6 | 0 | 0.00056249 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0857 | 2012-09-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KILINÇ KÖYÜ | 41156.8854 | 41156.941 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 18 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTAS TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 180 | 3 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.00072289 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0858 | 2012-09-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-10(Kömür) | BÖLÜKYAYLA KABİNİ | BÖLÜKYAYLA KÖYÜ | 41156.8438 | 41156.8715 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKENLER BİRBİRİNE SARILMIŞTI. İLETKENLER AÇILIP SEHİMİ ALINDI.A.G SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER1009 | 2012-09-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | AÇMA ÇUKURUK MEZRASI | 41156.3958 | 41156.4514 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 5 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ,ARIZALI OLAN 2 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER1010 | 2012-09-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 41156.4236 | 41156.6875 | 6:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1AD.10U DEMİR DİREK VE İKİ AD.9M.AĞAÇ DİREK İÇİN ÇUKUR KAZILDI 5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI,YATIK OLAN 1AD. AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ,SEKSİYONER AYARI YAPILDI | 25 | 0 | 0 | 0.00091566 | 0 | 0.00014458 | 6.3333 | Adıyaman
GER1011 | 2012-09-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI DOŞNİK MEZRASI | 41156.5625 | 41156.6458 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 6 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ,6AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 32 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER1012 | 2012-09-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41156.6875 | 41156.7917 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 7 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ,ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 22 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
GER1013 | 2012-09-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 41156.8819 | 41156.9167 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 16 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0609 | 2012-09-04 | Sincik |  |  |  | AKSUKÖYÜ | 41156.3889 | 41156.4028 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI BAKIMLARI YAPILDI ATIK SİGORTA DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 70 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0610 | 2012-09-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | ONURMAH ŞÜTÜ MZ | 41156.7014 | 41156.7167 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | İKİ DİREK ARASINDAKİ MESAFENİN ÇOK OLMASINDAN ARAYA AĞAÇ DİREK ATILMIŞTIR | 13 | 0 | 0 | 1.699e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.36667 | Adıyaman
SAM0343 | 2012-09-04 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41156.3542 | 41156.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
SAM0344 | 2012-09-04 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAFFAN KÖYÜ | 41156.625 | 41156.6562 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
SAM0345 | 2012-09-04 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 41156.6944 | 41156.7292 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4 DİREK ARASI AG İLETKEN BAKIMI YAPILDI-ARMATÜR BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00046335 | 0 | 0.00055602 | 0.83333 | Adıyaman
BES0882 | 2012-09-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41156.5694 | 41156.5833 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 450 | 86 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
BES0883 | 2012-09-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41156.6042 | 41156.6111 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 637 | 146 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0017349 | 0.16667 | Adıyaman
BES0884 | 2012-09-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 41156.625 | 41156.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 55 | 20 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0369 | 2012-09-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | NASIRLI GRUBU | 41156.4618 | 41156.5104 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | O.G HATTIMIZA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ.HAT GEZİLDİ. | 750 | 4 | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.0013012 | 1.1667 | Adıyaman
GÖL0370 | 2012-09-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | BELÖREN TR-1 TRF. | 41156.5243 | 41156.5382 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BELDE İÇİ O.G VE A.G HATLARINA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 250 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1086 | 2012-09-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 36 | 41156.2708 | 41156.3333 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00043142 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER1087 | 2012-09-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 72 | 41156.2743 | 41156.4479 | 4:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.0014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4.1667 | Adıyaman
MER1088 | 2012-09-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 20 | 41156.3715 | 41156.3889 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00011984 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1089 | 2012-09-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 16 KUZEY VE BATI KOLU | 41156.7326 | 41156.7778 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 116 | 0 | 0.00020772 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0883 | 2012-09-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41155.9792 | 41156.4097 | 10:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | İNCEBAĞ KY. BENAV MEZ. 2 AD. 12 M.OG. AĞAÇ DİREK ANIZ YANGINI SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR. | 25 | 0 | 0 | 0.001494 | 0 | 0.00014458 | 10.3333 | Adıyaman
MKR0884 | 2012-09-04 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41156.7986 | 41156.8333 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DANDIRMAZ KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | 36 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0885 | 2012-09-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41156.9583 | 41156.9722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. KAZNİ MEZ. 2 AD. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 25 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0886 | 2012-09-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41156.5972 | 41156.625 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. UĞURLU MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0429 | 2012-09-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | AkSU CIKISI | 41156.5625 | 41156.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | RECEP HAT BAŞI(6 A) OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.KABİNDEN KESİCİ BESLENDİ. NORMAL | 325 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0430 | 2012-09-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | AKSU KY DOGU KOLU | 41156.6042 | 41156.6354 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BİRBİRİNE DOLAŞAN İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | 12 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Adıyaman
MER1090 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 3 | 41157.2292 | 41157.375 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0013422 | 0 | 0.00038349 | 0 | 3.5 | Adıyaman
MER1091 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 GÜNEY GAZ ÇIKIŞI | 41157.2882 | 41157.3056 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1092 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 17 | 41157.2986 | 41157.3229 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER1093 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 11 GNEY KOLU | 41157.5556 | 41157.5694 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1094 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 10 | 41157.625 | 41157.6354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1095 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 32 | 41157.6528 | 41157.6597 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 34 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0887 | 2012-09-05 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41157.4236 | 41157.4792 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KÜRK MEZ. OG. ENH. 'DA 1 AD. OG TRAVERS ARIZALI OLDUĞUN DOLAYI DEĞİŞTİRİLDİ | 70 | 0 | 0.00094735 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0888 | 2012-09-05 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | İNLİCE | ÖZBİLGİN | 41157.7153 | 41157.7604 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÖZBİLGİN GRUBU HAT BAŞINDA 1 AD. 25 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 332 | 2 | 0.0034637 | 0 | 0.0031973 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0889 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41157.9236 | 41157.9688 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AĞÇİK KY. HATBAŞINDA 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0890 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 41157.375 | 41157.3924 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 8 | 0 | 0.0018072 | 0 | 0.0043373 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0891 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41157.8681 | 41157.875 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UĞURCA KY. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0892 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41157.934 | 41157.941 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0021687 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0893 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | KARAGÖL | 41157.6354 | 41157.691 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KINDIRALİ KY. 1 AD. 10 M.OG. AĞAÇ DİREK ANIZ YANGINI SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR DEĞİŞTİRİLDİ | 34 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0894 | 2012-09-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41157.25 | 41157.2917 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1550 | 11 | 0 | 0.0044819 | 0 | 0.0044819 | 1 | Adıyaman
ÇEL0431 | 2012-09-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU HAVİNG YAYLASI | 41157.5 | 41157.5312 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÜÇ DİREK ARASI 3XROSE ÇEKİLDİ.İZOLATÖRLER TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0432 | 2012-09-05 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU KY DOĞU KOLU | 41157.6042 | 41157.6319 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İKİ DİREK ARASI 3XROSE ÇEKİLDİ.İZOLATÖRLER TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
BES0885 | 2012-09-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI HARABA TR | 41157.8472 | 41157.8542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 47 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0886 | 2012-09-05 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41157.6875 | 41157.6979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 9 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 9750 | 5 | 0.0020994 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.25 | Adıyaman
TUT0322 | 2012-09-05 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AŞAĞI SALAH MAH. BRANŞMANI | 41157.3958 | 41157.5208 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI,KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 45 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
KAH0859 | 2012-09-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-10(Kömür) | BÖLÜKYAYLA KABİNİ | BÖLÜKYAYLA KÖYÜ | 41157.3542 | 41157.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0860 | 2012-09-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ KÖYÜ | 41157.4792 | 41157.5069 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG DİREĞİ ÇUKURU KAZILDI DİREK DİKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0861 | 2012-09-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | 41157.5833 | 41157.6042 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ. KARAMAN KÖYÜNDE NÖTR DÜNÜŞÜ OLDUĞUNDAN ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLDİ. | 120 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER1014 | 2012-09-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR5 | 41157.3611 | 41157.3646 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | İNŞAATA KUM ÇEKİLMESİ İÇİN BOX PANODAN GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | 3 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER1015 | 2012-09-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 41157.3958 | 41157.7708 | 9:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1AD. 10U DEMİR DİREK 3AD.9M. AĞAÇ DİREK DİKİLDİ, 1DİREĞİN ÇUKURU KAZILDI, EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI DEĞİŞTİRİLEN DİREĞİN ABONELERİ BAĞLANDI, 2AD.KÖYLÜYE AİT ARMATÜR TAKILDI, 3 DİREĞE İLETKEN ÇEKİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00014458 | 9 | Adıyaman
GER1016 | 2012-09-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA SOFİLER MEZRASI | 41157.375 | 41157.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İLETKENLER ÖZELLİĞİNİ YİTİRDİĞİNDEN YENİLENDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER1017 | 2012-09-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ | 41157.7708 | 41157.7847 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KIŞ AYINDA YATIK OLAN AG DİREĞİ DÜZELTİLDİ KOPUK OLAN BİR DİREK ARASI İLETKENLER BAĞLANDI | 16 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0611 | 2012-09-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | ONURMAH ŞÜTÜ MZ | 41157.3854 | 41157.4201 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | DİREK DMM EDİLDİ, SEHİM ALINDI, HAT BAKIMI YAPILDI | 22 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0612 | 2012-09-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANIMOD | ŞEHİRMERKEZİ | 41157.6389 | 41157.6424 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YOL ÇALIŞMASINDAN KOPAN İLETKENLER EK YAPIP BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 34 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0613 | 2012-09-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | SÖĞÜTLÜBAHÇE | 41157.7882 | 41157.7972 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TELEKOM DİREĞİNİN YAMULUP İLETKEN ÜZERİNE GELMESİNDEN DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | 36 | 0 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Adıyaman
SAM0346 | 2012-09-05 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 41157.3958 | 41157.4792 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 ADET AG AGAÇ DİREK DİKİLDİ-İLETKENLERİ ÇEKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.001112 | 0 | 0.00055602 | 2 | Adıyaman
SAM0347 | 2012-09-05 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI KAHTA OVACIK KÖYÜ | 41157.8819 | 41157.9028 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
KAH0862 | 2012-09-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KUŞTEPE KÖYÜ | 41158.375 | 41158.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 2DİREK ARASI ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | 60 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0863 | 2012-09-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | GÜZELSU ÇIKIŞI.KILIÇ HAT BAŞI. | 41158.4375 | 41158.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0864 | 2012-09-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | GÜZELSU ÇIKIŞI.KILIÇ KÖYÜ | 41158.5625 | 41158.5903 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | EKİP HAT TARAMA ESNASINDA BİR PERSONEL İŞ KAZASI GEÇİREREK ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERMİŞTİR.ARIZAYI DİĞER EKİP GİDERMİŞTİR. | 45 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER1018 | 2012-09-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT SALİK MEZRASI TR2 | 41158.3958 | 41158.5104 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 10 DİREK ARASI SEHİM ALINDI,7 DİREK ARASI İLAVE AYDINLATMA FAZI ÇEKİLDİ | 26 | 0 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Adıyaman
GER1019 | 2012-09-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ TR1 | 41158.5521 | 41158.559 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1020 | 2012-09-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | 41158.6493 | 41158.7083 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 0.0014337 | 0 | 0.001012 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0614 | 2012-09-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | ONURMAH ŞÜTÜ MZ | 41158.3715 | 41158.3938 | 0:32 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜNDEN DOLAYI İŞLETME TOPRAKLAMASI ATILDI | 9 | 0 | 0 | 2.4712e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.53333 | Adıyaman
MER1096 | 2012-09-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 45 | 41158.2882 | 41158.2951 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER1097 | 2012-09-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 52 | 41158.2882 | 41158.2951 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 441 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER1098 | 2012-09-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 12 | 41158.25 | 41158.7361 | 11:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK TİPİ TRAFONUN YER DEĞİŞTİRİLMESİ) | 280 | 0 | 0.0041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 11.6667 | Adıyaman
MKR0895 | 2012-09-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41158.3333 | 41158.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0896 | 2012-09-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41158.6146 | 41158.6389 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | PINARBAŞI KY. 1 AD. 2 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 20 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0897 | 2012-09-06 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41158.6667 | 41158.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖLPINAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0898 | 2012-09-06 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41158.7778 | 41158.8125 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SARIHARMAN KY. TR-2 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0433 | 2012-09-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | TR3 DOĞU KOLU | 41158.3958 | 41158.5417 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.YER ALTI YAPILAN BÖLGEDE Kİ ABONELERE AİT SAYAÇLAR DIŞARI ALINDI.İŞ BİTİMİNDE HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0.00033555 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.5 | Adıyaman
BES0887 | 2012-09-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE TR | 41158.3958 | 41158.6736 | 6:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 190 | 0 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.00014458 | 6.6667 | Adıyaman
BES0888 | 2012-09-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41158.7292 | 41158.7465 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 450 | 81 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.001012 | 0.41667 | Adıyaman
BES0889 | 2012-09-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 41158.7708 | 41158.7882 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 55 | 20 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
BES0890 | 2012-09-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 41158.7431 | 41158.75 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 600 | 40 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.0014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0891 | 2012-09-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR | 41158.8056 | 41158.809 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 220 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0323 | 2012-09-06 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AŞAĞI SALAH MAH. BRANŞMANI | 41158.3958 | 41158.5208 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI, KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 45 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
BES0892 | 2012-09-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ TR-2 | 41159.3611 | 41159.375 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARMATÜRÜN BALANSTI YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 26 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES0893 | 2012-09-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | 41159.4097 | 41159.4167 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 41 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES0894 | 2012-09-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK BOYBEY ÇIKIŞI AKDURAK BRANŞMANI | 41159.4375 | 41159.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 300 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
BES0895 | 2012-09-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ADIÇİM TM | F6 BESNİ HATTI | 41159.7222 | 41159.7326 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCLU OLAN TRAFONUN ELEKTRİĞİ KESİLDİ | 860 | 6 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
BES0896 | 2012-09-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41159.7292 | 41159.7431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SUVARLI İÇME SUYU HATTI DÜZ BAĞLANDI | 1025 | 8 | 0.00094735 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0371 | 2012-09-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | BAĞLARBAŞI TRF. HAT BAŞI | 41159.7014 | 41159.7257 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 66 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0865 | 2012-09-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI. ŞAHİNTEPE HAT BAŞI. | 41159.3333 | 41159.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0866 | 2012-09-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI.AKTAŞ HAT BAŞI. | 41159.4375 | 41159.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG PANOSU YANMIŞTI. PANO T.M.Ş TEĞİŞTİRİLDİ. YENİ KAİDELER TAKILDI. | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0867 | 2012-09-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜMÜŞKAŞIK ,ŞAMANİ,KÖKLÜCE,PAMUKLU KÖYLERİ | 41159.5417 | 41159.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 13 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 180 | 2 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Adıyaman
GER1021 | 2012-09-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR7 | 41159.4583 | 41159.491 | 0:47 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KAŞYAZI KABİNİN YANINA KURULAN KABİNE ENERJİ VEREBİLMEK İÇİN 1AD.9 M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ ALPEK KABLO İLE ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0.00027828 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.78333 | Adıyaman
GER1022 | 2012-09-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41159.5951 | 41159.625 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KAŞYAZI KABİN BAĞLANTILARININ YAPILABİLMESİ İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 285 | 3 | 0 | 0.0015179 | 0 | 0.002118 | 0.71667 | Adıyaman
GER1023 | 2012-09-07 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | 41159.6875 | 41159.75 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0615 | 2012-09-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41159.3715 | 41159.4076 | 0:52 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜNDEN DOLAYI İLAVE FAZ ÇEKİLDİ EMNİYET MESAFESİNDEN ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | 29 | 0 | 0 | 0.0001253 | 0 | 0.00014458 | 0.86667 | Adıyaman
SAM0348 | 2012-09-07 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI MERKEZ TR 3-4-6 GRUBU | 41159.5833 | 41159.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 36 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 600 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1099 | 2012-09-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 4 | 41159.2326 | 41159.2882 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00051132 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MER1100 | 2012-09-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 19 | 41159.2882 | 41159.3542 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00060719 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MER1101 | 2012-09-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 30 | 41159.441 | 41159.4514 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BÖLGESİNDE OG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1102 | 2012-09-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 12 | 41159.7431 | 41159.7778 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 175 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER1103 | 2012-09-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 5 | 41159.2083 | 41159.2951 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.0005992 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2.0833 | Adıyaman
MER1104 | 2012-09-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41159.2535 | 41159.2882 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 105 | 350 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BÖLGESİNDE OG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. ALPEK ÇEKİLDİ. | 5213 | 0 | 0.031085 | 0 | 0.037302 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0899 | 2012-09-07 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41159.7292 | 41159.7708 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÜNEŞLİ KY. VE ORDU MEZ. 6 A 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 45 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
MKR0900 | 2012-09-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41159.7812 | 41159.8125 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.001012 | 0.75 | Adıyaman
MKR0901 | 2012-09-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41159.7396 | 41159.9167 | 4:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | PINARBAŞI KY. YANAN 1 AD. 50 KVA. TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00061446 | 0 | 0.00014458 | 4.25 | Adıyaman
MKR0902 | 2012-09-07 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41159.4444 | 41159.4583 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İPEKLİ GRUBUNDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLEREK TEKRAR BESLENDİ | 410 | 5 | 0 | 0.00062651 | 0 | 0.0018795 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0435 | 2012-09-07 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | DOĞANLI KOTUR KÖYÜ MEZRASI BATI KOLU | 41159.4167 | 41159.5417 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 4 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ, 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI EĞİK DİREK DÜZELTİLDİ. | 8 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 4.6335e-05 | 3 | Adıyaman
ÇEL0436 | 2012-09-07 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK HAT BAŞI | 41159.5833 | 41159.6458 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 65 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
MER1105 | 2012-09-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 52 | 41160.3646 | 41160.3958 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. ( DİREK YER DEĞİŞTİRİLMESİ) | 280 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER1106 | 2012-09-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 32 | 41160.3854 | 41160.4688 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.00028762 | 0 | 2 | Adıyaman
MER1107 | 2012-09-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 43 A | 41160.5069 | 41160.5938 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYE YOL ÇAIŞMASINDAN DOLAYI OG YERALTI KABLOSUNU PATLATMIŞTIR.OG YERALTI KABLOSU EK YAPILARAK ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 441 | 0 | 0.00074011 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.0833 | Adıyaman
MKR0903 | 2012-09-08 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41160.6667 | 41160.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARAHÖYÜK KY. 1 AD. 10 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 70 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0904 | 2012-09-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41160.4097 | 41160.4861 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BAĞPINAR GRUBUNDA 1 AD. VHD. İZOLATÖR VE 2 AD. 16 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 1550 | 11 | 0 | 0.0082169 | 0 | 0.0044819 | 1.8333 | Adıyaman
MKR0905 | 2012-09-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | KARICIK | BALABAN | 41160.8056 | 41160.8403 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAKENT BLD. BALABAN MAH. 1 AD. 2 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0437 | 2012-09-08 | Çelikhan |  |  | KURUCAOVA | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41160.375 | 41160.4062 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 3 DİREK ARASI HAT AKTARIMI YAPILDI | 25 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0438 | 2012-09-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | TR3 DOĞU KOLU | 41160.5625 | 41160.625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.YER ALTI YAPILAN BÖLGEDE Kİ ABONELERE AİT SAYAÇLAR DIŞARI ALINDI.İŞ BİTİMİNDE HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
KAH0868 | 2012-09-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI.DARBERİ KÖYÜ HAT BAŞI. | 41160.3542 | 41160.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL AYIRICIN BAKIMI YAPILDI | 70 | 8 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0869 | 2012-09-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU KÖYÜ | 41160.4583 | 41160.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 185 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
KAH0870 | 2012-09-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | YENİKUŞAK KÖYÜ | 41160.5417 | 41160.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 85 | 5 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
GER1024 | 2012-09-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41160.375 | 41160.4722 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HAT GEZİLDİ KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
GER1025 | 2012-09-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41160.3979 | 41160.4 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.0063539 | 0.05 | Adıyaman
GER1026 | 2012-09-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | MERKEZ ÇIKIŞI | 41160.3979 | 41160.4 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 1250 | 2 | 0.00023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GER1027 | 2012-09-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT GÜLVEREN MEZRASI | 41160.5 | 41160.5243 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 25 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
GER1028 | 2012-09-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41160.5243 | 41160.5556 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 1 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
SİN0616 | 2012-09-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ŞAHİNTEPE KÖYÜ | 41160.3889 | 41160.4167 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | GENEL HAT BAKIMI AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 15 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0617 | 2012-09-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41160.5986 | 41160.6056 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | GENEL AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0349 | 2012-09-08 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI KAMIŞLI KÖYÜ | 41160.3472 | 41160.4167 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | 1 ADET AG ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI-YENİ KABLO TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00046335 | 0 | 0.00027801 | 1.6667 | Adıyaman
BES0897 | 2012-09-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SARIÇİÇEK KABİNİ | SARIÇİÇEK ÇIKIŞI | 41160.3646 | 41160.3785 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 27 | 20 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0898 | 2012-09-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | SAIKAYA ÇIKIŞI SARIKAYA TR | 41160.816 | 41160.8194 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 57 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES0899 | 2012-09-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI AKKUYU TR | 41160.8611 | 41160.8681 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ | 38 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0900 | 2012-09-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41160.8438 | 41160.8646 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1025 | 8 | 0.001421 | 0 | 0.002842 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0372 | 2012-09-08 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | MİÇOLAR HATBAŞI | 41160.6736 | 41160.7153 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
TUT0324 | 2012-09-08 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | CUMHURİYET MAH.TR-2 | 41160.375 | 41160.5208 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI,KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 70 | 0 | 0.0006711 | 0 | 0.00019174 | 0 | 3.5 | Adıyaman
BES0901 | 2012-09-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41161.25 | 41161.2708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 37 | 99 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 2200 | 300 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
BES0902 | 2012-09-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41161.7292 | 41161.7361 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 450 | 81 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.001012 | 0.16667 | Adıyaman
BES0903 | 2012-09-09 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI HACIHALİL TR | 41161.7535 | 41161.7639 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 113 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
KAH0871 | 2012-09-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR BELDESİ | 41161 | 41161 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AKINCILAR BELDESİNİN XLP KABLOSU PATLAMIŞTI. JUMPER ALINIP KABLO BAŞLAĞI YAPILARAK HAT BESLENDİ. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0 | Adıyaman
KAH0872 | 2012-09-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | BÖLÜKYAYLA BELDESİ | 41161 | 41161 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0 | Adıyaman
KAH0873 | 2012-09-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 41161 | 41161 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI TR-5 ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0 | Adıyaman
GER1029 | 2012-09-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ BİRCAN MEZRASI | 41161.3958 | 41161.5278 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT GEZİLDİ 5 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 16 | 0 | 0 | 0.00045783 | 0 | 0.00014458 | 3.1667 | Adıyaman
GER1030 | 2012-09-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41161.5 | 41161.5486 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN 1AD.AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORAL | 8 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER1031 | 2012-09-09 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR2 | 41161.7986 | 41161.8993 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | AG PANOSUNA ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ARIZALANAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0.00085853 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.4167 | Adıyaman
SAM0350 | 2012-09-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 41161.4375 | 41161.4653 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0351 | 2012-09-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 41161.5833 | 41161.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0352 | 2012-09-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI BEKÇİLER KÖYÜ | 41161.5972 | 41161.6319 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMASI VARDI-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0353 | 2012-09-09 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU TR-1 TRAFOSU | 41161.6806 | 41161.7292 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKEN BAKIMI YAPILDI-3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI-SOKAK OTOMATI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00064869 | 0 | 0.00055602 | 1.1667 | Adıyaman
MER1111 | 2012-09-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41161.7292 | 41161.7396 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 105 | 350 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 5213 | 0 | 0.0093254 | 0 | 0.037302 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1112 | 2012-09-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 33 | 41161.7674 | 41161.7812 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR SORUN BULUNAMADI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00012783 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0906 | 2012-09-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41161.9097 | 41161.9271 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YÜZÜNCÜYIL KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 27 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0907 | 2012-09-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN | ADIYAMAN KÖYLER | 41161.25 | 41161.3333 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 2600 | 21 | 0 | 0.016944 | 0 | 0.0084719 | 2 | Adıyaman
MKR0908 | 2012-09-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41161.3542 | 41161.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0909 | 2012-09-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41161.4653 | 41161.5278 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HASANKENDİ KY. 1 AD. 10 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 130 | 1 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Adıyaman
MKR0910 | 2012-09-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41161.5 | 41161.5278 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | OVAKUYUCAK KY. 1 AD. 10 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 40 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0911 | 2012-09-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41161.6667 | 41161.6944 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİVEREN VE TUTLUCA MEZRALARI 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0912 | 2012-09-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41161.7639 | 41161.7986 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UĞURCA KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KM00512 | 2012-09-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | FATİH MONOBLOK | FATİH ÇIKIŞI | 41161.6389 | 41161.6458 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 11 | 55 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | FATİH KASABASI BAĞRIAÇIK DEĞİRMEN YANI TR. AYIRICI ARIZASI İÇİN AÇILDI. ARIZA GİDERİLDİ. HAT KAPATILDI. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.0015904 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00513 | 2012-09-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | UĞUR GÖZ MONOBLOK | AZERBEYCAN BUL. EGE SERAMİK ÖNÜ BAKS | 41161.7639 | 41161.7812 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | AZERBEYCAN BUL. EGE SERAMİK ÖNÜBAKSTAN ATAN 1 ADET 0 BOY 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00011984 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00514 | 2012-09-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ | 41162.0521 | 41162.0785 | 0:38 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SAAT 01:15 TE KILAVUZLU TM DEN AĞABEYLİ FİDERİ A. AKIMDAN DARBELİ AÇTI. HASANCIKLI MONOBLOKTAN ARALAR AÇILDI. SAAT 01:53 DE BESLENDİ. AĞABEYLİ ÇIKIŞI KAPATILDI. NORMAL. SAAT 01:54 YENİCEKALE ÇIKIŞI DERE ATLAMASINDA ORTA FAZ CAMPER KOPMUŞ. HAT 01:55 TE AÇILIP TOPRAKLANDI. KOPAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. SAAT 02:27 NORMAL. |  |  | 0 | 0.0053655 | 0 | 0.0084719 | 0.63333 | Kahramanmaraş
KM00515 | 2012-09-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | DİZEL KÖK | 55 ÇIKIŞI | 41162.2326 | 41162.25 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | DAHA ÖNCEDEN BAKIM İÇİN ALINAN ÇİĞİTAŞIN KABLO BAĞLANTILARI BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. ÇİĞİTAŞIN KENDİ AYIRICILARI AÇIK BİLGİ VERİLDİ. |  |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00516 | 2012-09-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | DÖNGELE | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41162.25 | 41162.4028 | 3:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0077659 | 0 | 0.002118 | 3.6667 | Kahramanmaraş
KM00517 | 2012-09-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | DÖNGELE | KISIKLI ÇIKIŞI | 41162.25 | 41162.3993 | 3:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0051807 | 0 | 0.0014458 | 3.5833 | Kahramanmaraş
KM00518 | 2012-09-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | AYNALIHAN | BAKIRCI ÇAR. BAKS | 41162.3611 | 41162.3819 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | KURTULUŞ MAH. BAKIRCI ÇARŞISI BAKSTAN ATAN 1 ADET 00 80A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00519 | 2012-09-10 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) |  |  | 41162.7292 | 41162.7604 | 0:45 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BİNEVLER AVM ARKASI NÖTR İLETKENİNİ BETON İŞ DAĞDÖNDERENLERE AİT ARAÇ KANAL YAPARKEN KOPARMIŞTIR. KIRILAN İLETKEN YERİNE ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00520 | 2012-09-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41163.3403 | 41163.359 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 17 | 45 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ORGANİZE SANAYİ SULAMA TR AYIRICISININ ARIZASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. AYIRICIYA GİRİŞ CAMPERİ ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.0042359 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM00521 | 2012-09-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | KİPAŞ MONOBLOK | KİPAŞ OKUL ÇIKIŞI | 41163.3833 | 41163.4014 | 0:26 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 4 | 12 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ERDEM BAYAZIT OKULU HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞ. AYIRICISI AÇILDI. OKULUN ELEKTRİKÇİSİNE BİLGİ VERİLDİ. HAT BESLENDİ. |  |  | 0.0010397 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
KM00522 | 2012-09-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZ | 30 NOLU ÇIKIŞ | 41163.4653 | 41163.4826 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 14 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0024993 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00523 | 2012-09-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41163.6083 | 41163.6201 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | DAHA ÖNCEDEN ALINAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00060009 | 0 | 0.002118 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM00524 | 2012-09-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | ERDEM MONOBLOK | AFET EVLERİ ÇIKIŞI | 41163.6125 | 41163.6285 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 8 | 14 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00045987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00525 | 2012-09-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41163.3875 | 41163.4021 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.002118 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00526 | 2012-09-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | 41164.2743 | 41164.2917 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 20 | 60 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00527 | 2012-09-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | TURGUT ÖZAL SİTESİ ÇIKIŞI | 41164.5312 | 41164.5382 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00528 | 2012-09-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41164.2708 | 41164.2965 | 0:37 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0013061 | 0 | 0.002118 | 0.61667 | Kahramanmaraş
KM00529 | 2012-09-12 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41164.5799 | 41164.5944 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0029651 | 0 | 0.0084719 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00530 | 2012-09-12 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KALE KÖK | KALE FATMALI ÇIKIŞI | 41164.6979 | 41164.7278 | 0:43 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÇALIŞMADAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0015542 | 0 | 0.0021687 | 0.71667 | Kahramanmaraş
KM00531 | 2012-09-12 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41164.7479 | 41164.7583 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | BORCU OLAN ABONENİN İRTİBATI ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00532 | 2012-09-12 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | KÜÇÜK SIR ÇIKIŞI | 41164.8431 | 41164.85 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 4 | 20 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | YOL YANI SIR OBASI ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLİMEK İÇİN AÇILDI. SİGORTA DEĞİŞTİRLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00533 | 2012-09-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | 41165.25 | 41165.3229 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 5 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇILDI. CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.006217 | 0 | 0.0035525 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
KM00534 | 2012-09-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | 41165.6958 | 41165.7021 | 0:09 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 10 | 5 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | DAHA ÖNCEDEN ALINAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00053288 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM00535 | 2012-09-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -1 | TM2 | SÜMER 1 FİDERİ | 41165.7278 | 41165.7639 | 0:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 12 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TM2 DEN SÜMER 1 FİDERİ TOPRAK KORUMADAN AÇTI. YAPILAN KONTROLDE ERDEM TEKSTİLE AİT MÜCEVHER AŞ. 2. TR. NİN XLP KABLOLARI BAŞLIĞA 2 M. KALA PATLAMIŞ. TM2 SÜMER 1 FİDERİ AYIRICISI AÇILIP TOPRAKLANDI. 17:53 1. TR ÜSTÜNDEN 2. TR YE GEÇİŞ XLP KABLOLARI BOŞA ÇIKARILDI. SAAT 18:20 DE ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0036946 | 0 | 0.0042631 | 0 | 0.86667 | Kahramanmaraş
KM00536 | 2012-09-13 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | DÖNGELE | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41165.359 | 41165.4514 | 2:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0046948 | 0 | 0.002118 | 2.2167 | Kahramanmaraş
KM00537 | 2012-09-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | KARAZİYARET KÖK | KARAZİYARET ÇIKIŞI | 41165.6042 | 41165.6146 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 26 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÇALIŞMADAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00538 | 2012-09-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZ | 30 NOLU ÇIKIŞ | 41165.7347 | 41165.7646 | 0:43 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 14 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | SANAYİ TR 30 DAN TR 31 E ÇIKIŞ DİREĞİNDE CAMPER KOPMUŞ. KOPAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0042988 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
KM00539 | 2012-09-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ 1 | 41166.0021 | 41166.3313 | 7:54 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 26 | 80 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT DARBELİ AÇTIĞINDAN DOLAYI BESLENMEDİ. KALE KÖKTEN ARALAR AÇILDI. KALEYE KADAR ENERJİ ALINDI. ( 07:57 ) KALE FATMALI ÇIKIŞINDAN ARIZA GELMESİNDEN DOLAYI HATTA ENERJİ VERİLMEDİ. DİĞER ÇIKIŞLARA SAAT 08:06 DA ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. KALE KÖKTEN KALE FATMALI ÇIKIŞI HAT AYIRCISI AÇILDI. ÖNSEN KÖKTEN KALE FATMALI ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ. 08:30 |  |  | 0 | 0.066928 | 0 | 0.0084719 | 7.9 | Kahramanmaraş
KM00540 | 2012-09-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | SÜMER MAH (HANİFİ MAHÇİÇEK ÇKIŞI) | 41166.5674 | 41166.5764 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | CAMİ YANINDAKİ TR YE KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI HAT AÇMIŞTIR. HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00541 | 2012-09-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | TM2 | SANAYİ 3 | 41166.6354 | 41166.6514 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DSİ YANI MONOBLOKTAN TERZİLER ÇIKIŞI AÇILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. (15:38) TERZİLER ÇIKIŞIDA BESLENDİ. (15:42) NORMAL |  |  | 0.00045987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00542 | 2012-09-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | DİZEL KÖK | 24 NUMARA | 41166.7431 | 41166.7521 | 0:13 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 24 NOLU KÖKTEN ATAN 2 AD. 1 BOY 250A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 8.3089e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00543 | 2012-09-15 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KARACASU ÜNİVERSİTE MONO | TOKİ ÇIKIŞI | 41167.4688 | 41167.4819 | 0:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 8 | 32 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00036626 | 0 | 0.0011566 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KM00544 | 2012-09-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | KAFUM DEVRESİ | 41167.7847 | 41167.8056 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 11J1 KAFUM DEVRESİNDEN ATAN 1 ADET 1 BOY 250A SİGORTA DEĞİŞTİRLDİ. |  |  | 0.00019174 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00545 | 2012-09-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLER AVŞAR MONOBLOK | SULAMALAR ÇIKIŞI | 41168.3542 | 41168.3785 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0020723 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00546 | 2012-09-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK HAT BAŞI | 41168.5556 | 41168.5938 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 20 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BULANIK HATBAŞINDAN ATAN 25 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KM00547 | 2012-09-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | ADANA YOLU MOD5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41168.2708 | 41168.2778 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 6 | 30 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ADANA YOLU MOD5 TEN İSTASYON MAH. ÇIKIŞI AÇILIP TOPRAKLANDI. ASFALT ŞANTİYESİ GİRİŞ KÖŞESİNDEN 1-0 HATTAN CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. BOSSA KÖK ARKASI VERİCİLER ENERJİSİZ BIRAKILDI. |  |  | 0.00035525 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00548 | 2012-09-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | AKSU MAH. ÇIKIŞI | 41168.5486 | 41168.6271 | 1:53 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 8 | 32 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR BESLENDİ. |  |  | 0.0053525 | 0 | 0.002842 | 0 | 1.8833 | Kahramanmaraş
KM00549 | 2012-09-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | BOGAZİÇİ MOD 5 | ÇELİK BİNA ÇIKIŞI | 41168.7569 | 41168.7688 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 32 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0003399 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM00550 | 2012-09-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E1. | ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI | 41168.7569 | 41168.7708 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 32 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | KAHRAMANKENT LİSESİ YANI DİREK TİPİ TR YE KUŞ ÇARPMA ETKİSİYLE 1 ADET OG SİGORTASI ATMIŞ 8E1 DEN ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI AÇMIŞTIR. ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00047367 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00551 | 2012-09-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | SÜMER MAH (HANİFİ MAHÇİÇEK ÇKIŞI) | 41168.6701 | 41168.6979 | 0:40 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SÜMER MAH. 11 VE 6 SOKAK 2 AYRI YERDE KIRILAN İLETKENLER YERİNE ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1501 | 2012-09-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41162.5472 | 41162.55 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Og hattı üzerine atılmış olan tel alındı. | 0 |  | 0.00063981 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AF 1502 | 2012-09-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41162.4271 | 41162.4583 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | 2 Direk arası alpek kablo çekildi | 50 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1503 | 2012-09-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası koçaş mezrası | 41162.4479 | 41162.4792 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşıklık açıldı ve şalter kapatıldı | 10 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1504 | 2012-09-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41162.7986 | 41162.8333 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1505 | 2012-09-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Beyceğiz cami karşısı kök bina | Beyceğiz mahallesi | 41163.4236 | 41163.4583 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Alpek kablo çekildi | 30 |  | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1506 | 2012-09-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41163.7292 | 41163.7604 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1507 | 2012-09-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41163.4375 | 41163.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sehim alındı | 10 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1508 | 2012-09-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41164.4583 | 41164.5417 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 60 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00028916 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1509 | 2012-09-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dokuztay köyü | 41164.3958 | 41164.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag iletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 80 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1510 | 2012-09-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | Dedebaba mah. | 41165.4236 | 41165.4375 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1511 | 2012-09-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41165.3542 | 41165.3958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1512 | 2012-09-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen kasabası | 41166.8021 | 41166.8438 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1513 | 2012-09-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulan kasabası | 41166.4375 | 41166.5208 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 80 |  | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1514 | 2012-09-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41167.3333 | 41167.3681 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.010997 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1515 | 2012-09-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dokuztay köyü | 41167.4167 | 41167.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sehim alındı | 80 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1516 | 2012-09-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41167.4826 | 41167.4896 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 50 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1517 | 2012-09-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41167.7708 | 41167.7986 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1518 | 2012-09-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41167.3958 | 41167.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Alpek kablo çekildi | 5 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1519 | 2012-09-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41168.3681 | 41168.3924 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0027992 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1520 | 2012-09-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Tatlar Grubu çıkışı | 41168.375 | 41168.4514 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 18 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 1600 |  | 0.011723 | 0 | 0.0063946 | 0 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 1521 | 2012-09-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41168.6667 | 41168.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0065981 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1522 | 2012-09-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kötüre köyü | 41168.3993 | 41168.4062 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1148 | 2012-09-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 16:20 | 16:55 | 0:35 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0014506 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
TUR1149 | 2012-09-10 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KIRMAKAYA KÖK BİNASI | YOLDERESİ ÇIKIŞI | 17:15 | 17:35 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KIRMAKAYA ÖZEL SULAMA TR'SUNUN JAMPER BAĞLANTISI YAPILDI |  |  | 0.00071051 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1150 | 2012-09-11 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | VARTOLAR ÇIKIŞI | 8:05 | 8:20 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1151 | 2012-09-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 7:00 | 7:25 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1152 | 2012-09-12 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 15:25 | 15:40 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1153 | 2012-09-13 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK | BELEDİYE KÖK DAHİLİ TR | 5:00 | 10:30 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | [5 empty] | 0.0019539 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5.5 | Kahramanmaraş
TUR1154 | 2012-09-13 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | HOPURLU ÇIKIŞI | 11:15 | 11:30 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0006217 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1155 | 2012-09-14 | Türkoğlu | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YENİKÖY KÖK BİNASI | CENNET PINARI ÇIKIŞI | 8:00 | 17:00 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 |  |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE |  |  | 0 | 0.019062 | 0 | 0.002118 | 9 | Kahramanmaraş
TUR1156 | 2012-09-14 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 8:20 | 8:45 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1157 | 2012-09-15 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | MEZARLIK KÖK BİNASI | CUM MAH 1 NOLU TR | 12:00 | 15:00 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  |  |  | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
TUR1158 | 2012-09-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1 (kahramanmaraş) | 15:02 | 15:55 | 0:53 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.001569 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.88333 | Kahramanmaraş
PAZ1324 | 2012-09-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41159.6375 | 41159.6458 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.002118 | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1325 | 2012-09-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41160.6875 | 41160.6979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1326 | 2012-09-09 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41161.3958 | 41161.4201 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1235 |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1327 | 2012-09-09 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | DDY KÖK | DDY ÇIKIŞI | 41161.3958 | 41161.5312 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | Kahramanmaraş
PAZ1328 | 2012-09-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | 41160.3868 | 41160.3931 | 0:09 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  |  | NARLI TM TRAFO A & B AÇMIŞ | 4520 |  | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.002118 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1329 | 2012-09-08 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) | fider-2(Pompa-1) çıkışı | fider-2(Pompa-1) çıkışı | 41160.3868 | 41160.3931 | 0:09 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | NARLI TM TRAFO A & B AÇMIŞ |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1330 | 2012-09-08 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) | fider-3(Pompa-2) çıkışı | fider-3(Pompa-2) çıkışı | 41160.3868 | 41160.3931 | 0:09 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | NARLI TM TRAFO A & B AÇMIŞ |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1331 | 2012-09-08 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) | fider-4(Pompa-3) çıkışı | fider-4(Pompa-3) çıkışı | 41160.3868 | 41160.3931 | 0:09 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | NARLI TM TRAFO A & B AÇMIŞ |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1332 | 2012-09-08 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41160.3868 | 41160.4167 | 0:43 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  |  | NARLI TM TRAFO A & B AÇMIŞ |  |  | 0.003439 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
PAZ1333 | 2012-09-08 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | fider-7(Narlı) | 41160.3868 | 41160.3931 | 0:09 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 79 |  | İmar Al. İçi |  |  | NARLI TM TRAFO A & B AÇMIŞ |  |  | 0.0010797 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1334 | 2012-09-08 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41160.3868 | 41160.3931 | 0:09 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | NARLI TM TRAFO A & B AÇMIŞ |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1335 | 2012-09-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | fider-9(Pazarcık-2) | fider-9(Pazarcık-2) | 41160.3868 | 41160.3931 | 0:09 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 37 |  | İmar Al. İçi |  |  | NARLI TM TRAFO A & B AÇMIŞ |  |  | 0.0014396 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1336 | 2012-09-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41162.1736 | 41162.2569 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.0034699 | 0 | 0.0017349 | 2 | Kahramanmaraş
PAZ1337 | 2012-09-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41162.5069 | 41162.5229 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
PAZ1338 | 2012-09-11 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41163.7431 | 41163.7569 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2774 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1339 | 2012-09-12 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41164.466 | 41164.4736 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.002118 | 0.18333 | Kahramanmaraş
PAZ1340 | 2012-09-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41165.309 | 41165.3215 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.002118 | 0.3 | Kahramanmaraş
PAZ1341 | 2012-09-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41165.4444 | 41165.4611 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0033887 | 0 | 0.0084719 | 0.4 | Kahramanmaraş
PAZ1342 | 2012-09-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41165.6597 | 41165.6687 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1343 | 2012-09-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41165.6944 | 41165.7188 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0017349 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1344 | 2012-09-13 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) | fider-3(Pompa-2) çıkışı | fider-3(Pompa-2) çıkışı | 41165.0049 | 41165.009 | 0:06 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi | [5 empty] | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
PAZ1345 | 2012-09-13 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41165.0042 | 41165.0347 | 0:44 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.003519 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.73333 | Kahramanmaraş
PAZ1346 | 2012-09-13 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41165.5729 | 41165.6181 | 1:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  |  | TEİAŞ G.ANTEP RÖLE EKİBİ ÇALIŞMASI |  |  | 0.0051985 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
PAZ1347 | 2012-09-14 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41166.3229 | 41166.3333 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2774 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1348 | 2012-09-14 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 41166.3333 | 41166.7292 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | 1060 |  | 0 | 0.015108 | 0 | 0.0015904 | 9.5 | Kahramanmaraş
PAZ1349 | 2012-09-14 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41166.3715 | 41166.3868 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
GOK789 | 2012-09-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | F1 GÖKSUN1 | 41158.4354 | 41158.484 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TM de ana trafo devreye alma 11:37de DOĞANKÖY TM den beslendi | 4251 | 21 | 0.0083976 | 0 | 0.0071979 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK790 | 2012-09-06 | Göksun | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | DOĞANKÖY TM |  | 41158.575 | 41158.5847 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 21 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖKSUN TM den 14:02 de BESLENDİ | 4251 | 21 | 0.0016795 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK791 | 2012-09-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | F6 GÖKSUN 2 | 41158.4354 | 41158.484 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TM de ana trafo devreye alma 11:37de DOĞANKÖY TM den beslendi | 4081 | 19 | 0.0041988 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK792 | 2012-09-06 | Göksun | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | DOĞANKÖY TM |  | 41158.575 | 41158.5847 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖKSUN TM den 14:02 de BESLENDİ | 4081 | 19 | 0.00083976 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK793 | 2012-09-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | F3 GEBEN | 41158.3917 | 41158.4132 | 0:31 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | andırın TM den enerji almak için camper bağlandı 09:55 de andırın TM den beslendi | 357 | 7 | 0 | 0.0010943 | 0 | 0.002118 | 0.51667 | Kahramanmaraş
GOK794 | 2012-09-06 | Göksun | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM |  | 41158.6528 | 41158.6625 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 15:54 te F3 GEBEN GÖKSUN TM den BESLENDİ | 357 | 7 | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.002118 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK795 | 2012-09-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41158.4035 | 41158.4132 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | F4 ACIELMA F3 GEBEN FİDERİ ÜZERİNDEN ANDIRIN TM den 09:55 te BESLENDİ | 2419 | 56 | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.0063539 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK796 | 2012-09-06 | Göksun | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM |  | 41158.6528 | 41158.6562 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | F4 ACIELMA 15:45 te GÖKSUN TM den BESLENDİ | 2419 | 56 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK797 | 2012-09-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | F5 DOĞANKONAK | 41158.4354 | 41158.484 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | F5 DOĞANKONAK FİDERİ 11:37 de DOĞANKÖY TM den BESLENDİ | 2088 | 42 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.002118 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK798 | 2012-09-06 | Göksun | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | DOĞANKÖY TM |  | 41158.5743 | 41158.6431 | 1:39 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ortatepe hatbaşı ayırıcısı ayarlandı F5 D.KONAK FİDERİ 15:26 da GÖKSUN TM den BESLENDİ | 2088 | 42 | 0 | 0.0034946 | 0 | 0.002118 | 1.65 | Kahramanmaraş
GOK799 | 2012-09-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41158.4354 | 41158.4854 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | F7 SÜLEYMANLI 11:39 da DOĞANKÖY TM den BESLENDİ | 3 | 3 | 0 | 0.00052048 | 0 | 0.00043373 | 1.2 | Kahramanmaraş
GOK800 | 2012-09-06 | Göksun | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | DOĞANKÖY TM |  | 41158.575 | 41158.5868 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | F7 SÜLEYMANLI 14:05 de GÖKSUN TM den BESLENDİ | 3 | 3 | 0 | 0.00012289 | 0 | 0.00043373 | 0.28333 | Kahramanmaraş
GOK801 | 2012-09-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | F8 KANLIKAVAK | 41158.4354 | 41158.484 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | F8 K.KAVAK 11:37 de DOĞANKÖY TM den BESLENDİ | 2770 | 48 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.0063539 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK802 | 2012-09-06 | Göksun | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | DOĞANKÖY TM |  | 41158.5736 | 41158.5854 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | F8 K.KAVAK 14:03 te GÖKSUN TM den BESLENDİ | 2770 | 48 | 0 | 0.0018003 | 0 | 0.0063539 | 0.28333 | Kahramanmaraş
GOK803 | 2012-09-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41158.4174 | 41158.4479 | 0:44 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | CAMPER BAĞLANDI VE 10:45 te DOĞANKÖY TM den BESLENDİ | 3997 | 62 | 0 | 0.009319 | 0 | 0.012708 | 0.73333 | Kahramanmaraş
GOK804 | 2012-09-06 | Göksun | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | DOĞANKÖY TM |  | 41158.5757 | 41158.6035 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | CAMPER ALINARAK 14:29 da GÖKSUN TM den BESLENDİ | 3997 | 62 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.012708 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK805 | 2012-09-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | taşoluk bld. Yanı trf | 41159.7083 | 41159.7153 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sigorta degişimi yapıldı(taşoluk bld. Yanı trf) | 156 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK806 | 2012-09-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | çamdere trf | 41159.4583 | 41159.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sigorta degişimi yapıldı(çamdere trf) | 50 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK807 | 2012-09-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | kazandere hatbaşı | 41159.6875 | 41159.7292 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet O.G sigorta değişimi yapıldı( kazandere hatbaşı) | 664 | 5 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Kahramanmaraş
GOK808 | 2012-09-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek bld. Yanı trf | 41160.4618 | 41160.4688 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ağaç kesimi yapıldı(ericek kas. Bld yanı trf) | 207 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK809 | 2012-09-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek kas. Sağlık oc. Yanı tr | 41160.4806 | 41160.491 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ağaç kesimi yapıldı(ericek kas. Sağlık ocağı yanı trf) | 117 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK810 | 2012-09-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | karaömer köyü yeni trf | 41160.375 | 41160.5208 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 3 adet 9m ağaç direk dikilerek iletken bağlantıları yapıldı(karaömer yeni trf) | 89 | 1 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Kahramanmaraş
GOK811 | 2012-09-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | d.dere güller mh. Andırın yolu trf | 41161.4028 | 41161.4549 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | A.G hatta değen ağaçların kesimi yapıldı(güller mah. Andırın yolu trf) | 59 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
GOK812 | 2012-09-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | aslanbey çiftliği hatbaşı | 41161.3333 | 41161.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet O.G sigorta değişimi yapıldı(aslanbey hatbaşı) | 125 | 4 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK813 | 2012-09-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | kavşut merkez trf | 41161.7083 | 41161.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı eklenerek sigorta değişimi yapıldı(kavşut merkez trf) | 176 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK814 | 2012-09-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | kaleboynu trf | 41162.4236 | 41162.4667 | 1:02 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | W otomat değişimi yapıldı(kaleboynu trf) | 339 | 1 | 0 | 0.0001494 | 0 | 0.00014458 | 1.0333 | Kahramanmaraş
GOK815 | 2012-09-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | çakıllı koyak mez.trf | 41162.4701 | 41162.484 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sayaç değişimi yapıldı(çakıllıkoyak trf) | 21 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK816 | 2012-09-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | tayibli trf | 41162.5528 | 41162.5722 | 0:28 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sayaç değişimi yapıldı(tayibli trf) | 27 | 1 | 0 | 6.747e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.46667 | Kahramanmaraş
GOK817 | 2012-09-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | hacımirza eski trf | 41163.4083 | 41163.4722 | 1:32 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 9m ağaç dikildi ve 20m alpek kablo çekildi(hacımirza eski trf) | 76 | 1 | 0 | 0.00022169 | 0 | 0.00014458 | 1.5333 | Kahramanmaraş
GOK818 | 2012-09-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | MALPAZARI MONO | A.G çıkışı | 41163.6181 | 41163.6389 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sigorta degişimi yapıldı | 81 | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK819 | 2012-09-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | meytiler trf | 41163.6528 | 41163.6611 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet A.G sigorta değişimi yapıldı | 49 | 1 | 7.1051e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK820 | 2012-09-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | tombak hatbaşı | 41164.5833 | 41164.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet O.G sigorta değşimi yapıldı | 77 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK821 | 2012-09-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | taşoluk mevlana mh trf | 41164.875 | 41164.8812 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | abone kablosu bağlantısı yenilendi | 13 | 1 | 0 | 6.9503e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK822 | 2012-09-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | kazandere hatbaşı | 41165.375 | 41165.7361 | 8:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | hat gezilerek kontrol edildi,2 adet VKS İZ. Ve 2 takım travers değiştirildi (kazandere hattı) | 664 | 5 | 0 | 0.0062651 | 0 | 0.00072289 | 8.6667 | Kahramanmaraş
GOK823 | 2012-09-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | aslanbey çiftliği hatbaşı | 41165.4931 | 41165.5278 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | DSİ camperleri alındı | 125 | 4 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00057831 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK824 | 2012-09-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | TAŞOLUK MONOBLOK | acıelma çıkışı | 41165.4326 | 41165.4375 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 21 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | camper alma | 1099 | 21 | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.002118 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND169 | 2012-09-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN | TORLARÇUKURKOZ | 41160.625 | 41160.6736 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TORLAR ÇUKURKOZ TR 4 AD İLETKEN KOPUGU EKLENDİ |  |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AND170 | 2012-09-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | KÖLELİ HATBASI | 41160.8472 | 41160.8507 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖLELİ HATBASINDA 1 AD OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND171 | 2012-09-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN DAHİLİ TR | 41161.4375 | 41161.625 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | GEBEN DAHİLİ TR ALPEK VE YER ALTI KABLOSU CEKİLDİ |  |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Kahramanmaraş
AND172 | 2012-09-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | ÇIGSAR HAT | 41162.4097 | 41162.4896 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 28 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ÇIGŞAR ENH DA SIKIBAGDAN DÜSEN OG İLETKEN SIKIBAG YAPILDI. |  |  | 0 | 0.0036024 | 0 | 0.0018795 | 1.9167 | Kahramanmaraş
AND173 | 2012-09-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | KÖKLÜ GÜLLÜLER | 41162.7188 | 41162.7326 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KÖKLÜ GÜLLÜLER MAH 1 DİREK ARASI1XROSE İLEKEN SEYİMİ ALINDI DOLASIK AÇILDI 1 AD 80 ANH SİGORTA KUL |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND174 | 2012-09-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | ÇAMLI | 41163.4167 | 41163.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 8 DİREK ARASI 8XP+ROSS İLETKEN SEHİM ALINDI 5 AD. N95 İZALATÖR KULLANILDI |  |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AND175 | 2012-09-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | ÇAMLI | 41163.4167 | 41163.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD 12I DİREK DOĞRULTULDU BETONU ATILDI 3 AD. ÇİMENTO KULLANILDI 2 DİREK ARASI 3XROSS İLETKEN SEHİM ALINDI |  |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AND176 | 2012-09-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN | SAĞLIKOCAĞI | 41163.5208 | 41163.5451 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SAĞLIK OCAĞI TR BÖLGESİNDE 1 DİREK ARASI 2X ROSS İLETKEN ÇEKİLDİ 3 KG İLETKEN 4 ADET AL70-70 KLEMENS KULLANILDI |  |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AND177 | 2012-09-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ | KIZIK FETENE | 41163.7743 | 41163.7951 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | FIZIK FETENE 2 AD AG KONSOLU4 AD KANCALI CİVATA 2 AD N80 PİM İZALATÖR KULLANILDI |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND178 | 2012-09-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | ÇOKAK TR3 | 41163.691 | 41163.6924 | 0:02 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ÇOKAK TR31 AD 125A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 4.8193e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND179 | 2012-09-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | FİDER 1 | YENİKÖY HİLAL | 41163.7604 | 41163.7708 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | YENİKÖY 1 AD ABONE BAGLANDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND180 | 2012-09-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | KIZILOLUK | 41163.8125 | 41163.8139 | 0:02 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KIZILOLUK TR1 AD 100 A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 4.8193e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND181 | 2012-09-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | ÇOKAK TR2 | 41163.875 | 41163.8764 | 0:02 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ÇOKAK TR2 1 AD 80 A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 4.8193e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND182 | 2012-09-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KUMARLI KÖK | 41164.1042 | 41164.3542 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 19 | 45 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KUMARLI KÖKTEN KESİCİ KAPATILDI |  |  | 0 | 0.012708 | 0 | 0.002118 | 6 | Kahramanmaraş
AND183 | 2012-09-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KUMARLI TR2 | 41164.375 | 41164.5833 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KUMARLI TR2 2 AD 9 M AG AĞAÇ DİREK DEMONTAJ-MONTAJI YAPILDI 5 X PANSY SEHİM ALINDI |  |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Kahramanmaraş
AND184 | 2012-09-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | BEŞBUCAK ÜÇEVLER TR | 41164.5972 | 41164.6528 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | BEŞBUÇAK ÜÇEVLER TR 1 AD 160 A TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AND185 | 2012-09-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | ÇOKAK TR3 | 41164.4167 | 41164.4688 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ÇOKAK TR3 2 AD 160 A TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AND186 | 2012-09-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | ÇOTLU TR | 41164.7118 | 41164.7194 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | DARIOVASI ÇOTLU TR 1 DİREK ARASI 3 X ROSS SEHİM ALINDI |  |  | 0 | 2.6506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AND187 | 2012-09-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | SENİR TR | 41164.7535 | 41164.7847 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BOGAZÖREEN SENİR TR 1 AD 8O A TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND188 | 2012-09-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ARIKLAR KÖK | HAŞTIRIN TR | 41164.8625 | 41164.8653 | 0:04 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ARKLLAR HAŞTIRIN TR YANAN ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND189 | 2012-09-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KUMARLI KÖK | 41165.1146 | 41165.2708 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 19 | 45 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KUMARLI KÖK KESİCİ KAPATILDI |  |  | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.002118 | 3.75 | Kahramanmaraş
AND190 | 2012-09-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | ALAMESE HATBAŞI | 41165.45 | 41165.4771 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ALAMESE HATBASI ENH ALTI AĞAÇ KESİMİ |  |  | 0 | 0.00018795 | 0 | 0.00028916 | 0.65 | Kahramanmaraş
AND191 | 2012-09-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KUMARLI-KABAAĞAÇ ÇIKIŞI | 41165.5625 | 41165.5882 | 0:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 21 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KUMARLI KABAAGAÇ ÇIKISINDA ENH ALTI AGAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.001159 | 0 | 0.0018795 | 0.61667 | Kahramanmaraş
AND192 | 2012-09-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ARIKLAR KÖK | ARIKLAR HAŞTIRIN | 41165.6806 | 41165.6875 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ARIKLAR HAŞTIRIN TR 1 AD ABONE BAGLANTISI YAPILDI. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1258 | 2012-09-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-2 | FİDER-2 MONO BLOK |  | 19:00 | 19:10 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 35 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1259 | 2012-09-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-8 | ELDELEK MONOBLOK |  | 21:10 | 21:20 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1260 | 2012-09-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-12 | KALEALTI MONOBLOK | TÜMÜ | 21:40 | 21:50 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 2513 | 18 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1261 | 2012-09-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-7 | AKBAYIR MONO BLOK | AKBAYIR ÇIKIŞI | 8:20 | 8:40 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1080 | 37 | 0.0010658 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1262 | 2012-09-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-2 | CELA GARAJI BİNA |  | 12:00 | 12:10 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 55 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1263 | 2012-09-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-8 | HÖPLEK MONOBLOK |  | 21:00 | 21:40 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 18 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1264 | 2012-09-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-5 | AĞLICA KÖK BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 15:10 | 15:30 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1152 | 5 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1265 | 2012-09-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-6 | SEVDİLLİ KÖK BİNA | KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | 14:00 | 14:20 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 1259 | 4 | 0 | 0.00091566 | 0 | 0.002747 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1266 | 2012-09-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-4 | FATİH MONO BLOK | İYİ MARKET ÇIKIŞI | 15:50 | 16:30 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1267 | 2012-09-12 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-8 | HÖPLEK MONOBLOK | ELMALI KAYAGEÇİT ÇIKIŞI | 16:30 | 17:40 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB1268 | 2012-09-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-5 | AĞLICA KÖK BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 8:05 | 8:25 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1152 | 5 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1269 | 2012-09-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-4 | TEPEBAŞI BİNA | DAYI KENDİ ÇIKIŞI | 9:55 | 10:10 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 450 | 3 | 0.00044407 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1270 | 2012-09-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER-4 | KAYNARCA 2 NOLU BİNA | KENTPARK ÇIKIŞI | 18:00 | 18:30 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 350 |  | 0.00053288 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KAH0874 | 2012-09-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | BAYRAKTAR MAH | 41162.3542 | 41162.375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BAYRAKTAR MAHALLESİNİN XLP KABLOSU PATLAMIŞTI. JUMPER ALINIP KABLO BAŞLAĞI YAPILARAK HAT BESLENDİ. | 10 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0875 | 2012-09-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41162.3958 | 41162.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 350 | 12 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0013012 | 1 | Adıyaman
KAH0876 | 2012-09-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | MUSTAFAÇAYIR KÖYÜ | 41162.4583 | 41162.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İLETKEN DARBEDEN DOLAYI KOPMUŞTU EK YAPILIP KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0877 | 2012-09-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41162.875 | 41162.9062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KIRIK OG DİREKLERİ ONARILDI VE YERDEKİ İLETKENLER KALDIRILDI. 7 KÖYE ENERJİ VERİLDİ. 4 KÖY VE 8 MEZRA ENERJİSİZ. | 600 | 20 | 0 | 0.0020602 | 0 | 0.002747 | 0.75 | Adıyaman
KAH0878 | 2012-09-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | FISTIKLI ÇIKIŞI. | 41162.6875 | 41162.7188 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 15 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HATTA JUMPER KOPMUŞTU. JUMPER BAĞLANILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 5 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00086747 | 0.75 | Adıyaman
KAH0879 | 2012-09-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | DM-1 | SAMSAT FİDERİ | 41162.8125 | 41162.8438 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇMA KAPADAN DOLAYI SAMSAT FİDERİ AÇILDI.TEKRAR FİDER BESLENDİ.ENERJİLİ NORMAL | 2500 | 45 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Adıyaman
GER1032 | 2012-09-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | YK.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | 41162.3958 | 41162.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU KIRILAN ARMATÜR BORUSU HATTI KISA DEVRE YAPMIŞTI DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER1033 | 2012-09-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 41162.4306 | 41162.5729 | 3:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 9 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI HATTA DEĞEN 7 AĞAÇ DALI KESİLDİ YATIK OLAN BİR AD. AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ | 23 | 0 | 0 | 0.00049398 | 0 | 0.00014458 | 3.4167 | Adıyaman
GER1034 | 2012-09-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41162.6299 | 41162.6326 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0063539 | 0.066667 | Adıyaman
GER1035 | 2012-09-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41162.6299 | 41162.6562 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 1 | 0 | 0.0013414 | 0 | 0.002118 | 0.63333 | Adıyaman
GER1036 | 2012-09-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KÖYÜ TR | 41162.6736 | 41162.684 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER1037 | 2012-09-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | OYMAKLI KÖYÜ | 41162.6875 | 41162.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 5AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 30 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER1038 | 2012-09-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 41162.3819 | 41162.75 | 8:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4 DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLDİ,9 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,ALPEK ÇEKİLEN YERLERDEKİ İLETKENLER TOPLANDI,1AD. EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR AD. AG AĞAÇ DİREĞİ İPTAL EDİLDİ 3 AD. ABONE KABLOSU BAĞLANTILARI YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.0012771 | 0 | 0.00014458 | 8.8333 | Adıyaman
SİN0618 | 2012-09-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KÖYÜ | 41161.3681 | 41161.3785 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 22 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.25 | Adıyaman
SİN0619 | 2012-09-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU HODRİ MZ | 41161.5986 | 41161.6056 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILIP TEKRARDAN BAĞLANDI | 27 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0354 | 2012-09-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41162.3646 | 41162.3889 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
SAM0355 | 2012-09-10 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | SAMSAT KABİNİ SAMSAT FİDERİ | 41162.7361 | 41162.7431 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 23 | 210 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMA BİRLİĞİNİN JUMPERİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 2200 | 0 | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0904 | 2012-09-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE TR | 41162.4167 | 41162.625 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 190 | 0 | 0 | 0.00069503 | 0 | 0.00013901 | 5 | Adıyaman
BES0905 | 2012-09-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41162.5278 | 41162.5417 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 450 | 18 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
BES0906 | 2012-09-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 41162.8958 | 41162.9097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KADEME AYARI YAPILDI | 222 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0325 | 2012-09-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | CUMHURİYET MAH.TR-1 | 41162.375 | 41162.5417 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI,KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 50 | 0 | 0.00038349 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4 | Adıyaman
TUT0326 | 2012-09-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | ÇİFTLİK GRUBU | 41162.6875 | 41162.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 13 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİNİN OG BAĞLANTISI YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0020241 | 0.5 | Adıyaman
TUT0327 | 2012-09-10 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | 41162.5625 | 41162.7708 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 250 | 1 | 0 | 0.0028916 | 0 | 0.00057831 | 5 | Adıyaman
MER1113 | 2012-09-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 | 41162.25 | 41162.2847 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR0913 | 2012-09-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41162.7431 | 41162.7569 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARUZ KY. HATBAŞINDA 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 37 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0914 | 2012-09-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41162.4306 | 41162.4583 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İNDERE GRUBUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI BOZUK OLAN JUMPERLER DÜZELTİLDİ | 250 | 3 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0915 | 2012-09-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41162.6458 | 41162.6597 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 850 | 7 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0916 | 2012-09-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41162.2396 | 41162.2778 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BOZUK OLAN JUMPERLER DÜZELTİLDİ | 2368 | 84 | 0 | 0.0097073 | 0 | 0.01059 | 0.91667 | Adıyaman
ÇEL0438 | 2012-09-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK HAT BAŞI | 41162.4167 | 41162.5312 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.SEHİM ALINDI.ARK YAPAN AYIRICI İPTAL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 65 | 0 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00028916 | 2.75 | Adıyaman
BES0907 | 2012-09-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE TR | 41163.4167 | 41163.5833 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 190 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 0.00013901 | 4 | Adıyaman
BES0908 | 2012-09-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | 41163.4444 | 41163.4583 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK VARDI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 48 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0909 | 2012-09-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI GÜMÜŞLÜ TR | 41163.7153 | 41163.7222 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 55 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
BES0910 | 2012-09-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | LEVZİN KABİNİ | ÇAMUŞCU ÇIKIŞI ÇAMUŞCU TR | 41163.8854 | 41163.9028 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DİREK ELEKTRİK KAÇIRIYORDU ARIZA GİDERİLDİ | 24 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0373 | 2012-09-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | D.M 1 DEN | TR-30 ÇIKIŞI | 41164.5139 | 41164.5208 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 15 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 5950 | 0 | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0880 | 2012-09-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | GÜZELSU ÇIKIŞI. GÜZELSU HAT BAŞI. | 41163.7083 | 41163.7361 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 1 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0881 | 2012-09-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | SARICA KÖYÜ | 41163.8125 | 41163.8333 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER1039 | 2012-09-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41163.2694 | 41163.2743 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.0063539 | 0.11667 | Adıyaman
GER1040 | 2012-09-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 41163.3958 | 41163.7083 | 7:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ,10 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ,KIRIK OLAN AG İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ,HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00014458 | 7.5 | Adıyaman
GER1041 | 2012-09-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ | 41163.3889 | 41163.6458 | 6:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KIŞ AYINDA KOPUK OLAN 5 DİREK ARASI AYD.FAZI ÇEKİLDİ,7DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | 52 | 0 | 0 | 0.00089157 | 0 | 0.00014458 | 6.1667 | Adıyaman
GER1042 | 2012-09-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 41163.6458 | 41163.6806 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Adıyaman
GER1043 | 2012-09-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | GÖLYURT ŞAVİ MEZRASI | 41163.7083 | 41163.7917 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER1044 | 2012-09-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41163.8333 | 41163.9062 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PANO İÇERİSİNDEKİ KAİDEYE BAĞLI OLAN KABLO KOPUKTU BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 8 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
SİN0620 | 2012-09-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN ŞEREFHANMZ | 41163.375 | 41163.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 9 METRELİK AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 24 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Adıyaman
SİN0621 | 2012-09-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ESKİKÖY KY | 41163.6924 | 41163.6979 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ, ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 41 | 0 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Adıyaman
SAM0356 | 2012-09-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41163.375 | 41163.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00055602 | 0.5 | Adıyaman
SAM0357 | 2012-09-11 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KİLİSİK KÖYÜ | 41163.8542 | 41163.875 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
MER1114 | 2012-09-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 14 | 41163.25 | 41163.2639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BÖLGESİNDE OG DE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1115 | 2012-09-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 23 | 41163.2569 | 41163.2986 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1 | Adıyaman
MER1116 | 2012-09-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 61 BATI KOLU | 41163.4965 | 41163.5417 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN BATI KOLUNDA BİR ARA ALPEK ÇEKİLDİ | 56 | 0 | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER1117 | 2012-09-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 63 | 41163.2569 | 41163.3333 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.0005273 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MKR0917 | 2012-09-11 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41163.8542 | 41163.8958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNCEBAĞ KY. BENAV MEZ. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0918 | 2012-09-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41163.5486 | 41163.5597 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ HAT TUTMADI ANİ 'DEN AÇTI | 0 | 3 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.26667 | Adıyaman
MKR0919 | 2012-09-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41163.5597 | 41163.6181 | 1:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ARIZA SEBEBİ ÜNİVERSİTENİN İÇERİSİNDE KAZI YAPAN İŞMAKİNESİ TARAFINDAN YER ALTI KABLOSUNA ZARAR VERMESİ SONUCU MEYDANA GELMİŞTİR. HAT BESLENDİ NORMAL | 0 | 3 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.4 | Adıyaman
MKR0920 | 2012-09-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 41163.6562 | 41163.6667 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KORU KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 2 | 2 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.25 | Adıyaman
MKR0921 | 2012-09-11 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41163.625 | 41163.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | GÜNEŞLİ KY. VE ORDU MEZ. 1 AD. 10 M. OG AĞAÇ DİREK ANIZ YANGINI SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR , ABONELER GEÇİCİ OLARAK BESLENMİŞTİR. | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
BES0911 | 2012-09-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ESKİKÖY ÇIKIŞI ESKİKÖY TR-2 | 41164.3958 | 41164.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 120 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0912 | 2012-09-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI TÜTÜNLÜ TR | 41164.4028 | 41164.4097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 24 | 5 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0913 | 2012-09-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TRR-2 | 41164.4271 | 41164.434 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0914 | 2012-09-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE TR | 41164.4375 | 41164.5833 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 190 | 0 | 0 | 0.00032435 | 0 | 9.267e-05 | 3.5 | Adıyaman
BES0915 | 2012-09-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-4 | 41164.8125 | 41164.8264 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE BAĞLANDI NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 48 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0374 | 2012-09-12 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41164.2951 | 41164.3 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.01059 | 0.11667 | Adıyaman
TUT0328 | 2012-09-12 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | CUMHURİYET MAH. TR-1 | 41164.5417 | 41164.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI,AĞAÇ DALI KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 70 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MER1118 | 2012-09-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 56 BATI KOLU | 41164.2778 | 41164.4375 | 3:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN BATI KOLUNDA BİR ADET AG DİREK DEĞİŞTİRİLDİ. | 58 | 0 | 0.00036751 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.8333 | Adıyaman
MER1119 | 2012-09-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 63 | 41164.2569 | 41164.3333 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.(DİREK DEĞİŞİMİ) | 441 | 0 | 0.0006513 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER1120 | 2012-09-12 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41164.3507 | 41164.3576 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 30 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT RİNG YAPILARAK BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 792 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0922 | 2012-09-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41164.8542 | 41164.8958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | EKİNCİLER KY. 1 AD. 2 A. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR0923 | 2012-09-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41164.7708 | 41164.7847 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 850 | 7 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0924 | 2012-09-12 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41164.3958 | 41164.4514 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | GÜNEŞLİ KY. VE ORDU MEZ. 1 AD. 10 M. OG AĞAÇ DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00028916 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0925 | 2012-09-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41164.6479 | 41164.6597 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00061446 | 0 | 0.0021687 | 0.28333 | Adıyaman
ÇEL0439 | 2012-09-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | İZCİ HAT BAŞI | 41164.75 | 41164.8021 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 10 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 170 | 2 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00072289 | 1.25 | Adıyaman
KAH0882 | 2012-09-12 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14 (Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41164.4167 | 41164.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 350 | 12 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0013012 | 0.5 | Adıyaman
KAH0883 | 2012-09-12 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-11 (Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | TİTAN KÖYÜ | 41164.7083 | 41164.7431 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0884 | 2012-09-12 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-16 (KAHTA2) | TR-26 KABİNİ | TR-31 TRAFOSU | 41164.8333 | 41164.875 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 250 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Adıyaman
GER1045 | 2012-09-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 41164.4236 | 41164.4306 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 65 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
GER1046 | 2012-09-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ ÇETİN MEZRASI | 41164.4792 | 41164.5833 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 9 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI 1AD. YATIK OLAN AG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ | 23 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
SİN0622 | 2012-09-12 | Sincik |  |  | PÖTÜRGE FİDERİ | ARIKONAK KÖYÜ | 41164.3903 | 41164.4549 | 1:33 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 9 DİREK ARASI SEHİMALINDI YENİ İLETKEN ÇEKİLDİ 2 DİREKDÜZELTİLDİ | 27 | 0 | 0 | 0.00014364 | 0 | 9.267e-05 | 1.55 | Adıyaman
KAH0885 | 2012-09-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI | 41165.3646 | 41165.4028 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 5 | 0 | 0.0014578 | 0 | 0.0015904 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0886 | 2012-09-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KÖMÜR ÇIKIŞI | 41165.4375 | 41165.4757 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMA HATTI'NA ELEKTRİK VERİLDİ. | 400 | 12 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00043373 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0887 | 2012-09-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ÇUKURTAŞ T.M | ÇUKURTAŞ TM AKINCILAR FİDERİ | 41165.5208 | 41165.5417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 75 | 220 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI TOPRAKTAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 4000 | 60 | 0.0029991 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER1046 | 2012-09-13 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR4 | 41165.4167 | 41165.4271 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ELEKTRİKTE TİTREME VARDI HAT KONTROL EDİLDİ TRAFOYA İŞLETME TOPRAKLAMASI YAPILDI,TRAFO ÜZERİNDEKİ ABONE KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLDİ GEVŞEK OLANLAR SIKILDI | 65 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER1047 | 2012-09-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KÖYÜ TR2 | 41165.6181 | 41165.6667 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU TRAFO ÜZERİNDEKİ AYD. ÇIKIŞ KABLOSU GEÇİRMİYORDU DÜZELTİLDİ,KIŞ AYINDA DAHA ÖNCEDEN KOPUK OLAN BİR DİREK ARASI AYD FAZI ÇEKİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER1048 | 2012-09-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | 41165.4167 | 41165.625 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 AD.AG AĞAÇ DİREĞİ DİKİLDİ,1AD.10U DEMİR DİREK DİKİLDİ BETONU ATILDI,7 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | 27 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
SİN0623 | 2012-09-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞAKULYAN DEVRİŞAN MZ | 41165.3646 | 41165.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ZAMAN ROLESİ AYARLANDI YANMAYAN LAMBA BAKIMI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0624 | 2012-09-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | BAKIM EVİ YANIMOD | ŞEHİRMERKEZİ BAĞLI KÖY | 41165.5118 | 41165.5938 | 1:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 60 | İmar Al. İçi | A.A. | BAKIM ONARIM | YOL GENİŞLEMESİNDEN 1 ADET OG AG MÜŞTEREK DİREĞİMİZ DEĞİŞTİ | 1200 | 2 | 0.0047186 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.9667 | Adıyaman
SAM0358 | 2012-09-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41165.7083 | 41165.7188 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00055602 | 0.25 | Adıyaman
MER1121 | 2012-09-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | KUZEY KOLU | 41165.7431 | 41165.7847 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA KEPÇENIN KABLOYA VURMASI SONUCU ENERJİ KESİLDİ. | 93 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0926 | 2012-09-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41165.3472 | 41165.3924 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYATEPE GRUBUNU HATBAŞINDA 1 AD. 16 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 124 | 1 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00043373 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0927 | 2012-09-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41165.434 | 41165.5069 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YARMAKAYA KY. ÖRÜMCE MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 18 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
MKR0928 | 2012-09-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41165.3611 | 41165.4097 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MAZLIK MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 4 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.00057831 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0929 | 2012-09-13 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41165.8229 | 41165.8333 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 410 | 5 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.0018795 | 0.25 | Adıyaman
MKR0930 | 2012-09-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41165.4479 | 41165.5347 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YEŞİLTEPE (ALBET) KY. HATBAŞINA AYIRICI MONTAJI YAPILDI | 25 | 1 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00043373 | 2.0833 | Adıyaman
MKR0931 | 2012-09-13 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41165.8611 | 41165.8681 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 39 | İmar Al. Dışı |  | BORÇTAN DOLAYI AÇMA KESME | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 410 | 5 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.0018795 | 0.16667 | Adıyaman
BES0916 | 2012-09-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI KARALAR BÜYÜK OBA TR | 41165.5208 | 41165.5729 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 25 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 9.267e-05 | 1.25 | Adıyaman
BES0917 | 2012-09-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE TR | 41165.4479 | 41165.5417 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 190 | 0 | 0 | 0.00031276 | 0 | 0.00013901 | 2.25 | Adıyaman
BES0918 | 2012-09-13 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 41165.9097 | 41165.9167 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 95 | 2 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0919 | 2012-09-13 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41165.8472 | 41165.8542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI OLAN GRUP AYRILARAK ENERJİ VERİLDİ | 9000 | 5 | 0.0017995 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0920 | 2012-09-13 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | KIZ MESLEK KABİNİ | HASTAHANE ÇIKIŞI | 41165.8542 | 41166.2937 | 10:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | YER ALTI KABLOSU PATLAĞI TESPİT EDİLDİ EKMUF ADIYAMANDAN GETİRİLEREK 3 KABLO EK YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | 600 | 7 | 0.050625 | 0 | 0.0047986 | 0 | 10.55 | Adıyaman
GÖL0375 | 2012-09-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41165.3299 | 41165.3319 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Adıyaman
TUT0329 | 2012-09-13 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AKÇABEL KÖYÜ BRANŞMANI | 41165.3542 | 41165.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 170 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
BES0921 | 2012-09-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41166.5347 | 41166.5486 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 125 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0922 | 2012-09-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41166.75 | 41166.7674 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1000 | 8 | 0.0023684 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
BES0923 | 2012-09-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLŞI ÇIKIŞI KARALAR TR | 41167.7847 | 41167.8264 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 49 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 9.267e-05 | 1 | Adıyaman
BES0924 | 2012-09-14 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | BESNİ MERKEZ | 41166.4167 | 41166.4215 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFAFO A NIN AÇMASI | 11007 | 8 | 0.0016795 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
BES0925 | 2012-09-14 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | GÖLBAŞI TM | OSB HATTI | 41166.4167 | 41166.4215 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFAFO A NIN AÇMASI | 120 | 8 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
GÖL0376 | 2012-09-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41166.4146 | 41166.434 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER , HAT YÜKTEN DÜŞÜRÜLDÜKTEN SONAR TEKRAR BESLENDİ. KABİNDEN GRUPLAR TEKER TEKER BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0021687 | 0.46667 | Adıyaman
GÖL0377 | 2012-09-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41166.4167 | 41166.4215 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO A NIN AÇMASI SONUCU AÇAN FİDERLER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0029392 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
GÖL0378 | 2012-09-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41166.4167 | 41166.4215 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.0006998 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
GÖL0379 | 2012-09-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41166.4167 | 41166.4215 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HARMANLI FİDERİNE GELEN 2 ADET AĞAÇ BUDANDI. | 2250 | 20 | 0.00083976 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
TUT0330 | 2012-09-14 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41166.3958 | 41166.4097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI AÇAN HAT TERSTEN ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0019994 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0331 | 2012-09-14 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41166.3958 | 41166.4097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI AÇAN HATTA TEKRARA ENERJİ VERİLDİ DRUM NORMAL | 1200 | 4 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0332 | 2012-09-14 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TEPECİK BRANŞMANI | 41166.9688 | 41167.0208 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN İLETKEN EKLENEREK DÜZELTİLDİ HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 45 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Adıyaman
MER1122 | 2012-09-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 110 | 41166.125 | 41166.1354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN OG BUŞİNGLERİ SIKILDI. | 175 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1123 | 2012-09-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 32 GÜNEY KOLU | 41166.3542 | 41166.3715 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA BULUNAN KIRIK KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ | 58 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1124 | 2012-09-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 77 | 41166.4444 | 41166.4653 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TRAFONUN OG SİGORTASI ATIKTI.DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1125 | 2012-09-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 51 | 41166.4549 | 41166.4653 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0932 | 2012-09-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41166.7778 | 41166.8333 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MERMER OCAĞININ YETKİLİLERİNE BİLGİ VERİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0.001012 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0888 | 2012-09-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | TR-27 ÇIKIŞI | 41166.4375 | 41166.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 110 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 8000 | 20 | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0889 | 2012-09-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | BELENLİ KÖYÜ | 41166.5972 | 41166.6319 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER1049 | 2012-09-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | BUDAKLI KÖYÜ | 41166.3854 | 41166.5312 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ, PANO İÇERİSİNDEKİ KAİDELER YANIKTI DEĞİŞTİRİLDİ, KABLO BAŞLIKLARI DEĞİŞTİRİLDİ 2DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | 37 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
GER1050 | 2012-09-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ | 41166.7292 | 41166.7396 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSUNDA KLEMENS YOKTU ATEŞ ÇIKARIYORDU KLEMENS TAKILARAK SORUN GİDERİLDİ | 8 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER1051 | 2012-09-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ ÇIKIŞI | 41166.9028 | 41166.9056 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | KARAKAYA TRAFO MERKEZİNDE 31500 TRAFOSU AÇTIĞINDAN ENERJİ KESİLDİ MERKEZ ENERJİSİ KAHTA TM2YE AKTARILDI | 1250 | 2 | 0.00031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
GER1052 | 2012-09-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41166.9028 | 41166.9431 | 0:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KARAKAYA TRAFO MERKEZİNDE 31500 TRAFOSU AÇTIĞINDAN ENERJİ KESİLDİ | 593 | 5 | 0 | 0.0061421 | 0 | 0.0063539 | 0.96667 | Adıyaman
GER1053 | 2012-09-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | TİLLO ÇIKIŞI | 41166.9028 | 41166.9431 | 0:58 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KARAKAYA TRAFO MERKEZİNDE 31500 TRAFOSU AÇTIĞINDAN ENERJİ KESİLDİ | 527 | 2 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0.0021687 | 0.96667 | Adıyaman
SİN0625 | 2012-09-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41166.3646 | 41166.375 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPIP TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0626 | 2012-09-14 | Sincik |  |  |  | UĞURLU KÖYÜ | 41166.434 | 41166.4479 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | SEHİMİ DÜŞÜK OLAN İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 17 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0627 | 2012-09-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖYÜ | 41166.7708 | 41166.7743 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KOPAN ABONE KABLOSU BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 22 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 9.267e-05 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0359 | 2012-09-14 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BEŞALTI KÖYÜ | 41166.3542 | 41166.4306 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET 50 KVA PANO YENİ TAKILDI-FAZ KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00076453 | 0 | 0.00041702 | 1.8333 | Adıyaman
KAH0890 | 2012-09-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41167.3646 | 41167.3924 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0891 | 2012-09-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41167.4271 | 41167.4549 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİNDEN DOLAYI 1 AD. DEMİR DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ.NORMAL. | 225 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0892 | 2012-09-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41167.5625 | 41167.5938 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 | 40 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 650 | 15 | 0 | 0.0011928 | 0 | 0.0015904 | 0.75 | Adıyaman
GER1054 | 2012-09-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DEMİRTAŞ SORİK MEZRASI | 41167.5 | 41167.6667 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIŞ AYINDA KIRIK OLAN 1AD AG AĞAÇ DİREĞİ DİKİLDİ YATIK OLAN 1AD DİREK DÜZELTİLDİ,4 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,ARIZALI OLAN 1 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Adıyaman
GER1055 | 2012-09-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ | 41168.3958 | 41168.4236 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI ARIZALI OLAN 1 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 15 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER1056 | 2012-09-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR KÖYÜ | 41168.4375 | 41168.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 18 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0628 | 2012-09-15 | Sincik |  |  |  | AKSU HÜRMER MZ | 41167.3889 | 41167.4167 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | LENTESİ KOPAN AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ SEHİM ALINDI | 26 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0629 | 2012-09-15 | Sincik |  |  |  | AKSU GEVRİK | 41167.4757 | 41167.4806 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | PANODAN KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | 17 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
SAM0360 | 2012-09-15 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI ÇAKIREŞME KÖYÜ | 41167.75 | 41167.7743 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
MER1126 | 2012-09-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 13 KUZEY KOLU | 41167.2743 | 41167.3681 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.(DİREK DEĞİŞİMİ) | 93 | 0 | 0.00021571 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.25 | Adıyaman
MER1127 | 2012-09-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 1 | 41167.625 | 41167.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0933 | 2012-09-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41167.6736 | 41167.6944 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UĞURCA KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI SEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0934 | 2012-09-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41167.4514 | 41167.4653 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0935 | 2012-09-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41167.5 | 41167.5278 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | MAZLIK MEZ. 1 AD. 25 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 4 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0936 | 2012-09-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41167.5729 | 41167.6146 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | MERMERE MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 12 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
BES0926 | 2012-09-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ESKİKÖY ÇIKIŞI ESKİKÖY TR-2 | 41167.4306 | 41167.4444 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZALATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 36 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
BES0927 | 2012-09-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞA TR-1 | 41167.625 | 41167.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TMŞ DÜŞMÜŞTÜ HAT KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KALDIRILDI | 152 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0380 | 2012-09-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | MİÇOLAR HATBAŞI | 41167.4375 | 41167.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0333 | 2012-09-15 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | ÖĞÜTLÜ KÖYÜ BARANŞMANI | 41167.6875 | 41167.7396 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 50 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Adıyaman
BES0928 | 2012-09-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI ALİŞAR TR-1 | 41168.4097 | 41168.4583 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 95 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00013901 | 1.1667 | Adıyaman
BES0929 | 2012-09-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41168.7292 | 41168.7396 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Adıyaman
BES0930 | 2012-09-16 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI BEŞKOZ TR | 41168.7361 | 41168.7604 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 51 | 0 | 0 | 8.1087e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.58333 | Adıyaman
GÖL0381 | 2012-09-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | BAĞLARBAŞI HATBAŞI | 41168.8646 | 41168.8819 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 70 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MER1128 | 2012-09-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 57 GÜNEY KOLU | 41168.375 | 41168.4271 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA BİR ARA ALPEK ÇEKİLDİ. | 70 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER1129 | 2012-09-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 40 | 41168.4167 | 41168.4896 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA BİR ARA ALPEK ÇEKİLDİ. | 93 | 0 | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Adıyaman
MER1130 | 2012-09-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 24 | 41168.7153 | 41168.7222 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN İZLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ | 70 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0937 | 2012-09-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41168.3542 | 41168.3715 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DOYRAN GRUBU ENH. 1 AD. 25 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 245 | 24 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00043373 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0938 | 2012-09-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41168.4722 | 41168.4931 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0021687 | 0.5 | Adıyaman
KAH0893 | 2012-09-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÜDÜLGE KÖYÜ | 41168.3958 | 41168.434 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 4 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0894 | 2012-09-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 41168.4792 | 41168.5 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER1057 | 2012-09-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | 41168.6493 | 41168.6875 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 3 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER1058 | 2012-09-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE SİVER MEZRASI | 41168.7292 | 41168.7396 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | KONTAKTÖR YANIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ARIZALI OLAN 1AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 25 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER1059 | 2012-09-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41168.9042 | 41168.9132 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | ONEVLER GRUBUNDA BULUNAN METİN İNŞAATA AİT TRAFONUN PARAFUDURU PATLADIĞINDAN ARIZASI FİDERE VURDU | 593 | 5 | 0 | 0.0013767 | 0 | 0.0063539 | 0.21667 | Adıyaman
GER1060 | 2012-09-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | ONEVLER ÇIKIŞI | 41168.9042 | 41168.9264 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | ONEVLER GRUBUNDA BULUNAN METİN İNŞAATA AİT TRAFONUN PARAFUDURU PATLADIĞINDAN ONEVLER GRUBU KESİCİSİ AÇTI | 103 | 0 | 0 | 0.0011296 | 0 | 0.002118 | 0.53333 | Adıyaman
GER1061 | 2012-09-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI ÇIKIŞI | 41168.9861 | 41169.0139 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0630 | 2012-09-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41168.3681 | 41168.3958 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | KIŞIN YAMULAN 10U DEMİR DİREK DMM EDİLDİ SEHİM ALINDI | 37 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0631 | 2012-09-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41168.5049 | 41168.5104 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 55 | 0 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Adıyaman
SİN0632 | 2012-09-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | ONUR MAH | 41168.6403 | 41168.6493 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 34 | 0 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Adıyaman
SAM0361 | 2012-09-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI KAMIŞLI KÖYÜ | 41168.5972 | 41168.625 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
Ç.CERİT0486 | 2012-09-01 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | PİRKETHANE TR | HIZAR ÇIKISI | 41153.3333 | 41153.3472 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 70 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0487 | 2012-09-01 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | SOGUK PINAR TR-2 | DOGU ÇIKIŞI | 41153.5278 | 41153.5694 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 40 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0488 | 2012-09-01 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG YAZI TR | BATI ÇIKIŞI | 41153.5833 | 41153.6236 | 0:58 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 9.2676e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.96667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0489 | 2012-09-01 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | PİRKETHANE TR | HIZAR ÇIKISI | 41153.6667 | 41153.684 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 70 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0490 | 2012-09-01 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG KÖMEKOZ | DOGU ÇIKIŞI | 41153.7167 | 41153.75 | 0:48 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 7.6698e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.8 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0491 | 2012-09-01 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KARADUT TR | SEKSONEL | 41153.8056 | 41153.8326 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 35 | 0 | 0.00023092 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.65 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0492 | 2012-09-02 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU YASSIPINAR | DOGU ÇIKIŞI | 41154.3333 | 41154.3646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 28 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0493 | 2012-09-03 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG KARADAG | BATI ÇIKIŞI | 41155.3333 | 41155.3715 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 58 | 0 | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0494 | 2012-09-03 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL PETROL KÖK | KARAFİREZ FİDERİ | 41155.3889 | 41155.4306 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MÜTAİT ÇALISMASI | 70 | 2 | 0.0010658 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0495 | 2012-09-03 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE MAHMUTLAR | HATBAŞI | 41155.4167 | 41155.45 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 20 | 0 | 0 | 0.00011566 | 0 | 0.00014458 | 0.8 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0496 | 2012-09-03 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU YASSIPINAR | BATI ÇIKIŞI | 41155.4653 | 41155.5 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 18 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0497 | 2012-09-03 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG YESİLOBA TR | DOGU ÇIKIŞI | 41155.5417 | 41155.5639 | 0:32 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 69 | 0 | 5.1132e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0498 | 2012-09-04 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | FATİH MAH KARADUT | SEKSONEL | 41156.3333 | 41156.3569 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 25 | 0 | 0.00020131 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0499 | 2012-09-04 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE MERKEZ TR | DOGU ÇIKIŞI | 41156.375 | 41156.4097 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 36 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0500 | 2012-09-04 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKDERE MERCAN TR | YANGOZ ÇIKISI | 41156.6667 | 41156.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 40 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0501 | 2012-09-05 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE | HATBAŞI | 41157.3333 | 41157.3576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 300 | 0 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0502 | 2012-09-06 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL PETROL KÖK | ORMAN SOKAK Ç | 41158.3333 | 41158.3438 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 54 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0503 | 2012-09-06 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOYLU YASSIPINAR | BATI ÇIKIŞI | 41158.3542 | 41158.3625 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 20 | 0 | 0 | 9.267e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0504 | 2012-09-06 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE MAHMUTLAR | HATBAŞI | 41158.4167 | 41158.4236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 32 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0505 | 2012-09-07 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | FATİH BOGAZKESEN TR | JAMPER | 41159.3333 | 41159.3743 | 0:59 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAİT ÇALISMASI | 100 | 0 | 0.00034933 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.98333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0506 | 2012-09-07 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL SAGLIKOCAGI TR | JAMPER | 41159.4167 | 41159.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAİT ÇALISMASI | 200 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0507 | 2012-09-07 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİLAL PETROLKÖK | JAMPER | 41159.5 | 41159.5208 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAİT ÇALISMASI | 500 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0508 | 2012-09-08 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL SAGLIKOCAGI TR | JAMPER | 41160.3333 | 41160.3576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAİT ÇALISMASI | 200 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0509 | 2012-09-08 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE CEMALLAR | BATI ÇIKIŞI | 41160.3854 | 41160.4014 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 58 | 0 | 0 | 1.7762e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.38333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0510 | 2012-09-08 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU TR | CAMİ ÇIKISI | 41160.4167 | 41160.4271 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 46 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0511 | 2012-09-08 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GUZGEÇE TR1 | KÖPRÜ ÇIKIŞI | 41160.6667 | 41160.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 49 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0512 | 2012-09-08 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKDERE MERCAN | YALANGOZ ÇIKIŞI | 41160.7153 | 41160.7396 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0513 | 2012-09-10 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR KASABASI | SEKSONEL | 41162.3333 | 41162.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 55 | 2 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0514 | 2012-09-10 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG KARAKOL TR | BATI ÇIKIŞI | 41162.375 | 41162.3854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0515 | 2012-09-10 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE MAHMUTLAR | HATBAŞI | 41162.4167 | 41162.4278 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 30 | 0 | 0 | 3.8554e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.26667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0516 | 2012-09-11 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAG YALANGOZ TR | BATI ÇIKIŞI | 41163.3333 | 41163.3472 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0517 | 2012-09-11 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU KIZISEKİ | SEKSONEL | 41163.4167 | 41163.425 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 250 | 1 | 0.0002842 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1350 | 2012-09-15 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41167.3681 | 41167.3854 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1351 | 2012-09-15 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41167.4479 | 41167.4583 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  |  | RÖLE EKİBİ ÇALIŞMASI | 2774 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1352 | 2012-09-15 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41167.4563 | 41167.4681 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  |  | BAKIM EKİBİ JUMPER ALDI | 1193 |  | 0 | 0.00060009 | 0 | 0.002118 | 0.28333 | Kahramanmaraş
PAZ1353 | 2012-09-15 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41167.5799 | 41167.5972 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0017349 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1354 | 2012-09-15 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41167.6181 | 41167.6278 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  |  | BAKIM EKİBİ JUMPER BAĞLADI | 1193 |  | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.002118 | 0.23333 | Kahramanmaraş
PAZ1355 | 2012-09-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41169.3438 | 41169.3542 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1356 | 2012-09-17 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41169.3993 | 41169.6681 | 6:27 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG HAT BAKIMI | 2774 |  | 0 | 0.013661 | 0 | 0.002118 | 6.45 | Kahramanmaraş
PAZ1357 | 2012-09-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41169.4306 | 41169.4507 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0040947 | 0 | 0.0084719 | 0.48333 | Kahramanmaraş
PAZ1358 | 2012-09-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41170.3194 | 41170.3313 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 10286 |  | 0.0020394 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
PAZ1359 | 2012-09-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41170.3194 | 41170.3368 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1000 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1360 | 2012-09-18 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41170.3889 | 41170.7188 | 7:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG HAT BAKIMI | 2774 |  | 0 | 0.016767 | 0 | 0.002118 | 7.9167 | Kahramanmaraş
PAZ1361 | 2012-09-18 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41170.7292 | 41170.7521 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0046595 | 0 | 0.0084719 | 0.55 | Kahramanmaraş
PAZ1362 | 2012-09-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41171.1215 | 41171.1319 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1363 | 2012-09-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41171.1215 | 41171.1389 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1000 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1364 | 2012-09-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41171.1944 | 41171.2014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1365 | 2012-09-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41171.1944 | 41171.2222 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1000 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1366 | 2012-09-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | YUKARIKAZA MONOBLOK |  | 41171.1944 | 41171.3611 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | KUM OCAĞI HATTINDAN GELEN ARIZA |  |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.00043373 | 4 | Kahramanmaraş
PAZ1367 | 2012-09-19 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41171.3958 | 41171.6493 | 6:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG HAT BAKIMI | 2774 |  | 0 | 0.012884 | 0 | 0.002118 | 6.0833 | Kahramanmaraş
PAZ1368 | 2012-09-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41172.2639 | 41172.2729 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0015595 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1369 | 2012-09-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41172.2639 | 41172.3007 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1000 |  | 0 | 0.0018709 | 0 | 0.002118 | 0.88333 | Kahramanmaraş
PAZ1370 | 2012-09-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41172.2778 | 41172.2847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1371 | 2012-09-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | YUKARIKAZA MONOBLOK |  | 41172.2639 | 41172.3736 | 2:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI |  |  | 0 | 0.0011422 | 0 | 0.00043373 | 2.6333 | Kahramanmaraş
PAZ1372 | 2012-09-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41172.309 | 41172.3507 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0017349 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ1373 | 2012-09-20 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) | fider-3(Pompa-2) çıkışı | fider-3(Pompa-2) çıkışı | 41172.6194 | 41172.6389 | 0:28 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | GÜVENLİK AÇISINDAN |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
PAZ1374 | 2012-09-20 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) | fider-4(Pompa-3) çıkışı | fider-4(Pompa-3) çıkışı | 41172.6194 | 41172.6389 | 0:28 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | GÜVENLİK AÇISINDAN |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
PAZ1375 | 2012-09-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41173.1389 | 41173.1458 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1376 | 2012-09-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41173.1389 | 41173.1528 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1000 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1377 | 2012-09-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | YUKARIKAZA MONOBLOK |  | 41173.1389 | 41173.4583 | 7:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı |  |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI |  |  | 0 | 0.0033253 | 0 | 0.00043373 | 7.6667 | Kahramanmaraş
PAZ1378 | 2012-09-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41173.384 | 41173.3903 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0010797 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1379 | 2012-09-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41173.384 | 41173.3958 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1000 |  | 0 | 0.00060009 | 0 | 0.002118 | 0.28333 | Kahramanmaraş
TUR1159 | 2012-09-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 6:25 | 6:40 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1160 | 2012-09-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 15:20 | 15:40 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1161 | 2012-09-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK | FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | 15:20 | 16:20 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 2 | 5 | İmar Al. İçi |  |  | ÖZEL MÜŞTERİ SULAMA TRAFOSU BAĞLANTISINDAN DOLAYI |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR1162 | 2012-09-19 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI KÖY GRUBU | 7:20 | 7:35 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1163 | 2012-09-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 16:35 | 16:49 | 0:14 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00027992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
MER1131 | 2012-09-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 81 DOĞU KOLU | 41169.4306 | 41169.5 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. SEHİM ALINDI. | 37 | 0 | 0.00015979 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER1132 | 2012-09-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 24 | 41169.5833 | 41169.6076 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. SEHİM ALINDI. | 50 | 0 | 0.00011185 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER1133 | 2012-09-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 7 DOSTLAAR ÇIKIŞI | 41169.625 | 41169.6736 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0939 | 2012-09-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41169.5833 | 41169.6562 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BARDAKÇI KY. HAT BAŞINDA 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 24 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
MKR0940 | 2012-09-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | KARICIK | BALABAN | 41169.8056 | 41169.8264 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAKENT BLD. BALABAN MAH. 1 AD. 2 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0941 | 2012-09-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41169.3611 | 41169.3819 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÜLAFHÖYÜK KY. HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 70 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0443 | 2012-09-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI TR2 GÜNEY KOLU | 41169.3958 | 41169.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | 11 ADET ARMATÜR BAKIMI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 45 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0931 | 2012-09-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | SARIYAPRAK KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI PINARBAŞI TR | 41169.4306 | 41169.4722 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 129 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00013901 | 1 | Adıyaman
BES0932 | 2012-09-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41169.5903 | 41169.6111 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 62 | 126 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORCU OLAN ÖZBAĞLAR FİDANCILIĞIN GEVŞEK BAĞLARI ALINDI | 3310 | 81 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
BES0933 | 2012-09-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | SARIYAPRAK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI KARGALI TR | 41169.7535 | 41169.7708 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 83 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0334 | 2012-09-17 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41169.5972 | 41169.6111 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BESNİ EKİBİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT GÖLBAŞI TM'DE BESLENDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0019994 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0335 | 2012-09-17 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41169.5972 | 41169.6111 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BESNİ EKİBİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT GÖLBAŞI TM'DE BESLENDİ DURUM NORMAL | 1200 | 4 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0336 | 2012-09-17 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | REŞADİYE MAH | 41169.4375 | 41169.5208 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI, KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 85 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.00019174 | 0 | 2 | Adıyaman
KAH0895 | 2012-09-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | CUMHURİYET MAH. | 41169.7292 | 41169.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0896 | 2012-09-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41169.3854 | 41169.4201 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 16 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 225 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0897 | 2012-09-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | DOLUCA KÖYÜ | 41169.5833 | 41169.6076 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4 ARA ALPEK KABLO ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
GER1062 | 2012-09-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ | 41169.3958 | 41169.625 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 7 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI, 8AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ,HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ,YATIK OLAN 1 AD. AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00014458 | 5.5 | Adıyaman
GER1063 | 2012-09-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | 41169.375 | 41169.7083 | 8:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KIŞ AYINDA KOPUK OLAN 9 DİREK ARASI AYDINLATMA FAZI ÇEKİLDİ,6 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,KIŞ AYINDA DİKMİŞ OLDUĞUMUZ 1 AD. AG AĞAÇ DİREĞİ KAR NEDENİYLE ÇUKURU DERİN KAZILMAMIŞTI DİREK SÖKÜLÜP ÇUKUR DERİNLEŞTİRİLDİ TEKRARDAN DİKİLDİ,3AD.YATIK OLAN AG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ | 27 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00014458 | 8 | Adıyaman
GER1064 | 2012-09-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR2 | 41169.7326 | 41169.7431 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | YOL ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPAN KEPÇE YER ALTINDAN GİDEN ABONE KABLOSUNU KOPARMIŞTI SORUN GİDERİLDİ | 1 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GER1065 | 2012-09-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | OYMAKLI KÖYÜ | 41169.791 | 41169.8125 | 0:31 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | HAT KONTROL EDİLDİ ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI ARIZALI OLAN 1 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 30 | 0 | 0 | 7.4699e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.51667 | Adıyaman
SİN0633 | 2012-09-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞEREFHAN KÖYÜ | 41169.3889 | 41169.4167 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 6 DİREK ARASI İLAVE FAZ ÇEKİLDİ | 27 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0634 | 2012-09-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KÖYÜ | 41169.6007 | 41169.6042 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPUK OLAN SOKAK FAZI TEKRARDAN BAĞLANDI | 32 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
KAH0898 | 2012-09-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU KÖYÜ | 41170.3542 | 41170.3854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 185 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
KAH0899 | 2012-09-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ KÖYÜ | 41170.4306 | 41170.4549 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0900 | 2012-09-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41170.559 | 41170.5903 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 17 | İmar Al. İçi | A.A. | PARAFUDUR ARIZASI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 4 | 0.0015986 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH0901 | 2012-09-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | HALİFAN BEKİRAN KÖYLERİ | 41170.7639 | 41170.7847 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 165 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
GER1063 | 2012-09-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41170.309 | 41170.3125 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Adıyaman
GER1064 | 2012-09-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | TİLLO ÇIKIŞI | 41170.4479 | 41170.6236 | 4:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KARAKAYA TRAFO MERKEZİNDE FD5 TİLLO FİDERİNE AİT KESİCİSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ NEDENİYLE FİDERİN ENERJİSİ KARAKAYA TM TARAFINDAN KESİLDİ | 527 | 2 | 0 | 0.0091446 | 0 | 0.0021687 | 4.2167 | Adıyaman
GER1065 | 2012-09-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | YENİBARDAK KÖYÜ | 41170.4375 | 41170.5833 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 7 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI, 2AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ, HAT'TA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 41 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
GER1066 | 2012-09-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | YENİBARDAK GÜNEYPINARI | 41170.5938 | 41170.6111 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ,ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI | 14 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GER1067 | 2012-09-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇİFTHİSAR KÖYÜ TR | 41170.4167 | 41170.625 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KIŞ AYINDA KIRIK OLAN 2AD. 10U DİREĞİ YERİNE 2AD. AĞAÇ DİREK DİKİLDİ, 8 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI, EKİ ÇOK OLAN İLETKENLER DEĞİŞTİRİLDİ, AĞAÇ DALLARI KESİLDİ, ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 34 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
GER1068 | 2012-09-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 41170.4306 | 41170.4514 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 13 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | RADYOLİK KABİNİNİN İÇERİSİNDEKİ AKIM TRAFOSUNU DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN GRUBUN ENERJİSİ RÖLE EKİBİ TARAFINDAN KESİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
SİN0634 | 2012-09-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | HODRİ KÖYÜ | 41170.3889 | 41170.4375 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 2 DİREK DMM YAPILDI İLAVE FAZ ÇEKİLDİ SEHİM ALINDI | 34 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SAM0362 | 2012-09-18 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BEŞALTI KÖYÜ | 41170.5833 | 41170.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | 1 ADET ÇIKIŞ KABLOSU YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00041702 | 0 | 0.00041702 | 1 | Adıyaman
BES0934 | 2012-09-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI Y.KARAKUYU TR-1 | 41170.375 | 41170.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ VERDI DİREK 2,5 MT DİREĞİ YANA KAYDIRARAK PROBLEM GİDERİLDİ | 26 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
BES0935 | 2012-09-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ATMALI ÇAKALLI TR | 41170.5 | 41170.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 37 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00013901 | 2 | Adıyaman
BES0936 | 2012-09-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41170.7292 | 41170.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0382 | 2012-09-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 41170.6493 | 41170.6993 | 1:12 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 20 | 51 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTEAHHİT TARAFINDAN ÖZEL TRAFONUN ALT ÇIKIŞLARI BAĞLANDI. | 1100 | 12 | 0 | 0.0034699 | 0 | 0.0028916 | 1.2 | Adıyaman
TUT0337 | 2012-09-18 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | ÇİFTLİK GRUBU | 41170.434 | 41170.4583 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 13 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI ATIK SİG.DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.0011807 | 0 | 0.0020241 | 0.58333 | Adıyaman
TUT0338 | 2012-09-18 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | HAVUZ TR-7 | 41170.4583 | 41170.5833 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 60 | 0 | 0.00086285 | 0 | 0.00028762 | 0 | 3 | Adıyaman
MER1134 | 2012-09-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 | 41170.7118 | 41170.7292 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0942 | 2012-09-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 41170.4444 | 41170.4583 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 2 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0943 | 2012-09-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41170.6875 | 41170.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0944 | 2012-09-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41170.3611 | 41170.375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
MER1135 | 2012-09-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 39 | 41171.4931 | 41171.5139 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YANGINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1136 | 2012-09-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 61 KUZEY KOLU | 41171.4132 | 41171.4236 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER AYRILDI.HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 140 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0945 | 2012-09-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41171.7083 | 41171.7292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UZUNKÖY KY. GRUBUNDA 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 130 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
MKR0946 | 2012-09-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41171.7708 | 41171.7986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0021687 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0947 | 2012-09-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AĞÇİN | AKDERE | 41171.6389 | 41171.6667 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BELİKAN KY. VE REŞATLI KY. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 44 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
BES0937 | 2012-09-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | SUVARLI ÇIKIŞI | 41171.3819 | 41171.3993 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 75 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİTİN ÇALIŞMASI İÇİN SARIYAPRAK KABİNİ BOŞA ALINDI | 2450 | 81 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Adıyaman
BES0938 | 2012-09-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41171.5833 | 41171.5903 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 594 | 34 | 0.00011842 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES0939 | 2012-09-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41171.7917 | 41171.8021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | FAZLARIN YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | 1000 | 8 | 0.001421 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.25 | Adıyaman
KAH0902 | 2012-09-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM 1 | MÜLK ÇIKIŞI | 41171.3542 | 41171.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 15 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
KAH0903 | 2012-09-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41171.8333 | 41171.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 350 | 12 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0013012 | 0.5 | Adıyaman
KAH0904 | 2012-09-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BOSTANLI ÇIKIŞI. | 41171.6076 | 41171.6354 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 5 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00072289 | 0.66667 | Adıyaman
GER1069 | 2012-09-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41171.4062 | 41171.4271 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 125 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Adıyaman
SİN0635 | 2012-09-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41171.375 | 41171.4181 | 1:02 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EĞİK OLAN AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 7 | 0 | 0 | 4.788e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0333 | Adıyaman
SİN0636 | 2012-09-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41171.8021 | 41171.8125 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | YOL ÇALIŞMASINDAN KOPAN İLETKENLER EK YAPIP BAĞLANDI ENRJİ VERİLDİ | 29 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MER1137 | 2012-09-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 43 | 41172.25 | 41172.2569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 441 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER1138 | 2012-09-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 | 41172.5694 | 41172.5972 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
BES0940 | 2012-09-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41172.3993 | 41172.4167 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00043373 | 0.41667 | Adıyaman
BES0941 | 2012-09-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41172.4028 | 41172.4167 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 3/0 HAT BOŞA ÇIKARTILDI HAT TERSTEN BESLENDİ | 575 | 11 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0383 | 2012-09-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | MALTEPE MOD. | MALTEPE ÇIKIŞI | 41172.5938 | 41172.6271 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 14 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT TARAFINDAN HATTIN ALTINA 1 ADET DİREK DİKİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 400 | 2 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00072289 | 0.8 | Adıyaman
TUT0339 | 2012-09-20 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | HAVUZ TR-7 | 41172.4028 | 41172.4722 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 30 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
TUT0340 | 2012-09-20 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AFETEVLER TR | 41172.5625 | 41172.6458 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 20 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
KAH0905 | 2012-09-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | OLUKLU KÖYÜ | 41172.6875 | 41172.7917 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | YANAN 50 KW TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
KAH0906 | 2012-09-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | ESKİTAŞ ÇIKIŞI | 41172.3958 | 41172.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 500 | 6 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0015904 | 1 | Adıyaman
GER1070 | 2012-09-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN GRUBU | 41172.4167 | 41172.6667 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KIŞ AYINDA KIRILAN D-12 DEMİR DİREĞİN YERİNE 2 AD. 12M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 375 | 1 | 0 | 0.012708 | 0 | 0.002118 | 6 | Adıyaman
GER1071 | 2012-09-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR GRUBU | 41172.3125 | 41172.6979 | 9:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ÇOBANPINAR VE BAĞLILARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 150 | 0 | 0 | 0.004012 | 0 | 0.00043373 | 9.25 | Adıyaman
GER1072 | 2012-09-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41172.5014 | 41172.5368 | 0:51 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDE 31500 TRAFOSUNUN KESİCİSİNİN BAĞLANTI YERİNDE ARK OLUŞMASI NEDENİYLE FİDERİN ENERJİSİ TRAFO MERKEZİ TARAFINDAN KESİLMİŞTİR | 593 | 5 | 0 | 0.0054008 | 0 | 0.0063539 | 0.85 | Adıyaman
GER1073 | 2012-09-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | TİLLO ÇIKIŞI | 41172.5014 | 41172.5368 | 0:51 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDE 31500 TRAFOSUNUN KESİCİSİNİN BAĞLANTI YERİNDE ARK OLUŞMASI NEDENİYLE FİDERİN ENERJİSİ TRAFO MERKEZİ TARAFINDAN KESİLMİŞTİR | 527 | 2 | 0 | 0.0018434 | 0 | 0.0021687 | 0.85 | Adıyaman
SİN0637 | 2012-09-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41172.3681 | 41172.4201 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİ AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI | 37 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GOK825 | 2012-09-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | F8 KANLIKAVAK | 41165.4326 | 41165.4375 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.0063539 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK826 | 2012-09-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41165.4604 | 41165.4931 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA(CAMPER BAĞLAMA) | 2419 | 56 | 0 | 0.0049772 | 0 | 0.0063539 | 0.78333 | Kahramanmaraş
GOK827 | 2012-09-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | F5 DOĞANKONAK | 41165.7118 | 41165.7188 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA(CAMPER BAĞLAMA) | 2088 | 42 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK828 | 2012-09-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | F3 GEBEN | 41166.5639 | 41166.5806 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA(CAMPER ALMA) | 357 | 7 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.002118 | 0.4 | Kahramanmaraş
GOK829 | 2012-09-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | F3 GEBEN | 41166.7444 | 41166.7896 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA(CAMPER BAĞLAMA) | 357 | 7 | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Kahramanmaraş
GOK830 | 2012-09-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | yoğunoluk köyü trf | 41166.4368 | 41166.4889 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet 9m ağaç direk dikildi ve iletkenler aktarıldı(yoğunoluk köyü trf) | 30 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
GOK831 | 2012-09-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | çağlayan gürbüzler trf | 41167.3806 | 41167.3958 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | A.G hatta değen ağaçlarin kesimi yapıldı(çağlayan gürbüzler trf) | 90 | 1 | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.36667 | Kahramanmaraş
GOK832 | 2012-09-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | kanlıkavak giriş KÖK trf | 41167.4514 | 41167.6146 | 3:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AER KABLO ÇEKİMİ YAPILDI(k.kavak giriş kök trf) | 116 | 1 | 0 | 0.00056626 | 0 | 0.00014458 | 3.9167 | Kahramanmaraş
GOK833 | 2012-09-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | cumhuriyet mh. trf | 41167.6458 | 41167.6979 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AER KABLO ÇEKİMİ YAPILDI(k.kavak cumhuriyet mh. trf) | 129 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
GOK834 | 2012-09-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | 1 num mono trf | 41168.4375 | 41168.4493 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | AER KABLO ÇEKİMİ YAPILDI(1 num. mono trf) | 217 | 1 | 0.00010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
GOK835 | 2012-09-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | öğretmenevleri trf | 41168.4757 | 41168.4896 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet 10m ağaç direk dikildi ve AER KABLO çekimi yapıldı (öğretmenevleri trf) | 161 | 1 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK836 | 2012-09-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek kas.orta trf | 41169.6528 | 41169.6632 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | A.G hatta değen ağaçların kesimi yapıldı(ericek kas orta trf) | 102 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK837 | 2012-09-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | yeşilköy hatbaşı | 41169.6875 | 41169.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet O.G sigorta değişimi yapıldı(yeşilköyhatbaşı) | 220 | 9 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0013012 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK838 | 2012-09-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | fındık köyü trf | 41169.7354 | 41169.7493 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak 2 adet A.G sigorta değişimi yapıldı(fındık köyü trf) | 204 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK839 | 2012-09-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41170.0854 | 41170.0986 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0020121 | 0 | 0.0063539 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK840 | 2012-09-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | çağlayan cantürkler trf | 41170.4028 | 41170.6042 | 4:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet 9m direk montajı yapıldı ve iletkenler aktarıldı(çağlayan cantürkler trf) | 87 | 1 | 0 | 0.00069879 | 0 | 0.00014458 | 4.8333 | Kahramanmaraş
GOK841 | 2012-09-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | d.dere kas.cumhuriyet mh. Trf | 41170.5417 | 41170.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı eklenerek arıza giderildi(d.dere kas.cumhuriyet mh. trf) | 137 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK842 | 2012-09-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41171.6271 | 41171.6438 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA (DSİ camperleri bağlandı) | 2419 | 56 | 0 | 0.0025416 | 0 | 0.0063539 | 0.4 | Kahramanmaraş
GOK843 | 2012-09-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | yağmurlu köyü trf | 41171.6944 | 41171.7014 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | T.M.Ş kaldırıldı ve ölçümler yapıldı (yağmurlu köyü tr ) | 82 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK844 | 2012-09-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | hacıkodal köyü trf | 41171.4792 | 41171.5139 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 direk arası 2xR çekildi ve hat 3 faz yapıldı(hacıkodal köyü trf) | 192 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK845 | 2012-09-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | altınoba trf | 41172.4549 | 41172.5833 | 3:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 5 direk arası 1XR sokak fazı çekildi ve 5 direk arası 5XR sehim alındı(altınoba trf) | 42 | 1 | 0 | 0.00044578 | 0 | 0.00014458 | 3.0833 | Kahramanmaraş
GOK846 | 2012-09-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | Ericek haytalar hatbaşı | 41172.4028 | 41172.4444 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | hatta değen ağaçlarin kesimi yapıldı(haytalar hatbaşı) | 126 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
GOK847 | 2012-09-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | yiricek eski trf | 41172.8972 | 41172.9049 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 adet A.G sigorta değişimi yapıldı(yiricek eski trf) | 87 | 1 | 0 | 2.6506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AND660 | 2012-09-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KUMARLI TR2 | 41166.4688 | 41166.4826 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD 9 M AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND661 | 2012-09-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE | AKİFİYE MERKEZ TR | 41166.6875 | 41166.6944 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD ABONE BAGLANDI. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND662 | 2012-09-14 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA KURUÇUR | 41166.9375 | 41166.9444 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND663 | 2012-09-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ALINOLUK FAKILAR TR | 41167.4757 | 41167.4965 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD 9 M AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND664 | 2012-09-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | BAŞDOĞAN İNEKÇİLER | 41167.5208 | 41167.5382 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD 9 M AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND665 | 2012-09-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ARIKLAR KÖK | HAŞTIRIN TR | 41167.6701 | 41167.6736 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 11 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ CANPERİ BAĞLANDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND666 | 2012-09-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | SUMAKLI TIRTATLI | 41168.4549 | 41168.5174 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD 9 M AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND667 | 2012-09-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | BOZBURUN TR | 41168.809 | 41168.8125 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 2 AD NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND668 | 2012-09-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | ÇAMLI TR | 41169.4028 | 41169.4201 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD 9 M AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND669 | 2012-09-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ALTINBOĞA TR2 | 41169.4014 | 41169.4306 | 0:42 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD DOLAŞIK AÇILDI VE SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 0.0001012 | 0 | 0.00014458 | 0.7 | Kahramanmaraş
AND670 | 2012-09-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | YEŞİLTEPE | 41170.3958 | 41170.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD DOLAŞIK AÇILDI VE SEYİM ALINDI.İNİŞ KABLASONA 1 AD PABUÇ ATILDI TR YAĞ İLAVESİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND671 | 2012-09-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | YEŞİLTEPE | 41170.5625 | 41170.6146 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TR EKİBİ TRAFO KONTROLÜ YAPTI |  |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AND672 | 2012-09-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ORHANİYE ELMALIPINAR TR | 41170.5764 | 41170.5903 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD ABONE BAGLANDI. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND673 | 2012-09-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | DAHİLİ TR | 41170.4757 | 41170.5174 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD 9 M AG AGAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND674 | 2012-09-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | AKÇAKOYUNLU MERKEZ TR | 41170.7132 | 41170.7146 | 0:02 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 4.8193e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND675 | 2012-09-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | SANAYİİ TR | 41171.4076 | 41171.6062 | 4:46 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 TAKIM AG POTANSI ATILDI |  |  | 0 | 0.00068916 | 0 | 0.00014458 | 4.7667 | Kahramanmaraş
AND676 | 2012-09-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ALINOLUK EŞRAF | 41171.3542 | 41171.4097 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 DİREK ARASI 3X ROSS YERE İNDİRİLİP TEKRAR ÜZERİNE ALINDI(AĞAÇ KESİMİNDEN DOLAYI) |  |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AND677 | 2012-09-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | HACIVELİUŞAĞI KARATAŞLI | 41171.4792 | 41171.5694 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 8 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ENH ALTINA 1 AD 12 M DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.001253 | 0 | 0.00057831 | 2.1667 | Kahramanmaraş
AND678 | 2012-09-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ORHANİYE KARANEBİLİ | 41171.7049 | 41171.7674 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG ALTI AGAÇ KESİMİ YAPILDI SEHİM ALINDI |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND679 | 2012-09-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | KIZIK KÖK | 41171.7431 | 41171.7708 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 23 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KUZGUN GRUBU AÇMASINDAN DOLAYI MANEVRA YAPILARAK GRUP ENERJİLENDİ |  |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0017349 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND680 | 2012-09-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | KALEBOYNU | 41172.4062 | 41172.4167 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1AD ABONE BAGLANDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND681 | 2012-09-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN BURUNÖNÜ TR | 41172.6354 | 41172.6562 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1AD 9MLİK AG DİREK DİKİLDİ. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1524 | 2012-09-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | hüyüklü köyü | 41169.441 | 41169.4653 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | 3 direk arası iletken çekildi | 40 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1525 | 2012-09-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41169.7014 | 41169.7292 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 25 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1526 | 2012-09-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41170.4875 | 41170.4917 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0013196 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 1527 | 2012-09-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41170.534 | 41170.5417 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Kargabük köyünde Og camper düzeltildi ve og sigorta değiştirildi | 3000 |  | 0.00021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AF 1528 | 2012-09-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınarı köyü | 41170.8576 | 41170.8646 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1529 | 2012-09-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | itfaiye kök bina | boşnak köyü | 41170.6875 | 41170.7014 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1530 | 2012-09-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Alimpınar köyü | 41170.7153 | 41170.75 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken dolaşıklığı açıldı sehim alındı ve ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1531 | 2012-09-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Doğanköy TM | Fider 11 çıkışı | 41171.2708 | 41171.2743 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3500 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1532 | 2012-09-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 41171.4271 | 41171.4444 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | 3 direk arası iletken çekildi | 40 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1533 | 2012-09-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 41171.7326 | 41171.7569 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | kopan İlekene ek yapıldı. | 30 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1534 | 2012-09-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41171.4306 | 41171.5625 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | 1 adet ag direk dikildi,2 adet ag direk yeri değiştirildi,alpek kablo çekildi ve sehim alındı | 25 |  | 0.0003036 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.1667 | Kahramanmaraş
AF 1535 | 2012-09-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41172.4201 | 41172.4424 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0025593 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AF 1536 | 2012-09-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dağlıca kasabası | 41172.5417 | 41172.625 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 5 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1537 | 2012-09-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41172.5417 | 41172.5729 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1538 | 2012-09-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Alemdar kasabası | 41172.4167 | 41172.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 30 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1539 | 2012-09-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41172.375 | 41172.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken dolaşması açıldı | 15 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1540 | 2012-09-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Kabaoğlak köyü | 41172.625 | 41172.7083 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 10 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1541 | 2012-09-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41173.2812 | 41173.3021 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1164 | 2012-09-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONO BLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 9:00 | 11:25 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 21 | 62 | İmar Al. İçi |  |  | O.G HAT ÜZERİNDE TRAVES DEĞİŞİMİNDEN DOLAYI |  |  | 0.0057983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2.4167 | Kahramanmaraş
TUR1165 | 2012-09-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 15:45 | 15:55 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1166 | 2012-09-27 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1 (kahramanmaraş) | 6:03 | 6:30 | 0:27 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00079932 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
TUR1167 | 2012-09-28 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | MERKEZ ÇIKIŞI | 5:15 | 5:45 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 14 | 38 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1168 | 2012-09-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 7:00 | 7:25 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1169 | 2012-09-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | DADAĞLI ÇIKIŞI | 9:00 | 10:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE |  |  | 0.0024868 | 0 | 0.0024868 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM00552 | 2012-09-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | TURGUT ÖZAL SİTESİ ÇIKIŞI | 41169.7917 | 41169.8333 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM00553 | 2012-09-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | DÖNGELE | KISIKLI ÇIKIŞI | 41169.3507 | 41169.3875 | 0:53 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 12 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0015325 | 0 | 0.0017349 | 0.88333 | Kahramanmaraş
KM00554 | 2012-09-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41169.4965 | 41169.5278 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00555 | 2012-09-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | ADANA YOLU MOD5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41170.2521 | 41170.3125 | 1:27 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 30 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0030907 | 0 | 0.0021315 | 0 | 1.45 | Kahramanmaraş
KM00556 | 2012-09-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SABANCI KÖK | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41170.3472 | 41170.4583 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0031991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.6667 | Kahramanmaraş
KM00557 | 2012-09-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -1 | TM2 | SÜMER 1 FİDERİ | 41170.5028 | 41170.5521 | 1:11 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. ERDEM TEKSTİLE AİT MÜCEVHER AŞ NİN TRAFO HATBAŞI BAĞLANTISI YAPILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0050446 | 0 | 0.0042631 | 0 | 1.1833 | Kahramanmaraş
KM00558 | 2012-09-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | ADANA YOLU MOD5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41170.5188 | 41170.5514 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 30 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÇALIŞMADAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0016697 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.78333 | Kahramanmaraş
KM00559 | 2012-09-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | DİŞ HASTANESİ ÇIKIŞI | 41171.0764 | 41171.0986 | 0:32 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 2 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAT AÇILDI. DİŞ HASTANESİ KARŞISINDAKİ ŞEBEKE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ. DAMARI AÇILAN İLETKENİN EKİ YAPILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00037894 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
KM00560 | 2012-09-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | DİZEL KÖK | 55 ÇIKIŞI | 41172.2569 | 41172.2674 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. ŞEYHADİL MAH. DONANMA SOKAĞIN BAŞINDAKİ KAFES DİREKTEN CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. HAT SAAT 07:48 DE TEKRAR AÇILDI. ALINAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00561 | 2012-09-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL 1 ÇIKIŞI | 41172.4632 | 41172.4743 | 0:16 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 8 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00063981 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
KM00562 | 2012-09-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | 41172.6146 | 41172.6458 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 5 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KHK TEN ÖZEL SULAMALAR HAT BAŞINDAN ATAN 25A OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.0026644 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00563 | 2012-09-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZ | 16 NOLU ÇIKIŞ | 41172.4743 | 41172.4854 | 0:16 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 10 | 60 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | SANAYİ 7. CADDEDE KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI HAT AÇTI. HATTIN ÖNÜ GÖZLEMLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0012796 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
KM00564 | 2012-09-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR EKOLAYZER | YEŞİL DERE GRUBU | 41172.4549 | 41172.4917 | 0:53 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0018709 | 0 | 0.002118 | 0.88333 | Kahramanmaraş
KM00565 | 2012-09-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) |  | 7 KARDEŞ MONOBLOK | 41172.0139 | 41172.0312 | 0:25 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 7 KARDEŞ MONOBLOKTAN ATAN 1 AD. 1 BOY 160A VE 250A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00011984 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00566 | 2012-09-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) |  | 4E1. | 41172.4201 | 41172.4479 | 0:40 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | 4E1 KÖK BİNASINDAN ATAN 2 AD. 1 BOY 160A VE 1 AD. 1 BOY 200A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00019174 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00567 | 2012-09-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41173.5444 | 41173.5646 | 0:29 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 10 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0020474 | 0 | 0.0042359 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KM00568 | 2012-09-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41173.8194 | 41173.8354 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00045987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00569 | 2012-09-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KERİMLİ KÖK | TOPÇALI KISIKLI ÇIKIŞI | 41173.8819 | 41173.8958 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0011842 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00570 | 2012-09-22 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KARACASU ÜNİVERSİTE MONO | TOKİ ÇIKIŞI | 41174.3958 | 41174.4132 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00044407 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00571 | 2012-09-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41174.5083 | 41174.525 | 0:24 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.002118 | 0.4 | Kahramanmaraş
KM00572 | 2012-09-22 | Kmerkez | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41174.6319 | 41174.65 | 0:26 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00091778 | 0 | 0.002118 | 0.43333 | Kahramanmaraş
KM00573 | 2012-09-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL 1 ÇIKIŞI | 41175.434 | 41175.4444 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 8 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | YAHYA KEMAL MAH. KANAL ÜSTÜ DİREK TİPİ TR YE KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. HATTIN ÖNÜ GÖZLEMLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00574 | 2012-09-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | ADANA YOLU MOD5 | 266 TEK DEVRE ÇIKIŞI | 41175.4792 | 41175.5465 | 1:37 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 6 | 30 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. GEREKLİ İŞLEMLER VE MANEVRALAR YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0019394 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.6167 | Kahramanmaraş
KM00575 | 2012-09-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | ADANA YOLU MOD5 | BOSSA 3 ÇIKIŞI | 41175.7069 | 41175.7264 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 8 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0011197 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM00576 | 2012-09-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | ADANA YOLU MOD5 | BOSSA 3 ÇIKIŞI | 41175.8333 | 41175.8542 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 8 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | RÖLE AYARI YAPILDI. HAT BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00578 | 2012-09-23 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | GÖCEK MONOBLOK | KAVLAKLI VE BEŞOLUK ÇIKIŞI | 41175.3889 | 41175.7431 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 50 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.018003 | 0 | 0.002118 | 8.5 | Kahramanmaraş
KM00579 | 2012-09-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41176.3958 | 41176.4111 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0031063 | 0 | 0.0084719 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00580 | 2012-09-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞLİ MONOBLOK | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41176.4146 | 41176.4236 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER ALINDI. TEKRAR BESLENDİ. |  |  | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00581 | 2012-09-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | DÖNGELE | KISIKLI ÇIKIŞI | 41176.4521 | 41176.5729 | 2:54 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | SAYGILI BEL OVASINDAKİ TR. DEĞİŞİMİ İÇİN HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0041928 | 0 | 0.0014458 | 2.9 | Kahramanmaraş
KM00582 | 2012-09-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞLİ MONOBLOK | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41176.4271 | 41176.6465 | 5:16 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | DAHA ÖNCEDEN ALINAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.011155 | 0 | 0.002118 | 5.2667 | Kahramanmaraş
KM00583 | 2012-09-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41176.65 | 41176.6715 | 0:31 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0010943 | 0 | 0.002118 | 0.51667 | Kahramanmaraş
KM00584 | 2012-09-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ZÜMRÜT MONOBLOK | ALİ KENGER MONOBLOK ÇIKIŞI | 41177.2778 | 41177.2917 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 26 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00585 | 2012-09-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41177.2639 | 41177.316 | 1:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
KM00586 | 2012-09-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | KARAZİYARET KÖK | ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | 41177.2986 | 41177.3993 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.003494 | 0 | 0.0014458 | 2.4167 | Kahramanmaraş
KM00587 | 2012-09-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 41177.3125 | 41177.434 | 2:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 25 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. TOPÇALI VE SULUYAYLA KÖYLERİ ENERJİ ALMADIĞI TESPİT EDİLDİ. CİNLİKABURLUK KÖKTEN TOPÇALI ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞ. HAT BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0061774 | 0 | 0.002118 | 2.9167 | Kahramanmaraş
KM00588 | 2012-09-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41177.7208 | 41177.7361 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00589 | 2012-09-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ZÜMRÜT MONOBLOK | ALİ KENGER MONOBLOK ÇIKIŞI | 41178.2674 | 41178.2778 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 26 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ZÜMRÜT MONOBLOKTAN ALİ KENGER ÇIKIŞI TOPRAK KORUMADAN AÇTI. HAT DENENDİ. (06:40) HATTIN ÖNÜNDEN İHBARLAR GELMEYE DEVAM ETTİ. MURAT GÖRMEMİŞ MONOBLOKTAN ARA KAPATILDI. 1C2 NİN MURAT GÖRMEMİŞ GİRİŞİ VE 1C1 VİLLAKENT ÇIKIŞI TOPRAK KORUMA SİNYALİYLE AÇMIŞ. 1C1 ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLMEDİ. MURAT GÖRMEMİŞ MONOBLOK GİRİŞİ KAPATILDI. 0C1 DEN 0B1 VE 40C4 ÇIKIŞLARI AÇILDI. 0C1 E KADAR ENERJİ ALINDI. HER İKİ ÇIKIŞADA SIRAYLA ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. 07:11 |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00590 | 2012-09-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 2B3 | 2B2 ÇIKIŞI | 41178.434 | 41178.4444 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 2 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | 2B3 DEN 2B2 CELAL GÜROCAK ÇIKIŞI GÜZELEVLER KÖK BİNASINDAN ARA AÇILARAK BESLENDİ. GÜZELEVLER KÖK BİNASI GİRİŞİNDE BEKLİYOR. 1C2 KÖK BİNASINDA EFOR ÇIKIŞI 0C3 BEKLETİLDİ. 2B3 DEN OKUL ÇIKIŞI 1C2 KAPATILARAK 1C2 VE ÇIKIŞLARI 2B3 ÜZERİNDEN BESLENDİ. GÜZELEVLER DAHİLİ TR VE DREAM CİTY OKUL ÇIKIŞI ÜZERİNDEN BESLENDİ. 2B2 ÇIKIŞI VE 0C1 ÇIKIŞI GÜZELEVLER KÖKTE BEKLİYOR. |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00591 | 2012-09-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) |  | 6C1 | 41178.8715 | 41178.8889 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 3 | 15 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | 6C1 KÖK BİNASININ DAHİLİ TR SİNİN KESİCİSİ SİNYAL VERMEDEN AÇMIŞ. KESİCİ KAPATILDI. TUTMADI. TERMİK ŞALTER AÇILARAK KESİCİ KAPATILDI DAHA SONRADA DEVRELERİN ÜZENGİLERİ TEKER TEKER KAPATILARAK ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00592 | 2012-09-26 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41178.8958 | 41178.9111 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0006513 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00593 | 2012-09-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | KARAZİYARET KÖK | ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | 41178.2514 | 41178.3576 | 2:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0036867 | 0 | 0.0014458 | 2.55 | Kahramanmaraş
KM00594 | 2012-09-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | GÖCEK MONOBLOK | BEŞOLUK ÇIKIŞI | 41178.3771 | 41178.75 | 8:57 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 12 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.010352 | 0 | 0.0011566 | 8.95 | Kahramanmaraş
KM00595 | 2012-09-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41178.3889 | 41178.4222 | 0:48 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.002118 | 0.8 | Kahramanmaraş
KM00596 | 2012-09-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | SIR ÇIKIŞI | 41178.4201 | 41178.4549 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 11 | 50 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM00597 | 2012-09-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41178.566 | 41178.6076 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
KM00598 | 2012-09-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | DİZEL KÖK | 55 ÇIKIŞI | 41179.2535 | 41179.2604 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 6 | 30 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. 24 NUMARA GİRİŞİ YENİ TR 1 İLERİ DİREKTEN CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00599 | 2012-09-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E1. | ŞEKERDERE ÇIKIŞI | 41179.2486 | 41179.2681 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 6 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0016795 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM00600 | 2012-09-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | BOGAZİÇİ MOD 5 | BOĞAZİÇİ ÇIKIŞI | 41179.2986 | 41179.316 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00601 | 2012-09-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | TURGUT ÖZAL SİTESİ ÇIKIŞI | 41179.3049 | 41179.325 | 0:29 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 26 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00057983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KM00602 | 2012-09-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | DİZEL KÖK | 55 ÇIKIŞI | 41179.375 | 41179.3924 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 6 | 30 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI BİTTİ. ALINAN CAMPER TEKRAR BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00603 | 2012-09-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41179.375 | 41179.5326 | 3:47 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 20 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.002188 | 0 | 0.00057831 | 3.7833 | Kahramanmaraş
KM00604 | 2012-09-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41179.4167 | 41179.4243 | 0:11 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.002118 | 0.18333 | Kahramanmaraş
KM00605 | 2012-09-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | ÖNSEN KİRİKLER MONOBLOK | ARAPLI ÇIKIŞI | 41179.7222 | 41179.7417 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00098838 | 0 | 0.002118 | 0.46667 | Kahramanmaraş
AF 1542 | 2012-09-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41173.4292 | 41173.4313 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 5.9983e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
AF 1543 | 2012-09-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Eshab-ı kehf Çıkışı | 41173.4896 | 41173.5104 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og hat takibi yapıldı ve kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1544 | 2012-09-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41173.5625 | 41173.625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ve ag sigorta değiştirildi | 4 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1545 | 2012-09-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | söğütderesi köyü | 41173.8403 | 41173.9062 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 7.3364e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5833 | Kahramanmaraş
AF 1546 | 2012-09-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent altı kök bina | Afşinbey mah | 41173.375 | 41173.4028 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 25 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1547 | 2012-09-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41174.625 | 41174.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1548 | 2012-09-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41174.6771 | 41174.7014 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1549 | 2012-09-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41174.8472 | 41174.8611 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1550 | 2012-09-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Soğulcak köyü | 41174.4271 | 41174.4583 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1551 | 2012-09-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41174.8056 | 41174.8333 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1552 | 2012-09-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41174.8993 | 41174.9236 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 180 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1553 | 2012-09-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 41174.7847 | 41174.8472 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşmaları açıldı ve şalter kapatıldı | 15 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1554 | 2012-09-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Karagöz monoblok | Karagöz köyü | 41174.8611 | 41174.9097 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 15 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1555 | 2012-09-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41175.0312 | 41175.0521 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Tanır monobloktan Dağlıca çıkışı Açık .kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1556 | 2012-09-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41175.3451 | 41175.3701 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.0079177 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.6 | Kahramanmaraş
AF 1557 | 2012-09-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41175.0521 | 41175.434 | 9:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Armutalan köyü og hattında Og direk yanmış.Armutalan köyü Hat başı açıldı Grup beslendi | 900 |  | 0.021994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 9.1667 | Kahramanmaraş
AF 1559 | 2012-09-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası Göllüce mah. | 41175.5417 | 41175.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 50 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1561 | 2012-09-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Emirilyas köyü | 41175.7396 | 41175.7708 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 120 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1562 | 2012-09-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41176.434 | 41176.4618 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Özel trafodan gelen arızadan dolayı kesici açmış.kesici kapatıldı. | 1250 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1563 | 2012-09-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | alemdar çıkışı | 41176.5403 | 41176.5722 | 0:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Özel Trafo ayırıcısı ayarlattırıldı sigortaları değiştirildi. | 400 |  | 0.0010894 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.76667 | Kahramanmaraş
AF 1564 | 2012-09-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan çıkışı | 41176.6111 | 41176.6167 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Özel trafo og sigortaası atmış.Atırıcısı açılmadığı için elektrik kesildi ve sigorta değiştirilince tekrar verildi | 800 |  | 0.0002842 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1565 | 2012-09-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41176.7604 | 41176.7778 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1566 | 2012-09-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Hilalkent kök bina | Efsus turan mah. | 41176.375 | 41176.4062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag direk doğrultuldu ve sehim alındı | 30 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1567 | 2012-09-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 41176.2917 | 41176.6667 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi | 100 |  | 0.0063946 | 0 | 0.00071051 | 0 | 9 | Kahramanmaraş
AF 1568 | 2012-09-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Gerger mah. | 41176.7396 | 41176.7639 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1569 | 2012-09-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | hastane kök bina | yeşilyurt mah. | 41176.3681 | 41176.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Trafo kademe ayarı yapıldı | 300 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1570 | 2012-09-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41177.0625 | 41177.0833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1571 | 2012-09-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli Monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41177.3681 | 41177.3792 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.00063981 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
AF 1572 | 2012-09-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41177.3799 | 41177.4271 | 1:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Og ve Ag iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | 550 |  | 0.0020131 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.1333 | Kahramanmaraş
AF 1573 | 2012-09-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41177.441 | 41177.4931 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 3 | İmar Al. Dışı |  |  | Og ve Ag iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | 110 |  | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1574 | 2012-09-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | örenli köyü | 41178.3854 | 41178.3924 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPUĞU TAMİR EDİLDİ | 116 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1575 | 2012-09-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | esence kasabası | 41178.4375 | 41178.5 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | AĞAÇ KESİMİ İÇİN AG KOLUN BİRİ KESİLDİ | 15 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1576 | 2012-09-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | İSLİCE | 41178.5833 | 41178.6007 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI | 15 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1577 | 2012-09-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | mustafa kemal paşa mah. | 41178.375 | 41178.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | AG DİREk doğrultuldu ve sehim alındı | 150 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1578 | 2012-09-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | ALTUNELMA | 41178.5833 | 41178.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA |  | 1 ADET AG DİREK DİKİLDİ 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 150 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1579 | 2012-09-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevi monoblok | Çukurpınar köyü | 41179.4861 | 41179.4931 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Ayırıcı bıçağının bir tanesi kaçırıyordu.yapıldı | 800 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.001012 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1580 | 2012-09-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41179.3333 | 41179.3507 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0019994 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1581 | 2012-09-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41179.3333 | 41179.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 900 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1582 | 2012-09-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene Çıkışı | 41179.6875 | 41179.7153 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopması yapıldı | 20 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1583 | 2012-09-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Nadır köyü | 41180.375 | 41180.5625 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 50 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Kahramanmaraş
AF 1584 | 2012-09-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41180.4375 | 41180.4688 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1585 | 2012-09-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevi monoblok | Sevin köylerti çıkışı | 41180.4375 | 41180.5139 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 800 |  | 0 | 0.0018554 | 0 | 0.001012 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AF 1586 | 2012-09-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41180.5625 | 41180.625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 10 |  | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1587 | 2012-09-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan çıkışı | 41181.375 | 41181.5833 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Og ve Ag iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | 800 |  | 0.010658 | 0 | 0.0021315 | 0 | 5 | Kahramanmaraş
AF 1588 | 2012-09-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41181.3958 | 41181.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag direk yeri değiştirildi | 30 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1589 | 2012-09-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | altunelma kasabası | 41181.684 | 41181.7292 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | 2 direk arası iletken çekildi | 25 |  | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AF 1590 | 2012-09-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Kangal köyü monoblok | kangal köyü | 41181.7812 | 41181.8125 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1591 | 2012-09-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Karagöz monoblok | Karagöz köyü | 41181.8958 | 41181.9167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1592 | 2012-09-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41182.434 | 41182.4688 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 15 |  | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1593 | 2012-09-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41182.7222 | 41182.7708 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 5 |  | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1594 | 2012-09-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41182.7639 | 41182.7847 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi ve şalter kapatıldı | 120 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1595 | 2012-09-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Bereket kök bina | Beyceğiz mahallesi | 41182.375 | 41182.4792 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Og hattı yeri değiştirildi. | 0 |  | 0.0026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 1596 | 2012-09-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent altı kök bina | Afşinbey mah | 41182.7396 | 41182.7604 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 50 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KAH0907 | 2012-09-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13 (Teğmenli) | 41173.3958 | 41173.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 70 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 950 | 10 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
KAH0908 | 2012-09-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | TEYMENLİ KABİNİ | BIRBIR KÖYÜ | 41173.4375 | 41173.5243 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYAT MESAFESİNDEN DOLAYI 1 AD. AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ.EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Adıyaman
KAH0909 | 2012-09-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI KOZAĞAÇ HAT BAŞI. | 41173.5833 | 41173.6354 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KOZAĞAÇ KÖYÜ VE TAŞLICA KÖYÜ HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. SİGORTA TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 85 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00028916 | 1.25 | Adıyaman
KAH0910 | 2012-09-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİLKABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41173.625 | 41173.6493 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 22 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI.HAT BESLENDİ.ENERJİLİ NORNAL | 400 | 20 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.0011566 | 0.58333 | Adıyaman
GER1074 | 2012-09-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41173.375 | 41173.3819 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | TRT VERİCİSİNİN TRAFO VE PANOSUNA BAKIM YAPILACAĞINDAN HATTIN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ JUMPER ALINDI | 285 | 3 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
GER1075 | 2012-09-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41173.4722 | 41173.4792 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | TRT ÇALIŞANLARI İÇİN HATTAN JUMPER ALINMIŞTI ALINAN JUMPER BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
GER1076 | 2012-09-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR GRUBU | 41173.4271 | 41173.6979 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN ÇOBANPINAR VE BAĞLILARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 150 | 0 | 0 | 0.0028193 | 0 | 0.00043373 | 6.5 | Adıyaman
GER1077 | 2012-09-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41173.6667 | 41173.6944 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 125 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00086747 | 0.66667 | Adıyaman
GER1078 | 2012-09-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU GRUBU | 41173.75 | 41173.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ NORMAL | 113 | 0 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GER1079 | 2012-09-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41173.8333 | 41173.8889 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.002118 | 1.3333 | Adıyaman
GER1080 | 2012-09-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41173.8625 | 41173.8833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KARAKAYA TRAFO MERKEZİNDE 31.500 TRAFOSU AÇIP SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 593 | 5 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Adıyaman
GER1081 | 2012-09-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | TİLLO ÇIKIŞI | 41173.8625 | 41173.8833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KARAKAYA TRAFO MERKEZİNDE 31.500 TRAFOSU AÇIP SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 527 | 2 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0021687 | 0.5 | Adıyaman
SİN0638 | 2012-09-21 | Sincik |  |  |  | GEÇİTLİ KÖYÜ | 41173.3889 | 41173.4201 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN JUMPER TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0639 | 2012-09-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ HAYIRLI YAYLASI | 41173.7882 | 41173.7944 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Adıyaman
SAM0363 | 2012-09-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 41173.3542 | 41173.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0364 | 2012-09-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 41173.4167 | 41173.4722 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AG İLETKENLERİNE DEGEN AĞAÇLAR KESİLDİ-ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | 50 | 0 | 0 | 0.00055602 | 0 | 0.00041702 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0365 | 2012-09-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41173.9167 | 41173.9479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00027801 | 0.75 | Adıyaman
MER1139 | 2012-09-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 138 DOĞU KOLU | 41173.6424 | 41173.691 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 140 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MKR0948 | 2012-09-21 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41173.3264 | 41173.5417 | 5:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 550 | 3 | 0 | 0.0074699 | 0 | 0.0014458 | 5.1667 | Adıyaman
MKR0949 | 2012-09-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41173.3958 | 41173.4722 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | AKYAZI GRUBU 2 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 95 | 1 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00043373 | 1.8333 | Adıyaman
MKR0950 | 2012-09-21 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41173.5208 | 41173.5278 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÜNEŞLİ KY. VE ORDU MEZ. 2 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0951 | 2012-09-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41173.3056 | 41173.5139 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3/0 EKİPLERİ TARAFINDAN SEHİM ALINDI VE İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 6 | 0 | 0.010843 | 0 | 0.0021687 | 5 | Adıyaman
BES0942 | 2012-09-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | 41173.3646 | 41173.4028 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 29 | 174 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YOLDÜZÜ KABİNİ BOŞA ALINARAK HAT BESLENDİ | 2170 | 194 | 0 | 0.0077659 | 0 | 0.0084719 | 0.91667 | Adıyaman
BES0943 | 2012-09-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI Y.KARAKUYU TR-2 | 41173.434 | 41173.441 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0944 | 2012-09-21 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 41173.691 | 41173.7049 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 3 | 15 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | BORÇLU OLAN OG ABONESİ KESİLDİ | 1600 | 3 | 0.0011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0911 | 2012-09-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KOÇTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI | 41174.3958 | 41174.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 33 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI.HAT BESLENDİ.ENERJİLİ NORNAL | 500 | 12 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.0015904 | 1 | Adıyaman
KAH0912 | 2012-09-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | TR-26 ÇIKIŞI | 41174.3958 | 41174.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 110 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | 2 ADET SOKAK LAMBASI TAMİRATI YAPILDI.ENERJİLİ NORMAL | 6000 | 15 | 0 | 0.0084719 | 0 | 0.0084719 | 1 | Adıyaman
KAH0913 | 2012-09-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ. | CAMİ MAH | 41174.1458 | 41174.2014 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | 4 ADET SOKAK LAMBASI TAMİRATI YAPILDI.ENERJİLİ NORMAL | 300 | 0 | 0.00047367 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0914 | 2012-09-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | TR-27 ÇIKIŞI | 41174.2083 | 41174.2292 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 110 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 8000 | 20 | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0915 | 2012-09-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | YAVUZ SELİM MAH. | 41174.3472 | 41174.4062 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | 55 | 0 | 0.00050328 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0916 | 2012-09-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41174.6806 | 41174.7326 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | 50 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
GER1082 | 2012-09-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR GRUBU | 41174.4514 | 41174.6875 | 5:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ÇOBANPINAR VE BAĞLILARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 150 | 0 | 0 | 0.0024578 | 0 | 0.00043373 | 5.6667 | Adıyaman
GER1083 | 2012-09-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | GÖLYURT KÖYÜ TR1 | 41174.7014 | 41174.7083 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | İCRALI OLUP ENERJİSİ KESİK OLAN ABONENİN ABONE KABLOSU BAĞLANDI | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0640 | 2012-09-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | Z .KÜRAN MZ | 41174.8368 | 41174.8472 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN DİREK BOŞA ALINDI ENERJİ VERİLDİ. | 24 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MER1140 | 2012-09-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 28 | 41174.691 | 41174.7083 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN İLETKEN EK YAPILIP BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00015979 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1141 | 2012-09-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41174.9479 | 41174.9653 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 348 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DM 1 VE DM DM 4 ARASINDA BULUNAN OG YERALTI KABLOSU PATLAK OLDUĞUNDAN HAT DM 3 ÜZERİNDEN BESLENDİ. | 24878 | 0 | 0.013901 | 0 | 0.033364 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0952 | 2012-09-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41174.7569 | 41174.7639 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALİBEYKÖY KY. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0953 | 2012-09-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41174.7882 | 41174.8194 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÇ. BOYALI KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 26 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0954 | 2012-09-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41174.8264 | 41174.8403 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKINCILAR MAH. 1 AD. 2 A O.G.SİG.DEĞİŞTRİLDİ BESLENDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0955 | 2012-09-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMET HOCA | 41174.5625 | 41174.6667 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KAYAÖNÜ KY. KAZNİ MEZ. 1 AD. 10 M. OG AĞAÇ DİREK ANIZ YANGINI SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR, DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
BES0945 | 2012-09-22 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41174.3958 | 41174.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BELEDİYE İNŞAATINA OG YAKIN OLDUĞUNDAN OG BOŞA ALINARAK EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GEÇİÇİ OLARAK GİDERİLDİ. | 8000 | 4 | 0.010797 | 0 | 0.010797 | 0 | 1 | Adıyaman
BES0946 | 2012-09-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41174.7222 | 41174.7326 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 4334 | 169 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Adıyaman
BES0947 | 2012-09-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 41174.7778 | 41174.7917 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 2 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0384 | 2012-09-22 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 41174.4201 | 41174.4757 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 20 | 51 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAYVALI KÖYÜ HATBAŞI SEKSİYONERİNİN ARIZASI GİDERİLDİ. KIRIK OLAN 2 ADET GERGİ MESNET İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 1100 | 12 | 0 | 0.0038554 | 0 | 0.0028916 | 1.3333 | Adıyaman
MKR0956 | 2012-09-23 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41175.6736 | 41175.6944 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİHUSNUMANSUR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0957 | 2012-09-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41175.7639 | 41175.7847 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
MKR0958 | 2012-09-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41175.0396 | 41175.0556 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 0 | 3 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.38333 | Adıyaman
BES0948 | 2012-09-23 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | İZNİK ÇIKIŞI İZNİK TR | 41175.6389 | 41175.6667 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 35 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
BES0949 | 2012-09-23 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPINAR TR-2 | 41175.7639 | 41175.8333 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YÜK AYIRICISI YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00013901 | 1.6667 | Adıyaman
GÖL0385 | 2012-09-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41175.491 | 41175.516 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AKÇAKAYA KÖYÜNÜN AYARSIZ OLAN SEKSİYONER KOLU AYARLANDI. | 2250 | 20 | 0.0043188 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.6 | Adıyaman
GÖL0386 | 2012-09-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI FİDERİNDEN | AKÇAKAYA KÖYÜ HATBAŞI | 41175.491 | 41175.5944 | 2:29 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AKÇAKAYA KÖYÜ E.N.H. DA BULUNAN 1 ADET YAN YATAN VE KIRILAN O.G DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 75 | 1 | 0 | 0.00035904 | 0 | 0.00014458 | 2.4833 | Adıyaman
TUT0341 | 2012-09-23 | Tut | ADI - ÇİM TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41175.6875 | 41175.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0917 | 2012-09-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | BERBANUS KÖYÜ | 41175.4722 | 41175.5069 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0918 | 2012-09-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | KUŞTEPE KÖYÜ | 41175.5139 | 41175.5903 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKENLER BİRBİRİNE DOLAŞMIŞTI.İLETKENLER AÇILIP SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
KAH0919 | 2012-09-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | TR-27 ÇIKIŞI | 41175.3611 | 41175.375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 | 110 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 8000 | 20 | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GER1084 | 2012-09-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41175.6632 | 41175.6736 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 285 | 3 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
GER1085 | 2012-09-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ ÇETİN MEZRASI | 41175.6875 | 41175.75 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI SORUN GİDERİLDİ | 9 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER1086 | 2012-09-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR2 | 41175.7917 | 41175.8403 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖYLÜ AĞAÇ KESTİĞİ SIRADA KESİLEN AĞAÇ DALLARI İLETKENLERİ KISA DEVRE EDİP SİGORTALARI ATTIRMIŞTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 60 | 2 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0641 | 2012-09-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | Z .KÜRAN MZ | 41175.375 | 41175.5035 | 3:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | KIRIK OLAN AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİ İKİ DİREK DMM YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00028573 | 0 | 9.267e-05 | 3.0833 | Adıyaman
SAM0366 | 2012-09-23 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAĞ ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 41175.375 | 41175.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-OG HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
SAM0367 | 2012-09-23 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAĞ ÇIKIŞI GÖLPINAR KÖYÜ | 41175.8333 | 41175.8542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
KAH0920 | 2012-09-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-10 KABİNİ | T.ÖZAL MAH. | 41176.1111 | 41176.1493 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | 5 AD. LAMBA TAMİRATI YAPILDI.ENERJİLİ NORMAL | 120 | 0 | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
KAH0921 | 2012-09-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | ÇOBANLI ÇIKIŞI. ÇOBANLI MAH TRAFOSU. | 41176.2986 | 41176.4826 | 4:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | 50 KVA TRAFO YANMIŞTI YENİ 50 KVA TRAFO MONTAJ EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0.001569 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4.4167 | Adıyaman
KAH0922 | 2012-09-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41176.6736 | 41176.7083 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | 3 AD. LAMBA TAMİRATI YAPILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0923 | 2012-09-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM.-1 | ORTANCA KÖYÜ | 41176.5868 | 41176.625 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER1087 | 2012-09-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR GRUBU | 41176.3125 | 41176.7292 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ÇOBANPINAR VE BAĞLILARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 150 | 0 | 0 | 0.0043373 | 0 | 0.00043373 | 10 | Adıyaman
GER1088 | 2012-09-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 41176.3403 | 41176.4167 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
GER1089 | 2012-09-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | ÇOBANPINAR ÇAVGUR MEZRASI | 41176.4583 | 41176.5833 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 9 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ, HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER1090 | 2012-09-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN KÖYÜ | 41176.7083 | 41176.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KIŞ AYINDA KOPUK OLAN SOKAK FAZI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 39 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0642 | 2012-09-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KÖYÜ | 41176.3646 | 41176.4201 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR DİREK YERİ DEĞİŞTİ SEHİM ALINDI | 8 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0643 | 2012-09-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41176.5556 | 41176.5694 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPIP TEKRARDAN BAĞLANDI | 37 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0644 | 2012-09-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞEREFHAN KÖYÜ | 41176.6806 | 41176.6854 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | 24 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
SİN0645 | 2012-09-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | SÖĞÜTLÜBAHÇE | 41176.8486 | 41176.8576 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | YANAN KAİDE DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Adıyaman
SAM0368 | 2012-09-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE TR 2 | 41176.4375 | 41176.4861 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 ADET AG DİREK ÇUKURU KAZILDI-YENİ DİREK DİKİLDİ-İLETKENLERİ ÇEKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00032435 | 0 | 0.00027801 | 1.1667 | Adıyaman
MER1142 | 2012-09-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41176.8785 | 41176.8924 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 102 | 348 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DM 1 VE DM DM 4 ARASINDA BULUNAN OG YERALTI KABLOSU PATLAK OLDUĞUNDAN HAT DM 3 ÜZERİNDEN BESLENDİ. | 24878 | 0 | 0.012079 | 0 | 0.036236 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0959 | 2012-09-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41176.3542 | 41176.3611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 4 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.0014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR0960 | 2012-09-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41176.5417 | 41176.5694 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. KAZNİ MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 25 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0961 | 2012-09-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AĞÇİN | AKDERE | 41176.7917 | 41176.8194 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAMERDİN KY. HATBAŞINDA 2 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 2 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00072289 | 0.66667 | Adıyaman
MKR0962 | 2012-09-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41176.8472 | 41176.8681 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MAZLIK MEZ. 1 AD. 40 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 4 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
BES0950 | 2012-09-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41176.3819 | 41176.4097 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | TEKAĞAÇ HATTI İPTAL EDİLDİ TEKAĞAÇ KABİNİNDEN BESLENDİ | 4334 | 169 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.01059 | 0.66667 | Adıyaman
BES0951 | 2012-09-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41176.7361 | 41176.75 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
BES0952 | 2012-09-24 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | BESNİ DAĞITIM | OSB ÇIKIŞI | 41176.7847 | 41176.8035 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 450 | 8 | 0.00015986 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.45 | Adıyaman
BES0953 | 2012-09-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKIŞI TÜTÜNLÜ | 41176.9028 | 41176.9167 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFURDUR PATLAMIŞTI İPTAL EDİLDİ | 24 | 10 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0387 | 2012-09-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD | SAVRAN ÇIKIŞI | 41176.6007 | 41176.6458 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÇATALTEPE VE SAVRAN HAT BAŞI SEKSİONERLERİ AYARLANDI BAKIMLARI YAPILDI. | 300 | 1 | 0 | 0.00078313 | 0 | 0.00072289 | 1.0833 | Adıyaman
GÖL0388 | 2012-09-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD. | YEŞİLOVA KÖYÜ TRF. | 41176.6181 | 41176.6528 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT BAKIMI YAPILDI,1 ADET A.G AĞAÇ DİREK DİKİLDİ, 3 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
BES0954 | 2012-09-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | ŞEHİR HATTI | 41177.2965 | 41177.3 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 11007 | 5 | 0.0011997 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0955 | 2012-09-25 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BELEDİYE YANI KABİNİ | YENİKENT ÇIKIŞI | 41177.5451 | 41177.5556 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 6000 | 1 | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES0956 | 2012-09-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ALIÇLI ÇIKIŞI ALIÇLI TR | 41177.7153 | 41177.7222 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 54 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0957 | 2012-09-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41177.75 | 41177.7812 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1000 | 8 | 0.0042631 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER1143 | 2012-09-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 10 | 41177.934 | 41177.9444 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1144 | 2012-09-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 32 | 41177.934 | 41177.9444 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR0963 | 2012-09-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41177.7708 | 41177.8264 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARAHÖYÜK KY. 1 AD. 16 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 70 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH0924 | 2012-09-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ÇATALTEPE KÖYÜ | 41177.7083 | 41177.7708 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ. İLETKEN KALDIRILDI SEHİMİ ALINDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH0925 | 2012-09-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 | HABİPLER KÖYÜ | 41177.75 | 41177.7778 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER1091 | 2012-09-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41177.3382 | 41177.3521 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | KARAKAYA TRAFO MERKEZİNDE 31.500 TRAFOSU AÇIP SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 593 | 5 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Adıyaman
GER1092 | 2012-09-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR GRUBU | 41177.3125 | 41177.4757 | 3:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN ÇOBANPINAR VE BAĞLILARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 150 | 0 | 0 | 0.0016988 | 0 | 0.00043373 | 3.9167 | Adıyaman
GER1093 | 2012-09-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KEVIL MEZRASI | 41177.3125 | 41177.75 | 10:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN ÇOBANPINAR KEVIL MAHALLESİNİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.00014458 | 10.5 | Adıyaman
GER1094 | 2012-09-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN HORSAYİK MEZRASI | 41177.7188 | 41177.7292 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN GEÇİCİ ELEKTRİK ABONESİ VERİLMİŞTİ İPTAL EDİLDİ,ARIZALI OLAN 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 31 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0646 | 2012-09-25 | Sincik |  |  |  | ARIKONAK KÖYÜ | 41177.3785 | 41177.5312 | 3:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI SIKI BAĞ YENİLENDİ AĞAÇ DİREK DMM EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00033979 | 0 | 9.267e-05 | 3.6667 | Adıyaman
SİN0647 | 2012-09-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | SUBAŞI KÖYÜ | 41177.7188 | 41177.7292 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | AĞAÇ KESİMİNDE KOPAN İLETKEN BAĞLANDI | 41 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER1095 | 2012-09-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41178.5417 | 41178.5694 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KIŞ AYINDA KIRILAN Z12 DİREĞİNİN YERİNE D12 DİKİLMESİ İÇİN ENERJİ ARAFIMIZDAN KESİLDİ | 349 | 2 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
GER1096 | 2012-09-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KEVIL MEZRASI | 41178.4167 | 41178.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ÇOBANPINAR KEVIL MAHALLESİNİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER1097 | 2012-09-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KÖYÜ TR2 | 41178.4271 | 41178.4444 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KIŞ AYINDA KIRIK OLAN 1AD. AG AĞAÇ DİREĞİ YERİNE YENİSİ DİKİLDİ | 12 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0648 | 2012-09-26 | Sincik |  |  |  | ARIKONAK KÖYÜ | 41178.3715 | 41178.5278 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | GENEL HAT BAKIMI YAPILDI. SEHİM ALINDI, SIKI BAĞ VE DİREK DMM YAPILDI. | 12 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 4.6335e-05 | 3.75 | Adıyaman
SAM0369 | 2012-09-26 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÖLTARLA KÖYÜ | 41178.4306 | 41178.5833 | 3:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 6 ADET AG AGAÇ DİREK DİKİLDİ-İLETKENLERİ ÇEKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.0015291 | 0 | 0.00041702 | 3.6667 | Adıyaman
MER1145 | 2012-09-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 4 | 41178.1528 | 41178.2812 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 102 | 348 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PATLAK OLAN KABLO EKLERİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ.KABLO EKLERİ YAPILDIKTAN SONRA HAT BESLENDİ. | 24878 | 0 | 0.11173 | 0 | 0.036236 | 0 | 3.0833 | Adıyaman
MER1146 | 2012-09-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 62 DOĞU KOLU | 41178.3611 | 41178.4028 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN TRAFONUN DOĞU KOLUNDA DİREK DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 58 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR0964 | 2012-09-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN | 41178.3056 | 41178.3562 | 1:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 90 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÇELİKHAN FİDERİ 3/0. ENH. 'NDA MESTAN GRUBUNDA İLETKEN ARIZASI GİDERİLDİ. | 1450 | 8 | 0.0043787 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.2167 | Adıyaman
MKR0965 | 2012-09-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41178.3958 | 41178.4132 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YARMAKAYA KY. ÖRÜMCE MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 18 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
ÇEL0444 | 2012-09-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41086.2708 | 41086.2812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MESTAN GRUBU ÇIKIŞINDA Kİ KOPAN İLETKEN ARIZASI NEDENİYLE ÇELİKHAN FİDERİ AÇMIŞTIR.1 NOLU KABİNDEN ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.MALATYA T.M KURUCAOVA FİDERİ DEVREYE ALINDI. | 4508 | 30 | 0 | 0.0068834 | 0 | 0.027534 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0445 | 2012-09-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41086.2708 | 41086.2986 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 14 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN O.G İLETKENİNE EK YAPILDI.KIRIK OLAN VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | 250 | 5 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
ÇEL0446 | 2012-09-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41086.3854 | 41086.3875 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | MESTAN GRUBU ÇIKIŞINDA Kİ KOPAN İLETKEN ARIZASI GİDERİLDİKTEN SONRA ADIYAMAN FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ.1 NOLU KABİNDEN MALATYA T.M KURUCOVA FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI. | 4508 | 30 | 0 | 0.0013767 | 0 | 0.027534 | 0.05 | Adıyaman
BES0958 | 2012-09-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI ÇAKIRHÖYÜK TR | 41178.375 | 41178.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 89 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0959 | 2012-09-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | SARIYAPRAK ÇIKIŞI | 41178.6458 | 41178.7083 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 20 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DEĞİŞTİRİLEN OG İSTİKAMATİNİN GEVŞEK BAĞLARI BAĞLANDI | 650 | 64 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.0017349 | 1.5 | Adıyaman
BES0960 | 2012-09-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI BALKA TR | 41178.8222 | 41178.8333 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ | 50 | 0 | 0 | 3.8554e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.26667 | Adıyaman
BES0961 | 2012-09-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 41178.8542 | 41178.8611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 97 | 2 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0389 | 2012-09-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | NASIRLI GRUBU | 41178.3333 | 41178.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 750 | 4 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0013012 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0390 | 2012-09-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-30 DAN | TR- 35 ÇIKIŞI | 41178.3368 | 41178.5486 | 5:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 2 | 11 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | GAZİ CADDESİ ÜZERİNDE YOL ÜZERİNDE BULUNAN O.G MÜŞTEREK DİREKLERİN MÜTEAHHİT TARAFINDAN KALDIRILMASI İÇİN ELEKTRİK KESİLDİ. DİREKLER KALDIRILDIKTAN SONRAR TEKRAR VERİLDİ. | 1500 | 1 | 0.0060982 | 0 | 0.0011997 | 0 | 5.0833 | Adıyaman
GÖL0391 | 2012-09-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-35 DEN | A - ÇIKIŞI | 41178.3368 | 41178.7569 | 10:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | GAZİ CADDESİ ÜZERİNDE YOL ÜZERİNDE BULUNAN O.G MÜŞTEREK DİREKLERİN MÜTEAHHİT TARAFINDAN KALDIRILMASI İÇİN ELEKTRİK KESİLDİ. DİREKLER KALDIRILDIKTAN SONRAR TEKRAR VERİLDİ. | 300 | 0 | 0.0035821 | 0 | 0.00035525 | 0 | 10.0833 | Adıyaman
BES0962 | 2012-09-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ALIÇLI ÇIKIŞI YUSUFAĞA TR | 41179.4167 | 41179.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YUSUFAĞANIN ÇIKIŞ KABLOLARI ALAMİNYUMDU DEĞİŞTİRİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
BES0963 | 2012-09-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ESKİKÖY ÇIKIŞI ESKİKÖY TR-2 | 41179.4306 | 41179.4792 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 100 | 0 | 0.00033555 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
BES0964 | 2012-09-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ESKİKÖY KABİNİ | ESKİKÖY ÇIKIŞI ESKİKÖY TR-3 | 41179.5 | 41179.5208 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 55 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES0965 | 2012-09-27 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | ŞEHİR HATTI | 41179.566 | 41179.5694 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | GÖLBAŞI TM SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ DÜZELTİLDİ HAT BESLENDİ | 11007 | 5 | 0.0011997 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0966 | 2012-09-27 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | GÖLBAŞI TM | OSB HATTI | 41179.566 | 41179.5694 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | GÖLBAŞI TM SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ DÜZELTİLDİ HAT BESLENDİ | 250 | 8 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0392 | 2012-09-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M 1 GİRİŞ | 41179.566 | 41179.5694 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO A NIN AÇMASI SONUCU AÇAN FİDERLER TEKRAR BESLENDİ. | 12211 | 12 | 0.0020994 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0393 | 2012-09-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41179.566 | 41179.5694 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO A NIN AÇMASI SONUCU AÇAN FİDERLER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.01059 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0394 | 2012-09-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41179.566 | 41179.5694 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO A NIN AÇMASI SONUCU AÇAN FİDERLER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0395 | 2012-09-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41179.566 | 41179.5833 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | GURUP BOŞALTILDIKTAN SONRA FİDERE ENERJİ VERİLDİ. HAT GEZİLDİ. | 2250 | 20 | 0.0029991 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0342 | 2012-09-27 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41179.566 | 41179.5694 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 9 | 12 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DRUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.00049986 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
TUT0343 | 2012-09-27 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41179.566 | 41179.5694 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DRUM NORMAL | 1200 | 4 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Adıyaman
MKR0966 | 2012-09-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41179.3542 | 41179.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MERMER OCAĞININ YETKİLİLERİNE BİLGİ VERİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1200 | 8 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0042359 | 1 | Adıyaman
MKR0967 | 2012-09-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41179.7708 | 41179.8021 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MERMER OCAĞININ YETKİLİLERİNE BİLGİ VERİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1200 | 8 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0042359 | 0.75 | Adıyaman
MKR0968 | 2012-09-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41179.7708 | 41179.8021 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 40 | 3 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
MKR0969 | 2012-09-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41179.3472 | 41179.6319 | 6:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 1700 | 20 | 0 | 0.028946 | 0 | 0.0042359 | 6.8333 | Adıyaman
ÇEL0467 | 2012-09-27 | Çelikhan |  |  | KURUCAOVA | SARIKAYA KÖYÜ TR2 DOĞU KOLU | 41179.3958 | 41179.5729 | 4:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 3 ADET DİREK DEMONTAJDAN MONTAJ EDİLDİ. | 8 | 0 | 0 | 0.00019692 | 0 | 4.6335e-05 | 4.25 | Adıyaman
GER1098 | 2012-09-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41179.3819 | 41179.5833 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KIŞ AYINDA KIRILAN D12 DİKİLİP BETONU ATILMIŞTI TEPE TRAVERS VE İZOLATÖRLERİ TAKILMASI İÇİN TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 349 | 2 | 0 | 0.010237 | 0 | 0.002118 | 4.8333 | Adıyaman
GER1099 | 2012-09-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | 41179.4583 | 41179.5208 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 27 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER1100 | 2012-09-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI | 41179.4896 | 41179.6042 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KIŞ AYINDA YATIK OLAN 2AD. 10U DİREĞİ DÜZELTİLİP YENİDEN BETON ATILDI | 29 | 0 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Adıyaman
GER1101 | 2012-09-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT KÖYÜ | 41179.5764 | 41179.5799 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | DİREKTE ELEKTRİK VAR İHBARI ÜZERİNE YAPILAN KONTROLDE ABONE KABLOSU SOYULUP DİREĞE TEMAS ETMEKTEYDİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER1102 | 2012-09-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41179.7083 | 41179.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NÖTRDE DÖNÜŞ VARDI HAT KONTROL EDİLDİ ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ NORMAL | 34 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0926 | 2012-09-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | FISTIKLI KÖYÜ | 41179.75 | 41179.7778 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0927 | 2012-09-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | AKINCILAR ÇIKIŞI | GELDİBULDU KÖYÜ | 41179.8333 | 41179.9028 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
KAH0928 | 2012-09-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU ÇIKIŞI. | KALECİK KÖYÜ | 41179.4167 | 41179.4861 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 4 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
PAZ1380 | 2012-09-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41174.3194 | 41174.3368 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1381 | 2012-09-22 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41174.5 | 41174.5104 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1235 |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1382 | 2012-09-23 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41175.3958 | 41175.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2450 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1383 | 2012-09-23 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41175.4062 | 41175.4479 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0017349 | 1 | Kahramanmaraş
PAZ1384 | 2012-09-23 | Narlı | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41175.7465 | 41175.7569 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1385 | 2012-09-24 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41176.7063 | 41176.7118 | 0:08 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.00063981 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
PAZ1386 | 2012-09-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41177.5938 | 41177.6042 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1387 | 2012-09-25 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41177.6979 | 41177.7014 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1388 | 2012-09-25 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41177.7292 | 41177.7465 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 33 |  | İmar Al. İçi |  |  | ÖZEL MÜŞTERİ HATBAŞI JUMPER BAĞLANTISI | 817 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1389 | 2012-09-25 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 41177.7917 | 41177.8021 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1390 | 2012-09-27 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) |  |  | 41179.3403 | 41179.75 | 9:50 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.00045563 | 0 | 4.6335e-05 | 9.8333 | Kahramanmaraş
PAZ1391 | 2012-09-28 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41180.3194 | 41180.3368 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0017349 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1392 | 2012-09-28 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) |  |  | 41180.3333 | 41180.7292 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli |  |  | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.00044018 | 0 | 4.6335e-05 | 9.5 | Kahramanmaraş
GOK848 | 2012-09-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | F6 GÖKSUN 2 | 41173.4056 | 41173.4076 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.00017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
GOK849 | 2012-09-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41173.7535 | 41173.7986 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA (DİNAMİT PATLATILMASI NEDENİYLE) | 3 | 3 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00043373 | 1.0833 | Kahramanmaraş
GOK850 | 2012-09-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | cumhuriyet mh. trf | 41173.875 | 41173.8785 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 adet A.G sigorta değişimi yapıldı(cumhuriyet mh. Trf) | 173 | 1 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK851 | 2012-09-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | kırıkkilise trf | 41174.4549 | 41174.5208 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | A.G hatta çalışma yapıldı(kırıkkilise trf) | 29 | 1 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Kahramanmaraş
GOK852 | 2012-09-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | düğünyurdu trf | 41174.566 | 41174.5764 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet A.G travers değişimi yapıldı(düğünyurdu trf) | 34 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK853 | 2012-09-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | F3 GEBEN | 41175.3785 | 41175.6458 | 6:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 3X3/0 hatta bakım onarım yapıldı | 357 | 7 | 0 | 0.01359 | 0 | 0.002118 | 6.4167 | Kahramanmaraş
GOK854 | 2012-09-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | bozhöyük kas. bld.yanı Trf | 41175.5312 | 41175.5903 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 direk arası AER kablo çekimi yapıldı(bld yanı trf) | 188 | 1 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Kahramanmaraş
GOK855 | 2012-09-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | kazmadere trf | 41175.5799 | 41175.6632 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sehimler alındı ve sigorta değişimi yapıldı (kazmadere trf) | 19 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK856 | 2012-09-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | b.kızılcık bld. Yanı tr | 41176.7431 | 41176.7514 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sehim alındı(b.kızılcık bld yanı trf) | 167 | 1 | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK857 | 2012-09-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | bozhöyük kas. Bld. yanı trf | 41176.3542 | 41176.5 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet 9m ağaç direk dikildi ve iletkenler aktarıldı(bozhöyük kas. Bld. yanı trf) | 188 | 1 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Kahramanmaraş
GOK858 | 2012-09-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | mesire yolu yeni trf | 41176.5764 | 41176.6493 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 6 direk arası 1XR sokak fazı çekildi(mesire yolu yeni trf) | 67 | 1 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
GOK859 | 2012-09-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | kireç köyü trf | 41177.4688 | 41177.5556 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet direk montajı yapıldı ve iletkenler bağlandı(kireç köyü trf) | 86 | 1 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Kahramanmaraş
GOK860 | 2012-09-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | köy hizmetleri trf | 41177.6181 | 41177.6681 | 1:12 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet sayac montajı yapılarak devreye alındı(köy hizmetleri trf) | 33 | 1 | 0 | 0.00017349 | 0 | 0.00014458 | 1.2 | Kahramanmaraş
GOK861 | 2012-09-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | kavşut merkez trf | 41177.7049 | 41177.7424 | 0:54 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak , sehim alındı ve 1 adet A.G sigorta değişimi yapıldı(kavşut merkez trf) | 296 | 1 | 0 | 0.00013012 | 0 | 0.00014458 | 0.9 | Kahramanmaraş
GOK862 | 2012-09-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | taşoluk kas. Mezarlık yanı trf | 41178.7444 | 41178.7812 | 0:53 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 3 adet direk yeri değiştirilerek hattın güzergahı değiştirildi ve jumper bağlantısı yapıldı(taşoluk mezarlık yanı trf) | 167 | 1 | 0 | 0.00012771 | 0 | 0.00014458 | 0.88333 | Kahramanmaraş
GOK863 | 2012-09-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | tombak giriş trf | 41178.7917 | 41178.8208 | 0:42 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak 1 adet A.G sigorta değişimi yapıldı(tombak giriş trf) | 63 | 1 | 0 | 0.0001012 | 0 | 0.00014458 | 0.7 | Kahramanmaraş
GOK864 | 2012-09-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | 12 num. Kök trf | 41178.375 | 41178.5042 | 3:06 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet 9m ağaç direk montajı yapılarak AER KABLO çekimi yapıldı(12 num. Kök trf) | 157 | 1 | 0.0011013 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.1 | Kahramanmaraş
GOK865 | 2012-09-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | b.kızıkcık kas.apıklar trf | 41179.5972 | 41179.6021 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | A.G jumper bağlantısı yapıldı(b.kızılcık kas. apıklar trf) | 42 | 1 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
GOK866 | 2012-09-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek kas. Orta trf | 41179.7708 | 41179.7812 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet A.G sigorta deişimi yapıldı(ericek kas. Orta trf) | 87 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK867 | 2012-09-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | k.kavak kas. Cumhuriyet mah. Trf | 41179.9514 | 41179.9688 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açıldı, sehim alındı ve sirta değişimi yapıldı(k.kavak kas orta trf) | 103 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND682 | 2012-09-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASSI KÖK | ALANLIDEREYERİ | 41173.3938 | 41173.3958 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND683 | 2012-09-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | YENİKÖY | 41173.4792 | 41173.5208 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 5XP 3 DİREK ARASI SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND684 | 2012-09-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | BEŞBUCAK KERİMLER | 41173.7153 | 41173.7188 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND685 | 2012-09-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN | 41173.8368 | 41173.8542 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | PLATFORMDA KOPAN JUMPER BAGLANDI |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND686 | 2012-09-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | YEŞİLOVA TOKMAKLI MAH. | 41174.5972 | 41174.6111 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2AD 9M.LİK AĞAÇ DİREK DİKİLDİ 3XR İLETKEN ÇEKİLDİ ABONE BAGLANDI |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND687 | 2012-09-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | KÖKLÜ GÜLLÜLER | 41174.7396 | 41174.7847 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ÇÜRÜK DİREK YERİNE 1 AD 9M. AĞAÇ DİREK DİKİLDİ DMM YAPILDI |  |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND688 | 2012-09-23 | Andırın | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN | GEBEN BOTAŞ | 41175.3792 | 41175.6458 | 6:24 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | GEBEN- GÖKSUN 3/0 E.N.H.'A AYIRICI TAKILDI |  |  | 0 | 0.0009253 | 0 | 0.00014458 | 6.4 | Kahramanmaraş
AND689 | 2012-09-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | BOGAZÖREN | 41175.5868 | 41175.6042 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND690 | 2012-09-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | AKİFİYE KÖK | RIFATİYE İMİRLER | 41175.75 | 41175.7535 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD ASTRONOMİK RÖLE DEGİŞTİRİLDİ. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND691 | 2012-09-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | AKİFİYE KÖK | ÇOKAK | 41175.8125 | 41175.8229 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | MEVCUT ABONE KAPLOSU BAŞKA DİREGE AKTARILDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND692 | 2012-09-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA DSİ TR | 41176.375 | 41176.3819 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD ASTRONOMİK RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND693 | 2012-09-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | AKİFİYE KÖK | ÇOKAK TR3 | 41176.3785 | 41176.3819 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND694 | 2012-09-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | KABAKLAR | 41176.4722 | 41176.4826 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 2 DİREK ARASI SEYİM ALINDI . |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND695 | 2012-09-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN KÖK | GÖKÇELİ | 41176.5868 | 41176.6007 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND696 | 2012-09-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ KARAHAMZALI | 41177.441 | 41177.4896 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD 9 M.LİK AĞAÇ DİREK DMM. YAPILDI |  |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AND697 | 2012-09-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ MER. | 41177.5708 | 41177.5833 | 0:18 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD 9 M.LİK AĞAÇ DİREK DMM. YAPILDI |  |  | 0 | 4.3373e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.3 | Kahramanmaraş
AND698 | 2012-09-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLYURT KOCAFAKILI | 41177.7014 | 41177.7188 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 AD 9 M.LİK AĞAÇ DİREK DMM. YAPILDI |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND699 | 2012-09-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN KÖK | CAMBAZ TORUN MAH | 41178.4514 | 41178.5764 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 2 AD 9M.LİK AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
AND700 | 2012-09-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | AYŞEPINARI MUMİNLİ | 41178.4187 | 41178.4215 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND701 | 2012-09-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA TOKMAKLI MAH. | 41178.6236 | 41178.634 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND702 | 2012-09-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | ALAMESE KABAAGAC HAT | 41178.7076 | 41178.7153 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 45 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 3 AD 16 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00050361 | 0 | 0.002747 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AND703 | 2012-09-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | BULGURKAYA KARGILIK TR | 41179.5972 | 41179.6042 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | 1 AD PARAFODUR İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0231 | 2012-09-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | PINARBAŞI | 41163.5493 | 41163.5653 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 4 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KIRIK OG İZALATÖRLER DEĞİŞTİ | 300 | 1 | 0.00054472 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
NUR0232 | 2012-09-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ TR | AZİZLER | 41164.4201 | 41164.4278 | 0:11 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ABONE BAGLANTISI YAPILDI | 69 |  | 1.7577e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
NUR0233 | 2012-09-13 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIZILCA MONO | NURHAK | 41165.584 | 41165.6007 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 27 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DM DE RÖLE AYARI YAPILDI | 3701 | 14 | 0.0014396 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
NUR0234 | 2012-09-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | NURHAK | 41166.3785 | 41166.3806 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3346 | 19 | 0.00011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
NUR0235 | 2012-09-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ZİLLİHAN |  | 41166.5312 | 41166.5451 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KIRIK OLAN AG DİREĞİ DEĞİŞTİ | 32 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0236 | 2012-09-16 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41168.4201 | 41168.4208 | 0:01 | İletim Sis. | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0237 | 2012-09-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR YA MAH Y TR | TAŞLI TARLA | 41169.4097 | 41169.4229 | 0:19 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 17 |  | 3.036e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
NUR0238 | 2012-09-18 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KULLAR Y TR |  | 41170.9236 | 41170.9306 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BOZUK KONTAKTÖR DEĞİŞTİ | 221 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0239 | 2012-09-20 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41145.4417 | 41145.4424 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0240 | 2012-09-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | MERKEZ | 41174.4931 | 41174.4965 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3346 | 19 | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0241 | 2012-09-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | KUZ PINARBAŞI | 41177.5035 | 41177.5139 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. İçi |  |  | HATTA YENİ DİREK DİKİLDİ | 154 | 1 | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0242 | 2012-09-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | TATLAR KUZ | 41177.6944 | 41177.75 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  |  | TRAFAO YER DEĞİŞİMİ MÜTAİT ÇALIŞMASI | 551 | 1 | 0.0023684 | 0 | 0.0017763 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
NUR0243 | 2012-09-26 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | KUZ PINARBAŞI | 41177.5382 | 41177.5764 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. İçi |  |  | HATTA YENİ DİREK DİKİLDİ | 154 | 1 | 0.00097695 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
NUR0244 | 2012-09-27 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41179.3785 | 41179.3792 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0245 | 2012-09-27 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41179.6458 | 41179.6465 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0246 | 2012-09-27 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41179.4931 | 41179.4938 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0247 | 2012-09-27 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41179.7778 | 41179.7785 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0248 | 2012-09-27 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41179.7986 | 41179.7993 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0249 | 2012-09-28 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41180.3611 | 41180.3618 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0250 | 2012-09-28 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41180.566 | 41180.5667 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0251 | 2012-09-28 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41180.6944 | 41180.6951 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0252 | 2012-09-29 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | TATLAR KUZ | 41177.4028 | 41177.6042 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  |  | TRAFAO YER DEĞİŞİMİ MÜTAİT ÇALIŞMASI | 551 | 1 | 0.0085853 | 0 | 0.0017763 | 0 | 4.8333 | Kahramanmaraş
NUR0253 | 2012-09-29 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41181.6979 | 41181.6986 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0254 | 2012-09-29 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41181.7222 | 41181.7229 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TLM BARAJI RÖLEDEN DOLAYI AÇMA YAPIYOR | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
EKN0565 | 2012-09-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | DOGAN TM | SOYSALI KÖK KABAKTEPE ÇIKIŞ | 41153.3333 | 41153.3785 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN KABAKTEPE ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 765 | 5 | 0 | 0.0022945 | 0 | 0.002118 | 1.0833 | Kahramanmaraş
EKN0566 | 2012-09-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | ORTA OYMAK HAT BAŞI SEKSON | ORTA OYMAK SEKSONELİ | 41153.3611 | 41153.4722 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREGİ YANMASI NEDENİYLE DÜŞEN TRAVERS MONTAJ EDİLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.00028916 | 2.6667 | Kahramanmaraş
EKN0567 | 2012-09-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OKUL YANITR | ÇIKIŞ 1 | 41153.6389 | 41153.6944 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG DOLAŞIK ARIZASI GİDERİL Dİ | 12 | 0 | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0568 | 2012-09-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KÖK | SOYSALI ÇIKIŞI | 41154.3333 | 41154.3576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 17 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUBA ENERJİ VERİLDİ | 927 | 11 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.0042359 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0569 | 2012-09-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALI TR | ÇIKIŞ 1 | 41154.3611 | 41154.4097 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 8 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0570 | 2012-09-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İBİŞDERESİ TR. | ÇIKIŞ 1 | 41154.4653 | 41154.5556 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG DOLAŞIK ARIZASI GİDERİL Dİ | 11 | 0 | 0 | 0.00010039 | 0 | 4.6335e-05 | 2.1667 | Kahramanmaraş
EKN0571 | 2012-09-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41154.5972 | 41154.6319 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG DOLAŞIK ARIZASI GİDERİL Dİ | 16 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0572 | 2012-09-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AMBAR MERKEZ TR | ÇIKIŞ 1 | 41155.3646 | 41155.4306 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | 1 | 0 | 0 | 7.3364e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5833 | Kahramanmaraş
EKN0573 | 2012-09-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41155.809 | 41155.8611 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 26 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | 2270 | 11 | 0.0029991 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0573 | 2012-09-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41155.809 | 41155.8611 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | 1985 | 16 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.0084719 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0574 | 2012-09-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AĞCA DERE TR. | ÇIKIŞ 1 | 41155.6389 | 41155.6597 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ | 14 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0575 | 2012-09-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GÖZPINAR TR | ÇIKIŞ 1 | 41156.3611 | 41156.4097 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 7 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0576 | 2012-09-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | A.ORTAÖREN TR | ÇIKIŞ 1 | 41156.4306 | 41156.441 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 6 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0576 | 2012-09-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | Y.ORTAÖREN TR. | ÇIKIŞ 1 | 41157.3576 | 41157.3958 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 11 | 0 | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKN0577 | 2012-09-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TÜRKELİ HAT BAŞI | SEKSİYONER | 41159.3403 | 41159.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 4 | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0578 | 2012-09-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TAT TR HAT BAŞI | SEKSİYONER | 41159.3958 | 41159.4097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 12 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0579 | 2012-09-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ÇİFLİK TR | ÇIKIŞ 1 | 41159.6389 | 41159.7292 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 17 | 0 | 0 | 0.00010039 | 0 | 4.6335e-05 | 2.1667 | Kahramanmaraş
EKN0580 | 2012-09-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALI KÖK | KABAKTEPE ÇIKIŞI | 41160.3368 | 41160.8125 | 11:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 765 | 2 | 0 | 0.02418 | 0 | 0.002118 | 11.4167 | Kahramanmaraş
EKN0581 | 2012-09-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | İÇMELER ÇIKIŞI | 41160.3958 | 41160.5104 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OG BETON DİREGİNE EMNİYET MESAFESİ DOLAYISIYLA POTANS ATILDI | 350 | 5 | 0.0058617 | 0 | 0.0021315 | 0 | 2.75 | Kahramanmaraş
EKN0582 | 2012-09-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y ÖRTEREN HATBAŞI | SEKSİYONER | 41160.4062 | 41160.4375 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0583 | 2012-09-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALI KÖK | KABAKTEPE ÇIKIŞI | 41161.3333 | 41161.8021 | 11:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 765 | 2 | 0 | 0.023827 | 0 | 0.002118 | 11.25 | Kahramanmaraş
EKN0584 | 2012-09-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | SOYSALI KÖK | KABAKTEPE ÇIKIŞI | 41162.3264 | 41162.8125 | 11:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 765 | 2 | 0 | 0.02471 | 0 | 0.002118 | 11.6667 | Kahramanmaraş
EKN0585 | 2012-09-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | İĞDE KÖK | SOYSALI ÇIKIŞI | 41163.3889 | 41163.3993 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 22 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 927 | 11 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0586 | 2012-09-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41164.3403 | 41164.3576 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUBA ENERJİ VERİLDİ | 255 | 15 | 0.00044407 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0586 | 2012-09-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41164.3403 | 41164.3576 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN GRUBA ENERJİ VERİLDİ | 100 | 15 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0587 | 2012-09-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41164.5938 | 41164.625 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 26 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7DEN ENERJİ ALINDI | 2270 | 11 | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0587 | 2012-09-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41164.5938 | 41164.625 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 40 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | 1830 | 16 | 0 | 0.0063539 | 0 | 0.0084719 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0588 | 2012-09-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OSMAN ÖZEN TR | ÇIKIŞ 1 | 41165.3611 | 41165.3889 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEGİŞDİ | 24 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0589 | 2012-09-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41166.375 | 41166.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 19 | 0 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | MONOBLOK İÇİ ÇALIŞMA | 1800 | 11 | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0589 | 2012-09-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME MONOBLOK | MERKEZ ÇIKIŞI | 41166.375 | 41166.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | MONOBLOK İÇİ ÇALIŞMA | 1800 | 11 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0590 | 2012-09-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÖZ PINAR TR | ÇIKIŞ1 | 41166.5556 | 41166.625 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 4 | 0 | 0 | 7.7225e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0592 | 2012-09-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | UZUNÇAYIR TR | ÇIKIŞ 1 | 41167.3854 | 41167.441 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 4 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0594 | 2012-09-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | UZUNÇAYIR TR | ÇIKIŞ 1 | 41168.3542 | 41168.4688 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN AG İLETKENLER BAĞLANDI | 24 | 0 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Kahramanmaraş
EKN0594 | 2012-09-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AĞCADERE TR | ÇIKIŞ 1 | 41170.3681 | 41170.4028 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | İZALATÖRDEN DÜSEN İLETKENLER BAĞLANDI | 12 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0595 | 2012-09-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SAKOLAR TR | ÇIKIŞ 1 | 41171.3819 | 41171.4583 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI | 3 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0596 | 2012-09-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 1 | 41171.691 | 41171.7431 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 8 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0597 | 2012-09-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AKPINAR TR. | ÇIKIŞ 1 | 41171.7639 | 41171.8194 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENLER BAĞLANDI | 5 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0598 | 2012-09-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | Y.İÇME TR | ÇIKIŞ 1 | 41172.3611 | 41172.4271 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AĞAÇ KESİMİ NEDENİYLE İNDİRİLEN AG İLETKENLER BAĞLANDI | 12 | 0 | 0.0001518 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
EKN0599 | 2012-09-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 3 | 41172.4757 | 41172.5104 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN TMS DEĞİŞTİRİLDİ | 37 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0601 | 2012-09-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | ALİŞAR ÇIKIŞI | 41174.8021 | 41174.8542 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 2 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI AÇMIŞ OLAN GRUB BESLENDİ | 413 | 2 | 0 | 0.0023494 | 0 | 0.0018795 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0602 | 2012-09-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİFTLİKKALE TR. | ÇIKIŞ 1 | 41174.3611 | 41174.4097 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 7 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0603 | 2012-09-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | KANDİL KAYAPA TR | ÇIKIŞ 1 | 41175.3889 | 41175.4444 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKENLERİ BAGLANDI | 4 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
EKN0604 | 2012-09-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41176.7257 | 41176.7326 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | MANEVRA YAPILDI | 255 | 11 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0605 | 2012-09-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SOYSALLI KÖK | KABAKTEPE ÇIKIŞI | 41177.4688 | 41177.6667 | 4:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 765 | 2 | 0 | 0.01006 | 0 | 0.002118 | 4.75 | Kahramanmaraş
EKN0606 | 2012-09-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | UZUNÇAYIR TR | ÇIKIŞ 1 | 41180.4271 | 41180.4722 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPMUŞ OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI. | 10 | 0 | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
EKN0607 | 2012-09-30 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÜRTÜL HAT.SEKSİYONELİ | KÜRTÜL ÇIKIŞI | 41182.3403 | 41182.7847 | 10:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 250 | 1 | 0 | 0.012337 | 0 | 0.0011566 | 10.6667 | Kahramanmaraş
ELB1292 | 2012-09-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 7 | AKBAYIR MONO BLOK | AKBAYIR ÇIKIŞI | 9:20 | 9:40 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 | 37 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1293 | 2012-09-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 12 | İĞDE KÖK BİNA | ISKARTUL TR | 9:30 | 10:10 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 60 |  | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1294 | 2012-09-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 7 | AKBAYIR MONO BLOK | AKBAYIR ÇIKIŞI | 19:00 | 19:45 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | GURUP BESLENDİ | 95 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB1295 | 2012-09-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | HÖPLEK MONOBLOK | ELMALI KAYAGEÇİT ÇIKIŞI | 19:00 | 19:50 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
ELB1296 | 2012-09-17 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | ELDELEK MONOBLOK | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 7:10 | 7:30 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 22 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1250 | 10 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1297 | 2012-09-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 17:45 | 18:20 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 500 | 2 | 0 | 0.00042169 | 0 | 0.00072289 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1298 | 2012-09-19 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | HÖPLEK MONOBLOK | ELMALI KAYAGEÇİT ÇIKIŞI | 20:00 | 21:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 60 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1299 | 2012-09-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 15:40 | 15:42 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 18 | 65 | 0 | İmar Al. İçi | T.M. | BAKIM ONARIM | GURUP BESLENDİ | 1300 | 27 | 0.00071979 | 0 | 0.021594 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB1300 | 2012-09-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK VE ESKİ NURHAK | 15:00 | 15:35 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 63 | 0 | İmar Al. Dışı | T.M. | BAKIM ONARIM | ŞEKER FABRRİKASI YOLU ÜZERİNDEKİ ÖZEL HATTIN JUMPERLERİNİ KESMEK İÇİN | 5000 |  | 0 | 0.0061774 | 0 | 0.01059 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1301 | 2012-09-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | ELDELEK MONOBLOK | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 19:00 | 20:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1302 | 2012-09-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK VE ESKİ NURHAK | 12:00 | 13:40 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
ELB1303 | 2012-09-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 5 | ALEMBEY MONOBLOK | AĞLICA ÇIKIŞI | 11:00 | 12:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 65 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1304 | 2012-09-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | FİDER 8 DOĞAN MONOBLOK | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 15:00 | 16:45 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
ELB1305 | 2012-09-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | GÜCÜK MONOBLOK | GÜCÜK ÇIKIŞI | 10:00 | 10:20 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1306 | 2012-09-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 5 | AĞLICA KÖK BİNA | AĞLICA ÇIKIŞI | 12:10 | 12:15 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1307 | 2012-09-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 13:05 | 13:25 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1308 | 2012-09-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | KAYNARCA 3 NOLU BİNA | KENTPARK ÇIKIŞI | 10:00 | 10:03 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 4.7936e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB1309 | 2012-09-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | SÖĞÜTLÜ KASABASI MONOBLOK | SÖĞÜTLÜ ÇIKIŞI | 11:05 | 11:30 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1310 | 2012-09-21 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | TEPEBAŞI BİNA | BARAKALAR ÇIKIŞI | 12:00 | 12:10 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1311 | 2012-09-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | FİDER 2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 12:40 | 12:55 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1312 | 2012-09-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | ELDELEK MONOBLOK | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 13:00 | 13:18 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1250 | 10 | 0 | 4.3373e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.3 | Kahramanmaraş
ELB1313 | 2012-09-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 13:45 | 14:00 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.0020241 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1314 | 2012-09-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 17:00 | 17:18 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 500 |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00072289 | 0.3 | Kahramanmaraş
ELB1315 | 2012-09-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | SEVDİLLİ KÖK BİNA | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 13:40 | 14:00 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 5 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1316 | 2012-09-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | SEVDİLLİ KÖK BİNA | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 14:00 | 14:10 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1317 | 2012-09-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA | EVCİHÜYÜK ÇIKIŞI | 13:10 | 13:20 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1318 | 2012-09-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | ELDELEK MONOBLOK | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 8:25 | 8:41 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.00053976 | 0 | 0.0020241 | 0.26667 | Kahramanmaraş
ELB1319 | 2012-09-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | ELDELEK MONOBLOK | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 12:20 | 12:30 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.0020241 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1320 | 2012-09-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 | 6:10 | 6:45 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | - | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMA JUMPERİ ALINDI. BORÇTAN DOLAYI | 5000 |  | 0 | 0.0061774 | 0 | 0.01059 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1321 | 2012-09-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | TEPEBAŞI BİNA | DAYI KENDİ ÇIKIŞI | 15:35 | 15:40 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 450 |  | 0.00014802 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1322 | 2012-09-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | KAYNARCA 3 NOLU BİNA | YUNUSEMRE ÇIKIŞI | 12:00 | 12:05 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 55 |  | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1323 | 2012-09-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | DEMİRCİLİK MONO BLOK | TÜRKVEREN ÇIKIŞI | 14:21 | 14:30 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 6.9503e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.15 | Kahramanmaraş
ELB1324 | 2012-09-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | ÇİÇEK HATBAŞI | 15:07 | 15:11 | 0:04 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 0 | 3.089e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.066667 | Kahramanmaraş
ELB1325 | 2012-09-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK VE ESKİ NURHAK | 15:45 | 15:47 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.01059 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB1326 | 2012-09-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | GÜCÜK MONOBLOK | GÜCÜK ÇIKIŞI | 11:00 | 11:21 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 5.0602e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.35 | Kahramanmaraş
ELB1327 | 2012-09-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 12:00 | 12:11 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 6.513e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
ELB1328 | 2012-09-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | HÖPLEK MONOBLOK | ELMALI KAYAGEÇİT ÇIKIŞI | 13:00 | 13:10 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 8 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1329 | 2012-09-24 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | M.KRAL KÖK BİNA | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 10:05 | 10:06 | 0:01 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 1.5979e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1330 | 2012-09-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 9:50 | 10:10 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.0020241 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1331 | 2012-09-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | FİDER 8 DOĞAN MONOBLOK | FİDER 8 | 14:55 | 15:10 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 2500 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1332 | 2012-09-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 14:00 | 14:11 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0 | 2.6506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.18333 | Kahramanmaraş
ELB1333 | 2012-09-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 14:20 | 14:25 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 45 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1334 | 2012-09-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 5 | AĞLICA KÖK BİNA | IZGIN ÇIKIŞI | 15:10 | 15:15 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 25 |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1335 | 2012-09-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | SEVDİLLİ KÖK BİNA | SEVDİLLİ ÇIKIŞI | 12:00 | 12:12 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 9.267e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.2 | Kahramanmaraş
ELB1336 | 2012-09-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | DOĞAN TM | FİDER 4 | 14:40 | 15:10 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 42 | 134 | 0 | İmar Al. İçi | T.M. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 154000 GERİLİM DÜŞÜMÜNDEN | 36668 |  | 0.025193 | 0 | 0.050385 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1337 | 2012-09-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 | 8:30 | 8:45 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0518 | 2012-09-15 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE - CEMALLAR TR | BATI ÇIKIŞI | 41167.4653 | 41167.4861 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 45 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0519 | 2012-09-17 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU TR-2 | DOGU ÇIKIŞI | 41167.6403 | 41167.6542 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0520 | 2012-09-18 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | FATİH MAH. KAYMAKAMLIK | BATI ÇIKIŞI | 41170.7569 | 41170.7674 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 52 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0521 | 2012-09-19 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | GELEGÜÇ TR | HATBAŞI | 41171.3438 | 41171.375 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0522 | 2012-09-19 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR BAYIRLI TR | DOGU ÇIKIŞI | 41171.5486 | 41171.559 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 60 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0523 | 2012-09-20 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | KAYMAKAMLIK TR | DOGU ÇIKIŞI | 41172.8889 | 41172.9062 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 38 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0524 | 2012-09-21 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | KAYMAKAMLIK TR | DOGU ÇIKIŞI | 41173.7812 | 41173.7917 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 40 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0525 | 2012-09-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOGAZ TR | HATBAŞI | 41174.3875 | 41174.4062 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 25 | 0 | 0.00015986 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0526 | 2012-09-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | KARAFİREZ TR | FİDERİ | 41174.8417 | 41174.8611 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 155 | 0 | 0.00016579 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0527 | 2012-09-23 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | YAZI TR | BATI ÇIKIŞI | 41175.4375 | 41175.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 4 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0528 | 2012-09-23 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAYIRLI TR | DOGU ÇIKIŞI | 41175.8819 | 41175.9097 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 25 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0529 | 2012-09-25 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU PETROL TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41177.5208 | 41177.6042 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 4 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0530 | 2012-09-25 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT TR2 | KUZEY ÇIKIŞI | 41177.5764 | 41177.5972 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 17 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0531 | 2012-09-26 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | SOGUKPINAR TR | DOGU ÇIKIŞI | 41178.4306 | 41178.4583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 23 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0532 | 2012-09-26 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI TM |  | 41178.566 | 41178.5708 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 50 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 6500 | 4 | 0.00055925 | 0 | 0.0047936 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0533 | 2012-09-27 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE KÖMEGOZ TR |  | 41179.7847 | 41179.8056 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 7 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0534 | 2012-09-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE KÖMEGOZ TR |  | 41180.3646 | 41180.4097 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 7 | 0 | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0535 | 2012-09-29 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR SARAY TR |  | 41181.5 | 41181.5625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 21 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0536 | 2012-09-30 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GUZGEÇE TR1 |  | 41182.8194 | 41182.8299 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 16 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00606 | 2012-09-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | ADLİYE ARKASI MONOBLOK | VALİLİK ÇIKIŞI | 41180.5417 | 41180.5625 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 4 | 6 | 50 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÜNGÜT VALİ KONAĞININ EVİ ELEKTRİK SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00607 | 2012-09-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41180.3833 | 41180.3924 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASI NEDENİYLE HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00608 | 2012-09-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | DÖNGELE VE KALE HARTLAP ÇIKIŞI | 41180.5972 | 41180.6542 | 1:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 30 | 100 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASI NEDENİYLE HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0057891 | 0 | 0.0042359 | 1.3667 | Kahramanmaraş
KM00609 | 2012-09-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) |  | SARAÇHANE ÇAR. | 41180.3403 | 41180.3715 | 0:45 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | KURTULUŞ MAH. SARAÇHANE ÇARŞISI BAKSTAN ATAN 1 ADET 00 100A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0 | 0.00010425 | 0 | 0.00013901 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00610 | 2012-09-29 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41181.2847 | 41181.309 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00041446 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00611 | 2012-09-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | OSMANBEY ÇIKIŞI | 41181.3715 | 41181.3826 | 0:16 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 16 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00037894 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
KM00612 | 2012-09-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ÜNGÜT KÖK | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41181.4375 | 41181.4479 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 10 | 80 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÜNGÜT KÖK BİNASI KONTROL EDİLDİĞİNDE ŞEHİR 2 FİDERİNİN A. AKIMDAN AÇTIĞI GÖRÜLDÜ. 8E1 DEN ARALAR DÜŞÜRÜLDÜ. ÜNGÜT KÖK BİNASINDAN 8E1 E KADAR ENERJİ ALINDI. 10:45 8E1 DEN DÜŞÜRÜLEN ŞEKERDERE VE ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞLARI BESLENDİ. 10:50 MOD5 TEN ÇIKIŞLAR KONTROL EDİLDİ. ÇELİK BİNA ÇIKIŞININ AÇMIŞ OLDUĞU GÖRÜLDÜ.10:48 ÇIKIŞ BESLENDİ. NORMAL. 10:53 |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00613 | 2012-09-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 | ZEYTİNBURNU ÇIKIŞI | 41181.3854 | 41181.4167 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN HAT AÇILDI. TRAFO EKİBİ İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0010658 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00614 | 2012-09-29 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41181.375 | 41181.3958 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 10 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASI NEDENİYLE HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00615 | 2012-09-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KALE KÖK | HARTLAP DEREBOĞAZI ÇIKIŞI | 41181.4146 | 41181.434 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASI NEDENİYLE HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00098838 | 0 | 0.002118 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM00616 | 2012-09-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) |  | K. SULTAN SÜLEYMAN CAD. TR. | 41181.4201 | 41181.4583 | 0:55 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CAD. DİREK TİPİ TR. İLERİSİ DEMİR DİREĞE ARAÇ ÇARPMIŞ FAZ-NÖTR DOLAŞMIŞ İLETKEN KIRILMIŞ. FAZ-NÖTR DOLAŞIĞI AÇILDI. KIRILAN İLETKEN YERİNE ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00026365 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KM00617 | 2012-09-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 |  | YENİŞEHİR MH 10 SK | 41181.5729 | 41181.6181 | 1:05 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | P. REİS MAH. 10 SOKAK NÖTR İLETKEN KIRIĞI YAPILDI. |  |  | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
KM00618 | 2012-09-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41182.0653 | 41182.0875 | 0:32 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 30 | 100 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.0011296 | 0 | 0.002118 | 0.53333 | Kahramanmaraş
KM00619 | 2012-09-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | TR-14 | TR-15 | 41182.375 | 41182.5521 | 4:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 5 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTEHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TR-14 DEN TR-15 ÇIKIŞ KESİCİ VE AYIRICISI AÇILDI. 15 NOLU TR TERSTEN 19 NOLU TR ÜZERİNDEN BESLENDİ. 14 TR İLE 15 TR ARASI ENERJİSİZ BIRAKILDI.TEKRAR İŞ BİTİMİ 14 NOLU TR ESKİ HALİNE GETİRİLDİ. 15 NOLU TR 14 NOLU TR DEN BESLENİYOR. 15 NOLU TR YE 19 NOLU TR DEN GİRİŞ AÇILDI. 14 TR DEN 15 TR ÇIKIŞI KAPATILDI. NORMAL. |  |  | 0.010197 | 0 | 0.0023993 | 0 | 4.25 | Kahramanmaraş
KM00620 | 2012-09-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41182.3958 | 41182.4028 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00621 | 2012-09-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | 266 TEK DEVRE ÇIKIŞI | 41182.5028 | 41182.5278 | 0:36 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 8 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00071979 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.6 | Kahramanmaraş
KM00622 | 2012-09-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | MADO KÖK | MARTEKS ÇIKIŞI | 41182.4896 | 41182.5174 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 10 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00623 | 2012-09-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL 1 ÇIKIŞI | 41182.5556 | 41182.5729 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00624 | 2012-09-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ | 41182.7139 | 41182.7292 | 0:22 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KILAVUZLU TM DEN AĞABEYLİ ÇIKIŞI AÇTI. HASANCIKLI MONOBLOKTAN YENİCEKALE GİRİŞ KESİCİSİ AÇILDI. KILAVUZLUDAN GİRİŞ KESİCİSİ KAPATILDI. YENİCEKALE GİRİŞTEBEKLİYOR TERSTEN ENERJİ GELİYOR. 17:45 TE HASANCIKLI MONOBLOKTAN AĞABEYLİ ÇIKIŞI YENİYAPAN KÖK AÇILARAK HASANCIKLI MONOBLOKTAN KAPATILDI. YENİ YAPAN KÖKTE İKİ TARAFLI BEKLİYOR. |  |  | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.01059 | 0.36667 | Kahramanmaraş
KM00625 | 2012-09-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ | 41182.3924 | 41182.4097 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 5 | 30 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TORLAR HESE İLETKEN ÇEKİMİ NEDENİYLE KILAVUZLU TM DEN AĞABEYLİ FİDERİ AÇILIP TOPRAKLANDI. HASANCIKLI MONOBLOKTAN KILAVUZLU TM GİRİŞİ AÇILDI. FAKAT TOPRAKLANMADI. KAVLAKLI MONOBLOKTAN HASANCIKLI MONOBLOĞA KADAR ENERJİ ÇEAŞ 1 FİDERİNDEN BESLENDİ. HASANCIKLI MONOBLOK DAHİLİ TR ÇEAŞ 1 FİDERİNDEN BESLENDİ. YÜK AKTARIMI İÇİN PEYNİRDERE MONOBLOKTAN BULANIK ÇIKIŞI AÇILARAK KÜÇÜKNACAR İBOLARDAKİ AYIRICI KAPATILDI. TEKRAR PEYNİRDERE MONOBLOKTAN BULANIK ÇIKIŞI BESLENDİ. AĞABEYLİ FİDERİ HASANCIKLI MONOBLOĞA KADAR TM2 ÜZERİNDEN BESLENDİ. |  |  | 0 | 0.0044124 | 0 | 0.01059 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00626 | 2012-09-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) |  | YENİYAPAN MONOBLOK | 41182.7396 | 41182.75 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 20 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | YENİYAPAN MONOBLOK KESİCİ DÜŞÜRÜLÜP AYIRICI AÇILDI. HASANCIKLI MONOBLOKTAN AĞABEYLİ ÇIKIŞI BESLENDİ. AĞABEYLİ GRUBU YENİYAPAN MONOBLOKTA BEKLİYOR. AYNI ZAMANDA BULANIK GRUBUDA YENİYAPANDA BEKLİYOR. YENİ YAPAN MONOBLOKTA ÇİFT TARAFLI BEKLİYOR. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1393 | 2012-09-29 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41181.5833 | 41181.5903 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2450 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1394 | 2012-09-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | HASTANE ÇIKIŞI | 41182.3646 | 41182.3715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | JUMPER ALMA |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1395 | 2012-09-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | HASTANE ÇIKIŞI | 41182.5194 | 41182.5299 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | JUMPER BAĞLAMA |  |  | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1396 | 2012-09-30 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41182.6771 | 41182.7083 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1376 |  | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.001012 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1397 | 2012-09-30 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41182.8889 | 41182.9062 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.0084719 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND704 | 2012-09-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | Emirler yeniköy hatbası | 41180.3507 | 41180.3542 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 16 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.0013012 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND705 | 2012-09-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | GÖKAHMETLİ KILLILAR | 41180.375 | 41180.6931 | 7:38 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.0011036 | 0 | 0.00014458 | 7.6333 | Kahramanmaraş
AND706 | 2012-09-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | KIZIK-BESBUÇAK | 41180.6458 | 41180.6611 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 30 | 67 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ENH DE ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.0015532 | 0 | 0.0042359 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND707 | 2012-09-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | 41180.5174 | 41180.525 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 22 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  | 0 | 0.00031807 | 0 | 0.0017349 | 0.18333 | Kahramanmaraş
AND708 | 2012-09-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN TUFANPASA MAH | 41181.4167 | 41181.4319 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG ALTI AGAÇ KESİMİNDEN DOLAYI 1DİREK ARASI 5XPANSİ İLETKEN DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI |  |  | 0.00013026 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND709 | 2012-09-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | ALMEŞE GÖKÇEKIYRAK | 41181.4222 | 41181.4375 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ÇÜRÜK DİREK YERİNE 1 AD 9M. AĞAÇ DİREK DİKİLDİ DMM YAPILDI |  |  | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND710 | 2012-09-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | 1/0 ANDIRIN KUMARLI ENH. | 41182.6889 | 41182.6979 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 157 | 315 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  | 0 | 0.0049181 | 0 | 0.022699 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AND711 | 2012-09-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | 41182.3986 | 41182.4111 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 44 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  | 0.0021315 | 0 | 0.0071051 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
AND712 | 2012-09-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | BULGURKAYA KARADUT | 41182.7174 | 41182.7188 | 0:02 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD 80A NHSİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 4.8193e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND713 | 2012-09-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | DARIOVASI COPÇALAR | 41182.7743 | 41182.7847 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD ABONE BAGLANTISI YAPILDI |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK868 | 2012-09-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41180.4222 | 41180.4361 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK869 | 2012-09-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | F6 GÖKSUN 2 | 41180.7222 | 41180.7431 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4081 | 19 | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK870 | 2012-09-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | DEĞİRMENDERE KÖK | 41180.75 | 41180.7639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet OG sigorta takıldı | 225 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
GOK871 | 2012-09-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | taşoluk monoblok | 41180.6875 | 41180.6944 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet abone arızası giderildi 2 adet 40x25 alcu klemens kullanıldı | 48 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK872 | 2012-09-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | 11 num. Kök çağlayan çıkışı | 41181.3542 | 41181.4792 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 22 direk arası sokak fazı çekildi | 70 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Kahramanmaraş
GOK873 | 2012-09-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | cumhuriyet mh. trf | 41181.4583 | 41181.4691 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet abone arızası giderildi 2 adet 40x25 alcu klemens kullanıldı | 80 | 0 | 0 | 3.7349e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25833 | Kahramanmaraş
GOK874 | 2012-09-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | kanlıkavak 2.kök çıkışı | 41182.3542 | 41182.4795 | 3:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | kanlıkavak 2. kökten beslenen 3 tr. Parafudr montajı yapıldı | 594 | 1 | 0 | 0.0063715 | 0 | 0.002118 | 3.0083 | Kahramanmaraş
GOK875 | 2012-09-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | kavşut merkez trf | 41182.5833 | 41182.6462 | 1:31 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | kavşut merkez tr de tmş değişimi yapıldı çıkış kablosu değiştirildi | 94 | 1 | 0 | 0.00021807 | 0 | 0.00014458 | 1.5083 | Kahramanmaraş
GOK876 | 2012-09-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | göynük köyü | 41182.3542 | 41182.3858 | 0:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet OG sigorta takıldı | 86 | 1 | 0 | 0.00010964 | 0 | 0.00014458 | 0.75833 | Kahramanmaraş
ELB1340 | 2012-09-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | FİDER 2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 17:10 | 17:19 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 2.1687e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.15 | Kahramanmaraş
ELB1341 | 2012-09-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 16:30 | 16:41 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.00037108 | 0 | 0.0020241 | 0.18333 | Kahramanmaraş
ELB1342 | 2012-09-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 6 | 7:09 | 7:10 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.01059 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1343 | 2012-09-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 7 | DOĞAN TM | FİDER 7 | 21:10 | 21:19 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1240 |  | 0.00053984 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
NUR0255 | 2012-09-30 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | TATLAR KUZ | 41182.4444 | 41182.6042 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  |  | TRAFO YER DEĞİŞİMİ MÜTAİT ÇALIŞMASI | 551 | 1 | 0.006809 | 0 | 0.0017763 | 0 | 3.8333 | Kahramanmaraş
NUR0256 | 2012-09-30 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41182.8785 | 41182.9062 | 0:40 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ELBİSTAN SORUMLULUK ALANINDA ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | 4360 | 23 | 0.0023993 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
NUR0257 | 2012-09-30 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR NONO | KÖY GRUBU | 41182.8785 | 41182.9062 | 0:40 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ELBİSTAN SORUMLULUK ALANINDA ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | 206 | 5 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Kahramanmaraş
SİN0649 | 2012-09-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖYÜ | 41179.3646 | 41179.5035 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI İKİ DİREK YERİ DEĞİŞTİ SEHİM ALINDI | 32 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00014458 | 3.3333 | Adıyaman
KAH0929 | 2012-09-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | ÇOBANLI ÇIKIŞI. ÇOBANLI MAH TRAFOSU. | 41180.4167 | 41180.4861 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AG DİREĞİ ÇUKURU KAZILDI DİREK DİKİLDİ.SEHİMİ ALINDI.ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 60 | 0 | 0.00059209 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
GER1103 | 2012-09-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KÖYÜ TR1 | 41180.4375 | 41180.5868 | 3:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1AD.9M.LİK AĞAÇ DİREK DEMONTAJDAN MONTAJ EDİLDİ,2AD.YATIK OLAN AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ 8 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | 80 | 0 | 0 | 0.00051807 | 0 | 0.00014458 | 3.5833 | Adıyaman
GER1104 | 2012-09-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN KÖYÜ | 41180.7083 | 41180.7222 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KOPUK OLAN AYD.FAZI KABLOSU BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0650 | 2012-09-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ KÖYÜ | 41180.3889 | 41180.5556 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ SEHİM ALINDI | 24 | 0 | 0 | 0.00037068 | 0 | 9.267e-05 | 4 | Adıyaman
MKR0970 | 2012-09-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41180.3229 | 41180.3681 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI HAT KONTROLÜ YAPILDI MERMERCİLERİN ÖZEL HATTINDA TEL KOPUĞU TESBİT EDİLDİ. ABONELERE BİLGİ VERİLDİ. | 1200 | 8 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.0042359 | 1.0833 | Adıyaman
MKR0971 | 2012-09-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 41180.6806 | 41180.7014 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 8 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0043373 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0468 | 2012-09-28 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | TR3 DOĞU KOLU | 41088.6389 | 41088.6562 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA KOPAN YER ALTI 4X10 KABLOSUNA EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 5 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Adıyaman
BES0967 | 2012-09-28 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | ŞEHİR HATTI | 41180.2465 | 41180.25 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖLBAŞI TM SİSTEM ÇÖMÜŞTÜ DÜZELTİLDİ HAT BESLENDİ | 11007 | 5 | 0.0011997 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES0968 | 2012-09-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | UZUNKUYU ÇIKIŞI | 41180.5833 | 41180.6076 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU AYARLANDI | 526 | 3 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00086747 | 0.58333 | Adıyaman
BES0969 | 2012-09-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI BEŞYOL TR | 41180.7222 | 41180.7257 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 192 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0396 | 2012-09-28 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41180.441 | 41180.4653 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 37 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN KESİCİ BAKIMINDAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | 920 | 2 | 0.0031085 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
GÖL0397 | 2012-09-28 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41180.4688 | 41180.5569 | 2:07 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN KESİCİ BAKIMINDAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0.015236 | 0 | 0.0071979 | 0 | 2.1167 | Adıyaman
GÖL0398 | 2012-09-28 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİNDEN | MEYDAN HAMZALAR ÇIKIŞI | 41180.6007 | 41180.6139 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. HAT GEZİLDİ. | 600 | 3 | 0 | 0.0005494 | 0 | 0.0017349 | 0.31667 | Adıyaman
GÖL0399 | 2012-09-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR KABİN'DEN | KARABURUN HATBAŞI | 41181.2361 | 41181.2604 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 369 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
TUT0344 | 2012-09-29 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AKÇABEL BRANŞMANI | 41181.3333 | 41181.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Adıyaman
BES0970 | 2012-09-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YOLDÜZÜ KABİNİ | YOLDÜZÜ ÇIKIŞI YOLDÜZÜ TR-1 | 41181.3889 | 41181.4062 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 24 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Adıyaman
BES0971 | 2012-09-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TR-2 | 41181.7188 | 41181.7257 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MER1147 | 2012-09-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 5 KUZEY BATI KOLU | 41181.5868 | 41181.6076 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 70 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0972 | 2012-09-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41089.3125 | 41089.7326 | 10:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 14 | 64 | 176 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN KESİNTİ YAPILDI.ÇELİKHAN MERKEZ PINARBAŞI MERKEZ VE KÖY GRUBU KURUCOVA FİDERİNDEN BESLENDİ. | 4508 | 30 | 0 | 0.29899 | 0 | 0.029651 | 10.0833 | Adıyaman
ÇEL0469 | 2012-09-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41089.3125 | 41089.316 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN KESİNTİ YAPILDI.ÇELİKHAN MERKEZ PINARBAŞI MERKEZ VE KÖY GRUBU KURUCOVA FİDERİNDEN BESLENDİ. | 4508 | 30 | 0.0012996 | 0 | 0.015595 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0470 | 2012-09-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | AKSU ÇIKIŞI | 41089.3125 | 41089.7292 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI.PATLAK GERGİ İZOLATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ.ASKI DEĞİŞTİRİLDİ.PAYANDALAR MONTAJ EDİLDİ.JUMPERİ BOZUK OLAN JUMPERLER DEĞİŞTİRİLDİ VE KLEMENSLENDİ. | 325 | 0 | 0 | 0.011566 | 0 | 0.0011566 | 10 | Adıyaman
ÇEL0471 | 2012-09-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41089.3125 | 41089.7292 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 14 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI.PATLAK GERGİ İZOLATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ.ASKI DEĞİŞTİRİLDİ.PAYANDALAR MONTAJ EDİLDİ.JUMPERİ BOZUK OLAN JUMPERLER DEĞİŞTİRİLDİ VE KLEMENSLENDİ. | 250 | 10 | 0 | 0.01012 | 0 | 0.001012 | 10 | Adıyaman
ÇEL0472 | 2012-09-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41089.7292 | 41089.7326 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDEKİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BİTTİKTEN SONRA DM1 KABİNİNDEN MALATYA T.M KURUCOVA FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 4508 | 30 | 0.0012996 | 0 | 0.015595 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0473 | 2012-09-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU TR2 | 41089.7569 | 41089.7847 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PATLAK PARAFUDR İPTAL EDİLDİ.2 ADET 25 A O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 65 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH0930 | 2012-09-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI DAMLACIK HAT BAŞI | 41181.375 | 41181.4167 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0931 | 2012-09-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. KANLICA HAT BAŞI. | 41181.6042 | 41181.625 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT TARANDI GÜZERGAHTAKİ BÜTÜN AĞAÇLAR KESİLDİ.ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
GER1105 | 2012-09-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | YEŞİLYURT KÖYÜ | 41181.4583 | 41181.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI HATTIN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ ALPEK KABLO İLE ENERJİ VERİLDİ | 62 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER1106 | 2012-09-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | YK.DAĞLICA KÖYÜ TR2 HATBAŞI | 41181.4792 | 41181.5556 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
GER1107 | 2012-09-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41181.6458 | 41181.7083 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | 34 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0651 | 2012-09-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ YAYLASI | 41181.375 | 41181.5556 | 4:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EĞİK OLAN AĞAÇ DİREKLER DÜZELTİLDİ SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 8 | 0 | 0 | 0.00020079 | 0 | 4.6335e-05 | 4.3333 | Adıyaman
SAM0370 | 2012-09-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAYIRLI KÖYÜ | 41181.5625 | 41181.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
SAM0371 | 2012-09-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAFFAN KÖYÜ | 41181.7083 | 41181.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
KAH0932 | 2012-09-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNE | ESKİMENZİL ÇIKIŞI GÜLAHMET HAT BAŞI. | 41182.3958 | 41182.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. TEKRAR ARIZA VERDİ. ÖZEL BİR FABRİKANIN TRAFOSUNDAKİ ARIZADAN KAYNAKLANIYORDU. AYIRICISI AÇILARAK HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH0933 | 2012-09-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41182.4167 | 41182.4479 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GER1108 | 2012-09-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 41182.3333 | 41182.7083 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN NAKIŞLI KÖYÜ VE BAĞLILARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 98 | 0 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.00028916 | 9 | Adıyaman
GER1109 | 2012-09-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN GRUP HATBAŞI | 41182.3889 | 41182.441 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 47 | 0 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Adıyaman
GER1110 | 2012-09-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 41182.4062 | 41182.4653 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.0012289 | 0 | 0.00086747 | 1.4167 | Adıyaman
GER1111 | 2012-09-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | BEYBOSTAN KÖYÜ TR | 41182.6667 | 41182.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU 11 W'LIK ESKİ BİR ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 41 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER1112 | 2012-09-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | OYMAKLI KÖYÜ | 41182.7188 | 41182.7292 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 47 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER1113 | 2012-09-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41182.7917 | 41182.8229 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 125 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00086747 | 0.75 | Adıyaman
SİN0652 | 2012-09-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KÖYÜ | 41182.3472 | 41182.3542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | 375 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0017349 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0653 | 2012-09-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ONUR MOD | ONURMAH | 41182.4306 | 41182.4583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | AĞAÇ DİREK ÇUKURU KAZILDI AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 13 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0372 | 2012-09-30 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI HACIYUSUF KÖYÜ | 41182.375 | 41182.4306 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İLETKEN BAKIMI YAPILDI-3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00074136 | 0 | 0.00055602 | 1.3333 | Adıyaman
SAM0373 | 2012-09-30 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 41182.5972 | 41182.6319 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-YENİ AG ÇIKIŞ KABLOSU EKLENDİ-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00027801 | 0.83333 | Adıyaman
MER1148 | 2012-09-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 2 | 41182.4028 | 41182.4653 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. (DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MKR0973 | 2012-09-30 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41182.4097 | 41182.4306 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KUŞTEPE KY. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0474 | 2012-09-30 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU ÇIKIŞI | 41090.4688 | 41090.5556 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 10 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MUTLU VE İZCİ KÖYÜ ARASINDA Kİ E.N.HATTINDA 1 ADET O.G AĞAÇ DİREĞİ DİKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 150 | 0 | 0 | 0.001506 | 0 | 0.00072289 | 2.0833 | Adıyaman
BES0972 | 2012-09-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41182.7604 | 41182.7674 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
BES0973 | 2012-09-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41182.8125 | 41182.8542 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 637 | 146 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0017349 | 1 | Adıyaman
SİN0654 | 2012-09-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41183.3646 | 41183.4201 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | BELEDİYE KANALISAZYON YÜZÜNDEN 1 AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİ | 5 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Adıyaman