## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
AF 1597 | 2012-10-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41183.2292 | 41183.2361 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 46 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3500 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1598 | 2012-10-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41183.2639 | 41183.2847 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 46 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Altaş köyü hat başında og sigorta değiştirildi | 3500 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0537 | 2012-10-01 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU TR1 | BATI ÇIKIŞI | 41183.3542 | 41183.3889 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 14 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0538 | 2012-10-02 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE KAS ESKİ TEK TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41183.5417 | 41183.5764 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 35 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0539 | 2012-10-02 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41184.6701 | 41184.6785 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 6500 | 4 | 0.00095872 | 0 | 0.0047936 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0540 | 2012-10-02 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE KAS ALAÇIK TR | DOGU ÇIKIŞI | 41184.7083 | 41184.75 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER |  | 10 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0541 | 2012-10-04 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU TR2 | DOGU ÇIKIŞI | 41186.4028 | 41186.4306 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 0 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0542 | 2012-10-04 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR BAYIRLI TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41186.6806 | 41186.7153 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 12 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0543 | 2012-10-06 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ORUÇPINARI KÖYÜ TR | KUZEY ÇIKIŞI | 41188.7639 | 41188.8125 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 24 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0544 | 2012-10-06 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE KAS BOGAZ TR | KUZEY ÇIKIŞI | 41188.7986 | 41188.8333 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 4 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0545 | 2012-10-06 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | Ç.CERİT | MERKEZ | 41188.8958 | 41188.9069 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 6500 | 4 | 0.0012783 | 0 | 0.0047936 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0546 | 2012-10-07 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKDERE TR | DOGU ÇIKIŞI | 41189.7222 | 41189.7361 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00627 | 2012-10-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL 1 ÇIKIŞI | 41183.2667 | 41183.2812 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00083976 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00628 | 2012-10-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | SÜMER MAH (HANİFİ MAHÇİÇEK ÇKIŞI) | 41183.3833 | 41183.3958 | 0:18 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 3 | 10 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SÜMER MAH. CAMİ YANI DİREK TİPİ TR BİR ADET OG SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLMEK İSTENDİ FAKAT AYIRICI AÇILMADI. BU NEDENLE 11J1 DEN SÜMER MAH. ÇIKIŞI AÇILDI. AYIRICININ BAKIMI 36 EKİPLE BERABER YAPILDI. ATAN BİR ADET 25 A OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
KM00629 | 2012-10-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15G4 | NAMIK KEMAL ÇIKIŞI | 41183.4167 | 41183.4201 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 3 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KANAL 1 MONOBLOĞA 15G4 DEN GİRİŞ AYIRICISI AÇILDI. 15G4 DEN NAMIK KEMAL ÇIKIŞI KAPATILDI. |  |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00630 | 2012-10-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | ÜNGÜT KÖK | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41183.5521 | 41183.5646 | 0:18 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 8 | 16 | 80 | İmar Al. İçi | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | SAAT 13:15 DE 9D1 KÖK BİNASINDA KAPASİTÖR DEVRESİNDE KAPASİTÖR PATLAMIŞ BUNUN ETKİSİYLE ÜNGÜT KÖKTEN ŞEHİR 2 ÇIKIŞI A. AKIMDAN AÇMIŞTIR. KESİCİNİN AYIRICILARI AÇILDI. 7D4 DEN 9D1 ÇIKIŞI DÜŞÜRÜLDÜ. ÜNGÜT KÖKTEN ŞEHİR 2 ÇIKIŞI BESLENDİ. 7D4 DEN 9D1 ÇIKIŞI BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0.0028792 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
KM00631 | 2012-10-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | TURGUT ÖZAL SİTESİ ÇIKIŞI | 41183.6146 | 41183.6257 | 0:16 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 16 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00031991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
KM00632 | 2012-10-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E1. | ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI | 41183.6493 | 41183.6528 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00633 | 2012-10-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | BOGAZİÇİ MOD 5 | ÇELİK BİNA ÇIKIŞI | 41183.6667 | 41183.6792 | 0:18 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 2 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0003599 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.3 | Kahramanmaraş
KM00634 | 2012-10-01 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41183.3333 | 41183.359 | 0:37 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00017831 | 0 | 0.00028916 | 0.61667 | Kahramanmaraş
KM00635 | 2012-10-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41183.3611 | 41183.3819 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI CAMPER ALINDI TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00636 | 2012-10-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | SIR KÖK | BÜYÜK SIR ÇIKIŞI | 41183.5104 | 41183.5243 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 14 | 30 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SIR KÖKTEN BÜYÜK SIR ÇIKIŞI OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLMEK İÇİN AÇILDI. SIR DAĞ OBASINA OG SİGORTASI TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00637 | 2012-10-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41183.5097 | 41183.5194 | 0:14 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00027992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
KM00638 | 2012-10-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | ÖNSEN KÖK | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41183.6354 | 41183.6632 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 24 | 80 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÇALIŞMADAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00639 | 2012-10-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41183.7292 | 41183.741 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 30 | 100 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BULANIK VE MARTEKS KÖKTEN ARALAR AÇILDI. FİDER BESLENDİ. DAHA SONRA ÇIKIŞLAR TEK TEK KAPATILDI. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00060009 | 0 | 0.002118 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM00640 | 2012-10-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41183.75 | 41183.7535 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI BİTTİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00641 | 2012-10-01 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41183.7764 | 41183.7937 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 30 | 100 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BULANIK VE MARTEKS KÖKTEN ARALAR AÇILDI. FİDER BESLENDİ. DAHA SONRA ARIZANIN ÇADIRKENTTEN GELDİĞİ ANLAŞILDI. ÇIKIŞLAR TEK TEK KAPATILDI. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00642 | 2012-10-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | KANAL 1 | KANAL 2 ÇIKIŞI | 41184.25 | 41184.2708 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | YAHYA KEMAL MAH. KANAL ÜSTÜ DİREK TİPİ TR İZALASYON YAPILMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00643 | 2012-10-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL 1 ÇIKIŞI | 41184.3868 | 41184.4062 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 6 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0011197 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM00644 | 2012-10-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | TURGUT ÖZAL SİTESİ ÇIKIŞI | 41184.4646 | 41184.4764 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 16 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0003399 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM00645 | 2012-10-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41184.3681 | 41184.3715 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MARTEKS KÖKTEN ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI AÇILDI. ÇİĞLİ MONOBLOKTA BEKLEYEN NARLIDAN GELEN HATDA AKTARILDI. KAPATILDI HAT MARTEKS KÖKTE BEKLİYOR. |  |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00646 | 2012-10-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41184.3785 | 41184.7257 | 8:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.01765 | 0 | 0.002118 | 8.3333 | Kahramanmaraş
KM00647 | 2012-10-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KİRİKLER MONOBLOK | ARAPLI ÇIKIŞI | 41184.5826 | 41184.5931 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 10 | 46 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KİRİKLER MONOBLOKTAN ARAPLI ÇIKIŞI TR İPTALİ İÇİN HAT AÇILDI. TR OG HATTI İPTAL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ.(İCRA MEMURLARI İSTEĞİ ÜZERE YUSUF AKAY BİLDİRDİ.) |  |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00648 | 2012-10-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41184.5437 | 41184.6208 | 1:51 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TM2 DEN PAZARCIK FİDERİ AÇILDI. BELEDİYE KUYULARI AYIRICI TAKILMASI İÇİN. AYIRICI KONULDU. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0039182 | 0 | 0.002118 | 1.85 | Kahramanmaraş
KM00649 | 2012-10-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK VE GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41184.5312 | 41184.6389 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 40 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO EKİBİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HATLAR AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0054714 | 0 | 0.002118 | 2.5833 | Kahramanmaraş
KM00650 | 2012-10-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | TURGUT ÖZAL SİTESİ ÇIKIŞI | 41185.0694 | 41185.0868 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 4 | 16 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | 10H2 DEN TURGUT ÖZAL ÇIKIŞI AÇILDI. GAYBERLİ MAH. 47 SOK. DİREK TİPİ TR İZALASYON İŞLEMİ YAPILDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00651 | 2012-10-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41185.2951 | 41185.7361 | 10:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.022415 | 0 | 0.002118 | 10.5833 | Kahramanmaraş
KM00652 | 2012-10-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | 5 NOLU TR | 18 NOLU TR ÇIKIŞI | 41185.4333 | 41185.4375 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 4 | 10 | 60 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | 5 NOLU TR DEN 18 NOLU TR ÇIKIŞI KABLONUN TOPRAKLAMA ŞERİDİ ARK YAPIYORDU. BU NEDENLE ENERJİ KESİLDİ. ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00047986 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
KM00653 | 2012-10-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 5 NOLU TR GÜNEY ÇIKIŞ |  | 41185.6875 | 41185.7188 | 0:45 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SÜMER MAH. KIRILAN NÖTR İLETKENİ YERİNE ALINDI. TRAFODAN ATAN 2 AD. 00 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00021571 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00654 | 2012-10-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | GALERİ BEYLER | ESKİ ELEKTRİK ARIZA ÇIKIŞI | 41186.1528 | 41186.1715 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 6 | 45 | İmar Al. İçi | Ani | TRAFO YANMASI | SAAT 03:40 DA TRABZON CAD. VE MENDERES MAH. ELEKTRİK GİTTİ İHBARI ALINDI. ESKİ ELK. ARIZA GİRİŞİNE ELK GELMEDİĞİ GÖRÜLDÜ. GALERİBEYLER KONTROL EDİLDİ. ESKİ ELEKTRİK ARIZA ÇIKIŞININ A. AKIM TOPRAK SİNYALİYLE AÇMIŞ OLDUĞU GÖRÜLDÜ. ESKİ ELEKTRİK ARIZA HÜCRELER VE TR KONTROL EDİLDİĞİNDE 1250 KVAR TR 30 KV GİRİŞ MESNETLERİNİN KIRILMIŞ OLDUĞU VE YAĞ ATTIĞI GÖRÜLDÜ. TR KULLANILAMAZ HALDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. 2 ADET AKIM TRAFOSU PATLAMIŞ KESİCİNİNDE KORUMADAN AÇMADIĞI GÖRÜLDÜ. 1250 KVAR TR GİRİŞ VE ÇIKIŞ AYIRICILARI AÇILDI. TEKRAR GALERİBEYLERDEN ENERJİ VERİLDİ. 04:07 ENERJİSİZ KALAN AG DEVRELERİ DİZEL VE NOKTA MARKET MONOBLOKTAN BESLENEN BAKS PANOLARDAN ENERJİ VERİLDİ. SADECE TERSTEN ENERJİ VERME İMKANI OLMAYAN KERVAN PASTANE ÖNÜ BAKS PANOYA ENERJİ VERİLEMEDİ. 1250 KVAR TR DEĞİŞTİRİLDİ. SAAT 07:20 İTİBARİYLE ESKİ HALİNE GETİRİLDİ. ENERJİSİZ YERİMİZ YOK. |  |  | 0.00053984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM00655 | 2012-10-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41186.2937 | 41186.7153 | 10:07 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.021427 | 0 | 0.002118 | 10.1167 | Kahramanmaraş
KM00656 | 2012-10-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41186.2986 | 41186.309 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI CAMPER ALINDI TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00657 | 2012-10-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | KILAVUZLU TM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 41186.3194 | 41186.3243 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 8 | 14 | 100 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KILAVUZLU TM DEN ŞEHİR 1 FİDERİ SİNYAL FREKANS DÜŞÜKLÜĞÜNDEN SAAT 07:40 DA AÇMIŞ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. 07:47 |  |  | 0.0011197 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM00658 | 2012-10-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41186.7486 | 41186.7556 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI DAHA ÖNCEDEN ALINAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00659 | 2012-10-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | TEYFİK PAKSU YURDU MONOBLOK |  | 41186.6597 | 41186.6806 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | TEYFİK PAKSU ÖĞRENCİ YURDU ARKASI MONOBLOKTAN ATAN 2 ADET 1 BOY 200A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00660 | 2012-10-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | KARASU CD.MONO GÜNEY DEVRE |  | 41186.6458 | 41186.6875 | 1:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAYDARBEY MAH. 81 SOK. KIRILAN NÖTR İLETKENİ YERİNE ALINDI. |  |  | 0.00028762 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM00661 | 2012-10-04 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | CANCIK MONOBLOK BATI ÇIKIŞI |  | 41186.6736 | 41186.6944 | 0:30 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | CANCIK MONOBLOK BATI ÇIKIŞI KIRILAN SOKAK FAZI YERİNE ALINDI. |  |  | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00662 | 2012-10-05 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41187.2986 | 41187.7083 | 9:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020827 | 0 | 0.002118 | 9.8333 | Kahramanmaraş
KM00663 | 2012-10-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41187.2917 | 41187.3007 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI CAMPER ALINDI TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00664 | 2012-10-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | LÜTUF KÖK | CİVAR ÇIKIŞI | 41187.3125 | 41187.35 | 0:54 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 40 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KAYSERİ YOLU MARİSİT BÜRO MALZEMELERİ ÜRETEN TESİSİN HATBAŞI AÇILDI. AKEDAŞIN AMBAR TESİSİ İÇİN YENİ KONULAN DİREK TİPİ TR FİZİKİ BAĞLANTISI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0031973 | 0 | 0.0035525 | 0 | 0.9 | Kahramanmaraş
KM00665 | 2012-10-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41187.725 | 41187.7299 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI DAHA ÖNCEDEN ALINAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.002118 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM00666 | 2012-10-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E1. | 9D1 ÇIKIŞI | 41188.1319 | 41188.1368 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 10 | 50 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | 8E1 DEN 9D1 ÇIKIŞI AKIM TR ORANIN TESBİTİ VE OG HATTINA GELEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ İÇİN AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR BESLENDİ. |  |  | 0.00041988 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM00667 | 2012-10-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41188.2986 | 41188.7153 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.02118 | 0 | 0.002118 | 10 | Kahramanmaraş
KM00668 | 2012-10-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41188.2951 | 41188.3021 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI CAMPER ALINDI TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00669 | 2012-10-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-2 | TM2 | BOSSA 2 ÇIKIŞI | 41188.4493 | 41188.4694 | 0:29 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 4 | 16 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.0023193 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KM00670 | 2012-10-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | BİLKUR | DOKUBOY | 41188.4514 | 41188.4653 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 6 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00671 | 2012-10-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | ADANA YOLU MOD5 | SÜMER MAH (HANİFİ MAHÇİÇEK ÇKIŞI) | 41188.4931 | 41188.4965 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 3 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00672 | 2012-10-06 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KARACASU ÜNİVERSİTE MONO | TOKİ ÇIKIŞI | 41188.4549 | 41188.5 | 1:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 5 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KARACASU ÜNİVERSİTE MONOBLOKTAN TOKİ ÇIKIŞI SAAT 10:55 TE A. AKIMDAN AÇTI. TOKİ HATBAŞI AÇILARAK HAT BESLENDİ. TUTMADI. 11:22 RÖLE EKİBİ KONTROL ETTİ HAT BESLENDİ. NORMAL. 12:00 |  |  | 0.0012996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
KM00673 | 2012-10-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | AKSU MAH. ÇIKIŞI | 41188.7479 | 41188.7653 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 6 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | SAAT 17:57 DE MİDAŞ MONOBLOKTAN AKSU MAH. ÇIKIŞI A. AKIMDAN AÇTI. KONTROL EDİLDİĞİNDE AKSU KIŞLA İÇİ TRAFOYA KUŞ ÇARPTIĞI GÖRÜLDÜ. HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00674 | 2012-10-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41188.7292 | 41188.7333 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI DAHA ÖNCEDEN ALINAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
KM00675 | 2012-10-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41188.5104 | 41188.5458 | 0:51 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BESLENDİ TUTMADI. HAT GEZİLDİ. YALNIZ ARDIÇ HATDI AÇILDI. HAT BESLENDİ. |  |  | 0 | 0.0017205 | 0 | 0.0020241 | 0.85 | Kahramanmaraş
KM00676 | 2012-10-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41189.2917 | 41189.7083 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.02118 | 0 | 0.002118 | 10 | Kahramanmaraş
KM00677 | 2012-10-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | MİDAŞ MONOBLOK | AKSU MAH. ÇIKIŞI | 41189.2951 | 41189.3125 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 5 | 25 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILIP TOPRAKALANDI. BOSSA KÖK MİDAŞ MONOBLOK ARASI CAMPER ALINDI TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00074011 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00678 | 2012-10-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | BOSSA 1 VE 2 | 41189.3333 | 41189.3403 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 14 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KHK DEN TM2 DEN BOSSA 1 VE 2 GİRİŞLERİ AÇILDI. KHK DEN TÜRKOĞLU FİDERİ AÇIK BIRAKILARAK KILAVUZLU TM DEN KHK GİRİŞ BOSSA 1 VE 2 FİDERİ KAPATILDI. KHK KILAVUZLU TM YE AKTARILDI. |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00679 | 2012-10-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | ADANA YOLU MOD5 | BOSSA 3 ÇIKIŞI | 41189.3438 | 41189.5194 | 4:13 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MOD5 TEN BOSSA 3 FİDERİNİN YER ALTI 240 LIK KABLOSUNUN KESİCİ AYIRICISI AÇILIP TOPRAKLANDI. 08:15 |  |  | 0.0050585 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.2167 | Kahramanmaraş
KM00680 | 2012-10-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | TM2 | BOSSA 1 VE 2 | 41189.4861 | 41189.5146 | 0:41 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TM2 DEN BOSSA 1 VE 2 FİDERİ ÇALIŞMADAN SAAT 11:40 DA DOLAYI AÇILDI. BOSSA 2 FİDERİ AÇIK TOPRAKLI BOSSA 1 FİDERİ HAT AYIRICISI KESİCİSİ AÇIK BARA AYIRICISI KAPALI HAT TOPRAKLANMADI. BARA AYIRICISI AÇILMIYOR. |  |  | 0.00081976 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.68333 | Kahramanmaraş
KM00681 | 2012-10-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41189.3139 | 41189.3542 | 0:58 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 30 | 100 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BULANIK VE MARTEKS KÖKTEN ARALAR AÇILDI. FİDER BESLENDİ. DAHA SONRA ÇIKIŞLAR TEK TEK KAPATILDI. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0020474 | 0 | 0.002118 | 0.96667 | Kahramanmaraş
KM00682 | 2012-10-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41189.3403 | 41189.3472 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI CAMPER ALINDI TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00683 | 2012-10-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41189.7458 | 41189.75 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 6 | 24 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI DAHA ÖNCEDEN ALINAN CAMPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
KM00684 | 2012-10-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KİRİKLER MONOBLOK | SELİMİYE ÇIKIŞI | 41189.6736 | 41189.7361 | 1:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00057831 | 1.5 | Kahramanmaraş
KM00685 | 2012-10-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41189.8958 | 41189.9118 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 40 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL |  |  | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
PAZ1398 | 2012-10-01 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ORTAKÖY KÖK | SOKUMİLYANLI GRUBU | 41183.4111 | 41183.4361 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG DİREK YANMASI | 813 |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0014458 | 0.6 | Kahramanmaraş
PAZ1399 | 2012-10-01 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) | fider-4(Pompa-3) çıkışı | fider-4(Pompa-3) çıkışı | 41183.7139 | 41183.7222 | 0:12 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 1.9174e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
PAZ1400 | 2012-10-01 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) | fider-4(Pompa-3) çıkışı | fider-4(Pompa-3) çıkışı | 41183.7257 |  | 0:00 | İletim Sis. | KISA | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA (GASKİ EKİPLERİ HATTI KONTROL EDİYOR) |  |  | 0 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
PAZ1401 | 2012-10-02 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) | fider-4(Pompa-3) çıkışı | fider-4(Pompa-3) çıkışı |  | 41184.5 | 0:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. İçi | [5 empty] | 0 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
PAZ1402 | 2012-10-02 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41184.6167 | 41184.6389 | 0:32 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | 2.4712e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.53333 | Kahramanmaraş
PAZ1403 | 2012-10-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41184.4271 | 41184.4514 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0049419 | 0 | 0.0084719 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1404 | 2012-10-02 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK |  | 41184.9132 | 41184.9271 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1405 | 2012-10-03 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41185.5451 | 41185.5556 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1406 | 2012-10-04 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41186.3632 | 41186.3708 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.002118 | 0.18333 | Kahramanmaraş
PAZ1407 | 2012-10-04 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41186.5278 | 41186.5347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1408 | 2012-10-05 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | EVRİ ÇIKIŞI | 41187.3472 | 41187.3701 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 817 |  | 0.0025401 | 0 | 0.0046183 | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
PAZ1409 | 2012-10-05 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41187.2882 | 41187.316 | 0:40 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1410 | 2012-10-06 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41188.3854 | 41188.3889 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2450 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1411 | 2012-10-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41188.6007 | 41188.6111 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1412 | 2012-10-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41188.6389 | 41188.6528 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1413 | 2012-10-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41188.6771 | 41188.691 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1414 | 2012-10-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41189.0312 | 41189.0417 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1415 | 2012-10-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41189.1181 | 41189.1285 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1416 | 2012-10-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41189.1528 | 41189.1632 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1417 | 2012-10-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41189.1667 | 41189.3889 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1903 |  | 0 | 0.011296 | 0 | 0.002118 | 5.3333 | Kahramanmaraş
PAZ1418 | 2012-10-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41189.5312 | 41189.5396 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
AF 1599 | 2012-10-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41183.6542 | 41183.6576 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1600 | 2012-10-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41183.7708 | 41183.7917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2000 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1601 | 2012-10-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Ortaklı köyü | 41184.4688 | 41184.5521 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og direk yanmış değiştirildi. | 600 |  | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.001012 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1602 | 2012-10-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41184.75 | 41184.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1603 | 2012-10-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü | 41184.8021 | 41184.8333 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1604 | 2012-10-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41185.6667 | 41185.6944 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1605 | 2012-10-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41185.7188 | 41185.7604 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1606 | 2012-10-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41185.3958 | 41185.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag direk doğrultuldu ve sehim alındı | 80 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1607 | 2012-10-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41185.7708 | 41185.8229 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 130 |  | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1608 | 2012-10-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıza kök bina | Soğulcak köyü | 41185.4271 | 41185.4792 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | 30 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1609 | 2012-10-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41185.8542 | 41185.8958 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1610 | 2012-10-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41186.3264 | 41186.3646 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0043987 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1611 | 2012-10-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41186.3264 | 41186.3576 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1612 | 2012-10-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41186.4653 | 41186.4708 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 |  | 0.00063981 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1613 | 2012-10-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41186.6042 | 41186.6292 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.002118 | 0.6 | Kahramanmaraş
AF 1614 | 2012-10-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca Altunevler kök bina | Dokuztay çıkışı | 41186.4583 | 41186.5625 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Yanan Og değiştirildi ve ayırıcı kapatıldı | 150 |  | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00043373 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 1615 | 2012-10-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü | 41186.625 | 41186.6562 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag direk yeri değiştirildi | 30 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1616 | 2012-10-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent altı kök bina | Afşinbey mah | 41186.4653 | 41186.7708 | 7:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | TRAFO YANMASI | Yeşilevler alt tarafı 400kVA trafo yanmış.değiştirildi | 300 |  | 0.0026052 | 0 | 0.00035525 | 0 | 7.3333 | Kahramanmaraş
AF 1617 | 2012-10-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41186.7292 | 41186.7917 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Trafo çıkış kablosu ve şalter değiştirildi | 150 |  | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1618 | 2012-10-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41187.375 | 41187.5938 | 5:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | doğan TM ile Çoğulhan tevzi arasındaki 3/0 hatta gelen ağaçlar kesildi.Fider3 ten alan bölgeler saat:09:17 'de Fider 11'den ringten beslendi. | 10500 |  | 0.06928 | 0 | 0.013196 | 0 | 5.25 | Kahramanmaraş
AF 1619 | 2012-10-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41187.6458 | 41187.6479 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 10500 |  | 0.00065981 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
AF 1620 | 2012-10-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41187.6458 | 41187.6979 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1250 |  | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1621 | 2012-10-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41187.6562 | 41187.6979 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1622 | 2012-10-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent altı kök bina | Afşinbey mah | 41187.7188 | 41187.7326 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1623 | 2012-10-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41188.4021 | 41188.4076 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 15600 |  | 0.0052785 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1624 | 2012-10-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Çarşı çıkışı | 41188.4021 | 41188.4271 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 12 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Çarşı çıkışı hat tutmadı.Ulu cami monobloktan emniyet bina çıkışı açıldı.emniyet bina Kaymakamlık lojmanı binadan ringten beslendi. | 0 |  | 0.0043188 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.6 | Kahramanmaraş
AF 1625 | 2012-10-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41188.6319 | 41188.6354 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1626 | 2012-10-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41188.3854 | 41188.4375 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | 2 adet ag direk doğrultuldu ve 6 direk arası sehim alındı | 30 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1627 | 2012-10-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Ortaklı köyü | 41188.7812 | 41188.7882 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Mehre mezrası og sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1628 | 2012-10-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Yeşiloba (Bozyer) Çıkışı | 41188.3854 | 41188.5625 | 4:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | 15 adet VHD ve 2 adet VKS izaletör değişimi yapıldı. | 40 |  | 0.0015098 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4.25 | Kahramanmaraş
AF 1629 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41189.3333 | 41189.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1630 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41189.3333 | 41189.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1631 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41189.3819 | 41189.6167 | 5:38 | OG | UZUN | Bildirimli | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Eshab-ı kehf caddesi kök binaya kadar olan hat Karşıyaka hattından ringten beslendi saat 09:14 itibariyle beslendi. | 0 |  | 0.081097 | 0 | 0.014396 | 0 | 5.6333 | Kahramanmaraş
AF 1632 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41189.384 | 41189.3847 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimli | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Sanayi hattı ringten beslendi. | 0 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 1633 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41189.6146 | 41189.6153 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimli | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Beyceğiz-Sanayi hattı ringten alındı | 0 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 1634 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41189.616 | 41189.6167 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimli | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Beyceğiz-Sanayi hattı ringten alındı | 0 |  | 0.00023993 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AF 1635 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41189.6181 | 41189.6333 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.00087975 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AF 1636 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41189.625 | 41189.6514 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2000 |  | 0.00075978 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AF 1637 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevi monoblok | büyüksevin köyü | 41189.6667 | 41189.7292 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camperler yenilendi.yanan kablo kesildi ve ag sigorta değiştirildi | 5 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1638 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41189.8521 | 41189.8625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1639 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41189.8681 | 41189.8854 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 150 |  | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1640 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | arıtaş kasabası | 41189.875 | 41189.8958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 40 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1641 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41189.9167 | 41189.9236 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 150 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1642 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Karagöz monoblok | Karagöz köyü | 41189.3333 | 41189.375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Ag kablo arızası giderildi | 30 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1643 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41189.7188 | 41189.75 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 30 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1644 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Karagöz monoblok | Karagöz köyü | 41189.8333 | 41189.8646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı ag sigorta değiştirildi | 30 |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1645 | 2012-10-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Berçenek köyü | 41189.8819 | 41189.9167 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ag sigorta değiştirildi | 110 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
TUR1170 | 2012-10-01 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA DAL AHMET KÖK BİNASI | YEŞİLYURT ÇIKIŞI | 8:00 | 14:45 | 6:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE |  |  | 0.002398 | 0 | 0.00035525 | 0 | 6.75 | Kahramanmaraş
TUR1171 | 2012-10-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | ŞEKEROBA DEDELER KÖK BİNASI | DEDELER ÇIKIŞI | 8:00 | 15:00 | 7:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE |  |  | 0.012434 | 0 | 0.0017763 | 0 | 7 | Kahramanmaraş
TUR1172 | 2012-10-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI KÖY GRUBU | 10:40 | 11:13 | 0:33 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | O.G. AĞAÇ DİREK KIRILMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.00065981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.55 | Kahramanmaraş
TUR1173 | 2012-10-02 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ KÖK | YAZI KÖY GRUBU | 10:40 | 14:10 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | O.G. AĞAÇ DİREK KIRILMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0041988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.5 | Kahramanmaraş
TUR1174 | 2012-10-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KIRMAKAYA KÖK BİNASI | KIRMAKAYA ÇIKIŞI | 8:00 | 14:00 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 32 | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE |  |  | 0.021315 | 0 | 0.0035525 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
TUR1175 | 2012-10-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ KÖK | YAZI KÖY GRUBU | 15:25 | 15:35 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1176 | 2012-10-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | fider-2(türkoğlu) | 18:30 | 18:37 | 0:07 | OG | KISA | Bildirimsiz | 15 | 76 | 201 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | BEYOĞLU YENİMAHALLE ALTI 3.0 HAT İZALATÖR PATLAMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0020994 | 0 | 0.017995 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
TUR1177 | 2012-10-04 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 18:30 | 18:50 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 58 | 135 | İmar Al. İçi | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | BEYOĞLU YENİMAHALLE ALTI 3.0 HAT İZALATÖR PATLAMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0027992 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1178 | 2012-10-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1 (kahramanmaraş) | 16:42 | 16:57 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00044407 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1179 | 2012-10-06 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ KÖK | YAZI KÖY GRUBU | 8:00 | 14:30 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TAHTALI DEDELER MONOBLOK ÖNÜNDEKİ DİREK KIRILMASI NEDENİ İLE |  |  | 0.0077977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 6.5 | Kahramanmaraş
TUR1180 | 2012-10-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 23:00 | 2:30 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | NOT:KILILI AYDINLAR MONOBLOK YEŞİLYÖRE GRUBU KESİCİSİ AÇIK HAT TOPRAKLI,UZUNSÖĞÜT KÖYÜ YEŞİLYÖRE HAT BAŞINDAN AÇILIP DADAĞLI KÖK BİNASINDAN YEŞİLYÖRE GRUBU TERSTEN BESLEME YAPILDI |  |  | 0 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
AND714 | 2012-10-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | BAŞDOGAN KÜSTÜK | 41183.6042 | 41183.6667 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK FAZI İLETKEN ÇEKİLDİ. |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND715 | 2012-10-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | ANAÇIK HASİMLER | 41183.625 | 41183.6562 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 9 M.LİK AĞAÇ DİREK DMM. YAPILDI |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND716 | 2012-10-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN | 41183.4132 | 41183.4271 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | KOPAN NÖTR İLETKEN TEKRAR BAGLANDI. |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND717 | 2012-10-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | ÇİÇEKLİ | 41183.7757 | 41183.7882 | 0:18 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 AD 9M ÇÜRÜYEN AG DİREGİ DMM. YAPILDI. |  |  | 0 | 4.3373e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.3 | Kahramanmaraş
AND718 | 2012-10-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN | ÇIGŞAR MRK. HAT BAŞI | 41183.7375 | 41183.7396 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND719 | 2012-10-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN | BAŞDOGANSARIVELİLER | 41184.5833 | 41184.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | SOKAK FAZI İLETKEN ÇEKİLDİ. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND720 | 2012-10-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | GÖKGEDK KEŞKAHLI | 41184.5236 | 41184.5514 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 AD 9M ÇÜRÜYEN AG DİREGİ DMM. YAPILDI. |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND721 | 2012-10-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | RIFATİYE KURUPINAR | 41184.9271 | 41184.9326 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 2 DİREK ARASI SEYİM ALINDI |  |  | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AND722 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | ALAMEŞE | 41185.6215 | 41185.625 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND723 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | Emirler yeniköy hatbası | 41185.6806 | 41185.6826 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 9 | 16 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 25 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 6.506e-05 | 0 | 0.0013012 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND724 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | KARGAÇAYIRI | 41185.7847 | 41185.7917 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND725 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | GEBEN KÖK | GEBEN DAHİLİ TR | 41185.7639 | 41185.7708 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 AD İLETKEN KOPUGU EKLENDİ |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND726 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇIGŞAR HAT BAŞI | 41185.7569 | 41185.7604 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 28 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 AD 25A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.0018795 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND727 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | AYŞEPINARI | 41185.8229 | 41185.8264 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 11 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00072289 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND728 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ALTINBOGA | 41185.8542 | 41185.8576 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND729 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | KIZILOLUK | 41185.8451 | 41185.859 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKEN DOLAŞIGI AÇILDI 1 AD 80 ANH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND730 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ORHANİYE | 41185.8715 | 41185.875 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND731 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ | 41185.8958 | 41185.8979 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND732 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ KARAHAMZALI | 41185.9167 | 41185.9201 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND733 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | BOZTOPRAKLI İSPİRLİ. | 41185.941 | 41185.9424 | 0:02 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 4.8193e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND734 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | FİDER 1 EMİRLER | 41185.5972 | 41185.6451 | 1:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 22 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  |  | 0 | 0.0019952 | 0 | 0.0017349 | 1.15 | Kahramanmaraş
AND735 | 2012-10-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | 41185.6458 | 41185.6514 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 44 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) |  |  | 0.00094735 | 0 | 0.0071051 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AND736 | 2012-10-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ KAFALI | 41186.3611 | 41186.3625 | 0:02 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 4.8193e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND737 | 2012-10-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ALTINBOGA TR 2 | 41186.4028 | 41186.4236 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞIGI AÇILDI. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND738 | 2012-10-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DARIOVASI KÖK | ALANLI DEREYERİ | 41186.4722 | 41186.4833 | 0:16 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | YERİNDEN ÇIKAN İZALATÖR DMM. YAPILDI |  |  | 0 | 3.8554e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.26667 | Kahramanmaraş
AND739 | 2012-10-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA TOKMAKLI MAH. | 41186.3958 | 41186.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KIRILAN İLETKEN EKLENDİ VE AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND740 | 2012-10-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | CAMBAZ GEDİK MAH | 41186.5556 | 41186.566 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KIRILAN İLETKEN EKLENDİ |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND741 | 2012-10-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ KARAHAMZALI | 41186.5521 | 41186.7674 | 5:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 AD 12 M LİK AĞAÇ DİREK YANMASI SONUCU 1 AD DİREK DMM YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00074699 | 0 | 0.00014458 | 5.1667 | Kahramanmaraş
AND742 | 2012-10-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA KURUÇUKUR | 41186.7688 | 41186.7708 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND743 | 2012-10-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA KARAMANLI | 41186.8264 | 41186.8299 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK877 | 2012-10-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | düğünyurdu trf | 41183.6875 | 41183.7295 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet AG sigorta takıldı | 38 |  | 0 | 0.00014578 | 0 | 0.00014458 | 1.0083 | Kahramanmaraş
GOK878 | 2012-10-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | kavşut merkez trf | 41183.8958 | 41183.9378 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet AG sigorta takıldı | 36 |  | 0 | 0.00014578 | 0 | 0.00014458 | 1.0083 | Kahramanmaraş
GOK879 | 2012-10-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | hacımirze eski tr | 41184.3958 | 41184.4101 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet AG sigorta takıldı | 34 |  | 0 | 4.9398e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.34167 | Kahramanmaraş
GOK880 | 2012-10-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | değirmendere andırın yolu tr | 41184.6875 | 41184.7399 | 1:16 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 3 direk arası sokak fazı çekimi yapıldı | 48 |  | 0 | 0.00018193 | 0 | 0.00014458 | 1.2583 | Kahramanmaraş
GOK881 | 2012-10-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | F3 GEBEN | 41185.4819 | 41185.4906 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0 | 0.00044124 | 0 | 0.002118 | 0.20833 | Kahramanmaraş
GOK882 | 2012-10-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | k.çamurlu hatbaşı | 41185.7083 | 41185.7295 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet OG sigorta takıldı | 205 | 1 | 0 | 7.3494e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.50833 | Kahramanmaraş
GOK883 | 2012-10-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek kas. Belediye yanı trf | 41185.6667 | 41185.7087 | 1:01 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet AG sigorta takıldı | 58 |  | 0 | 0.00014578 | 0 | 0.00014458 | 1.0083 | Kahramanmaraş
GOK884 | 2012-10-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek kas. Belediye yanı trf | 41186.9375 | 41186.9483 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet AG sigorta takıldı | 58 |  | 0 | 3.7349e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25833 | Kahramanmaraş
GOK885 | 2012-10-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | yeşilköy hatbaşı | 41186.8958 | 41186.917 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet OG sigorta takıldı | 220 | 1 | 0 | 0.00066145 | 0 | 0.0013012 | 0.50833 | Kahramanmaraş
ELB1344 | 2012-10-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 7 | DOĞAN TM | FİDER 7 | 13:15 | 13:20 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1240 |  | 0.00029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1345 | 2012-10-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 12 | KALEALTI MONOBLOK | KALE ALTI TR | 10:11 | 10:20 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 10 |  | 0 | 6.9503e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.15 | Kahramanmaraş
ELB1346 | 2012-10-01 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | BELEDİYE MONO BLOK | KÖPRÜBAŞI TR | 11:21 | 11:23 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 45 |  | 3.1957e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB1347 | 2012-10-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | GÖZ GRUBU ÇIKIŞI | 22:00 | 22:01 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1348 | 2012-10-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 12 | KALEALTI MONOBLOK | İĞDE ISKARTUL TR | 11:00 | 11:09 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 6.9503e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.15 | Kahramanmaraş
ELB1349 | 2012-10-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | GÖZ 1 NOLU KÖK BİNA | GÖZ 1 NOLU KÖK BİNA İÇİ TR | 15:00 | 15:01 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 1.5979e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1350 | 2012-10-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 18:00 | 18:09 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.00030361 | 0 | 0.0020241 | 0.15 | Kahramanmaraş
ELB1351 | 2012-10-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 14:10 | 14:12 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 5 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.01059 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB1352 | 2012-10-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 16:50 | 16:51 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 250 |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00057831 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1353 | 2012-10-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 9:00 | 9:12 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 500 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00072289 | 0.2 | Kahramanmaraş
ELB1354 | 2012-10-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 8:30 | 8:31 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 250 |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00057831 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1356 | 2012-10-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 12 | KALEALTI MONOBLOK | KARAELBİSTAN KAVŞAK TR | 9:00 | 9:08 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 12 |  | 1.2783e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
ELB1357 | 2012-10-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 16:41 | 16:43 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0258 | 2012-10-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41183.5521 | 41183.5764 | 0:35 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ELBİSTAN SORUMLULUK ALANINDA ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | 4360 | 23 | 0.0020994 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0259 | 2012-10-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR NONO | KÖY GRUBU | 41183.5521 | 41183.5764 | 0:35 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ELBİSTAN SORUMLULUK ALANINDA ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | 206 | 5 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0260 | 2012-10-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41183.6528 | 41183.6535 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0261 | 2012-10-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41183.8243 | 41183.825 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0262 | 2012-10-02 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | TATLAR KUZ | 41184.4028 | 41184.7083 | 7:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  |  | TRAFO YER DEĞİŞİMİ MÜTAİT ÇALIŞMASI | 551 | 1 | 0.013026 | 0 | 0.0017763 | 0 | 7.3333 | Kahramanmaraş
NUR0263 | 2012-10-02 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANCIPLAKLAR MONO B | MERKEZ | 41184.6785 | 41184.6792 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0264 | 2012-10-03 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41185.9444 | 41185.9757 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOGAN TR MERKEZİNSEN 154 KV 0 | 4360 | 23 | 0.0026992 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
NUR0265 | 2012-10-03 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR NONO | KÖY GRUBU | 41185.9444 | 41185.9757 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOGAN TR MERKEZİNSEN 154 KV 0 | 206 | 5 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Kahramanmaraş
NUR0266 | 2012-10-04 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | BARIŞ HOFUKLAR |  | 41186.4028 | 41186.684 | 6:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 |  | İmar Al. İçi |  |  | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI AYIRICI DŞREĞİ KAYDIRILDI | 24 |  | 0.002398 | 0 | 0.00035525 | 0 | 6.75 | Kahramanmaraş
NUR0264 | 2012-10-04 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41186.5278 | 41186.5347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KUŞ CARPMASI | 4360 | 23 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0265 | 2012-10-05 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | Fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ MONO | KULLAR-TATLAR | 41187.4028 | 41187.5417 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 11 |  | İmar Al. İçi |  |  | AKIM TRAFOSU PATLAMIŞ | 1205 | 9 | 0.0039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.3333 | Kahramanmaraş
EKN0608 | 2012-10-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41183.5521 | 41183.5764 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | 2270 | 16 | 0.0020994 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0609 | 2012-10-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41184.7604 | 41184.7708 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 19 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONEL DEN KOPAN OG İLETKENİ BAĞLANDI | 865 | 17 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0610 | 2012-10-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SAKOLAR TR | ÇIKIŞ 1 | 41185.75 | 41185.7847 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 7 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0611 | 2012-10-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 1 | 41185.8819 | 41185.9306 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 11 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0612 | 2012-10-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SOYSALI KÖK | KAYAPA ÇIKIŞI | 41185.75 | 41185.8125 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG DOLAŞIK ARIZASI GİDERİL Dİ ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | 25 | 2 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0613 | 2012-10-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SOYSALI KÖK | KABAKTEPE ÇIKIŞI | 41185.3924 | 41185.4028 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 17 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONEL DEN KOPAN OG İLETKENİ BAĞLANDI | 765 | 5 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0614 | 2012-10-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41185.9444 | 41185.9722 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇMIŞ OLAN FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | 2270 | 16 | 0.0023993 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKNO615 | 2012-10-04 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SARIGÖL 1.TR | ÇIKIŞ 1 | 41186.5486 | 41186.5833 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 5 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0616 | 2012-10-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | YANIKLAR TR. | SEKSİYONER | 41187.3819 | 41187.4306 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
BES0974 | 2012-10-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI TOKAR TR | 41183.4583 | 41183.4792 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 46 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
BES0975 | 2012-10-01 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | HASAN TÜTÜN MAH | AFETEVLERİ ÇIKIŞI TR-52 | 41183.625 | 41183.6667 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT DİKTİĞİ DİREKLERE İLETKENLERİ ÇEKİLDİ | 57 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Adıyaman
BES0976 | 2012-10-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI Y.HOŞGİŞİ TR | 41183.9792 | 41183.9861 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 5 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0400 | 2012-10-01 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41183.5 | 41183.625 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO MERKEZİNDE BULUNAN HARMANLI FİDERİ KESİCİSİ DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0.021594 | 0 | 0.0071979 | 0 | 3 | Adıyaman
TUT0345 | 2012-10-01 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | ÇİFTLİK GRUBU | 41183.375 | 41183.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 13 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.0020241 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0934 | 2012-10-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNE | ESKİMENZİL ÇIKIŞI GÜLAHMET HAT BAŞI. | 41183.6667 | 41183.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG DİREĞİ YANMIŞTI.OG DİREĞİ İPTAL EDİLEREK SEHİMİ ALINDI. OG SİGORTASI ATMIŞTI. ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ.HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0935 | 2012-10-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | HÜRRİYET MAH. | 41183.3438 | 41183.3438 | 0:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞMAYA NEDEN OLAN AĞAÇLAR KESİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0 | Adıyaman
KAH0936 | 2012-10-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 41183.8125 | 41183.8646 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | LAMBA TAMİRATI YAPILDI ABONE BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 1 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
KAH0937 | 2012-10-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | YAVUZ SELİM MAH. | 41183.375 | 41183.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYENİN KAZI ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLANAN YER ALTI KABLOSU PATLAMIŞTI.KABLO ONARILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
KAH0938 | 2012-10-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | BOĞAZKAYA KÖYÜ | 41183.3611 | 41183.4583 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | BOĞAZKAYA ÖZEL EVLER HAT BAŞI DİREĞİNİN ÇÜRÜMESİ NEDENİYLE YENİ OG DİREĞİ DİKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
GER1114 | 2012-10-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 41183.3333 | 41183.7083 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN NAKIŞLI KÖYÜ VE BAĞLILARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 98 | 0 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.00028916 | 9 | Adıyaman
SİN0655 | 2012-10-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN MAH | 41183.4722 | 41183.4826 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMIM YAPILDI | 34 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0656 | 2012-10-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41183.6229 | 41183.6458 | 0:33 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | EĞİK OLAN AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 37 | 0 | 0 | 7.9518e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.55 | Adıyaman
SAM0374 | 2012-10-01 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ ÖRENTAŞ TR-5 ÇIKIŞI ÖRENTAŞ | 41183.5833 | 41183.6042 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 150 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1149 | 2012-10-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 5 | 41183.3611 | 41183.3681 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER1150 | 2012-10-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 14 | 41183.4688 | 41183.5382 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00059209 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MKR0974 | 2012-10-01 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41183.7396 | 41183.7569 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALİBEYKÖY KY. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 30 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR0975 | 2012-10-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41183.75 | 41183.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UĞURCA KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0475 | 2012-10-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | TR3 DOĞU KOLU | 41183.3819 | 41183.3958 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYE KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA KOPAN YER ALTI 4X10 KABLOSUNA EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 7 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0476 | 2012-10-01 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | AKSU ÇIKIŞI | 41183.5833 | 41183.5938 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 275 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00086747 | 0.25 | Adıyaman
MER1151 | 2012-10-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 95 | 41184.2812 | 41184.3021 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | SAYAÇ SERVİSİNE AYDINLATMA SAYACI TAKILMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 441 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR0976 | 2012-10-02 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41184.7431 | 41184.7639 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİ HUSNUMANSUR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR0977 | 2012-10-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41184.8542 | 41184.8646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TAŞPINAR KY. 1 AD. 16 A. OG SİG.DEĞİŞTİRİLDİ. | 65 | 3 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0477 | 2012-10-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KORUCAK KY KUZEY KOLU | 41184.4167 | 41184.5312 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI TEHLİKE ARZ EDEN 3 DİREK ARASI İLETKENLER İPTAL EDİLDİ.BOŞTA OLAN DİREKLERE TAKVİYE EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 17 | 0 | 0 | 0.00012742 | 0 | 4.6335e-05 | 2.75 | Adıyaman
ÇEL0478 | 2012-10-02 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41184.75 | 41184.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 85 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
BES0977 | 2012-10-02 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI AKPUNAR BRANŞMANI | 41184.3889 | 41184.3958 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 220 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.16667 | Adıyaman
BES0978 | 2012-10-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | Y.KARAKUYU KABİNİ | Y.KARAKUYU ÇIKIŞI | 41184.7917 | 41184.809 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00043373 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0401 | 2012-10-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41184.6444 | 41184.6465 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0003599 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0402 | 2012-10-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41184.6493 | 41184.684 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı | A.A. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KARABURUN KÖYÜNÜN E.N.H. ÜZERİNDE BULUNAN 1 ADET VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ.HAT GEZİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 3010 | 22 | 0 | 0.0088248 | 0 | 0.01059 | 0.83333 | Adıyaman
GÖL0403 | 2012-10-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41184.6597 | 41184.6646 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 920 | 2 | 0.0006217 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
GÖL0404 | 2012-10-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR MOD. | O.S.B. HAT BAŞI | 41184.7153 | 41184.7326 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | O.S.B HAT BAŞINDA BULUNAN 1 ADET KIRIK VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 6 | 6 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00057831 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0405 | 2012-10-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | ÇATALTEPE - SAVRAN ÇIKIŞI | 41184.7431 | 41184.7812 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 19 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GRUP BOŞALTILDIKTAN SONRA KABİN BESLENDİ. HAT GEZİLDİ. | 2250 | 20 | 0 | 0.00079518 | 0 | 0.00086747 | 0.91667 | Adıyaman
GÖL0406 | 2012-10-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR KABİN'DEN | ÇELİK - HAYDARLI MOD ÇIKIŞI | 41184.8368 | 41184.8646 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 65 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ÇELİK MODA GİRİŞ'DE KIRIK OLAN 1 ADET VHD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. KIRILAN İLETKEN TEKRAR ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 3300 | 9 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0063539 | 0.66667 | Adıyaman
TUT0346 | 2012-10-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41184.3472 | 41184.3611 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 8 | 17 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0019994 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0347 | 2012-10-02 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41184.3472 | 41184.3611 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 4 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0939 | 2012-10-02 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-14 (Durak) | AKINCILAR ÇIKIŞI | GELDİBULDU KÖYÜ | 41184.375 | 41184.5208 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YANAN OG DİREĞİ SÖKÜLDÜ.ÇUKUR EŞİLDİ.YENİ OG DİREĞİ DİKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 4 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00014458 | 3.5 | Adıyaman
KAH0940 | 2012-10-02 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-9 (Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | KUBİLAY HAT BAŞI. | 41184.4062 | 41184.4271 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 5 | 3 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH0941 | 2012-10-02 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-16 (KAHTA2) | ESKİ HASTANE KABİNİ | MENDERES MAH. | 41184.4062 | 41184.5174 | 2:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | MENDERES MAHALLESİNDE YENİ DİREK DİKİLDİ. | 45 | 0 | 0.00094735 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.6667 | Adıyaman
KAH0942 | 2012-10-02 | Kahta | KAHTA TM | FİDER-16 (KAHTA2) | ESKİ HASTANE KABİNİ | YENİ MAHALLE ÇIKIŞI | 41184.7604 | 41184.8021 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YENİ MAH.TR 37 DEN SİGORTA ATMIŞTI.AYRICI ARK YAPIYORDU.AYRICI ONARILDI .SİGORTA TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ. | 45 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
GER1115 | 2012-10-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 41184.3333 | 41184.7083 | 9:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN NAKIŞLI KÖYÜ VE BAĞLILARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 98 | 0 | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.00028916 | 9 | Adıyaman
GER1116 | 2012-10-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41184.4062 | 41184.5833 | 4:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT GEZİLDİ HERHANGİ BİR SORUN GÖRÜLMEDİ ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 125 | 0 | 0 | 0.0036867 | 0 | 0.00086747 | 4.25 | Adıyaman
GER1117 | 2012-10-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | YAYLADALI BAZİK MEZRASI | 41184.5833 | 41184.7292 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | YAYLADALI BAZİK MEZRASINDA 2AD. OG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | 10 | 0 | 0.0012434 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.5 | Adıyaman
GER1118 | 2012-10-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | YAYLADALI AKSAN MEZRASI | 41184.7014 | 41184.7083 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 42 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1119 | 2012-10-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT GÜLVEREN MEZRASI | 41184.7431 | 41184.7708 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ ÖZELLİĞİNİ YİTİRDİĞİNDEN YENİLENDİ | 25 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER1120 | 2012-10-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | 41184.8299 | 41184.8542 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 125 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00086747 | 0.58333 | Adıyaman
GER1121 | 2012-10-02 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | DEMİRTAŞ KÖYÜ HATBAŞI | 41184.8333 | 41184.9444 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00014458 | 2.6667 | Adıyaman
SİN0657 | 2012-10-02 | Sincik |  |  |  | ARIKONAK KÖYÜ | 41184.3646 | 41184.4375 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KAVAK KESİMİNDEN DOLAYI İLETKENLER BOŞA ALINDI TEKRARDAN BAĞLANDI | 10 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 9.267e-05 | 1.75 | Adıyaman
SİN0658 | 2012-10-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | ŞÜTÜ OBALI | 41184.5312 | 41184.559 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | OG AĞAÇ DİREK DMM EDİLDİ | 42 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0659 | 2012-10-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN MAH | 41184.6701 | 41184.6889 | 0:27 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI | 28 | 0 | 0 | 6.506e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.45 | Adıyaman
SİN0660 | 2012-10-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA KÖYÜ | 41184.7812 | 41184.7951 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | DOLANAN İLETKENLER AYIRILDI. ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | 27 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0407 | 2012-10-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | GÖLBAŞI T.M'DEN | D.M-1 GİRİŞ | 41185.9451 | 41185.9611 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 21 | 49 | 268 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM OTURMASI NEDENİYLE KESİLEN ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 12211 | 12 | 0.0096572 | 0 | 0.025193 | 0 | 0.38333 | Adıyaman
GÖL0408 | 2012-10-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | fider-1(Balkar) | 41185.9451 | 41185.9611 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM OTURMASI NEDENİYLE KESİLEN ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 3010 | 22 | 0 | 0.0040594 | 0 | 0.01059 | 0.38333 | Adıyaman
GÖL0409 | 2012-10-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | fider-4(Harmanlı) | 41185.9451 | 41185.9611 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM OTURMASI NEDENİYLE KESİLEN ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 2250 | 20 | 0.0027592 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.38333 | Adıyaman
GÖL0410 | 2012-10-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41185.9451 | 41185.9611 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 37 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN SİSTEM OTURMASI NEDENİYLE KESİLEN ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 920 | 2 | 0.0020427 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.38333 | Adıyaman
BES0979 | 2012-10-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | DOĞANKAYA KABİNİ | DOĞANKAYA ÇIKIŞI | 41185.4965 | 41185.5104 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ŞAMBAYAT BELDESİ İÇME SUYU KESİLDİ | 55 | 3 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
BES0980 | 2012-10-03 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI DİKİLİTAŞ | 41185.8889 | 41185.8958 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 78 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0981 | 2012-10-03 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | GÖLBAŞI TM | ŞEHİR HATTI | 41185.9465 | 41185.9632 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 45 | 140 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖLBAŞI TM DE SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ SİSTEM DÜZELTİLDİKTEN SONRA BESLENDİ | 11007 | 5 | 0 | 0.010166 | 0 | 0.025416 | 0.4 | Adıyaman
BES0982 | 2012-10-03 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | GÖLBAŞI TM | OSB HATTI | 41185.9465 | 41185.9632 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | GÖLBAŞI TM DE SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ SİSTEM DÜZELTİLDİKTEN SONRA BESLENDİ | 270 | 8 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.002118 | 0.4 | Adıyaman
TUT0348 | 2012-10-03 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41185.9458 | 41185.9583 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 8 | 17 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI AÇAN HATTA TEKRARA ENERJİ VERİLDİ DRUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0017995 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.3 | Adıyaman
TUT0349 | 2012-10-03 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41185.9458 | 41185.9583 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 12 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | SİSTEM ÇÖKMESİNDEN DOLAYI AÇAN HATTA TEKRARA ENERJİ VERİLDİ DRUM NORMAL | 1200 | 4 | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.0042359 | 0.3 | Adıyaman
MER1152 | 2012-10-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 9 | 41185.1319 | 41185.1458 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | SİGORTALI YÜK AYIRICI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 70 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1153 | 2012-10-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 37 | 41185.2708 | 41185.3229 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.(DİREK DEĞİŞİMİ) | 280 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER1154 | 2012-10-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 5 | 41185.5799 | 41185.5972 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT KONTROLLER YAPILIP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1155 | 2012-10-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 110 | 41185.5938 | 41185.6181 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.(DİREK DEĞİŞİMİ) | 175 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0943 | 2012-10-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | YÜKSEKYAYLA HAT BAŞI. | 41185.4062 | 41185.4306 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 20 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.0013012 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0944 | 2012-10-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41185.5104 | 41185.5556 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 80 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00028916 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0945 | 2012-10-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | ÇARDAK KÖYÜ | 41185.7604 | 41185.8194 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YOL YAPIMINDAN DOLAYI İLETKENLER KOPMUŞ 2 AD.AG İLETKENİ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 35 | 10 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH0946 | 2012-10-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI KOZAĞAÇ HAT BAŞI. | 41185.3715 | 41185.5278 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | BAKIM ONARIM | KOZAĞAÇ KÖYÜ 50KW DEMONTAJ PANO DEĞİŞİMİ VE ÇIKIŞ KABLOSU İLE SOKAK ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 85 | 1 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00028916 | 3.75 | Adıyaman
GER1122 | 2012-10-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 41185.3542 | 41185.7222 | 8:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN NAKIŞLI KÖYÜ VE BAĞLILARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ, NAKIŞLI KÖYÜ TR1'DE KIŞ AYINDA KOPUK OLAN AYDINLATMA FAZ İLETKENLERİ YENİLENDİ,6 DİREK ARASI SEHİM ALINDI,1AD. AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ,ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ,AYDINLATMALAR YANMIYORDU ARIZALI OLAN KONTAKTÖR EĞİŞTİRİLDİ | 98 | 0 | 0 | 0.0025542 | 0 | 0.00028916 | 8.8333 | Adıyaman
GER1123 | 2012-10-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KORDİGİN MEZRASI | 41185.6146 | 41185.6458 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 27 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0661 | 2012-10-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | BALKAYA KÖYÜ | 41185.375 | 41185.5347 | 3:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | AĞAÇLAR KESİLDİ KIRIK OLAN AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 23 | 0 | 0 | 0.00055422 | 0 | 0.00014458 | 3.8333 | Adıyaman
SAM0375 | 2012-10-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 41185.5833 | 41185.6007 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 0.00041702 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0376 | 2012-10-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİLE KÖYÜ | 41185.8542 | 41185.8681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
BES0983 | 2012-10-04 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | DOĞANKAYA KABİNİ | DOĞANKAYA ÇIKIŞI | 41186.5069 | 41186.5139 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ŞAMBAYAT BELDESİ İÇME SUYU KESİLDİ | 55 | 3 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES0984 | 2012-10-04 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR-23 | 41186.7951 | 41186.8021 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 9 | 23 | 55 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN TEKRAR BAĞLANDI | 8000 | 4 | 0.0017995 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH0947 | 2012-10-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | HALİCE HATBAŞI | 41186.3646 | 41186.4722 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YANAN DİREK SÖKÜLDÜ.ÇUKUR EŞİLDİ YENİ DİREK DİKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 15 | 0 | 0.001494 | 0 | 0.00057831 | 2.5833 | Adıyaman
KAH0948 | 2012-10-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41186.4896 | 41186.5139 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÜVERCİN ÇARPMASINDAN DOLAYI ATMIŞTI.ORJİNAL OG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | 600 | 25 | 0 | 0.0016024 | 0 | 0.002747 | 0.58333 | Adıyaman
KAH0949 | 2012-10-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖRDÜGAN HAT BAŞI | 41186.4062 | 41186.5556 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | PANO SEHPASI KURULDU PANO İÇİ ARIZA GİDERİLDİ. | 600 | 8 | 0 | 0.0075894 | 0 | 0.002118 | 3.5833 | Adıyaman
KAH0950 | 2012-10-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI ŞAHİNTEPE KÖY TRAFOSU. | 41186.7361 | 41186.8125 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EĞRİLEN AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ.2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
GER1124 | 2012-10-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 41186.3021 | 41186.7604 | 11:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN NAKIŞLI KÖYÜ VE BAĞLILARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 98 | 0 | 0 | 0.0047711 | 0 | 0.00043373 | 11 | Adıyaman
GER1125 | 2012-10-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI TR1 | 41186.3576 | 41186.4583 | 2:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI, ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLER İLE 3 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | 19 | 0 | 0 | 0.0003494 | 0 | 0.00014458 | 2.4167 | Adıyaman
GER1126 | 2012-10-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR2 | 41186.3681 | 41186.4375 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ARAÇ ÇARPMASI SONUCU KIRIK OLAN BOX PANO DEĞİŞTİRİLDİ | 30 | 0 | 0.00059209 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
GER1127 | 2012-10-04 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI HATBAŞI | 41186.4167 | 41186.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 23 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER1128 | 2012-10-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ GRUBU | 41186.3854 | 41186.6979 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KESERTAŞ GRUBUNDA GEREKLİ SEHİMLER ALINDI, KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ | 182 | 2 | 0 | 0.015885 | 0 | 0.002118 | 7.5 | Adıyaman
SİN0662 | 2012-10-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | SUBAŞI KÖYÜ | 41186.3958 | 41186.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONENİN KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Adıyaman
SİN0663 | 2012-10-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KÖYÜ | 41186.6979 | 41186.7257 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 2 DİREK ARSI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | 32 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MER1156 | 2012-10-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | DM 3 VE DM 5 | 41186.3181 | 41186.3229 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 58 | 153 | 539 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM DE FREKANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE ENERJİ KESİLİP TEKRAR BESLENMİŞTİR. | 25500 | 0 | 0.0081177 | 0 | 0.06958 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
MER1157 | 2012-10-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 ,2 ,4 VE 6 | 41186.3181 | 41186.3229 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 46 | 112 | 446 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM DE FREKANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE ENERJİ KESİLİP TEKRAR BESLENMİŞTİR. | 39850 | 0 | 0.0064381 | 0 | 0.055184 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
MKR0978 | 2012-10-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41186.6042 | 41186.6979 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | YENİGÜVEN KY. BOZUK OLAN SEHİM DÜZELTİLDİ | 80 | 1 | 0 | 0.0009759 | 0 | 0.00043373 | 2.25 | Adıyaman
MKR0979 | 2012-10-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41186.5486 | 41186.5729 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MERMERE MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 12 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
MKR0980 | 2012-10-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | BAĞLICA | BAĞLICA | 41186.6667 | 41186.6979 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇATALAĞAÇ KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 58 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
MKR0981 | 2012-10-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41186.75 | 41186.7639 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİ HUSNUMANSUR KY. 1 AD. 16 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR0982 | 2012-10-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41186.3181 | 41186.3229 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 2368 | 84 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.01059 | 0.11667 | Adıyaman
MKR0983 | 2012-10-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41186.3181 | 41186.3229 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 1450 | 8 | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.0063539 | 0.11667 | Adıyaman
MKR0984 | 2012-10-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41186.3181 | 41186.3229 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 1700 | 20 | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.0042359 | 0.11667 | Adıyaman
MKR0985 | 2012-10-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-12(Bağdere) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41186.3181 | 41186.3229 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 0 | 3 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.11667 | Adıyaman
MKR0986 | 2012-10-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41186.3181 | 41186.3229 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM 'DEN FREKANS DÜZENLEMESİ | 0 | 1 | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.002118 | 0.11667 | Adıyaman
ÇEL0479 | 2012-10-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | AKSU ÇIKIŞI | 41186.3958 | 41186.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 16 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKSU HAT BAŞI İKİ ADET 40 A OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 325 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0480 | 2012-10-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | KARAGÖL HAT BAŞI | 41186.5417 | 41186.5903 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARAGÖL HAT BAŞI 40 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 35 | 1 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Adıyaman
ÇEL0481 | 2012-10-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | RECEP ÇEM | 41186.6667 | 41186.7014 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | RECEP ÇEM İKİ ADET 10 OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 22 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0482 | 2012-10-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇELİKHAN DM 2 | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41186.7188 | 41186.7431 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 36 | 108 | İmar al. içi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ÇELİKHAN ÇIKIŞI OG HATTIN ÜZERİNE GELEN BEZ PARÇASI İNDİRİLİP ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 3700 | 10 | 0.006998 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0483 | 2012-10-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41186.3181 | 41186.3229 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM DE FREKANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE ENERJİ KESİLİP TEKRAR BESLENMİŞTİR. | 4508 | 30 | 0.0018195 | 0 | 0.015595 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
ELB1358 | 2012-10-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 13:29 | 13:30 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1359 | 2012-10-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 7 | DOĞAN TM | FİDER 7 | 2:40 | 3:12 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1240 |  | 0.0019194 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
ELB1360 | 2012-10-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 7 | DOĞAN TM | FİDER 7 | 4:00 | 4:30 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1240 |  | 0.0017995 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1361 | 2012-10-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 17:10 | 17:15 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0084719 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1362 | 2012-10-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 12:19 | 12:21 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00079977 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB1363 | 2012-10-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 10:05 | 10:06 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1364 | 2012-10-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | DOĞAN TM | FİDER 2 | 15:45 | 16:00 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1365 | 2012-10-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | DOĞAN TM | FİDER 2 | 12:40 | 12:50 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1366 | 2012-10-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | ALEMBEY MONOBLOK | GÜCÜK ÇIKIŞI | 12:00 | 12:15 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.01059 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1367 | 2012-10-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 12:40 | 12:55 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 450 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00057831 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1368 | 2012-10-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 5 | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 5 ÇIKIŞI | 18:10 | 18:21 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1953 |  | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.002118 | 0.18333 | Kahramanmaraş
ELB1369 | 2012-10-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | M.KRAL ÇIKIŞI | 6:30 | 6:31 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 8000 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1370 | 2012-10-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 5:00 | 5:01 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1371 | 2012-10-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | GÖZ GRUBU ÇIKIŞI | 4:17 | 4:18 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0266 | 2012-10-09 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BARIŞ TR | ANA YOL | 41191.5556 | 41191.5729 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | KAMYONUN KOPARDIĞI YOL ATLAMASI YENİLENDİ | 14 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0267 | 2012-10-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41192.3611 | 41192.3715 | 0:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0268 | 2012-10-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR NONO | KÖY GRUBU | 41192.3611 | 41192.3715 | 0:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0269 | 2012-10-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41193.5382 | 41193.5521 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0270 | 2012-10-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR NONO | KÖY GRUBU | 41193.5382 | 41193.5521 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0271 | 2012-10-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | MERKEZ TR | TEDAŞ | 41194.4201 | 41194.4271 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | İNŞAATA GELEN DİREK KAYDIRILDI | 65 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0272 | 2012-10-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | BARIŞ TR | CEMEVİ | 41194.5938 | 41194.6076 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | CARPAN HATTIN SEHİMİ ALINDI | 22 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0617 | 2012-10-06 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41188.3403 | 41188.3854 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜSTERİDEN GELEN ARIZA NEDENİYLE AÇAN GRUB BEŞLENDİ | 1055 | 6 | 0 | 0.0068834 | 0 | 0.0063539 | 1.0833 | Kahramanmaraş
EKN0618 | 2012-10-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HİZMET ALANI TR | ÇIIIŞ 1 | 41189.3472 | 41189.375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN ABONE HATTAN İJOLE EDİLDİ | 45 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0619 | 2012-10-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TAT TR | ÇIKIŞ 1 | 41189.4271 | 41189.4444 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 7 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0620 | 2012-10-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AĞCADERE HATBASI | SEKSİYONER | 41189.4792 | 41189.4965 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 45 | 5 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0621 | 2012-10-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41189.0972 | 41189.1354 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7DEN ENERJİ ALINDI | 2270 | 16 | 0.003299 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKN0622 | 2012-10-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41189.1771 | 41189.3333 | 3:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7DEN ENERJİ ALINDI | 2270 | 16 | 0.013496 | 0 | 0.003599 | 0 | 3.75 | Kahramanmaraş
EKN0623 | 2012-10-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41190.3611 | 41190.3819 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIS OLAN AG SİGORTASI | 14 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0624 | 2012-10-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KARAKIZ TR | ÇIKIŞ 1 | 41190.6319 | 41190.7188 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 4 | 0 | 0 | 9.6532e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2.0833 | Kahramanmaraş
EKN0625 | 2012-10-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41191.3403 | 41191.3611 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 1055 | 6 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0626 | 2012-10-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 1 | 41191.7153 | 41191.75 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 12 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0627 | 2012-10-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41192.3438 | 41192.3611 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | 2270 | 16 | 0.0014996 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKNO628 | 2012-10-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41192.3819 | 41192.3993 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 1055 | 6 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.0063539 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKNO629 | 2012-10-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | DOĞAN TM | FİDER 6 | 41192.5035 | 41192.5625 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 64 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | 2618 | 29 | 0 | 0.018003 | 0 | 0.012708 | 1.4167 | Kahramanmaraş
EKN0630 | 2012-10-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HİZMET ALANI TR | ÇIKIŞ 1 | 41192.4062 | 41192.4201 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 21 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0631 | 2012-10-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | IRGAT 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41192.4306 | 41192.4479 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 14 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0632 | 2012-10-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | TERZİ HASAN TR | ÇIKIŞ 1 | 41192.4688 | 41192.5312 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 9 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0633 | 2012-10-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GAZİLE 1.TR | ÇIKIŞ 1 | 41193.5625 | 41193.6007 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 12 | 0 | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKN0634 | 2012-10-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | OSMAN ÖZEN TR | ÇIKIŞ 1 | 41193.6146 | 41193.6319 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 22 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0635 | 2012-10-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | OKUL YANITR | ÇIKIŞ 1 | 41193.6146 | 41193.6667 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATMIIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 18 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0636 | 2012-10-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SOYSALI TR | SEKSİYONER | 41193.7222 | 41193.8958 | 4:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | YANAN TR DEĞİŞTİRİLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00014458 | 4.1667 | Kahramanmaraş
EKN0637 | 2012-10-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | MADEN MONBLOK | ÇİFLİK ALIŞAR ÇIKISI | 41193.3333 | 41193.3646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 29 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AÇAN ÇİFLİK ALIŞAR ÇIKISINA ENERJİ VERİLDİ | 1020 | 4 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0042359 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0638 | 2012-10-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GELLEVİZ KÖK | ÇİFLİK AMBAR ÇIKIŞI | 41193.3333 | 41193.4444 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜSTERİDEN GELEN ARIZA NEDENİYLE AÇAN GRUB BEŞLENDİ | 458 | 1 | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.00086747 | 2.6667 | Kahramanmaraş
EKN0639 | 2012-10-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | MADEN MONBLOK | ÇİFLİK ALIŞAR ÇIKISI | 41194.3333 | 41194.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 29 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇANÇİFLİK ALIŞAR ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 1020 | 4 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0640 | 2012-10-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | MERKEZ KÖK | TÜRKELİ ÇIKIŞI | 41194.6007 | 41194.6076 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YANAN OG AĞAÇ DİREK NEDENİYLE CAMPER ALINDI | 140 | 7 | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0641 | 2012-10-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | AĞCADERE HATBASI | SEKSİYONER | 41195.5486 | 41195.6007 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | YANAN OG AĞAÇ DİREK NEDENİYLE CAMPER ALINDI | 130 | 3 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0642 | 2012-10-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | Y.İÇME MONOBLOK | İÇMELER ÇIKIŞI | 41195.4896 | 41195.5278 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 0 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AĞAÇ KESİMİ NEDENİYLEİÇMELER ÇIKIŞININ ENERJİSİ KESİLDİ | 340 | 4 | 0.0019539 | 0 | 0.0021315 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKN0643 | 2012-10-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41195.3333 | 41195.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 31 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 1055 | 6 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0644 | 2012-10-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GELLEVİZ KÖK | ÇİFLİK AMBAR ÇIKIŞI | 41196.9583 | 41197.3681 | 9:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜSTERİDEN GELEN ARIZA NEDENİYLE AÇAN GRUB BEŞLENDİ | 430 | 1 | 0 | 0.0085301 | 0 | 0.00086747 | 9.8333 | Kahramanmaraş
EKN0645 | 2012-10-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GELLVİZ TR | ÇIKIŞ 1 | 41197.4062 | 41197.4306 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN ABONE HATTAN İJOLE EDİLDİ | 7 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0646 | 2012-10-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41197.3333 | 41197.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 31 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 1055 | 6 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0063539 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0647 | 2012-10-17 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | ALISAR HATBASI | SEKSİYONER | 41199.4792 | 41199.5833 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OG HATTINA DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ HAT TAKİBİ YAPILDI | 225 | 1 | 0 | 0.0025301 | 0 | 0.001012 | 2.5 | Kahramanmaraş
EKN0648 | 2012-10-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | GAZİLER MONOBLOK | ALİŞAR ÇIKIŞI | 41200.4375 | 41200.5556 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OG HATTINA DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ HAT TAKİBİ YAPILDI | 406 | 2 | 0 | 0.0053253 | 0 | 0.0018795 | 2.8333 | Kahramanmaraş
EKN0649 | 2012-10-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | BOYALI TR | ÇIKIŞ 1 | 41200.6875 | 41200.7361 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 4 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0650 | 2012-10-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | OSMAN ÖZEN TR | ÇIKIŞ 1 | 41201.3542 | 41201.3889 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN ÇIKIŞ KABLOSU HATTAN İJOLE EDİLDİ | 25 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0651 | 2012-10-19 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | SOYSALI TR | ÇIKIŞ 3 | 41201.4722 | 41201.5625 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | YANAN İNİS KABLOSU DEĞİŞTİ | 65 | 1 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0559 | 2012-10-15 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ALAÇIK TR | KUZEY ÇIKIŞI | 41197.6667 | 41197.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0560 | 2012-10-16 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GARAJ TR | DOGU ÇIKIŞI | 41198.7083 | 41198.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 29 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0561 | 2012-10-17 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ALAÇIK TR | GÖL ÇIKIŞI | 41199.4583 | 41199.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 11 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0562 | 2012-10-17 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR MOD. | BOZLAR ÇIKIŞI | 41199.5417 | 41199.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAİT ÇALISMASI | 1200 | 3 | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0563 | 2012-10-19 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ORUÇPINARI KÖYÜ TR-2 | BATI ÇIKIŞI | 41201.3333 | 41201.5833 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | 11 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 4.6335e-05 | 6 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0564 | 2012-10-20 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT KÖYÜ | OG-HATTI | 41202.3333 | 41202.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 600 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Kahramanmaraş
MER1168 | 2012-10-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 74 DOĞU KOLU | 41193.2674 | 41193.3056 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TAFONUN DOĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER1169 | 2012-10-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 23 | 41193.4549 | 41193.5 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO NUN GÜNEY KOLUNDA ALPEK ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ | 93 | 0 | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER1170 | 2012-10-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 69 DOĞU KOLU | 41193.5903 | 41193.6181 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN DAĞU KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 88 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR1011 | 2012-10-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41193.5729 | 41193.6042 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AHURİ KY. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 20 | 2 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Adıyaman
MKR1012 | 2012-10-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41193.5833 | 41193.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | UĞURCA KY. OG. ENH. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | 28 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR1013 | 2012-10-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41193.7569 | 41193.7917 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UZUNKÖY KY. GRUBUNDA 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 130 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00057831 | 0.83333 | Adıyaman
ÇEL0469 | 2012-10-11 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | TR 6 HAT BAŞI | 41193.5903 | 41193.6007 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 35 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0423 | 2012-10-12 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR MOD. | KARABURUN ÇIKIŞI | 41194.3819 | 41194.6389 | 6:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BAKIM EKİBİ TARAFINDAN E.N.H. ÜZERİNDE BULUNAN 1 ADET O.G AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ,2 ADET O.Ğ AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU,SEHİMLER ALINDI. ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 250 | 0 | 0 | 0.0017831 | 0 | 0.00028916 | 6.1667 | Adıyaman
GÖL0424 | 2012-10-12 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 41194.6597 | 41194.6736 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 20 | 51 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ÇATALAĞAÇ DURAK KÖYÜNÜN HAT BAŞI SEKSİYONERİ AYARLANDI, ARK YAPAN ATLAMA DEĞİŞTİRİLDİ. | 1100 | 12 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0028916 | 0.33333 | Adıyaman
KAH0990 | 2012-10-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | FIRAT MAH. | 41194.0694 | 41194.1181 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DM 5 TEN SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI KESİLDİ.TRAFO ÇIKIŞ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 0 | 0.0012434 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
KAH0991 | 2012-10-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-26 KABİNİ. | CAMİ MAH | 41194.3611 | 41194.3819 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 53 NOLU SOKAK JUMPERİ BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 15 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH0992 | 2012-10-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | MENZİL KABİNİ | AKINCILAR ÇIKIŞI | 41194.3854 | 41194.4306 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 22 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI AKINCILAR ÇIKIŞINDAN ARIZA VERİYORDU. ARIZA GİDERİLDİ. FİDER 14 BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 0 | 0 | 0.001253 | 0 | 0.0011566 | 1.0833 | Adıyaman
KAH0993 | 2012-10-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | AKINCILAR ÇIKIŞI | AKINCILAR KÖYÜ | 41194.4826 | 41194.5556 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI DERE ATLAMASI KOPMUŞTU İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 70 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
GER1164 | 2012-10-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN ÇEMEN MEZRASI | 41194.4479 | 41194.4792 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIŞ AYINDA KIRIK OLAN 1AD.9M.AĞAÇ DİREK YERİNE YENİSİ DİKİLDİ | 6 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER1165 | 2012-10-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | YAYLADALI KÖYÜ | 41194.5972 | 41194.6389 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0708 | 2012-10-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ KÜÇÜKEVLER | 41194.3646 | 41194.3889 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ AG DE HAT KONTROLÜ YAPILDI KOPAN SIKIBAĞ DEĞİŞTİ | 37 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
SİN0709 | 2012-10-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41194.5278 | 41194.5451 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPIP TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 29 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0710 | 2012-10-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ALANCIK KÖYÜ | 41194.6979 | 41194.7083 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | DIŞSAL NEDENLER | DÜŞEN KAVAK AĞACININ KOPARDIĞI JUMPER YENİDEN BAĞLANDI | 36 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0711 | 2012-10-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN MAH | 41194.809 | 41194.816 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0385 | 2012-10-12 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41194.3333 | 41194.3507 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00023168 | 0 | 0.00055602 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0386 | 2012-10-12 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİLE KÖYÜ | 41194.7257 | 41194.75 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 0.00027801 | 0.58333 | Adıyaman
MER1171 | 2012-10-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 27 GÜNEY KOLU | 41194.2639 | 41194.3229 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 0.00013582 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MER1172 | 2012-10-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 114 GÜNEY KOLU | 41194.5035 | 41194.5382 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 58 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER1173 | 2012-10-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 40 | 41194.75 | 41194.7569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TRAFONUN OG SİGORTASI ATIKTI.DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1014 | 2012-10-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41194.3333 | 41194.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KUYULU KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | 75 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
MKR1015 | 2012-10-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ | 41194.4375 | 41194.4653 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UZUNKÖY KY. GRUBUNDA 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 130 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Adıyaman
MKR1016 | 2012-10-12 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41194.5208 | 41194.5312 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÜNEŞLİ KY. VE ORDU MEZ. 2 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
MKR1017 | 2012-10-12 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41194.7153 | 41194.7396 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | PINARYAYLA KY. EMEK MEZ. T.M.Ş. KALDIRILDI | 22 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
MKR1018 | 2012-10-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | KARICIK | BALABAN | 41194.8715 | 41194.9167 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAKENT BLD. BALABAN MAH. 1 AD. 10 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
ÇEL0470 | 2012-10-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 41194.4375 | 41194.5069 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 ADET K1 MŞTRK DİREK VE 1 ADET 12U MŞTRK DİREK DİKİLDİ. TRAVERS VE KONSOLLARININ MONTAJI YAPILDI.İLETKENLERİ ÇEKİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 5 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00043373 | 1.6667 | Adıyaman
ÇEL0471 | 2012-10-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | RECEP DEĞİRMEN MEZ. | 41194.7188 | 41194.7604 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ. ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 9 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
MER1174 | 2012-10-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 21 | 41195.3681 | 41195.4444 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00070306 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.8333 | Adıyaman
MER1175 | 2012-10-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 20 | 41195.4444 | 41195.5035 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 280 | 0 | 0.00054328 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MKR1019 | 2012-10-13 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41195.3264 | 41195.6354 | 7:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 0 | 2 | 0 | 0.015708 | 0 | 0.002118 | 7.4167 | Adıyaman
KAH0994 | 2012-10-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-19 KABİNİ | YENİ MAH.MARANGOZLAR SİTESİ | 41195.3576 | 41195.3924 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 7 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KEPÇE KAZI ÇALIŞMASI SONUCU İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ.DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 35 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0995 | 2012-10-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-5 KABİNİ | BARAJYOLU ÇIKIŞI. YENİ TRAFO | 41195.441 | 41195.4757 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | AG İLETKENİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.İLETKEN SEHİMİ ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 10 | 20 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0996 | 2012-10-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13 (Teğmenli) | 41195.691 | 41195.7257 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 23 | 75 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 15 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
KAH0997 | 2012-10-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41195.5486 | 41195.6007 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AŞAĞI CIMIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 0 | 0 | 0.0034337 | 0 | 0.002747 | 1.25 | Adıyaman
KAH0998 | 2012-10-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41195.6042 | 41195.6424 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI ÇIKAN İZOLATÖR YERİNE TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 0 | 0 | 0.0025181 | 0 | 0.002747 | 0.91667 | Adıyaman
GER1166 | 2012-10-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR1 | 41195.4167 | 41195.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | NÖTR'DE DÖNÜŞ VARDI HAT KONTROL EDİLDİ ARMATÜR KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 13 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
GER1167 | 2012-10-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | SARAYCIK KÖYÜ TR1 | 41195.5417 | 41195.5521 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | GEÇİCİ ABONE BAĞLANDI | 18 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER1168 | 2012-10-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | SARAYCIK KÖYÜ TR1 | 41195.8542 | 41195.8611 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KOPUK OLAN ABONE KABLOSU BAĞLANDI | 9 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0712 | 2012-10-13 | Sincik |  |  |  | GEÇİTLİ KÖYÜ | 41195.3854 | 41195.5035 | 2:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI KIRIK OLAN AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00014458 | 2.8333 | Adıyaman
SAM0387 | 2012-10-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 41195.4167 | 41195.4514 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 18 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT BAŞINDAKİ AYIRICI BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
SAM0388 | 2012-10-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI TR 3-4-6 GRUBU | 41195.6875 | 41195.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 36 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 600 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0389 | 2012-10-13 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41195.75 | 41195.7743 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00024326 | 0 | 0.00041702 | 0.58333 | Adıyaman
GÖL0425 | 2012-10-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR MOD. | KARABURUN ÇIKIŞI | 41195.375 | 41195.6389 | 6:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BAKIM EKİBİ TARAFINDAN E.N.H. ÜZERİNDE BULUNAN 1 ADET O.G AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ,4 ADET VKS İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ,SEHİMLER ALINDI. ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 250 | 0 | 0 | 0.0018313 | 0 | 0.00028916 | 6.3333 | Adıyaman
BES1001 | 2012-10-13 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Besni dağıtım | ŞEHİR 2 TR8 | 41195.6944 | 41195.7049 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ABONE BAĞLANDI | 60 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0426 | 2012-10-14 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-2(Gölbaşı2) | TR-35 DEN | TR 36,37 ÇIKIŞI | 41195.4688 | 41195.5347 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 7 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | 3 ADET O.G BETON DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 750 | 1 | 0.001125 | 0 | 0.00071051 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
KAH0999 | 2012-10-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ÇATILI KÖYÜ | 41196.7083 | 41196.7604 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | YANAN ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER1169 | 2012-10-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | YENİBARDAK ŞAKOL MEZRASI | 41196.4444 | 41196.5208 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1AD. 9M AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ,6 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | 11 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
GER1170 | 2012-10-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | YENİBARDAK KIRINGÖL MEZRASI | 41196.5417 | 41196.5833 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1AD. 9M AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ,2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI, HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ. | 13 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER1171 | 2012-10-14 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | DEMİRTAŞ KÖYÜ | 41196.4583 | 41196.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAHTA BAKIM EKİBİNİN ÇALIŞMASI İÇİN DEMİRTAŞ KÖYÜNÜN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 22 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER1172 | 2012-10-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR3 | 41196.6667 | 41196.7292 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
SİN0713 | 2012-10-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41196.375 | 41196.5417 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EK ŞEBEKEDEN İLETKEN ÇEKİLDİ AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | 18 | 0 | 0 | 0.00037068 | 0 | 9.267e-05 | 4 | Adıyaman
SİN0714 | 2012-10-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU GRUBU | 41196.7028 | 41196.7063 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 17 | 51 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIMDAN AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | 570 | 5 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.0024578 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0715 | 2012-10-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41196.7188 | 41196.7222 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | OKSİTLENEN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 14 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER1176 | 2012-10-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 19 KUZEY KOLU | 41196.375 | 41196.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 70 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
MER1177 | 2012-10-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 17 | 41196.5903 | 41196.6562 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 0.00045539 | 0 | 0.00028762 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MKR1020 | 2012-10-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41196.3576 | 41196.3958 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KUŞAKKAYA GRUBUNDA 1 AD. OG. AĞAÇ DİREK ANIZ YANGINI SONUCU HASAR GÖRMÜŞTÜR DİREK DÜZELTİLEREK HAT BESLENDİ | 1185 | 4 | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Adıyaman
MKR1021 | 2012-10-14 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41196.4722 | 41196.5347 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEDİOLUK KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 160 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00057831 | 1.5 | Adıyaman
MKR1022 | 2012-10-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41196.5625 | 41196.5729 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAKENT BLD. ÜRGÜÇ MAH. 1 AD. 10 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 36 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR1023 | 2012-10-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41196.3264 | 41196.5417 | 5:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 29 | 87 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 1450 | 8 | 0 | 0.032828 | 0 | 0.0063539 | 5.1667 | Adıyaman
ÇEL0472 | 2012-10-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41196.3333 | 41196.3368 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE Kİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.DM1 KABİNİNDEN ÇELİKHAN FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.KURUCAOVA FİDERİ DEVREYE ALINARAK ÇELİKHAN MERKEZ,PINARBAŞI MERKEZ VE KÖY GRUBUNA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 4508 | 30 | 0.0012996 | 0 | 0.015595 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0473 | 2012-10-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41196.5 | 41196.5035 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE Kİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BİTTİKTEN SONRA DM 1 KABİNİNDEN KURUCAOVA FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 4508 | 30 | 0.0012996 | 0 | 0.015595 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0474 | 2012-10-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | TR 14 KUZEY KOLU | 41196.4792 | 41196.5104 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TRAFİK KAZASI SONUCU 1 ADET 10U DEMİR DİREK HASAR GÖRMÜŞTÜR.BİRBİRİNE DOLAŞAN İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.ATIK OLAN A.G SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 5 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0475 | 2012-10-14 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | MUTLU HAVİNG YAYLASI | 41196.5625 | 41196.625 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 10 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
MER1178 | 2012-10-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 19 | 41197.3611 | 41197.4792 | 2:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 0.0010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.8333 | Adıyaman
MER1179 | 2012-10-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 17 | 41197.4097 | 41197.4236 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1024 | 2012-10-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41197.25 | 41197.7083 | 11:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 450 | 28 | 0 | 0.012723 | 0 | 0.0011566 | 11 | Adıyaman
MKR1025 | 2012-10-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41197.6667 | 41197.7257 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | ATAKENT BLD. ÜRGÜÇ MAH. 1 AD. 2 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 36 | 1 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
MKR1026 | 2012-10-15 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41197.7361 | 41197.7917 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİVEREN VE TUTLUCA MEZRALARI 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00028916 | 1.3333 | Adıyaman
ÇEL0476 | 2012-10-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | BALIKBURNU KY TR1 ÇIKIŞI | 41197.4306 | 41197.5625 | 3:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 | 5 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFİK KAZASI SONUCU KIRILAN MÜŞTEREK OG DİREĞİ İPTAL EDİLDİ. YENİ DİREK DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 95 | O | 0 | 0.0013735 | 0 | 0.00043373 | 3.1667 | Adıyaman
ÇEL0477 | 2012-10-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN KY TR1 | 41197.6771 | 41197.6979 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH1000 | 2012-10-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BOSTANLI ÇIKIŞI BOSTANLI KÖYÜ HAT BAŞI | 41197.375 | 41197.4271 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI.KOPAN JUMPER ALINDI. ATAN SİGORTA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 10 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER1173 | 2012-10-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | 41197.3264 | 41197.5347 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 8 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN NAKIŞLI GRUBUNUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 98 | 0 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.00043373 | 5 | Adıyaman
GER1174 | 2012-10-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASI | 41197.6285 | 41197.7153 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 23 | 0 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Adıyaman
GER1175 | 2012-10-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | 41197.4375 | 41197.7014 | 6:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAHTA BAKIM EKİBİ İÇİN YENİBARDAK GRUBUNUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 118 | 0 | 0 | 0.0064096 | 0 | 0.001012 | 6.3333 | Adıyaman
SİN0716 | 2012-10-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41197.375 | 41197.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | YANAN ÇIKIŞ KABLO UÇLARI YENİLENDİ | 39 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN 0717 | 2012-10-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | İNLİCE NARUNMAH | 41197.5729 | 41197.5903 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | YANAN KAİDE DEĞİŞTİ AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 40 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
BES1002 | 2012-10-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | Y.BEYDİLİ ÇIKIŞI BERETE TR | 41197.3958 | 41197.4236 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DİREK DEMONTAJ EDİLDİ. | 75 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
BES1003 | 2012-10-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI HACIHALİL TR | 41197.4583 | 41197.5 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | DİREK DİKİLDİ | 75 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
BES1004 | 2012-10-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41197.3229 | 41197.3542 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GRUP BESLENDİ | 600 | 35 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0017349 | 0.75 | Adıyaman
BES1005 | 2012-10-16 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 TR6 | 41198.4306 | 41198.4444 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KIRIĞI BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | 35 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES1006 | 2012-10-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41198.3229 | 41198.375 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 9 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | BAKIM ONARIM | JUMPER ALINDI HATTIN İLETKENLERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 1810 | 69 | 0.0014996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.25 | Adıyaman
BES1007 | 2012-10-16 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI HACIHALİL TR | 41198.4583 | 41198.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK DÜZELTİLDİ | 75 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00013901 | 1 | Adıyaman
BES1008 | 2012-10-16 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | HASAN TÜTÜN KABİNİ | TR-6 ÇIKIŞI TR-6 BRANŞMANI | 41198.4306 | 41198.4444 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 36 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0427 | 2012-10-16 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | HAYDARLI MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 41198.6354 | 41198.6667 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 10 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 300 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00057831 | 0.75 | Adıyaman
KAH1001 | 2012-10-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN ÇIKIŞI. ARILI KÖY HAT BAŞI | 41198.375 | 41198.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI ÇIKAN İZOLATÖR YERİNE TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 10 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER1176 | 2012-10-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASI | 41198.375 | 41198.5972 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 23 | 0 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.00014458 | 5.3333 | Adıyaman
GER1177 | 2012-10-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | GÖLYURT KÖYÜ TR2 | 41198.6181 | 41198.6354 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAMYON ÇARPMASI SONUCU KIRIK OLAN 10U DİREĞİ YERİNE YENİSİNİN DİKİLMESİ İÇİN GÖLYURT KÖYÜ TR2'NİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 30 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GER1178 | 2012-10-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | 41198.4306 | 41198.4514 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAHTA BAKIM EKİBİ İÇİN YENİBARDAK GRUBUNUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 118 | 0 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Adıyaman
GER1179 | 2012-10-16 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | GÖLYURT KÖYÜ TR2 | 41198.4792 | 41198.5069 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAHTA BAKIM EKİBİ İÇİN GÖLYURT KÖYÜ TR2 OG HATTININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 30 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0718 | 2012-10-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN MAH | 41198.3646 | 41198.4583 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN YOL KENARINA 12 METRE AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | 8 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
MER1180 | 2012-10-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 37 | 41198.3646 | 41198.3819 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1181 | 2012-10-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 39 | 41198.4479 | 41198.5139 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 0.00056249 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MKR1027 | 2012-10-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41198.3542 | 41198.7083 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 450 | 28 | 0 | 0.0098313 | 0 | 0.0011566 | 8.5 | Adıyaman
ÇEL0478 | 2012-10-16 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | TR3 DOĞU KOLU | 41198.5417 | 41198.5521 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İKİ DİREK ARASI 2XROSSE ÇEKİLDİ.İZOLATÖRLER TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 17 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1182 | 2012-10-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 | 41199.3924 | 41199.5833 | 4:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 175 | 0 | 0.00043941 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 4.5833 | Adıyaman
MER1183 | 2012-10-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 50 | 41199.6493 | 41199.6618 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.3 | Adıyaman
MER1184 | 2012-10-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 53 | 41199.6771 | 41199.684 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT KONTROL EDİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 175 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1028 | 2012-10-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41199.3542 | 41199.7083 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 450 | 28 | 0 | 0.0098313 | 0 | 0.0011566 | 8.5 | Adıyaman
MKR1029 | 2012-10-17 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41199.3438 | 41199.4306 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYDINLAR KY. MİROĞLU MEZ. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 12 | 0 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Adıyaman
MKR1030 | 2012-10-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41199.3611 | 41199.3889 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YARMAKAYA KY. ÖRÜMCE MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 18 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR1031 | 2012-10-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41199.4354 | 41199.4375 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2368 | 84 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Adıyaman
MKR1032 | 2012-10-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41199.4354 | 41199.4583 | 0:33 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0046595 | 0 | 0.0084719 | 0.55 | Adıyaman
MKR1033 | 2012-10-17 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41199.684 | 41199.6979 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİ HUSNUMANSUR KY. 1 AD. 16 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0479 | 2012-10-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | AKTAŞ KY TR | 41199.4722 | 41199.5104 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KAMYONUN A.G PANOSUNA ÇARPMASI SONUCU EĞRİLEN PANO DÜZELTİLDİ VE MONTAJLANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1002 | 2012-10-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. KEKLİK MZ. | 41199.375 | 41199.5278 | 3:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 10 AD.ARMATÖR TAMİRİ YAPILDI 2 AD.ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI. | 60 | 15 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.00043373 | 3.6667 | Adıyaman
KAH1003 | 2012-10-17 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41199.4167 | 41199.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AŞAĞI CIMIK ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI.HATTA GÜVERCİN ÇARPILMIŞTI ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 35 | 0 | 0.0020602 | 0 | 0.002747 | 0.75 | Adıyaman
GER1180 | 2012-10-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | GÖLYURT KÖYÜ TR2 | 41199.3958 | 41199.6458 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAMYON ÇARPMASI SONUCU KIRIK OLAN 10U DİREĞİ YERİNE YENİSİNİN DİKİLMESİ İÇİN GÖLYURT KÖYÜ TR2'NİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ ARIZALI OLAN 3AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Adıyaman
GER1181 | 2012-10-17 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | 41199.4167 | 41199.75 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KAHTA BAKIM EKİBİ İÇİN SENGETO, ORTACA VE DEYRO MEZRALARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 70 | 2 | 0 | 0.0034699 | 0 | 0.00043373 | 8 | Adıyaman
GER1182 | 2012-10-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | ÇOBANPINAR ÇAVGUR MEZRASI HATBAŞI | 41199.7431 | 41199.7639 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
SİN0719 | 2012-10-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN | 41199.375 | 41199.5347 | 3:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | YENİ EV YAPIMINDAN AĞAÇ DİREK YERLERİ DEĞİŞTİ | 34 | 0 | 0 | 0.00055422 | 0 | 0.00014458 | 3.8333 | Adıyaman
SİN0720 | 2012-10-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİRMERKEZİ | 41199.6667 | 41199.6771 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EK ŞEBEKEDEN 1 ADET 10 U DEMİR DİREK DİKİLDİ | 3 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
SİN0721 | 2012-10-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | SÖĞÜTLÜBAHÇE | 41199.7535 | 41199.7569 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE SAYACINDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | 36 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0390 | 2012-10-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KERGEKUŞU KÖYÜ | 41199.4792 | 41199.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
BES1009 | 2012-10-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-5 | 41199.5243 | 41199.5972 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | İLAVE FAZ ÇEKİLDİ | 45 | 0 | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Adıyaman
BES1010 | 2012-10-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | DOĞANKAYA KABİNİ | DOĞANKAYA ÇIKIŞI | 41199.7431 | 41199.75 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ŞAMBAYAT BELDESİ İÇME SUYU BAĞLANDI | 50 | 5 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES1011 | 2012-10-18 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41200.2847 | 41200.2986 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1100 | 8 | 0.0018947 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
BES1012 | 2012-10-18 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | TMO KABİNİ | K.S.S ÇIKIŞI | 41200.625 | 41200.6319 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1600 | 3 | 0.00059983 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH1004 | 2012-10-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ. | HALİFAN KÖYÜ | 41200.3889 | 41200.4653 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT TARANDI BİR SIKINTI BULUNAMADI TRAFONUN ÜSTÜNE KUŞ KONMAZ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 165 | 15 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00028916 | 1.8333 | Adıyaman
KAH1005 | 2012-10-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | BOZPINAR KABİNİ | BALLI KÖYÜ | 41200.4931 | 41200.5486 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH1006 | 2012-10-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. KEKLİK MZ. | 41200.6181 | 41200.6389 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SALKIMBAĞ HATTI AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞTI.FİDER 13 KÖMÜR VE TEYMENLİ GURUPLARI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 15 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
KAH1007 | 2012-10-18 | Gölbaşı | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELMALI KÖYÜ | 41200.375 | 41200.4479 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 4 DİREK ARASI 3 İLETKEN ÇEKİLDİ.1 DEMONTAJ AG DİREĞİ DİKİLDİ. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
GER1183 | 2012-10-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASI | 41200.3194 | 41200.7292 | 9:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 23 | 0 | 0 | 0.0014217 | 0 | 0.00014458 | 9.8333 | Adıyaman
GER1184 | 2012-10-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | BEYBOSTAN KÖYÜ HATBAŞI | 41200.3924 | 41200.4201 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER1185 | 2012-10-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR1 HATBAŞI | 41200.6597 | 41200.6979 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 13 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER1186 | 2012-10-18 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR3 HATBAŞI | 41200.7292 | 41200.7431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AĞAÇLI ÇINAR MAHALLESİNDE YENİ YAPILAN OKULUN ABONESİ OLMADIĞINDAN BAĞLANTILARI İPTAL EDİLDİ | 65 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0722 | 2012-10-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ KÜÇÜKEVLER | 41200.375 | 41200.5451 | 4:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | AĞAÇ DİREKLER DÜZELTİLDİ DİREK ÇUKURLARI KAZILDI | 5 | 0 | 0 | 0.0001892 | 0 | 4.6335e-05 | 4.0833 | Adıyaman
SİN0723 | 2012-10-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41200.75 | 41200.7535 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AYDINLATMANIN KOPAN JUMPERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 16 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
MER1185 | 2012-10-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41200.2847 | 41200.2951 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 102 | 350 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TERAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 245319 | 0 | 0.009059 | 0 | 0.036236 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1186 | 2012-10-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | DM 1 | 41200.2847 | 41200.309 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇAN HAT TERAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 441 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR1034 | 2012-10-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41200.3889 | 41200.4097 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 4 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
MKR1035 | 2012-10-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41200.25 | 41200.6667 | 10:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 31 | 93 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI KIRIK TRAVERSLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 1550 | 11 | 0 | 0.044819 | 0 | 0.0044819 | 10 | Adıyaman
MKR1036 | 2012-10-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41200.4757 | 41200.5833 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 0 | 0.00091774 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5833 | Adıyaman
MKR1037 | 2012-10-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41200.6458 | 41200.6597 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYATEPE GRUBUNU HATBAŞINDA 1 AD. 25 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. ŞEMİKAN MEZ. 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | 124 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1038 | 2012-10-18 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41200.8333 | 41200.8576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TAŞARLAR MAH. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 12 | 1 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
PAZ1461 | 2012-10-19 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41201.4514 | 41201.4653 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2450 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1462 | 2012-10-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41201.7222 | 41201.7292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  |  | SIKIBAĞ KOPMASI | 1903 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1463 | 2012-10-19 | Narlı | NARLI TM | fider-4(Pompa-3) | fider-4(Pompa-3) çıkışı | fider-4(Pompa-3) çıkışı |  | 41201.609 | 0:00 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  |  | GASKİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | Kahramanmaraş
PAZ1464 | 2012-10-20 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41202.3299 | 41202.3368 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1465 | 2012-10-21 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41203.8042 | 41203.8097 | 0:08 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.00063981 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
PAZ1467 | 2012-10-20 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41202.5243 | 41202.5347 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1468 | 2012-10-20 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | TOTAL MONOBLOK | TOTAL ÇIKIŞI | 41202.8368 | 41202.8611 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1469 | 2012-10-21 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41203.3646 | 41203.3715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1470 | 2012-10-21 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | 41203.5972 | 41203.6562 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 |  | İmar Al. Dışı |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | 1193 |  | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.002118 | 1.4167 | Kahramanmaraş
PAZ1471 | 2012-10-21 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 41203.8097 | 41203.8264 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.002118 | 0.4 | Kahramanmaraş
PAZ1472 | 2012-10-22 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) | fider-2(Pompa-1) çıkışı | fider-2(Pompa-1) çıkışı | 41204.1528 | 41204.1736 | 0:30 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1473 | 2012-10-22 | Narlı | NARLI TM | fider-2(Pompa-1) | fider-2(Pompa-1) çıkışı | fider-2(Pompa-1) çıkışı | 41204.1771 | 41204.3958 | 5:15 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN KOPMASI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 5.25 | Kahramanmaraş
PAZ1474 | 2012-10-22 | Narlı | NARLI TM | fider-3(Pompa-2) | fider-3(Pompa-2) çıkışı | fider-3(Pompa-2) çıkışı | 41204.0674 | 41204.1146 | 1:08 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 1.1333 | Kahramanmaraş
PAZ1475 | 2012-10-22 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41204.0896 | 41204.1042 | 0:21 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.0016795 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
PAZ1476 | 2012-10-22 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41204.4313 | 41204.4347 | 0:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1477 | 2012-10-22 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41204.5042 | 41204.5111 | 0:10 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.00079977 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1478 | 2012-10-22 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41204.5868 | 41204.6181 | 0:45 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.003599 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
PAZ1479 | 2012-10-22 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 41204.3542 | 41204.3611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1480 | 2012-10-22 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | DSİ KÖK | PAZAR ÇIKIŞI | 41204.1771 | 41204.4229 | 5:54 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  |  |  | İmar Al. İçi |  |  | 2-POMPA-1 İLETKEN KOPMASINDAN DOLAYI |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 5.9 | Kahramanmaraş
PAZ1481 | 2012-10-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41204.6458 | 41204.6528 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1482 | 2012-10-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41204.9792 |  | 0:00 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK YANMASI | 2250 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | Kahramanmaraş
PAZ1483 | 2012-10-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | 41205.784 | 41205.8069 | 0:33 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0046595 | 0 | 0.0084719 | 0.55 | Kahramanmaraş
PAZ1484 | 2012-10-23 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41205.7514 | 41205.7965 | 1:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.0051985 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
PAZ1485 | 2012-10-23 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41205.8903 | 41205.9125 | 0:32 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.0025593 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
PAZ1486 | 2012-10-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU |  | 41205.5799 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  |  | OG DİREK YANMASI | 2250 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002118 | 0 | Kahramanmaraş
PAZ1487 | 2012-10-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41205.6528 | 41205.6632 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  |  | JUMPER BAĞLANTISI | 2250 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1488 | 2012-10-23 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | EVRİ MONOBLOK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 41205.8958 | 41205.9167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1490 | 2012-10-24 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41206.0153 | 41206.0292 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.0015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1491 | 2012-10-24 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41206.0674 | 41206.0694 | 0:03 | İletim Sis. | KISA | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0.00023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
PAZ1492 | 2012-10-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41207.1042 | 41207.1222 | 0:26 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00091778 | 0 | 0.002118 | 0.43333 | Kahramanmaraş
PAZ1493 | 2012-10-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41207.4757 | 41207.4896 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1494 | 2012-10-25 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41207.6562 | 41207.6667 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1376 |  | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1495 | 2012-10-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41208.5729 | 41208.5889 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
PAZ1496 | 2012-10-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KUZKENT KÖK | UFACIKLI GRUBU | 41209.6042 | 41209.6285 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARIZASI | 1068 |  | 0 | 0.0016024 | 0 | 0.002747 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1497 | 2012-10-28 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41210.0278 | 41210.0382 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1498 | 2012-10-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41211.3125 | 41211.3194 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1499 | 2012-10-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41211.4646 | 41211.4708 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0010797 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1500 | 2012-10-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41211.4965 | 41211.5069 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1501 | 2012-10-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41211.4646 | 41211.5938 | 3:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | PARAFUDR PATLAMIŞ | 1000 |  | 0 | 0.0065657 | 0 | 0.002118 | 3.1 | Kahramanmaraş
PAZ1502 | 2012-10-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41211.7854 | 41211.7951 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0016795 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
PAZ1503 | 2012-10-29 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41211.7854 | 41211.8319 | 1:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR PATLAMIŞ | 1000 |  | 0 | 0.0023651 | 0 | 0.002118 | 1.1167 | Kahramanmaraş
PAZ1504 | 2012-10-31 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41213.4278 | 41213.4375 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0016795 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
PAZ1505 | 2012-10-31 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41213.4278 | 41213.4479 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1000 |  | 0 | 0.0010237 | 0 | 0.002118 | 0.48333 | Kahramanmaraş
KM00719 | 2012-10-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | 266 TEK DEVRE ÇIKIŞI | 41196.375 | 41196.5139 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KHK BİNASINDAN 266 TEK DEVRE SAAT 09:00 DA AÇILDI. MİGİBOY ÖNÜ BETON DİREKTEN CAMPER ALINDI. 266 İLETKENLERİ KESİLEREK YERE ATILDI. AYRICA MOD5 ÖNÜNDEKİ NET TEKSTİL ÇIKIŞI VE SÜMER MAH. ÇIKIŞININ BAĞLI OLDUĞU KAFES DİREKTEN CAMPER ALINARAK DENİZDURDURANLAR ÖNÜNDEKİ BETON DİREKTEN ÇIKIŞ KABLOLARI ÇÖZÜLEREK ALT ÇIKIŞA BAĞLANDI. VE KHK TEN 266 TEK DEVRE ÇIKIŞI SAAT 12:20 DE BESLENDİ. NORMAL. MOD5 ÖNÜNDEKİ KAFES DİREKTEN CAMPER ALINDIKTAN SONRA MOD5 İÇERİSİNDEN KUBLAJ KESİCİLERİ KAPATILARAK SAAT 09:45 TE SÜMER MAH. NET TEKSTİL ÇIKIŞI VE MİGİBOY ÖNÜNDEKİ BETON DİREĞE 266 TEK DEVRE BOSSA-3 FİDERİNE AKTARILDI. |  |  | 0.0039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.3333 | Kahramanmaraş
KM00720 | 2012-10-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41196.6813 | 41196.7167 | 0:51 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | HASANCIKLI MONOBLOKTAN YENİCEKALE ÇIKIŞI SAAT 16:21 DE ÇALIŞMADAN DOLAYI AÇILDI. TEKRAR 17:12 DE KAPATILDI. NORMAL. KAVLAKLI MONOBLOKTAN YENİCEKALE ÇIKIŞI BESLENDİ. 23:30 DÖNGELE KÖK YENİCEKALE ÇIKIŞINDAN BESLENDİ. KALE KÖK DÖNGELE KÖKTE BEKLİYOR. |  |  | 0 | 0.0018003 | 0 | 0.002118 | 0.85 | Kahramanmaraş
KM00721 | 2012-10-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | ESKİ ELK.ARIZA | DAHİLİ TRAFOLAR | 41197.0764 | 41197.1042 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | SAAT 01:50 DE DAHİLİ TRAFOLAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI. KAPASİTÖRÜN XLP KABLOLARI GÜNDÜZ HAZIRLANMIŞ BAĞLANTILARI YAPILDI. TRAFOLAR DEVREYE ALINDI. 02:30 |  |  | 0.00071051 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00722 | 2012-10-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | İSKUR MONOBLOK | NEVRES TEKS. ÇIKIŞI | 41198.434 | 41198.5472 | 2:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 5 | İmar Al. İçi | Ani | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYE EKİPLERİ KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN NAREN KONFEKSİYON VE NEVRES TEKSTİLİN 1X95 KABLOSUNU PATLATMIŞ ONDAN DOLAYI HAT AÇMIŞTIR. KABLONUN EKİ YAPILARAK TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0032591 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.7167 | Kahramanmaraş
KM00723 | 2012-10-16 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | 41198.4201 | 41198.4306 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 0 | 2 | 10 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | AKSU KÖKTEN HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI AÇILDI. 10:05 KÖPRÜNÜN GİRİŞİNDEKİ KASAP YANINDAKİ DİREKTEN CAMPER ALINDI. ÖNSEN KÖKTEN ÖNSEN ÇIKIŞI AÇILDI. 10:20 ARAPLI SELİMİYEDEKİ AYIRICI KAPATILDI. 10:48 HAT ENERJİLİ. HACI MUSTAFALAR ÖNSEN FİDERİNDEN ALIYOR. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00724 | 2012-10-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | KAVLAKLI ÇIKIŞI | 41198.441 | 41198.4792 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 4 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00057831 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KM00725 | 2012-10-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | SEFA MONOBLOK | DAHİLİ TR | 41198 | 41198 | 0:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TEKEREK YOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ YANI KIRILAN İLETKENLER YERİNE ALINDI. SEFA MONOBLOKTAN ATAN 00 BOY 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00726 | 2012-10-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41199.3229 | 41199.3285 | 0:08 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 30 | 100 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.002118 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM00727 | 2012-10-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | ÇİFTESARAY KÖK | GEDEMEN ÇIKIŞI | 41199.3299 | 41199.3417 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.0003399 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM00728 | 2012-10-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | DAHİLİ TR | 41199 | 41199 | 0:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi | Ani | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | BİR DİREK ARASI KIRILAN FAZ NÖTR İLETKENLERİ YERİNE ALINDI. |  |  | 0 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00729 | 2012-10-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 | 5C1 ÇIKIŞI | 41200.3472 | 41200.3611 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 3 | 18 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00730 | 2012-10-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | İSMAİLLİ MONOBLOK | BEŞOLUK ÇIKIŞI | 41200.3556 | 41200.5347 | 4:18 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 50 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0091072 | 0 | 0.002118 | 4.3 | Kahramanmaraş
KM00731 | 2012-10-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLER AVŞAR MONOBLOK | SULAMALAR ÇIKIŞI | 41200.4167 | 41200.4292 | 0:18 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.002118 | 0.3 | Kahramanmaraş
KM00732 | 2012-10-18 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | FATİH MONOBLOK | FATİH ÇIKIŞI | 41200.566 | 41200.7292 | 3:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 20 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | BAKIM EKİBİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇILDI. İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0028313 | 0 | 0.00072289 | 3.9167 | Kahramanmaraş
KM00733 | 2012-10-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41200.6007 | 41200.6083 | 0:11 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 40 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.002118 | 0.18333 | Kahramanmaraş
KM00734 | 2012-10-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | MOD5 | BOĞAZİÇİ ÇIKIŞI | 41201.391 | 41201.4014 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 6 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00735 | 2012-10-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA -3 | TM2 | BOSSA 3 ÇIKIŞI | 41201.4417 | 41201.6285 | 4:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 12 | 10 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TM2 DEN BOSSA 3 FİDERİ TOPRAK KORUMADAN AÇTI. ASİNTEL ZEYTİNLİLER MÜH. ELEMANLARI YENİ DİKİLEN BOSSA 1-2 BETON DİREK TOPRAKLAMA ÇUKURU AÇILMASI SIRASINDA BOSSA 3 YER ALTI KABLOSUNUN 2 TANESİNİ KOPARMIŞ KABLO EKİBİ TARAFINDAN EKLER YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0053784 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.4833 | Kahramanmaraş
KM00736 | 2012-10-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | 266 TEK DEVRE ÇIKIŞI | 41201.5 | 41201.5938 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. GEREKLİ MANEVRALAR YAPILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0026992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.25 | Kahramanmaraş
KM00737 | 2012-10-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ 1 | 41201.434 | 41201.4375 | 0:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0001765 | 0 | 0.002118 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00738 | 2012-10-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | GÜZEL SANATLAR LİSESİ MONO | DAHİLİ TR. | 41201 | 41201 | 0:00 | AG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER | GÜZEL SANATLAR LİSESİ YANI MONOBLOKTAN ATAN 1 ADET 1 BOY 250A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00739 | 2012-10-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | ERDEM MONOBLOK | TÜSA ÇIKIŞI | 41202.2868 | 41202.3333 | 1:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ERDEM MONOBLOKTAN TÜSA ÇIKIŞI AÇMIŞTI |  |  | 0.0013396 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1167 | Kahramanmaraş
KM00740 | 2012-10-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | MALPAZARI MONOBLOK | TÜSA ÇIKIŞI | 41203 | 41203 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MALPAZARI MONOBLOKTAN TÜSA ÇIKIŞI 10H2 ÜZERİNDEN ALIYORDU. ESKİ KÖY ARIZADA ÇALIŞMA YAPILACAĞINDAN DOLAYI UZUN SÜRELİ ELEKTRİKSİZ KALMAMASI İÇİN SAAT 01:30 DA MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞINA AKTARILDI. |  |  | 0 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00741 | 2012-10-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | YÜZÜNCÜ YIL KÖK | ESKİ KÖY ARIZA ÇIKIŞI | 41203.0868 | 41203.1139 | 0:39 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 3 | 10 | 50 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | YÜZÜNCÜ YIL KÖK BİNASINDAN ESKİ KÖY ARIZA ÇIKIŞI SAAT 02:05 TE AÇILDI. ESKİ KÖY ARIZA İÇİNE KONULAN 2 AD. KAPASİTÖR HÜCRESİNİN BAĞLANTILARI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. 02:44 |  |  | 0.0023393 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.65 | Kahramanmaraş
KM00742 | 2012-10-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | KAVLAKLI ÇIKIŞI | 41203.4167 | 41203.4271 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00743 | 2012-10-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ 1 | 41203.8694 | 41203.9014 | 0:46 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 20 | 100 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0032475 | 0 | 0.0042359 | 0.76667 | Kahramanmaraş
KM00744 | 2012-10-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-12(Ceyhan Hes) | KILAVUZLU TM | CEYHAN HES | 41203.8819 | 41203.8861 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 50 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
KM00745 | 2012-10-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÜRTLER AVŞAR MONOBLOK | ÖNSEN ÇIKIŞI | 41203.8854 | 41203.8993 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00746 | 2012-10-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAZMA HANİFİ ÖKSÜZ KÖK | DAHİLİ TR. | 41204 | 41204 | 0:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | Ani | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DAHİLİ TR. GİRİŞ KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞ KABLO EKİBİ TARAFINDAN BAŞLIK YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. SAAT 00:05 NORMAL. DAHA SONRA GELEN İHBARLAR DOĞRULTUSUNDA KAZMA MONOBLOK KONTROL EDİLDİĞİNDE TÖMEK ÇIKIŞININ A. AKIMDAN AÇTIĞI GÖRÜLDÜ.HAT BESLENDİ. NORMAL. 08:43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Kahramanmaraş
KM00747 | 2012-10-22 | Kmerkez | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | KILILI TM | AKSU 2 | 41204.0236 | 41204.1014 | 1:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 8 | 10 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KILILI TM DEN AKSU 2 FİDERİ SAAT 00:34 DE TOPRAK KORUMADAN AÇTI. HAT DENENDİ TUTMADI. 01:13 AKSU KÖK KONTROL EDİLDİ. AKSU 2 FİDERİNİN KILILI TM DEN GİRİŞ DAHİLİ BAŞLIĞININ PATLAMIŞ OLDUĞU GÖRÜLDÜ. KABLO EKİBİYLE MÜŞTEREK KABLO BAŞLIĞI YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. 02:26 |  |  | 0.0044787 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.8667 | Kahramanmaraş
KM00748 | 2012-10-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ | 41204.0903 | 41204.1208 | 0:44 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 35 | 120 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0031063 | 0 | 0.0042359 | 0.73333 | Kahramanmaraş
KM00749 | 2012-10-22 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KARACASU ÜNİVERSİTE MONO | TOKİ ÇIKIŞI | 41204.3347 | 41204.3597 | 0:36 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 5 | 40 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00071979 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.6 | Kahramanmaraş
KM00750 | 2012-10-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | ESKİ ELK.ARIZA | BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | 41204.5104 | 41204.6125 | 2:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 5 | 30 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ESKİ ELEKTRİK ARIZADAN BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI A. AKIMDAN AÇTI. 12:15 HAT GÜZERGAHI KONTROL EDİLDİ. ÖĞRETMENLER CAD. ŞEBEKEYE DEĞEN AĞAÇLARDAN DOLAYI AÇTIĞI TESPİT EDİLDİ. ÜNİVERSİTE İÇİ KÖK BİNASINDAN PARLAKHAN ÇIKIŞI AÇILDI. ELEKTRİK ARIZADAN BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI BESLENDİ. 13:00 ŞEBEKEYE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. ÜNİVERSİTE İÇİ KÖKTEN PARLAKHAN ÇIKIŞI BESLENDİ. 14:42 NORMAL. |  |  | 0.0058783 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2.45 | Kahramanmaraş
KM00751 | 2012-10-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15E1. | ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | 41204.6701 | 41204.6875 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00752 | 2012-10-22 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KARACASU ÜNİVERSİTE MONO | TOKİ ÇIKIŞI | 41204.6632 | 41204.6771 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 5 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00753 | 2012-10-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | MOD5 | 1/0 DEMİR DİREK ÇIKIŞI | 41205.7785 | 41205.7875 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00754 | 2012-10-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | BOSSA-1 | KHK | 266 TEK DEVRE ÇIKIŞI | 41205.8125 | 41205.8264 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 14 | 22 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00755 | 2012-10-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41205.8 | 41205.8215 | 0:31 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | SAAT 19:12 DE 11J1 DEN İSTASYON MAH. ÇIKIŞI A. AKIMDAN AÇTI. HATTIN ÖNÜ KONTROL EDİLDİĞİNDE HANEFİ MAHÇİÇEK STADI YANI ÖZEL TR YE AİT GİRİŞ XLP KABLOSUNUN BAŞLIĞININ PATLADIĞI GÖRÜLDÜ. XLP KABLONUN BAĞLANTISI ALINDI. HAT BESLENDİ. 19:43 NORMAL. |  |  | 0.00091774 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.51667 | Kahramanmaraş
KM00756 | 2012-10-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41205.7889 | 41205.8021 | 0:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 36 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00037989 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KM00757 | 2012-10-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | SABANCI KÖK | 7C1 ÇIKIŞI | 41206.0833 | 41206.125 | 1:00 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 14 | 100 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | HAT AÇILDI. SABANCI KÖK İLE PINARBAŞI KAVŞAĞI ARASI MÜŞTEREK HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0071979 | 0 | 0.0071979 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
KM00758 | 2012-10-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 | 7B1 ÇIKIŞI | 41206.2222 | 41206.2535 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 1 | 12 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | 7C1 DEN 7B1 AHIRDAĞ CAD. ÇIKIŞI TOPRAK KORUMADAN AÇTI. HATTIN ÖNÜ KONTROL EDİLDİĞİNDE 7B1 DEN CANCIK MONOBLOK ÇIKIŞI KABLO BAŞLIĞININ PATLAMIŞ OLDUĞU GÖRÜLDÜ. TAVŞANTEPE MONOBLOKTAN ARA AÇILDI. 7B1 İLE TAVŞANTEPE MONOBLOK ARASI BOŞA ÇIKARILDI. ARMADA MONOBLOKTAN ARA KAPATILARAK TERSTEN 3C2 ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLDİ. ENERJİSİZ YER YOK. 7B1 İÇERİSİNDEKİ PATLAYAN KABLO SÖKÜLDÜ. |  |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00759 | 2012-10-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TAMİRHANE | KOCABEYLİ ÇIKIŞI | 41206.2847 | 41206.3021 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 5 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TAMİRHANE KÖKTEN KOCABEYLİ ÇIKIŞI AÇILDI. PİRİ REİS 10 SOK. MUSTAFA KÜÇÜK EVİ YANI 3 ADET K1 İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00760 | 2012-10-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | 11J1 FUAR ARKASI | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41206.4035 | 41206.4271 | 0:34 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 5 | 25 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | HAT AÇILDI. DAHA ÖNCEDEN İRTİBATI ALINAN ÖZEL TR NİN XLP KABLOLARI BAĞLANDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0010066 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
KM00761 | 2012-10-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E1. | ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI | 41206.5417 | 41206.5563 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 2 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00024868 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00762 | 2012-10-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | KANAL 1 | KANAL 2 ÇIKIŞI | 41206.3965 | 41206.4667 | 1:41 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 60 | İmar Al. İçi | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KANAL 1 MONOBLOKTAN KANAL 2 ÇIKIŞI AÇIK BIRAKILARAK MİGROS KÖKTEN DİŞ HASTANESİ ÇIKIŞI BESLENDİ. KANAL 2 ÇIKIŞI HAT GEZİLDİ. YAHYA KEMAL İ.Ö.O ARKA KÖŞESİNDE SWALLOW VE CAMPER KOPTUĞU GÖRÜLDÜ. HATTIN İLERİSİ DE KONTROL EDİLDİ. 82 SOK. DİREK TİPİ TR DEN OG İLETKENİ VE 64 SOKAKTA CAMPER KOPTUĞU GÖRÜLDÜ. KOPAN CAMPERLER VE İLETKENLER YERİNE ALINARAK BAĞLANTILARI YAPILARAK KANAL 1 DEN KANAL 2 ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0020194 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.6833 | Kahramanmaraş
KM00763 | 2012-10-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7B1 | TAVŞANTEPE TOKİ ÇIKIŞI | 41206.5417 | 41206.5431 | 0:02 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 2 | 50 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | 7B1 CANCIK YOLU KÖK BİNASININ TAVŞANTEPE TOKİ ÇIKIŞI XLP KABLOSUNUN BAŞLIĞI DEĞİŞTİRİLDİ KABLO BAĞLANTISI YAPILDI. SİSTEM ESKİ DURUMUNA ALMAK İÇİN ARMADA MONOBLOKTAN İPEKYOLU SİTESİ ÇIKIŞI AÇILDI. TAVŞANTEPE MONOBLOKTAN ARA KAPATILDI. 7B1 DEN TOKİ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. 13:02 |  |  | 7.9977e-05 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM00764 | 2012-10-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | KANAL 1 | KANAL 2 ÇIKIŞI | 41206.6632 | 41206.6875 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 6 | 60 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KANAL 1 MONOBLOKTAN KANAL 2 ÇIKIŞI AÇILDI. YAHYA KEMAL Ş. MEHMET TAHTALI SOK. TR ÜZERİNDE YANAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0006998 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00765 | 2012-10-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | KHK | 266 TEK DEVRE ÇIKIŞI | 41206.7049 | 41206.7222 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 14 | 22 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00766 | 2012-10-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | ARSAN KÖK | KİPAŞ KAREN ENERJİ | 41206.7278 | 41206.7292 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SAAT 17:30 CİVARI KİPAŞTAKİ ÇALIŞMA BİTMESİ ÜZERİNE ARSAN KÖK BİNASINA GİDİLDİ. KİPAŞIN ELEKTRİKÇİSİYLE GÖRÜŞÜLÜP ÇALIŞMALARININ BİTTİĞİ TEYİT EDİLDİ. KAREN ENERJİYE AİT HÜCRENİN GİRİŞ AYIRICISI AÇIKTI KAPATILDI. AYNI ANDA TM2 DEN SANAYİ 2 FİDERİ TOPRAK KORUMADAN AÇTI. TEKRAR GİRİŞ HÜCRESİNİN GİRİŞ AYIRICISI AÇILDI. 17:45 TM2 DEN SANAYİ 2 FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ. HÜCRE KOYAN FİRMA YETKİLİLERİ GİRİŞ HÜCRESİNİN ARIZALI OLDUĞUNU SÖYLEDİ. ENERJİ ALTINDA KAPATMA YAPMADIĞINI SÖYLEDİLER. YUSUF AKAY LA GÖRÜŞÜLÜP ARSAN KÖK BİNASINA SANAYİ 2 FİDERİNİN GİRİŞ KESİCİSİ AÇILDI. KAREN ENERJİYE AİT DÖNER AYIRICI KAPATILIP TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. HAT TM2 DEN TOPRAK KORUMADAN TEKRAR AÇTI. ARIZA GİDERİLMEDEN ENERJİ VERMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK. DUVARDAKİ ADİ AYIRICI AÇILIP TM2 DEN SANAYİ 2 FİDERİNE SAAT 17:55 DE ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 1.1842e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM00767 | 2012-10-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KILAVUZLU TM | AĞABEYLİ | 41207.0208 | 41207.0229 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimli | 2 | 35 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ŞAHİN KURTOĞLU BİLGİSİ DAHİLİNDE KILAVUZLU TM DEN AĞABEYLİ FİDERİ TR A DAN TR B YE AKTARILDI. |  |  | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.0042359 | 0.05 | Kahramanmaraş
KM00768 | 2012-10-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | KILAVUZLU TM | BOSSA 1 VE 2 | 41207.1354 | 41207.1549 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 20 | 20 | İmar Al. İçi | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KILAVUZLU TM DEN BOSSA 1 VE BOSSA 2 SAAT 03:15 A. AKIMDAN AÇTI. YAPILAN KONTROLDE KHK İÇERİSİNDEKİ KAPASİTÖR DEVRESİNİN AYIRICISININ PATLAMIŞ BACAKLARININ YANMIŞ OLDUĞU GÖRÜLDÜ. KESİCİ AÇMIŞ AYIRICI AÇILARAK KILAVUZLU TM DEN ENERJİ İSTENDİ. NORMAL. 03:43 |  |  | 0.0011197 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM00769 | 2012-10-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | KHK | 266 TEK DEVRE ÇIKIŞI | 41207.3333 | 41207.3528 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 14 | 22 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00055984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM00770 | 2012-10-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E1. | ŞEKERDERE ÇIKIŞI | 41207.3403 | 41207.359 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 5 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.0010797 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM00771 | 2012-10-25 | Kmerkez | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | KILILI TM | AKSU 2 | 41207.4819 | 41207.4882 | 0:09 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 8 | 10 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.0003599 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
KM00772 | 2012-10-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | AĞABEYLİ | 41207.4236 | 41207.4514 | 0:40 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 35 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Kahramanmaraş
KM00773 | 2012-10-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KİRİKLER MONOBLOK | ARAPLI ÇIKIŞI | 41207.375 | 41207.4306 | 1:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.002118 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KM00774 | 2012-10-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TM2 | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41208.2903 | 41208.2924 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimli | 6 | 15 | 100 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TM2 TR B PROGRAMLI KESİNTİ KAPSAMINDA DEVRE DIŞI KALACAĞINDAN 100. YIL KÖK BİNASI TM2 GİRİŞİ AYIRICISI AÇILDI. TM2 ŞEHİR 2 FİDERİ 100. YIL KÖK GİRİŞİNDE BEKLETİLDİ. KILAVUZLU ŞEHİR 2 FİDERİ ÜZERİNDEN AĞCA KÖKTEN ARA KAPATILARAK BESLENDİ. |  |  | 0.0003599 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
KM00775 | 2012-10-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | ESKİ KÖY ARIZA | 9D1 ÇIKIŞI | 41208.1757 | 41208.1785 | 0:04 | OG | KISA | Bildirimli | 4 | 10 | 80 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ESKİ KÖY ARIZA 9D1 ÇIKIŞ XLP BAĞLANTI KABLOSU AYIRICININ MESNETİNE YAKIN OLDUĞUNDAN KABLONUN BAĞLANTISINDAN ATLAMA YAPIYORDU SAAT 04:13 DE ENERJİ KESİLEREK KABLO AYIRICINDAN UZAKLAŞTIRILDI VE TEKRAR SAAT 04:17 DE BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0.00031991 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
KM00776 | 2012-10-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | CİVAR | LÜTUF ARKASI MONOBLOK | CİVAR ÇIKIŞI | 41208.3403 | 41208.3542 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 20 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00777 | 2012-10-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | LÜTUF KÖK | KURTEKS VE LÜTUF ÇIKIŞLARI | 41208.3715 | 41208.3785 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 4 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | LÜTUF KÖK BİNASINDAN KURTEKS VE LÜTUF ÇIKIŞLARI AÇILDI. TM2 DEN SANAYİ 1 GİRİŞ AYIRICISI AÇILDI. KHK BİNASINDAN MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI KAPATILDI. TM2 NİN SANAYİ 1 FİDERİNİN YÜKÜ KHK AKTARILDI. |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00778 | 2012-10-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | TM2 | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41208.4896 | 41208.4931 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimli | 6 | 15 | 100 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TM2 TR B DE ÇALIŞMASI BİTMESİ NETİCESİ SİSTEMİ ESKİ DURUMUNA ALMAK İÇİN AĞCA KÖK BİNASINDAN BAŞ MÜD. ÇIKIŞI AÇILDI. 100. YIL KÖK BİNASINDAN AÇIK OLAN AYIRICI KAPATILARAK TM2 DEN ŞEHİR 2 FİDERİ KAPATILDI. NORMAL. |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00779 | 2012-10-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ -1 | TM2 | SANAYİ 1 | 41208.4993 | 41208.5021 | 0:04 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 10 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TM2 TR B DE ÇALIŞMASI BİTMESİ NETİCESİ SANAYİ 1 FİDERİNİ ESKİ DURUMUNA ALMAK İÇİN KHK MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI AÇILDI. LÜTUF KÖK BİNASINA TM2 SANAYİ 1 GİRİŞ AYIRICISI KAPATILARAK TM2 DEN SANAYİ 1 FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. LÜTUF KÖK BİNASI İÇERİSİNDE LÜTUF VE KURTEKS ÇIKIŞLARI KAPATILDI. NORMAL. |  |  | 7.9977e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
KM00780 | 2012-10-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | ARSAN KÖK | KİPAŞ KAREN ENERJİ | 41208.5139 | 41208.5208 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ARSAN KÖK BİNASI YANINDA KAREN ENERJİYE AİT HÜCRELERDE HÜCRE İPTALİ YAPILARAK KİPAŞA GİDEN KABLOLAR DÜZ BAĞLANDI. ARSAN KÖK BİNASINA SANAYİ 2 GİRİŞİ AÇILDI. KARENE AİT DUVARDAKİ ADİ AYIRICI KAPATILARAK SANAYİ 2 FİDERİ KESİCİ KAPATILARAK ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00781 | 2012-10-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | KANAL 1 ÇIKIŞI | 41208.6896 | 41208.6986 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 6 | 60 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00782 | 2012-10-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞLİ MONOBLOK | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41208.3611 | 41208.3958 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 10 | 50 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0012048 | 0 | 0.0014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM00783 | 2012-10-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KALE KÖK | TÜM ÇIKIŞLAR | 41208.7153 | 41208.7236 | 0:12 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 20 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KALE KÖKTEN ÇIKIŞLAR AÇILDI. KILAVUZLU TM NİN ÇALIŞMASI OLDUĞU İÇİN ÇEAŞ 1 GİRİŞİ AÇILDI. ÖNSEN KÖKTEN KALE FATMALI ÇIKIŞI BESLENDİ. KALE KÖKTEN ÇIKIŞLAR BESLENDİ. KALE KÖK ÖNSEN FİDERİNDEN BESLENİYOR. TÜM ÇIKIŞLAR ENERJİLİ . |  |  | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0042359 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM00784 | 2012-10-26 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41208.7694 | 41208.784 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 60 | İmar Al. Dışı | Ani | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ŞEREFOĞLU MONOBLOKTAN ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI CAMPER KOPMASINDAN DOLAYI AÇILDI. HÜNKAR ÇİFLİK CİVARI PATLAMA OLMUŞ CAMPER KOPMUŞ KOPAN CAMPER BAĞLANDI. ATAN OG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.002118 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00785 | 2012-10-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | GALERİ BEYLER | N. KEMAL ÇIKIŞI | 41209.1285 | 41209.1299 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 2 | 8 | 100 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | GALERİBEYLERDEN NAMIK KEMAL ÇIKIŞI AÇILDI SAAT 13:05 KANAL 1 MONOBLOKTAN NAMIK KEMAL ÇIKIŞINA TERSTEN ENERJİ VERİLDİ. 03:07 |  |  | 7.9977e-05 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM00786 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | KILAVUZLU TM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 41209.1889 | 41209.1903 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 10 | 30 | 200 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÇİFTESARAY KÖK BİNASINDAN KILAVUZLU TM DEN GELEN GİRİŞ AYIRICISI AÇILDI. SAAT 04:32 7C1 DEN TM2 ŞEHİR 1 FİDERİNE AKTARILDI. |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM00787 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | KILAVUZLU TM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41209.1958 | 41209.1972 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 9 | 24 | 150 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÜNGÜT KÖK BİNASINDAN KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 FİDERİ GİRİŞ AYIRICISI AÇILARAK SAAT 04:42 DE AĞCA KÖKTEN ARA KAPATILARAK TM2 ŞEHİR 2 FİDERİNE AKTARILDI. |  |  | 0.0003599 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM00788 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU TM | CİVAR ÇIKIŞI | 41209.2118 | 41209.2417 | 0:43 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 20 | 40 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KILAVUZLU TM DEN CİVAR FİDERİ AÇILDI VE TOPRAKLANDI. 05:05 KAYSERİ YOLU ÜZERİ KILAVUZLU TM DEN ÇIKIŞ 4. DİREKTEN CAMPER ALINDI. PİRİ REİS ARPA ÇUKURU MEVKİİNDEN DİREKTEN ARA CAMPER BAĞLANTILARI YAPILDI. LÜTUF MONOBLOK TM2 CİVAR FİDERİ ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLDİ. 05:48 CİVAR FİDERİ TM2 ÜZERİNDEN LÜTUF MONOBLOKTAN BESLENDİ. |  |  | 0.00085975 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.71667 | Kahramanmaraş
KM00789 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | KILAVUZLU TM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 41209.3438 | 41209.3507 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 10 | 30 | 200 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ŞEHİR 1 FİDERİ KILAVUZLU TM DEN XLP ÇIKIŞ DİREĞİNDEN KABLOLARIN UCU SÖKÜLDÜ. TM DEN HAT TOPRAKLI. ÇİFTESARAY TERSTEN ENERJİLİ. |  |  | 0.0019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00790 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | KILAVUZLU TM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41209.3472 | 41209.3542 | 0:10 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 9 | 24 | 150 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ŞEHİR 2 FİDERİ BETON DİREKTEN CAMPER ALINDI. ÜNGÜT KÖK ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0017995 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00791 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | tüm fiderler | KILAVUZLU TM | TÜM ÇIKIŞLAR | 41209.3403 | 41209.6667 | 7:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 24 | 40 | 300 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KILAVUZLU TM DE PROGRAMLI ÇALIŞMADAN DOLAYI TÜM FİDERLER AÇILIP TOPRAKLANDI. |  |  | 0.22553 | 0 | 0.028792 | 0 | 7.8333 | Kahramanmaraş
KM00792 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | KILAVUZLU TM | ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 41209.7083 | 41209.7118 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimli | 10 | 30 | 200 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 FİDERİ ÇIKIŞ DİREĞİNDEN ÇÖZÜLEN XLP KABLOLARI BAĞLANDI. 7C1 DEN 10B2 GİRİŞİ AÇILDI. ÇİFTESARAY KÖKTEN ŞEHİR 1 GİRİŞİ KAPATILDI. |  |  | 0.00099971 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00793 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | KILAVUZLU TM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41209.7049 | 41209.7104 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimli | 9 | 24 | 150 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 FİDERİ BETON DİREKTEN ALINAN CAMPER BAĞLANDI. AĞCA KÖKTEN ARA AÇILDI. ÜNGÜT KÖKTEN ŞEHİR 2 GİRİŞİ KAPATILDI. |  |  | 0.0014396 | 0 | 0.010797 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM00794 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | tüm fiderler | KILAVUZLU TM | TÜM ÇIKIŞLAR | 41209.3403 | 41209.7146 | 8:59 | OG | UZUN | Bildirimli | 24 | 40 | 300 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KILAVUZLU TM ÇALIŞMA BİTMESİ ÜZERİ SAAT 17:09 İTİBARİYLE TÜM ÇIKIŞLAR BESLENDİ. BOSSA 1 BOSSA 2 VE CİVAR HARİÇ. BOSSA 1 VE 2 MÜTAHİT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR. CİVAR 24:00 08:00 VARDİYASINDA ESKİ DURUMUNA ALINACAK. |  |  | 0.25865 | 0 | 0.028792 | 0 | 8.9833 | Kahramanmaraş
KM00795 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | KILAVUZLU TM | BOSSA 1 VE 2 | 41209.3403 | 41209.8076 | 11:13 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 15 | 15 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | MÜTAHİT ÇALIŞMASI BİTTİ. KILAVUZLU TM DEN BOSSA 1 VE 2 FİDERİ BESLENDİ. KHK TEN TÜM ÇIKIŞLAR BESLENDİ. DAHA SONRA MATESA DENİMDEN MOTORLAR TERS DÖNÜYOR DİYE İHBAR GELDİ. KILAVUZLU TM DEN BOSSA 2 FİDERİ SAAT 19:45 TE AÇILIP TOPRAKLANDI. BOSSA 2 XLP KABLOLARI DÜZELTİLDİ. HAT BESLENDİ. 19:58 DAHA SONRA TÜM ÇIKIŞLAR BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0.053824 | 0 | 0.0047986 | 0 | 11.2167 | Kahramanmaraş
KM00796 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-9(Bossa-2) | KHK | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 41209.8542 | 41209.8646 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | NARTEKSTİL DEN MOTORLAR TERS DÖNÜYOR İHBARI ALINDI. KHK TEN TÜRKOĞLU ÇIKIŞI AÇILDI. XLP KABLOLAR DÜZELTİLDİ. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00797 | 2012-10-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41209.4236 | 41209.4424 | 0:27 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 20 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.0028916 | 0.45 | Kahramanmaraş
KM00798 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41209.5 | 41209.5312 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 60 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00799 | 2012-10-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41209.6042 | 41209.6306 | 0:38 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 16 | 80 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0014651 | 0 | 0.0023133 | 0.63333 | Kahramanmaraş
KM00800 | 2012-10-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | tüm fiderler | KILAVUZLU TM | TÜM ÇIKIŞLAR | 41209.3403 | 41209.7146 | 8:59 | OG | UZUN | Bildirimli | 24 | 40 | 300 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | KILAVUZLU TM ÇALIŞMA NEDENİYLE AĞABEYLİ FİDERİ SAAT 09:00 DA CEYHAN HES FİDERİ SAAT 08:35 DE ÖNSEN FİDERİ SAAT 08:30 DA GEREKLİ MANEVRALAR YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ. ÇALIŞMA BİTİMİ SİSTEM ESKİ HALİNE ALINDI. |  |  | 0 | 0.45663 | 0 | 0.050831 | 8.9833 | Kahramanmaraş
KM00801 | 2012-10-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | CİVAR | LÜTUF ARKASI MONOBLOK | CİVAR ÇIKIŞI | 41210.0521 | 41210.0729 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 14 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | LÜTUF ARKASI MONOBLOKTAN CİVAR ÇIKIŞI SAAT 01:15 TE AÇILDI. ARPA ÇUKURU MEVKİNDEKİ DİREKTEN CAMPER ALINDIKTAN SONRA 01:45 TE LÜTUF MONOBLOKTAN CİVAR ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. KILAVUZLU TM CİVAR FİDERİNİ ESKİ DURUMUNA ALMAK İÇİN DAHA ÖNCEDEN ALINAN CAMPER TEKRAR BAĞLANDI VE KILAVUZLU TM DEN CİVAR FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0024868 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00802 | 2012-10-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | NEVRES ONGUN ÖĞRENCİ YURDU MONOBLOK | DAHİLİ TR. | 41210.2083 | 41210.2292 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÜNGÜT GEDEMEN ÖĞRENCİ YURDU ARKASI MONOBLOK DAHİLİ TR. YÜK AYIRICISI AÇMIŞ KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00803 | 2012-10-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | Y. SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZ | 24 NOLU TR | 41210.3229 | 41210.3347 | 0:17 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 10 | 60 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.0010197 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
KM00804 | 2012-10-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-6(Çeaş 1) | KILAVUZLU TM | ÇEAŞ 1 | 41211.2646 | 41211.2694 | 0:07 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 20 | 100 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.0042359 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM00805 | 2012-10-29 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41211.559 | 41211.575 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 20 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0016238 | 0 | 0.0042359 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00806 | 2012-10-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KÖTEKLİ KÖK | YENİCEKALE GİRİŞİ | 41212.4062 | 41212.45 | 1:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 20 | 120 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFO EKİBİ TARAFINDAN KÖTEKLİ KÖKTEN YENİCEKALE GİRİŞİ AÇILDI. KESİCİ DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0025193 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.05 | Kahramanmaraş
KM00807 | 2012-10-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E1. | ŞEKERDERE ÇIKIŞI | 41212.4861 | 41212.4951 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 5 | 40 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00051985 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00808 | 2012-10-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 | SERİNTEPE ÇIKIŞI | 41212.5799 | 41212.5896 | 0:14 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 8 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SAAT 13:55 DE 9D1 DEN SERİNTEPE ÇIKIŞI A.AKIMDAN AÇTI. DAHA SONRA OSMANGAZİ ZEYTİNBURNU 2 TR PATLAMA OLDU İHBARI ALINDI. KONTROL EDİLDİĞİNDE AYIRICININ ORTA KONTAĞIN ARIZALI OLDUĞU GÖRÜLDÜ. AYIRICI KAPATILDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.00027992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.23333 | Kahramanmaraş
KM00809 | 2012-10-31 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 9D1 | SERİNTEPE ÇIKIŞI | 41213.3472 | 41213.3681 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 8 | 50 | İmar Al. İçi | Ani | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 9D1 DEN SERİNTEPE ÇIKIŞI AÇILDI. TRAFO EKİBİ TARAFINDAN ZEYTİNBURNU 2 TR AYIRICI ARIZASI GİDERİLDİ. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00810 | 2012-10-31 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41213.4028 | 41213.4118 | 0:13 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 20 | 80 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASI NEDENİYLE HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
KM00821 | 2012-10-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 20 NUMARA | DAHİLİ TR. | 41219.2083 | 41219.3944 | 4:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | TRAFO YANMASI | TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.0053585 | 0 | 0.0011997 | 0 | 4.4667 | Kahramanmaraş
AF 1704 | 2012-10-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41201.4271 | 41201.5556 | 3:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Dağılca altunevler kök bina Mesnetleri değiştirildi ve parafodur takıldı | 900 |  | 0.0073979 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3.0833 | Kahramanmaraş
AF 1705 | 2012-10-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | sanayi çıkışı | 41201.75 | 41201.7569 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 13 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1706 | 2012-10-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Kabaağaç köyü | 41201.5 | 41201.5139 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og sigorta değiştirildi | 50 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1707 | 2012-10-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41201.8333 | 41201.8403 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1708 | 2012-10-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Kabaağaç köyü | 41201.7083 | 41201.7222 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 2 adet Og sigorta değiştirildi | 600 |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0013012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1709 | 2012-10-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Halk eğitim kök bina | yeşilyurt mah. | 41201.5486 | 41201.5625 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | sokak fazı çekildi ve bağlantısı yapıldı | 100 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1710 | 2012-10-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina | pınarbaşı mah | 41201.7569 | 41201.8125 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 50 |  | 0.00012783 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AF 1711 | 2012-10-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41201.3993 | 41201.4062 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 45 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Kabaağaç devre seksiyoneli og sigorta değiştirildi | 3500 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1712 | 2012-10-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41201.8125 | 41201.8403 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1713 | 2012-10-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Kabaağaç köyü | 41201.7639 | 41201.8125 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1714 | 2012-10-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41202.6007 | 41202.6076 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 45 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Kabaağaç devre seksiyoneli og sigorta değiştirildi | 3500 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1715 | 2012-10-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Hüyüklü hat başı | 41202.6285 | 41202.6424 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 700 |  | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.001012 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1716 | 2012-10-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41202.6424 | 41202.6736 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Kabaağaç devre seksiyoneli açıldı ve hat kalealtı monobloktan beslendi | 600 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00086747 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1717 | 2012-10-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41202.816 | 41202.8333 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1718 | 2012-10-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanebeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41202.8438 | 41202.8646 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1719 | 2012-10-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41202.3854 | 41202.4167 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag sehim alındı | 20 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1720 | 2012-10-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Yazıdere köyü | 41202.441 | 41202.4479 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1721 | 2012-10-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Karagöz monoblok | Karagöz köyü | 41202.7708 | 41202.7917 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ag sigorta değiştirildi | 12 |  | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1722 | 2012-10-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | altunelma kasabası | 41203.441 | 41203.4514 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı | 35 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1723 | 2012-10-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41204.4451 | 41204.4507 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 15500 |  | 0.0052785 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1724 | 2012-10-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Ulu cami monoblok | elçibey caddesi | 41204.5625 | 41204.6042 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Yaralanan kablolar yapıldı | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1725 | 2012-10-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Nadır köyü | 41204.4444 | 41204.4583 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi | 0 |  | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1726 | 2012-10-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41204.4792 | 41204.4861 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | direkte kaçak vardı giderildi | 50 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1727 | 2012-10-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41205.3333 | 41205.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1728 | 2012-10-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Yeşiloba (Bozyer) Çıkışı | 41205.5625 | 41205.5764 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Haliç mermer atölyesi elektriği kesildi | 50 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1729 | 2012-10-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca Altunevler kök bina | Altunevler çıkışı | 41205.6146 | 41205.6319 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Haliç mermer Ocağı elektriği kesildi | 50 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1730 | 2012-10-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41206.5139 | 41206.5521 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0043987 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1731 | 2012-10-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41206.7326 | 41206.7708 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 10 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1732 | 2012-10-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41207.3993 | 41207.4306 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 30 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1733 | 2012-10-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41207.6007 | 41207.6215 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1734 | 2012-10-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent altı kök bina | Efsus turan mah. | 41207.5903 | 41207.6007 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1735 | 2012-10-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41208.3542 | 41208.3785 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1736 | 2012-10-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Tatlar Grubu çıkışı | 41208.5833 | 41208.6507 | 1:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1600 |  | 0.0019394 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.6167 | Kahramanmaraş
AF 1737 | 2012-10-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | örenli köyü | 41208.8125 | 41208.875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | TRAFO YANMASI | Oğlakkayası köyü trafosu yanmış.ayırıcısı açıldı ,hat başında og sigortalar değiştirildi ve elektrik verildi | 200 |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00043373 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1738 | 2012-10-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 41208.9375 | 41208.9444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1739 | 2012-10-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41209.4375 | 41209.4479 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 200 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1740 | 2012-10-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41209.7222 | 41209.7292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 100 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1741 | 2012-10-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Kayaaltı çıkışı | 41209.4236 | 41209.4583 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI | Parafodur patlamış devre dışı bırakıldı.og sigorta değiştirildi. | 600 |  | 0.0011842 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1742 | 2012-10-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Sevin köyleri çıkışı | 41209.6667 | 41209.7257 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 |  | 0 | 0.0030004 | 0 | 0.002118 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 1744 | 2012-10-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41210.75 | 41210.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1745 | 2012-10-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | söğütderesi köyü | 41210.3854 | 41210.3958 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1746 | 2012-10-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41210.7743 | 41210.8021 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 35 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1747 | 2012-10-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Tatlar Grubu çıkışı | 41211.25 | 41211.7292 | 11:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 18 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi | 1600 |  | 0 | 0.024357 | 0 | 0.002118 | 11.5 | Kahramanmaraş
AF 1748 | 2012-10-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41211.5729 | 41211.5833 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1749 | 2012-10-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41211.4722 | 41211.4792 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 100 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1750 | 2012-10-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41211.7812 | 41211.792 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 2.4767e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25833 | Kahramanmaraş
AF 1751 | 2012-10-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Alpaslan mahallesi | 41212.4271 | 41212.4424 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Sevin yol kavşağındaki seksiyornel kaçırıyordu tamir edildi | 0 |  | 0.00043987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AF 1752 | 2012-10-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41212.4792 | 41212.4875 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | Kuş çarpılmasından dolayı og sigorta atmış değiştirildi | 2000 |  | 0.00023993 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
AF 1753 | 2012-10-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Tatlar Grubu çıkışı | 41212.25 | 41212.7292 | 11:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi | 1600 |  | 0.013796 | 0 | 0.0011997 | 0 | 11.5 | Kahramanmaraş
AF 1754 | 2012-10-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41212.4271 | 41212.434 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 30 |  | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1755 | 2012-10-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü hat başı | 41212.7361 | 41212.7431 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 750 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00086747 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1756 | 2012-10-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41213.3611 | 41213.3681 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Çalış köyü Ayıyırıcı tamiri yapıldı | 500 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.001012 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1757 | 2012-10-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Tatlar Grubu çıkışı | 41213.25 | 41213.7292 | 11:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi | 1600 |  | 0.013796 | 0 | 0.0011997 | 0 | 11.5 | Kahramanmaraş
AF 1758 | 2012-10-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | hüyüklü köyü | 41213.7569 | 41213.7812 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 5 |  | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1759 | 2012-10-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Örenderesi köyü | 41213.4653 | 41213.5069 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag faz dağılımı yapıldı ve atlamalar yenilendi | 50 |  | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1760 | 2012-10-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Berçenek köyü | 41213.8299 | 41213.8646 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 120 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1761 | 2012-10-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Armutalan köyü | 41213.6875 | 41213.7396 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması ve dolaşıklığı açıldı sehim alındı. | 20 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1762 | 2012-10-31 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kirmentaş kök bina | Tanır kasabası | 41213.75 | 41213.7812 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ag sigorta değiştirildi | 10 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1767 | 2012-10-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41215.5035 | 41215.5486 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0051985 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
TUR1185 | 2012-10-15 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | GÜÇSAN ÇIKIŞI | 12:00 | 13:00 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 8 | 24 | İmar Al. İçi |  |  | KAPASİTÖR BAKIM ONARIM KESİCİ BARA BAĞLANTISINDAN DOLAYI |  |  | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
TUR1186 | 2012-10-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | FİDER-2 (TÜRKOĞLU) | 3:43 | 4:10 | 0:27 | OG | KISA | Bildirimsiz | 11 | 76 | 201 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0.0059383 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
TUR1187 | 2012-10-16 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI GURUBU | 11:10 | 11:30 | 0:20 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1188 | 2012-10-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 7:55 | 8:10 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 17 | 51 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00089974 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1189 | 2012-10-17 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 13:50 | 13:58 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 14 | 38 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00031991 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
TUR1190 | 2012-10-18 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 8:25 | 8:35 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1191 | 2012-10-20 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 9:30 | 15:30 | 6:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi |  |  | ARAÇ ÇARPMASI SONUCU KIRILAN OG AĞAÇ DİREK ( 12 MT ) VE XLPE KABLO BAŞLIĞI MONTAJI |  |  | 0.0071979 | 0 | 0.0011997 | 0 | 6 | Kahramanmaraş
TUR1192 | 2012-10-20 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | GÜÇSAN ÇIKIŞI | 15:30 | 15:40 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 8 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1193 | 2012-10-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | 13:00 | 13:30 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1194 | 2012-10-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI | DADAĞLI ÇIKIŞI | 13:00 | 15:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  |  |  | 0.0049736 | 0 | 0.0024868 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
TUR1195 | 2012-10-21 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-17(Kılılı-1) | KILILI MEZARLIK YANI KÖK BİNASI | FİDER 17 ÇIKIŞI | 22:00 | 22:10 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
TUR1196 | 2012-10-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | KILILI TM | FİDER 16 ÇIKIŞI | 0:34 | 2:27 | 1:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. |  | MARAŞ AKSU YANI KÖK BİNASI KABLO BAŞLIĞI PATLAMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.00066906 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.8833 | Kahramanmaraş
TUR1197 | 2012-10-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | FİDER-2 (TÜRKOĞLU) | 1:09 | 1:34 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 11 | 76 | 201 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0054984 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
TUR1198 | 2012-10-22 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 15:03 | 15:30 | 0:27 | OG | kısa | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00053984 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.45 | Kahramanmaraş
TUR1199 | 2012-10-23 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI | YAZI KÖY GRUBU | 7:35 | 7:55 | 0:20 | OG | kısa | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
TUR1200 | 2012-10-23 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 12:22 | 12:48 | 0:26 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00076972 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.43333 | Kahramanmaraş
TUR1201 | 2012-10-23 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | 13:02 | 13:13 | 0:11 | OG | KISA | Bildirimsiz | 11 | 76 | 201 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0024193 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
TUR1202 | 2012-10-24 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 11:00 | 11:45 | 0:45 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 58 | 135 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TESBİ HATTINDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI |  |  | 0 | 0.011119 | 0 | 0.014826 | 0.75 | Kahramanmaraş
TUR1203 | 2012-10-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | 8:22 | 8:52 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 11 | 76 | 201 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KABLO BAŞLIĞI KOPMASI NEDENİ İLE |  |  | 0.0065981 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1204 | 2012-10-25 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 8:22 | 8:52 | 0:30 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI |  |  |  | 0.00088814 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
TUR1205 | 2012-10-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-16(Aksu- 2) | KILILI TM | FİDER 16 ÇIKIŞI | 11:34 | 11:43 | 0:09 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 5.3288e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
TUR1206 | 2012-10-26 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 16:45 | 17:09 | 0:24 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00071051 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
TUR1207 | 2012-10-29 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | 10:20 | 10:24 | 0:04 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND805 | 2012-10-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN KÖK | ANDIRIN EMMİYET TR | 41200.7118 | 41200.7153 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | DÜŞEN TMŞ TEKRAR KALDIRILDI |  |  | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND806 | 2012-10-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA BELEDİYE TR | 41201.5813 | 41201.5986 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KISA DİREK YERİNE YENİ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND807 | 2012-10-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | BOZTOPRAKLI KÖK | 41201.7708 | 41201.7917 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK ÇÜRÜK DİREK YERİNE DİKİLDİ |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND808 | 2012-10-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | YEŞİLTEPE | 41201.6854 | 41201.6979 | 0:18 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | FAZ AKTARILMASI |  |  | 0 | 4.3373e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.3 | Kahramanmaraş
AND809 | 2012-10-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | F1 EMİRLER | 41202.316 | 41202.3382 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 22 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN AÇTI |  |  | 0 | 0.0009253 | 0 | 0.0017349 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AND810 | 2012-10-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN KÖK | ANDIRIN ZİRAAT TR | 41202.3667 | 41202.4931 | 3:02 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1AD. 12I DİREK DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI |  |  | 0.0010776 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.0333 | Kahramanmaraş
AND811 | 2012-10-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ GRUP ENH | 41202.3854 | 41202.3958 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 24 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İLAVE ENH OG AĞAÇ DİREK DİKLİDİ |  |  | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.0017349 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND812 | 2012-10-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | ÇİÇEKLİ GRUP ENH | 41202.6354 | 41202.6424 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 24 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İLAVE ENH OG AĞAÇ DİREK DİKLİDİ |  |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0017349 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND813 | 2012-10-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN KÖK | F2 GEBEN | 41202.6632 | 41202.6778 | 0:21 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM'DAN AÇTI |  |  | 0 | 0.0014826 | 0 | 0.0042359 | 0.35 | Kahramanmaraş
AND814 | 2012-10-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | HALBUR YAYLASI |  | 41203.3785 | 0:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI ÇIKILKAR ÖLÇÜLDÜ AG ARIZA GİDERİLDİ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Kahramanmaraş
AND815 | 2012-10-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | KARAPINAR MERKEZ TR | 41203.5549 | 41203.5556 | 0:01 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 2.4096e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.016667 | Kahramanmaraş
AND816 | 2012-10-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | DOBURLU ÇIKIŞ | 41203.4083 | 41203.4187 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 18 | 37 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | CAMPER BAĞLANTISI İÇİN ELLE AÇILDI |  |  | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0026024 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND817 | 2012-10-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | KÖKLÜ ÇAKALCILAR | 41203.4083 | 41203.6667 | 6:12 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2AD. 12M AĞAÇ DİREK İLAVE DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00089639 | 0 | 0.00014458 | 6.2 | Kahramanmaraş
AND818 | 2012-10-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | DOBURLU ÇIKIŞ | 41203.6514 | 41203.6667 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 18 | 37 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | CAMPER BAĞLANTISI İÇİN ELLE AÇILDI |  |  | 0 | 0.00095422 | 0 | 0.0026024 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND819 | 2012-10-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KUMARLI ESKİ TR | 41203.691 | 41203.7063 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | FAZ NÖTÜR ARASI DOLAŞIK AÇILDI SEYİMİ ALINDI AG ARIZA GİDERİLDİ |  |  | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND820 | 2012-10-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | KUZUGUN MERKEZ TR |  | 41204.4062 | 0:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | Kahramanmaraş
AND821 | 2012-10-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | ANDIRIN TM | 41204.5243 | 41204.5521 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 22 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TEİAŞ PROĞRAMLI KESİNTİ |  |  | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0017349 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND822 | 2012-10-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ADIRIN TM | 41204.5243 | 41204.5521 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TEİAŞ PROĞRAMLI KESİNTİ |  |  | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0042359 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND823 | 2012-10-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | ANDIRIN TM | 41204.5243 | 41204.5521 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 7 | 157 | 315 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TEİAŞ PROĞRAMLI KESİNTİ |  |  | 0 | 0.0098838 | 0 | 0.014826 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND824 | 2012-10-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | ANDIRIN TM | 41204.5243 | 41204.5521 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 20 | 44 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | TEİAŞ PROĞRAMLI KESİNTİ |  |  | 0.0047367 | 0 | 0.0071051 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND825 | 2012-10-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | CANBAZ GRUP | 41204.4049 | 41204.4167 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 24 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | CAMPER ALINDI KARAPINAR KARADUT MEVKİİ N12 DİREK ÜZERİNE İLETKENLER ALINDI(PROGRAMLI) |  |  | 0 | 0.00049157 | 0 | 0.0017349 | 0.28333 | Kahramanmaraş
AND826 | 2012-10-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | GÜZELBEYLİ CİVARI | 41204.5868 | 41204.6035 | 0:24 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 24 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | CANPERLER BAGLANDI |  |  | 0 | 0.00069398 | 0 | 0.0017349 | 0.4 | Kahramanmaraş
AND827 | 2012-10-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN KÖK | ANDIRIN SAĞLICAĞI TR | 41204.6354 | 41204.6493 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | SAĞLIKOCAĞI CİVARI AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND828 | 2012-10-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN KÖK | GÖKÇELİ | 41204.6181 | 41204.6319 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1AD. İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND829 | 2012-10-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | RIFATİYE İMİRLER | 41205.4361 | 41205.4375 | 0:02 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ABONE BAĞLANDI VE 1AD. 80 A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 4.8193e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.033333 | Kahramanmaraş
AND830 | 2012-10-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | KARAPINAR KARADUT TR | 41205.4931 | 41205.5333 | 0:58 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | N12 DİREK 3ADET AG KONSOL TAKILDI İLETKENLER ÜZERİNE ALINDI |  |  | 0 | 0.00013976 | 0 | 0.00014458 | 0.96667 | Kahramanmaraş
AND831 | 2012-10-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ÇATAK KÖK | BOĞAZÖREN SENİR | 41205.4444 | 41205.4653 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1AD. İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND832 | 2012-10-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ÇATAK KÖK | BOYNUYOĞUNLU | 41205.5 | 41205.5035 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND833 | 2012-10-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ÇATAK KÖK | COPCALAR | 41205.7153 | 41205.7292 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. CANPER YENİLENDİ |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND834 | 2012-10-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN TM | 41205.7333 | 41205.7403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 44 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA TK AÇTI |  |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0028916 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND835 | 2012-10-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ÇATAK KÖK | BOYNUYOĞUNLU | 41206.4306 | 41206.4444 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND836 | 2012-10-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ÇATAK KÖK | BOĞAZÖREN TR | 41206.4931 | 41206.5 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD 32A KONTAKTÖR 1AD. 63A V-OT. SİGORTA KULLANARAK SOKAK SİSTEM ARIZASI GİDERİLDİ |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND837 | 2012-10-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMRALI KÖK | KABAĞAÇ KUZUCUKLU | 41206.5486 | 41206.6229 | 1:47 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KABAĞAÇ KUCUKLU ARASI ENH DÜŞEN TRAVERS TEKRAR MONTA EDİLDİ |  |  | 0 | 0.00025783 | 0 | 0.00014458 | 1.7833 | Kahramanmaraş
AND838 | 2012-10-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | BAŞDOĞAN HAÇAĞAÇ | 41206.6944 | 41206.6972 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND839 | 2012-10-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | GÖKAHMETLİ KILLILAR | 41206.75 | 41206.7604 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 3 AD 63 A V-OT DEGİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND840 | 2012-10-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | KÖLELİ HATBASI | 41207.566 | 41207.5687 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 8 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 3.8554e-05 | 0 | 0.00057831 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND841 | 2012-10-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAĞAÇ GRUP | 41208.5833 | 41208.5854 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 21 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 40 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 9.3976e-05 | 0 | 0.0018795 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND842 | 2012-10-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN MERKEZ | 41208.7014 | 41208.7167 | 0:22 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLEREK TEKRAR BAĞLANDI |  |  | 0 | 5.3012e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND843 | 2012-10-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | ALTINYAYLA GRUP | 41208.75 | 41208.7583 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 17 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ALTINYAYLA SEKSİYONEL ÜZERİNDE 2 AD. VHD İZALATÖR 1AD. OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00023133 | 0 | 0.0011566 | 0.2 | Kahramanmaraş
AND844 | 2012-10-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ALTINBOĞA YAYLACI TR | 41208.8354 | 41208.8382 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND845 | 2012-10-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN MERKEZ | 41208.8889 | 41208.8993 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1AD. KOPAN SOKAK FAZI EKLENDİ |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND846 | 2012-10-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | F2 GEBEN | 41208.5722 | 41208.5764 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A. TK'DAN AÇTI |  |  | 0 | 0.00042359 | 0 | 0.0042359 | 0.1 | Kahramanmaraş
AND847 | 2012-10-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | F1 EMİRLER | 41209.5764 | 41209.5972 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 22 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AA TK'DAN AÇTI |  |  | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND848 | 2012-10-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN KÖK | ARIKLAR | 41209.7729 | 41209.7757 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND849 | 2012-10-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KUMARLI CAMİ TR | 41209.7604 | 41209.7917 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 5AD. AG İLETKEN KIRĞI EKLENDİ 3AD. 100A NH AG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
AND850 | 2012-10-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN FEVZİYE | 41209.841 | 41209.8438 | 0:04 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | PAKO ŞARTELİN BACAĞI YERİNE OTURTTURLULDU |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND851 | 2012-10-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | HACIVELİUŞAĞI KARATAŞLI | 41210.4326 | 41210.4743 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ÇÜRÜK DİREK YERİNE 1 AD 9M. AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AND852 | 2012-10-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | CAMUZLUK | 41210.5625 | 41210.5653 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AND853 | 2012-10-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | ALANLI EMİLİKLER | 41210.5972 | 41210.6139 | 0:24 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 DİREK ARASI 3XR İLETKEN SEHİM ALINDI |  |  | 0 | 5.7831e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.4 | Kahramanmaraş
AND854 | 2012-10-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAĞAÇ KUZUCUKLU | 41210.7188 | 41210.7472 | 0:41 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK SİSTEMİDEVRE DIŞI ALINARAK 2AD. PLATFORM ARLAMASINA 2AD. A25 B16 KLEMENS KULLANARAK AG ARIZA GİDERİLDİ |  |  | 0 | 9.8795e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.68333 | Kahramanmaraş
AND855 | 2012-10-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAĞAÇ GRUP | 41210.7389 | 41210.7458 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 21 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KABAĞAÇ KUZUCUKLU SEKSİYONEL AÇMAK İÇİN GRUP AÇILDI |  |  | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.0018795 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND856 | 2012-10-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN KÖK | GÖKÇELİ | 41210.6875 | 41210.6979 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2AD. AG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND857 | 2012-10-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KUMARLI TR1 | 41211.7257 | 41211.7292 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KADEME AYARI YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND858 | 2012-10-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAĞAÇ KUZUCUKLU | 41211.7569 | 41211.7708 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. 3X10(100A) SOKAK SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND859 | 2012-10-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN KÖK | ARIKLAR FAKIUŞAĞI | 41212.5799 | 41212.5917 | 0:17 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK FAZI ÇEKİLEN YERİN 3AD. AMPER BAĞLANTISI YAPILDI |  |  | 0.00010066 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
NUR0273 | 2012-10-21 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK | 41203.4792 | 41203.5625 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi |  |  | PROGRAMLI KESİNTİ KAPASİTÖR MONTAJI YAPILDI | 3346 |  | 0.0047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
NUR0274 | 2012-10-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | YENİ MAH Y TR | 3.CIKIŞ | 41207.3507 | 41207.3715 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | YANAN ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ | 25 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0275 | 2012-10-30 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK | 41212.3229 | 41212.3333 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | KUŞ ÇARPMASI |  | 3346 | 19 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1383 | 2012-10-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 15:00 | 15:10 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 450 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00057831 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1384 | 2012-10-18 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | M.KRAL ÇIKIŞI | 14:20 | 14:25 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 8000 |  | 0.00079977 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1385 | 2012-10-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | GÖZ GRUBU ÇIKIŞI | 16:14 | 16:15 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1386 | 2012-10-20 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA | BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 17:10 | 17:21 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.00037108 | 0 | 0.0020241 | 0.18333 | Kahramanmaraş
ELB1387 | 2012-10-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 6:50 | 6:51 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1388 | 2012-10-23 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | FİDER 2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 10:43 | 12:40 | 1:57 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 0.00028193 | 0 | 0.00014458 | 1.95 | Kahramanmaraş
ELB1389 | 2012-10-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 3:30 | 3:31 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1390 | 2012-10-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 3:30 | 7:20 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.091973 | 0 | 0.023993 | 0 | 3.8333 | Kahramanmaraş
ELB1391 | 2012-10-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | M.KRAL ÇIKIŞI | 10:10 | 10:11 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 8000 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1392 | 2012-10-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | GÖZ GRUBU ÇIKIŞI | 10:32 | 10:33 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1393 | 2012-10-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 12:30 | 12:31 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1394 | 2012-10-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | FİDER 2 MONOBLOK | DTM DEN AÇTI | 11:20 | 11:40 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1395 | 2012-10-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | FİDER 2 MONOBLOK | DTM DEN AÇTI | 12:15 | 12:30 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1396 | 2012-10-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 12 | KALEALTI MONOBLOK | TÜMÜ | 2:00 | 2:25 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 2513 | 18 | 0.00049986 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
ELB1397 | 2012-10-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider 7 | BAKIŞ MONOBLOK | BAKIŞ ÇIKIŞI | 8:00 | 8:40 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 12 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 494 | 12 | 0.0037894 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
ELB1398 | 2012-10-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | ELDELEK MONOBLOK | ÇATOVA ÇIKIŞI | 10:50 | 11:00 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.0020241 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1399 | 2012-10-29 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA | HACIHASANLI ÇIKIŞI | 9:00 | 11:00 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GURUP BESLENDİ | 1150 |  | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0020241 | 2 | Kahramanmaraş
ELB1400 | 2012-10-28 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider 8 | DOGAN KÖY MONOBLOK | ELDELEK MONOBLOK ÇIKIŞI | 12:40 | 13:50 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GURUP BESLENDİ | 1360 |  | 0.0013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB1401 | 2012-10-31 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 5 | ALEMBEY MONOBLOK | DTM DEN AÇTI | 14:00 | 14:22 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1953 |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
TUT0356 | 2012-10-19 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | DELİSEKİ MEZ. | 41201.7292 | 41201.7604 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 5 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Adıyaman
BES1013 | 2012-10-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI DİKİLİTAŞ TR | 41201.4167 | 41201.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 45 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH1008 | 2012-10-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | HÜRRİYET MAH. | 41201.7083 | 41201.7708 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HÜRRİYET MAH.TR15 TEKİ 250KW LIK YÜK AYRICISI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 20 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
KAH1009 | 2012-10-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİ MENZİL ÇIKIŞI | 41201.3542 | 41201.4062 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 110 | 335 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİ MENZİL ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GURUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 450 | 29 | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.0063539 | 1.25 | Adıyaman
KAH1010 | 2012-10-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI DAMLACIK HAT BAŞI | 41201.4167 | 41201.4549 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI ÇIKAN İZOLATÖR YERİNE TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 70 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER1187 | 2012-10-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41201.3125 | 41201.7361 | 10:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN KÜTÜKLÜ KÖYÜ,KÜTÜKLÜ ÇETİN VE GÜRGENLİ HIRCİK MEZRALARININ ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 110 | 0 | 0 | 0.0044096 | 0 | 0.00043373 | 10.1667 | Adıyaman
GER1188 | 2012-10-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI KÖYÜ | 41201.6667 | 41201.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KLEMENSLERİ GEÇİRMİYORDU YENİLENEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0724 | 2012-10-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ŞAHİNTEPE KÖYÜ | 41201.3924 | 41201.4201 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ HAT KONTROLÜ YAPILDI | 34 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0725 | 2012-10-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜK EVLER KÖYÜ | 41201.6979 | 41201.7396 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN MEYVE AĞAÇLARIN İÇİNDEN GEÇEN İKİ DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | 42 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SAM0391 | 2012-10-19 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KERGEKUŞU KÖYÜ | 41201.4583 | 41201.4722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
MER1187 | 2012-10-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 2 | 41201.2708 | 41201.3056 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 23 | 81 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KAPASİTÖR BAĞLANTILARI İÇİN KESİNTİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ. | 3206 | 0 | 0.006809 | 0 | 0.0081709 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER1188 | 2012-10-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 102 | 41201.7569 | 41201.7708 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞMASI SONUCU ENERJİ KESİLDİ.İLEKENLER DÜZELTİLDİKTEN SONRA HAT BESLENDİ. | 280 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1039 | 2012-10-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | GÜZELYURT | 41201.3333 | 41201.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Adıyaman
MKR1040 | 2012-10-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41201.3333 | 41201.5625 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 800 | 0 | 0 | 0.011928 | 0 | 0.0021687 | 5.5 | Adıyaman
MKR1041 | 2012-10-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41201.3403 | 41201.5 | 3:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HATTIN BAKIMI YAPILDI SEHİM ALINDI KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | 550 | 0 | 0 | 0.0044337 | 0 | 0.0011566 | 3.8333 | Adıyaman
ÇEL0480 | 2012-10-19 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | 41201.375 | 41201.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 6 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 75 | 5 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1042 | 2012-10-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | AKPINAR | 41202.3229 | 41202.325 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 70 | 210 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 4480 | 84 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.01059 | 0.05 | Adıyaman
MKR1043 | 2012-10-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | AKPINAR | 41202.4375 | 41202.4653 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 4480 | 84 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.01059 | 0.66667 | Adıyaman
MKR1044 | 2012-10-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41202.3542 | 41202.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0481 | 2012-10-20 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | TAŞDAMLAR ÇIKIŞI | 41202.7188 | 41202.7431 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | SOĞUKPINAR HAT BAŞI 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 85 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1011 | 2012-10-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41202.5 | 41202.5521 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR YERİNDEN ÇIKMIŞTI. YENİDEN TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 225 | 0 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Adıyaman
KAH1012 | 2012-10-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BOSTANLI ÇIKIŞI BOSTANLI KÖYÜ HAT BAŞI | 41202.5417 | 41202.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İKİZCE BOSTANLI ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI.GURUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 12 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH1013 | 2012-10-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİ MENZİL ÇIKIŞI | 41202.3542 | 41202.4896 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 110 | 335 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ESKİ MENZİL ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI.HAT TARANDI İKİ ADET VHD İZOLATÖR KIRIKTI DEĞİŞTİRİLDİ DÜŞEN OG İLETKENİ KALDIRILDI. GURUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 2450 | 29 | 0 | 0.02065 | 0 | 0.0063539 | 3.25 | Adıyaman
KAH1014 | 2012-10-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİ MENZİL ÇIKIŞI | 41202.3542 | 41202.4896 | 3:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 110 | 335 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | ESKİ MENZİL HATINDA İKİ ADET PARAFUDR İPTAL EDİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 600 | 75 | 0 | 0.02065 | 0 | 0.0063539 | 3.25 | Adıyaman
KAH1015 | 2012-10-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ZİYARET KÖYÜ | 41202.3958 | 41202.4201 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKENLER AYRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 5 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1016 | 2012-10-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI MÜLK HAT BAŞI | 41202.6979 | 41202.7535 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKENLER AYRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 100 | 10 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH1017 | 2012-10-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖRDÜGAN HAT BAŞI | 41202.8646 | 41202.9028 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN TMŞ KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ | 600 | 25 | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Adıyaman
GER1189 | 2012-10-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | 41202.6007 | 41202.634 | 0:48 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 0.00011566 | 0 | 0.00014458 | 0.8 | Adıyaman
GER1190 | 2012-10-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN KÖYÜ | 41202.6667 | 41202.6778 | 0:16 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 39 | 0 | 0 | 3.8554e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.26667 | Adıyaman
GER1191 | 2012-10-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT ŞAHİNTEPESİ TR | 41202.8611 | 41202.8681 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU SOYULUP DİREĞE TEMAS ETMEKTEYDİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 16 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0726 | 2012-10-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ZEYNAL ASLAN MAH | 41202.3646 | 41202.375 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | BAKIM İÇİN JUMPER ALINDI | 45 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0727 | 2012-10-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞAKULYAN KÖYÜ | 41202.6458 | 41202.6667 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPIP TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 500 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.0013012 | 0.5 | Adıyaman
SİN0728 | 2012-10-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİRMERKEZİ | 41202.7743 | 41202.7778 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIMDAN AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | 38 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
BES1014 | 2012-10-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI BOSTANCIK TR | 41202.8819 | 41202.8889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 45 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0428 | 2012-10-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41202.3854 | 41202.4167 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 210 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0429 | 2012-10-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41203.4965 | 41203.5139 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 32 | 70 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KIRILAN V KİLİDİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 3010 | 22 | 0 | 0.0044124 | 0 | 0.01059 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0430 | 2012-10-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 41203.7153 | 41203.7292 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 51 | İmar Al. Dışı | T.K. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | E.N.H. ÜZERİNDE BULUNAN ÖZEL TRAFONUN PATLAYAN PARAFUDRU İPTAL EDİLDİ. | 1100 | 12 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0028916 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0431 | 2012-10-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | HAMZALAR HAT BAŞI | 41203.7674 | 41203.7951 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 150 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1018 | 2012-10-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13 (Teğmenli) | 41203.3646 | 41203.3924 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 23 | 75 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 0 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1019 | 2012-10-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI BAĞBAŞI KÖY TRAFOSU. | 41203.4132 | 41203.4444 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG HATINDA JUMPER KOPMUŞTU JUMPER BAĞLANDI İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 5 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1020 | 2012-10-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ERİKDERE KÖYÜ | 41203.559 | 41203.7361 | 4:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | A.G AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 0 | 0 | 0.00061446 | 0 | 0.00014458 | 4.25 | Adıyaman
KAH1021 | 2012-10-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | FISTIKLI KÖYÜ | 41203.7153 | 41203.7569 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH1022 | 2012-10-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | 41203.7986 | 41203.8299 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1023 | 2012-10-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | DARDOĞAN KÖYÜ MAHMUDYE HAT BAŞI | 41203.8333 | 41203.8646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1024 | 2012-10-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | BELENLİ KÖYÜ | 41203.875 | 41203.9062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1025 | 2012-10-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KÖMÜR ÇIKIŞI | 41203.9167 | 41203.9514 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 450 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.83333 | Adıyaman
KAH1026 | 2012-10-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | NARSIRTI KABİNİ | KÜÇÜK BEYJAN KÖYÜ | 41203.9375 | 41203.9792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU ONARILDI. HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER1192 | 2012-10-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41203.375 | 41203.4097 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 349 | 2 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
GER1193 | 2012-10-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK KABİN HATBAŞI | 41203.375 | 41203.4306 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 18 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 35 | 1 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00086747 | 1.3333 | Adıyaman
GER1194 | 2012-10-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41203.5243 | 41203.75 | 5:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU YANAN OG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 216 | 2 | 0 | 0.011472 | 0 | 0.002118 | 5.4167 | Adıyaman
GER1195 | 2012-10-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA ÇIKIŞI | 41203.4514 | 41203.4847 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 4 | 11 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | DEMİRTAŞ BİLDİŞ KÖYÜNDE TRAFO YANMASI SONUCU DALLARCA GRUBU AÇIKTI ENERJİLENDİ NORMAL | 105 | 0 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0.002118 | 0.8 | Adıyaman
GER1196 | 2012-10-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41203.8785 | 41203.884 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0063539 | 0.13333 | Adıyaman
GER1197 | 2012-10-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR ÇIKIŞI | 41203.8681 | 41203.8958 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0729 | 2012-10-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇATBAHÇE KY | 41203.4201 | 41203.4236 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONENİN SAYACINDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0730 | 2012-10-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41203.5035 | 41203.5139 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 36 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0731 | 2012-10-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41203.5792 | 41203.5861 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONENİN KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 12 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0732 | 2012-10-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ KÜÇÜKEVLER | 41203.8264 | 41203.8472 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI HATA DENK GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 42 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0392 | 2012-10-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ ÖRENTAŞ MERKEZ TR5 ÇIKIŞI | 41203.4444 | 41203.4583 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 24 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 400 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
SAM0393 | 2012-10-21 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 41203.6042 | 41203.625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
MER1189 | 2012-10-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 1 | 41203.0694 | 41203.0764 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER1190 | 2012-10-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 16 | 41203.4028 | 41203.5069 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | TRAFO YANMASI | TRAFONUN YANAMASI SONUCU TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 0.00088814 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.5 | Adıyaman
MER1191 | 2012-10-21 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41203.5938 | 41203.6389 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 30 | İmar Al. İçi | Ani | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATTAN DOLAYI AÇAN HAT AYRILDI.TEKRAR BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 792 | 0 | 0.0034637 | 0 | 0.0031973 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MKR1045 | 2012-10-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | YAYLAKONAK | 41203.1528 | 41203.1549 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1700 | 20 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.0042359 | 0.05 | Adıyaman
MKR1046 | 2012-10-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ADIYAMAN TM | AKPINAR | 41203.2292 | 41203.3125 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 72 | 216 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 4480 | 84 | 0 | 0.02118 | 0 | 0.01059 | 2 | Adıyaman
MKR1047 | 2012-10-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇİNARİK | TEKPINAR | 41203.3403 | 41203.4861 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 550 | 0 | 0 | 0.0035422 | 0 | 0.001012 | 3.5 | Adıyaman
MKR1048 | 2012-10-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇİNARİK | TEKPINAR | 41203.6181 | 41203.6424 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 550 | 0 | 0 | 0.00059036 | 0 | 0.001012 | 0.58333 | Adıyaman
MKR1049 | 2012-10-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ÇELİKAN FİDERİ | 41203.9549 | 41203.9583 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 14 | 64 | 176 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM DEN ÇELİKAN FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | 4508 | 30 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.029651 | 0.083333 | Adıyaman
MKR1050 | 2012-10-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ADIYAMAN TM | ÇELİKAN FİDERİ | 41203.0104 | 41203.0139 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 14 | 64 | 176 | İmar Al. Dışı | T.K. | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN TM DEN ÇELİKAN FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | 4508 | 30 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.029651 | 0.083333 | Adıyaman
ÇEL0482 | 2012-10-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | KORUCUOVA | SARIKAYA ÇIKIŞI | 41203.4653 | 41203.4896 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
ÇEL0483 | 2012-10-21 | Çelikhan | ADI - ÇİM TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41203.9583 | 41203.9722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) SEBEBİYLE ENERJİ KESİLDİ.DM1 KABİNİNDEN ÇELİKHAN FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.KURUCAOVA FİDERİ DEVREYE ALINARAK ÇELİKHAN MERKEZ,PINARBAŞI MERKEZ VE KÖY GRUBUNA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 4508 | 30 | 0.0051985 | 0 | 0.015595 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0484 | 2012-10-22 | Çelikhan | ADI - ÇİM TM | fider-4(Çelikhan) | KORUCUOVA | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41204.2917 | 41204.2951 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 13 | 51 | 150 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİNDE ENERJİ VERİLDİ SONRA DM 1 KABİNİNDEN KURUCAOVA FİDERİ DEVREDEN ÇIKARILDI.ADIYAMAN T.M ÇELİKHAN FİDERİ DEVREYE ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 4508 | 30 | 0.0012996 | 0 | 0.015595 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MER1192 | 2012-10-22 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41204.1771 | 41204.1875 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 30 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AÇILAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 792 | 0 | 0.00079932 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1193 | 2012-10-22 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | YAMANLAR | YAMANLAR | 41204.1771 | 41204.1875 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 50 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AÇILAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 350 | 6 | 0.0012434 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1194 | 2012-10-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 26 | 41204.2014 | 41204.2222 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1195 | 2012-10-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 36 | 41204.3507 | 41204.4583 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFONUN GÜNEY ÇIKIŞ KABLOSU YANDIĞINDAN DOLAYI DEĞİŞTİRİLDİ | 93 | 0 | 0.00024767 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.5833 | Adıyaman
MKR1051 | 2012-10-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41204.3646 | 41204.3715 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 63 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1052 | 2012-10-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | KAYATEPE ÇIKIŞI VARLIK TR | 41204.3542 | 41204.3611 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | VARLIK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1053 | 2012-10-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | TOPTEPE | 41204.5833 | 41204.6458 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | TOPTEPE KY 1 AD 50 KVA TRAFO YANMIŞTI DEĞİŞTRİLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
MKR1054 | 2012-10-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41204.7014 | 41204.7188 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OLGUNLAR KY 2 ADET 6 AMPER OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 70 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR1055 | 2012-10-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41204.75 | 41204.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | VARLIK KAŞIKLI KY 1 ADET 16 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 260 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0432 | 2012-10-22 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | HARMANLI FİDERİNDEN | AKÇAKAYA KÖYÜ HATBAŞI | 41204.3785 | 41204.3993 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 55 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
TUT0357 | 2012-10-22 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | ÖĞÜTLÜ KÖYÜ BARANŞMANI | 41204.6042 | 41204.6389 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 75 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Adıyaman
BES1015 | 2012-10-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41204.3542 | 41204.3819 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GRUP BESLENDİ | 600 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0017349 | 0.66667 | Adıyaman
BES1016 | 2012-10-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | SARIÇİÇEK KABİNİ | SARIÇİÇEK ÇIKIŞI | 41204.3611 | 41204.3854 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 27 | 20 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
BES1017 | 2012-10-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | YUKARI SÖĞÜTLÜ ÇIKIŞI | 41204.3681 | 41204.3889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 15 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.0021687 | 0.5 | Adıyaman
KAH1027 | 2012-10-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | GAZİ ÇIKIŞI | 41204.7257 | 41204.75 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 32 | 110 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DM-2TR 5ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT ÜZERİNDEKİ UÇURTMA ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 8500 | 20 | 0.0048986 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1028 | 2012-10-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE ÇIKIŞI | 41204.3438 | 41204.375 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GURUP AÇMIŞTI GURUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1029 | 2012-10-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | GİGAN KÖYÜ | 41204.3854 | 41204.4167 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL TESİS'TEN GELEN ARIZA ÖZEL TESİSİN JUMERLERİ ALINDI. HATTI ENERJİLİ NORNAL | 95 | 3 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
KAH1030 | 2012-10-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 41204.4688 | 41204.5069 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİ MENZİL ÇIKIŞI BESLENDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 10 | 0 | 0.0018554 | 0 | 0.0020241 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1031 | 2012-10-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 KABİNİ | ÇIRALIK ÇIKIŞI.ORTANCA HAT BAŞI. | 41204.7188 | 41204.7639 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMUŞ ELEKTİRİK KAÇIRIYORDU JUMPER YENİDEN BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1032 | 2012-10-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 41204.7604 | 41204.7986 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 40 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | NARİNCE KABİNİNDEN ESKİ MENZİL ÇIKIŞI TUTMUYORDU. HAT TARANDI.ESKİ HAT ÜZERİNDEN MENZİL HATI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 10 | 0 | 0.0018554 | 0 | 0.0020241 | 0.91667 | Adıyaman
GER1198 | 2012-10-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | TİLLO ÇIKIŞI | 41204.0153 | 41204.0299 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.0021687 | 0.35 | Adıyaman
GER1199 | 2012-10-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41204.0153 | 41204.0299 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.0022239 | 0 | 0.0063539 | 0.35 | Adıyaman
GER1200 | 2012-10-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | 41204.3472 | 41204.375 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | 27 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
GER1201 | 2012-10-22 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA KÖYÜ HATBAŞI | 41204.4132 | 41204.4306 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 45 | 1 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Adıyaman
GER1202 | 2012-10-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | KOŞARLAR KÖYÜ HATBAŞI | 41204.4514 | 41204.4896 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 32 | 1 | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.00057831 | 0.91667 | Adıyaman
GER1203 | 2012-10-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ ÇETİN MEZRASI | 41204.5972 | 41204.625 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | ATLAMA KABLOSU GEÇİRMİYORDU DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLİDİ NORMAL | 3 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0733 | 2012-10-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN GRUBU | 41204.3333 | 41204.375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | ATIK OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİ PATLAYAN PARAFUDRLAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI ENERJİ VERİLDİ | 91 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
SİN0734 | 2012-10-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ŞEHİRMERKEZİÇIKIŞI | 41204.309 | 41204.3194 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 46 | 138 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AÇIK OLAN GRUB BESLENDİ | 500 | 5 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Adıyaman
SİN0735 | 2012-10-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | CUMHURİYET MH | 41204.4097 | 41204.4167 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 36 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0736 | 2012-10-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41204.5868 | 41204.6146 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ŞİMŞEKTEN DOLAYI YANAN OG AĞAÇ DİREK BOŞA ALINDI AĞAÇ DİREK ÇUKURU KAZILDI ENERJİ VERİLDİ | 185 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00072289 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0737 | 2012-10-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KÖYÜ | 41204.7028 | 41204.7153 | 0:18 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | 41 | 0 | 0 | 4.3373e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.3 | Adıyaman
KAH1033 | 2012-10-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | DAMLACIK ÇIKIŞI KARANFİL MZ.HAT BAŞI | 41205.3438 | 41205.3958 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARANFİL MEZRASININ OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 12 | 0 | 0.0021687 | 0 | 0.0017349 | 1.25 | Adıyaman
GER1204 | 2012-10-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | TİLLO ÇIKIŞI | 41205.2806 | 41205.3396 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 527 | 2 | 0 | 0.0030723 | 0 | 0.0021687 | 1.4167 | Adıyaman
GER1205 | 2012-10-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | YEŞİLYURT KÖYÜ HATBAŞI | 41205.3542 | 41205.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 30 | 1 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Adıyaman
GER1206 | 2012-10-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | CEVİZPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 41205.3611 | 41205.4875 | 3:02 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASI SONUCU ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00043855 | 0 | 0.00014458 | 3.0333 | Adıyaman
GER1207 | 2012-10-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | TİLLO ÇIKIŞI | 41205.4479 | 41205.4875 | 0:57 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 34 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | CEVİZPINAR SEKSİYONERİ KAPANMIYORDU BAKIM YAPILMASI İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 527 | 2 | 0 | 0.0020602 | 0 | 0.0021687 | 0.95 | Adıyaman
GER1208 | 2012-10-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ESKİKENT KÖYÜ HATBAŞI | 41205.5417 | 41205.6215 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 45 | 1 | 0 | 0.0013855 | 0 | 0.00072289 | 1.9167 | Adıyaman
GER1209 | 2012-10-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | KOŞARLAR KÖYÜ HATBAŞI | 41205.4583 | 41205.6736 | 5:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 32 | 1 | 0 | 0.002988 | 0 | 0.00057831 | 5.1667 | Adıyaman
GER1210 | 2012-10-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU GRUBU | 41205.6458 | 41205.7708 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AĞAÇ KESİMİ SIRASINDA KOPAN OG İLETKENİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 80 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00028916 | 3 | Adıyaman
GER1211 | 2012-10-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41205.5972 | 41205.7014 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 1 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.002118 | 2.5 | Adıyaman
GER1212 | 2012-10-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI HATBAŞI | 41205.8194 | 41205.8785 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 14 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0738 | 2012-10-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | SUBAŞI KÖYÜ | 41205.375 | 41205.5417 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | ŞİMŞEKTEN DOLAYI YANAN OG AĞAÇ DİREK YERİNE YENİSİ DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 360 | 0 | 0 | 0.0023133 | 0 | 0.00057831 | 4 | Adıyaman
SAM0394 | 2012-10-23 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI BAHÇE KÖYÜ | 41205.5972 | 41205.625 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0395 | 2012-10-23 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 41205.9062 | 41205.934 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 ADET 160 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 0.00027801 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0433 | 2012-10-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN HATBAŞI | 41205.7951 | 41205.8264 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
MER1196 | 2012-10-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 65 | 41205.2986 | 41205.3021 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
MKR1056 | 2012-10-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇİNARİK | YAYLAKONAK | 41205.3542 | 41205.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÇİNARİK KABİNİNDEN KUŞAKKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | 1185 | 4 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1057 | 2012-10-23 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41205.4167 | 41205.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR KABİNİNDEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT KONTROL EDİLDİ PROBLEM GÖRÜLMEDİ BESLENDİ. | 1200 | 8 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0042359 | 0.5 | Adıyaman
MKR1058 | 2012-10-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41205.6667 | 41205.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. UĞURLU MEZ. 3 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | 23 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR1059 | 2012-10-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | UZUNKÖY | 41205.5 | 41205.625 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | YAZIBAŞININ 100 KVA TRAFOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 116 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
MKR1060 | 2012-10-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41205.8125 | 41205.8194 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 100. YIL KÖYÜNDE 1 AD. 10 A OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 56 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0485 | 2012-10-23 | Çelikhan |  | YEŞİLYURT | POĞRA | GÖLBAĞI HAT BAŞI | 41205.5417 | 41205.5764 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | GÖLBAĞI HAT BAŞI 1 ADET 40 O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 12 | 1 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Adıyaman
MER1197 | 2012-10-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 4 | 41206.375 | 41206.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 102 | 348 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 25319 | 0 | 0.024157 | 0 | 0.036236 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER1198 | 2012-10-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 5 | 41206.3854 | 41206.4167 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ | 2240 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.0042631 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MER1199 | 2012-10-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 15 | 41206.2535 | 41206.3021 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | PARAFUDUR ARIZASI | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MKR1061 | 2012-10-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41206.6875 | 41206.7014 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 28 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.0011566 | 0.33333 | Adıyaman
BES1018 | 2012-10-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 41206.3542 | 41206.3646 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 600 | 40 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0014458 | 0.25 | Adıyaman
KAH1035 | 2012-10-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ. | ESKİMENZİL ÇIKIŞI.AKKAVAK KÖY TRAFOSU | 41206.3403 | 41206.4167 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | NÖTR DÜNÜŞÜ | NÖTÜR DÖNÜŞÜ VARDI ABONEDEN GELEN NÖTR DÖNÜŞÜ GİDERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 1 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
KAH1036 | 2012-10-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI ŞAHİNTEPE KÖY TR. | 41206.4653 | 41206.5208 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KÖYÜN İÇİNDEKİ İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH1037 | 2012-10-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 KABİNİ | KAHTA HAT ÇIKIŞI | 41206.7188 | 41206.7569 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | FİDER 16 ÇUKURTAŞ TRF MERKEZİNDEN AÇMIŞTI ÇIKIŞLAR BOŞA ALNIDI FİDER BESLENDİKTEN SONRA ÇIKIŞLAR TEK TEK BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 2500 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER1213 | 2012-10-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | AÇMA ÇUKURUK MEZRASI HATBAŞI | 41206.4236 | 41206.5347 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU YANAN OG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 42 | 1 | 0 | 0.00077108 | 0 | 0.00028916 | 2.6667 | Adıyaman
GER1214 | 2012-10-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN KÖYÜ | 41206.5417 | 41206.5486 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | DİREKTEN ATEŞ ÇIKIYOR İHBARI ÜZERİNE YAPILAN KONTROLDE ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 39 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1215 | 2012-10-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇİFTHİSAR KÖYÜ TR | 41206.625 | 41206.6528 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 6 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER1216 | 2012-10-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | ALİDAMI GEDİK MEZRASI | 41206.6667 | 41206.7118 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 8 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
GER1217 | 2012-10-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | CEVİZPINAR KÖYÜ HATBAŞI | 41206.7569 | 41206.8125 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 46 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER1218 | 2012-10-24 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | YEŞİLYURT KÖYÜ | 41206.8958 | 41206.9028 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DİREKTE ARK VARDI DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 52 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0739 | 2012-10-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | ONUR MAH | 41206.3681 | 41206.4618 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | YOL ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 1 ADET 10 U DEMİR DİREK ATILDI İLETKEN ÇEKİLDİ | 48 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
SİN0740 | 2012-10-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAVÇÜKKÖYÜ | 41206.5035 | 41206.5083 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KOPAN AYDINLATMA KABLOSU TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 34 | 0 | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Adıyaman
SİN0741 | 2012-10-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41206.5694 | 41206.5764 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | KOPAN AG SIKIBAĞ TELİ DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 9 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0396 | 2012-10-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI HACIYUSUF KÖYÜ | 41206.4306 | 41206.4583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00037068 | 0 | 0.00055602 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0397 | 2012-10-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 41206.5764 | 41206.5938 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 0.00041702 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0398 | 2012-10-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 41206.7083 | 41206.7222 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
KAH1038 | 2012-10-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | BAYRAKTAR MAH HAT ÇIKIŞI | 41207.1007 | 41207.125 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 32 | 110 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DM-2TR 5ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 8500 | 20 | 0.0048986 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1039 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | KAHTA HAT ÇIKIŞI | 41207.184 | 41207.2049 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 32 | 110 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | DM-2TR 5ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 8500 | 400 | 0.0041988 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH1040 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI. GÜMÜŞKAŞIK HAT BAŞI. | 41207.3438 | 41207.4132 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT TARANDI GÜMÜŞKAŞIK VE ŞAMİK HAT BAŞINA 3 AD. OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENETJİLİ NORMAL. | 50 | 5 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
KAH1041 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNE | ESKİMENZİL ÇIKIŞI GÜLAHMET HAT BAŞI. | 41207.4201 | 41207.4688 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | GÜLAHMET KÖYÜNDE DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1042 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | YEŞİLKAYA KÖYÜ | 41207.4722 | 41207.4965 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 4 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1043 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | TİTAN KÖYÜ | 41207.5139 | 41207.5799 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU ONARILDI. ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
KAH1044 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | ESKİ MENZİL ÇIKIŞI | 41207.5972 | 41207.6632 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 110 | 335 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ESKİ MENZİL ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GURUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 450 | 35 | 0 | 0.01006 | 0 | 0.0063539 | 1.5833 | Adıyaman
KAH1045 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41207.6806 | 41207.7326 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AŞAĞI CIMIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 20 | 0 | 0.0034337 | 0 | 0.002747 | 1.25 | Adıyaman
KAH1046 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 41207.75 | 41207.7812 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 42 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | GÜZELSUDA AG AĞAÇ DİREK ABONEDEN GELEN ARIZADAN DOLAYI DİREK ELEKTRİK KAÇIRIYORDU ARIZA GİDERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | 700 | 30 | 0 | 0.0016265 | 0 | 0.0021687 | 0.75 | Adıyaman
KAH1047 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KORULU KÖYÜ | 41207.8333 | 41207.8819 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 35 | 12 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1048 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KOÇTEPE KABİNİ | KOÇTEPE KÖYÜ | 41207.9167 | 41207.9583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOÇTEPEDE AYRICININ ÜST TARAFINDA JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI ATAN OG SİGORTASI TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 10 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH1049 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TAŞLICA KÖYÜ | 41207.9722 | 41208 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMAYA AİT DALGICIN YANAN ABONE KABLOSUNDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI OG SİGORTASI ATMIŞTI.ABONENİN KABLOSU HATTAN AYRILDI.ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 8 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GER1220 | 2012-10-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41207.1528 | 41207.1597 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0063539 | 0.16667 | Adıyaman
GER1221 | 2012-10-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41207.1639 | 41207.1875 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.0036005 | 0 | 0.0063539 | 0.56667 | Adıyaman
GER1222 | 2012-10-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41207.191 | 41207.1965 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. İçi | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0.00047986 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.13333 | Adıyaman
GER1223 | 2012-10-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41207.6132 | 41207.6181 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.00074129 | 0 | 0.0063539 | 0.11667 | Adıyaman
GER1224 | 2012-10-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GERGER ÇIKIŞI | 41207 | 41207.341 | 8:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 33 | 99 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE GÖMÜK KABİNİ GİRİŞ KABLO BAŞLIĞI PATLAKTI PATLAK OLAN KABLO İPTAL EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 1192 | 8 | 0 | 0.069328 | 0 | 0.0084719 | 8.1833 | Adıyaman
GER1225 | 2012-10-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 41207.2917 | 41207.3125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 242 | 0 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
GER1226 | 2012-10-25 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI GRUBU | 41207.3333 | 41207.4097 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 27 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI, PATLAK OLAN GERGİ İZOLATÖRÜ İPTAL EDİLDİ | 285 | 3 | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Adıyaman
GER1227 | 2012-10-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41207.2917 | 41207.4375 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PATLAK OLAN KABLO BAŞLIĞI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 349 | 2 | 0 | 0.0074129 | 0 | 0.002118 | 3.5 | Adıyaman
GER1228 | 2012-10-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 41207.625 | 41207.6875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | GÜNGÖRMÜŞ GRUBU ÇIKIŞINA AİT KESİCİ PATLAMASI SONUCU GRUBA ENERJİ GÖMÜK GRUBUNDAN VERİLDİ | 242 | 0 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
SİN0742 | 2012-10-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞAKULYAN KÖYÜ- KUTAN | 41207.3576 | 41207.375 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | TRAFONUN ÜSTÜNDEKİ KOPUK OLAN Pİ8 İLETKENLE EK YAPILIP TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 520 | 1 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0743 | 2012-10-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | HASNALI KÖY | 41207.6007 | 41207.6042 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 34 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0399 | 2012-10-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI TR 3 | 41207.625 | 41207.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 250 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SAM0400 | 2012-10-25 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BÜYÜKBEY GRUBU | 41207.7083 | 41207.7917 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 | 66 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 ADET OG DİREĞİ KIRILMIŞTI-TEKRAR DİKİLDİ-OG HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 350 | 0 | 0 | 0.0031807 | 0 | 0.0015904 | 2 | Adıyaman
KAH1050 | 2012-10-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | 41207.3438 | 41207.3785 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKENLER AYRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 20 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
BES1019 | 2012-10-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41207.6458 | 41207.6667 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 4334 | 169 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Adıyaman
BES1020 | 2012-10-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 41207.5764 | 41207.5903 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 600 | 40 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0014458 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0358 | 2012-10-25 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | 41207.6736 | 41207.7604 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 8 | 17 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ÖZEL TRAFODAN İZOLATÖR KIRILMASINDAN DOLAYI KABİN AÇTI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.0088248 | 0 | 0.0042359 | 2.0833 | Adıyaman
GÖL0434 | 2012-10-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41207.3375 | 41207.3403 | 0:04 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.00047986 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
GÖL0435 | 2012-10-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | BELÖREN ÇIKIŞI | 41207.3403 | 41207.3993 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 14 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRILAN ARIZALI O.G VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT GEZİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | 900 | 0 | 0.0020131 | 0 | 0.001421 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
MER1200 | 2012-10-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 | 41207.0104 | 41207.0833 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI ARIZA BULUNDUKTAN SONRA HATTA ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 175 | 0 | 0.0006217 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.75 | Adıyaman
MER1201 | 2012-10-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 65 | 41207.3264 | 41207.3403 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1062 | 2012-10-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41207.375 | 41207.5764 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 AD OG DİREĞİ YIKILMIŞTI TEKRAR DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | 380 | 3 | 0 | 0.003494 | 0 | 0.00072289 | 4.8333 | Adıyaman
MKR1063 | 2012-10-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | İKİDAM | BAĞPINAR | 41207.7083 | 41207.7396 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 34 | 102 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1900 | 22 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
MKR1064 | 2012-10-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41207.7917 | 41207.8125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 51 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 930 | 4 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
MER1202 | 2012-10-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 1 | DM 3 | 41208.309 | 41208.3194 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 75 | 283 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 20328 | 0 | 0.006661 | 0 | 0.026644 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1203 | 2012-10-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 25 | 41208.3403 | 41208.3611 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN JUMBER BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ. | 441 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR1065 | 2012-10-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-8(Kayacık) | ADI - ÇİM TM | ADI - ÇİM TM | 41207.5243 | 41207.5382 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ADI-ÇİM TM DEN KAYACIK FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | 650 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1066 | 2012-10-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-8(Kayacık) | ADI - ÇİM TM | ADI - ÇİM TM | 41207.5417 | 41207.5486 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ADI-ÇİM TM DEN KAYACIK FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | 650 | 5 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1067 | 2012-10-26 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41208.5312 | 41208.5625 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MÜRSEL KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GÖL0436 | 2012-10-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41208.2174 | 41208.2194 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.00029991 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0437 | 2012-10-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41208.2208 | 41208.2458 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAYDARLI ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA TESPİT EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | 3010 | 22 | 0.003599 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.6 | Adıyaman
GÖL0438 | 2012-10-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41208.3542 | 41208.3583 | 0:06 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.00071979 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.1 | Adıyaman
GÖL0439 | 2012-10-26 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 41208.2465 | 41208.3993 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 51 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | VODAFONE, AVEA GSM VERİCİLERİNE BAĞLI 1 ADET YANAN TRAFO SONUCU AÇAN KABİN, YANAN TRAFONUN İPTAL EDİLMESİYLE TEKRAR BESLENDİ.HAT GEZİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. | 1100 | 12 | 0 | 0.010602 | 0 | 0.0028916 | 3.6667 | Adıyaman
BES1021 | 2012-10-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41208.4271 | 41208.4583 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 4334 | 169 | 0 | 0.0079424 | 0 | 0.01059 | 0.75 | Adıyaman
BES1022 | 2012-10-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YAZIKARAKUYU KABİNİ | YAZIKARAKUYU ÇIKŞI | 41208.4549 | 41208.4688 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
KAH1051 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | AKKAVAK KÖYÜ | 41208.4271 | 41208.5069 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ÇUKUR EŞİLDİ DÜŞEN OG DİREĞİ DİKİLDİ ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 7 | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.00014458 | 1.9167 | Adıyaman
KAH1052 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNŞİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 41208.4688 | 41208.5069 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 75 | 13 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1053 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖRDÜGAN HAT BAŞI | 41208.5521 | 41208.6042 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DOLAŞAN İLETKENLER AYRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ATAN AG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 400 | 45 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
KAH1054 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | BOSTANLI ÇIKIŞI. | 41208.5938 | 41208.6424 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 16 | İmar Al. Dışı | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | KOPAN NÖTR KABLOSU BAĞLANDI KÖY ENERJİLİ NORMAL. | 200 | 5 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.00072289 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1055 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNŞİ | ESKİMENZİL ÇIKIŞI | 41208.6667 | 41208.7257 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİ MENZİL ÇIKIŞI BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 9 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00028916 | 1.4167 | Adıyaman
GER1229 | 2012-10-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GÖLYURT HELEZİN MEZRASI | 41208.6944 | 41208.7153 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | DİREKTE ELEKTRİK VAR İHBARI ÜZERİNE YAPILAN KONTROLDE ABONE KABLOSU SOYULUP DİREĞE TEMAS ETMEKTEYDİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER1230 | 2012-10-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA KÖYÜ | 41208.8056 | 41208.8333 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0744 | 2012-10-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇATBAHÇE KY | 41208.3681 | 41208.3889 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSUNDA KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 30 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0745 | 2012-10-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41208.5347 | 41208.5417 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 14 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0746 | 2012-10-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KÖYÜ | 41208.6528 | 41208.6701 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ YANMAYAN LAMBA BAKIMI YAPILDI | 36 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0401 | 2012-10-26 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI KAMIŞLI KÖYÜ | 41208.4028 | 41208.4236 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
SAM0402 | 2012-10-26 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BÜYÜKBEY GRUBU | 41208.6111 | 41208.6944 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 | 66 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | OG HATTI TARANDI-JUMPER KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİDİ-NORMAL | 350 | 0 | 0 | 0.0031807 | 0 | 0.0015904 | 2 | Adıyaman
KAH1056 | 2012-10-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | AKKAVAK KÖYÜ | 41209.4583 | 41209.5035 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | İHBAR ÜZERİNE HAT TARANDIĞINDAN OG DİREĞİ DÜŞMESİ TESPİT EDİLDİ OG İLETKENLERİNİN SEHİMİ ALINDI BÖLGE ÇAMURLU OLDUĞUNDAN İLETKENLERİN EMNİYET MESAFESİ ALINDI DİREK DİKİLMEDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 12 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1057 | 2012-10-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KÖMÜR ÇIKIŞI | 41209.5833 | 41209.6493 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | FİDER 10 KÖMÜR ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 230 | 20 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.5833 | Adıyaman
GER1231 | 2012-10-27 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | BUDAKLI KÖYÜ | 41209.3958 | 41209.7417 | 8:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | TRAFO YANIKTI DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | 37 | 1 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.00014458 | 8.3 | Adıyaman
SİN0747 | 2012-10-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU GRUBU | 41209.3472 | 41209.3507 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 17 | 51 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | AŞIRI AKIMDAN AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | 570 | 5 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.0024578 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0748 | 2012-10-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41209.6354 | 41209.6389 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONENİN OKSİTLENEN KLEMENSİ YENİLENDİ | 20 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0403 | 2012-10-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41209.6076 | 41209.625 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
KAH1058 | 2012-10-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 41209.3542 | 41209.3854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GİRNE MAH. AG. SİGORTASI ATMIŞTI 200 A. SİGORTA TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 800 | 0 | 0.00079932 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.75 | Adıyaman
BES1023 | 2012-10-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41209.7083 | 41209.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESNLENDİ | 4334 | 169 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.01059 | 1 | Adıyaman
BES1024 | 2012-10-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI | 41209.3819 | 41209.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 18 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 600 | 40 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.0014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES1025 | 2012-10-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | SUVARLI KABİNİ | KIRAÇHAYMA ÇIKIŞI KIRAÇHAYMA TR | 41209.3542 | 41209.3958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 55 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00013901 | 1 | Adıyaman
TUT0359 | 2012-10-27 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AYNİYE MAH. TR-5 | 41209.375 | 41209.4028 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YÜK AYIRICISI YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 65 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
TUT0360 | 2012-10-27 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AKÇABEL KÖYÜ TR-2 | 41209.4375 | 41209.4722 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 45 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.83333 | Adıyaman
GÖL0440 | 2012-10-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA ÇIKIŞI | 41209.4653 | 41209.4792 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | 210 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
MER1204 | 2012-10-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41209.1771 | 41209.1875 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 30 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR PATLAMASINDAN DOLAYI HAT DM 1 ÜZERİNDEN RİNG YAPILDI. | 792 | 0 | 0.00079932 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1205 | 2012-10-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | YAMANLAR | YAMANLAR | 41209.1771 | 41209.1875 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 50 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | İZOLATÖR PATLAMASINDAN DOLAYI HAT DM 1 ÜZERİNDEN RİNG YAPILDI. | 350 | 6 | 0.0012434 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR1068 | 2012-10-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41209.434 | 41209.5903 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | TRAFO YANMASI | MÜRSEL KY. TRAFO YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00014458 | 3.75 | Adıyaman
MKR1069 | 2012-10-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | ADI - ÇİM TM | ADI - ÇİM TM | 41209.1875 | 41209.1944 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ADI-ÇİM TM DEN KAYACIK FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | 650 | 5 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1070 | 2012-10-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-2(Börgenek) | BÖRGENEK | BÖRGENEK | 41209.1875 | 41209.1944 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ADI-ÇİM TM DEN BÖRGENEK FİDERİ AÇMIŞTI BESLERNDİ | 212 | 9 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1071 | 2012-10-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41209.4375 | 41209.4444 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR KABİNİNDEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | 1200 | 8 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1072 | 2012-10-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41209.7292 | 41209.7708 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | TEĞMENLİ MODDAN KÖMÜR ÇIKIŞI BESLENDİ | 1650 | 20 | 0.0047986 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1 | Adıyaman
MER1206 | 2012-10-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 31 BATI KOLU | 41210.4861 | 41210.5 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFONUN BATI KOLUNDA KOPAN İLETKEN BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ. | 44 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1073 | 2012-10-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41210.6111 | 41210.6139 | 0:04 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1700 | 20 | 0.00015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
MKR1074 | 2012-10-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41210.7118 | 41210.7153 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | 1200 | 8 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.0042359 | 0.083333 | Adıyaman
MKR1075 | 2012-10-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41210.6667 | 41210.6701 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.001012 | 0.083333 | Adıyaman
MKR1076 | 2012-10-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 41210.7917 | 41210.8333 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | GÖZEBAŞI TMŞ DÜŞMÜŞTÜ HAT KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ | 46 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GÖL0441 | 2012-10-28 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41210.5188 | 41210.5208 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0003599 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.05 | Adıyaman
BES1026 | 2012-10-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41210.5833 | 41210.625 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 4334 | 169 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.01059 | 1 | Adıyaman
KAH1059 | 2012-10-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41210.7292 | 41210.7604 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ORTA REFÜJ LAMBASI KOMPLE YANMIŞTI ENERJİ KESİLDİ.LAMBA SÖKÜLDÜ ORTA REFÜJ DEVREYE ALINDI. | 50 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH1060 | 2012-10-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41210.3472 | 41210.4097 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 22 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MENZİL KABİNİNDEN ELBEYLİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 20 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.0011566 | 1.5 | Adıyaman
KAH1061 | 2012-10-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | YELKOVAN KÖYÜ HAT BAŞI. | 41210.4306 | 41210.4826 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1062 | 2012-10-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI KÖSELER HAT BAŞI | 41210.6806 | 41210.7118 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | KÖSELER KÖYÜNÜN TRAFOSUNDA AKIM TRAFOSU YANMIŞTI İPTL EDİLEREK DÜZ BAĞLANDI ENERJİLİ NORMAL | 40 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1063 | 2012-10-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KORULU KÖYÜ | 41210.7361 | 41210.7743 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 35 | 0 | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1064 | 2012-10-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KEFERGE KÖYÜ | 41210.7847 | 41210.809 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1065 | 2012-10-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÖÇERİ KÖYÜ | 41210.8403 | 41210.8924 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | GÖÇERİ SUSİK KÖYÜNDE ARAÇ AĞAÇ DİREĞE ÇARPMIŞTI DİREK KIRILMIŞ YENİSİNİN DİKİLMESİ LAZIM.AĞAÇ DİREK BOŞA ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 8 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER1232 | 2012-10-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | DAĞDEVİREN HORSAYİK MEZRASI | 41210.6111 | 41210.6458 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU TRAFO ÜZERİNDEKİ AYD. ÇIKIŞ KABLOSU GEÇİRMİYORDU DÜZELTİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
GER1233 | 2012-10-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | AÇMA KÖYÜ | 41210.6597 | 41210.6667 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | GEÇİCİ ABONE İPTAL EDİLDİ | 28 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1234 | 2012-10-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI | 41210.6667 | 41210.6944 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 29 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0749 | 2012-10-28 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | HASANLI KÖYÜ | 41210.7951 | 41210.7986 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | KOPUK OLAN JUMPER TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0404 | 2012-10-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41210.4583 | 41210.4757 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0405 | 2012-10-28 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 41210.6806 | 41210.7153 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-1 ADET OG AGAÇ DİREĞİ DÜZELTİLİP-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00034751 | 0 | 0.00041702 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1066 | 2012-10-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ARILI KÖYÜ | 41211.6944 | 41211.7465 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARILI KÖYÜ AYDINLAR MEZ HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILLDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 20 | 5 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00072289 | 1.25 | Adıyaman
KAH1067 | 2012-10-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI. PAMLUK HAT BAŞI. | 41211.7778 | 41211.8299 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1068 | 2012-10-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | DAMLACIK ÇIKIŞI.KOÇHİSAR HAT BAŞI. | 41211.8403 | 41211.8924 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 12 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1069 | 2012-10-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | CUMHURİYET MAH. | 41211.6736 | 41211.7257 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | CUMHURİYET MAH.İLETKENLERE DÜGÜNDEN DOLAYI KURŞUN SIKILMIŞ KOPAN İLETKENLER KALDIRILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 20 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
KAH1070 | 2012-10-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-27 KABİNİ | GAZİ MAH | 41211.7292 | 41211.7674 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | GAZİ MAH. ABONEDEN KAYNAKIL AG SİGORTASI ATMIŞTI. ABONENİN KABOLSU HATTAN AYIRILDI ABONE SAHİBİNE BİLGİ VERİLDİ.AG SİGORTASI TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 15 | 0.0006513 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1071 | 2012-10-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KÖMÜR ÇIKIŞI | 41211.8403 | 41211.8854 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖMÜR FİDERİ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 500 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 1.0833 | Adıyaman
KAH1072 | 2012-10-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41211.9236 | 41211.9549 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ATATÜRK CAD. İLETKENLER DOLAŞMIŞTI SOKAK ÇIKIŞI TUTMUYORDU. HAT TARANDI. DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI SEHİMİ ALINDI SOKAK ÇIKIŞI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
GER1235 | 2012-10-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU GRUBU | 41211.375 | 41211.4444 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ HATBAŞINDA ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 113 | 0 | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.002118 | 1.6667 | Adıyaman
GER1236 | 2012-10-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | BUDAKLI KÖYÜ | 41211.5417 | 41211.5708 | 0:42 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFO ÇIKIŞ KABLOSU YANIKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 37 | 0 | 0 | 0.0001012 | 0 | 0.00014458 | 0.7 | Adıyaman
GER1237 | 2012-10-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KÖYÜ TR1 | 41211.5 | 41211.5556 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
GER1238 | 2012-10-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU KÖYÜ | 41211.566 | 41211.5833 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YATIK OLAN 1AD. AG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ AÇIDA OLDUĞU İÇİN LENTE ATILDI | 45 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0750 | 2012-10-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | FATİH MH | 41211.5417 | 41211.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BİRBİRİNE DOLANAN İLETKENLER AYRILDI ATIK OLAN A.G. SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SAM0406 | 2012-10-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANLAR KÖYÜ | 41211.4375 | 41211.4792 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG ÇIKIŞ PANOSUNDA 1 ADET SEK ÇIKIŞI YANMIŞTI-DEMONTAJ SEK TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00041702 | 0 | 0.00041702 | 1 | Adıyaman
SAM0407 | 2012-10-29 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI İSLAM KÖYÜ | 41211.6667 | 41211.7083 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 2 ADET OG DİREĞİ EGİLMİŞTİ-DÜZELTİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | 0 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00027801 | 1 | Adıyaman
BES1027 | 2012-10-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41211.3333 | 41211.3611 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 4334 | 169 | 0 | 0.0070599 | 0 | 0.01059 | 0.66667 | Adıyaman
BES1028 | 2012-10-29 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | 41211.5139 | 41211.5208 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 97 | 2 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0361 | 2012-10-29 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | AKÇABEL BRANŞMANI | 41211.4375 | 41211.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KUŞ ÇARPMASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 90 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0442 | 2012-10-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | GÖLBAŞI T.M'DEN | BALKAR FİDERİ | 41211.4861 | 41211.4931 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 32 | 70 | İmar Al. İçi | T.K. | KUŞ ÇARPMASI | HAYDARLI KÖYÜ SORKUN MEZRASININ HAT BAŞINA KUŞ VURMASI NEDENİ İLE AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 3010 | 22 | 0.00099971 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0443 | 2012-10-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | HAYDARLI MOD. | SORKUN MEZRASI HATBAŞI | 41211.4861 | 41211.5139 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
MER1207 | 2012-10-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 16 | 41211.5938 | 41211.6146 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | T.M.Ş ATMIŞTI.HAT KONTOL EDİLDİ. HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1208 | 2012-10-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 33 | 41211.5625 | 41211.5833 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | T.M.Ş ATMIŞTI.HAT KONTOL EDİLDİ. HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR1077 | 2012-10-29 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | KÖMÜR | 41211.4861 | 41211.5833 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.011197 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
KAH1073 | 2012-10-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | YELKOVAN KÖYÜ HAT BAŞI. | 41212.375 | 41212.4549 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YELKOVAN KÖYÜNDE BAHÇEYE GİDEN AG İLETKENLERİNİN JUMPERİ ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 0 | 0 | 0.00027711 | 0 | 0.00014458 | 1.9167 | Adıyaman
KAH1074 | 2012-10-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | AKKAVAK KÖYÜ | 41212.3611 | 41212.4549 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ÇUKUR EŞİLDİ DÜŞEN OG DİREĞİ DİKİLDİ ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 7 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
KAH1075 | 2012-10-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41212.7153 | 41212.7674 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | KARŞIYAKA MAH.2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.KOPAN CANPER BAĞLAMNDI. | 50 | 10 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
GER1239 | 2012-10-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | OYMAKLI BAYİK MEZRASI | 41212.4236 | 41212.4472 | 0:34 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 1AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI | 15 | 0 | 0 | 8.1928e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.56667 | Adıyaman
GER1240 | 2012-10-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | OYMAKLI KÖYÜ | 41212.4708 | 41212.4882 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU ROLESİ YENİLENDİ DUYU KIRIK OLAN 1AD. ARMATÜRÜN DUYU DEĞİŞTİRİLDİ | 47 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GER1241 | 2012-10-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇİFTHİSAR KÖYÜ TR | 41212.5417 | 41212.6042 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | NÖTÜR'DE ELEKTRİK VARDI ARMATÜRDE KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ ARIZALI OLAN 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 34 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER1242 | 2012-10-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 41212.3542 | 41212.7014 | 8:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN RADYOLİK GRUBUNUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.01765 | 0 | 0.002118 | 8.3333 | Adıyaman
GER1243 | 2012-10-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT SALİK TR2 | 41212.7153 | 41212.7257 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 1AD. ARMATÜR YENİ TAKILDI | 19 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0751 | 2012-10-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜK EVLER KÖYÜ | 41212.3924 | 41212.559 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | HATTA KIRIK OLAN 3 ADET KIRIK AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİ | 6 | 0 | 0 | 0.00018534 | 0 | 4.6335e-05 | 4 | Adıyaman
SİN0752 | 2012-10-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | HASANLI KÖYÜ | 41212.7118 | 41212.7188 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 38 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0753 | 2012-10-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | SUBAŞI KÖYÜ | 41212.7951 | 41212.8021 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 34 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0408 | 2012-10-30 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41212.6076 | 41212.625 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
BES1029 | 2012-10-30 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKIŞI | 41212.4167 | 41212.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 4334 | 169 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Adıyaman
MER1209 | 2012-10-30 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-3(K.Sanayi) | K.SANAYİ | K.SANAYİ | 41212.3021 | 41212.3472 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 30 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 792 | 0 | 0.0034637 | 0 | 0.0031973 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
MER1210 | 2012-10-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 35 DOĞU KOLU | 41212.6528 | 41212.6667 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA İLETKEN DÜŞMESİ NEDENİYLE ELEKTRİK KESİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. HAT ENERJİLİ | 70 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1078 | 2012-10-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41212.3681 | 41212.3785 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.001012 | 0.25 | Adıyaman
MKR1079 | 2012-10-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | GÜZELYURT | GÜZELYURT | 41212.7326 | 41212.75 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARAKOÇ KY OG SİGORTASI ATMIŞTI 25 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 101 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MER1211 | 2012-10-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 25 | 41213.3472 | 41213.4896 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (EMNİYET MESAFESİ) | 441 | 0 | 0.0012138 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.4167 | Adıyaman
MER1212 | 2012-10-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 32 GÜNEY KOLU | 41213.5486 | 41213.6736 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (EMNİYET MESAFESİ) | 70 | 0 | 0.00028762 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3 | Adıyaman
MKR1080 | 2012-10-31 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | GÜZELYURT | GÜZELYURT | 41213.6042 | 41213.6146 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 250 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Adıyaman
KAH1076 | 2012-10-31 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | DM-2 KABİNİ | ÇOBANLI ÇIKIŞI | 41213.3542 | 41213.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | ÇOBANLI ÇIKIŞI AŞIRI YÜKTEN AÇMIŞTI BESLENDİ | 60 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
GER1244 | 2012-10-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | KOŞARLAR OG HATTI | 41213.3854 | 41213.6111 | 5:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 6 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI, KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ | 58 | 1 | 0 | 0.0023494 | 0 | 0.00043373 | 5.4167 | Adıyaman
GER1245 | 2012-10-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41213.6042 | 41213.6458 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 1 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER1246 | 2012-10-31 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR KAĞINDAK | 41213.75 | 41213.8264 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
SİN0754 | 2012-10-31 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41213.3646 | 41213.3924 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | AGŞ'DEN 1 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ ABONEYE ELEKTRİK VERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0409 | 2012-10-31 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE KÖYÜ | 41213.375 | 41213.4028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0410 | 2012-10-31 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41213.4028 | 41213.4236 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
SAM0411 | 2012-10-31 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI GÖVEND KÖYÜ | 41213.5 | 41213.5174 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.41667 | Adıyaman
BES1030 | 2012-10-31 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YAZIKARAKUYU KABİNİ | YAZIKARAKUYU ÇIKŞI | 41213.5486 | 41213.5833 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
GÖL0444 | 2012-10-31 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41213.25 | 41213.2521 | 0:03 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0003599 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.05 | Adıyaman
GÖL0445 | 2012-10-31 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GÖLBAŞI T.M'DEN | DÜZBAĞ FİDERİ | 41213.3215 | 41213.3278 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 37 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT TARAFINDAN ÇATALTEPE MOD. UN HAT BAŞI SEKSİYONERİ DEĞİŞECEĞİNDEN FİDER KESİLEREK HATTIN FİDERDEN ALT ÇIKIŞI İPTAL EDİLDİ. | 920 | 2 | 0.00079932 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.15 | Adıyaman
GÖL0446 | 2012-10-31 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | ÇATALTEPE - SAVRAN ÇIKIŞI | 41213.3215 | 41213.4167 | 2:17 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN SEKSİYONER MÜTEAHHİT TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLDİ. | 400 | 1 | 0 | 0.00066024 | 0 | 0.00028916 | 2.2833 | Adıyaman
Ç.CERİT0565 | 2012-10-21 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOYLU KÖYÜ | BATI ÇIKIŞI | 41203.5833 | 41203.6076 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  |  | 1 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.58333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0566 | 2012-10-22 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU KÖYÜ | OG HATTI | 41204.4167 | 41204.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 500 | 1 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0567 | 2012-10-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE KÖMEGOZ TR | BATI ÇIKIŞI | 41204.5069 | 41204.5208 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 12 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0568 | 2012-10-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL SAGLIKOCAGI TR | BATI ÇIKIŞI | 41204.5833 | 41204.5938 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 42 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0569 | 2012-10-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE YAZI TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41204.4792 | 41204.4896 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 12 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0570 | 2012-10-23 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | SOGUKPINAR HATBAŞI | DOGU ÇIKIŞI | 41205.625 | 41205.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 200 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0571 | 2012-10-23 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ORUÇPINRI TR1 | DOGU ÇIKIŞI | 41205.6667 | 41205.684 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 18 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0572 | 2012-10-23 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL SAGLIKOCAGI TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41205.7917 | 41205.8056 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 42 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0573 | 2012-10-23 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU TR1 | KUZEY ÇIKIŞI | 41205.4167 | 41205.4458 | 0:42 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 24 | 0 | 0 | 6.4869e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.7 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0574 | 2012-10-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL KARAFİREZ TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41206.375 | 41206.3924 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 22 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0575 | 2012-10-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | FATİH KAYMKMLI KÖK TR | DOGU ÇIKIŞI | 41206.5 | 41206.5104 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0576 | 2012-10-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL PETROL KÖK TR | BATI ÇIKIŞI | 41206.5625 | 41206.566 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 42 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0577 | 2012-10-25 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | K.ÜNGÜT KÖYÜ | HATBAŞI | 41207.6667 | 41207.684 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 250 | 1 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0578 | 2012-10-25 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | FATİH KARADUT TR | BATI ÇIKIŞI | 41207.75 | 41207.7604 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0579 | 2012-10-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL KARAFİREZ TR | SEKSONEL | 41210.6458 | 41210.6493 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 100 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0580 | 2012-10-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU MAH TR2 | BATI ÇIKIŞI | 41210.6667 | 41210.6736 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0581 | 2012-10-30 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT KÖYÜ | HATBAŞI | 41210.4167 | 41210.4271 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 125 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK928 | 2012-10-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | k.çamurlu meryemçil mez. | 41201.6875 | 41201.7097 | 0:32 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | dolaşık açılarak sigorta değişimi yapıldı(meryemçil trf) | 18 | 1 | 0 | 7.7108e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.53333 | Kahramanmaraş
GOK929 | 2012-10-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | kireç köyü trf | 41201.7188 | 41201.75 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı(kireç trf) | 86 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK930 | 2012-10-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | kınıkkoz eski trf | 41201.7292 | 41201.7847 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | A.G jumper bağlantısı yapıldı(kınıkkoz eski trf) | 60 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
GOK931 | 2012-10-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41202.3361 | 41202.3903 | 1:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0082601 | 0 | 0.0063539 | 1.3 | Kahramanmaraş
GOK932 | 2012-10-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | kavşut hatbaşı | 41202.4375 | 41202.4583 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | O.G sigorta değişimi yapıldı(kavşut hatbaşı) | 205 | 3 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK933 | 2012-10-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | değirmendere akpınar mah tr | 41202.7986 | 41202.8438 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | a.g sigorta değişimi yapıldı | 128 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
GOK934 | 2012-10-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | F6 GÖKSUN 2 | 41203.3826 | 41203.4097 | 0:39 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ |  | 4081 | 19 | 0.0023393 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.65 | Kahramanmaraş
GOK935 | 2012-10-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | F6 GÖKSUN 2 | 41203.6875 | 41203.6882 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER |  | 4081 | 19 | 5.9983e-05 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
GOK936 | 2012-10-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | b.çamurlu hatbaşı | 41204.8542 | 41204.8958 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | o.g sigorta değişimi yapıldı | 353 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
GOK937 | 2012-10-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41204.4368 | 41204.4514 | 0:21 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ayırıcı montajı | 2419 | 56 | 0 | 0.0022239 | 0 | 0.0063539 | 0.35 | Kahramanmaraş
GOK938 | 2012-10-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41204.6021 | 41204.6389 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ayırıcı montajı | 2419 | 56 | 0 | 0.0056126 | 0 | 0.0063539 | 0.88333 | Kahramanmaraş
GOK939 | 2012-10-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41205.6181 | 41205.6507 | 0:47 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | jumper bağlama | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.78333 | Kahramanmaraş
GOK940 | 2012-10-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | b.çamurlu hatbaşı | 41205.6875 | 41205.7917 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | o.g sigorta değişimi yapıldı | 353 | 3 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00043373 | 2.5 | Kahramanmaraş
GOK941 | 2012-10-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | b.kızılcık ekincilik hatbaşı | 41205.8125 | 41205.875 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | o.g sigorta değişimi yapıldı | 47 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK942 | 2012-10-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | k.çamurlu hatbaşı | 41206.4375 | 41206.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 1 adet VHD-35 izalatör değişimi yapıldı ve jumperler yenilendi | 295 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Kahramanmaraş
GOK943 | 2012-10-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | fındık köyü trf | 41206.8819 | 41206.9167 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet kontaktör değişimi yapıldı | 204 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
GOK944 | 2012-10-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | sanayi kök tr | 41206.6458 | 41206.6667 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adetv O.G sigorta değişimi yapıldı | 219 | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK945 | 2012-10-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | çağlayan cantürkler hatbaşı | 41207.4931 | 41207.5035 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adetv O.G sigorta değişimi yapıldı | 190 | 2 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK946 | 2012-10-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | mal pazarı monoblok | 41207.5903 | 41207.6354 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 3 | 9 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | hatta değen ağaçlarin kesimi yapılarak jumperler yenilendi(mal pazarı mono ile 10 nolu mono arası) | 351 | 3 | 0.0012996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
GOK947 | 2012-10-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | b.kızılcık güller tr | 41208.8125 | 41208.8333 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | abone arızası giderildi | 65 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK948 | 2012-10-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | yeni mahalle tr | 41208.8542 | 41208.8715 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | a.g arızası giderildi | 34 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK949 | 2012-10-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | F8 KANLIKAVAK | 41209.4681 | 41209.4694 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 48 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2770 | 48 | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.0063539 | 0.033333 | Kahramanmaraş
GOK950 | 2012-10-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | bozhöyük kas mezarlık yanı tr. | 41209.6875 | 41209.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | a.g arızası giderildi | 24 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK951 | 2012-10-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | taşoluk kas. Hatbaşı | 41210.6042 | 41210.6528 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | parafudr montajı yapıldı | 427 | 5 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.00072289 | 1.1667 | Kahramanmaraş
GOK952 | 2012-10-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | yeni mahalle tr | 41210.3819 | 41210.5556 | 4:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | a.g demir direk dikimi yapıldı | 34 | 0 | 0.0014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4.1667 | Kahramanmaraş
GOK953 | 2012-10-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41211.2674 | 41211.2882 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK954 | 2012-10-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | 9 num. Kök tr | 41211.4167 | 41211.6458 | 5:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | a.g demir direk dikimi yapıldı | 28 | 0 | 0.0019539 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5.5 | Kahramanmaraş
GOK955 | 2012-10-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | hilal ekmek tr | 41211.7917 | 41211.8542 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet AG sigorta takıldı | 96 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK956 | 2012-10-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | hacıömer hatbaşı | 41212.7604 | 41212.8056 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 1 adet o.g sigorta takıldı | 109 | 2 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00028916 | 1.0833 | Kahramanmaraş
GOK957 | 2012-10-31 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | taşoluk kas. Belediye yanı tr. | 41213.4271 | 41213.4479 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet a.g sigorta takıldı | 74 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0283 | 2012-10-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR NONO | KÖY GRUBU | 41223.6007 | 41223.625 | 0:35 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KAH1213 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | YELKOVAN KÖYÜ | 41239.3854 | 41239.4375 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1214 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ÇIRALIK BIRBIR MEZRASI | 41239.4271 | 41239.4792 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1215 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KİLİSİK KÖYÜ | 41239.4896 | 41239.5243 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1216 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. KANLICA HAT BAŞI. | 41239.5417 | 41239.5868 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00043373 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1217 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN KÖYÜ | 41239.5903 | 41239.6285 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1218 | 2012-10-26 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | DOLUCA KÖYÜ | 41239.6944 | 41239.7153 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN SOKAK LAMBALARI DEVREYE ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
EKN0652 | 2012-10-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GELLEVİZ KÖK | ÇİFLİK AMBAR ÇIKIŞI | 41202.4271 | 41202.5347 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OG HATTINA DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ HAT TAKİBİ YAPILDI | 458 | 1 | 0 | 0.002241 | 0 | 0.00086747 | 2.5833 | Kahramanmaraş
EKN0653 | 2012-10-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER 2 TR | ÇIKIŞ 3 | 41202.3438 | 41202.4306 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN TMS KALDIRILDI | 28 | 0 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Kahramanmaraş
EKN0654 | 2012-10-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÖL TR | ÇIKIŞ 1 | 41202.4514 | 41202.4653 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 32 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
EKN0655 | 2012-10-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ŞAKOLAR TR | ÇIKIŞ 1 | 41202.4896 | 41202.5347 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 5.0196e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.0833 | Kahramanmaraş
EKN0656 | 2012-10-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇINARLI TR | ÇIKIŞ 1 | 41202.6806 | 41202.7465 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 9 | 0 | 0 | 7.3364e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5833 | Kahramanmaraş
EKN0657 | 2012-10-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIRKGÖZ MONOBLOK | ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | 41203.3958 | 41203.5625 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 0 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | QG HATTINA DEĞEN AĞÇLAR KESİLDİ HAT TAKİBİ YAPILDI | 565 | 0 | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.001012 | 4 | Kahramanmaraş
EKN0658 | 2012-10-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OSMAN ÖZEN TR | ÇIKIŞ 1 | 41203.3889 | 41203.4062 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 25 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0659 | 2012-10-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÖZPINAR TR | SEKSİYONER | 41203.5938 | 41203.6042 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 149 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0660 | 2012-10-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 1 | 41203.6771 | 41203.7049 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 11 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0661 | 2012-10-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BOYALI TR | ÇIKIŞ 3 | 41205.3889 | 41205.4236 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | YANAN ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 34 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0662 | 2012-10-24 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41206.316 | 41206.3438 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | 2270 | 16 | 0.0023993 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0663 | 2012-10-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41207.3333 | 41207.3507 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 1055 | 6 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.0063539 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0664 | 2012-10-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AĞCADERE TR | ÇIKIŞ 1 | 41207.3958 | 41207.4271 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 12 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0665 | 2012-10-26 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41208.3333 | 41208.3576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 1055 | 6 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.0063539 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0666 | 2012-10-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41209.3333 | 41209.3507 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 1055 | 6 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.0063539 | 0.41667 | Kahramanmaraş
EKN0667 | 2012-10-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BOYALI TR | ÇIKIŞ 3 | 41209.5208 | 41209.5521 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SIKIBAĞDAN DÜSEN AG İLETKEN BAĞLANDI | 34 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0668 | 2012-10-28 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KIRKGÖZ MONOBLOK | GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | 41210.1146 | 41210.1354 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | 1055 | 6 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.0063539 | 0.5 | Kahramanmaraş
EKN0669 | 2012-10-31 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KAYABOGAZI 2.TR | ÇIKIŞ 3 | 41213.3507 | 41213.3854 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TR İNİŞ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ | 18 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0670 | 2012-10-31 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HİZMET ALANI TR | ÇIKIŞ 3 | 41213.5069 | 41213.5521 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TR YANAN ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
ELB1438 | 2012-10-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 5 | ALEMBEY MONOBLOK | FİDER 5 ÇIKIŞI | 8:10 | 8:28 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1953 |  | 0 | 0.00063539 | 0 | 0.002118 | 0.3 | Kahramanmaraş
ELB1442 | 2012-10-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | GÖZ GRUBU ÇIKIŞI | 11:30 | 11:32 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00039988 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
ELB1445 | 2012-10-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | GÖZ GRUBU ÇIKIŞI | 13:08 | 13:10 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimsiz | 10 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 7700 |  | 0.00039988 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
NUR0284 | 2012-10-11 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR NONO | KÖY GRUBU | 41193.5382 | 41193.5521 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0285 | 2012-10-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | MERKEZ TR | TEDAŞ | 41194.4201 | 41194.4271 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | İNŞAATA GELEN DİREK KAYDIRILDI | 65 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
NUR0286 | 2012-10-12 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | BARIŞ TR | CEMEVİ | 41194.5938 | 41194.6076 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | CARPAN HATTIN SEHİMİ ALINDI | 22 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0287 | 2012-10-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41196.6493 | 41196.6632 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0288 | 2012-10-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR NONO | KÖY GRUBU | 41196.6493 | 41196.6632 | 0:20 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
NUR0289 | 2012-10-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41196.9792 | 41196.9826 | 0:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MANEVRA YAPILDI | 4360 | 23 | 0.00029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0290 | 2012-10-14 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAKLAR NONO | KÖY GRUBU | 41196.9792 | 41196.9826 | 0:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MANEVRA YAPILDI | 206 | 5 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0291 | 2012-10-15 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | PINARBAŞI TR | MUHTAR | 41197.8403 | 41197.8715 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | AĞAÇ DEVRİLEN VE KPAN HAT BAGLANDI | 19 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
NUR0292 | 2012-10-17 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | YENİ MAH Y TR | 1 NOLU | 41199.5146 | 41199.5312 | 0:24 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | KAYAN POTANS SABİTLEŞTİRİLDİ | 40 |  | 3.8349e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
NUR0293 | 2012-10-21 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK | 41203.4792 | 41203.5625 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi |  |  | PROGRAMLI KESİNTİ KAPASİTÖR MONTAJI YAPILDI | 3346 |  | 0.0047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
NUR0294 | 2012-10-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | YENİ MAH Y TR | 3.CIKIŞ | 41207.3507 | 41207.3715 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | YANAN ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ | 25 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0295 | 2012-10-30 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK | 41212.3229 | 41212.3333 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | KUŞ ÇARPMASI |  | 3346 | 19 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0550 | 2012-10-09 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK MAH | HATBAŞI | 41191.4583 | 41191.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 500 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0551 | 2012-10-09 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | KAYMAKAMLIK KÖK | DOGU ÇIKIŞI | 41191.5069 | 41191.5278 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 45 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0552 | 2012-10-09 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE YAZI TR | HATBAŞI | 41191.4167 | 41191.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | PARAFUDUR ARIZASI |  | 15 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0553 | 2012-10-11 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | FATİH MAH. KAYMAKAMLIK | DOGU ÇIKIŞI | 41193.4931 | 41193.5208 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 9 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0554 | 2012-10-12 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK MAH TR | BATI ÇIKIŞI | 41194.7917 | 41194.8264 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 17 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0555 | 2012-10-13 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | FATİH PİRİKETHANE TR | DOGU ÇIKIŞI | 41195.9375 | 41195.9479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 45 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0556 | 2012-10-14 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | FATİH KARADUT TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41196.5417 | 41196.566 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | MÜCBİR SEBEPLER |  | 9 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0557 | 2012-10-14 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | FATİH MEZARLIK TR | DOGU ÇIKIŞI | 41196.625 | 41196.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 28 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0558 | 2012-10-14 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU GELEGÜÇ TR | DOGU ÇIKIŞI | 41196.6667 | 41196.7222 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 10 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0559 | 2012-10-15 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ALAÇIK TR | KUZEY ÇIKIŞI | 41197.6667 | 41197.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0560 | 2012-10-16 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | GARAJ TR | DOGU ÇIKIŞI | 41198.7083 | 41198.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 29 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0561 | 2012-10-17 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ALAÇIK TR | GÖL ÇIKIŞI | 41199.4583 | 41199.4722 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 11 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0562 | 2012-10-17 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOZLAR MOD. | BOZLAR ÇIKIŞI | 41199.5417 | 41199.6042 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 |  | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAİT ÇALISMASI | 1200 | 3 | 0.0017995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0563 | 2012-10-19 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ORUÇPINARI KÖYÜ TR-2 | BATI ÇIKIŞI | 41201.3333 | 41201.5833 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | 11 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 4.6335e-05 | 6 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0564 | 2012-10-20 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT KÖYÜ | OG-HATTI | 41202.3333 | 41202.4167 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI |  | 600 | 1 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00043373 | 2 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0565 | 2012-10-21 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOYLU KÖYÜ | BATI ÇIKIŞI | 41203.5833 | 41203.6076 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  |  | 1 |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.58333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0566 | 2012-10-22 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU KÖYÜ | OG HATTI | 41204.4167 | 41204.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 500 | 1 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0567 | 2012-10-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE KÖMEGOZ TR | BATI ÇIKIŞI | 41204.5069 | 41204.5208 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 12 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0568 | 2012-10-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL SAGLIKOCAGI TR | BATI ÇIKIŞI | 41204.5833 | 41204.5938 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 42 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0569 | 2012-10-22 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE YAZI TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41204.4792 | 41204.4896 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 12 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0570 | 2012-10-23 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | SOGUKPINAR HATBAŞI | DOGU ÇIKIŞI | 41205.625 | 41205.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 200 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0571 | 2012-10-23 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ORUÇPINRI TR1 | DOGU ÇIKIŞI | 41205.6667 | 41205.684 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 18 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0572 | 2012-10-23 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL SAGLIKOCAGI TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41205.7917 | 41205.8056 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 42 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0573 | 2012-10-23 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU TR1 | KUZEY ÇIKIŞI | 41205.4167 | 41205.4458 | 0:42 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 24 | 0 | 0 | 6.4869e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.7 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0574 | 2012-10-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL KARAFİREZ TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41206.375 | 41206.3924 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 22 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0575 | 2012-10-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | FATİH KAYMKMLI KÖK TR | DOGU ÇIKIŞI | 41206.5 | 41206.5104 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0576 | 2012-10-24 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL PETROL KÖK TR | BATI ÇIKIŞI | 41206.5625 | 41206.566 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 42 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0577 | 2012-10-25 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | K.ÜNGÜT KÖYÜ | HATBAŞI | 41207.6667 | 41207.684 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 250 | 1 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0578 | 2012-10-25 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | FATİH KARADUT TR | BATI ÇIKIŞI | 41207.75 | 41207.7604 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0579 | 2012-10-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL KARAFİREZ TR | SEKSONEL | 41210.6458 | 41210.6493 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 100 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00043373 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0580 | 2012-10-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU MAH TR2 | BATI ÇIKIŞI | 41210.6667 | 41210.6736 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 25 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0581 | 2012-10-30 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT KÖYÜ | HATBAŞI | 41210.4167 | 41210.4271 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 125 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00043373 | 0.25 | Kahramanmaraş