## Sayfa1
Kes.Kod No | Tarih | İLÇE ADI | TM ADI | FİDER ADI | Dm/İm/Kök/Mod Adı | Fider Adı | Kesinti saati | Enerji Ver. Saati | ENERJİSİZ KALMA SÜRESİ (SAAT:DK) | Kesintinin Kay. | Uzun-Kısa Kes | Kesintini Türü | Enerjisiz Kalan Dm/Kök/Mod Sayısı | Enerjisiz Kalan Trafo Sayısı | Enerjisiz Kalan AG Çıkış Sayısı | Kullanıcı İmar Durumu | Kesen | Kes. Nedeni | Açıklama | Etkilelenen Abone Say. AG | Etkilelenen Abone Say. OG | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SÜRESİ (İMAR ALANI DIŞI) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI İÇİ) | SİSTEM ORTALAMA KESİNTİ SIKLIĞI (İMAR ALANI DIŞI) | Çarpan | İl
PAZ1506 | 2012-11-01 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41214.375 | 41214.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1507 | 2012-11-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41215.2986 | 41215.3139 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1508 | 2012-11-02 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 41215.375 | 41215.4306 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 33 |  | İmar Al. İçi |  |  | RÖLE EKİBİ ÇALIŞMASI | 3253 |  | 0.0031991 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
PAZ1509 | 2012-11-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41215.4306 | 41215.4375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1510 | 2012-11-02 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | DOĞANLIKARAHASAN KÖK | DOĞANLIKARAHASAN ÇIKIŞI | 41215.5382 | 41215.6299 | 2:12 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 7 |  | İmar Al. Dışı |  |  | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.0022265 | 0 | 0.001012 | 2.2 | Kahramanmaraş
PAZ1511 | 2012-11-02 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | 41215.434 | 41215.4792 | 1:05 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0091778 | 0 | 0.0084719 | 1.0833 | Kahramanmaraş
PAZ1512 | 2012-11-03 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | MOBİL GRUBU | 41216.2951 | 41216.3125 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2450 |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1513 | 2012-11-03 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41216.5451 | 41216.5521 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00019994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1514 | 2012-11-05 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41218.4146 | 41218.4236 | 0:13 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1515 | 2012-11-05 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 41218.6007 | 41218.625 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 33 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 3253 |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1516 | 2012-11-06 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41219.375 | 41219.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1517 | 2012-11-06 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41219.4375 | 41219.4465 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1518 | 2012-11-07 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41220.5417 | 41220.5542 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1376 |  | 0 | 0.00030361 | 0 | 0.001012 | 0.3 | Kahramanmaraş
PAZ1519 | 2012-11-07 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41220.6667 | 41220.691 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
PAZ1520 | 2012-11-07 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41220.3479 | 41220.4667 | 2:51 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ İLETKEN KOPMASI |  |  | 0.013676 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2.85 | Kahramanmaraş
PAZ1521 | 2012-11-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41221.3264 | 41221.3333 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 10286 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1522 | 2012-11-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41221.3889 | 41221.4042 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1523 | 2012-11-08 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | fider-1(Pazarcık-1) | 41221.5687 | 41221.5764 | 0:11 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0015532 | 0 | 0.0084719 | 0.18333 | Kahramanmaraş
PAZ1524 | 2012-11-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41222.2625 | 41222.2729 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 10286 |  | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1525 | 2012-11-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41222.2625 | 41222.2778 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1000 |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1526 | 2012-11-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41222.3681 | 41222.375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 10286 |  | 0.0011997 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1527 | 2012-11-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41222.3681 | 41222.3833 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1000 |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1528 | 2012-11-09 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41222.8576 | 41222.8736 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00811 | 2012-11-01 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 3E1. | ÇELİK BİNA ÇIKIŞI | 41214.5 | 41214.5243 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 8 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | HAYDARBEY MAH. BARBAROS CAD. ELVAN SİTESİ ARKASI AKFA YAPI KOOPERATİF SİTE İÇERİSİNDE KEPÇEYLE ÇALIŞMA YAPARKEN 3E1 DEN ÇELİK BİNA ÇIKIŞI XLP KABLOSUNU KOPARMIŞ. AYNI ANDA MOD 5 TEN BOĞAZİÇİ ÇIKIŞIDA AÇMIŞ MOD5 TEN ÇELİK BİNA VE BOĞAZİÇİ ÇIKIŞI BESLENDİ. NORMAL. ENERJİSİZ YER YOK. 3E1 VE ÇELİK BİNADAN HAT ÇİFT TARAFLI TOPRAKLI. KABLO EKİBİ TARAFINDAN EKİ YAPILDI. |  |  | 0.0013996 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00812 | 2012-11-02 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 3E1. | ÇELİK BİNA ÇIKIŞI | 41215.0833 | 41215.0868 | 0:05 | OG | KISA | Bildirimli | 2 | 8 | 50 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | 3E1 VE ÇELİK BİNA MONOBLOKTA GEREKLİ MANEVRALAR YAPILARAK MOD5 TEN ÇELİK BİNA ÇIKIŞI 3E1 KÖK GİRİŞİNDE BEKLETİLDİ. |  |  | 0.00019994 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
KM00813 | 2012-11-02 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41215.3215 | 41215.7083 | 9:17 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 60 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.019662 | 0 | 0.002118 | 9.2833 | Kahramanmaraş
KM00814 | 2012-11-03 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41216.2951 | 41216.3021 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimli | 2 | 15 | 80 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAAHİT ÇALIŞMASI |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00815 | 2012-11-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | MADO KÖK | MARTEKS ÇIKIŞI | 41216.3424 | 41216.6687 | 7:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 8 | 12 | 20 | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAAHİT ÇALIŞMASI |  |  | 0.075178 | 0 | 0.0095972 | 0 | 7.8333 | Kahramanmaraş
KM00816 | 2012-11-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15 D 1 | ESKİ ELEKTRİK ARIZA ÇIKIŞI | 41216.4896 | 41216.4951 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimsiz | 3 | 8 | 80 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | XLP KABLO İZALASYON KABLAMASI |  |  | 0.00047986 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM00817 | 2012-11-03 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | DİZEL KÖK | 55 ÇIKIŞI | 41216.2951 | 41216.6458 | 8:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 7 | 70 | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAAHİT ÇALIŞMASI |  |  | 0.020194 | 0 | 0.0023993 | 0 | 8.4167 | Kahramanmaraş
KM00818 | 2012-11-04 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | MADO KÖK | MARTEKS ÇIKIŞI | 41217.3403 | 41217.691 | 8:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 8 | 12 | 20 | İmar Al. İçi | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAAHİT ÇALIŞMASI |  |  | 0.080777 | 0 | 0.0095972 | 0 | 8.4167 | Kahramanmaraş
KM00819 | 2012-11-05 | Kmerkez | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | MARAŞ FİDERİ | 41218.0194 | 41218.0556 | 0:52 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 6 | 16 | 20 | İmar Al. Dışı | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | SAAT 00:28 DE KILILI TM DEN MARAŞ FİDERİ A. AKIMDAN DARBELİ AÇTI. TÜRKOĞLU EKİBİ ŞEREFOĞLU MONOBLOKTA YAPTIĞI KONTROL SONUCU MONOBLOK İÇİ DUMAN ALTI OLDUĞUNDAN GİRİŞ AYIRICISI AÇILDI. KILILI TM DEN MARAŞ FİDERİ BESLENDİ. 01:20 ŞEREFOĞLU MONOBLOKTAN ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI 1/0 HATTA AKTARILARAK HÜCRE BOŞA ÇIKARILDI. GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ. 10:05 ÇAKIRLAR ENERJİSİZ. MONOBLOK İÇİNDE XLP KABLOLAR BAŞLIĞI YAPILDI. 3 ADET AKIM TRAFOSU DEĞİŞTİRİLDİ. 1 ADET SABİT MESNET İZALATÖR TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.011013 | 0 | 0.012708 | 0.86667 | Kahramanmaraş
KM00820 | 2012-11-05 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | ADANA YOLU MOD5 | İSTASYON VE SÜMER MAH.ÇIKIŞI | 41218.2951 | 41218.3854 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 25 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0038486 | 0 | 0.0017763 | 0 | 2.1667 | Kahramanmaraş
KM00822 | 2012-11-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 7C1 | 7B1 ÇIKIŞI | 41219.4861 | 41219.5194 | 0:48 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 5 | 30 | İmar Al. İçi | Ani | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BELEDİYE EKİPLERİ KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN CANCIK MONOBLOK OG GİRİŞ YER ALTI KABLOSUNA ZARAR VERMİŞ BUNUN ÜZERİNE TAVŞANTEPE MONOBLOKTAN CANCIK ÇIKIŞI AÇILDI. 7C1 DEN 7B1 ÇIKIŞI KAPATILDI. AYRICA CANCIK MONOBLOKTAN GİRİŞ AYIRICISI AÇILDI. ARMADA MONOBLOKTAN TERSTEN BESLEME YAPILDI. CANCIK MONOBLOK İLE TAVŞANTEPE MONOBLOK ARASI BOŞA ÇIKARTILDI. |  |  | 0.0019194 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.8 | Kahramanmaraş
KM00823 | 2012-11-06 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E1. | ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI | 41219.5521 | 41219.566 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | KUŞ ÇARPMASI | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00824 | 2012-11-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41219.3403 | 41219.7208 | 9:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 20 | 90 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.038688 | 0 | 0.0042359 | 9.1333 | Kahramanmaraş
KM00825 | 2012-11-06 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41219.5896 | 41219.6042 | 0:21 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 7 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.005189 | 0 | 0.014826 | 0.35 | Kahramanmaraş
KM00826 | 2012-11-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | TAVŞANTEPE MONOBLOK | CANCIK MONOBLOK | 41220.0451 | 41220.0521 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimli | 2 | 4 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ARMADA MONOBLOKTAN ARA AÇILDI. CANCIK MONOBLOKTAN TAVŞANTEPE GİRİŞİ KAPATILDI. SİSTEM ESKİ DURUMUNA ALINDI. |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00827 | 2012-11-07 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | KHK | 266 TEK DEVRE ÇIKIŞI | 41220.4201 | 41220.441 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 14 | 22 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00828 | 2012-11-07 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41220.3368 | 41220.7014 | 8:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 20 | 80 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.037064 | 0 | 0.0042359 | 8.75 | Kahramanmaraş
KM00829 | 2012-11-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | MARTEKS KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41221.0417 | 41221.0799 | 0:55 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 60 | İmar Al. Dışı | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | ÇOKYAŞAR KÖK İÇİ TEMİZLİK YAPILDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KM00830 | 2012-11-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5C1 | 6C1 ÇIKIŞI | 41221.1146 | 41221.1188 | 0:06 | OG | KISA | Bildirimli | 4 | 8 | 80 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | PROGRAMLI ÇALIŞMADAN DOLAYI 6C1 DEN 5C1 GİRİŞİ AÇILDI. 5B2 NİN 6B1 GİRİŞİ KAPATILDI. |  |  | 0.00047986 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
KM00831 | 2012-11-08 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5C1 | 6C1 ÇIKIŞI | 41221.375 | 41221.4375 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 8 | 80 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI ÇALIŞMADAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0071979 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
KM00832 | 2012-11-08 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KARACASU ÜNİVERSİTE MONO | TOKİ ÇIKIŞI | 41221.9132 | 41221.9444 | 0:45 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 15 | 70 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00089974 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
KM00833 | 2012-11-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41221.3438 | 41221.7083 | 8:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 40 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.092661 | 0 | 0.01059 | 8.75 | Kahramanmaraş
KM00834 | 2012-11-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41221.3757 | 41221.4153 | 0:57 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 5 | 40 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.01006 | 0 | 0.01059 | 0.95 | Kahramanmaraş
KM00835 | 2012-11-08 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41221.6354 | 41221.6458 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 14 | 100 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.0020241 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00836 | 2012-11-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | DİZEL KÖK | 55 ÇIKIŞI | 41222.0278 | 41222.0444 | 0:24 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 3 | 7 | 40 | İmar Al. İçi | Ani | MÜCBİR SEBEPLER | XLP KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI |  |  | 0.0014396 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
KM00837 | 2012-11-09 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | DOK YAĞLARI MONOBLOK | DOK YAĞ ÇIKIŞI | 41222.1771 | 41222.1875 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÖZEL TRAFON DA OLUŞAN ARIZA |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00838 | 2012-11-09 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | HASANCIKLI MONOBLOK | YENİCEKALE ÇIKIŞI | 41222.2708 | 41222.2951 | 0:35 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 10 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.002471 | 0 | 0.0042359 | 0.58333 | Kahramanmaraş
KM00839 | 2012-11-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | MADO KÖK | MARTEKS ÇIKIŞI | 41223.3333 | 41223.675 | 8:12 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 14 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.019674 | 0 | 0.0023993 | 0 | 8.2 | Kahramanmaraş
AF 1763 | 2012-11-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Berçenek köyü | 41214.25 | 41214.7083 | 11:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi | 120 |  | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.00014458 | 11 | Kahramanmaraş
AF 1764 | 2012-11-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Kangal köyü monoblok | kangal köyü | 41193.7708 | 41193.8021 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 80 |  | 0.00026644 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1765 | 2012-11-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41214.8438 | 41214.8507 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 130 |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1766 | 2012-11-01 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | kangal ve inci köyleri | 41214.25 | 41214.7083 | 11:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi | 130 |  | 0 | 0.023298 | 0 | 0.002118 | 11 | Kahramanmaraş
AF 1768 | 2012-11-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çobanbeyli çıkışı | 41215.25 | 41215.7153 | 11:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Çobanbeyli monobloğa kadar hat Fider 11'den beslendi.Sadece Kangal ve İnci köyleri elektriksiz kaldı | 130 |  | 0 | 0.023651 | 0 | 0.002118 | 11.1667 | Kahramanmaraş
AF 1769 | 2012-11-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | büyüksevin köyü | 41215.7188 | 41215.7361 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Trafonun yağ eksiği tamalandı. | 150 |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1770 | 2012-11-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Arıtaş kasabası | 41215.4688 | 41215.4792 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 10 |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1771 | 2012-11-02 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41215.8681 | 41215.8993 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1772 | 2012-11-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çobanbeyli Monoblok çıkışı | 41216.5278 | 41216.5347 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 10 | 83 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Çobanbeyli monoblok hattı ringten normal hattına alındı | 7000 |  | 0.0019994 | 0 | 0.011997 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1773 | 2012-11-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41216.6924 | 41216.6965 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 |  | 0 | 0.0002118 | 0 | 0.002118 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 1774 | 2012-11-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41216.5938 | 41216.625 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | 3 direk arası sehim alındı | 30 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1775 | 2012-11-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41216.7222 | 41216.7604 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1776 | 2012-11-03 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41216.8958 | 41216.9479 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı | 30 |  | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
AF 1777 | 2012-11-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41217.2708 | 41217.2812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 10500 |  | 0.003299 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1778 | 2012-11-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41217.3854 | 41217.4097 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 10500 |  | 0.0076978 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1779 | 2012-11-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Arıtaş çıkışı | 41217.6215 | 41217.6438 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2000 |  | 0.00063981 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.53333 | Kahramanmaraş
AF 1780 | 2012-11-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Kaşanlı köyü | 41217.4479 | 41217.4583 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 1500 |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.0011566 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1781 | 2012-11-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Küçüktatlar köyü | 41217.4792 | 41217.4896 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 |  | 0.00017763 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1782 | 2012-11-04 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Oğlakkayası köyü | 41217.4375 | 41217.6042 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag hat bakımı yapıldı | 80 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
AF 1783 | 2012-11-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41218.1111 | 41218.1944 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Fider 3 tutmadı.Çoğulhan tevziye kadar hat fider 11'den beslendi. | 10500 |  | 0.026392 | 0 | 0.013196 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1784 | 2012-11-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Çoğulhan tevzi kök bina | Tatlar Grubu çıkışı | 41218.2396 | 41218.3819 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1600 |  | 0.0040988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.4167 | Kahramanmaraş
AF 1785 | 2012-11-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41218.2396 | 41218.3819 | 3:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1250 |  | 0.0040988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 3.4167 | Kahramanmaraş
AF 1786 | 2012-11-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Çobanbeyli monoblok | Çoğulhan tevzi-altunelma-Yazıbelen ve şalt çıkışları | 41218.2812 | 41218.3819 | 2:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 60 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 8000 |  | 0.023193 | 0 | 0.0095972 | 0 | 2.4167 | Kahramanmaraş
AF 1787 | 2012-11-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41218.1111 | 41218.3819 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Saat 08:53 itibariyle fider 11'den alındı.Çobanbeyli monobloktan Yazıbelen çıkışı açık diğer gruplar normal. | 10500 |  | 0.085775 | 0 | 0.013196 | 0 | 6.5 | Kahramanmaraş
AF 1788 | 2012-11-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğanköy TM | Fider 3 çıkışı | 41218.4042 | 41218.4069 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 10500 |  | 0.00087975 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.066667 | Kahramanmaraş
AF 1789 | 2012-11-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41218.2812 | 41218.4826 | 4:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | k-1 zincir izoetör patlamış değiştirildi | 500 |  | 0 | 0.010237 | 0 | 0.002118 | 4.8333 | Kahramanmaraş
AF 1790 | 2012-11-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | fider 5 çıkışı | 41218.2396 | 41218.5069 | 6:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | k-1 zincir izoetör patlamış değiştirildi | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 6.4167 | Kahramanmaraş
AF 1791 | 2012-11-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene köyü | 41218.4306 | 41218.4583 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopmaları yapıldı ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1792 | 2012-11-05 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Kale imamlık kök bina | Kale mah. | 41218.4688 | 41218.4896 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | 2 direk arası iki faz çekildi. | 50 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1793 | 2012-11-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Dokuztay çıkışı | 41219.4375 | 41219.5833 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Og direk yanmış değiştirildi. | 200 |  | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.00043373 | 3.5 | Kahramanmaraş
AF 1794 | 2012-11-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Berçenek köyü | 41219.7153 | 41219.75 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 120 |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1795 | 2012-11-06 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Sanayi kök bina | Afşinbey mah | 41219.4375 | 41219.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag atlamalar yenilendi. | 50 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1796 | 2012-11-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | G.o.paşa mah. | 41220.8194 | 41220.8333 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 |  | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1797 | 2012-11-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Kayaaltı çıkışı | 41220.3854 | 41220.4062 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  | PARAFUDUR ARIZASI | parafodur değiştirildi | 600 |  | 0.00071051 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1798 | 2012-11-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Dağlıca Altunevler kök bina | Altunevler çıkışı | 41220.4583 | 41220.4861 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Haliç mermer ocağı camperleri bağlandı | 200 |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00072289 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1799 | 2012-11-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Yeşiloba (Bozyer) Çıkışı | 41220.5069 | 41220.5208 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Haliç mermer atölyesi camperleri bağlandı | 50 |  | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1800 | 2012-11-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41220.6667 | 41220.7083 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1801 | 2012-11-07 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41220.3576 | 41220.3854 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 100 |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1802 | 2012-11-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41221.2917 | 41221.3125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1803 | 2012-11-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41221.2917 | 41221.3646 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 900 |  | 0.0041988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
AF 1804 | 2012-11-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41221.6542 | 41221.659 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 15500 |  | 0.0046187 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 1805 | 2012-11-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41221.9653 | 41221.9701 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Kargabük köyü hat başı og sigorta değiştirildi | 3000 |  | 0.00013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AF 1806 | 2012-11-08 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınarı köyü | 41221.4167 | 41221.5833 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag hat bakımı yapıldı | 50 |  | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
AF 1807 | 2012-11-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41222.5556 | 41222.5868 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Tanır monobloktan Dağlıca çıkışı Açık .kesici kapatıldı | 1860 |  | 0.003599 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1808 | 2012-11-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Dağlıca çıkışı | 41222.5556 | 41222.6271 | 1:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Dağlıca kasabası Sergen-topaktaş hattı açık.Grup beslendi. | 900 |  | 0.0041188 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1.7167 | Kahramanmaraş
AF 1809 | 2012-11-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | tanır daglıca çıkışı | 41222.7153 | 41222.7188 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | altunelma monobloktan tanır daglıca çıkışı | 1860 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1810 | 2012-11-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | daglıca çıkışı | 41222.6806 | 41222.7083 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 12 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Dağlıca kasabası Sergen-topaktaş hattı açık.Grup beslendi. | 900 |  | 0.0015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1811 | 2012-11-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | aritaş monoblok | Kayaaltı çıkışı | 41222.375 | 41222.4028 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopması yapıldı | 25 |  | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1812 | 2012-11-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kürtkabaoglak monoblok | yazıbelen çıkışı | 41222.4167 | 41222.4479 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopması yapıldı | 12 |  | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1813 | 2012-11-09 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | daglıca kök binası | pınarbaşı mah | 41222.7083 | 41222.8542 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | izalatör degiştirildi | 10 |  | 0.00033555 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.5 | Kahramanmaraş
AF 1815 | 2012-11-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Doğanköy TM | Fider 10 çıkışı | 41223.4882 | 41223.4938 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 33 | 72 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 155500 |  | 0.0052785 | 0 | 0.039589 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1816 | 2012-11-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | emniyet kök bina | Çarşı | 41223.5625 | 41223.7708 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | Kablo patlağı yapıldı. | 5 |  | 0.00047936 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 5 | Kahramanmaraş
AF 1817 | 2012-11-10 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Afşin lisesi kök bina | Başüstü köyü | 41223.5833 | 41223.625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ag iletken dolaşıklığı açıldı ve sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1818 | 2012-11-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğan Tm | Fider 3 çıkışı | 41224.8056 | 41224.8125 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesiciler kapatıldı | 10500 |  | 0.0021994 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1819 | 2012-11-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğan Tm | Fider 3 çıkışı | 41224.8333 | 41224.8403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Çoğulhan tevzi komando çıkışı açıldı.kesici kapatıldı.g iletken kopması yapıldı.Çoğulhan komandonun trafosu yanmış,camperleri alındı. | 10500 |  | 0.0021994 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1820 | 2012-11-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | emirilyas köyü | 41224.4167 | 41224.4792 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Alpek kablo kopmuş,ek yapıldı. | 20 |  | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1821 | 2012-11-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Gözpınar köyü | 41224.7083 | 41224.75 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Trafo nötrleri papul takıldı ve yenilendi. | 80 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1822 | 2012-11-11 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Atlaskent altı kök bina | Efsus turan mah. | 41224.6979 | 41224.7083 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 |  | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1208 | 2012-11-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | KILILI TM | FİDER 2 TÜRKOĞLU | 9:01 | 11:01 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 11 | 76 | 135 | İmar Al. İçi |  |  | KABLO BAŞLIĞI ARIZASI NEDENİYLE |  |  | 0.026392 | 0 | 0.013196 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
TUR1209 | 2012-11-03 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ | 9:01 | 11:01 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi |  |  | KABLO BAŞLIĞI ARIZASI NEDENİYLE |  |  | 0.0035525 | 0 | 0.0017763 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
TUR1210 | 2012-11-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ | 0:28 | 0:43 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00044407 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1211 | 2012-11-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ | 0:43 | 1:20 | 0:37 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0010954 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.61667 | Kahramanmaraş
TUR1212 | 2012-11-05 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ | 11:35 | 11:58 | 0:23 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0006809 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
TUR1213 | 2012-11-07 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI AYDINLAR MONOBLOK | YAZI GRUBU | 6:55 | 7:10 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 21 | 62 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
TUR1214 | 2012-11-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | 8:18 | 8:35 | 0:17 | OG | KISA | Bildirimsiz | 6 | 51 | 144 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.0020394 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.28333 | Kahramanmaraş
TUR1215 | 2012-11-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-1(Kahramanmaraş) | KILILI TM | FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ | 10:35 | 10:54 | 0:19 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00056249 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
TUR1216 | 2012-11-08 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 16:15 | 17:00 | 0:45 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 58 | 135 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TURGUT REİS KÖK BİNASI İÇERİSİNDE MERKEZ ÇIKIŞININ AKIM TRAFOLARININ PATLAMASI NEDENİYLE |  |  | 0.0062982 | 0 | 0.0083976 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
TUR1217 | 2012-11-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-2(Türkoğlu) | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI | BEYOĞLU ÇIKIŞI | 12:30 | 13:35 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 58 | 135 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | BEYOĞLU ŞEKEROBA ARASI 3.0 HATTA İZOLATÖR PATLAMASINDAN DOLAYI |  |  | 0.0090974 | 0 | 0.0083976 | 0 | 1.0833 | Kahramanmaraş
TUR1218 | 2012-11-09 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | TAHTALIDEDELER MONOBLOK | ÇOBANTEPE ÇIKIŞI | 20:00 | 20:25 | 0:25 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00074011 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND860 | 2012-11-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAAĞAÇ GRUBU | 41214.4375 | 41214.4417 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 21 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 25 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00018795 | 0 | 0.0018795 | 0.1 | Kahramanmaraş
AND861 | 2012-11-01 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | GEBEN KÖK | KALEBOYNU | 41214.684 | 41214.6944 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ABONE BAĞLANDI |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND862 | 2012-11-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA TOKMAKLI MAH. | 41215.4861 | 41215.4882 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND863 | 2012-11-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | YENİKÖY | 41215.7222 | 41215.7361 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ABONE İPTAL EDİLDİ. 1AD. ABONE BAĞLANDI |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND864 | 2012-11-02 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN KÖK | ANDIRIN MERKEZ | 41215.6924 | 41215.7083 | 0:23 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ABONE BAĞLANDI |  |  | 0.00013618 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
AND865 | 2012-11-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KIYIKÇI | 41216.5632 | 41216.5764 | 0:19 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | KOPAN 3 FAZLI ABONE YENİDEN BAGLANDI. 2AD 80 ANH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 4.5783e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.31667 | Kahramanmaraş
AND866 | 2012-11-03 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | GÖKAHMETLİ | 41216.6736 | 41216.7257 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD 9 MLİK AG DİREK DEMONTAJ YAPILDI.ÇUKURU KAZILARAK YENİ DİREK DİKİLDİ. |  |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
AND867 | 2012-11-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | DARIOVASI KUNDAKÇILAR | 41217.6181 | 41217.6201 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 6 AOG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND868 | 2012-11-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAAGAÇ KUZUÇUKLU | 41217.7069 | 41217.7111 | 0:06 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 DİREK ARASI 3XROSE İLETKEN SEYİM ALINDI. |  |  | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Kahramanmaraş
AND869 | 2012-11-04 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN ZİRAAT TR | 41217.7056 | 41217.7188 | 0:19 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1AD FAZ NÖTR DOLASI AÇILDI |  |  | 0.0001125 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
AND870 | 2012-11-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN ZİRAAT TR | 41218.5444 | 41218.55 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1ad abone arızası giderildi |  |  | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AND871 | 2012-11-05 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | ALAMESE MERKEZ TR | 41218.7014 | 41218.7035 | 0:03 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND872 | 2012-11-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇIGSAR SAVRUNGÖZÜ HAT | 41220.4167 | 41220.4187 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND873 | 2012-11-07 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | GÖKGEDİK KESKAHLI TR | 41220.4583 | 41220.4667 | 0:12 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD 9M LİK AG DİREK DEMONTAJ YAPILDI ÇUKURU KAZILARAK YENİ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Kahramanmaraş
AND874 | 2012-11-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | 41221.375 | 41221.6319 | 6:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 22 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | FİDER 1EMİRLER GUBUNDA OG BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI. |  |  | 0 | 0.010699 | 0 | 0.0017349 | 6.1667 | Kahramanmaraş
AND875 | 2012-11-08 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | 41221.8993 | 41221.9153 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 127 | 315 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A.TK AÇTI. |  |  | 0 | 0.0056832 | 0 | 0.014826 | 0.38333 | Kahramanmaraş
NUR0276 | 2012-11-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK | 41214.6562 | 41214.6597 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 4 |  | İmar Al. İçi |  |  | HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 270 | 2 | 0.00011842 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1402 | 2012-11-02 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | FİDER 2 MONOBLOK | DTM DEN AÇTI | 8:25 | 8:55 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1403 | 2012-11-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 10:05 | 10:06 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1404 | 2012-11-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 15:35 | 15:36 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1405 | 2012-11-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 6:30 | 6:31 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1406 | 2012-11-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | M.KRAL ÇIKIŞI | 6:39 | 6:40 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 8 | 33 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 8000 |  | 0.00015995 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1407 | 2012-11-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 7:51 | 7:52 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 450 |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00057831 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1408 | 2012-11-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 3:01 | 3:02 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1409 | 2012-11-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 7:59 | 8:00 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1410 | 2012-11-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | ALEMBEY MONOBLOK | AĞLICA KÖYÜ ÇIKIŞI | 8:45 | 9:05 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0035299 | 0 | 0.01059 | 0.33333 | Kahramanmaraş
ELB1411 | 2012-11-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 11:45 | 11:46 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1412 | 2012-11-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 12:00 | 12:01 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1413 | 2012-11-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 5:50 | 5:51 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1414 | 2012-11-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 12 | KALEALTI MONOBLOK | DTM DEN AÇTI | 5:55 | 6:10 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 2513 | 18 | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1415 | 2012-11-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 7:05 | 7:06 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1416 | 2012-11-09 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 5 | ALEMBEY MONOBLOK | DTM DEN AÇTI | 6:10 | 7:45 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1953 |  | 0 | 0.0033534 | 0 | 0.002118 | 1.5833 | Kahramanmaraş
ELB1417 | 2012-11-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider 4 | TEPEBAŞI BİNA | BARAKALAR TARAFI | 41133.8125 | 41133.8229 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | 15 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
ELB1418 | 2012-11-03 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider 4 | 1 NOLU SAGLIK OCAGI BINA | KARŞI TARAF | 40988.5 | 40988.5833 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
ELB1419 | 2012-11-04 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider 8 | ÇATOVA 3 NOLU TR | CEREN PETROL TARAFI | 8:00 | 10:00 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Kahramanmaraş
ELB1420 | 2012-11-05 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider 7 | ÖZCANLI HATBAŞI | KÖY TARAFI | 20:00 | 21:00 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 35 |  | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1421 | 2012-11-06 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider 6 | KAVAKTEPE KÖYÜ | MUHTAR TARAFI | 41077.3333 | 41077.5486 | 5:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 18 |  | 0 | 0.0004788 | 0 | 9.267e-05 | 5.1667 | Kahramanmaraş
ELB1423 | 2012-11-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider 6 | ÇİÇEK HAMZA PAŞA TR | TRAFO | 12:00 | 14:30 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 80 |  | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
ELB1424 | 2012-11-07 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider 6 | SEVDİLLİ MERKEZ TR | TRAFO | 21:00 | 22:10 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 100 |  | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
ELB1425 | 2012-11-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | AKVEREN TR | AKVEREN TR | 9:20 | 12:40 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 15 |  | 0 | 0.00015445 | 0 | 4.6335e-05 | 3.3333 | Kahramanmaraş
ELB1426 | 2012-11-08 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | fider 4 | SEKİLİ MONOBLOK | OKUL TARAFI | 41098.7917 | 41098.7986 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
MER1213 | 2012-11-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 101 KUZEY KOLU | 41214.3785 | 41214.5 | 2:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (EMNİYET MESAFESİ) | 58 | 0 | 0.00027963 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.9167 | Adıyaman
MER1214 | 2012-11-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 | 41214.5347 | 41214.5694 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (EMNİYET MESAFESİ) | 58 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MKR1081 | 2012-11-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41214.625 | 41214.6319 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ALTINTOP KY. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 18 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1082 | 2012-11-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41214.6771 | 41214.7083 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KIZILCAHÖYÜK KY. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
MKR1083 | 2012-11-01 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | BAĞLICA | BAĞLICA | 41214.7222 | 41214.7292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 2 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.0011566 | 0.16667 | Adıyaman
KAH1077 | 2012-11-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KEFERGE KÖYÜ | 41214.3472 | 41214.3924 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DAHA ÖNCE YANAN ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞİTRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1078 | 2012-11-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ. | BOZPINAR ÇIKIŞI. AKPINAR HAT BAŞI. | 41214.3889 | 41214.4132 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KİLBİŞ KÖYÜNDE 2 AD.DEMİR DİREKTEKİ SOKAK LAMBASI DEVREYE GİRDİĞİNDE ELEKTRİK KAÇIRIYOR ARIZA GİDERİLDİ RÖLE AYARLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1079 | 2012-11-01 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | 41214.5069 | 41214.5556 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KERGAH KÖYÜNDE AG İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. AYRICISI ARK YAPIYORDU AYARLANDI HAT ENERJİLİ. NORMAL. | 120 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER1247 | 2012-11-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 41214.375 | 41214.7326 | 8:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.018179 | 0 | 0.002118 | 8.5833 | Adıyaman
GER1248 | 2012-11-01 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KÖYÜ TR2 | 41214.4097 | 41214.4271 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TRAFO ÇIKIŞ KABLOSU SOYULUP PANOYA TEMAS ETMEKTEYDİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 10 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
GER1249 | 2012-11-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ TR | 41214.5312 | 41214.5799 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
GER1250 | 2012-11-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KARÜK MEZRASI | 41214.6667 | 41214.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | 14 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER1251 | 2012-11-01 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI KÖYÜ TR | 41214.6806 | 41214.6875 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 53 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0755 | 2012-11-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | SUBAŞI KÖYÜ | 41212.7951 | 41212.8021 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 34 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES1031 | 2012-11-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | BOSTANCIK BRANŞMANI | 41214.8333 | 41214.8646 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 5 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
BES1032 | 2012-11-01 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YAZIKARAKUYU KABİNİ | YAZIKARAKUYU ÇIKŞI | 41214.5833 | 41214.5972 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0447 | 2012-11-02 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | YENİKÖY HAT BAŞI | 41215.7847 | 41215.809 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
BES1033 | 2012-11-02 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMABAYAT KABİNİ | ŞAMBAYAT ÇIKIŞI TR-3 | 41215.7292 | 41215.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
KAH1080 | 2012-11-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK KÖYÜ | 41215.3819 | 41215.4722 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | MÜLK KÖYÜNDE EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR AG DİREĞİ 20 MT. YANA KAYDIRILDI. 2AD. DEMONTAJ ARMATÜR TAKILDI. 3 AD. ABONE BAĞLANDI. İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI. | 150 | 1 | 0 | 0.0045889 | 0 | 0.002118 | 2.1667 | Adıyaman
KAH1081 | 2012-11-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-15(Kahta1) | ESKİ HASTANE KABİNİ | MENDERES MAH. | 41215.3611 | 41215.3993 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | AG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 5 | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1082 | 2012-11-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 41215.4653 | 41215.4965 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | AG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 800 | 40 | 0.00079932 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH1083 | 2012-11-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-19 KABİNİ | YENİ MAH | 41215.5104 | 41215.5799 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 7 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. HATTA ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 18 | 0.00059209 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
KAH1084 | 2012-11-02 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | FATİH KABİNİ | KABİN TRAFOSUNUN GÜNEY ÇIKIŞI. | 41215.5833 | 41215.6285 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. HATTA ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 150 | 27 | 0.00010386 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
GER1252 | 2012-11-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ ÇETİN MEZRASI | 41215.5069 | 41215.6042 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN 2 AD. 9M. AĞAÇ DİREKLERİN YERİNE YENİLERİ DİKİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
GER1253 | 2012-11-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT GRUBU | 41215.6042 | 41215.7465 | 3:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1 AD.MÜŞTEREK DİREĞİN DİKİLMESİ İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 310 | 0 | 0 | 0.0072364 | 0 | 0.002118 | 3.4167 | Adıyaman
GER1254 | 2012-11-02 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | SARAYCIK KÖYÜ TR1 | 41215.7014 | 41215.7083 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 20 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | GEÇİCİ BAĞLANAN ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ | 20 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0756 | 2012-11-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ÇATBAHÇE KY | 41215.375 | 41215.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMIM YAPILDI. | 28 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
SİN0757 | 2012-11-02 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KÖYÜ | 41215.6771 | 41215.6875 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SAM0412 | 2012-11-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 41214.3542 | 41214.3715 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0413 | 2012-11-02 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI KAMIŞLI KÖYÜ | 41214.5833 | 41214.5938 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Adıyaman
MKR1084 | 2012-11-02 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 41215.4167 | 41215.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ MAH. 2 AD AG DİREK DİKİLDİ | 17 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 2 | Adıyaman
MKR1085 | 2012-11-02 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41215.7292 | 41215.7431 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEDİ OLUK KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 160 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Adıyaman
MER1215 | 2012-11-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | HASTAHANE ÇIKIŞI | 41216.184 | 41216.191 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 1 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ | 175 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MER1216 | 2012-11-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 28 | 41217.2812 | 41217.2917 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli |  | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (YER ALTI ÇALIŞMASI) | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR1086 | 2012-11-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41216.4896 | 41216.4931 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.001012 | 0.083333 | Adıyaman
MKR1087 | 2012-11-03 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41216.6181 | 41216.6319 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇAMLICA KY 1 AD 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 42 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0486 | 2012-11-03 | Çelikhan |  | KURUCAOVA | KURUCAOVA | ÇELİKHAN ÇIKIŞI | 41216.375 | 41216.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 100 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0487 | 2012-11-03 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM3 | TR5 DOĞU KOLU | 41217.6875 | 41217.6944 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI ÇÖZÜLDÜ. ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
KAH1085 | 2012-11-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | YAVUZ SELİM MAH. | 41216.3542 | 41216.3819 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONENİN YER ALTI KABLOSU PATLAMIŞTI EK YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 2 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1086 | 2012-11-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNE | NARİNCE KABİNİ GÜZEL SU ÇIKIŞI | 41216.6875 | 41216.7361 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 7 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI . OG BAĞLANDI İÇME SUYUNA AİT HATTIN JUMPERİ ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 1 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00028916 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1087 | 2012-11-03 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41216.7569 | 41216.8194 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ELBEYLİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ELBEYLİ .HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 20 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER1255 | 2012-11-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ ÇETİN MEZRASI | 41216.5278 | 41216.5694 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | İKİ AD.YATIK OLAN AG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ, 4 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI YANIK OLAN TARFO ÇIKIŞ KABLOSU DÜZELTİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER1256 | 2012-11-03 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | 41216.441 | 41216.6458 | 4:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 242 | 0 | 0 | 0.010413 | 0 | 0.002118 | 4.9167 | Adıyaman
SİN0758 | 2012-11-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİRMERKEZİ | 41216.3333 | 41216.3368 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | 620 | 3 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.0018795 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0759 | 2012-11-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KÖYÜ | 41216.434 | 41216.5382 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EK ŞEBEKEDEN 1 DİREK DMM EDİLDİ | 36 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
SİN0760 | 2012-11-03 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN KÖYÜ | 41216.6944 | 41216.7014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 40 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SAM0414 | 2012-11-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 41216.4167 | 41216.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
SAM0415 | 2012-11-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ ÖRENTAŞ TR-5 ÇIKIŞI MERKEZ TR-5 | 41216.4375 | 41216.4583 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 300 | 0 | 0.00057523 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.5 | Adıyaman
SAM0416 | 2012-11-03 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 41216.4653 | 41216.4861 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
TUT0362 | 2012-11-03 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41216.0486 | 41216.0625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 8 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.0019994 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0363 | 2012-11-03 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41216.0486 | 41216.0625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 4 | 0.00079977 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0448 | 2012-11-03 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN HAMZALAR ÇIKIŞI | 41216.3368 | 41216.6667 | 7:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT TARAFINDAN E.N.H.NA YAPILAN BAKIMDAN SONRA ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 600 | 3 | 0 | 0.013735 | 0 | 0.0017349 | 7.9167 | Adıyaman
GÖL0449 | 2012-11-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN HAMZALAR ÇIKIŞI | 41217.3472 | 41217.6597 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT TARAFINDAN E.N.H.NA YAPILAN BAKIMDAN SONRA ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 600 | 3 | 0 | 0.013012 | 0 | 0.0017349 | 7.5 | Adıyaman
BES1035 | 2012-11-04 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI TR5 | 41217.7049 | 41217.7153 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. İçi | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI | 60 | 0 | 0.00026644 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.25 | Adıyaman
GÖL0450 | 2012-11-04 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN HAT BAŞI | 41217.8472 | 41217.875 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
MER1217 | 2012-11-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 65 GÜNEY DOĞU ÇIKIŞI | 41217.3542 | 41217.4028 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (EMNİYET MESAFESİ) | 70 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
MER1218 | 2012-11-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 61 KUZEY KOLU | 41217.3785 | 41217.5 | 2:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (EMNİYET MESAFESİ) | 70 | 0 | 0.00027963 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2.9167 | Adıyaman
MER1219 | 2012-11-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 18 | 41217.2917 | 41217.5 | 5:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (OG YER ALTI KABLO BAĞLANTILARI) | 175 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 5 | Adıyaman
MKR1088 | 2012-11-04 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 41217.375 | 41217.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DÜZCE KY. ENH. 2 AD. 12 M. OG AĞAÇ DİREK KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 46 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00028916 | 3 | Adıyaman
MKR1089 | 2012-11-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41217.5833 | 41217.6667 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.001012 | 2 | Adıyaman
MKR1090 | 2012-11-04 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41217.7361 | 41217.75 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DARDOĞAN KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 23 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0488 | 2012-11-04 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | ÇAMLIYAYLA HAT BAŞI | 41217.6667 | 41217.6979 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1088 | 2012-11-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM.-1 | ORTANCA KÖYÜ | 41217.3611 | 41217.5174 | 3:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 4 ADET DİREK SÖKÜLDÜ 1 AD.DEMİR DİREK YÜKLENDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00014458 | 3.75 | Adıyaman
KAH1089 | 2012-11-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | FATİH KABİNİ | KABİN TRAFOSUNUN GÜNEY ÇIKIŞI. | 41217.5417 | 41217.566 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TR 26 DAN TR 19 ÇIKIŞI AÇMIŞTI TEKRAR BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 150 | 15 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1090 | 2012-11-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM 2 | ESKİ HASTANE ÇIKIŞI | 41217.1389 | 41217.1632 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 15 | 0 | 0.002471 | 0 | 0.0042359 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1091 | 2012-11-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | FIRAT MAH. | 41217.2083 | 41217.2326 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DM 5 TEN SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT TEKRAR BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 0 | 0.0006217 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1092 | 2012-11-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | TİBİL MAH | 41217.3472 | 41217.4549 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 25 | 75 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TİBİL HATTINDA EĞİK OLAN DİREK DÜZELTİLDİ. KIRILMIŞ OLAN BİR BAŞKA DİREK SÖKÜLDÜ ÇUKURU YENİDEN EŞİLDİ DİREK DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 750 | 30 | 0 | 0.0054714 | 0 | 0.002118 | 2.5833 | Adıyaman
KAH1093 | 2012-11-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI ŞAHİNTEPE KÖY TR. | 41217.4583 | 41217.5174 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ŞAHİNTEPE KÖYÜNDE 3 AD. LAMDA TAMİRATI YAPILDI. HAT ENEJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH1094 | 2012-11-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ÇAKIREŞME KÖYÜ | 41217.5486 | 41217.6146 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
KAH1095 | 2012-11-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | ESKİ HASTANE KABİNİ | MENDERES MAH. | 41217.6736 | 41217.6979 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TR 44 160 AMP.YÜK AYRICISI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1096 | 2012-11-04 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | FIRAT MAH. | 41217.8333 | 41217.8576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DM 5 TEN SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT TEKRAR BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 0 | 0.0006217 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
GER1257 | 2012-11-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | RADYOLİK ÇIKIŞI | 41217.3333 | 41217.6458 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 6 | 14 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 44 | 0 | 0 | 0.015885 | 0 | 0.002118 | 7.5 | Adıyaman
GER1258 | 2012-11-04 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41217.375 | 41217.5243 | 3:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | KABİN ÇIKIŞINDAKİ D12'NİN TEPE TRAVERSİ KIRIKTI DEĞİŞTİRİLDİ, 4 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI | 216 | 2 | 0 | 0.0075894 | 0 | 0.002118 | 3.5833 | Adıyaman
SİN0761 | 2012-11-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | DÜDAN KÖYÜ | 41217.6736 | 41217.6944 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONENİN YANAN ABONE KABLOSU DEĞİŞTİ | 10 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
SİN0762 | 2012-11-04 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41217.7292 | 41217.7326 | 0:05 |  | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KLEMENSLERİ YENİLENDİ ARIZANIN İÇ TESİSATİNDA KAYNAKLANDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR | 16 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0417 | 2012-11-04 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA ÇİLE MEZRASI | 41217.4792 | 41217.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.5 | Adıyaman
KAH1097 | 2012-11-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI. | 41218.3472 | 41218.3958 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ELBEYLİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ELBEYLİ .HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 20 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1098 | 2012-11-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI KILBİŞ KÖYÜ TRF. | 41218.4236 | 41218.4549 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 | 185 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | KILBİŞ KÖYÜNÜN YANMAYAN 6 AD. SOKAK LAMBALARI TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİLORMAL. | 180 | 15 | 0 | 0.0047654 | 0 | 0.0063539 | 0.75 | Adıyaman
KAH1099 | 2012-11-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 41218.5174 | 41218.5521 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SAMANLI İÇME SUYUNDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI İÇME SUYUNUN JUMPERİ ALINDI HAT BESLENDİENERJİLİ NORMAL. | 600 | 20 | 0 | 0.0022892 | 0 | 0.002747 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1100 | 2012-11-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 KABİNİ | ÇIRALIK ÇIKIŞI.ORTANCA HAT BAŞI. | 41218.5833 | 41218.6076 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ORTANCA KÖYÜ ÇİFTLİKTEKİ SOKAK FAZI İPTAL EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1101 | 2012-11-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41218.6806 | 41218.7118 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA ARIZASI | ORTA REFÜJE 1 AD. ARMATÜR TAKILDI. ORTA REFÜJ DEVREYE ALINDI.ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH1102 | 2012-11-05 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | CUMHURİYET MAH. | 41218.7222 | 41218.75 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 80 AMP. BIÇAKLI SİGORTA TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
GER1259 | 2012-11-05 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | 41218.2986 | 41218.6806 | 9:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 242 | 0 | 0 | 0.019415 | 0 | 0.002118 | 9.1667 | Adıyaman
GER1260 | 2012-11-05 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA KÖYÜ | 41218.7153 | 41218.7257 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 1AD. ARMATÜR YENİ TAKILDI | 25 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SİN0763 | 2012-11-05 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41218.5208 | 41218.5417 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | YER ALTI BAKIM ONARIMINDAN DOLAYI 1 AĞAÇ DİREKTEKİ İLETKENLER DEMİR DİREĞE ATILMIŞTIR | 54 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0451 | 2012-11-05 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | MEYDAN HAMZALAR ÇIKIŞI | 41218.3403 | 41218.6632 | 7:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT TARAFINDAN E.N.H.NA YAPILAN BAKIMDAN SONRA ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 600 | 3 | 0 | 0.013446 | 0 | 0.0017349 | 7.75 | Adıyaman
BES1036 | 2012-11-05 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI YENİKÖY BRANŞMANI | 41218.75 | 41218.7639 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | AG KONSOLU KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MER1220 | 2012-11-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 7A | 41218.3576 | 41218.3715 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1221 | 2012-11-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 1 | 41218.3646 | 41218.3819 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TARFONUN AG ÇIKIŞ KABLOSU PATLAMIŞTI EK YAPILDI.HAT BESLENDİ. | 175 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR1091 | 2012-11-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | BATTALHÖYÜK | 41218.3333 | 41218.3472 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 27 | 81 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2410 | 25 | 0 | 0.002824 | 0 | 0.0084719 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1092 | 2012-11-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | KAYATEPE ÇIKIŞI VARLIK TR | 41218.4583 | 41218.4722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | VARLIK KY. 1 AD. 16 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1093 | 2012-11-05 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41218.4722 | 41218.4792 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | UĞURCA KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 28 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1094 | 2012-11-05 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41218.5764 | 41218.5833 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SERHATLI KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | 25 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MER1222 | 2012-11-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 25 | 41219.2396 | 41219.3924 | 3:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (OG YER ALTI KABLO BAĞLANTILARI) | 175 | 0 | 0.0013026 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3.6667 | Adıyaman
MER1223 | 2012-11-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 5 | TR 3 | 41219.4618 | 41219.4792 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | TRAFONUN YÜK AYRICISI DEĞİŞTİRİLDİ. | 175 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1224 | 2012-11-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 16 DOĞU KOLU | 41219.5486 | 41219.5764 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER1225 | 2012-11-06 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 112 | 41219.6042 | 41219.6667 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | TRAFONUN AG BUŞİNGLERİNDEN YAĞ KAÇIRDIĞI İÇİN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 280 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
MKR1095 | 2012-11-06 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41219.4167 | 41219.4792 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | BAKIM ONARIM | TOPTEPE KY. ENH BAKIM ONARIM YAPILDI | 44 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
MKR1096 | 2012-11-06 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | YAĞIZATLI | 41219.9583 | 41219.9722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KÖMÜR KABİNİNDEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | 1200 | 8 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0042359 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0489 | 2012-11-06 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | TR10 BATI ÇIKIŞI | 41219.3854 | 41219.4583 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI TEHLİKE ARZ EDEN 1 ADET A.G DEMİR DİREK İPTAL EDİLDİ.1 ADET 10U YENİ DİREK DİKİLDİ.İLETKENLERİ TAHLİYE EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 27 | 0 | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Adıyaman
KAH1103 | 2012-11-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | ESENDERE KÖPRÜBAŞI HAT BAŞI | 41219.3438 | 41219.3993 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KÖPRÜBAŞI HAT BAŞI OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH1104 | 2012-11-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 41219.3854 | 41219.441 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SAMANLI İÇME SUYUNDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI GÜZEL SU GURUBU AÇMIŞTI İÇME SUYUDEVRE DIŞI BIRAKILDI.HAT BESLENDİENERJİLİ NORMAL. | 600 | 35 | 0 | 0.0036626 | 0 | 0.002747 | 1.3333 | Adıyaman
KAH1105 | 2012-11-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | GÖLGELİ KÖYÜ | 41219.4688 | 41219.4965 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | GÖLGELİ KÖYÜNDE SOKAK FAZI DEVREYE GİRDİĞİNDE DEMİR DİREK ELEKTRİK KAÇIRIYORDU LAMBA TAMİR EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1106 | 2012-11-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | CUMHURİYET MAH. | 41219.7188 | 41219.7465 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İSMETPAŞA CAD.N:181'E SİGORTA TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 400 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1107 | 2012-11-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE ÇIKIŞI KARAGÖL HAT BAŞI. | 41219.7604 | 41219.8021 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ İLETKEN KALDIRILDI ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH1108 | 2012-11-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI. GÜMÜŞKAŞIK HAT BAŞI. | 41219.8333 | 41219.8646 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYDINLATMA ARIZASI | YANAN KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ.SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1109 | 2012-11-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | YEŞİLKAYA KÖYÜ | 41219.375 | 41219.4896 | 2:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | 1 AD.PARAFUDR TAKILDI 10 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ VE SOKAĞA ÇEVRİLDİ.3 AD.ARMATÜR SÖKÜLDÜ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 2 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Adıyaman
KAH1110 | 2012-11-06 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | DARDOĞAN MAHMUDİYE KÖYÜ | 41219.5 | 41219.5938 | 2:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | DARDOĞAN MAHMUDYE TRAFOSUNA 2 AD. PARAFUDR TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00014458 | 2.25 | Adıyaman
GER1261 | 2012-11-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 41219.2812 | 41219.6736 | 9:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 242 | 0 | 0 | 0.019944 | 0 | 0.002118 | 9.4167 | Adıyaman
GER1262 | 2012-11-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41219.4097 | 41219.6146 | 4:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1AD. D12 TEPE TRAVERSİ DEĞİŞTİRİLDİ | 349 | 2 | 0 | 0.010413 | 0 | 0.002118 | 4.9167 | Adıyaman
GER1263 | 2012-11-06 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇİFTHİSAR KÖYÜ TR | 41219.6944 | 41219.7083 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 34 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER1264 | 2012-11-06 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | 41219.7083 | 41219.7569 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI SORUN GÖRÜLMEDİ | 18 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0764 | 2012-11-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | FATİH MH | 41219.3646 | 41219.4618 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDE 1 AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİ | 32 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
SİN0765 | 2012-11-06 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KY | 41219.775 | 41219.7812 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG SIKIBAĞ TELİ YENİLENDİ | 15 | 0 | 0 | 6.9503e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.15 | Adıyaman
GÖL0452 | 2012-11-06 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | OZAN KABİN | HAMZALAR HAT BAŞI | 41219.375 | 41219.6597 | 6:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT TARAFINDAN E.N.H.NA YAPILAN BAKIMDAN SONRA ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 150 | 1 | 0 | 0.0019759 | 0 | 0.00028916 | 6.8333 | Adıyaman
BES1037 | 2012-11-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41219.6667 | 41219.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 860 | 6 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
BES1038 | 2012-11-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI KIZILHİSAR TR | 41219.6944 | 41219.7014 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES1039 | 2012-11-06 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AKDURAK ÇIKŞI TÜTÜNLÜ TR | 41219.7222 | 41219.7292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 10 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0453 | 2012-11-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | NASIRLI GRUBU | 41220.6111 | 41220.6597 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 9 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 750 | 4 | 0 | 0.0015181 | 0 | 0.0013012 | 1.1667 | Adıyaman
GÖL0454 | 2012-11-07 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BELÖREN MOD. | AŞŞAĞI KARAKUYU HATBAŞI | 41220.6111 | 41220.6736 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | KUŞ ÇARPMASI | KUŞ ÇARPMASI NEDENİ İLE ARIZALANAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 150 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
BES1040 | 2012-11-07 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | TİLEYLİ ÇIKŞI | 41220.3403 | 41220.3611 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 210 | 240 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 4334 | 169 | 0 | 0.0052949 | 0 | 0.01059 | 0.5 | Adıyaman
KAH1111 | 2012-11-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | FIRAT MAH. | 41220.3472 | 41220.3646 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DM 5 TEN SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT TEKRAR BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
KAH1112 | 2012-11-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | ÇAKIREŞME KÖYÜ | 41220.6806 | 41220.7326 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇAKIREŞME HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1113 | 2012-11-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | BOĞAZKAYA KÖYÜ | 41220.7569 | 41220.809 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | ATAN TMŞ KALDIRILDI. SOKAK ÇIKIŞI DEVREYE ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1114 | 2012-11-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | BOĞAZKAYA KÖYÜ ÖZELEVLER HATBAŞI | 41220.8333 | 41220.8576 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | BOĞAZKAYA ÖZEL EVLER DE KONTAKTÖR YANMIŞTI SOKAK ÇIKIŞI DÜZ BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1115 | 2012-11-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | TİTAN KÖYÜ | 41220.3542 | 41220.3993 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 7 AD. ARMATÜR SOKAK ÇIKIŞINA BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1116 | 2012-11-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | AKALIN KÖYÜ | 41220.4306 | 41220.4965 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | AKALIN KÖYÜNÜN TRAFOSUNA 1 AD. PARAFUDR TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
KAH1117 | 2012-11-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ. | EKİNCİ ÇIKIŞI. KERGAH KÖY TRAFOSU. | 41220.5556 | 41220.6632 | 2:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | EKİNCİ KERGAH KÖYÜNÜN TRAFOSUNA 1 AD.PARAFUDUR TAKILDI.OKULUN ABONESİ BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 0.00037349 | 0 | 0.00014458 | 2.5833 | Adıyaman
KAH1118 | 2012-11-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HAT BAŞI. | 41220.375 | 41220.4549 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ALİDAM KÖY 6 KM HAT KOMPLE TARANDI 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.YANAN ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 110 | 5 | 0 | 0.00083132 | 0 | 0.00043373 | 1.9167 | Adıyaman
KAH1119 | 2012-11-07 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | BÖLÜKYAYLA BELDESİ | 41220.5486 | 41220.6215 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BELDE İÇME SUYUNDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI.YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 100 | 0 | 0.0006217 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.75 | Adıyaman
GER1265 | 2012-11-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | 41220.309 | 41220.6771 | 8:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 | 24 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 242 | 0 | 0 | 0.018709 | 0 | 0.002118 | 8.8333 | Adıyaman
GER1266 | 2012-11-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU KÖYÜ | 41220.5903 | 41220.6181 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1AD. OG AĞAÇ DİREĞİ YATIKTI DÜZELTİLDİ | 65 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
GER1267 | 2012-11-07 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | DAĞDEVİREN KÖK | BURÇAKLI AFETEVLERİ TR | 41220.6875 | 41220.7014 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | 10 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0766 | 2012-11-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41220.3646 | 41220.4062 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HATTIN SONUNA İŞLETME ATILDI. ENERJİ VERİLDİ. | 5 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0767 | 2012-11-07 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN MAH | 41220.691 | 41220.6944 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | LAMBALAR DEVREYE ALINIP ENERJİ VERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0418 | 2012-11-07 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TEPEÖNÜ KÖYÜ | 41220.6319 | 41220.6493 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0.00027801 | 0.41667 | Adıyaman
MER1226 | 2012-11-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 16 DOĞU KOLU | 41220.4375 | 41220.4653 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN DOĞU KOLUNDA SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | 70 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER1227 | 2012-11-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 | 41220.6667 | 41220.6806 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİP TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1228 | 2012-11-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 | 41220.875 | 41220.9028 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL HATTAN DOLAYI AÇAN HAT AYRILDI. TEKRAR BESLENDİ HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR1097 | 2012-11-07 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41220.3542 | 41220.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 300 | 2 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00072289 | 0.5 | Adıyaman
MKR1098 | 2012-11-07 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | KARAGÖL | 41220.7153 | 41220.7292 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BAŞPINAR KY 1 AD 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 51 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MER1229 | 2012-11-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 39 GÜNEY KOLU | 41221.3576 | 41221.375 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA JUMPER BAĞLANDI. | 93 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR1099 | 2012-11-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AĞÇİN | AKDERE | 41221.5139 | 41221.5243 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | IŞIKLI(KAMERDİN)KY. 6 A 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR1100 | 2012-11-08 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41221.6146 | 41221.6215 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YEDİOLUK GRUBUNDA İLETKEN KOPMA DURUMUNDAYKEN EK YAPILARAK ARIZA GİDERİLDİ | 380 | 3 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1101 | 2012-11-08 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41221.7083 | 41221.7153 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇAYLI KY HATBAŞINDA 1 AD 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 31 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1102 | 2012-11-08 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | KARICIK | BALABAN | 41221.8333 | 41221.8403 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BALABAN MAH 1 AD 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 23 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0490 | 2012-11-08 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | ÇAMLIYAYLA TR | 41221.3646 | 41221.4167 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EĞRİ OLAN AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ. İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1120 | 2012-11-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI DUMLU KÖYÜ | 41221.375 | 41221.4965 | 2:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | DUMLU KÖYÜNDE 1 AD. AG DİREK DİKİLDİ.4 AD.ABONE BAĞLANDI.3 AD.ARMATÜR SOKAĞA DÖNDÜRÜLDÜ.DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI. 1 AD.ARMATÜR DEMONTAJ YAPILDI. | 110 | 5 | 0 | 0.0012651 | 0 | 0.00043373 | 2.9167 | Adıyaman
KAH1121 | 2012-11-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13 (Teğmenli) | 41221.3958 | 41221.684 | 6:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 23 | 75 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN FİDER 13 HATI AÇIK TOPRAKLI. | 900 | 250 | 0 | 0.014649 | 0 | 0.002118 | 6.9167 | Adıyaman
KAH1122 | 2012-11-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | TİTAN KÖYÜ | 41221.4236 | 41221.4757 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU DEĞİŞTİRİLMİŞTİ KLEMENSLE YENİDEN BAĞLANDI. | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1123 | 2012-11-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARINCE KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI KILBİŞ KÖYÜ TRF. | 41221.5486 | 41221.6215 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 | 185 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | KILBİŞ KÖYÜNÜN YANMAYAN SOKAK LAMBALARININ ARIZASI GİDERİLDİ. DEVREYE ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 180 | 15 | 0 | 0.011119 | 0 | 0.0063539 | 1.75 | Adıyaman
KAH1124 | 2012-11-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41221.3403 | 41221.3646 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. HATTA ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1125 | 2012-11-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI DUMLU KÖYÜ | 41221.6875 | 41221.7604 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DUMLU KÖYÜNDE KAMYON İLETKENLERE ÇARPMIŞTI DÜŞEN İLETKENLER KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 110 | 5 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.00043373 | 1.75 | Adıyaman
KAH1126 | 2012-11-08 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13 (Teğmenli) | 41221.8125 | 41221.8438 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 23 | 75 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN FİDER 13 HATI AÇIK TOPRAKLI. | 900 | 250 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
GER1268 | 2012-11-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41221.3646 | 41221.3806 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | GÜNGÖRMÜŞ KESİCİSİ PATLADIĞINDAN GRUP ÇIKIŞI GÖMÜK GRUBUNA BAĞLANDI MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN İKİ GRUBUNDA ENERJİSİ KESİLDİ GÜNGÖRMÜŞ TARAFINDAN JUMPER ALINARAK ENERJİ VERİLDİ | 591 | 2 | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Adıyaman
GER1269 | 2012-11-08 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 41221.4236 | 41221.5347 | 2:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 1AD. D12 TEPE TRAVERSİ DEĞİŞTİRİLDİ | 58 | 2 | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.002118 | 2.6667 | Adıyaman
GER1270 | 2012-11-08 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41221.6944 | 41221.7049 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN İKİ GRUBUNDA ENERJİSİ KESİLİP GÜNGÖRMÜŞ TARAFINDAN JUMPER ALINMIŞTI TEKRARDAN BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 591 | 2 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
SİN0768 | 2012-11-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ HAYIRLI YAYLASI | 41221.3646 | 41221.5972 | 5:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | AĞAÇ DİREKLER DÜZELTİLDİ HATTA BAKIM YAPILDI | 8 | 0 | 0 | 0.0002587 | 0 | 4.6335e-05 | 5.5833 | Adıyaman
SİN0769 | 2012-11-08 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | FATİH MH | 41221.6701 | 41221.6806 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 34 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
BES1041 | 2012-11-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK ÇIKŞI | 41221.6181 | 41221.6354 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 594 | 34 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Adıyaman
BES1042 | 2012-11-08 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI Y.HOZGİŞİ TR | 41221.5938 | 41221.6007 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 5 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES1043 | 2012-11-08 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | GÖLBAŞI TM | TUT HATTI BURUNÇAYIR TR | 41221.375 | 41221.3819 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 128 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
Ç.CERİT0582 | 2012-11-01 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAĞ YEŞİLOBA TR | BATI ÇIKIŞI | 41214.3889 | 41214.4062 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0583 | 2012-11-03 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK TR | DOGU ÇIKIŞI | 41216.4792 | 41216.4965 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 23 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0584 | 2012-11-03 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU KÖYÜ | HATBAŞI | 41216.5417 | 41216.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 300 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0585 | 2012-11-04 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT KÖYÜ | DOGU ÇIKIŞI | 41217.4167 | 41217.4306 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 27 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0586 | 2012-11-05 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU MAH TR2 | DOGU ÇIKIŞI | 41218.5625 | 41218.566 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 18 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0587 | 2012-11-07 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU TR1 | BATI ÇIKIŞI | 41220.6667 | 41220.6771 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 22 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0588 | 2012-11-08 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT KÖYÜ | GÜNEY ÇIKIŞI | 41221.3333 | 41221.3507 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0589 | 2012-11-08 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ORUÇPINARI KÖYÜ | KUZEY ÇIKIŞI | 41221.6667 | 41221.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 47 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0590 | 2012-11-09 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT KÖYÜ | DOGU ÇIKIŞI | 41222.4583 | 41222.4757 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 23 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0591 | 2012-11-09 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL MAH | BATI ÇIKIŞI | 41222.5417 | 41222.5556 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 65 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0592 | 2012-11-10 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL KARAFİREZ TR | DOGU ÇIKIŞI | 41223.4375 | 41223.4479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 73 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0593 | 2012-11-10 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOYLU KÖYÜ | HATBAŞI | 41223.5208 | 41223.5417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 300 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK958 | 2012-11-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | aslanbey çiftliği hatbaşı | 41214.6875 | 41214.7 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 2 adet o.g sigorta takıldı | 125 | 1 | 0 | 4.3373e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.3 | Kahramanmaraş
GOK959 | 2012-11-01 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | belioba trf | 41214.9271 | 41214.9333 | 0:09 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet a.g sigorta takıldı | 37 | 0 | 5.3288e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
GOK960 | 2012-11-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | haytalar trf | 41215.3854 | 41215.3958 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | abone arızası giderildi.klemens vuruldu. | 38 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK961 | 2012-11-02 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | kanlıkavak 1.kök | 41215.5938 | 41215.6111 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG sigorta degişimi yapıldı | 31 | 1 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
GOK962 | 2012-11-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | Doğan konak tr | 41216.4028 | 41216.4097 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | sokak fazı cekimi | 76 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK963 | 2012-11-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | kuran kursu tr | 41216.5986 | 41216.6097 | 0:16 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | iletken çekimi | 86 | 0 | 9.4735e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.26667 | Kahramanmaraş
GOK964 | 2012-11-03 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41216.6493 | 41216.6736 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAVA MUHALEFETİ | 3 | 3 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00043373 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK965 | 2012-11-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41217.4653 | 41217.4757 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 35 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | OG BETON DİREK TRAVERS DEGİŞİMİ YAPILDI | 1617 | 13 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK966 | 2012-11-04 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | F8 KANLIKAVAK | 41217.7812 | 41217.7903 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | 74 | 0 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Kahramanmaraş
GOK967 | 2012-11-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | karaömer trf | 41218.4146 | 41218.4236 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | camper baglantısı yapıldı | 226 | 0 | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Kahramanmaraş
GOK968 | 2012-11-05 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | cezaevi trf | 41218.5 | 41218.566 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | k1 direk aktarımı sehim alma bakım çalışması | 22 | 0 | 0.0001518 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
GOK969 | 2012-11-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41219.3007 | 41219.3035 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.012708 | 0.066667 | Kahramanmaraş
GOK970 | 2012-11-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41219.6368 | 41219.6403 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2419 | 56 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.0063539 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK971 | 2012-11-06 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | F5 DOĞANKONAK | 41219.6979 | 41219.7083 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | DOLAŞIK AÇILDI AG SİGORTA DEGİŞİMİ YAPILDI SEHİM ALINDI | 177 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK972 | 2012-11-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | çağlayan köyü orta tr. | 41220.6667 | 41220.75 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 adet 9 m. Ağaç direk dikimi yapıldı | 27 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
GOK973 | 2012-11-07 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | aslanbey çiftliği hatbaşı | 41220.5625 | 41220.5833 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet o.g sigorta montajı yapıldı | 125 | 3 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK974 | 2012-11-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | küçüksu köyü hat başı | 41221.6458 | 41221.6528 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet o.g sigorta montajı yapıldı | 166 | 2 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK975 | 2012-11-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | aslanbey çiftliği hatbaşı | 41221.7917 | 41221.9167 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet o.g sigorta montajı yapıldı | 125 | 3 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00043373 | 3 | Kahramanmaraş
GOK976 | 2012-11-08 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41221.4972 | 41221.534 | 0:53 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | inkita (jamper bağlama) | 3997 | 62 | 0 | 0.011225 | 0 | 0.012708 | 0.88333 | Kahramanmaraş
NUR0277 | 2012-11-02 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BARIŞ TR | ANA YOL | 41215.4306 | 41215.4479 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | SEHİM ÇALIŞMASI YAPILDI | 17 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0278 | 2012-11-03 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAK TR | 2.ÇIKIŞ | 41216.3819 | 41216.4062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | SEHİM ÇALIŞMASI YAPILDI | 16 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0279 | 2012-11-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | TATLAR KUZ | 41220.4028 | 41220.4375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  |  | HATTA DEVRİLME TEHLİKESİ OLAN AĞAÇLAR KESİLDİ | 551 | 1 | 0.0014802 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
NUR0280 | 2012-11-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41223.3368 | 41223.3646 | 0:40 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0023993 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
NUR0281 | 2012-11-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR NONO | KÖY GRUBU | 41223.3368 | 41223.3646 | 0:40 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz |  | 3 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 206 | 5 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Kahramanmaraş
NUR0282 | 2012-11-10 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | HANÇIPLAKLAR MONO | MERKEZ | 41223.6007 | 41223.625 | 0:35 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 35 |  | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4360 | 23 | 0.0020994 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1823 | 2012-11-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazıbelen çıkışı | 41225.5382 | 41225.5521 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 | 0 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1824 | 2012-11-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Gözpınar köyü | 41225.4167 | 41225.5 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Trafo topraklaması yapıldı. | 50 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1825 | 2012-11-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41225.5521 | 41225.5694 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ag sigorta değiştirildi | 80 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1826 | 2012-11-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41225.7326 | 41225.7396 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 100 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1827 | 2012-11-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Erçene Çıkışı | 41225.3819 | 41225.3854 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Kabaağaç devre seksiyoneli açıldı ve hat kalealtı monobloktan beslendi | 600 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.0014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1828 | 2012-11-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41225.6806 | 41225.7396 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 30 | 0 | 0.00013582 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
AF 1829 | 2012-11-12 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır kirmentaş kök bina | Tanır kasabası | 41225.8576 | 41225.8854 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Şalter kapatıldı | 40 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1830 | 2012-11-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41226.2569 | 41226.2604 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 3000 | 0 | 9.9971e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1831 | 2012-11-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41226.2917 | 41226.3125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 | 6 | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1832 | 2012-11-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | örenli köyü | 41226.4167 | 41226.5833 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag hat bakımı yapıldı | 60 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
AF 1833 | 2012-11-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | büyüksevin köyü | 41226.375 | 41226.7083 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi | 130 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.00014458 | 8 | Kahramanmaraş
AF 1834 | 2012-11-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan kasabası | 41226.3958 | 41226.6875 | 7:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ağaç kesiminden dolayı 2 direk arası hat yere indirildi | 50 | 0 | 0.0006711 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 7 | Kahramanmaraş
AF 1835 | 2012-11-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41226.4792 | 41226.4861 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | 3 direk arası iletken çekildi ve bağlantıları yapıldı | 130 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1836 | 2012-11-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Soğulcak köyü | 41226.5556 | 41226.5625 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 80 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1837 | 2012-11-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Sevin köyleri çıkışı | 41226.3646 | 41226.3819 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Mütahit çalışması için büyüksevin köyleri camperleri alındı | 500 | 0 | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.0011566 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1838 | 2012-11-13 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Sevin köyleri çıkışı | 41226.6979 | 41226.7188 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | büyüksevin köyü og camperleri bağlandı | 500 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.0011566 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1839 | 2012-11-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Karşıyaka çıkışı | 41227.4688 | 41227.4729 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 8 | 24 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 | 4 | 0.00095972 | 0 | 0.0095972 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
AF 1840 | 2012-11-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | site 2 çıkışı | 41227.4965 | 41227.5208 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | site 2 içindeki çalışmadan dolayı kesildi | 0 | 2 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1841 | 2012-11-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | örenli köyü | 41227.4167 | 41227.5833 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Ag hat bakımı yapıldı | 50 | 0 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00014458 | 4 | Kahramanmaraş
AF 1842 | 2012-11-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | büyüksevin köyü | 41227.6875 | 41227.7292 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopması yapıldı | 25 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1843 | 2012-11-14 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | söğütderesi köyü | 41227.4583 | 41227.5 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper atlaması kopmuş yapıldı | 20 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1844 | 2012-11-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | yazıbelen çıkışı | 41228.4583 | 41228.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 | 0 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1845 | 2012-11-15 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan komando çıkışı | 41228.4167 | 41228.4479 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | Çoğulhan komando trafosu değiştirilmiş,camperleri bağlandı. | 0 | 2 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1846 | 2012-11-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Hilalkent kök bina | Efsus turan mah. | 41229.4792 | 41229.5417 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | Ag direk dibinden kırılmış.direk yeri değiştirildi | 15 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1847 | 2012-11-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İğdelioğlu kök bina | Efsus turan mah. | 41229.7083 | 41229.7292 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper atlaması kopmuş yapıldı | 20 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1848 | 2012-11-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41229.8472 | 41229.8646 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Ag camper atlaması kopmuş yapıldı | 35 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1849 | 2012-11-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | büyüksevin köyü | 41229.3542 | 41229.375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Mütahit çalışması için büyüksevin köyleri camperleri alındı | 800 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00086747 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1850 | 2012-11-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41229.7743 | 41229.8125 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | 25 | 0 | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1851 | 2012-11-16 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | büyüksevin köyü | 41229.684 | 41229.6979 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Mütahit çalışması için alınan büyüksevin köyü camperleri bağlandı | 800 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00086747 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1852 | 2012-11-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Bütüktatlar kasabası | 41230.4167 | 41230.5 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 adet ag direk kırılmış Tekrar dikildi | 30 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1853 | 2012-11-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Çukurpınar köyü | 41230.691 | 41230.7222 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ve Ag sigorta değiştirildi. | 15 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1854 | 2012-11-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Esence kasabası | 41230.434 | 41230.4444 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 200 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1855 | 2012-11-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Deveboynu köyü | 41230.4375 | 41230.4688 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1856 | 2012-11-17 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Koçovası köyü | 41230.8229 | 41230.8646 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1857 | 2012-11-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | yazıbelen çıkışı | 41231.5938 | 41231.6215 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 | 0 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1858 | 2012-11-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Halk eğitim kök bina | yeşilyurt mah. | 41231.3958 | 41231.4583 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | trafo çıkış kablosu yapıldı. | 300 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Kahramanmaraş
AF 1859 | 2012-11-18 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Karagöz yolu kök bina | Dedebaba mah. | 41231.7604 | 41231.7778 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kopması yapıldı | 30 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1860 | 2012-11-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | Yazıbelen köyü | 41232.4271 | 41232.5417 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 Adet Ag direk kırılmış değiştirildi | 50 | 0 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Kahramanmaraş
AF 1861 | 2012-11-19 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Nadır köyü | 41232.6944 | 41232.7083 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İletken kırılmak üzereydi ek yapıldı | 85 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1862 | 2012-11-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41233.6111 | 41233.6458 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi | 700 | 0 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0011566 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1863 | 2012-11-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41233.375 | 41233.3889 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | TRAFO YANMASI | Trafonun Ag çıkışının biri çalışmıyor. | 60 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1864 | 2012-11-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina | pınarbaşı mah | 41233.6354 | 41233.6458 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Üç Fazlı abone bağlantısı yapıldı. | 200 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1865 | 2012-11-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41233.7153 | 41233.7569 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken kopması yapıldı. | 30 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1866 | 2012-11-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41233.7396 | 41233.8125 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 | 0 | 0.00016778 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.75 | Kahramanmaraş
AF 1867 | 2012-11-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç köyü | 41233.8958 | 41233.9271 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
AF 1868 | 2012-11-20 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Hüyüklü köyü | 41233.5625 | 41233.6042 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | 5 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1869 | 2012-11-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Karagöz monoblok | Karagöz köyü | 41234.5556 | 41234.5833 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 adet Ag direk kırılmış değiştirildi. | 50 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1870 | 2012-11-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Ortaklı köyü | 41234.7743 | 41234.7778 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Seksiyonel kaçırıyordu açma kapama yapıldı | 60 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1871 | 2012-11-21 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41234.8646 | 41234.8993 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ag sigorta değiştirildi | 25 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1872 | 2012-11-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Yazınelen çıkışı | 41235.5625 | 41235.5903 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 500 | 0 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AF 1873 | 2012-11-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | alimpınar kök bina | Altaş köyü | 41235.4167 | 41235.5208 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 adet Ag direk kırılmış değiştirildi | 60 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 1874 | 2012-11-22 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | kabaoğlak monoblok | İğdemlik köyü | 41235.7188 | 41235.7431 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 5 | 0 | 0 | 2.7029e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AF 1875 | 2012-11-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Güllüce çıkışı | 41236.8403 | 41236.8507 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 200 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1876 | 2012-11-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Arıtaş kök bina | Gözübenli çıkışı | 41236.8403 | 41236.8507 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 200 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1877 | 2012-11-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Çobanbeyli çıkışı | 41236.9201 | 41236.9271 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 2100 | 0 | 0.00039988 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1878 | 2012-11-23 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Tanır kasabası | 41236.5972 | 41236.6146 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sehim alındı | 35 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1879 | 2012-11-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Fidanlık kök bina | Kale mah. | 41237.375 | 41237.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag traves atıldı ve alpek kablo çekildi | 150 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
AF 1880 | 2012-11-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 41237.8576 | 41237.9062 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 60 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
AF 1881 | 2012-11-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Tanır monoblok | Yeşiloba (Bozyer) Çıkışı | 41237.3958 | 41237.4097 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Haliç mermer atölyesi camperleri alındı. | 50 | 2 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1882 | 2012-11-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | dağlıca kök bina | Altunevler çıkışı | 41237.4583 | 41237.4722 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Haliç mermer ocağı camperleri alındı | 80 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00043373 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1883 | 2012-11-24 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Kargabük köyü | 41237.5938 | 41237.6042 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Og sigorta değiştirildi | 60 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1884 | 2012-11-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Doğan Tm | Fider 3 çıkışı | 41238.5069 | 41238.5417 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 11 | 106 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Çoğulhan kasabasında og iletken kopmuş.Çoğulhan-alemdar hattı açık diğer gruplar beslendi. | 10500 | 0 | 0.010997 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AF 1885 | 2012-11-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan tevzi kök bina | Çoğulhan-Alemdar çıkışı | 41238.5069 | 41238.6111 | 2:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 10 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Çoğulhan kasabası og iletken.camper kopması ve sıkıbağ düşmesi yapıldı.Çoğulhan çıkışı beslendi.alemdar çıkışı og hat takibi yapıldı ve 15:05 'te beslendi. | 1250 | 0 | 0.0029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.5 | Kahramanmaraş
AF 1886 | 2012-11-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Haticepınarı köyü | 41238.4028 | 41238.4236 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | TRAFO YANMASI | Haticepınarı köyü trafonun gözünün biri çalışmıyordu,değiştirildi. | 75 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1887 | 2012-11-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41238.4792 | 41238.6458 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. İçi |  | TRAFO YANMASI | Büyüktatlar kasabası trafonun gözünün biri çalışmıyordu,değiştirildi. | 600 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.001421 | 0 | 4 | Kahramanmaraş
AF 1888 | 2012-11-25 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Berçenek monoblok | Büyüktatlar kasabası | 41238.8576 | 41238.8958 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | 15 | 0 | 8.7883e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.91667 | Kahramanmaraş
AF 1889 | 2012-11-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Çalış köyü | 41239.4444 | 41239.4861 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Çalış köyü Og sigorta atmış değiştirildi | 500 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00086747 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1890 | 2012-11-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41239.5194 | 41239.5278 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Çalış köyü Mehre hattında Og camper kopmuş yapıldı | 500 | 0 | 0 | 0.00017349 | 0 | 0.00086747 | 0.2 | Kahramanmaraş
AF 1891 | 2012-11-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Havsa kök bina | Beyceğiz-sanayi çıkışı | 41239.5264 | 41239.5299 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 12 | 29 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 0 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.014396 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AF 1892 | 2012-11-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41239.4236 | 41239.441 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 15 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AF 1893 | 2012-11-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Yazıköyü | 41239.5729 | 41239.5833 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 300 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1894 | 2012-11-26 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Beyceğiz cami karşısı kök bina | Beyceğiz mahallesi | 41239.7743 | 41239.7847 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 25 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
AF 1895 | 2012-11-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | altunelma monoblok | Tanır-Dağlıca çıkışı | 41240.0694 | 41240.0903 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 20 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | kesici kapatıldı | 1860 | 6 | 0.0023993 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AF 1896 | 2012-11-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Göksun Grubu çıkışı | 41240.4979 | 41240.5035 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 38 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Ağcaşar köyü og sigorta değiştirildi | 3000 | 0 | 0.00015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AF 1897 | 2012-11-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | İğdelioğlu kök bina | Efsus turan mah. | 41240.7188 | 41240.7326 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AF 1898 | 2012-11-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41240.8403 | 41240.8472 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 150 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1899 | 2012-11-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | kale imamlık kök bina | Kale mah. | 41240.3958 | 41240.4375 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  |  | Ag camperleri klemenslendi. | 300 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1900 | 2012-11-27 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-11(Afşin Kasabalar) | Arıza kök bina | Yukarı Kargabük köyü | 41240.75 | 41240.8333 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | TRAFO YANMASI | Yukarı Kargabük köyü Trafo arızalanmış,değiştirildi | 50 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1901 | 2012-11-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41241.4375 | 41241.6458 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag hat bakım ve onarımı yapıldı | 25 | 0 | 0.00047936 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 5 | Kahramanmaraş
AF 1902 | 2012-11-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Sevin köyleri çıkışı | 41241.5417 | 41241.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Sevin OG hattı Çaprazlar düzeltildi | 600 | 0 | 0 | 0.0011566 | 0 | 0.0011566 | 1 | Kahramanmaraş
AF 1903 | 2012-11-28 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Sevin monoblok | Çukurpınar köyü | 41241.3542 | 41241.6667 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  |  | Mütahit Çalışmasından dolayı elektrik kesildi | 60 | 0 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00014458 | 7.5 | Kahramanmaraş
AF 1904 | 2012-11-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) | Kalealtı monoblok | Kabaağaç çıkışı | 41242.6146 | 41242.6979 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 6 | 0 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | Kabaağaç köyünde og camper kopmaları yapıldı ve sigortalar değiştirildi | 500 | 0 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.00086747 | 2 | Kahramanmaraş
AF 1905 | 2012-11-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli giriş monoblok | Çobanbeyli kasabası | 41242.7708 | 41242.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 120 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AF 1906 | 2012-11-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çobanbeyli monoblok | Bakraç kasabası | 41242.4167 | 41242.5625 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  |  | Ag sehim alındı ve hat bakımı yapıldı | 25 | 0 | 0.00033555 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.5 | Kahramanmaraş
AF 1907 | 2012-11-29 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-10(Afşin Merkez ) | Tanır yolu kök bina | Alpaslan mahallesi | 41242.809 | 41242.8229 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | Ag sigorta değiştirildi | 20 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
MKR1103 | 2012-11-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41222.4583 | 41222.4653 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYDINLAR KY. MİROĞLU MEZ. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 12 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1104 | 2012-11-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41222.5278 | 41222.5417 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | MERMERE MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİG.DEĞİŞTİRİLDİ. | 12 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1105 | 2012-11-09 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 41222.5938 | 41222.625 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 2 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00028916 | 0.75 | Adıyaman
MKR1106 | 2012-11-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41222.75 | 41222.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL ABONEDEN ARIZA GELİYORDU ABONENİN GİRİŞLERİ ALINDI 16 A 1 AD.OG SİG.DEĞİŞTİRİLDİ. | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR1107 | 2012-11-09 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ | TEĞMENLİ | 41222.8958 | 41222.9535 | 1:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 44 | 132 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1650 | 20 | 0.0066381 | 0 | 0.0047986 | 0 | 1.3833 | Adıyaman
KAH1127 | 2012-11-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | ERİKLİ ÇIKIŞI DİVAN MEZ. | 41222.3542 | 41222.3854 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ERİKLİ DİVAN MEZ.EĞİK OLAN AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ SEHİMLERİ ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1128 | 2012-11-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | BÖLÜKYAYLA BELDESİ | 41222.6042 | 41222.6562 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | 2 AYRI BETON DİREKTE AG İLETKENİ KONSOLUN ÜSTÜNE DÜŞMÜŞTÜ İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 100 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
KAH1129 | 2012-11-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNE | ESKİMENZİL ÇIKIŞI GÜLAHMET ÇIKIŞI BARBENOS HAT BAŞI. | 41222.4583 | 41222.5312 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYDINLATMA ARIZASI | 8 AD. ARMATÜR YOLA ÇEVRİLDİ 2 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
KAH1130 | 2012-11-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ikİZCE KABİNİ | GEVOZİ KÖYÜ | 41222.5035 | 41222.5729 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | 5 AD. ARMATÜR YOLA ÇEVRİLDİ 2 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
KAH1131 | 2012-11-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI.KARMİTLİ KÖYÜ. | 41222.5833 | 41222.6181 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 7 AD. ARMATÜR YOLA ÇEVRİLDİ 2 AD. ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1132 | 2012-11-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | FIRAT MAH. | 41222.6806 | 41222.7083 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DM 5 TEN SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT TEKRAR BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1133 | 2012-11-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | FISTIKLI ÇIKIŞI.FISTIKLI KÖY TRAFOSU. | 41222.6806 | 41222.7431 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | FISTIKLI KÖYÜNDE İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH1134 | 2012-11-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI ÇATALTEPE HAT BAŞI | 41222.7569 | 41222.8264 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI ÇIKAN İZOLATÖR YERİNE TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
KAH1135 | 2012-11-09 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | FİDER 13 TEĞMENLİ ÇIKIŞI | 41222.8403 | 41222.8681 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | FİDER 13 TEYMENLİ ÇIKIŞINDA GEVŞEK JUMPER KOPMUŞTU. YENİDEN BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 850 | 0 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
GER1271 | 2012-11-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | ÇOBANPINAR KEVIL MEZRASI | 41222.4375 | 41222.5 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 4 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | 10 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER1272 | 2012-11-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41222.3958 | 41222.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | GÜNGÖRMÜŞ KESİCİSİ PATLADIĞINDAN GRUP ÇIKIŞI GÖMÜK GRUBUNA BAĞLANDI MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN İKİ GRUBUNDA ENERJİSİ KESİLDİ GÜNGÖRMÜŞ TARAFINDAN JUMPER ALINARAK ENERJİ VERİLDİ | 591 | 2 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
GER1273 | 2012-11-09 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK GRUBU | 41222.5833 | 41222.5903 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN İKİ GRUBUNDA ENERJİSİ KESİLİP GÜNGÖRMÜŞ TARAFINDAN JUMPER ALINMIŞTI TEKRARDAN BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 591 | 2 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0770 | 2012-11-09 | Sincik |  |  |  | ARIKONAK KÖYÜ | 41222.375 | 41222.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | DÖNÜŞÜMDEN HAT TARANDI SIKINTININ ABONEDEN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLİP ARIZA GİDERİLDİ | 42 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
SİN0771 | 2012-11-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİRMERKEZİ | 41222.5417 | 41222.5451 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | YER ALTI BAKIM ONARIMINDAN DOLAYI JUMPERLER BAĞLANDI | 750 | 2 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.001012 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0772 | 2012-11-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SOĞANLI KÖYÜ | 41222.6146 | 41222.625 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
SİN0773 | 2012-11-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | FATİH MH | 41222.6667 | 41222.684 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | 36 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0774 | 2012-11-09 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ÇAT KÖYÜ | 41222.7188 | 41222.7222 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 45 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
BES1044 | 2012-11-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI | 41223.4583 | 41223.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | BAKIM ONARIM | MÜTAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN JUMPER BAĞLANDI | 860 | 6 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00057831 | 0.5 | Adıyaman
BES1045 | 2012-11-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YAZIKARAKUYU KABİNİ | YAZIKARAKUYU ÇIKŞI | 41223.375 | 41223.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESNLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00043373 | 0.5 | Adıyaman
BES1046 | 2012-11-10 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | KESECİK ÇIKIŞI DÖRTYOL TR | 41223.8472 | 41223.8542 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0455 | 2012-11-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ÇATALTEPE MOD. | MİÇOLAR HATBAŞI | 41223.4306 | 41223.4549 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KUŞ ÇARPMASI NEDENİ İLE ARIZALANAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 100 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00028916 | 0.58333 | Adıyaman
GÖL0456 | 2012-11-10 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | BALKAR MOD | ÇELİK DURAK HAT BAŞI | 41223.7292 | 41223.75 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 50 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
KAH1136 | 2012-11-10 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | FISTIKLI ÇIKIŞI.FISTIKLI HAT BAŞI. | 41223.4653 | 41223.5278 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | FISTIKLI KÖYÜ HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER1274 | 2012-11-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41223.2917 | 41223.6875 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 85 | 0 | 0 | 0.0041205 | 0 | 0.00043373 | 9.5 | Adıyaman
GER1275 | 2012-11-10 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41223.5417 | 41223.5694 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 216 | 2 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
GER1276 | 2012-11-10 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | 41223.6493 | 41223.684 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 70 | 0 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.001012 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0776 | 2012-11-10 | Sincik |  |  |  | AKSU KÖYÜ | 41223.3681 | 41223.3854 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ATIK OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 85 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00028916 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0775 | 2012-11-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41223.7188 | 41223.7188 | 0:00 |  | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | YANMAYAN AYDINLATMALAR DEVREYE ALINDI | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | Adıyaman
SİN0776 | 2012-11-10 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLUKÖY | 41223.7396 | 41223.7431 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | 620 | 3 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.0014458 | 0.083333 | Adıyaman
MER1230 | 2012-11-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 8 BATI KOLU | 41223.6042 | 41223.625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFONUN BATI KOLUNDA İLETKEN KOPUKTU.EK YAPILIP ENERJİ VERİLDİ. | 70 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MKR1110 | 2012-11-10 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41223.625 | 41223.6458 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÜLAFHÖYÜK KY. İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILARAK ARIZA GİDERİLDİ | 70 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
ÇEL0491 | 2012-11-10 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | RECEP KABINI | ŞAHVERDİ MEZRASI BATI KOLU | 41223.4167 | 41223.4653 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | T.M.Ş KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 19 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
MER1231 | 2012-11-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 28 | 41224.4688 | 41224.4792 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | TRAFO BÖLGESİNDE İLETKEN KOPUKTU. EK YAPILIP ENERJİ VERİLDİ. | 280 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1232 | 2012-11-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 23 DOĞU KOLU | 41224.5382 | 41224.5556 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DIŞSAL NEDENLER | TRAFO BÖLGESİNDE ÇOCUKLAR TOP OYNARKEN BETON DİREĞİN KONSOLUNU KIRMIŞLAR KONSOL DEĞİŞTİRİLDİ | 280 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MKR1111 | 2012-11-11 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | ELMACIK | 41224.5278 | 41224.5417 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ILICAK KY. 1 AD 10 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 93 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1112 | 2012-11-11 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41224.7708 | 41224.7812 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇAYLI KY HATBAŞINDA 1 AD 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 31 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
BES1047 | 2012-11-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI ÇİLBOĞAZ BRANŞMANI | 41224.375 | 41224.3819 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 135 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
BES1048 | 2012-11-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI ÇOMAK TR-2 | 41224.4583 | 41224.4653 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 150 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES1049 | 2012-11-11 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YAZIKARAKUYU KABİNİ | YAZIKARAKUYU ÇIKŞI | 41224.4722 | 41224.5 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 250 | 45 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0457 | 2012-11-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41224.5035 | 41224.5069 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0458 | 2012-11-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN HAT BAŞI | 41224.5347 | 41224.5833 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | PARAFUDUR ARIZASI | ARIZALI PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 1 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00028916 | 1.1667 | Adıyaman
GÖL0459 | 2012-11-11 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | MALTEPE MOD. | MALTEPE ÇIKIŞI | 41224.5417 | 41224.559 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONER KOLU ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | 350 | 1 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Adıyaman
KAH1137 | 2012-11-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | KARŞIYAKA MAH. | 41224.4653 | 41224.4931 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | KARŞIYAKA MAH.AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1138 | 2012-11-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KOÇTEPE KABİNİ | KOÇTEPE KÖYÜ | 41224.3507 | 41224.3958 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOÇTEPE ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GURUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1139 | 2012-11-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI.TÜTENOCAK KÖY TRAFOSU. | 41224.4062 | 41224.4236 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TÜTEN OCAK HAT BAŞI SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 1 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
KAH1140 | 2012-11-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | GÜZELSU ÇIKIŞI | 41224.4479 | 41224.4618 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 15 | 42 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÜZESU ÇIKIŞI AÇMIŞTI GURUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 700 | 10 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0021687 | 0.33333 | Adıyaman
KAH1141 | 2012-11-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KEFERGE KÖYÜ | 41224.5 | 41224.5451 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KORULU KEFERGE KÖYÜNÜ TRAFOSUNUN ÜSTÜNDE 2 AD.OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1142 | 2012-11-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KALECİK KÖYÜ | 41224.5833 | 41224.6146 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KALECİK KÖYÜNDE ŞAHISLAR AYRICIYLA OYNAMIŞ ARK YAPIYORDU AYRICI AYARLANDI . 2 AD.AG SİGORTASI ATMIŞTI AG SİGORTASI TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1143 | 2012-11-11 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI. ELBEYLİ HAT BAŞI. | 41224.4167 | 41224.6146 | 4:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | ELBEYLİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ GURUP TUTMADI.HAT TARANDI TESPİT EDİLEN KIRIK İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.00014458 | 4.75 | Adıyaman
GER1277 | 2012-11-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41224.375 | 41224.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE PATLAK OLAN 1AD.VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 216 | 2 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.002118 | 2 | Adıyaman
GER1278 | 2012-11-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | KOŞARLAR KÖYÜ HATBAŞI | 41224.5174 | 41224.5451 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 45 | 1 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
GER1279 | 2012-11-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ | 41224.5451 | 41224.5694 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
GER1280 | 2012-11-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | MERKEZ ÇIKIŞI | 41224.6076 | 41224.6326 | 0:36 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | RÖLE EKİBİ PATLAYAN YÜK AYIRICISINI KONTROL EDECEKLERDİ MERKEZİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 1250 | 2 | 0.0028792 | 0 | 0.0047986 | 0 | 0.6 | Adıyaman
GER1281 | 2012-11-11 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41224.8194 | 41224.8542 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 216 | 2 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
GER1282 | 2012-11-11 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | MERKEZ ÇIKIŞI | 41224.7799 | 41224.7847 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 9 | 36 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 1250 | 2 | 0 | 0.00098838 | 0 | 0.0084719 | 0.11667 | Adıyaman
SİN0777 | 2012-11-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | SUBAŞI KÖYÜ | 41224.5278 | 41224.5833 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN AG DİREĞİ DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.3333 | Adıyaman
SİN0778 | 2012-11-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KOTAN MZ | 41224.6319 | 41224.6354 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
SİN0779 | 2012-11-11 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41224.6986 | 41224.7021 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | 16 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
KAH1144 | 2012-11-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | GİRNE MAH | 41225.375 | 41225.4479 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TR 9 OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ SİGORTA TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 800 | 0 | 0.0018651 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.75 | Adıyaman
KAH1145 | 2012-11-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | TİTAN KÖYÜ | 41225.375 | 41225.4479 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | TİTAN KÖYÜNDE DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
KAH1146 | 2012-11-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | FISTIKLI ÇIKIŞI. BOZTARLA HAT BAŞI. | 41225.691 | 41225.7188 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI.YENİ OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1147 | 2012-11-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | BOZTARLA ÇIKIŞI KÜÇÜKBEJEYAN HAT BAŞI. | 41225.7326 | 41225.7604 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İÇME SUYUNUN JUMPERİ ALINDI ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 2 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00043373 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1148 | 2012-11-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | AKINCILAR ÇIKIŞI | AKINCILAR KÖYÜ | 41225.4826 | 41225.5125 | 0:43 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AKINCILAR ÇIKIŞI AÇIKTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 0.00010361 | 0 | 0.00014458 | 0.71667 | Adıyaman
KAH1149 | 2012-11-12 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖRDÜGAN HAT BAŞI | 41225.5243 | 41225.5521 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YANAN TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ. KIRILAN DİREK TEHLİKE ARZ ETMİYOR . HAT ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 8 | 0 | 0.001412 | 0 | 0.002118 | 0.66667 | Adıyaman
GER1283 | 2012-11-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | 41225.4514 | 41225.5174 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 25 | 0 | 0 | 0.00045783 | 0 | 0.00028916 | 1.5833 | Adıyaman
GER1284 | 2012-11-12 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41225.4583 | 41225.684 | 5:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 85 | 0 | 0 | 0.0023494 | 0 | 0.00043373 | 5.4167 | Adıyaman
GER1285 | 2012-11-12 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | KONACIK ALDÖŞEK MEZRASI HATBAŞI | 41225.5729 | 41225.5833 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONESİ İPTAL EDİLEN METİN İNŞAATIN ELEKTRİK HATTI İPTAL EDİLDİ | 10 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.25 | Adıyaman
SİN0780 | 2012-11-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLU KÖYÜ | 41225.375 | 41225.4167 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | HAT TARANDI KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANDI | 12 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
SİN0781 | 2012-11-12 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41225.7118 | 41225.7153 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 24 | 0 | 7.9893e-06 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0461 | 2012-11-12 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 41225.4167 | 41225.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
SAM0462 | 2012-11-12 | SAMSAT | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 41225.6875 | 41225.7014 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
MER1233 | 2012-11-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 38 | 41225.3576 | 41225.4097 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER1234 | 2012-11-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 28 | 41225.4028 | 41225.4826 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 175 | 0 | 0.00073502 | 0 | 0.00038349 | 0 | 1.9167 | Adıyaman
MER1235 | 2012-11-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 13 BATI VE GÜNEY KOLU | 41225.5938 | 41225.625 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 220 | 0 | 0.00014381 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.75 | Adıyaman
MKR1113 | 2012-11-12 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41225.375 | 41225.4583 | 2:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ALİBEYKÖY KY. 1 AD. OG DİREĞİ DÜŞMÜŞTÜ DİREK TEKRAR DİKİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
MKR1114 | 2012-11-12 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41225.6667 | 41225.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KIZILCAHÖYÜK KY. 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI ARIZA GİDERİLDİ | 12 | 1 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0492 | 2012-11-12 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM1 | PINARBAŞI ÇIKIŞI | 41225.3333 | 41225.3438 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 9 | 25 | İmar Al. İçi | A.A. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | 1097 | 5 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES1050 | 2012-11-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | YAZI BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41225.4271 | 41225.4688 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | İLETKENE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 8 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
BES1051 | 2012-11-12 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BESERE KABİNİ | ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | 41225.5417 | 41225.5556 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
TUT0364 | 2012-11-12 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | ÇİFTLİK GRUBU | 41225.2917 | 41225.3125 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 13 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.0020241 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0460 | 2012-11-13 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | MALTEPE MOD. | MALTEPE TR-1 | 41226.3958 | 41226.4688 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | TRAFO A.G PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ. | 100 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Adıyaman
TUT0365 | 2012-11-13 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | MERYEMUŞAĞI GRUBU ÇAMİÇİ ÇIKIŞI | 41226.6771 | 41226.7083 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 5 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1150 | 2012-11-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KERGAH HAT BAŞI | 41226.375 | 41226.4271 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİ OG SİGORTAS TAKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 600 | 8 | 0 | 0.0026475 | 0 | 0.002118 | 1.25 | Adıyaman
KAH1151 | 2012-11-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE ÇIKIŞI | 41226.3576 | 41226.4132 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NARİNCEDE NÖTR DÖNÜŞÜ VARDI ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH1152 | 2012-11-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN ÇIKIŞI. ARILI KÖY TRAFOSU | 41226.441 | 41226.5104 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ARILIDA DEMİR DİREĞE TEMAS EDEN ABONE KABLOSU HATTAN AYRILDI .HAT ENERJİLİ NORMAL | 40 | 1 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
KAH1153 | 2012-11-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | FIRAT MAH. | 41226.4583 | 41226.4896 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DM 5 TEN SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI KONTROL AMAÇLI KESİLDİ.YAPILAN KONTROL SONRASI HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 0 | 0.00079932 | 0 | 0.0010658 | 0 | 0.75 | Adıyaman
KAH1154 | 2012-11-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | FIRAT MAH. | 41226.5139 | 41226.5625 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DM 5 TEN SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI XLP KABLO BAŞLIKLARI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 0 | 0.0012434 | 0 | 0.0010658 | 0 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1155 | 2012-11-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KOÇTEPE KABİNİ | KOÇTEPE KÖYÜ | 41226.5556 | 41226.6042 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KOÇTEPE KÖYÜNDE SOKAK LAMBALARI YOLA BAKACAK ŞEKİLDE DÜZENLENDİ FAZLA OLAN LAMBALAR SÖKÜLDÜ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1156 | 2012-11-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. BURMAPINAR KÖY TRAFOSU. | 41226.5903 | 41226.625 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | SOKAK FAZINA AİT KONTAKTÖR YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ LAMBALAR OTOMAT TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1157 | 2012-11-13 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KOÇTEPE KABİNİ | ÇEŞME MEZ. | 41226.6319 | 41226.6458 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | DEMONTAJ LAMBA TAZİYE EVİNİN ÖNÜNE TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GER1286 | 2012-11-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE GRUBU | 41226.3958 | 41226.6944 | 7:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 177 | 3 | 0 | 0.015179 | 0 | 0.002118 | 7.1667 | Adıyaman
GER1287 | 2012-11-13 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | ÇOBANPINAR ÇAVGUR MEZRASIHATBAŞI | 41226.6493 | 41226.684 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | 35 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0782 | 2012-11-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | HODRİ KÖYÜ | 41226.375 | 41226.5451 | 4:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI İLETKEN ÇEKİLDİ AĞAÇ DİREK DMM EDİLDİ DİREK DİKİLDİ | 36 | 0 | 0 | 0.00059036 | 0 | 0.00014458 | 4.0833 | Adıyaman
SİN0783 | 2012-11-13 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SERİNCE KÖYÜ | 41226.7188 | 41226.7222 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 34 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
MER1236 | 2012-11-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 | 41226.3507 | 41226.3889 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 0.00035153 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MKR1115 | 2012-11-13 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | BAĞLICA | BAĞLICA | 41226.75 | 41226.7569 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ÇATALAĞAÇ KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 58 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1116 | 2012-11-13 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41226.7153 | 41226.7292 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | DAVUTHAN KY. ABONENİN KABLOSU YANMIŞTI DİREKTEN KESİLEREK KABLOSU YENİLENDİ | 10 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0493 | 2012-11-13 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM 5 | TR5 DOĞU KOLU | 41226.4792 | 41226.625 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 ADET A.G DEMİR DİREK İPTAL EDİLDİ.HAT GÜZERGAHI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILARAK 1 ADET A.G 10 U DİREĞİ (DEMONTAJ+MONTAJ) DİKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 35 | 0 | 0.00033555 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 3.5 | Adıyaman
MER1237 | 2012-11-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41227.6319 | 41227.6458 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ. HAT BESLENDİ. DURUM NORMAL | 175 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1238 | 2012-11-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 16 | 41227.4271 | 41227.4514 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SARILMIŞ OLAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. HAT ENERJİLİ | 58 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR1117 | 2012-11-14 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | CİNARİK | AHMETHOCA | 41227.7326 | 41227.7396 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | B.KIRKLI KY 1 AD 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 172 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
BES1052 | 2012-11-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | UZUNKUYU KABİNİ | OYRATLI ÇIKIŞI SUMAKLI DURAĞI TR | 41227.375 | 41227.3819 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | AG İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILARAK ARIZA GİDERİLDİ | 50 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
BES1053 | 2012-11-14 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | ÇAKIRHÖYÜK TR-2 | 41227.5208 | 41227.5625 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | BİR DİREK ARASI ALPEK [AER] KABLO ÇEKİLDİ | 250 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
TUT0366 | 2012-11-14 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | ÇİFTLİK GRUBU | 41227.5903 | 41227.6042 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 13 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.0020241 | 0.33333 | Adıyaman
KAH1158 | 2012-11-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI. ZİYARET HAT BAŞI. | 41227.3403 | 41227.3958 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ZİYARET KÖYÜNDE SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ 4 AD.TAMİR YAPILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH1159 | 2012-11-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI ŞAHİNTEPE KÖY TR. | 41227.3958 | 41227.4236 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ŞAHİNTEPEKÖYÜNDE SOKAK LAMBALARI TÜMÜ YOLA ÇEVRİLDİ 6 AD.LAMDA TAMİRATI YAPILDI.HAT ENEJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1160 | 2012-11-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI ÇATALTEPE HAT BAŞI | 41227.4444 | 41227.4931 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ÇATAL TEPE KÖYÜNDE SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ 5 AD. LAMBA TAMİR EDİLDİ. | 60 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1161 | 2012-11-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | TR-5 TRAFOSU ÇIKIŞI. | 41227.6944 | 41227.7569 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YAVUZ SELİM MAH.3 AYRI YERDE İLETKEN KOPMUŞTU.İLETKEN KALDIRILDI. HAT BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 120 | 0 | 0.00053288 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5 | Adıyaman
KAH1162 | 2012-11-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI BAĞBAŞI KÖY TRAFOSU. | 41227.3611 | 41227.4236 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL SULAMADAN GELEN ARIZA TESPİT EDİLDİ JUMPERİ ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 12 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH1163 | 2012-11-14 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | ÇUKURTAŞ KÖYÜ | 41227.5278 | 41227.5903 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | İKİ ARA SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
GER1288 | 2012-11-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | 41227.3125 | 41227.6979 | 9:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 85 | 0 | 0 | 0.004012 | 0 | 0.00043373 | 9.25 | Adıyaman
GER1289 | 2012-11-14 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | OYMAKLI PUPAR MEZRASI HATBAŞI | 41227.7292 | 41227.7569 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SEKSİYONERDE ARK VARDI DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 15 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
SİN0784 | 2012-11-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZKÖYÜ | 41227.375 | 41227.5208 | 3:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | SEHİM ALINDI AĞAÇ DİREKLER DÜZELTİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00032435 | 0 | 9.267e-05 | 3.5 | Adıyaman
SİN0785 | 2012-11-14 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41227.7014 | 41227.7222 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | KIRIK OLAN AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİ İKİ DİREK DMM YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | 5 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
KAH1164 | 2012-11-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI. KEKLİK MZ. | 41228.3472 | 41228.6389 | 7:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | YENİ YAPILAN CAMİ İÇİN DEMİR DİREK ÇUKURU EŞİLDİ DİREK DİKİLDİ İLETKENİÇEKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 15 | 0 | 0.0030361 | 0 | 0.00043373 | 7 | Adıyaman
KAH1165 | 2012-11-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | BELENLİ KÖYÜ | 41228.3889 | 41228.4514 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI.KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA DÖNMESİNE MÜSADE EDİLMEDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH1166 | 2012-11-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | BOZTARLA ÇIKIŞI BÜYÜK BEJEYAN HAT BAŞI. | 41228.4583 | 41228.4931 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.6 AD. DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 2 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00043373 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1167 | 2012-11-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | TABAKLI KÖYÜ | 41228.5 | 41228.5694 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.8 AD. DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
KAH1168 | 2012-11-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | FISTIKLI ÇIKIŞI.FISTIKLI KÖY TRAFOSU. | 41228.5938 | 41228.6493 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.4 AD. DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH1169 | 2012-11-15 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | YAVUZ SELİM MAH. | 41228.6736 | 41228.7118 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | YAVUZ SELİM MAH.1 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
GER1290 | 2012-11-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖZPINAR MOD | GÖZPINAR GRUBU | 41228.3403 | 41228.3646 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 58 | 2 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
GER1291 | 2012-11-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE GRUBU | 41228.4306 | 41228.4653 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 177 | 3 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
GER1292 | 2012-11-15 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | 41228.5 | 41228.6875 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Adıyaman
GER1293 | 2012-11-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41228.4819 | 41228.5208 | 0:56 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | 593 | 5 | 0 | 0.0059303 | 0 | 0.0063539 | 0.93333 | Adıyaman
GER1294 | 2012-11-15 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖNEN ÇIKIŞI | 41228.5417 | 41228.6146 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 106 | 1 | 0 | 0.0037064 | 0 | 0.002118 | 1.75 | Adıyaman
SİN0786 | 2012-11-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | KARAKÖSE SIROD MZ | 41228.375 | 41228.5 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EK ŞEBEKEDEN İKİ DİREK YERİ DEĞİŞTİ İLETKEN ÇEKİLDİ | 13 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 9.267e-05 | 3 | Adıyaman
SİN0787 | 2012-11-15 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | YARPUZLUKÖYÜ | 41228.5868 | 41228.625 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | EMNİYET MESAFESİNDEN BİR AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİ | 12 | 0 | 0 | 4.2474e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.91667 | Adıyaman
MER1239 | 2012-11-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 29 GÜNEY KOLU | 41228.5729 | 41228.625 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 70 | 0 | 0.00011984 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER1240 | 2012-11-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41228.5868 | 41228.6007 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HAT BESLENDİ.DURUM NORMAL | 175 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1241 | 2012-11-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 | 41228.5938 | 41228.6007 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HAT BESLENDİ.DURUM NORMAL | 175 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1118 | 2012-11-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41228.3681 | 41228.4028 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 23 | 69 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KUŞAKKAYA GRUBUNDA 1 AD OG İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILARAK KALDIRILDI | 1185 | 4 | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Adıyaman
MKR1119 | 2012-11-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | BAĞPINAR | 41228.6389 | 41228.6458 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BAĞPINAR KY. 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTİRİLDİ. | 105 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1120 | 2012-11-15 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41228.5938 | 41228.5972 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.0021687 | 0.083333 | Adıyaman
MKR1121 | 2012-11-15 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41228.6806 | 41228.691 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 300 | 2 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00072289 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0494 | 2012-11-15 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN TR1 | 41228.4826 | 41228.5104 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET 6 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
GÖL0461 | 2012-11-15 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | YENİKÖY HAT BAŞI | 41228.7014 | 41228.7361 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 65 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
BES1054 | 2012-11-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKŞI | 41228.4514 | 41228.4722 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | BAKIM ONARIM | JUMPER ALINDI HATTIN İLETKENLERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | 885 | 44 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.0017349 | 0.5 | Adıyaman
BES1055 | 2012-11-15 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | BEŞYOL ÇIKIŞI | 41228.5208 | 41228.5972 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı | T.K. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 985 | 45 | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Adıyaman
MER1242 | 2012-11-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 KUZEY KOLU | 41229.4618 | 41229.4861 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 58 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER1243 | 2012-11-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 40 | 41229.5625 | 41229.5729 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 3 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 0.00028762 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1244 | 2012-11-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 19 KUZEY KOLU | 41229.6319 | 41229.6458 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 110 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1122 | 2012-11-16 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | ADI - ÇİM TM | ADI - ÇİM TM | 41229.2431 | 41229.25 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADI - ÇİM TM 'DEN SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ SİSTEM DÜZELTİLDİKTEN SONRA BESLENDİ | 650 | 5 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1123 | 2012-11-16 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-2(Börgenek) | ADI-ÇİM | BÖRGENEK | 41229.2431 | 41229.25 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ADI - ÇİM TM 'DEN SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ SİSTEM DÜZELTİLDİKTEN SONRA BESLENDİ | 212 | 9 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1124 | 2012-11-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41229.4583 | 41229.4792 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 21 | 63 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1410 | 14 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
MKR1125 | 2012-11-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41229.3819 | 41229.4583 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | BURÇ KY. ENH EĞİK OLAN OG DİREKLERİ DÜZELTİLDİ | 40 | 1 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
MKR1126 | 2012-11-16 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 41229.6076 | 41229.6458 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 2 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00028916 | 0.91667 | Adıyaman
ÇEL0495 | 2012-11-16 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM8 | TR 6 | 41229.5486 | 41229.5556 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICIDAKİ ARK ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 180 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
KAH1170 | 2012-11-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | FIRAT MAH. | 41229.3403 | 41229.4826 | 3:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2 NOLU SOKAKTA 3 DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLDİ. AĞAÇ KESİLDİ İLETKENİ TOPLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 0 | 0.0036414 | 0 | 0.0010658 | 0 | 3.4167 | Adıyaman
KAH1171 | 2012-11-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | YAVUZ SELİM MAH. | 41229.7153 | 41229.7674 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | YAVUZ SELİM MAH. DOĞAL GAZ ÇALIŞMASINDA DOLAYI YER ALTI KABLOSU PATLAMIŞTI EK YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0.00044407 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.25 | Adıyaman
KAH1172 | 2012-11-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | BOZTARLA ÇIKIŞI KÜÇÜK BEJEYAN HAT BAŞI. | 41229.3819 | 41229.4132 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.4 AD. DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 2 | 0 | 0.0003253 | 0 | 0.00043373 | 0.75 | Adıyaman
KAH1173 | 2012-11-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | BOZTARLA ÇIKIŞI BÜYÜK BEJEYAN HAT BAŞI. | 41229.4236 | 41229.4618 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.7 AD. DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 2 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00043373 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1174 | 2012-11-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | BOZTARLA ÇIKIŞI YÜKSEKYAYLA HAT BAŞI. | 41229.4792 | 41229.5312 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.3 AD. DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 2 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00043373 | 1.25 | Adıyaman
KAH1175 | 2012-11-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | FISTIKLI ÇIKIŞI. KINIK HAT BAŞI. | 41229.5417 | 41229.5903 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 11 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.5 AD. DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 2 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1176 | 2012-11-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | ESKİTAŞ KABİNİ | AKÇAKENT KÖYÜ | 41229.7083 | 41229.7639 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Adıyaman
KAH1177 | 2012-11-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | BEŞGÖZE KÖYÜ | 41229.4167 | 41229.5208 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN İKİ ARA ALPEK ÇEKİLDİ EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
KAH1178 | 2012-11-16 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KALECİK KÖYÜ | 41229.5417 | 41229.6458 | 2:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYDE İHTİYAÇ DUYULAN YERLERE DEMONTAJ LAMBA TAKILDI YANMAYANLAR TAMİR EDİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.00014458 | 2.5 | Adıyaman
GER1295 | 2012-11-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41229.3958 | 41229.4375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | JUMPER ALINACAK OLAN DİREKTE 5 AD.VHD,2 BAKLA K1 İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ JUMPER ALINARAK ENERJİ VERİLDİ 8 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI | 216 | 2 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER1296 | 2012-11-16 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU GRUBU | 41229.6146 | 41229.625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | BAKIM-ONARIM İÇİN ALINAN JUMPER BAĞLANDI | 216 | 2 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
SİN0788 | 2012-11-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41229.375 | 41229.3958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 18 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
SİN0789 | 2012-11-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ÇATKÖYÜ | 41229.4375 | 41229.4965 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | DÖNÜŞÜM GİDERİLDİ | 30 | 0 | 0 | 0.00013128 | 0 | 9.267e-05 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0790 | 2012-11-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | AYENGİN MAH | 41229.6701 | 41229.6771 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 8 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0791 | 2012-11-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41229.6875 | 41229.7014 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 13 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0792 | 2012-11-16 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | HAYIRLI YAYLASI | 41230.375 | 41230.5347 | 3:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | YAYLADA DAİMİ KALAN EVLER BAKIMI YAPILDI TAŞINAN BÖLGENİN JUMPERLERİ ALINDI | 8 | 0 | 0 | 0.00055422 | 0 | 0.00014458 | 3.8333 | Adıyaman
SAM0463 | 2012-11-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI BAGARASI KÖYÜ | 41229.3958 | 41229.4236 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00041702 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0464 | 2012-11-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 41229.5208 | 41229.5486 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | 300 | 0 | 0 | 0.00027801 | 0 | 0.00041702 | 0.66667 | Adıyaman
SAM0465 | 2012-11-16 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 41229.5833 | 41229.6007 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 20 | 0 | 0 | 0.00017376 | 0 | 0.00041702 | 0.41667 | Adıyaman
GER1297 | 2012-11-17 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | ÇOBANPINAR ÇAVGUR MEZRASI HATBAŞI | 41230.2917 | 41230.5347 | 5:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 216 | 2 | 0 | 0.0025301 | 0 | 0.00043373 | 5.8333 | Adıyaman
SİN0793 | 2012-11-17 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | CUMHURİYET MH | 41230.7083 | 41230.7118 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | BAKIMDAN DOLAYI AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | 85 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Adıyaman
SAM0466 | 2012-11-17 | Samsat | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | BÜYÜKBEY KABİNİ | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI HACERİ KÖYÜ | 41230.4167 | 41230.4375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 9 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 50 | 0 | 0 | 0.00020851 | 0 | 0.00041702 | 0.5 | Adıyaman
BES1056 | 2012-11-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | 41230.4271 | 41230.4479 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 8 | İmar Al. İçi | T.K. | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ZİNCİR İZOLATÖR TAKTI | 1000 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.5 | Adıyaman
BES1057 | 2012-11-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | KESECİK KABİNİ | BALKA ÇIKIŞI | 41230.3958 | 41230.5833 | 4:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | BAKIM ONARIM | MÜTAHİTİN DİKTİĞİ DİREKLERİN İLETKENLERİ ÇEKİLDİ | 50 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Adıyaman
BES1058 | 2012-11-17 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41230.5208 | 41230.6181 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı | T.K. | BAKIM ONARIM | MÜTAHİTİN DİKTİĞİ DİREKLERİN İLETKENLERİ ÇEKİLDİ | 885 | 0 | 0 | 0.0040482 | 0 | 0.0017349 | 2.3333 | Adıyaman
MER1245 | 2012-11-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 50 | 41230.125 | 41230.1354 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO NUN KADEME AYARI YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | 280 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MER1246 | 2012-11-17 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41230.4306 | 41230.4375 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ. HAT BESLENDİ. DURUM NORMAL | 175 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1127 | 2012-11-17 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41230.625 | 41230.6319 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BOĞAZÖZÜ KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 18 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1128 | 2012-11-17 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | KÖMÜR | 41230.5 | 41230.5625 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÖMÜR BELD.HÜRRİYET MAH PTT DİREĞİN KIRILMASI SONUCU AG İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILARAK ARIZA GİDERİLDİ | 65 | 0 | 0.00014381 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.5 | Adıyaman
ÇEL0496 | 2012-11-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | KAVAK KÖYÜ BATI KOLU | 41230.375 | 41230.5139 | 3:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 ADET DEMİR DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ (EMNİYET MESAFESİ). ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 12 | 0 | 0 | 0.00015445 | 0 | 4.6335e-05 | 3.3333 | Adıyaman
ÇEL0497 | 2012-11-17 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN ÇIKIŞI | 41230.5521 | 41230.5625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 | 14 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 350 | 2 | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Adıyaman
MKR1129 | 2012-11-18 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | DOYRAN | 41231.5694 | 41231.5764 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KIZILCAHÖYÜK KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 450 | 28 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0498 | 2012-11-18 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM2 | KÖYLER ÇIKIŞI | 41231.375 | 41231.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 36 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AYIRICISI ARIZALI OLAN KÖYLER ÇIKIŞI KESİCİSİ İPTAL EDİLEREK,KABLOLARI BOŞTA OLAN ESKİ PINARBAŞI KESİCİSİNE BAĞLANTISI YAPILDI.KABLO BAŞLIKLARININ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 630 | 5 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Adıyaman
KAH1179 | 2012-11-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | ÇUKURTAŞ T.M | FİDER-13 (Teğmenli) | 41231.3958 | 41231.4167 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 23 | 75 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 900 | 35 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Adıyaman
KAH1180 | 2012-11-18 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | DARDOĞAN KÖYÜ | 41231.4583 | 41231.4896 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARK YAPIYORDU. AYIRICI AÇILIP ONARILDIKTAN SONRA İYİCE KAPATILIP ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
GER1298 | 2012-11-18 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | GÖNEN MOD | GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI | 41231.3958 | 41231.5417 | 3:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | 3 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI HATTA YAKIN OLAN JUMPERLER DÜZELTİLDİ | 54 | 0 | 0 | 0.001012 | 0 | 0.00028916 | 3.5 | Adıyaman
SİN0794 | 2012-11-18 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİRMERKEZİ | 41231.3854 | 41231.3924 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | 17 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0462 | 2012-11-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41231.3264 | 41231.3299 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.00059983 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GÖL0463 | 2012-11-18 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41231.3472 | 41231.3646 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUPLAR AÇILDI. TEKER TEKER BESLENDİ. HAT GEZİLDİ. | 2250 | 20 | 0.0029991 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
GÖL0464 | 2012-11-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA - YAYLACIK ÇIKIŞI | 41232.2951 | 41232.6944 | 9:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ADALI HOLDİNG-SERKA İNŞAAT'IN YAPMIŞ OLDUĞU BARAJIN ÇIKIŞ DİREĞİ DİKİLEREK İLETKENLERİ ÇEKİLDİ. KESİLEN ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 150 | 2 | 0 | 0.020297 | 0 | 0.002118 | 9.5833 | Adıyaman
GÖL0465 | 2012-11-19 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41232.4306 | 41232.441 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0017995 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.25 | Adıyaman
BES1059 | 2012-11-19 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41232.4375 | 41232.4792 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMALARIN KESİLMESİ | 300 | 3 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00043373 | 1 | Adıyaman
KAH1181 | 2012-11-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41232.6806 | 41232.7396 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | SALKIMBAĞ KÖYÜNDE BİR AG AĞAÇ DİREKTE 7 ABONE BAĞLIYDI TAMAMI KLEMENSSİZDİ KLEMENS TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 0 | 0 | 0.00040964 | 0 | 0.00028916 | 1.4167 | Adıyaman
KAH1182 | 2012-11-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI KÖSELER HAT BAŞI | 41232.3472 | 41232.3715 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.7 AD. DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1183 | 2012-11-19 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | GÜZELÇAY | 41232.4306 | 41232.4722 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.2 AD. DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER1299 | 2012-11-19 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNDOĞDU MOD | GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | 41232.3646 | 41232.5625 | 4:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 20 | 0 | 0 | 0.00068675 | 0 | 0.00014458 | 4.75 | Adıyaman
SİN0795 | 2012-11-19 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ÇAT KÖYÜ | 41232.375 | 41232.5417 | 4:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | GENEL AYDINLATMA VE HAT BAKIMI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00037068 | 0 | 9.267e-05 | 4 | Adıyaman
SİN0796 | 2012-11-19 | Sincik |  |  |  | GEÇİTLİ KÖYÜ | 41232.7222 | 41232.7396 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SIKINTININ MALATYA TARAFINDAN KAYNAKLANDIĞI GÖRÜŞÜLÜP ENERJİ VERİLMİŞTİR. | 240 | 1 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00072289 | 0.41667 | Adıyaman
SAM0467 | 2012-11-19 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KERGEKUŞU KÖYÜ | 41232.375 | 41232.3889 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 5 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
MER1247 | 2012-11-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 20 B | 41232.4167 | 41232.4271 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HAT BESLENDİ.DURUM NORMAL | 175 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR1130 | 2012-11-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 4-26 MOD | ZEY (DM-4/26-4 ) | 41232.3819 | 41232.625 | 5:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | İNDERE KY. MÜTEAHHİT TRAFO YERİ DEĞİŞTİRİYORDU ENERJİ KESİLDİ MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI BİTTİKTEN SONRA ENERJİ VERİLDİ | 60 | 0 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.00014458 | 5.8333 | Adıyaman
MKR1131 | 2012-11-19 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41232.5521 | 41232.559 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ESKİVEREN TUTLUCA MEZRALARI 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 50 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1132 | 2012-11-19 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41232.6875 | 41232.6944 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YÜZÜNCÜYIL KY. NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1133 | 2012-11-19 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | KUYULU | 41232.9097 | 41232.9167 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DURAK KY. 1 AD. 6 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MER1248 | 2012-11-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 16 KUZEY KOLU | 41233.2465 | 41233.2708 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA AG İLETKENLERİ ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI. | 58 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MER1249 | 2012-11-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 29 GÜNEY KOLU | 41233.2778 | 41233.3021 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA AG İLETKENLERİ ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI. | 70 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR1134 | 2012-11-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41233.375 | 41233.4653 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | BAKIM ONARIM | İNLİCE BELD. YENİ MONOBLOK KONULARAK ENERJİ TEKRAR VERİLDİ | 495 | 2 | 0.0025992 | 0 | 0.0011997 | 0 | 2.1667 | Adıyaman
MKR1135 | 2012-11-20 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | DM-1/7-A | DUDERE | 41233.5208 | 41233.5278 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 40 | 8 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1136 | 2012-11-20 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | SERHATLI | 41233.6111 | 41233.6181 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1137 | 2012-11-20 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | AHMETHOCA | 41233.5694 | 41233.5764 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KAYAÖNÜ KY. KAZNİ MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ. | 25 | 1 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
KAH1184 | 2012-11-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI. | 41233.4306 | 41233.4722 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 1 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
KAH1185 | 2012-11-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | GÖÇERİ KÖYÜ | 41233.5139 | 41233.5556 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA AYIRICIYI AÇTIK OG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ 1 AD. OG BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 120 | 2 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Adıyaman
KAH1186 | 2012-11-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KILINÇ KÖYÜ | 41233.5486 | 41233.6007 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.4 AD. DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 165 | 3 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00072289 | 1.25 | Adıyaman
KAH1187 | 2012-11-20 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KALECİK KÖYÜ | 41233.5972 | 41233.6424 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | SOKAK ÇIKIŞI OLMAYAN ÇIKIŞA SOKAK ÇIKIŞI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
GER1300 | 2012-11-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ TR | 41233.5 | 41233.5069 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 1AD. ARMATÜR YENİ TAKILDI | 52 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1301 | 2012-11-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜNGÖRÜŞ BİRCAN MEZRASI | 41233.5208 | 41233.5278 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 1AD. ARMATÜR YENİ TAKILDI | 18 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1302 | 2012-11-20 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÜNGÖRMÜŞ MOD | GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | 41233.5625 | 41233.5694 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 1AD. ARMATÜR YENİ TAKILDI | 21 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1303 | 2012-11-20 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | 41233.6667 | 41233.7292 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 5 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | 40 | 1 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00028916 | 1.5 | Adıyaman
SİN0797 | 2012-11-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | ÇAĞLAYAN MZ | 41233.3646 | 41233.5417 | 4:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANAN AYDINLATMA ÇIKIŞ KABLOSU TEKRARDAN BAĞLANDI AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 14 | 0 | 0 | 0.00039385 | 0 | 9.267e-05 | 4.25 | Adıyaman
SİN0798 | 2012-11-20 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | MAHMUT OGLU MAH | 41233.6701 | 41233.691 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI BOZUK OLAN ARMATÜR DEĞİŞTİRİLDİ | 8 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
SİN0799 | 2012-11-20 | Sincik |  |  |  | ARIKONAK KÖYÜ | 41233.9062 | 41233.9167 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILIP TEKRARDAN BAĞLANDI | 44 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
SAM0468 | 2012-11-20 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 41233.5694 | 41233.5833 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0466 | 2012-11-20 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA - YAYLACIK ÇIKIŞI | 41233.309 | 41233.6806 | 8:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ADALI HOLDİNG-SERKA İNŞAAT'IN YAPMIŞ OLDUĞU BARAJIN ÇIKIŞ DİREĞİ DİKİLEREK İLETKENLERİ ÇEKİLDİ. KESİLEN ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. | 150 | 3 | 0 | 0.018885 | 0 | 0.002118 | 8.9167 | Adıyaman
BES1060 | 2012-11-20 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | ÇOMAK ÇIKIŞI | 41233.375 | 41233.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 12 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMALARIN KESİLMESİ | 300 | 3 | 0 | 0.0013012 | 0 | 0.00043373 | 3 | Adıyaman
KAH1188 | 2012-11-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI. | 41234.3646 | 41234.4132 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | AKINCILAR GELDİBULDU HATTINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILDI. | 30 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1189 | 2012-11-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ | ELMALI KÖYÜ | 41234.4132 | 41234.4479 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.6 AD.DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1190 | 2012-11-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | AKINCILAR ÇIKIŞI.AKINCILAR KÖYÜ SOĞUKSU MZ. | 41234.4688 | 41234.5174 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ 3AD. SOKAK LAMBASI YOLA ÇEVRİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 30 | 1 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1191 | 2012-11-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | SULTAN MAĞARA KÖYÜ | 41234.3646 | 41234.3924 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.4 AD.DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1192 | 2012-11-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ | KINIK KÖYÜ | 41234.4097 | 41234.4618 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.3 AD.DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 35 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1193 | 2012-11-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | FISTIKLI KABİNİ. | SULTANMAĞARA ÇIKIŞI. ŞEN KÖY TRAFOSU. | 41234.5347 | 41234.5938 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. 5 AD.DÜĞMELİ ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH1194 | 2012-11-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK ÇIKIŞI ŞAHİNTEPE KÖY TR. | 41234.7014 | 41234.7396 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ŞAHİNTEPE KÖYÜNDE EVE AİT KABLO YANMIŞTI HATTAN AYRILDI .HAT ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1195 | 2012-11-21 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE KÖYÜ | 41234.7708 | 41234.8229 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | KOPAN JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER1304 | 2012-11-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | ONEVLER KÖYÜ | 41234.4167 | 41234.441 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 2AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI,HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | 33 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
GER1305 | 2012-11-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | KAŞYAZI DOŞNİK MEZRASI | 41234.625 | 41234.6319 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 25 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1306 | 2012-11-21 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA KÖYÜ | 41234.691 | 41234.6979 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1307 | 2012-11-21 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12 (GERGER)'DEN | AÇMA ÇUKURUK MEZRASI HATBAŞI | 41234.6806 | 41234.7396 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | 42 | S | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
SİN0800 | 2012-11-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | SAKIZ KÖYÜ | 41234.3576 | 41234.3889 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI | 36 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
SİN0801 | 2012-11-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | NARLI KÖYÜ | 41234.4306 | 41234.4375 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | YOL ÇALIŞMASINDAN KOPAN JUMPER BAĞLANDI | 34 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0802 | 2012-11-21 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇATBAHÇE KY | 41234.4896 | 41234.5174 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜNDEN İŞLETME TOPRAKLAMASI ATILDI | 8 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
MER1250 | 2012-11-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 62 KUZEY KOLU | 41234.434 | 41234.4583 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN KUZEY KOLUNDAKİ NÖTR KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. | 70 | 0 | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
MKR1138 | 2012-11-21 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KÖMÜR | HALİLAN | 41234.2917 | 41234.3681 | 1:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 17 | 51 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 930 | 4 | 0 | 0.0038829 | 0 | 0.002118 | 1.8333 | Adıyaman
MKR1139 | 2012-11-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BEBEK | MALOĞLU | 41234.4236 | 41234.4375 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 180 | 4 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00057831 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1140 | 2012-11-21 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | KAŞKÖY | İNLİCE | 41234.3958 | 41234.4236 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 13 | 39 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | İNLİCE BELDESİNİNE KONULAN MONOBOLAKTAN FAZLARIN YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | 495 | 2 | 0.00079977 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR1141 | 2012-11-21 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | ORMANİÇİ | 41234.7188 | 41234.7222 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 400 | 5 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.001012 | 0.083333 | Adıyaman
MKR1142 | 2012-11-21 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41234.4792 | 41234.7083 | 5:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 AD 10 MT OG DİREĞİ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 380 | 3 | 0 | 0.0039759 | 0 | 0.00072289 | 5.5 | Adıyaman
MKR1143 | 2012-11-21 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41234.7778 | 41234.7847 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TETİKAN KY. 25 A. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 60 | 1 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.16667 | Adıyaman
ÇEL0499 | 2012-11-21 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ÇAT | YEŞİLYAYLA KY KUZEY KOLU | 41234.4792 | 41234.5208 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI TEKLİKE ARZ EDEN İLETKENLER BOŞALTILDI.YERİNE ALPEK KABLO ÇEKİLDİ (1 ARA).ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 8 | 0 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1 | Adıyaman
BES1061 | 2012-11-21 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | YAZI BEYDİLLİ ÇIKIŞI | 41234.375 | 41234.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMALARIN KESİLMESİ | 450 | 86 | 0 | 0.00013901 | 0 | 4.6335e-05 | 3 | Adıyaman
GÖL0467 | 2012-11-21 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | CANKARA MOD. | CANKARA - YAYLACIK ÇIKIŞI | 41234.3542 | 41234.7083 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 3 | 7 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ADALI HOLDİNG-SERKA İNŞAAT'IN YAPMIŞ OLDUĞU BARAJIN İLETKENLERİ ÇEKİLDİ. KESİLEN ENERJİ TEKRAR VERİLDİ. SEHİM ALINDI,HAT KONTROLÜ YAPILDI. | 150 | 3 | 0 | 0.018003 | 0 | 0.002118 | 8.5 | Adıyaman
BES1062 | 2012-11-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | YAZIKARAKUYU KABİNİ | YAZIKARAKUYU ÇIKŞI | 41235.375 | 41235.5417 | 4:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMALARIN KESİLMESİ | 250 | 45 | 0 | 0.0017349 | 0 | 0.00043373 | 4 | Adıyaman
BES1063 | 2012-11-22 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | BESNİ DAĞITIM | ŞEHİR-1 ÇIKIŞI TR-10 | 41235.75 | 41235.7708 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI YAPILDI | 100 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1251 | 2012-11-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | YSE ÇIKIŞI | 41235.5069 | 41235.5139 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HAT BESLENDİ.DURUM NORMAL | 175 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1144 | 2012-11-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | ORMANİÇİ | PALANLI | 41235.3403 | 41235.3542 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 70 | 2 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1145 | 2012-11-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | YENİGÜVEN | YENİGÜVEN | 41235.375 | 41235.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 30 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ TEKRAR BESLENDİ. | 550 | 3 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR1146 | 2012-11-22 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41235.3819 | 41235.4028 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TABLACIK KY. 3 AD. PARAFUDUR TAKILDI | 35 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
MKR1147 | 2012-11-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41235.5799 | 41235.5972 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KARAHÖYÜK KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 33 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
MKR1148 | 2012-11-22 | Amerkez | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41235.625 | 41235.6319 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYDINLAR KY. MİROĞLU MEZ. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 12 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1149 | 2012-11-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41235.7014 | 41235.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TAŞPINAR KY. 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTİRİLDİ. | 20 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1150 | 2012-11-22 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | KARAGÖL | 41235.7222 | 41235.7292 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BAŞPINAR KY 1 AD 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 51 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
KAH1196 | 2012-11-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ARILI KÖYÜ | 41235.3646 | 41235.4062 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HATTA JUMPER KOPMUŞTU. JUMPER BAĞLANARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 120 | 4 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00072289 | 1 | Adıyaman
KAH1197 | 2012-11-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | KARACAÖREN KÖYÜ | 41235.4201 | 41235.4688 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | KÖYÜN İÇME SUYU VE CAMİNİN ISITICILARI ŞEBEKEYE BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 55 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1198 | 2012-11-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KOÇTEPE KABİNİ | KOÇTEPE KÖYÜ | 41235.7049 | 41235.7326 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRILAN İZOLATÖR DEĞİŞİLDİ ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
KAH1199 | 2012-11-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ. | MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | 41235.7465 | 41235.7812 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | NÖTÜR DÖNÜŞÜ VARDI ABONEDN GELEN NÖTR DÖNÜŞÜ GİDERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 1 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1200 | 2012-11-22 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | GÜZELÇAY | 41235.8333 | 41235.8715 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ATAN TMŞ KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ | 45 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
GER1308 | 2012-11-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KARADUT MOD | KARADUT VE SUTEPE ÇIKIŞI | 41235.5535 | 41235.5694 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 14 | 42 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ÜZEYİR PEYGAMBER ZİYARETİNİN TRAFOSUNA ENERJİ VEREBİLMEK İÇİN TRAFOYU KURAN MÜTEAHHİİT İÇİN İKİ GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 487 | 2 | 0 | 0.0016238 | 0 | 0.0042359 | 0.38333 | Adıyaman
GER1309 | 2012-11-22 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | KAYADİBİ HORİK MEZRASI | 41235.4861 | 41235.4931 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARMATÜRDE ARK VARDI KLEMENSLENEREK SORUN GİDERİLDİ | 18 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0803 | 2012-11-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞEREFHAN GRUBU | 41235.375 | 41235.625 | 6:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | GRUBA BAĞLI 3 TRAFO BÖLGESİNDEKİ AYDINLATMA BAKIMI VE 1 AĞAÇ DİREK DMM YAPILDI İLETKEN ÇEKİLDİ | 58 | 0 | 0 | 0.00086747 | 0 | 0.00014458 | 6 | Adıyaman
SİN0804 | 2012-11-22 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇATBAHÇE KY | 41235.7118 | 41235.7222 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | BOŞ OLUP HASAR GÖREN EVİN KABLOSU GEÇİCİ OLARAK DEVRE DIŞI BIRAKILDI | 14 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Adıyaman
KAH1201 | 2012-11-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ. | KUŞTEPE ÇIKIŞI.TÜTENOCAK KÖY TRAFOSU. | 41236.7083 | 41236.7604 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KÖYÜN İÇİNDE DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1202 | 2012-11-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | GÖKÇE KÖYÜ | 41236.7639 | 41236.8229 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ABONEYE AİT HAVAİ HATTA KLEMENS TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
KAH1203 | 2012-11-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | TEĞMENLİ ÇIKIŞI | 41236.8403 | 41236.9062 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | TEYMENLİ KÖYÜ'NE 2 ADET ARMATÜR TAMİR EDİLDİ HAT ENERJİLİ.NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
KAH1204 | 2012-11-23 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 41236.3715 | 41236.4271 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 19 | 60 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 600 | 20 | 0 | 0.0036626 | 0 | 0.002747 | 1.3333 | Adıyaman
GER1310 | 2012-11-23 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | YEŞİLYURT KÖYÜ | 41236.4514 | 41236.4583 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN RÖLESİ SAAT AYARI YAPILDI ARIZALI OLAN 1 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ DEMONTAJDAN 1 AD.ARMATÜR TAKILDI | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1311 | 2012-11-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | KESERTAŞ KÖYÜ | 41236.5625 | 41236.5729 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | 1 AD. 70W'LIK ARMATÜR TAKILDI | 37 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
GER1312 | 2012-11-23 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KESERTAŞ MOD | YAYLADALI AKSAN MEZRASI | 41236.6042 | 41236.625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | NÖTRDE DÖNÜŞ VARDI ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | 32 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
SİN0805 | 2012-11-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | TAŞKALE KÖY | 41236.3542 | 41236.375 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA ARIZASI | ZAMAN RÖLESİ AYARLANDI AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİ | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.5 | Adıyaman
SİN0806 | 2012-11-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KÖYÜ | 41236.5764 | 41236.625 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | A.A. | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILIP TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | 540 | 1 | 0 | 0.0006747 | 0 | 0.00057831 | 1.1667 | Adıyaman
SİN0807 | 2012-11-23 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41236.7083 | 41236.7118 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 0 | İmar Al. Dışı | A.A. | MÜCBİR SEBEPLER | KONTAKTÖRÜN YANMAYAN ALT ÇIKIŞI BOŞA ALINIP ÖBÜR ÇIKIŞTAN BESLENDİ | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.083333 | Adıyaman
SAM0469 | 2012-11-23 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİLE KÖYÜ | 41236.3681 | 41236.3889 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 2 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-OG HATTI KONTROL EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 0.00013901 | 0 | 0.00027801 | 0.5 | Adıyaman
GÖL0468 | 2012-11-23 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | HAYDARLI ÇIKIŞI | 41236.6875 | 41236.7118 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 20 | 51 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 1100 | 12 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
TUT0367 | 2012-11-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT İLÇESİ | 41236.3056 | 41236.3125 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 5 | 5 | 12 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1800 | 5 | 0.00099971 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
TUT0368 | 2012-11-23 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | TUT KÖYLERİ | 41236.3056 | 41236.3125 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 27 | 17 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 1200 | 4 | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.0042359 | 0.16667 | Adıyaman
MER1252 | 2012-11-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 56 | 41236.3403 | 41236.5208 | 4:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.(EMNİYET MESAFESİ) | 441 | 0 | 0.00083089 | 0 | 0.00019174 | 0 | 4.3333 | Adıyaman
MER1253 | 2012-11-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 56 | 41236.3715 | 41236.4132 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.(EMNİYET MESAFESİ) | 441 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Adıyaman
MER1254 | 2012-11-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 147 GÜNEY KOLU | 41236.4514 | 41236.5208 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.(EMNİYET MESAFESİ) | 58 | 0 | 0.00015979 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.6667 | Adıyaman
MER1255 | 2012-11-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | YSE ÇIKIŞI | 41236.4861 | 41236.5139 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HAT BESLENDİ.DURUM NORMAL | 175 | 0 | 0.00023684 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR1151 | 2012-11-23 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | SARIHARMAN | SARIHARMAN | 41236.4236 | 41236.4306 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | İNCEBAĞ KY. BENAV KY. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 35 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1152 | 2012-11-23 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41236.625 | 41236.6319 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | BÜKLÜM KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 28 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1153 | 2012-11-23 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ÇINARİK | KUŞAKKAYA | 41236.7014 | 41236.7083 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DARDOĞAN KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | 23 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MER1256 | 2012-11-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 31 BATI KOLU | 41237.375 | 41237.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 70 | 0 | 0.00019174 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 2 | Adıyaman
MER1257 | 2012-11-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 GÜNEY KOLU | 41237.4722 | 41237.5 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 58 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MER1258 | 2012-11-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | DM 1 | 41237.5104 | 41237.5521 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFONUN TERMİK ŞALTERİ ARIZALI OLDUĞUNDAN DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | 441 | 0 | 0.00047936 | 0 | 0.00047936 | 0 | 1 | Adıyaman
MER1259 | 2012-11-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 52 | 41237.5069 | 41237.5174 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | TRAFONUN OG SİGORTASI ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR1154 | 2012-11-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | YEŞİLTEPE | AĞAÇKONAK | 41237.3333 | 41237.3611 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KAYATEPE KY. İÇERİSİNDE 2 AD. AG DİREĞİ DİKİLDİ | 32 | 0 | 0 | 3.089e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.66667 | Adıyaman
MKR1155 | 2012-11-24 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | KAVAKLI | 41237.375 | 41237.3819 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 15 | 45 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 6 | 0 | 0.00036145 | 0 | 0.0021687 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0469 | 2012-11-24 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-1(Balkar) | ÇELİK MOD | BELÖREN ÇIKIŞI | 41237.4028 | 41237.4236 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 35 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | 1650 | 4 | 0 | 0.00093976 | 0 | 0.0018795 | 0.5 | Adıyaman
BES1064 | 2012-11-24 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE BRANŞMANI | 41237.3958 | 41237.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | 10 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
KAH1205 | 2012-11-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | ESKİ HASTANE KABİNİ | YENİ MAHALLE ÇIKIŞI | 41237.7049 | 41237.7396 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYDINLATMA BAKIMI | YENİ MAH.SOKAK ÇIKIŞI SİGORTASI ATMIŞTI SİGORTA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0.00029605 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1206 | 2012-11-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE KÖYÜ | 41237.3715 | 41237.4062 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GRUP ÜZERİNDEKİ ÖZEL SULAMAYA AİT JUMPER ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1207 | 2012-11-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI.AKTAŞ HAT BAŞI. | 41237.4132 | 41237.4479 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GRUP ÜZERİNDEKİ ÖZEL SULAMAYA AİT JUMPER ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
KAH1208 | 2012-11-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL KABİNİ. | ELBEYLİ ÇIKIŞI.AKTAŞ HAT BAŞI. | 41237.4549 | 41237.4618 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GRUP ÜZERİNDEKİ ÖZEL SULAMAYA AİT JUMPER ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 33 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
KAH1209 | 2012-11-24 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | AKALIN KÖYÜ | 41237.5486 | 41237.6076 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ABONENİN OTOMATI ARIZALIYDI BİLGİLENDİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 20 | 1 | 0 | 0.00020482 | 0 | 0.00014458 | 1.4167 | Adıyaman
GER1313 | 2012-11-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU KÖYÜ | 41237.3958 | 41237.5208 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | 6AD. ARIZALI OLAN ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 28 | 0 | 0 | 0.00043373 | 0 | 0.00014458 | 3 | Adıyaman
GER1314 | 2012-11-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK VE GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | 41237.7812 | 41237.8229 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GRUP HATBAŞINDA ARK VARDI DÜZELTMEK İÇİN GRUBUN ENERJİSİ KESİLDİ ARIZA GİDERİLİP ENERJİ VERİECEĞİ SIRADA KABİNİN AYIRICISI SIKIŞTI AYIRICIYI KAPATMAK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | 591 | 2 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Adıyaman
GER1315 | 2012-11-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER)'DEN | MERKEZ ÇIKIŞI | 41237.809 | 41237.8097 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖMÜK GRUBUNUN AYIRICISI SIKIŞIP KAPATILAMAYINCA FİDERİN ENERJİSİ KESİLMESİ GEREKTİ GERGER MERKEZ FİDER12'DEN ENERJİ ALMAKTAYDI GERGER MERKEZ ENERJİSİZ KALMAMASI İÇİN KARAKAYA TM'YE AKTARILDI | 1250 | 2 | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.014826 | 0.016667 | Adıyaman
GER1316 | 2012-11-24 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER)'DEN | GERGER ÇIKIŞI | 41237.8125 | 41237.825 | 0:18 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖMÜK GRUBUNUN AYIRICISI SIKIŞIP KAPATILAMAYINCA FİDERİN ENERJİSİ KESİLİP DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | 2260 | 14 | 0 | 0.0044477 | 0 | 0.014826 | 0.3 | Adıyaman
SİN0808 | 2012-11-24 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | ONUR MAH | 41237.3576 | 41237.3708 | 0:19 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | AYDINLATMA BAKIMI | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | 25 | 0 | 0 | 1.4673e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.31667 | Adıyaman
SAM0470 | 2012-11-24 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | YARIMBAG ÇIKIŞI KERGEKUŞ KÖYÜ | 41237.5972 | 41237.6076 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 10 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 0.00027801 | 0.25 | Adıyaman
KAH1210 | 2012-11-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | NARİNCE KABİNİ | NARİNCE KÖYÜ | 41238.3611 | 41238.4132 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | T.K. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | HATTA JUMPER KOPMUŞTU. JUMPER BAĞLANILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | 70 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1211 | 2012-11-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | ÇARDAK KÖYÜ | 41238.4271 | 41238.4792 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | ÇARDAK KÖYÜNE AİT SOKAK LAMBASININ RÖLESİ BOZULMUŞTU DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1212 | 2012-11-25 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | HÜRRİYET MAH. | 41238.3854 | 41238.5625 | 4:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 AD.AĞAÇ DİREK DİKİLDİ EMNİYET MESAFESİ İÇİN DEMİR DİREK BOŞA ALINDI.1 DİREK ARASI 5 İLETKEN ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0.0015098 | 0 | 0.00035525 | 0 | 4.25 | Adıyaman
GER1317 | 2012-11-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ TR1 | 41238.4583 | 41238.5042 | 1:06 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | NÖTR'DE GERİ DÖNÜŞ VARDI ALPEK KABLO PATLAKTI AYDINLATMA FAZI ABONE FAZI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ | 24 | 0 | 0 | 0.00015904 | 0 | 0.00014458 | 1.1 | Adıyaman
GER1318 | 2012-11-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | RADYOLİK KÖK | NEMRUT ZİRVE TR HATBAŞI | 41238.4896 | 41238.5417 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | NEMRUT ZİRVE TR HATBAŞINDA ARIZALI OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | 1 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
GER1319 | 2012-11-25 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA KÖYÜ | 41238.6597 | 41238.6667 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 30 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0809 | 2012-11-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ŞEHİR MERKEZİ | 41238.3681 | 41238.3819 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | GERİLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN 4 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ | 25 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
SİN0810 | 2012-11-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | ONUR MAH | 41238.5764 | 41238.5833 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | YANAN ABONE KABLOSU DEĞİŞTİ | 34 | 0 | 0 | 7.7225e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0811 | 2012-11-25 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | ŞAKULYAN KÖYÜ | 41238.6667 | 41238.6806 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONEDEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | 41 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0470 | 2012-11-25 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | DÜZBAĞ FİDERİ | ÇATALTEPE MOD. | SAVRAN HAT BAŞI | 41238.4306 | 41238.4444 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 150 | 2 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.33333 | Adıyaman
BES1065 | 2012-11-25 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-2(Çakırhöyük) | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ | AŞAĞI SÖĞÜTLÜ ÇIKIŞI | 41238.5417 | 41238.5625 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | 13 | 0 | 0 | 2.3168e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.5 | Adıyaman
MER1260 | 2012-11-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 1 | 41238.4792 | 41238.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ. HAT BESLENDİ. DURUM NORMAL | 175 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1261 | 2012-11-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 35 BATI VE DOĞU KOLU | 41238.375 | 41238.4271 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN BATI VE DOĞU BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 116 | 0 | 0.00023968 | 0 | 0.00019174 | 0 | 1.25 | Adıyaman
MER1262 | 2012-11-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 2 | TR 5 | 41238.5208 | 41238.5347 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ. HAT BESLENDİ. DURUM NORMAL | 175 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1156 | 2012-11-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41238.3667 | 41238.3694 | 0:04 | OG | KISA | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 1700 | 20 | 0.00015995 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.066667 | Adıyaman
MKR1157 | 2012-11-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41238.4167 | 41238.4583 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 42 | 126 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | YAYLAKONAK FİDERİNDE JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI | 1700 | 20 | 0.0023993 | 0 | 0.0023993 | 0 | 1 | Adıyaman
MKR1158 | 2012-11-25 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM | 41238.4903 | 41238.4931 | 0:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2600 | 21 | 0 | 0.00056479 | 0 | 0.0084719 | 0.066667 | Adıyaman
MKR1159 | 2012-11-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41238.6076 | 41238.6181 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAKENT BLD. ÜRGÜÇ MAH. 6 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTİRİLDİ. | 36 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR1160 | 2012-11-25 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-2(Yaylakonak) | KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK | 41238.6111 | 41238.625 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YAYLAKONAK BELD. ZİVAR MAH.'NİN HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 55 | 0 | 0.00011842 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1263 | 2012-11-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 59 | 41239.2778 | 41239.3681 | 2:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (YERALTI KABLO İRTİBATLARI) | 280 | 0 | 0.00076972 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2.1667 | Adıyaman
MER1264 | 2012-11-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 29 | 41239.3507 | 41239.3854 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 0.00031957 | 0 | 0.00038349 | 0 | 0.83333 | Adıyaman
MER1265 | 2012-11-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 30 | 41239.3958 | 41239.4931 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 280 | 0 | 0.0011185 | 0 | 0.00047936 | 0 | 2.3333 | Adıyaman
MKR1161 | 2012-11-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 41239.5903 | 41239.625 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YASSIHÖYÜK KY. 1 AD.OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 21 | 0 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Adıyaman
MKR1162 | 2012-11-26 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 41239.8194 | 41239.8333 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 30 | 90 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YASSI HÖYÜK KY. AYIRICISI AYARLANDI | 250 | 8 | 0 | 0.0014458 | 0 | 0.0043373 | 0.33333 | Adıyaman
MKR1163 | 2012-11-26 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41239.4062 | 41239.4375 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 3 | 0.0018651 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0500 | 2012-11-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | DOĞANLI KOTUR MEZRASI | 41239.4306 | 41239.4444 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | PANO İÇİ OKSİTLENİP GÖREV YAPMAYAN PAPUÇLAR DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Adıyaman
ÇEL0501 | 2012-11-26 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | MESTAN | MESTAN KÖYÜ TR1 BATI KOLU | 41239.5417 | 41239.5729 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | PANO İÇİ ATIK OLAN 1 ADET A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 7 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Adıyaman
TUT0369 | 2012-11-26 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | ÇİFTLİK GRUBU | 41239.4688 | 41239.4861 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 13 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A TOP KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 750 | 4 | 0 | 0.00084337 | 0 | 0.0020241 | 0.41667 | Adıyaman
TUT0370 | 2012-11-26 | Tut | GÖLBAŞI TM | fider-5(Tut) | Fider-5(BESNİTUT ) | MUŞ MEZRASI BRANŞMANI | 41239.6389 | 41239.6667 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | 25 | 1 | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00028916 | 0.66667 | Adıyaman
BES1066 | 2012-11-26 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | BEŞYOL KABİNİ | KIZILİN ÇIKIŞI | 41239.375 | 41239.5 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 12 | 36 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMALARIN KESİLMESİ | 885 | 44 | 0 | 0.0052048 | 0 | 0.0017349 | 3 | Adıyaman
GER1320 | 2012-11-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | DALLARCA MOD | DALLARCA KÖYÜ TR | 41239.4028 | 41239.4062 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 1 AD. ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ | 6 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER1321 | 2012-11-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR7 | 41239.3958 | 41239.3993 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 2 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
GER1322 | 2012-11-26 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | KONACIK KÖYÜ | 41239.5417 | 41239.5868 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ, YANIK OLAN AYD. KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 46 | 0 | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Adıyaman
GER1323 | 2012-11-26 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | YAĞMURLU KÖK | YAĞMURLU KELAZİN MEZRASI | 41239.7049 | 41239.7222 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | 12 | 0 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
SİN0812 | 2012-11-26 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ŞEREFHAN MOD | KIRAN SUBAŞI KÖY | 41239.375 | 41239.4583 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | AĞAÇ DİREK DMM YAPILDI AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | 52 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Adıyaman
KAH1219 | 2012-11-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | MENZİL ABİNİ | BELİN KÖYÜ | 41240.3611 | 41240.4236 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Adıyaman
KAH1220 | 2012-11-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41240.4444 | 41240.4931 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | SOKAK ÇIKIŞINA VOLTMETRE TAKILDI ARIZA GİDERİLDİ. SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 80 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00028916 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1221 | 2012-11-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI DUMLU KÖYÜ | 41240.7049 | 41240.7431 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI VE SEHİMİ ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | 110 | 5 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00043373 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1222 | 2012-11-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | BOZPINAR KABİNİ | BALLI KÖYÜ | 41240.7604 | 41240.7847 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 55 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1223 | 2012-11-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | 41240.809 | 41240.8472 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL. | 120 | 1 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
KAH1224 | 2012-11-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | İKİZCE KABİNİ | İKİZCE ÇIKIŞI ADALI ÇIKIŞI | 41240.8507 | 41240.8681 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILIP HAT BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL. | 84 | 9 | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Adıyaman
KAH1225 | 2012-11-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-28 KABİNİ | ŞEHBABA ÇIKIŞI. | 41240.3507 | 41240.4097 | 1:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | BOX PANOYA ARABA ÇARPMIŞTI BOX PANO YERİNE MONTE EDİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0.00050328 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.4167 | Adıyaman
KAH1226 | 2012-11-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-5 KABİNİ | HÜRRİYET MAH. | 41240.4201 | 41240.4653 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 6 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GRUPTA ARIZA VARDI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0.00038486 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1227 | 2012-11-27 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | GÜZELSU KABİNİ | KALECİK KÖYÜ | 41240.4583 | 41240.5903 | 3:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | YUKARI KALECİK KÖYÜNDE 12 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ.HAT ENEJRİLİ NORMAL. | 25 | 0 | 0 | 0.00045783 | 0 | 0.00014458 | 3.1667 | Adıyaman
GER1324 | 2012-11-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | GÖLYURT KÖYÜ TR1 | 41240.4028 | 41240.5 | 2:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 6 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ 2AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI | 145 | 0 | 0 | 0.00033735 | 0 | 0.00014458 | 2.3333 | Adıyaman
GER1325 | 2012-11-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | GÖLYURT KÖYÜ TR2 | 41240.5208 | 41240.6111 | 2:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA ARIZASI | ARIZALI OLAN 4 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ NORMAL | 65 | 0 | 0 | 0.00031325 | 0 | 0.00014458 | 2.1667 | Adıyaman
GER1326 | 2012-11-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | ONEVLER MOD | ONEVLER KOZAĞACI MAH. | 41240.625 | 41240.6458 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | 2 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Adıyaman
GER1327 | 2012-11-27 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | CEVİZPINAR KÖYÜ | 41240.7083 | 41240.7778 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | DIŞSAL NEDENLER | KÖYLÜLER DAHA ÖNCE DİREKTEN İPTAL ETTİKLERİ ABONE KABLOSUN DİREĞE ÇIKAMADIKLARI İÇİN UZANDIKLARI YERE KADAR KESMİŞLERDİ KALAN KABLO KISA DEVRE OLUP SİGORTA ATTIRMIŞTI KABLO İPTAL EDİLDİ SİGORTA TAKILDI SORUN GİDERİLDİ | 4 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Adıyaman
SİN0813 | 2012-11-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | SERİNCE MOD | KÜÇÜK EVLER KÖYÜ | 41240.375 | 41240.5833 | 5:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | 6 DİREK ARASI SEHİM ALINDI,10 AD. DİREK DÜZELTİLDİ. SIKIBAĞI GEVŞEK OLANLARIN SIKIBAĞLARI YENİLENDİ. | 34 | 0 | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.00014458 | 5 | Adıyaman
SİN0814 | 2012-11-27 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) |  |  | 41240.9583 | 41240.9681 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 | 186 | İmar Al. Dışı | T.K. | MÜCBİR SEBEPLER | KAHTA HESTEN GELEN ARIZADAN DOLAYI TOPRAKTAN AÇAN FİDER ARK YAPAN AYIRICI ARIZASI GİDERİLEREK FİDER TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | 3005 | 12 | 0 | 0.0029651 | 0 | 0.012708 | 0.23333 | Adıyaman
SAM0471 | 2012-11-27 | Samsat | KAHTA TM | fider-8(Samsat) | SAMSAT KABİNİ | ŞEHİR MERKEZİ TR 7-8 ÇIKIŞI TR 7 | 41240.875 | 41240.8819 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 12 | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 300 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.0011505 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
GÖL0471 | 2012-11-27 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41240.4931 | 41240.509 | 0:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER, GRUP BOŞALTILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0027592 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.38333 | Adıyaman
BES1067 | 2012-11-27 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-6(Besni) | ŞAMBAYAT KABİNİ | BESNİ ÇIKIŞI | 41240.375 | 41240.4062 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 18 | 46 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 860 | 6 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.002118 | 0.75 | Adıyaman
BES1068 | 2012-11-27 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-9(Besni OSB) | SUVARLI KABİNİ | SUVARLI ÇIKIŞI | 41240.4028 | 41240.4167 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 16 | 24 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN KABİN BESLENDİ | 1000 | 8 | 0.0018947 | 0 | 0.0056841 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
MER1266 | 2012-11-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 52 | 41240.2222 | 41240.2604 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 5 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.(EMNİYET MESAFESİ) | 441 | 0 | 0.00032565 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.91667 | Adıyaman
MER1267 | 2012-11-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 4 | TR 53 | 41240.2882 | 41240.3542 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.(EMNİYET MESAFESİ) | 175 | 0 | 0.00056249 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.5833 | Adıyaman
MKR1164 | 2012-11-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | KAVAKLI | GÜZELYURT | 41240.375 | 41240.4028 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YASSIHÖYÜK KY. TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ | 21 | 0 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Adıyaman
MKR1165 | 2012-11-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | BÖLGE TRAFİK | KARAGÖL | 41240.5694 | 41240.5764 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | PAYAMLI KY. 1 AD. 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 58 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1166 | 2012-11-27 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-8(Kayacık) | KAYACIK | KAYACIK | 41240.6389 | 41240.6458 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | PAYAMLI KY. 1 AD. 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1167 | 2012-11-27 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | GÖZEBAŞI | GÖZEBAŞI | 41240.6597 | 41240.6806 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 52 | 156 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 2600 | 21 | 0 | 0.0042359 | 0 | 0.0084719 | 0.5 | Adıyaman
MKR1168 | 2012-11-27 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | AĞÇİN | GÜMÜŞKAYA | 41240.6667 | 41240.6944 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 410 | 2 | 0 | 0.00038554 | 0 | 0.00057831 | 0.66667 | Adıyaman
TUR1238 | 2012-11-30 | Türkoğlu | KILILI TM | fider-3(Kılılı- 2) | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI |  | 10:55 | 11:10 | 0:15 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 13 | 24 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  |  |  | 0.00029991 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0671 | 2012-11-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GELLEVİZ KÖK | GAZİLER ÇIKIŞI | 41214.5104 | 41214.5764 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 21 | 0 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | OG HATTINA OG AĞAÇ DİREĞİ DİKİLDİ | 686 | 3 | 0.0018995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 1.5833 | Kahramanmaraş
EKN0672 | 2012-11-01 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KÜRTÜL HAT.SEKSİYONELİ | SEKSİYONER | 41214.6389 | 41214.6736 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 8 | 0 | İmar Al. Dışı |  | İZOLATÖR KIRILMASI , PATLAMASI VEYA ÇATLAMASI | KIRIK İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | 235 | 1 | 0 | 0.00096385 | 0 | 0.0011566 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0673 | 2012-11-02 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OKUL YANITR | ÇIKIŞ 3 | 41215.3472 | 41215.3958 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 62 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0674 | 2012-11-03 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OSMAN ÖZEN TR | ÇIKIŞ 3 | 41216.3889 | 41216.4375 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 135 | 0 | 0.00041446 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0675 | 2012-11-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ÇİFLİKKALE TR | ÇIKIŞ 1 | 41218.3507 | 41218.4271 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 5 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0676 | 2012-11-05 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ŞAKOLAR TR | ÇIKIŞ 1 | 41218.6771 | 41218.7396 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG DOLAŞIK ARIZASI GİDERİL Dİ ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | 6 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0677 | 2012-11-07 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÜLLK TR | ÇIKIŞ 1 | 41220.4167 | 41220.4931 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | 1 | 0 | 0 | 8.4948e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0678 | 2012-11-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BOĞAZ TR | ÇIKIŞ 1 | 41221.3819 | 41221.4132 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | 1 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0679 | 2012-11-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41221.6667 | 41221.7014 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 19 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0680 | 2012-11-08 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | AĞCADERE TR | ÇIKIŞ 1 | 41221.7257 | 41221.8056 | 1:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATMIŞ OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 7 | 0 | 0 | 8.8809e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.9167 | Kahramanmaraş
EKN0681 | 2012-11-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ CAMİ TR | ÇIKIŞ 1 | 41222.3472 | 41222.375 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | 2 | 0 | 6.3915e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.66667 | Kahramanmaraş
EKN0682 | 2012-11-09 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41222.7014 | 41222.7639 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ KOPAAN AG CAMPERİ BAĞLANDI | 10 | 0 | 0 | 6.9503e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.5 | Kahramanmaraş
EKN0683 | 2012-11-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 3 | 41223.3646 | 41223.4514 | 2:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN KAİDE DEĞİŞTİRİLDİ DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ | 35 | 0 | 0 | 0.0003012 | 0 | 0.00014458 | 2.0833 | Kahramanmaraş
EKN0684 | 2012-11-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41223.3333 | 41223.3681 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | 2270 | 16 | 0.0029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0685 | 2012-11-10 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | DOĞAN TM | FİDER 7 | 41223.6007 | 41223.625 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 25 | 0 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | 2270 | 16 | 0.0020994 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
EKN0686 | 2012-11-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İBİŞDERESİ TR. | SEKSİYONER | 41224.3542 | 41224.4271 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 23 | 0 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
EKN0687 | 2012-11-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | İBİŞDERESİ TR. | ÇIKIŞ 1 | 41224.3542 | 41224.4271 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | SIKIBAĞDAN DÜSEN AG İLETKEN BAĞLANDI | 9 | 0 | 0 | 8.1087e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.75 | Kahramanmaraş
EKN0688 | 2012-11-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41224.4653 | 41224.5139 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | 22 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0689 | 2012-11-11 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | OKUL YANITR | ÇIKIŞ 1 | 41224.5938 | 41224.6632 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOLAŞIK ARIZASI GİDERİLDİ HATTIN SEHİMİ ALINDI | 10 | 0 | 0.00015979 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.6667 | Kahramanmaraş
EKN0690 | 2012-11-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GÖL TR | ÇIKIŞ 1 | 41225.3819 | 41225.4167 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | 1 | 0 | 7.9893e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
EKN0691 | 2012-11-12 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | MERKEZ CAMİ TR | ÇIKIŞ 1 | 41225.5833 | 41225.6146 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 14 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0692 | 2012-11-13 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKMENLER TR | ÇIKIŞ 1 | 41226.3854 | 41226.5347 | 3:35 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | PANO İÇİ ARIZA GİDERİLDİ SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI | 32 | 0 | 0 | 0.00051807 | 0 | 0.00014458 | 3.5833 | Kahramanmaraş
EKN0693 | 2012-11-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | YENİ YERLESİM TR | ÇIKIŞ 1 | 41227.3576 | 41227.4097 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | NÖTÜR DÖNÜSÜ ARIZA GİDERİLDİ | 3 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
EKN0694 | 2012-11-14 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ASAĞI ORTAÖREN TR | ÇIKIŞ 1 | 41227.4583 | 41227.5347 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN YÜK KESİCİ SALTER DEĞİŞTİRİLDİ | 57 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Kahramanmaraş
EKN0695 | 2012-11-15 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BOĞAZ TR | ÇIKIŞ 1 | 41228.5069 | 41228.5556 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ABONEYE AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | 9 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0696 | 2012-11-16 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ŞARKOLUK TR | ÇIKIŞ 1 | 41229.3542 | 41229.4479 | 2:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG BUSİNK ARIZASI GİDERİLDİ | 4 | 0 | 0 | 0.00010425 | 0 | 4.6335e-05 | 2.25 | Kahramanmaraş
EKN0697 | 2012-11-18 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 2 | 41231.3576 | 41231.4306 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG ARIZASI GİDERİLDİ | 12 | 0 | 0 | 0.00016217 | 0 | 9.267e-05 | 1.75 | Kahramanmaraş
EKN0698 | 2012-11-20 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | GAZİLER MONOBLOK | ALIŞAR ÇIKIŞI | 41233.3958 | 41233.4062 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ÖZEL TR SEKSONELİNDE KOPAN CAMPER BAĞLANDI | 406 | 2 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.0018795 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0699 | 2012-11-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SOYSALI KÖK | KABAKTEPE ÇIKIŞI | 41234.4132 | 41234.4201 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 19 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | 765 | 5 | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
EKN0700 | 2012-11-21 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SOYSALI TR | SEKSİYONER | 41234.684 | 41234.7222 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 14 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
EKN0701 | 2012-11-22 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SARIGÖL 1.TR | ÇIKIŞ 2 | 41235.4271 | 41235.4757 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | YANAN SOKAK SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00016867 | 0 | 0.00014458 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0702 | 2012-11-23 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 2 TR | ÇIKIŞ 1 | 41236.6319 | 41236.6806 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG ARIZASI GİDERİLDİ | 4 | 0 | 0.00011185 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0703 | 2012-11-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | SOYSALI HATBASI | SEKSİYONER | 41238.4028 | 41238.4132 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 120 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0704 | 2012-11-25 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 1 | 41238.4757 | 41238.5243 | 1:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG ARIZASI GİDERİLDİ | 14 | 0 | 0 | 5.4058e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.1667 | Kahramanmaraş
EKN0705 | 2012-11-27 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | ALISAR ERİKLİ TR | ÇIKIŞ 1 | 41240.4653 | 41240.4965 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 5 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
EKN0706 | 2012-11-29 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | IRGAT 1 TR | ÇIKIŞ 1 | 41242.4097 | 41242.441 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 12 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
ELB1427 | 2012-11-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 7 | DOĞAN TM | FİDER 7 | 8:14 | 8:48 | 0:34 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1240 |  | 0.0020394 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.56667 | Kahramanmaraş
ELB1428 | 2012-11-10 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 7 | DOĞAN TM | FİDER 7 | 8:14 | 14:29 | 6:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 13 | 0 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 1240 |  | 0.022493 | 0 | 0.003599 | 0 | 6.25 | Kahramanmaraş
ELB1429 | 2012-11-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 1:20 | 1:30 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.001412 | 0 | 0.0084719 | 0.16667 | Kahramanmaraş
ELB1430 | 2012-11-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 6:20 | 6:21 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1431 | 2012-11-14 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | DOĞAN TM | FİDER 4 | 9:12 | 9:15 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimli | 48 | 127 | 0 | İmar Al. İçi | T.M. | YÜK ATMAK İÇİN | DOĞAN TM DEN AÇTI | 24550 |  | 0.0028792 | 0 | 0.057583 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
ELB1432 | 2012-11-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | DOGAN KASABASI | DURAK YANI TR | 9:00 | 9:08 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 50 |  | 1.2783e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
ELB1433 | 2012-11-11 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | ÇATOVA KÖYÜ | YEM FABRİKASI KARSISI TR | 20:00 | 20:30 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 20 |  | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
ELB1434 | 2012-11-13 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | KARAMAĞARA HAT BAŞI | KARAMAĞARA TR | 14:00 | 17:00 | 3:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | OG SİGORTA ATIĞI | 40 |  | 0.0010658 | 0 | 0.00035525 | 0 | 3 | Kahramanmaraş
ELB1435 | 2012-11-15 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 12 | İĞDE KÖK BİNA | KAHVELERİN YANI TR | 9:00 | 10:00 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AG SİGORTA ATIĞI | 30 |  | 9.5872e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
ELB1436 | 2012-11-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | FİDER 2 MONOBLOK | ÇALI PETROL ÇIKIŞI | 5:50 | 6:25 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
ELB1437 | 2012-11-16 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 16:20 | 16:21 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1439 | 2012-11-22 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 10:10 | 10:11 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1440 | 2012-11-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | ESKİ NURHAK ÇIKIŞI | 9:10 | 9:11 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 4 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 450 |  | 0 | 9.6385e-06 | 0 | 0.00057831 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1441 | 2012-11-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 6 | PINARBAŞI DM | GÜCÜK ÇIKIŞI | 9:20 | 9:21 | 0:01 | OG | KISA | Bildirimsiz | 4 | 72 | 0 | İmar Al. Dışı | TOPRAK | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 5000 |  | 0 | 0.0001412 | 0 | 0.0084719 | 0.016667 | Kahramanmaraş
ELB1443 | 2012-11-25 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 2 | FİDER 2 MONOBLOK | DTM DEN AÇTI | 11:35 | 12:50 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. Dışı | A.T. | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | GURUP BESLENDİ | 80 |  | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB1444 | 2012-11-26 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 12 | KALEALTI MONOBLOK | DTM DEN AÇTI | 10:13 | 10:35 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 | 0 | İmar Al. İçi | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 2513 | 18 | 0.00043987 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
ELB1446 | 2012-11-27 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 8:07 | 8:08 | 0:01 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.00039988 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.016667 | Kahramanmaraş
NUR0296 | 2012-11-01 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BAĞLICA KÖK | NURHAK | 41214.6562 | 41214.6597 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 4 |  | İmar Al. İçi |  |  | HATTA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | 270 | 2 | 0.00011842 | 0 | 0.001421 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
NUR0297 | 2012-11-02 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | BARIŞ TR | ANA YOL | 41215.4306 | 41215.4479 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | SEHİM ÇALIŞMASI YAPILDI | 17 |  | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
NUR0298 | 2012-11-03 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | HANÇIPLAK TR | 2.ÇIKIŞ | 41216.3819 | 41216.4062 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | SEHİM ÇALIŞMASI YAPILDI | 16 |  | 5.5925e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.58333 | Kahramanmaraş
NUR0299 | 2012-11-07 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | TATLAR KUZ | 41220.4028 | 41220.4375 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  |  | HATTA DEVRİLME TEHLİKESİ OLAN AĞAÇLAR KESİLDİ | 551 | 1 | 0.0014802 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.83333 | Kahramanmaraş
NUR0300 | 2012-11-09 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | KARAÇAR HAMZA | 1 NOLU | 41222.4653 | 41222.4757 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | HATTIN SEHİMİ ALINDI | 20 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0301 | 2012-11-22 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | TATLAR KUZ | 41235.6875 | 41235.7083 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  |  | AYIRICI TAMİRATI | 551 | 1 | 0.00088814 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
NUR0302 | 2012-11-23 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) | BARIŞ TR | CEMEVİ | 41235.5417 | 41235.5521 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz |  |  | 1 | İmar Al. İçi |  |  | CARPAN HATTIN SEHİMİ ALINDI | 22 |  | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
NUR0303 | 2012-11-25 | Nurhak | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TATLAR | TATLAR KUZ | 41238.3819 | 41238.3889 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz |  | 5 |  | İmar Al. İçi |  |  | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | 551 | 1 | 0.00029605 | 0 | 0.0017763 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND876 | 2012-11-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAĞAÇ MERKEZ | 41222.4583 | 41222.5139 | 1:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 2AD. SOKAK FAZI NÖTÜR ARASI DOLAŞIK AÇILDI 3 DİREK ARASI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00019277 | 0 | 0.00014458 | 1.3333 | Kahramanmaraş
AND877 | 2012-11-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | F-2 GEBEN | 41222.5069 | 41222.5181 | 0:16 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A.TK AÇTI. |  |  | 0 | 0.0011296 | 0 | 0.0042359 | 0.26667 | Kahramanmaraş
AND878 | 2012-11-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇOKAK ÇIĞŞAR HATBAŞI | 41222.6181 | 41222.6215 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 | 25 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.0018795 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND879 | 2012-11-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇIĞŞAR MERKEZ HATBAŞI | 41222.6354 | 41222.6389 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 10A OG SİGOTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND880 | 2012-11-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | SUMAKLI GÜDENLİ | 41222.6875 | 41222.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 DİREK ARASI 2XR İLETKEN ÇEKİLDİ |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND881 | 2012-11-09 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | KIZIK TR1 | 41222.7292 | 41222.7396 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND882 | 2012-11-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAĞAÇ AFACANLI TR | 41223.5208 | 41223.5229 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND883 | 2012-11-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ALTINBOĞA YAYLACI TR | 41223.4965 | 41223.5 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND884 | 2012-11-10 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN BETON DİREK TR | 41223.6076 | 41223.625 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ABONE BAĞLANDI. |  |  | 0 | 6.0241e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.41667 | Kahramanmaraş
AND885 | 2012-11-11 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ALTINBOĞA MERKEZ TR | 41224.7083 | 41224.7153 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ARIZALI ABONE İPTAL EDİLDİ. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND886 | 2012-11-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | DOBURLU | 41225.3257 | 41225.3674 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 37 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DOBURLU KÖK'TEN MANEVRA YAPILDI |  |  | 0 | 0.0026024 | 0 | 0.0026024 | 1 | Kahramanmaraş
AND887 | 2012-11-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | KÖKLÜ ÇAKALCILAR | 41225.3958 | 41225.4 | 0:06 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 DİREK ARASI 1XR İLETKEN TOPLANDI. |  |  | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Kahramanmaraş
AND888 | 2012-11-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | CAMUZLUK MERKEZ | 41225.5083 | 41225.5153 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND889 | 2012-11-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇOKAK ÇIĞŞAR HATBAŞI | 41225.7083 | 41225.7104 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 13 | 28 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HATBAŞINA 1AD. 25A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 9.3976e-05 | 0 | 0.0018795 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND890 | 2012-11-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇIĞŞAR MERKEZ HATBAŞI | 41225.7257 | 41225.7278 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00028916 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND891 | 2012-11-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ÇATAK KÖK | BAŞDOĞAN İNEKÇİLER | 41225.7292 | 41225.7326 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND892 | 2012-11-12 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA KESİM TR1 | 41225.9028 | 41225.9097 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND893 | 2012-11-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | F-2 GEBEN | 41226.3924 | 41226.4014 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A T.K AÇTI. |  |  | 0 | 0.00091778 | 0 | 0.0042359 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AND894 | 2012-11-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM | GÖKGEDİK PERTLER | 41226.4444 | 41226.5069 | 1:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | ÇÜRÜYÜP YAN YATAN DİREK YERİNE 1AD. AG DİREK DİKİLDİ. |  |  | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
AND895 | 2012-11-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | RIFATİYE İMİRLER | 41226.4965 | 41226.5069 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG HAT ÜZERİNE DÜŞEN AĞAÇ KESİLDİ. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND896 | 2012-11-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | KÖKLÜ ÇAKALCILAR | 41226.625 | 41226.634 | 0:13 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 DİREK ARASI 1XR İLETLEN ÇEKİLDİ. |  |  | 0 | 3.1325e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.21667 | Kahramanmaraş
AND897 | 2012-11-13 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM | ÇIĞŞAR ZİYARET | 41226.6146 | 41226.666 | 1:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI AG DE DOLAŞIK AÇILDI |  |  | 0 | 0.00017831 | 0 | 0.00014458 | 1.2333 | Kahramanmaraş
AND898 | 2012-11-14 | Andırın |  |  |  | ENERJİ KESİNTİMİZ OLAMMIŞTIR |  |  | 0:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
AND899 | 2012-11-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | ALANLI KIZILTAŞ | 41228.6125 | 41228.6444 | 0:46 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | ÇÜRÜK AG DİREĞİ YERİNE 2 AD 9 M AG AGAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00011084 | 0 | 0.00014458 | 0.76667 | Kahramanmaraş
AND900 | 2012-11-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | SANAYİİ TR | 41228.6944 | 41228.7014 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD ABONE BAĞLANDI |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND901 | 2012-11-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ALTINBOĞA TR2 | 41228.6979 | 41228.7049 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD ABONE BAĞLANDI |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND902 | 2012-11-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | ÇIĞŞAR KABACA TR | 41228.7264 | 41228.7465 | 0:29 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | PARAFUDUR ARIZASI | 1 AD 36 KW PARAFUDR İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 6.9879e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.48333 | Kahramanmaraş
AND903 | 2012-11-15 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | AKIFİYE KIRITLI HATBAŞI | 41228.8993 | 41228.9028 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND904 | 2012-11-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | YEŞİLOVA DSİ KÖK | AKÇA KOYUNLU HATBAŞI | 41229.375 | 41229.3854 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | 1AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND905 | 2012-11-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | ALANLI KIZILTAŞ | 41229.4458 | 41229.4931 | 1:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ÇÜRÜK AG DİREK YERİNE 9M AĞAÇ AG DİREĞİ DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00016386 | 0 | 0.00014458 | 1.1333 | Kahramanmaraş
AND906 | 2012-11-16 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ | 41229.5986 | 41229.625 | 0:38 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ÇÜRÜK AG DİREK YERİNE 9M AĞAÇ AG DİREĞİ DİKİLDİ |  |  | 0 | 9.1566e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.63333 | Kahramanmaraş
AND907 | 2012-11-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN MERKEZ | 41230.2604 | 41230.266 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 20 | 44 | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | A.A T.K AÇTI |  |  | 0.00094735 | 0 | 0.0071051 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
AND908 | 2012-11-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN MERKEZ | 41230.375 | 41230.3958 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 20 | 44 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | CANPER ALINDI |  |  | 0.0035525 | 0 | 0.0071051 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND909 | 2012-11-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN MERKEZ | 41230.375 | 41230.5917 | 5:12 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 3 TR BÖLGESİ PROGRAMLI OLARAK KESİLDİ BAKIM ONARIM VE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0.005542 | 0 | 0.0010658 | 0 | 5.2 | Kahramanmaraş
AND910 | 2012-11-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM | ANDIRIN MERKEZ | 41230.5764 | 41230.5917 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 20 | 44 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | SABAH ALINAN CANPER BAĞLANDI. |  |  | 0.0026052 | 0 | 0.0071051 | 0 | 0.36667 | Kahramanmaraş
AND911 | 2012-11-17 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | YEŞİLOVA DSİ KÖK | BEŞBUCAK GÖKÖMERLİ | 41230.7986 | 41230.809 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | AG ÇIKIŞ KABLOSU TEKRAR EKLENDİ |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND912 | 2012-11-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN BOZBURUN TR | 41231.4604 | 41231.4653 | 0:07 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 1.6867e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.11667 | Kahramanmaraş
AND913 | 2012-11-18 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | HALBUR ENH | 41231.4132 | 41231.5104 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 8 | 17 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | HALBUR E.N.H. DA YATAN N12 DİREKDOGRULTULDU 10 T.ÇİMENTO VE KUM KULANILDI. |  |  | 0 | 0.0026988 | 0 | 0.0011566 | 2.3333 | Kahramanmaraş
AND914 | 2012-11-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN BURUNÖNÜ TR | 41232.4792 | 41232.5069 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG KONSOL MONTAJI YAPILDI.1 DİREK ARASI 3XROSE İLETKEN ÇEKİLDİ. |  |  | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
AND915 | 2012-11-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN BURUNÖNÜ TR | 41232.5694 | 41232.5875 | 0:26 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD 9M LİK AG DİREK DİKİLDİ.1 DİREK ARASI 3XROSE İLETKEN ÇEKİLDİ. |  |  | 0 | 6.2651e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.43333 | Kahramanmaraş
AND916 | 2012-11-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DOBURLU KÖK | ALANLI EMİLİKLER | 41232.3979 | 41232.4 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 80 ANH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND917 | 2012-11-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA TOKMAKLI MAH. | 41232.5 | 41232.5208 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1AD SİGORTA TABANI DEGİŞTİ. 1AD DOLASIK AÇILDI.1 AG DİREGİ DOGRULTULDU. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND918 | 2012-11-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | HACI VELİ UŞAGI MERKEZ | 41232.6285 | 41232.6632 | 0:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 DİREK ARASI 4 XROSE İLETKEN DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI AG ALTI AGAÇ KESİMİ YAPILDI |  |  | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00014458 | 0.83333 | Kahramanmaraş
AND919 | 2012-11-19 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | YEŞİLOVA DSİ KÖK | BEŞBUCAK KERİMLER | 41232.7604 | 41232.7708 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | TR PLATFORM 1 FAZ ÇIKIŞI OKSİT YAPAN KLEMENS DEĞİŞTİRİLDİ. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND920 | 2012-11-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | ALAMEŞE BOZALAN | 41233.4861 | 41233.5097 | 0:34 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 9 M AĞAÇ ÇÜRÜK DİREK YENİSİ İLE DEGİŞTİ |  |  | 0 | 8.1928e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.56667 | Kahramanmaraş
AND921 | 2012-11-20 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ÇATAK KÖK | EFİRAGIZLI AKPINAR | 41233.6424 | 41233.6493 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KIRILAN İLETKEN EKLENDİ |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND922 | 2012-11-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | KABAĞAÇ AFACANLI TR | 41234.4062 | 41234.4896 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | SOKAK FAZI SİSTEME AKTARILDI. |  |  | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00014458 | 2 | Kahramanmaraş
AND923 | 2012-11-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA MERKEZ | 41234.5799 | 41234.6007 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD 9M LİK AG DİREK DİKİLDİ.1 DİREK ARASI 3XROSE İLETKEN ÇEKİLDİ. |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND924 | 2012-11-21 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA MERKEZ | 41234.6806 | 41234.6826 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. 100A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND925 | 2012-11-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | HAŞTIRIN KÖK | TORLAR BAYTAR | 41235.3958 | 41235.5347 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 12M .LİK AĞAÇ DİREK DİKİLDİ ENH.ALTINA EMNİYET MESAFESİ İÇİN(PROGRAMLI) |  |  | 0 | 0.00048193 | 0 | 0.00014458 | 3.3333 | Kahramanmaraş
AND926 | 2012-11-22 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | YEŞİLOVA KESİM TR2 | 41235.6181 | 41235.625 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | SOKAK FAZI DOLAŞIGI AÇILDI SEYİM ALINDI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND927 | 2012-11-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | F-2 GEBEN | 41236.3889 | 41236.4132 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 95 VE 134 NOLU DİREKLERDEN CANPER ALINDI KIRKSU HATTI BÖLÜNDÜ MÜT.ÇALIŞMASI. |  |  | 0 | 0.002471 | 0 | 0.0042359 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AND928 | 2012-11-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | DSİ KÖK | BEŞBUCAK | 41236.6076 | 41236.6146 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | KIRILAN İLETKEN EKLENDİ |  |  | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Kahramanmaraş
AND929 | 2012-11-23 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ MER. | 41236.6944 | 41236.6986 | 0:06 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ABONE BAĞLANDI. |  |  | 0 | 1.4458e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.1 | Kahramanmaraş
AND930 | 2012-11-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | ANDIRIN TM | F-2 GEBEN | 41237.4187 | 41237.4507 | 0:46 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 60 | 133 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 95 VE 134 NOLU DİREKLERDEN CANPER ALINAN CANPER TEKRAR BAĞLANDI. |  |  | 0 | 0.0032475 | 0 | 0.0042359 | 0.76667 | Kahramanmaraş
AND931 | 2012-11-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | JANDARMA TR | 41237.4965 | 41237.5104 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 9 M AGAÇ DİREK DİKİLDİ. |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND932 | 2012-11-24 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ MER. | 41237.5938 | 41237.6146 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD AG AGAÇ DİREK DEMONTAJ MONTAJI YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
AND933 | 2012-11-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | YEŞİLOVA DSİ KÖK | KIZIK KÖK ENH | 41238.4201 | 41238.6458 | 5:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 18 | 36 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 12 M OG AGAÇ DİREK DİKİLDİ ENH PROGRAMLI GENEL BAKIM ONARIM YAPILDI |  |  | 0 | 0.014096 | 0 | 0.0026024 | 5.4167 | Kahramanmaraş
AND934 | 2012-11-25 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KUMARLI KÖK | GÖKAHMETLİ KILLILAR | 41238.75 | 41238.7521 | 0:03 | AG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND935 | 2012-11-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | RIFATİYE MERKEZ | 41239.4097 | 41239.4861 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 9 M AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Kahramanmaraş
AND936 | 2012-11-26 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | ALTINYAYLA | 41239.4896 | 41239.5139 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 9 M AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ |  |  | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Kahramanmaraş
AND937 | 2012-11-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | AKGÜMÜŞ | 41240.4271 | 41240.4722 | 1:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 AD AG DİREK DOĞRULTULDU 2 DİREK ARASI 2X R SEHİM ALINDI |  |  | 0 | 0.00015663 | 0 | 0.00014458 | 1.0833 | Kahramanmaraş
AND938 | 2012-11-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | ANDIRIN KÖK | ÇİÇEKLİ KAFALI | 41240.691 | 41240.6944 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1AD. ABONE BAĞLANDI. |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
AND939 | 2012-11-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | AKİFİYE KÖK | AKİFİYE | 41240.7292 | 41240.7396 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2AD. ABONE BAĞLANDI. |  |  | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
AND940 | 2012-11-27 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3(Köyler) | KIZIK KÖK | SUMAKLI TİKENLİ | 41240.8208 | 41240.8229 | 0:03 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI |  |  | 0 | 7.2289e-06 | 0 | 0.00014458 | 0.05 | Kahramanmaraş
AND941 | 2012-11-28 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | ALTINYAYLA | 41241.3944 | 41241.5208 | 3:02 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | AG ÇIKIŞIN BİRİNDE GENEL BAKIM YAPILDI SEYİM DİREK DOGRULTMA VB. |  |  | 0 | 0.00043855 | 0 | 0.00014458 | 3.0333 | Kahramanmaraş
AND942 | 2012-11-29 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-2(Geben) | GEBEN KÖK | GEBEN ÇAMLI TR | 41242.5236 | 41242.5764 | 1:16 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD 12I DEMİR DİREK DİKİLDİ 1 AD 9 N AG AGAÇ DİREK DMM YAPILDI. |  |  | 0 | 0.00018313 | 0 | 0.00014458 | 1.2667 | Kahramanmaraş
GOK977 | 2012-11-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41222.3146 | 41222.3215 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.002118 | 0 | 0.012708 | 0.16667 | Kahramanmaraş
GOK978 | 2012-11-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41222.3792 | 41222.5201 | 3:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | HAVA MUHALEFETİ ( YILDIRIM , KAR , SEL,AĞAÇ VS. ) | 3\0 direginin üzerinde bulunan leylek yuvasının yanması | 3997 | 62 | 0 | 0.042995 | 0 | 0.012708 | 3.3833 | Kahramanmaraş
GOK979 | 2012-11-09 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | b kızılcık ekincilik hatbaşı | 41222.475 | 41222.4833 | 0:12 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet o.g sigorta montajı yapıldı | 10 | 1 | 0 | 2.8916e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.2 | Kahramanmaraş
GOK980 | 2012-11-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | sırapınar köyü tr | 41223.7361 | 41223.7458 | 0:14 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 adet 9 m. Ağaç direk dikimi yapıldı | 50 | 1 | 0 | 3.3735e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.23333 | Kahramanmaraş
GOK981 | 2012-11-10 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek kas. Cumhuriyet mah trf | 41223.5278 | 41223.6007 | 1:45 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PARAFUDUR MONTAJI YAPILDI | 150 | 1 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
GOK982 | 2012-11-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | F6 GÖKSUN 2 | 41224.3806 | 41224.3938 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | (3*s) iletken cekimi ve izalatör değişimi yapildı | 4019 | 19 | 0.0011397 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK983 | 2012-11-11 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | F6 GÖKSUN 2 | 41224.6389 | 41224.6424 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 19 |  | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | yeni yer altı sebekesi devreye alındı | 4019 | 19 | 0.00029991 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK984 | 2012-11-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | yeşilköy grubu | 41225.3542 | 41225.625 | 6:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet VHD-35 izalatör değişimi yapıldı ve jumperler yenilendi | 435 | 11 | 0 | 0.010337 | 0 | 0.0015904 | 6.5 | Kahramanmaraş
GOK985 | 2012-11-12 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | esenköy | 41225.5833 | 41225.7708 | 4:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 adet 9 m. Ağaç direk dikimi yapıldı | 71 | 0 | 0 | 0.0006506 | 0 | 0.00014458 | 4.5 | Kahramanmaraş
GOK986 | 2012-11-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | kurtuluş mah. Bahçelievler | 41226.4792 | 41226.5625 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 adet 12 I a.g demir direk dikimi yapıldı | 166 | 0 | 0.00071051 | 0 | 0.00035525 | 0 | 2 | Kahramanmaraş
GOK987 | 2012-11-13 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek kas. Orta trf | 41226.8125 | 41226.8542 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet a.g sigorta değişimi yapıldı | 64 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Kahramanmaraş
GOK988 | 2012-11-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | değirmendere kas. | 41227.6875 | 41227.7083 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 adet abone arızası giderildi 2 adet 40x25 alcu klemens kullanıldı | 33 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK989 | 2012-11-14 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | taşoluk kas. Ahmetçik | 41227.8125 | 41227.8333 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 1 adet abone arızası giderildi 2 adet 40x25 alcu klemens kullanıldı | 25 | 0 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK990 | 2012-11-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | kazandere hatbaşı | 41228.8542 | 41228.8854 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet o.g sigorta değişimi yapıldı | 664 | 5 | 0 | 0.00054217 | 0 | 0.00072289 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK991 | 2012-11-15 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | kınıkkoz hatbaşı | 41228.8958 | 41228.9375 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 4 | 12 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet o.g sigorta değişimi yapıldı | 121 | 4 | 0 | 0.00057831 | 0 | 0.00057831 | 1 | Kahramanmaraş
GOK992 | 2012-11-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41229.2639 | 41229.2674 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.012708 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK993 | 2012-11-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | Doğan konak tr | 41229.4028 | 41229.5764 | 4:10 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sokak fazı çekimi yapıldı (doğankonak köyü trf) | 76 | 1 | 0 | 0.00060241 | 0 | 0.00014458 | 4.1667 | Kahramanmaraş
GOK994 | 2012-11-16 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-6(Göksun-2) | GÖKSUN TM | bahçelievler trf | 41229.4167 | 41229.4583 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | yeni montaj edilen 10I direğe iletkenler aktarıldı(bahçelievler trf) | 268 | 1 | 0.00035525 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1 | Kahramanmaraş
GOK995 | 2012-11-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | F2 ELBİSTAN | 41230.4542 | 41230.5118 | 1:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 62 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 3997 | 62 | 0 | 0.017579 | 0 | 0.012708 | 1.3833 | Kahramanmaraş
GOK996 | 2012-11-17 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | çataltepe trf | 41230.3979 | 41230.4479 | 1:12 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | yeni dikilen 12I direğe travers montajı yapılarak iletkenler aktarıldı(çataltepe trf ) | 41 | 1 | 0 | 0.00017349 | 0 | 0.00014458 | 1.2 | Kahramanmaraş
GOK997 | 2012-11-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | çardak giriş trf | 41231.4278 | 41231.4333 | 0:08 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 adet A.G sigorta değişimi yapıldı(çardak giriş trf) | 119 | 1 | 0 | 1.9277e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.13333 | Kahramanmaraş
GOK998 | 2012-11-18 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | çamlıkavak trf | 41231.7194 | 41231.7528 | 0:48 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet O.G sigorta değişimi yapıldı(çamlıkavak trf) | 36 | 1 | 0 | 0.00011566 | 0 | 0.00014458 | 0.8 | Kahramanmaraş
GOK999 | 2012-11-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | göynük köyü | 41232.875 | 41232.8958 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 adet A.G sigorta değişimi yapıldı(göynük trf) | 86 | 1 | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK1000 | 2012-11-19 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | karaömer köyü eski trf | 41232.6667 | 41232.6944 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı(karaömer köyü yeni trf) | 128 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK1001 | 2012-11-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | 1 num mono trf | 41233.4028 | 41233.4236 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet A.G sigorta değişimi yapıld(1 num monoblok trf) | 304 | 1 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
GOK1002 | 2012-11-20 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | küçüksu köyü yeni trf | 41233.8542 | 41233.8924 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet W otomat değişimi yapıldı sokak devresi arızası giderildi(küçüksu yeni trf) | 87 | 1 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
GOK1003 | 2012-11-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-8(Kanlıkavak) | GÖKSUN TM | kanlıkavak yavuz selim mh trf | 41234.3958 | 41234.5104 | 2:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | sokak fazı çekildi(k.kavak yavuz selim mh trf) | 126 | 1 | 0 | 0.00039759 | 0 | 0.00014458 | 2.75 | Kahramanmaraş
GOK1004 | 2012-11-21 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek kas. Belediye yanı trf | 41234.6146 | 41234.6181 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | 1 adet A.G sigorta değişimi yapıldı(ericek kas. Bld. yanı trf) | 198 | 1 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
GOK1005 | 2012-11-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | karlık eski trf | 41235.5312 | 41235.5417 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet A.G sigorta değişimi yapıld(karlık eski trf) | 209 | 1 | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK1006 | 2012-11-22 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | korkmaz yeni trf | 41235.8021 | 41235.841 | 0:56 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı eklenere arıza giderildi(korkmaz yeni trf) | 125 | 1 | 0 | 0.00013494 | 0 | 0.00014458 | 0.93333 | Kahramanmaraş
GOK1007 | 2012-11-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | yeşilköy çıkışı | 41236.6701 | 41236.7396 | 1:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 13 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 435 | 13 | 0 | 0.0031325 | 0 | 0.0018795 | 1.6667 | Kahramanmaraş
GOK1008 | 2012-11-23 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | korkmaz eski trf | 41236.8056 | 41236.8333 | 0:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırığı eklenerek arıza giderildi(korkmaz eski trf) | 125 | 1 | 0 | 9.6385e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.66667 | Kahramanmaraş
GOK1009 | 2012-11-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | saraycık monoblok çardak çıkışı | 41237.3653 | 41237.4097 | 1:04 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 36 |  | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4578 | 36 | 0 | 0.0045183 | 0 | 0.0042359 | 1.0667 | Kahramanmaraş
GOK1010 | 2012-11-24 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | k.çamurlu k.kutu mezrası | 41237.3854 | 41237.6458 | 6:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet K1 ve 10I direk dikildi(k.kutu mez.) | 67 | 1 | 0 | 0.00090361 | 0 | 0.00014458 | 6.25 | Kahramanmaraş
GOK1011 | 2012-11-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | F4 ACIELMA | 41238.5521 | 41238.5625 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 56 |  | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2862 | 56 | 0 | 0.0015885 | 0 | 0.0063539 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK1012 | 2012-11-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | ericek kas. Bld yanın trf | 41238.6111 | 41238.6215 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | jumper bağlama(ericek kas bld. Yanı trf) | 219 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK1013 | 2012-11-25 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | hacıkodal körkuyu hatbaşı | 41238.5833 | 41238.6458 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | mütahit çalışması nedeniyle | 11 | 1 | 0 | 0.00021687 | 0 | 0.00014458 | 1.5 | Kahramanmaraş
GOK1014 | 2012-11-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | kınıkkoz eski trf | 41239.4931 | 41239.5625 | 1:40 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 1 adet 9 m. Ağaç direk dikimi yapıldı(kınıkkoz köyü) | 65 | 1 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00014458 | 1.6667 | Kahramanmaraş
GOK1015 | 2012-11-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | yeşilköy trf | 41239.6285 | 41239.6597 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | 2 adet 9 m. Ağaç direk dikimi yapıldı(yeşilköy) | 96 | 1 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Kahramanmaraş
GOK1016 | 2012-11-26 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | d.dere kas.güller trf | 41239.9097 | 41239.9479 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 direk arası 1xR sokak fazı çekildi(d.dere kas. Güller trf) | 125 | 1 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Kahramanmaraş
GOK1017 | 2012-11-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-2(elbistan) | GÖKSUN TM | saraycık monoblok çardak çıkışı | 41240.5833 | 41240.6806 | 2:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 36 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 4578 | 36 | 0 | 0.0098838 | 0 | 0.0042359 | 2.3333 | Kahramanmaraş
GOK1018 | 2012-11-27 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | 12 num. Kökten 11 num. kök çıkışı | 41240.5972 | 41240.6076 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 10 | 30 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI | jumper yenileme | 1946 | 10 | 0.00059983 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK1019 | 2012-11-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-1(Göksun) | GÖKSUN TM | çağlayan gürbüzler trf | 41241.7465 | 41241.7569 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 2 adet 9m ağaç direk dikildi (çağlayan gürbüzler trf) | 105 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Kahramanmaraş
GOK1020 | 2012-11-28 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | k.çamurlu k.kutu mezrası | 41241.375 | 41241.6875 | 7:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 11 direk arası 3XP iletken çekildi ve hatta değen ağaçları kesimi yapıldı(k.kutu mezrası) | 67 | 1 | 0 | 0.0010843 | 0 | 0.00014458 | 7.5 | Kahramanmaraş
GOK1021 | 2012-11-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-4(Acıelma) | GÖKSUN TM | hacıkodal köyü trf | 41242.7083 | 41242.7812 | 1:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | iletken kırıgı ekllenerek arıza giderildi (hacıkodal trf) | 193 | 1 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.00014458 | 1.75 | Kahramanmaraş
GOK1022 | 2012-11-29 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-3(Geben) | GÖKSUN TM | k.çamurlu k.kutu mezrası | 41242.3819 | 41242.6806 | 7:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 7 direk arası 3XP ,3 direk arası 3XR çekildi ve hatta degen ağaçların kesimi yapıldı(k.kutu mezrası) | 67 | 1 | 0 | 0.0010361 | 0 | 0.00014458 | 7.1667 | Kahramanmaraş
GOK1023 | 2012-11-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-7(Süleymanlı) | GÖKSUN TM | F7 SÜLEYMANLI | 41243.4819 | 41243.4951 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 3 |  | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | İNKİTA | 3 | 3 | 0 | 0.00013735 | 0 | 0.00043373 | 0.31667 | Kahramanmaraş
GOK1024 | 2012-11-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | F5 DOĞANKONAK | 41243.684 | 41243.7083 | 0:35 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 42 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 2088 | 42 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Kahramanmaraş
GOK1025 | 2012-11-30 | Göksun | GÖKSUN TM | fider-5(Doğankonak) | GÖKSUN TM | alıçlıbucak hatbaşı | 41243.684 | 41243.7361 | 1:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 adet vhd-35 izalatör değişimi yapıldı ve jumperler yenilendi(alıçlıbucak hatbaşı) | 130 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Kahramanmaraş
KM00840 | 2012-11-10 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | TM2 | PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | 41223.6722 | 41223.7194 | 1:08 | OG | UZUN | Bildirimli | 5 | 40 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ÇALIŞMADAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.012002 | 0 | 0.01059 | 1.1333 | Kahramanmaraş
KM00841 | 2012-11-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SÜMER -2 | MADO KÖK | MARTEKS ÇIKIŞI | 41224.3313 | 41224.6854 | 8:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 7 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.010197 | 0 | 0.0011997 | 0 | 8.5 | Kahramanmaraş
KM00842 | 2012-11-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-2 | ARSAN KÖK | EDETEKS ÇIKIŞI | 41224.3361 | 41224.6764 | 8:10 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 8 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0097972 | 0 | 0.0011997 | 0 | 8.1667 | Kahramanmaraş
KM00843 | 2012-11-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | VATAN MONOBLOK | 20 NUMARA ÇIKIŞI | 41224.2639 | 41224.4194 | 3:44 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 4 | 50 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ÇALIŞMADAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0089574 | 0 | 0.0023993 | 0 | 3.7333 | Kahramanmaraş
KM00844 | 2012-11-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | GEDEMENLİ MONOBLOK | DAHİLİ TR. | 41224.9236 | 41224.934 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | DAHİLİ TR NİN KESİCİSİ SİNYALSİZ AÇMIŞ KAPATILDI. NORMAL. |  |  | 8.8814e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00845 | 2012-11-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | DERELİ MONOBLOK | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41224.3681 | 41224.3785 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 60 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00846 | 2012-11-11 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDERE MONOBLOK | ELMALAR ÇIKIŞI | 41224.5312 | 41224.5486 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 9 | 70 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00847 | 2012-11-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAZMA MOD | TÖMEK ÇIKIŞI | 41224.6458 | 41224.6632 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 80 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00848 | 2012-11-11 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAZMA MOD | TÖMEK ÇIKIŞI | 41224.7118 | 41224.7292 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 10 | 80 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00849 | 2012-11-12 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | KILILI TM | AKSU 1 - 2 | 41225.4167 | 41225.5035 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 10 | 15 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0049986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 2.0833 | Kahramanmaraş
KM00850 | 2012-11-12 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | ÖNSEN KÖK | KALE FATMALI ÇIKIŞI | 41225.3924 | 41225.4729 | 1:56 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0040947 | 0 | 0.002118 | 1.9333 | Kahramanmaraş
KM00851 | 2012-11-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | MYO ÇIKIŞI | 41225.4757 | 41225.4861 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 8 | 45 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00852 | 2012-11-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41225.5208 | 41225.5312 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00853 | 2012-11-12 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41225.6944 | 41225.7049 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER BAĞLANDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00854 | 2012-11-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41226.2917 | 41226.3021 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00855 | 2012-11-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41226.691 | 41226.7083 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER BAĞLANDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00856 | 2012-11-13 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MONOBLOK | GAFARLI ÇIKIŞI | 41226.8125 | 41226.8542 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 8 | 90 | İmar Al. Dışı | A.A. | TRAFO YANMASI | ÖZEL SULAMA TRAFO YANMIŞ İRTİBATI ALINDI. ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.002118 | 1 | Kahramanmaraş
KM00857 | 2012-11-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41227.2986 | 41227.3056 | 0:10 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
KM00858 | 2012-11-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU TM | CİVAR ÇIKIŞI | 41227.4097 | 41227.4146 | 0:07 | OG | KISA | Bildirimli | 0 | 14 | 20 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | KILAVUZLU TM DEN CİVAR FİDERİ AÇILDI. OPET PETROL ARKASI HATTIN ÜZERİNDEKİ YABANCI CİSİM ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.00058025 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM00859 | 2012-11-14 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41227.6806 | 41227.6944 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER BAĞLANDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00860 | 2012-11-14 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41227.7222 | 41227.7847 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 | 80 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ÇALIŞMADAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Kahramanmaraş
KM00861 | 2012-11-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41228.2917 | 41228.691 | 9:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020297 | 0 | 0.002118 | 9.5833 | Kahramanmaraş
KM00862 | 2012-11-15 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | TM2 | KÜÇÜK SANAYİ 1 | 41228.5903 | 41228.6458 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 10 | 100 | İmar Al. İçi | A.A. | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | SAAT 14:10 DA TM2 DEN KÜÇÜK SANAYİ 1 A. AKIM TOPRAKTAN AÇTI. M. AKİF MAH. CAMİ YANI DİREK TİPİ TR PATLAMA İHBARI ALINDI. KONTROL EDİLDİĞİNDE HATTA KUŞ ÇARPTIĞI GÖRÜLDÜ. SAAT 14:35 TE TM2 DEN ENERJİ ALINDI. TM2 YANI MONOBLOĞA KADAR BAHÇELİEVLER VE 55 ÇIKIŞI BESLENDİ. 15:00 RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASI BİTMESİ ÜZERE M. AKİF ÇIKIŞI BESLENDİ. HAT TM2 DEN TEKRAR AÇTI. 15:20 BAHÇELİEVLER VE 55 ÇIKIŞI BESLENDİ. 15:30 FAZLA BÖLGENİN ENERJİSİZ KALMAMASI İÇİN HAT MİGROS KÖKE KADAR KANAL 1 MONOBLOK ÜZERİNDEN 15G4 GALERİBEYLERDEN TERSTEN BESLENDİ. |  |  | 0.0047986 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.3333 | Kahramanmaraş
KM00863 | 2012-11-15 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41228.3889 | 41228.4465 | 1:23 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 9 | 70 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO EKİBİ AYIRICI TAMİRİ İÇİN AÇILDI. |  |  | 0 | 0.0029298 | 0 | 0.002118 | 1.3833 | Kahramanmaraş
KM00864 | 2012-11-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41229.2951 | 41229.3056 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00865 | 2012-11-16 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | BOGAZİÇİ MOD 5 | BOĞAZİÇİ ÇIKIŞI | 41229.4271 | 41229.4354 | 0:12 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 5 | 70 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM00866 | 2012-11-16 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41229.6826 | 41229.6903 | 0:11 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER BAĞLANDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.002118 | 0.18333 | Kahramanmaraş
KM00867 | 2012-11-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41230.2951 | 41230.684 | 9:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.019768 | 0 | 0.002118 | 9.3333 | Kahramanmaraş
KM00868 | 2012-11-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 8E1. | TÜM ÇIKIŞLAR | 41230.3146 | 41230.316 | 0:02 | OG | KISA | Bildirimli | 3 | 8 | 80 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | BOĞAZİÇİ MOD5 TEKİ PROĞRAMLI KESİNTİ NEDENİYLE 8E1 VE ÇIKIŞLARI ENERJİSİZ KALACAĞINDAN 8E1 KILAVUZLUDAN GİRİŞ KESİCİ VE AYIRICISI AÇILARAK AĞCA KÖKTEN ARA KAPATILARAK TM2 ŞEHİR 2 FİDERİ ÜZERİNDEN BESLENDİ. MOD 5 TEKİ PROĞRAMLI KESİNTİ SAAT 07:35 TE YAPILDI. |  |  | 0.00011997 | 0 | 0.003599 | 0 | 0.033333 | Kahramanmaraş
KM00869 | 2012-11-17 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | BOGAZİÇİ MOD 5 | TÜM ÇIKIŞLAR | 41230.375 | 41230.3854 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 5 | 12 | 120 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI ÇALIŞMA BİTTİ SAAT 09:00 DA MOD5 ÇIKIŞLARI BESLENDİ. SAAT 09:15 DE SİSTEM ESKİ DURUMUNA ALINDI. |  |  | 0.0014996 | 0 | 0.0059983 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00870 | 2012-11-17 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | K.SANAYİ -1 | MİGROS KÖK | TM2 YANI MONOBLOK | 41230.4097 | 41230.5486 | 3:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 4 | 15 | 150 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MİGROS KÖKTEN TM2 YE GİDEN HAT SAAT 09:50 DE AÇILDI. M. AKİF MAH. CAMİ YANI TR SİNE SİGORTALI AYIRICI MONTE EDİLDİ. SAAT 13:10 DA ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0.015995 | 0 | 0.0047986 | 0 | 3.3333 | Kahramanmaraş
KM00871 | 2012-11-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | DSİ KARŞISI MONOBLOK | DAHİLİ TR. | 41231.3472 | 41231.3472 | 0:00 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 10 | 70 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 55 KAVŞAK MONOBLOKTAN DSİ KARŞISI SAÇ KÖŞKÜN YERİNE KONULAN MONOBLOĞA 31.5 KV ENERJİ ALINDI. 08:20 DAHA SONRA DAHİLİ TR DEVREYE ALINDI. |  |  | 0 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00872 | 2012-11-18 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-2 | 10H2 | VALİ ASLAN YILDIRIM ÇIKIŞI | 41231.3924 | 41231.4062 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 4 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00874 | 2012-11-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-12(Ceyhan Hes) | KILAVUZLU TM | CEYHAN HES | 41232.2694 | 41232.2743 | 0:07 | OG | KISA | Bildirimsiz | 1 | 10 | 50 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0002471 | 0 | 0.002118 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM00875 | 2012-11-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41232.2861 | 41232.6944 | 9:48 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020756 | 0 | 0.002118 | 9.8 | Kahramanmaraş
KM00876 | 2012-11-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MONOBLOK | GAFARLI ÇIKIŞI | 41232.2965 | 41232.7035 | 9:46 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020685 | 0 | 0.002118 | 9.7667 | Kahramanmaraş
KM00877 | 2012-11-19 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KAVLAKLI MONOBLOK | BULUTOĞLU ÇIKIŞI | 41232.3403 | 41232.5625 | 5:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 14 | 80 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.011296 | 0 | 0.002118 | 5.3333 | Kahramanmaraş
KM00878 | 2012-11-19 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDERE MONOBLOK | ELMALAR ÇIKIŞI | 41232.3542 | 41232.7153 | 8:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 9 | 70 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.018356 | 0 | 0.002118 | 8.6667 | Kahramanmaraş
KM00879 | 2012-11-20 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 5D1 | 5C1 ÇIKIŞI | 41233.6667 | 41233.684 | 0:25 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 6 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | 5D1 DEN 5C1 SU DEPOSU ÇIKIŞI TOPRAK KORUMADAN AÇMIŞ HATTIN ÖNÜ KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. AYRICA 5C1 DEN 6C1 ÇIKIŞIDA AÇMIŞ BESLENDİ. NORMAL. |  |  | 0.00099971 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
KM00880 | 2012-11-20 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MONOBLOK | GAFARLI ÇIKIŞI | 41233.2875 | 41233.6979 | 9:51 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020862 | 0 | 0.002118 | 9.85 | Kahramanmaraş
KM00881 | 2012-11-21 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-11(Şehir 2) | 7D4 | 9D1 ÇIKIŞI | 41234.1028 | 41234.1111 | 0:12 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 2 | 8 | 60 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 9D1 DEKİ KAPASİTÖR KESİCİSİNİN ARIZALI OLMASI SEBEBİYLE 7D4 DEN 9D1 ÇIKIŞI AÇILDI. 9D1 İÇERİSİNDEKİ KAPASİTÖR KESİCİSİNİN BARA AYIRICISI AÇILDI. HAT BESLENDİ NORMAL. |  |  | 0.00047986 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM00882 | 2012-11-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MONOBLOK | GAFARLI ÇIKIŞI | 41234.2861 | 41234.7 | 9:56 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.021038 | 0 | 0.002118 | 9.9333 | Kahramanmaraş
KM00883 | 2012-11-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDERE MONOBLOK | ELMALAR ÇIKIŞI | 41234.4097 | 41234.7014 | 7:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 9 | 80 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.014826 | 0 | 0.002118 | 7 | Kahramanmaraş
KM00884 | 2012-11-21 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41234.4201 | 41234.7153 | 7:05 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 10 | 60 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.015002 | 0 | 0.002118 | 7.0833 | Kahramanmaraş
KM00885 | 2012-11-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41235.2882 | 41235.684 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 60 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020121 | 0 | 0.002118 | 9.5 | Kahramanmaraş
KM00886 | 2012-11-22 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41235.2917 | 41235.6944 | 9:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020474 | 0 | 0.002118 | 9.6667 | Kahramanmaraş
KM00887 | 2012-11-22 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41235.3299 | 41235.3646 | 0:50 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 9 | 70 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.001765 | 0 | 0.002118 | 0.83333 | Kahramanmaraş
KM00888 | 2012-11-22 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | KHK | DAHİLİ TR. | 41235.4792 | 41235.5 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 12 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KHK DAHİLİ TR KESİCİ AÇMIŞ KAPATILDI NORMAL |  |  | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00889 | 2012-11-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MONOBLOK | GAFARLI ÇIKIŞI | 41236.2847 | 41236.2903 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 15 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GAFARLI MONOBLOKTAN GAFARLI ÇIKIŞI AÇILDI. MÜTAHİT KOZLUDERE HATBAŞINI AÇTIKTAN SONRA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. SAAT 16:03 DE HAT BAŞI KAPATILDI. |  |  | 0 | 0.0002824 | 0 | 0.002118 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM00890 | 2012-11-23 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41236.3403 | 41236.3632 | 0:33 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 9 | 70 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0011649 | 0 | 0.002118 | 0.55 | Kahramanmaraş
KM00891 | 2012-11-23 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41236.4826 | 41236.4931 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00892 | 2012-11-23 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41236.6458 | 41236.6597 | 0:20 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
KM00893 | 2012-11-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | GÖLLÜ ÇIKIŞI | 41237.2965 | 41237.6736 | 9:03 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 9 | 70 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.019168 | 0 | 0.002118 | 9.05 | Kahramanmaraş
KM00894 | 2012-11-24 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KILAVUZLU TM | ÖNSEN FİDERİ | 41237.441 | 41237.4674 | 0:38 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 25 | 200 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0026828 | 0 | 0.0042359 | 0.63333 | Kahramanmaraş
KM00895 | 2012-11-24 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞLİ MONOBLOK | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41237.6215 | 41237.6319 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 10 | 60 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00896 | 2012-11-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MONOBLOK | GAFARLI ÇIKIŞI | 41238.2917 | 41238.6875 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020121 | 0 | 0.002118 | 9.5 | Kahramanmaraş
KM00897 | 2012-11-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇOKYAŞAR KÖK | ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | 41238.3056 | 41238.3187 | 0:19 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 10 | 60 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ÇOKYAŞAR KÖKTEN ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI AÇILDI. PEYNİRDERE MONOBLOKTAN ÇOKYAŞARA GİRİŞİ AÇILDI. MÜTAHİT ELEMANLARI ÇALIŞACAKLARI BÖLGEDEN CAMPER ALDILAR. ÇOKYAŞAR KÖKTEN ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI BESLENDİ. |  |  | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
KM00898 | 2012-11-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KILAVUZLU TM | ÖNSEN FİDERİ | 41238.2986 | 41238.325 | 0:38 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 25 | 200 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0026828 | 0 | 0.0042359 | 0.63333 | Kahramanmaraş
KM00899 | 2012-11-25 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41238.309 | 41238.4722 | 3:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | DİREK YANMASI , DİREK YIKILMASI VE TRAVERS ARIZALARI | DİREK YIKILMASI |  |  | 0 | 0.0082954 | 0 | 0.002118 | 3.9167 | Kahramanmaraş
KM00900 | 2012-11-25 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDERE MONOBLOK | BULANIK ÇIKIŞI | 41238.4653 | 41238.4757 | 0:15 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 10 | 100 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. CAMPER ALINDI. TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
KM00901 | 2012-11-25 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | AHMET PAKSU YURDU MONOBLOK | DAHİLİ TR. | 41238.7639 | 41238.7722 | 0:12 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 0 | 1 | 10 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 7.1051e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.2 | Kahramanmaraş
KM00902 | 2012-11-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MONOBLOK | GAFARLI ÇIKIŞI | 41239.2951 | 41239.6979 | 9:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020474 | 0 | 0.002118 | 9.6667 | Kahramanmaraş
KM00903 | 2012-11-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDERE MONOBLOK | ELMALAR ÇIKIŞI | 41239.3056 | 41239.7083 | 9:40 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020474 | 0 | 0.002118 | 9.6667 | Kahramanmaraş
KM00904 | 2012-11-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-8(Bossa-1) | KHK | 1/0 DEMİR DİREK ÇIKIŞI | 41239.3333 | 41239.6326 | 7:11 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 18 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE HAT AÇILDI. MİGİBOY İLE DENİZDURDURANLAR ARASI SOKAK GİRİŞTE 1/0 DEMİR DİREK HATTININ 3. DİREKTEN CAMPER ALINDI. SÜMER MAH. HATBAŞININ YANINDAN CİVAR FİDERİNDEN 1/0 DEMİR DİREK HATTINA BAĞLANTI YAPILARAK TERSTEN ENERJİLENDİ. TM2 ÜZERİNDEN GELEN BOSSA 1 VE BOSSA 2 KHK BİNA KARŞISINA YENİ YAPILAN KÖK BİNA GİRİŞİ ENERJİLENDİRİLDİ. 15:11 BOSSA 1 FİDERİ YENİ KÖK BİNASINDA BEKLİYOR. BOSSA 2 FİDERİ DAHİLİ TR VE ANADOLU GIDA EKEN TEKSTİL HAS DOKUMA EMİN TEKSTİL MİGİBOY VE MARBİ BİBER BOSSA 2 FİDERİNE AKTARILDI. |  |  | 0.0086175 | 0 | 0.0011997 | 0 | 7.1833 | Kahramanmaraş
KM00905 | 2012-11-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-10(Civar) | KILAVUZLU TM | CİVAR ÇIKIŞI | 41239.334 | 41239.3382 | 0:06 | OG | KISA | Bildirimsiz | 0 | 9 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00031973 | 0 | 0.0031973 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
KM00906 | 2012-11-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | TM2 | SANAYİ 3 | 41239.3514 | 41239.3681 | 0:24 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 20 | 20 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00095972 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.4 | Kahramanmaraş
KM00907 | 2012-11-26 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-3(Şehir-1) | 3C2 | ÇOCUK HASTANESİ ÇIKIŞI | 41239.4028 | 41239.4187 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 5 | 50 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0.00091973 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00908 | 2012-11-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | ÇİĞLİ MONOBLOK | ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | 41239.4132 | 41239.4931 | 1:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 10 | 60 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. |  |  | 0 | 0.0040594 | 0 | 0.002118 | 1.9167 | Kahramanmaraş
KM00909 | 2012-11-26 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | BULANIK MOD | BULANIK ÇIKIŞI | 41239.5868 | 41239.6028 | 0:23 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.00081189 | 0 | 0.002118 | 0.38333 | Kahramanmaraş
KM00910 | 2012-11-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15E1. | 15D1 ÇIKIŞI | 41240.0417 | 41240.0472 | 0:08 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 8 | 60 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ÇALIŞMA NEDENİYLE 15E1 DEN 15D1 ÇIKIŞI AÇILDI. 15D1 DEN 15E1 GİRİŞİ AÇILDI. 7C1 DEN 10B2 GİRİŞİ KAPATILDI. |  |  | 0.00015995 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.13333 | Kahramanmaraş
KM00911 | 2012-11-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MONOBLOK | GAFARLI ÇIKIŞI | 41240.2847 | 41240.2868 | 0:03 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 15 | 120 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GAFARLI MONOBLOKTAN GAFARLI ÇIKIŞI AÇILDI. MÜTAHİT KOZLUDERE HATBAŞINI AÇTIKTAN SONRA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 5.9983e-05 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.05 | Kahramanmaraş
KM00912 | 2012-11-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15G4 | 15E1. ÇIKIŞI | 41240.3764 | 41240.441 | 1:33 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 10 | 70 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.0055784 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.55 | Kahramanmaraş
KM00913 | 2012-11-27 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | TM2 | KARACASU ÇIKIŞI | 41240.9653 | 41240.9861 | 0:30 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 12 | 10 | İmar Al. İçi | T.K. | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | TM2 DEN KARACASU FİDERİ TOPRAK KORUMADAN AÇTI. ERDEM MONOBLOKTAN KARACASU GİRİŞİ AÇILDI. ENERJİ İSTENDİ HAT TUTMADI. HAT AÇIK BIRAKILDI. ERDEM MONOBLOKTAN BİLKUR ÇIKIŞI AÇILDI. BİLKUR MONOBLOKTAN BİLKUR ERDEM ÇIKIŞI BESLENDİ. BİLKUR MONOBLOKTAN TÜSA ÇIKIŞI BESLENDİ VE ERDEM MONOBLOĞUN BARASI TÜSA ÇIKIŞI ÜZERİNDEN BESLENEREK ERKENEZ AFET EVLERİNE ENERJİ VERİLDİ. KARACASU FİDERİNİN YÜKÜ KILILI TM DEN AKSU 1 VE AKSU 2 YE YÜKLENDİ. |  |  | 0.0011997 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00914 | 2012-11-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KILAVUZLU TM | ÖNSEN FİDERİ | 41240.4951 | 41240.5146 | 0:28 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 25 | 200 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0019768 | 0 | 0.0042359 | 0.46667 | Kahramanmaraş
KM00915 | 2012-11-27 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | FATİH MONOBLOK | FATİH ÇIKIŞI | 41240.5694 | 41240.6076 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 70 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Kahramanmaraş
KM00916 | 2012-11-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | KARACASU | TM2 | KARACASU ÇIKIŞI | 41241 | 41241 | 0:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 2 | 12 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TM2 DEN KARACASU FİDERİ AYIRICILAR AÇILIP TOPRAKLANDI. ERDEM MONOBLOKTAN GİRİŞLER AYIRICISI AÇIKTI HAT TOPRAKLANDI. KABLO BAĞLANTILARI ALINDI. 32 EKİP TM2 TARAFINDAN CİHAZI BAĞLAYIP KABLONUN ARIZALI YERİ TESPİT EDİLDİ. OYAK BETON ARKASI KABLO EK YERİNDEN PATLAMIŞ ÜSTÜ AÇILIP 32 EKİP TARAFINDAN EKİ YAPILDI. SAAT 04:37 DE TM2 DEN KARACASU FİDERİNE ENERJİ ALINDI. SAAT 12:00 İLE 12:05 ARASI AKSU 1 FİDERİ VE AKSU 2 FİDERİ TÜSA VE BİLKUR MONOBLOKTA BEKLETİLDİ. TEKRAR ERDEM MONOBLOKTAN ARA KAPATILARAK KARACASU FİDERİ ÜZERİNDEN BESLENDİ. SİSTEM ESKİ DURUMUNA ALINDI. |  |  | 0 | 0 | 0.0023993 | 0 | 0 | Kahramanmaraş
KM00917 | 2012-11-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | ŞEHİR-1 | 15E1. | 15D1 ÇIKIŞI | 41241.1806 | 41241.1854 | 0:07 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 8 | 60 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | 7C1 DEN 10B2 GİRİŞİ AÇILDI. 15D1 DEN 15E1 GİRİŞİ KAPATILDI. 15E1 DEN 15D1 ÇIKIŞI KAPATILDI. SİSTEM ESKİ DURUMUNA ALINDI. |  |  | 0.00013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM00918 | 2012-11-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | GAFARLI MONOBLOK | GAFARLI ÇIKIŞI | 41241.2917 | 41241.6875 | 9:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 15 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.020121 | 0 | 0.002118 | 9.5 | Kahramanmaraş
KM00919 | 2012-11-28 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDERE MONOBLOK | BULANIK ÇIKIŞI | 41241.3819 | 41241.6979 | 7:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.016061 | 0 | 0.002118 | 7.5833 | Kahramanmaraş
KM00920 | 2012-11-28 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KÖTEKLİ KÖK | DÖNGELE ÇIKIŞI | 41241.2986 | 41241.3854 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 14 | 80 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0044124 | 0 | 0.002118 | 2.0833 | Kahramanmaraş
MER1268 | 2012-11-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 3 | TR 8 DOĞU VE GÜNEY KOLU | 41241.3403 | 41241.3507 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFO DOĞU VE GÜNEY KOLUNDA SEHİM ALINDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. | 112 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 0.00019174 | 0 | 0.25 | Adıyaman
MKR1169 | 2012-11-28 | Amerkez | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | DERİNSU | DERİNSU | 41241.5729 | 41241.5799 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 5 | 15 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | YEDİOLUK GRUBUNU BESLEYEN HAT BAŞINDA 2 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 380 | 3 | 0 | 0.00012048 | 0 | 0.00072289 | 0.16667 | Adıyaman
MKR1170 | 2012-11-28 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-3(Akpınar) | ELMACIK | AKPINAR | 41241.2917 | 41241.4167 | 3:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 46 | 138 | İmar Al. Dışı | A.A. | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | AKPINAR GRUBU ÜZERİNDE BULUNAN TURKCELL ŞEBEKESİNİN HATTININ JUMPERLERİ ALINDI | 1220 | 46 | 0 | 0.019062 | 0 | 0.0063539 | 3 | Adıyaman
BES1069 | 2012-11-28 | Besni | ADI - ÇİM TM | fider-1(Tileyli) | TİLEYLİ KABİNİ | YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI BERETE BRANŞMANI | 41241.3819 | 41241.3958 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | SULAMALARIN KESİLMESİ | 450 | 6 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0472 | 2012-11-28 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41241.5069 | 41241.5118 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER,GRUP BOŞALTILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.00083976 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.11667 | Adıyaman
KAH1228 | 2012-11-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEYMENLİ KABİNİ | ERİKDERE KÖYÜ | 41241.3611 | 41241.4375 | 1:50 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | ERİKDERE SAKO KÖYÜNDE EMNİYET MESAFESİ İÇİN AG DİREĞİ BOŞA ALINDI. DEMONTAJ ARMATÜR 2 AD.TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 60 | 0 | 0 | 0.00026506 | 0 | 0.00014458 | 1.8333 | Adıyaman
KAH1229 | 2012-11-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI KAVAKLI KÖYÜ | 41241.3889 | 41241.4375 | 1:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 110 | 5 | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.00043373 | 1.1667 | Adıyaman
KAH1230 | 2012-11-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | ERİKLİ KABİNİ | BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI DUMLU KÖYÜ | 41241.4792 | 41241.5243 | 1:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 9 | İmar Al. Dışı |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 110 | 5 | 0 | 0.00046988 | 0 | 0.00043373 | 1.0833 | Adıyaman
KAH1231 | 2012-11-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN KÖYÜ | 41241.5208 | 41241.5521 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. 2 AD. ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 50 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1232 | 2012-11-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ÇIRALIK ÇIKIŞI | 41241.5208 | 41241.5521 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. 4 AD. ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 4 | 0 | 0.00075904 | 0 | 0.001012 | 0.75 | Adıyaman
KAH1233 | 2012-11-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | DM-1 | HABİPLER KÖYÜ | 41241.5833 | 41241.6354 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. 3 AD.ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1234 | 2012-11-28 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ÇIRALIK ÇIKIŞI MÜLK MZ. | 41241.625 | 41241.6632 | 0:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 20 | İmar Al. Dışı | T.K. | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. 2 AD. ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 300 | 4 | 0 | 0.00092771 | 0 | 0.001012 | 0.91667 | Adıyaman
GER1328 | 2012-11-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-5(Tillo) | FİDER-5(TİLLO)'DEN | CEVİZPINAR KÖYÜ | 41241.5 | 41241.5417 | 1:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | BAKIM ONARIM | HAT KONTROL EDİLDİ 3 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ KIŞ AYINDA YANIK OLAN AYD. ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | 25 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00014458 | 1 | Adıyaman
GER1329 | 2012-11-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 41241.5938 | 41241.6319 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | 591 | 2 | 0 | 0.0019415 | 0 | 0.002118 | 0.91667 | Adıyaman
GER1330 | 2012-11-28 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | KAŞYAZI KÖK | ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 41241.691 | 41241.6979 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONE KABLOSU BAĞLANDI | 29 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
GER1331 | 2012-11-28 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI ÇINAR TR HATBAŞI | 41241.6875 | 41241.7646 | 1:51 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AĞAÇLI ÇINAR MAHALLESİNDE YENİ YAPILAN OKULUN OG HATTINDA ARIZA VARDI OKULUN SEKSİYONERİ AÇILARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | 30 | 1 | 0 | 0.00026747 | 0 | 0.00014458 | 1.85 | Adıyaman
KAH1235 | 2012-11-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-11(Akıncılar) | KUŞTEPE KABİNİ | GÖLGELİ ÇIKIŞI | 41242.3611 | 41242.3924 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | 15 | 0 | 0 | 0.00010843 | 0 | 0.00014458 | 0.75 | Adıyaman
KAH1236 | 2012-11-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | ZEYTİN ÇIKIŞI. ARILI KÖY TRAFOSU | 41242.3611 | 41242.4132 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ. 4 AD. ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 1 | 0 | 0.00018072 | 0 | 0.00014458 | 1.25 | Adıyaman
KAH1237 | 2012-11-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-19 KABİNİ | YENİ MAH | 41242.6806 | 41242.7049 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 7 | İmar Al. İçi |  | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | 5 NOLU SOKAKTA NÖTÜR KOPMUŞTU TEKRAR BAĞLANDI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 45 | 0 | 0.00020723 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1238 | 2012-11-29 | Kahta | KAHTA TM | fider-14(Durak) | DAMÜSTÜ KABİNİ | DAMÜSTÜ KÖYÜ | 41242.7014 | 41242.7674 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 11 | 30 | İmar Al. Dışı | A.A. | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | PANODAKİ AKIM TRAFOSU YANMIŞTI TMŞ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 500 | 6 | 0 | 0.0025181 | 0 | 0.0015904 | 1.5833 | Adıyaman
GER1332 | 2012-11-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | MERKEZ MOD | ŞEHİR MERKEZİ TR2 | 41242.2986 | 41242.4104 | 2:41 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 9 | 36 | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | ŞEHİR MERKEZİNDE DAHA ÖNCEDEN PATLAYAN 2AD. YÜK AYIRICISI DEĞİŞTİRİLDİ | 1250 | 2 | 0.0096572 | 0 | 0.003599 | 0 | 2.6833 | Adıyaman
GER1333 | 2012-11-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | FİDER-12(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41242.3611 | 41242.3701 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 7 | 71 | 210 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | MERKEZ KABİNİNDE YAĞIŞLI HAVADA KABİNE SU DOLUYORDU SU GELEN YERLERE KÖPÜK SIKILDI | 2260 | 14 | 0 | 0.0032122 | 0 | 0.014826 | 0.21667 | Adıyaman
GER1334 | 2012-11-29 | Gerger | KARAKAYA TM | fider-3(Gerger) | FİDER-3(GERGER) | GERGER ÇIKIŞI | 41242.3646 | 41242.3701 | 0:08 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 3 | 30 | 73 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | MERKEZ KABİNİNDE YAĞIŞLI HAVADA KABİNE SU DOLUYORDU SU GELEN YERLERE KÖPÜK SIKILDI | 593 | 5 | 0 | 0.00084719 | 0 | 0.0063539 | 0.13333 | Adıyaman
GER1335 | 2012-11-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | GÖMÜK ÇIKIŞI | 41242.4896 | 41242.5521 | 1:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 16 | 48 | İmar Al. Dışı |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | GÜNGÖRMÜŞ KESİCİSİ PATLAKTI DEĞİŞTİRİLDİ | 591 | 2 | 0 | 0.0031769 | 0 | 0.002118 | 1.5 | Adıyaman
GER1336 | 2012-11-29 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | GÖMÜK MOD | AĞAÇLI KÖYÜ HATBAŞI | 41242.8681 | 41242.9028 | 0:50 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 6 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | 45 | 0 | 0 | 0.00024096 | 0 | 0.00028916 | 0.83333 | Adıyaman
SİN0815 | 2012-11-29 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | DİLEKTEPE KÖYÜ | 41242.375 | 41242.5799 | 4:55 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | PANO BAKIMI YAPILDI AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI DİLEKÇE TALEPLERİ İNCELENDİ. | 45 | 0 | 0 | 0.00071084 | 0 | 0.00014458 | 4.9167 | Adıyaman
MER1269 | 2012-11-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 1 | TR 7 | 41242.2639 | 41242.2812 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 2 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.(EMNİYET MESAFESİ) | 175 | 0 | 0.00014802 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.41667 | Adıyaman
MER1270 | 2012-11-29 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-14(Şehir1) | DM 6 | PİRİN ÇIKIŞI | 41242.5174 | 41242.5382 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HAT BESLENDİ.DURUM NORMAL | 441 | 0 | 0.00017763 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.5 | Adıyaman
MER1271 | 2012-11-29 | Amerkez | ADI - ÇİM TM | fider-7(Yamanlar) | YAMANLAR | YAMANLAR | 41242.5104 | 41242.5382 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 14 | 50 | İmar Al. İçi | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HAT BESLENDİ.DURUM NORMAL | 6 | 0 | 0.0033157 | 0 | 0.0049736 | 0 | 0.66667 | Adıyaman
MKR1171 | 2012-11-29 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41242.6979 | 41242.7083 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | DIŞBUDAK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 75 | 0 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
MKR1172 | 2012-11-29 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | HASANCIK | HASANCIK | 41242.3229 | 41242.3542 | 0:45 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 | 21 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | 450 | 3 | 0.0018651 | 0 | 0.0024868 | 0 | 0.75 | Adıyaman
ÇEL0502 | 2012-11-29 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM4 | TR7 ÇIKIŞI | 41242.6042 | 41242.6111 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFODA KADEME AYARI YAPILDI.HAT ENERJİLİ. | 450 | 0 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Adıyaman
BES1070 | 2012-11-29 | Besni | GÖLBAŞI TM | fider-10(Besni Merkez) | BESNİ DAĞITIM | BESNİ ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | 41242.4375 | 41242.4514 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimli | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI | ABONE KABLOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | 10 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Adıyaman
GÖL0473 | 2012-11-29 | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM | fider-4(Harmanlı) | GÖLBAŞI T.M'DEN | HARMANLI FİDERİ | 41242.309 | 41242.3111 | 0:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 23 | 45 | İmar Al. İçi | T.K. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AÇAN FİDER,GRUP BOŞALTILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | 2250 | 20 | 0.0003599 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.05 | Adıyaman
MER1272 | 2012-11-30 | Amerkez | ADIYAMAN TM | fider-1(Şehir 2) | DM 3 | TR 18 | 41243.2361 | 41243.2917 | 1:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 4 | İmar Al. İçi |  | BAKIM ONARIM | TRAFONUN PARAFUDRLARİ DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ | 175 | 0 | 0.00047367 | 0 | 0.00035525 | 0 | 1.3333 | Adıyaman
MKR1173 | 2012-11-30 | Amerkez | KAHTA TM | fider-16(Gözebaşı) | İPEKLİ | İPEKLİ | 41243.5625 | 41243.5729 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | GÖLPINAR KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 46 | 1 | 0 | 3.6145e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.25 | Adıyaman
ÇEL0503 | 2012-11-30 | Çelikhan | ADIYAMAN TM | fider-4(Çelikhan) | DM4 | TR7 ÇIKIŞI | 41243.6667 | 41243.6701 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. İçi |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | O.G ve A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | 450 | 0 | 2.9605e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.083333 | Adıyaman
KAH1239 | 2012-11-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | ZEYTİN KABİNİ | SALKIMBAĞI KÖYÜ | 41243.3681 | 41243.3924 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 4 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | SALKIMBAĞ İLK ÖĞRETİM OKULUNUN ABONE KABLOSU BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | 40 | 0 | 0 | 8.4337e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1240 | 2012-11-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-9(Büyükbey) | MÜLK KABİNİ | MÜLK KÖYÜ | 41243.4167 | 41243.441 | 0:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 5 | 12 | İmar Al. Dışı |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | ABONENİN KABLOSUNA AİT KLAMENS GEVŞEKTİ KLAMENS YENİLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | 150 | 1 | 0 | 0.0012355 | 0 | 0.002118 | 0.58333 | Adıyaman
KAH1241 | 2012-11-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-13(Teğmenli) | TEĞMENLİ KABİNİ | KİLİSİK KÖYÜ | 41243.4167 | 41243.4826 | 1:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı |  | AYDINLATMA BAKIMI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARI YOLA ÇEVRİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | 15 | 0 | 0 | 0.00022892 | 0 | 0.00014458 | 1.5833 | Adıyaman
KAH1242 | 2012-11-30 | Kahta | KAHTA TM | fider-16(Kahta2) | TR-1 KABİNİ | ATATÜRK MAH. | 41243.5833 | 41243.691 | 2:35 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 3 | 12 | İmar Al. İçi |  | KABLO ARIZASI VE BAŞLIK PATLAMASI | BAX PANO İÇİNDEKİ ÇIKIŞ KABLOLARI YANMIŞTI YENİDEN BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | 600 | 120 | 0.0027532 | 0 | 0.0010658 | 0 | 2.5833 | Adıyaman
GER1337 | 2012-11-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | KARADUT ÜZEYİR PEYGAMBER TR | 41243.3819 | 41243.3854 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | TRAFO ETİKET BİLGİSİ VE KOL AKIMLARI ALINDI | 4 | 0 | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Adıyaman
GER1338 | 2012-11-30 | Gerger | KAHTA TM | fider-12(Gerger) | SUTEPE MOD | SUTEPE KÖYÜ | 41243.3958 | 41243.4028 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | DIŞSAL NEDENLER | ABONESİ YAPILMAMIŞ OLAN BİR EVİN ENERJİSİ KESİLDİ | 10 | 0 | 0 | 2.4096e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.16667 | Adıyaman
SİN0816 | 2012-11-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | YARPUZLU MOD | NARLI KÖYÜ | 41243.3854 | 41243.4167 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. İçi | A.A. | KULLANICI KAYNAKLI SEBEPLER | ABONENİN YANAN SAYACI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | 13 | 0 | 7.1904e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.75 | Adıyaman
SİN0817 | 2012-11-30 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | ÇAMDERE MOD | ÇAMDERE KÖYÜ | 41243.5521 | 41243.5903 | 0:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 3 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 34 | 0 | 0 | 0.00013253 | 0 | 0.00014458 | 0.91667 | Adıyaman
SİN0818 | 2012-11-01 | Sincik | KAHTA TM | fider-7(Sincik) | AKEDAŞ MOD | KARAMAN MAH | 41244.3819 | 41244.4653 | 2:00 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  | 1 | İmar Al. Dışı | A.A. | BAKIM ONARIM | DİLEKÇE TALEP İNCELEME ÜÇ DİREK ARASI SEHİM ALINDI ALPEK DMM EDİLDİ | 30 | 0 | 0 | 9.267e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 2 | Adıyaman
Ç.CERİT0582 | 2012-11-01 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | DÜZBAĞ YEŞİLOBA TR | BATI ÇIKIŞI | 41214.3889 | 41214.4062 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0583 | 2012-11-03 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | ENGİZEK TR | DOGU ÇIKIŞI | 41216.4792 | 41216.4965 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 23 | 0 | 3.9947e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0584 | 2012-11-03 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU KÖYÜ | HATBAŞI | 41216.5417 | 41216.5833 | 1:00 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 300 | 0 | 0 | 0.00028916 | 0 | 0.00028916 | 1 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0585 | 2012-11-04 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT KÖYÜ | DOGU ÇIKIŞI | 41217.4167 | 41217.4306 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 27 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0586 | 2012-11-05 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU MAH TR2 | DOGU ÇIKIŞI | 41218.5625 | 41218.566 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 18 | 0 | 0 | 3.8613e-06 | 0 | 4.6335e-05 | 0.083333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0587 | 2012-11-07 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU TR1 | BATI ÇIKIŞI | 41220.6667 | 41220.6771 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 22 | 0 | 0 | 1.1584e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0588 | 2012-11-08 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.ÜNGÜT KÖYÜ | GÜNEY ÇIKIŞI | 41221.3333 | 41221.3507 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 35 | 0 | 0 | 3.8613e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0589 | 2012-11-08 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | ORUÇPINARI KÖYÜ | KUZEY ÇIKIŞI | 41221.6667 | 41221.6979 | 0:45 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 47 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.75 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0590 | 2012-11-09 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | K.CERİT KÖYÜ | DOGU ÇIKIŞI | 41222.4583 | 41222.4757 | 0:25 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 23 | 0 | 0 | 1.9306e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.41667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0591 | 2012-11-09 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL MAH | BATI ÇIKIŞI | 41222.5417 | 41222.5556 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 65 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0592 | 2012-11-10 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL KARAFİREZ TR | DOGU ÇIKIŞI | 41223.4375 | 41223.4479 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 73 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0593 | 2012-11-10 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BOYLU KÖYÜ | HATBAŞI | 41223.5208 | 41223.5417 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 2 | 0 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 300 | 0 | 0 | 0.00014458 | 0 | 0.00028916 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0594 | 2012-11-11 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU MAH ERİNCİ TR | DAĞ ÇIKIŞI | 41224.3958 | 41224.4167 | 0:30 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 15 | 0 | 4.7936e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0595 | 2012-11-14 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | BAĞLARBAŞI MOD | BOZLAR FİDERİ | 41227.3542 | 41227.3681 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 9 | 0 | İmar Al. İçi | Ani | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) |  | 1800 | 1 | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0596 | 2012-11-19 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | KALE KÖYÜ | HATBAŞI | 41232.6667 | 41232.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 6 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 800 | 0 | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0597 | 2012-11-20 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU TR-2 | DOĞU ÇIKIŞI | 41233.4306 | 41233.4375 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi |  | ATLAMA (JUMPER) KOPMASI |  | 25 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0598 | 2012-11-21 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | AKSU TR-2 | DOĞU ÇIKIŞI | 41234.6806 | 41234.6875 | 0:10 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 50 | 0 | 1.5979e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0599 | 2012-11-25 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | BOYLU KÖYÜ | OG HATTI | 41238.4167 | 41238.4375 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 2 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 500 | 1 | 0 | 4.6335e-05 | 0 | 9.267e-05 | 0.5 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0600 | 2012-11-26 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE KÖMEGOZ TR | BATI ÇIKIŞI | 41239.5069 | 41239.5208 | 0:20 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 12 | 0 | 3.1957e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0601 | 2012-11-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | İSTİKLAL SAGLIKOCAGI TR | BATI ÇIKIŞI | 41241.5833 | 41241.5938 | 0:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. İçi | SİGORTA | İLETKEN KIRILMASI VEYA DOLAŞMASI |  | 42 | 0 | 2.3968e-05 | 0 | 9.5872e-05 | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0602 | 2012-11-28 | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM | fider-8 (Düzbağ) | HELETE YAZI TR | GÜNEY ÇIKIŞI | 41241.6875 | 41241.6979 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 3 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 12 | 0 | 0 | 3.4751e-05 | 0 | 0.00013901 | 0.25 | Kahramanmaraş
Ç.CERİT0603 | 2012-11-30 | Ç.cerit | KILAVUZLU TM | fider-4(Ağabeyli) | SOGUKPINAR HATBAŞI | DOGU ÇIKIŞI | 41243.625 | 41243.6389 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI |  | 200 | 0 | 0 | 1.5445e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 0.33333 | Kahramanmaraş
AND943 | 2012-11-30 | Andırın | ANDIRIN TM | fider-3 (köyler) | HAŞTIRIN KÖK | ARIKLAR HAŞTIRIN | 41243.6701 | 41243.6736 | 0:05 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 1 | İmar Al. Dışı |  | MÜCBİR SEBEPLER | 1 AD ABONE BAĞLANDI |  |  | 0 | 1.2048e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.083333 | Kahramanmaraş
PAZ1530 | 2012-11-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41223.3576 | 41223.375 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1531 | 2012-11-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41223.5382 | 41223.5472 | 0:13 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00045889 | 0 | 0.002118 | 0.21667 | Kahramanmaraş
PAZ1532 | 2012-11-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41223.5556 | 41223.5604 | 0:07 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.00083976 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
PAZ1533 | 2012-11-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41223.5556 | 41223.5674 | 0:17 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1000 |  | 0 | 0.00060009 | 0 | 0.002118 | 0.28333 | Kahramanmaraş
PAZ1534 | 2012-11-10 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41223.5903 | 41223.6 | 0:14 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00049419 | 0 | 0.002118 | 0.23333 | Kahramanmaraş
PAZ1536 | 2012-11-11 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41224.3403 | 41224.3597 | 0:28 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 2250 |  | 0 | 0.00098838 | 0 | 0.002118 | 0.46667 | Kahramanmaraş
PAZ1537 | 2012-11-11 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41224.5139 | 41224.5292 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00077659 | 0 | 0.002118 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1538 | 2012-11-11 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41224.5903 | 41224.6042 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00070599 | 0 | 0.002118 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1540 | 2012-11-12 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | ÇOLAK ALİ KÖK | DAMLATAŞ GRUBU | 41225.3438 | 41225.3625 | 0:27 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 28 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2250 |  | 0 | 0.00095308 | 0 | 0.002118 | 0.45 | Kahramanmaraş
PAZ1542 | 2012-11-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41226.3611 | 41226.3715 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1543 | 2012-11-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41226.4792 | 41226.5 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | AYIRICI ARIZASI | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1544 | 2012-11-13 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | FABRİKALAR ÇIKIŞI | 41226.5347 | 41226.5451 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 17 |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1546 | 2012-11-15 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41228.5278 | 41228.5382 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1548 | 2012-11-16 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41229.2986 | 41229.316 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00088248 | 0 | 0.002118 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1549 | 2012-11-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | ÇOLAK ALİ KÖK | PAZARCIK ÇIKIŞI | 41230.2757 | 41230.2819 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 6 | 37 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 10286 |  | 0.0010797 | 0 | 0.0071979 | 0 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1550 | 2012-11-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41230.2743 | 41230.3021 | 0:40 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.0056479 | 0 | 0.0084719 | 0.66667 | Kahramanmaraş
PAZ1551 | 2012-11-17 | Pazarcık | NARLI TM | fider-9(Pazarcık-2) | MEZARLIK KÖK | BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | 41230.2757 | 41230.3194 | 1:03 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 15 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1000 |  | 0 | 0.0022239 | 0 | 0.002118 | 1.05 | Kahramanmaraş
PAZ1553 | 2012-11-19 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41232.3681 | 41232.3785 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1556 | 2012-11-21 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41234.6632 | 41234.6889 | 0:37 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 4520 |  | 0 | 0.0052243 | 0 | 0.0084719 | 0.61667 | Kahramanmaraş
PAZ1557 | 2012-11-22 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | KIVANÇ HES MONOBLOK | fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | 41235.3819 | 41235.3924 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 64 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 4520 |  | 0 | 0.002118 | 0 | 0.0084719 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1560 | 2012-11-23 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41236.3194 | 41236.3299 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00052949 | 0 | 0.002118 | 0.25 | Kahramanmaraş
PAZ1561 | 2012-11-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41237.0174 | 41237.1042 | 2:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.0036145 | 0 | 0.0017349 | 2.0833 | Kahramanmaraş
PAZ1562 | 2012-11-24 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41237.3125 | 41237.4757 | 3:55 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM ÖZEL TRAFO ARIZASI | 1077 |  | 0 | 0.0067952 | 0 | 0.0017349 | 3.9167 | Kahramanmaraş
PAZ1563 | 2012-11-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | HARMANCIK GRUBU | 41238.0868 | 41238.1021 | 0:22 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 10 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 457 |  | 0 | 0.00053012 | 0 | 0.0014458 | 0.36667 | Kahramanmaraş
PAZ1565 | 2012-11-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41238.6549 | 41238.6681 | 0:19 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00067069 | 0 | 0.002118 | 0.31667 | Kahramanmaraş
PAZ1567 | 2012-11-25 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41238.9118 | 41238.9181 | 0:09 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00031769 | 0 | 0.002118 | 0.15 | Kahramanmaraş
PAZ1568 | 2012-11-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41239.4688 | 41239.4896 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.001059 | 0 | 0.002118 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1569 | 2012-11-26 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41239.5625 | 41239.5847 | 0:32 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.0009253 | 0 | 0.0017349 | 0.53333 | Kahramanmaraş
PAZ1570 | 2012-11-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | BARAJ MONOBLOK | YARBAŞI GRUBU | 41240.316 | 41240.3229 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 31 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1903 |  | 0 | 0.00035299 | 0 | 0.002118 | 0.16667 | Kahramanmaraş
PAZ1571 | 2012-11-27 | Pazarcık | NARLI TM | fider-1(Pazarcık-1) | AKÇALAR KÖK | AKÇALAR GRUBU | 41240.4132 | 41240.4306 | 0:25 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 12 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1077 |  | 0 | 0.00072289 | 0 | 0.0017349 | 0.41667 | Kahramanmaraş
PAZ1520 | 2012-11-07 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | fider-6(Evri Türkoğlu) | 41220.3479 | 41220.4667 | 2:51 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 4 | 30 |  | İmar Al. İçi |  | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZALARI | ÖZEL MÜŞTERİ İLETKEN KOPMASI |  |  | 0.013676 | 0 | 0.0047986 | 0 | 2.85 | Kahramanmaraş
PAZ1529 | 2012-11-09 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41222.8347 | 41222.9444 | 2:38 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 2.6333 | Kahramanmaraş
PAZ1535 | 2012-11-10 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41223.5889 | 41223.5931 | 0:06 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00011997 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.1 | Kahramanmaraş
PAZ1539 | 2012-11-11 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41224.4931 | 41224.5312 | 0:55 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimli | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  |  | JUMPER BAĞLANTISI |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.91667 | Kahramanmaraş
PAZ1541 | 2012-11-12 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | İĞDELİ GRUBU | 41225.3938 | 41225.4014 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 39 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 2774 |  | 0 | 0.00038829 | 0 | 0.002118 | 0.18333 | Kahramanmaraş
PAZ1545 | 2012-11-15 | Narlı | NARLI TM | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | fider-8(K.Maraş) | 41228.4236 | 41228.4403 | 0:24 | İletim Sis. | UZUN | Bildirimsiz | 0 |  |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0.4 | Kahramanmaraş
PAZ1547 | 2012-11-15 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41228.6667 | 41228.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1552 | 2012-11-18 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | TOTAL MONOBLOK | TOTAL ÇIKIŞI | 41231.3333 | 41231.3542 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA |  |  | 0 | 7.2289e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1554 | 2012-11-19 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | YAŞİL HES MONOBLOK | EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | 41232.6076 | 41232.7903 | 4:23 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 33 |  | İmar Al. İçi |  | AKIM-GERİLİM TRAFOSU VE KESİCİ ARIZALARI | EVRİ MONOBLOK GERİLİM TR DÖNER AYIRICI PATLAMIŞ DÖNER AYIRICI İPTAL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | 3253 |  | 0.010517 | 0 | 0.0023993 | 0 | 4.3833 | Kahramanmaraş
PAZ1555 | 2012-11-20 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41233.4583 | 41233.466 | 0:11 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00021994 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.18333 | Kahramanmaraş
PAZ1558 | 2012-11-22 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | TOTAL MONOBLOK | TOTAL ÇIKIŞI | 41235.7049 | 41235.7188 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM |  |  | 0 | 4.8193e-05 | 0 | 0.00014458 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1559 | 2012-11-23 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41236.3125 | 41236.3264 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1235 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1564 | 2012-11-25 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41238.3056 | 41238.3194 | 0:20 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1235 |  | 0.00039988 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.33333 | Kahramanmaraş
PAZ1566 | 2012-11-25 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | ALİBEYUŞAĞI GRUBU | 41238.6667 | 41238.6875 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 7 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | TOPRAK KORUMA | 1376 |  | 0 | 0.00050602 | 0 | 0.001012 | 0.5 | Kahramanmaraş
PAZ1572 | 2012-11-27 | Narlı | NARLI TM | fider-6(Evri Türkoğlu) | KÖPRÜAĞZI KÖK | CENNETPINARI GRUBU | 41240.5833 | 41240.6493 | 1:35 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 11 |  | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | T.K DAN DOLAYI AÇAN KESİCİ HAT GEZİLDİKTEN SONRA KAPATILARAK ENERJİ VERİLDİ. | 1060 |  | 0 | 0.0025181 | 0 | 0.0015904 | 1.5833 | Kahramanmaraş
PAZ1573 | 2012-11-29 | Narlı | NARLI TM | fider-7(Narlı) | KIR ALİ KÖK | DSİ GRUBU | 41242.5639 | 41242.5847 | 0:30 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 1 | 7 |  | İmar Al. İçi |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | AŞIRI AKIM | 1235 |  | 0.00059983 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.5 | Kahramanmaraş
KM00921 | 2012-11-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | ARSAN KÖK | MARTEKS ÇIKIŞI | 41242.2861 | 41242.291 | 0:07 | OG | KISA | Bildirimli | 1 | 4 | 10 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASI |  |  | 0.00013996 | 0 | 0.0011997 | 0 | 0.11667 | Kahramanmaraş
KM00922 | 2012-11-29 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | AKSU KÖK | AKSU 1 - 2 | 41242.2917 | 41242.3507 | 1:25 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 11 | 25 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. AKSU 1 E SAAT 16:05 TE BESLENDİ AKSU 2 16:25 TE BESLENDİ. TUTMADI. HATTIN ÖNÜ KONTROL EDİLDİ. BİLKUR FAB. AİT MONOBLOKTA ARIZA MEYDANA GELDİĞİ GÖRÜLDÜ. MONOBLOĞUN GİRİŞİ AÇILDI. SAAT 17:05 TE AKSU 2 FİDERİ BESLENDİ. |  |  | 0.0050985 | 0 | 0.003599 | 0 | 1.4167 | Kahramanmaraş
KM00923 | 2012-11-29 | Kmerkez | KILILI TM | fider-15(Aksu- 1) | ŞEREFOĞLU MONOBLOK | ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | 41242.4618 | 41242.4944 | 0:47 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0016591 | 0 | 0.002118 | 0.78333 | Kahramanmaraş
KM00924 | 2012-11-29 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | PAZARCIK | PEYNİRDERE MONOBLOK | BULANIK ÇIKIŞI | 41242.3924 | 41242.7049 | 7:30 | OG | UZUN | Bildirimli | 1 | 12 | 120 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.015885 | 0 | 0.002118 | 7.5 | Kahramanmaraş
KM00925 | 2012-11-30 | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 | SANAYİ-3 | ARSAN KÖK | AKSU 1 GİRİŞİ | 41243.2917 | 41243.5972 | 7:20 | OG | UZUN | Bildirimli | 3 | 11 | 25 | İmar Al. İçi | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0.026392 | 0 | 0.003599 | 0 | 7.3333 | Kahramanmaraş
KM00926 | 2012-11-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | KILAVUZLU TM | ÖNSEN FİDERİ | 41243.3347 | 41243.3583 | 0:34 | OG | GEÇİCİ | Bildirimsiz | 2 | 25 | 200 | İmar Al. Dışı | A.A. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | HAT KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ |  |  | 0 | 0.0024004 | 0 | 0.0042359 | 0.56667 | Kahramanmaraş
KM00927 | 2012-11-30 | Kmerkez | KILAVUZLU TM | fider-5(Önsen) | ÖNSEN KÖK | KALE FATMALI ÇIKIŞI | 41243.6062 | 41243.6312 | 0:36 | OG | GEÇİCİ | Bildirimli | 1 | 16 | 100 | İmar Al. Dışı | Ani | CAN ve MAL GÜVENLİĞİNE YÖENELİK KESİNTİ | PROGRAMLI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. |  |  | 0 | 0.0012708 | 0 | 0.002118 | 0.6 | Kahramanmaraş
EKN0707 | 2012-11-30 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | TÜRKELİ HAT BAŞI | SEKSİYONER | 41243.4028 | 41243.4132 | 0:15 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 2 | 19 | 0 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | 886 | 17 | 0 | 0.001059 | 0 | 0.0042359 | 0.25 | Kahramanmaraş
EKN0708 | 2012-11-30 | Ekinözü | DOĞANKÖY TM | fider-7(Nurhak Ekinözü) | PÖRNEK TR | ÇIKIŞ 1 | 41243.4792 | 41243.5312 | 1:15 | AG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 0 | 1 | İmar Al. Dışı |  | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | 13 | 0 | 0 | 5.7919e-05 | 0 | 4.6335e-05 | 1.25 | Kahramanmaraş
ELB1447 | 2012-11-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 4 | PINARBAŞI DM | KAYNARCA ÇIKIŞI | 19:35 | 19:40 | 0:05 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 20 | 63 | 0 | İmar Al. İçi | A.T. | SEBEBİ BELİRLENEMEYEN ARIZALAR ( AA. TK. AA.TK. VEYA SY. ) | GURUP BESLENDİ | 9850 |  | 0.0019994 | 0 | 0.023993 | 0 | 0.083333 | Kahramanmaraş
ELB1448 | 2012-11-30 | Elbistan | DOĞANKÖY TM | FİDER 8 | BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA | EVCİHÜYÜK ÇIKIŞI | 8:00 | 16:00 | 8:00 | OG | UZUN | Bildirimli | 0 | 10 | 0 | İmar Al. Dışı | Çalışma | BAKIM ONARIM | GURUP BESLENDİ | 670 |  | 0 | 0.011566 | 0 | 0.0014458 | 8 | Kahramanmaraş
AF 1908 | 2012-11-30 | Afşin | DOĞANKÖY TM | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) | Çoğulhan kök bina | Çoğulhan kasabası | 41243.7708 | 41243.7778 | 0:10 | OG | UZUN | Bildirimsiz | 0 | 1 | 0 | İmar Al. İçi | SİGORTA | AYIRICI VE OG SİGORTA ARIZASI | Og sigorta değiştirildi | 0 | 130 | 5.9209e-05 | 0 | 0.00035525 | 0 | 0.16667 | Kahramanmaraş