## AKEDAŞ OCAK_2013 TABLO1
Sıra No | KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  |  | İL(3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)= (9A)x(8) | AG (10B)= (9B)x(8) | OG (10C)= (9C)x(8) | AG (10D)= (9D)x(8)
| Ç.CERİT0001 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KUZGEÇE TR-3 KUZEY ÇIKIŞI | İLETKEN KIRIKLARI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 08:00 | 2013-01-01 13:30 | 5:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 01:44 | 0 | 0
| Ç.CERİT0002 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | YUSUFELA TR KURS ÇIKIŞI | İLETKEN KIRIKLARI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 13:30 | 2013-01-01 16:30 | 3:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 14:02 | 0 | 0
| Ç.CERİT0003 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | PİRKETHANE TR SOSYAL TES.ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 16:30 | 2013-01-02 17:00 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| Ç.CERİT0004 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | S.OCAĞI TR DAZ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 08:00 | 2013-01-03 10:00 | 2:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| Ç.CERİT0005 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | YENİYAPAN MOD AĞABEYLİ-BAŞDERVİŞLİ FİDERİ | OG ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 17:00 | 2013-01-05 20:00 | 3:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| Ç.CERİT0006 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KALE-ÇINAR TR BATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 14:00 | 2013-01-06 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| TUR 0001 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 07:05 | 2013-01-01 07:20 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0002 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 08:00 | 2013-01-01 08:20 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| TUR 0003 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 13:35 | 2013-01-01 13:50 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0004 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 08:16 | 2013-01-02 08:20 | 0:04 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.013957 | 1899-12-31 17:31 | 0 | 0
| PAZ0001 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 01:24 | 2013-01-01 02:10 | 0:46 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.46601 | 1900-01-23 22:47
| PAZ0002 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 12:10 | 2013-01-01 12:30 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| PAZ0003 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 15:35 | 2013-01-03 15:45 | 0:10 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0001 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | İLETKENE BY-PAS YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 03:33 | 2013-01-01 03:52 | 0:19 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13259 | 1900-01-15 10:27 | 0 | 0
| KM0002 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AKSU KÖK HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 08:00 | 2013-01-01 08:35 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| KM0003 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | LÜTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 11:20 | 2013-01-02 11:30 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| KM0004 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZ 20 NOLU ÇIKIŞ | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 07:11 | 2013-01-02 08:02 | 0:51 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.53385 | 1900-03-06 04:10 | 0 | 0
| KM0005 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEREFOĞLU MONOBLOK ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 07:30 | 2013-01-02 08:30 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| KM0006 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | DİZEL KÖK 55 ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-03 08:45 | 2013-01-03 09:20 | 0:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.12212 | 1900-01-14 03:18 | 0 | 0
| KM0007 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 24 NUMARADAN ABDAL HALİL AĞA ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-03 09:40 | 2013-01-03 10:20 | 0:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0008 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ZÜMRÜT MON. MARAŞ PARK | DİREK YERİ KAYDIRILMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-03 11:00 | 2013-01-03 15:35 | 4:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.95954 | 1900-04-27 22:32 | 0 | 0
| KM0009 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | MEMTEKS MONOBLOK MEMTEKS ÇIKIŞI | PARAFODUR PATLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 21:45 | 2013-01-03 22:48 | 1:03 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.21982 | 1900-01-26 05:57 | 0 | 0
| KM0010 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 07:20 | 2013-01-04 07:42 | 0:22 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.8915 | 1900-02-15 17:30
| KM0011 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 10:50 | 2013-01-04 11:10 | 0:20 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| KM0012 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TAMİRHANE KOCABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 07:27 | 2013-01-04 07:45 | 0:18 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.062806 | 1900-01-06 18:51 | 0 | 0
| KM0013 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AKSU KÖK AKSU 1 ÇIKIŞI | PARAFODUR PATLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 06:30 | 2013-01-05 08:05 | 1:35 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:12 | 1900-04-12 01:14
| KM0014 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEREFOĞLU MONOBLOK ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 10:03 | 2013-01-05 10:50 | 0:47 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.47614 | 1900-01-24 11:48
| KM0015 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-05 09:05 | 2013-01-05 13:35 | 4:30 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:13 | 1900-08-20 13:17 | 0 | 0
| KM0016 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KAYSERİ YOLU MOD. ZİRVETEKS ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-05 12:00 | 2013-01-05 13:03 | 1:03 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.21982 | 1900-01-26 05:57 | 0 | 0
| KM0017 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM AĞABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 16:10 | 2013-01-05 16:41 | 0:31 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.6281 | 1900-02-01 15:03
| KM0018 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | DİZEL KÖK 55 ÇIKIŞI | XLP KABLOSU EKİ İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-06 11:10 | 2013-01-06 14:00 | 2:50 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:28 | 1900-05-26 01:15 | 0 | 0
| GOK0001 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM ericek kas. Bld. Yanı trf | 1 adet A.G sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 12:30 | 2013-01-01 12:59 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:19
| GOK0002 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM demiroluk yeni tr | mütahit çalışması(camper bağlama) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 14:13 | 2013-01-01 14:25 | 0:12 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:41 | 0 | 0
| GOK0003 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM doğankonak hatbaşı | jumper bağlama | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 15:28 | 2013-01-01 15:43 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0004 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM d.dere akpınar mh. Trf | sokak fazı çekimi yapıldı(d.dere akpınar mah.) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 17:40 | 2013-01-02 17:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0005 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.kızılcı kas.karlıoluk trf | jumper bağlama | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 10:55 | 2013-01-02 11:15 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0006 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.kızılcık güller tr | nyy kablo değişimi ve sigarta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 15:10 | 2013-01-03 15:39 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:19
| GOK0007 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | müteahit çalışması nedeniyle | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-03 10:55 | 2013-01-03 11:15 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| ELB0001 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 10:25 | 2013-01-03 10:53 | 0:28 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.2931 | 1900-02-04 07:56 | 0 | 0
| ELB0002 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 08:27 | 2013-01-04 08:55 | 0:28 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.2931 | 1900-02-04 07:56 | 0 | 0
| EKN0001 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | KIRKGÖZ MONOBLOK GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 08:00 | 2013-01-01 08:20 | 0:20 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| EKN0002 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | KIRKGÖZ MONOBLOK GELLEVİZ MADEN ÇIKIŞI | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 08:00 | 2013-01-02 08:17 | 0:17 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.51667 | 1900-01-26 15:52
| EKN0003 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 10:27 | 2013-01-03 11:05 | 0:38 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.26518 | 1900-01-31 20:53 | 0 | 0
| EKN0004 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 10:27 | 2013-01-03 11:05 | 0:38 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:57 | 1900-03-22 10:35
| EKN0005 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 08:25 | 2013-01-04 09:00 | 0:35 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.24425 | 1900-01-29 06:37 | 0 | 0
| EKN0006 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 08:25 | 2013-01-04 09:00 | 0:35 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:02 | 1900-03-15 22:23
| AF 0001 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | kesici kapatıldı | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 08:45 | 2013-01-01 08:46 | 0:01 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.0034892 | 0.43251 | 0 | 0
| AF 0002 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | KESİCİ KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 01:45 | 2013-01-02 01:50 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AF 0003 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Çaliş köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 10:00 | 2013-01-02 11:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| AF 0004 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 10:40 | 2013-01-02 11:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 0005 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 10:10 | 2013-01-02 10:19 | 0:09 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.25122 | 1900-01-30 03:22 | 0 | 0
| AF 0006 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çoğulhan tevzi kök bina Komando çıkışı | Çoğulhan Komado trafosunun oraya direk dikildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 09:30 | 2013-01-03 13:08 | 3:38 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 11:51
| AF 0007 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Sanayi kök bina Afşinbey mah | Ag camper kopmuş yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 10:45 | 2013-01-03 11:10 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AND 0001 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM YEŞİLOVA DSİ TR | YOL ATLAMASI İÇİN ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 09:50 | 2013-01-01 10:50 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AND 0002 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM TORLAR ÇUKURKOZ | 1AD. 12I DİREK DİKİLDİ 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DMM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 10:20 | 2013-01-01 15:01 | 4:41 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 05:41
| AND 0003 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM YEŞİLOVA DSİ TR | CANPER ATLAMASI DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 18:15 | 2013-01-01 18:40 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AND 0004 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM GEBEN KÖK TR | 1AD. YENİ 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 11:30 | 2013-01-03 11:55 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AND 0005 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK ALTINYAYLA | 1AD. YENİ 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 14:15 | 2013-01-03 14:35 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| NUR0001 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | FİDER 7 AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 10:30 | 2013-01-03 11:00 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| NUR0002 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | HANCIPLAKLAR MONO B KÖY GRUBU | FİDER 7 AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 08:25 | 2013-01-03 09:00 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| NUR0003 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | KIZILCA MONO NURHAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 13:10 | 2013-01-03 13:25 | 0:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| NUR0004 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | TATLAR TATLAR KUZ 2 | O G SİGORTA DEĞİŞİMİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-03 13:45 | 2013-01-03 13:55 | 0:10 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| NUR0005 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | FİDER 7 AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 08:25 | 2013-01-04 09:05 | 0:40 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| NUR0006 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | HANCIPLAKLAR MONO B KÖY GRUBU | FİDER 7 AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 08:25 | 2013-01-04 09:05 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AMER 0001 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 112 | TRAFONUN BUŞİNGİNDEN YAĞ KAÇIRDIĞI İÇİN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 13:00 | 2013-01-01 13:35 | 0:35 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.24425 | 1900-01-29 06:37 | 0 | 0
| AMER 0002 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 47 | TRAFO BÖLGESİNDE RİNG HATTINDA BULUNAN 11/3 VE 11/8 BETON DİREKLER DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-01 14:00 | 2013-01-01 16:00 | 2:00 | 0 | 105.3575 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 18:43 | 0 | 0
| AMER 0003 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | DAĞKUYUCAK KY. ESENCE MAH. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 17:20 | 2013-01-01 17:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0004 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ORMANİÇİ ORMANİÇİ | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 09:00 | 2013-01-01 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| BES 0001 | 1 | Adıyaman | Besni | YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI PAYAMCA TR | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-01 10:00 | 2013-01-01 11:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0001 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ. AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU KÖYÜ | AKINCILAR GELDİBULDU HATTINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 11:00 | 2013-01-01 11:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GER 0001 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD ÇOBANPINAR ÇAVGUR MEZRASI | AYDINLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 11:00 | 2013-01-01 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0002 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD GÜRGENLİ MEZRAS MEZRASI | KAR YAĞIŞINDA OG HATTINI KÖYLÜLER BAĞLAMIŞTI BAĞLANAN İLETKENLER SWALLOW OLMADIĞI İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ, KÖY İÇİN YATIK OLAN DİREK TEKRARDAN DİKİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 12:15 | 2013-01-01 15:40 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 22:15
| KAH0002 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ KOCAHİSAR KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 6 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. 1 AD YENİ ARMATÜR TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 09:00 | 2013-01-02 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0003 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 10 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. 2 AD 250W YENİ ARMATÜR TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 10:45 | 2013-01-02 12:15 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| SİN0001 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | İKİ AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİ SEHİM ALINDI AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 09:00 | 2013-01-02 13:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| SİN0002 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI TRAFOYA YENİ ARMATÜR TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 13:35 | 2013-01-02 14:50 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| SAM0001 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ARIZA GİDERİLDİ-1 ADET LAMBA TAMİRİ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 09:50 | 2013-01-02 10:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 23:47
| SAM0002 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 2 DİREK ARASI SOKAK FAZI İLAVESİ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-02 10:30 | 2013-01-02 11:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 23:34
| BES 0002 | 1 | Adıyaman | Besni | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ AKDURAK ÇIKIŞI TÜTÜNLÜ TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 15:00 | 2013-01-02 15:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0003 | 1 | Adıyaman | Besni | ESKİKÖY KABİNİ ÇAYKAYA ÇIKIŞI BEREKETLİ TR | ABONELERE KLEMENS ATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-02 10:00 | 2013-01-02 13:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AMER 0005 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | VARLIK KAŞIKLI MEZ. 2 AD. 10 A. 1 AD.2 A . OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 15:00 | 2013-01-02 15:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0006 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAŞKÖY İNLİCE | İNLİCE BELD. TUNA MAH. 1 AD. K1 DEMİR DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 09:00 | 2013-01-03 11:00 | 2:00 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 22:47 | 0 | 0
| AMER 0007 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ORMANİÇİ PALANLI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 17:35 | 2013-01-03 17:40 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0004 | 1 | Adıyaman | Kahta | BOZPINAR KABİNİ BALLI KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 8AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. 4 AD YENİ ARMATÜR TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 10:45 | 2013-01-03 12:15 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0005 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE KIRILAN AG DİREĞİ DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 12:25 | 2013-01-03 14:50 | 2:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:15 | 1900-03-18 15:28
| GER 0003 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD GÖMÜK ÇIKIŞI | KIRIK OLAN AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 11:10 | 2013-01-03 12:30 | 1:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| GER 0004 | 1 | Adıyaman | Gerger | DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN ÇIKIŞI | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-03 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| SİN0003 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖY | KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ. YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 09:10 | 2013-01-03 10:20 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| SAM0003 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI GÖVEND KÖYÜ | DAHA ÖNCE YANMIŞ OLAN TRAFO DEGİŞTİRİLDİ-25 Kva TRAFO YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-03 11:00 | 2013-01-03 12:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GÖL0001 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | BALKAR MOD YUKARIKARAKUYU ÇIKIŞI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-03 11:00 | 2013-01-03 12:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GÖL0002 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | BALKAR MOD BALKAR-HAYDARLI ÇIKIŞI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 14:30 | 2013-01-03 14:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 1254.1949 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| BES 0004 | 1 | Adıyaman | Besni | BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 08:00 | 2013-01-04 08:35 | 0:35 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:33 | 1900-04-03 21:59
| BES 0005 | 1 | Adıyaman | Besni | SARIYAPRAK KABİNİ SARIYAPRAK ÇIKIŞI SARIYAPRAK TR-2 | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-04 09:30 | 2013-01-04 12:30 | 3:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| KAH0006 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ. AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI. | 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 1 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 16:50 | 2013-01-04 18:10 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0007 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ ESKİMENZİL ÇIKIŞI HASTİĞİN HAT BAŞI. | KÖYÜN İÇİNDEKİ 4 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 18:50 | 2013-01-04 19:30 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| GER 0005 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD GÖMÜK ÇIKIŞI | PANO DEĞİŞİMİ YAPILDI İKİ DİREK ARASI İLETKENLER YENİLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-04 09:45 | 2013-01-04 13:00 | 3:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:25 | 1900-04-14 18:19
| GER 0006 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖNEN MOD GÖNEN ÇIKIŞI | PATLAK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 15:10 | 2013-01-04 17:25 | 2:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:49 | 1900-03-13 05:18
| GER 0007 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT ÇIKIŞI | NÖTR KABLOSU OKSİTLENMİŞTİ YENİLENEREK ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-04 19:00 | 2013-01-04 20:05 | 1:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.6585 | 1900-02-03 06:06
| SİN0004 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKSU KÖYÜ | AYDINLATMA BAĞLANTISI YAPILDI YANAN KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 10:25 | 2013-01-04 12:00 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:27
| SAM0004 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | KIRIK OLAN AG DİREGİ SÖKÜLDÜ-YENİ ÇUKUR KAZILARAK YENİ AG DİREGİ DİKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-04 08:30 | 2013-01-04 10:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 23:22
| SAM0005 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ÖRENTAŞ-MERKEZ TR-5 ÇIKIŞI ÖRENTAŞ MAH. | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI YENİ ÇUKUR KAZILARAK YENİ YERİNE DİKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-04 13:00 | 2013-01-04 14:00 | 1:00 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 08:09 | 0 | 0
| AMER 0008 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 08:35 | 2013-01-04 08:45 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| AMER 0009 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | KAYATEPE KY.1 AD.10 U DEMİR DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 09:00 | 2013-01-04 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AMER 0010 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 20 A | ÖZEL MÜŞETERİ ARIZASI OLDUĞUNDAN DOLAYI ENREJİ KESİLDİ. BAĞLANTILAR YAPILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-05 06:48 | 2013-01-05 07:00 | 0:12 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:41 | 0 | 0
| AMER 0011 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. UĞURLU MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 10:10 | 2013-01-05 10:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0012 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ELMACIK ELMACIK | EKİNCİLER KY. 1 AD. 2 A. OG.SİG.DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 17:00 | 2013-01-05 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0006 | 1 | Adıyaman | Besni | TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI YENİKÖY TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 17:05 | 2013-01-05 17:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0008 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | KÖYLÜ TMŞ İNDİRMİŞ TEKRAR KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-01-05 08:50 | 2013-01-05 09:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0009 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ SARICA HAT BAŞI. | DÜŞEN TEL TEKRAR KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 10:20 | 2013-01-05 11:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| KAH0010 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. DAMLACIK ÇIIŞI.YUKARI ÇİNGİL KÖY TRAFOSU | 1 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ 2 AD ARMATÜR SOKAKA FAZINA BAĞLANDI HAT ENEJRİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 12:10 | 2013-01-05 13:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GER 0008 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU ÇIKIŞI | 1 AD. 100 W ARMATÜR TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-05 09:30 | 2013-01-05 09:50 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| GER 0009 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | TR TOPRAKLAMASI YAPILDI ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-05 10:30 | 2013-01-05 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GER 0010 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR4 | ARIZALI OLAN ABONE KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-05 13:30 | 2013-01-05 13:55 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| GER 0011 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU ÇIKIŞI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI VE 2AD.E80 İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-05 15:40 | 2013-01-05 16:15 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| SAM0006 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANLAR KÖYÜ | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 11:30 | 2013-01-05 12:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| KAH0011 | 1 | Adıyaman | Kahta | İKİZCE KABİNİ TİTAN KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 09:10 | 2013-01-06 10:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0012 | 1 | Adıyaman | Kahta | ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | TMŞ YÜK ŞALTERİ YANMIŞTI DEĞİŞİLDİ AG SİGORTASI TAKILDI. DÜŞEN İLETKEN EK YAPILARAK KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 13:10 | 2013-01-06 15:30 | 2:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 16:34 | 0 | 0
| KAH0013 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-5 KABİNİ HÜRRİYET MAH. | ATAN AG SİGORTASI TAKILDI E 80 İZOLATÖR KIRIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. ABONENİN ARIZASI GİDERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 15:10 | 2013-01-06 16:30 | 1:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| KAH0014 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖRDÜGAN HAT BAŞI DİKMETAŞ MZ. | KÖYÜN İÇİNDE DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI AHAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 17:10 | 2013-01-06 19:30 | 2:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:02 | 1900-03-15 22:23
| GER 0012 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 09:00 | 2013-01-06 10:05 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 15:52
| GER 0013 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 14:33 | 2013-01-06 15:35 | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 09:36
| GER 0014 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA SOFİLER MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 17:00 | 2013-01-06 18:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0015 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR4 | ABONE KLEMENSLERİ OKSİTLENMİŞTİ GEÇİRMİYORDU DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 19:00 | 2013-01-06 19:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0016 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 19:10 | 2013-01-06 21:00 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| GER 0017 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇAN KABİN ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 21:00 | 2013-01-06 21:22 | 0:22 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.22288 | 1900-01-10 22:22
| SAM0007 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 1 DİREK ARASI SOKAK FAZI İLAVESİ YAPILDI-2 DİREK ARASI İLETKEN SEHİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 10:30 | 2013-01-06 11:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 11:44
| SAM0008 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI İSLAM KÖYÜ | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 15:00 | 2013-01-06 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| TUT0001 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) ÇİFTLİK SÜRMEN MEZRASI | TMŞ.DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 13:30 | 2013-01-06 14:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AMER 0013 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 3 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 14:00 | 2013-01-06 14:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0014 | 1 | Adıyaman | Amerkez | K.SANAYİ K.SANAYİ | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 09:15 | 2013-01-06 09:20 | 0:05 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0015 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ELMACIK ELMACIK | UĞURCA KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 13:00 | 2013-01-06 13:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0016 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İPEKLİ İPEKLİ | DIŞBUDAK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 17:30 | 2013-01-06 17:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| Ç.CERİT0007 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KIZILSEKİ 3/0 YALANGOZ 3/0 | 3/0 ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 08:10 | 2013-01-07 11:00 | 2:50 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1900-01-01 08:57 | 1900-10-20 02:30 | 0 | 0
| Ç.CERİT0008 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | AKSU TR-1 OG HATTI | OG ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 11:00 | 2013-01-07 13:00 | 2:00 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-06 05:51 | 0 | 0
| Ç.CERİT0009 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | Z.UŞAĞI TR OG HATTI | OG ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 13:00 | 2013-01-07 16:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| Ç.CERİT0010 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ENGİZEK MAH OG HATTI | OG ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 14:00 | 2013-01-07 16:00 | 2:00 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-06 05:51 | 0 | 0
| Ç.CERİT0011 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÜCÜK TR OG HATTI | OG ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 08:00 | 2013-01-08 10:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| Ç.CERİT0012 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | Ç.CERİT MERKEZ TRFOLARI AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KIRIKLARI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 10:00 | 2013-01-08 15:00 | 5:00 | 0 | 4667.6998 | 0 | 0 | 0 | 1902-08-29 10:30 | 0 | 0
| Ç.CERİT0013 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | HELETE MERKEZ TRFOLARI AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KIRIKLARI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 13:00 | 2013-01-08 16:00 | 3:00 | 0 | 2333.8499 | 0 | 0 | 0 | 1900-10-17 17:33 | 0 | 0
| Ç.CERİT0014 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | BOZLAR KASABASI OG HATTI | OG ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 16:00 | 2013-01-08 20:00 | 4:00 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-17 19:05 | 0 | 0
| Ç.CERİT0015 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | Ç.CERİT MERKEZ TRFOLARI AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KIRIKLARI BAĞLANDI DOLAŞIKLAR AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 08:00 | 2013-01-09 16:00 | 8:00 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1901-04-10 18:29 | 0 | 0
| Ç.CERİT0016 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | Ç.CERİT FİDERİ | 3/0 ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 19:00 | 2013-01-10 01:00 | 6:00 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:35 | 1901-09-13 19:24 | 0 | 0
| Ç.CERİT0017 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | HELETE MERKEZ TRFOLARI AG ÇIKIŞLARI | ATAN SİGARTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-10 12:00 | 4:00 | 0 | 3034.0049 | 0 | 0 | 0 | 1901-05-19 16:01 | 0 | 0
| Ç.CERİT0018 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KIZILSEKİ HATBAŞI OG HATTI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:00 | 2013-01-10 14:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 03:06
| Ç.CERİT0019 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | YENİYAPAN MOD BAŞDERVİŞLİ FİDERİ | OG ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:00 | 2013-01-10 17:00 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 06:12
| Ç.CERİT0020 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ENGİZEK MAH OG HATTI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 08:00 | 2013-01-11 10:00 | 2:00 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-06 05:51 | 0 | 0
| Ç.CERİT0021 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KUZGEÇE TR-3 OG HATTI | SIKIBAĞ VE AĞAÇ YIKİLMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 10:00 | 2013-01-11 16:00 | 6:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 08:19 | 0 | 0
| Ç.CERİT0022 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KALE-S.PINAR KÖYÜ 3/0 HATTI | 3/0 ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 08:00 | 2013-01-12 16:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-15 05:25
| PAZ0004 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 10:05 | 2013-01-05 10:45 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| PAZ0005 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 10:10 | 2013-01-07 10:15 | 0:05 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| PAZ0006 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 12:00 | 2013-01-07 12:20 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| PAZ0007 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | YAŞİL HES MONOBLOK SANTRAL GİRİŞİ | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 11:28 | 2013-01-07 11:43 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| PAZ0008 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 10:32 | 2013-01-07 10:52 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| PAZ0009 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | JUMPER KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 19:00 | 2013-01-07 19:10 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| PAZ0010 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | ÇOLAK ALİ KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 13:40 | 2013-01-07 13:45 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| PAZ0012 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 08:15 | 2013-01-08 08:34 | 0:19 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.066295 | 1900-01-07 05:13 | 0 | 0
| PAZ0013 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 16:30 | 2013-01-08 16:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| PAZ0014 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | EVRİ MONOBLOK GİRİŞ XLPE KABLO PABUÇ DEĞİŞİMİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 10:15 | 2013-01-10 11:26 | 1:11 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.49547 | 1900-03-01 09:59 | 0 | 0
| PAZ0015 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 09:48 | 2013-01-11 09:55 | 0:07 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.097699 | 1900-01-11 02:39 | 0 | 0
| ELB0003 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 4 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 04:25 | 2013-01-06 04:30 | 0:05 | 211.0288 | 26157.951 | 0 | 0 | 0.73274 | 1900-03-30 19:50 | 0 | 0
| ELB0004 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 04:25 | 2013-01-06 04:35 | 0:10 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| ELB0005 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 8 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 04:25 | 2013-01-06 04:36 | 0:11 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.44575 | 1900-01-22 20:45
| ELB0006 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 2 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-06 04:25 | 2013-01-06 04:37 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| ELB0007 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 5 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-06 04:25 | 2013-01-06 04:38 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.56613
| ELB0008 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 6 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 04:25 | 2013-01-06 04:39 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.60968
| ELB0009 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 04:25 | 2013-01-06 05:00 | 0:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.12212 | 1900-01-14 03:18 | 0 | 0
| ELB0010 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 05:00 | 2013-01-06 05:07 | 0:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.024425 | 1900-01-02 00:40 | 0 | 0
| ELB0011 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 6 | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 05:10 | 2013-01-06 05:11 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| ELB0012 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | TEPEBAŞI BİNA DAYI KENDİ ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-06 11:00 | 2013-01-06 11:10 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| ELB0013 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI DM ESKİ NURHAK | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 09:00 | 2013-01-06 15:10 | 6:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-04 10:50
| ELB0014 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI DM GÜCÜK | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 07:33 | 2013-01-07 07:35 | 0:02 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.081046 | 1900-01-03 08:08
| ELB0015 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 4 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 12:33 | 2013-01-07 12:38 | 0:05 | 211.0288 | 26157.951 | 0 | 0 | 0.73274 | 1900-03-30 19:50 | 0 | 0
| ELB0016 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI DM KAYNARCA | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 15:34 | 2013-01-07 15:35 | 0:01 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| ELB0017 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 10:43 | 2013-01-08 17:21 | 6:38 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:59 | 1901-05-30 09:53 | 0 | 0
| ELB0018 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | ELDELEK KÖYÜ TR TRAFO | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 14:00 | 2013-01-05 15:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| ELB0019 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | BATTAL BİNA KÖPRÜ TARAFI | SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-06 10:00 | 2013-01-06 10:20 | 0:20 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| ELB0020 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | GÜNALTI KÖYÜ YUKARI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 12:00 | 2013-01-06 14:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| ELB0021 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI CAMİ KARŞISI TR AŞAĞI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 12:45 | 2013-01-06 13:25 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| ELB0022 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | HASANKÖY ÇAYIR TR TADIM TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 19:00 | 2013-01-07 19:50 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| ELB0023 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | YAPRAKLI ÜÇGÖZ TR NEHİR TARAFI | HAT KOPUĞU YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 09:00 | 2013-01-07 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| GOK0008 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM keklikoluk tr | sokak fazı çekimi yapıldı(keklikoluk köyü) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-04 10:15 | 2013-01-04 12:25 | 2:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 01:40 | 0 | 0
| GOK0009 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM ellekler tr-mesire yeri tr-sanayi tr | mütahhit çalışması nedeniyle | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-05 09:15 | 2013-01-05 13:40 | 4:25 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-07 20:21 | 0 | 0
| GOK0010 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.kızılcık karlıoluk tr | trafo panosu değişimi nedeniyle | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-05 10:15 | 2013-01-05 14:05 | 3:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-05 06:39 | 0 | 0
| GOK0011 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.kızılcık güller tr | jumper bağlama | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 13:50 | 2013-01-05 14:00 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| GOK0012 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM cumhuriyet mah tr | müteahit çalışması nedeniyle | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 14:05 | 2013-01-05 14:28 | 0:23 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.32101 | 1900-02-07 18:58 | 0 | 0
| GOK0013 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM imam hatip trf-malpazarı eski tr | müteahit çalışması nedeniyle | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-05 14:05 | 2013-01-05 17:35 | 3:30 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-08 01:42 | 0 | 0
| GOK0014 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F6 GÖKSUN 2 | xlp bağlantısı yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 17:15 | 2013-01-05 17:35 | 0:20 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| GOK0015 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM mal pazarı monoblok | faz sırası değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 20:30 | 2013-01-05 20:45 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| GOK0016 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | jumper bağlama | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-06 09:42 | 2013-01-06 11:38 | 1:56 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-03 16:49 | 1900-09-07 15:54
| GOK0017 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.kızılcık güller tr | trafo panosu değişimi nedeniyle | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-06 12:06 | 2013-01-06 15:32 | 3:26 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-01 09:17 | 0 | 0
| GOK0018 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM ericek kas- giriş tr | dolaşık açıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 12:50 | 2013-01-06 12:54 | 0:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.64829 | 0 | 0
| GOK0019 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 04:00 | 2013-01-07 10:25 | 6:25 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-09 14:20
| GOK0020 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 11:43 | 2013-01-07 12:05 | 0:22 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.8915 | 1900-02-15 17:30
| GOK0021 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM SARAYCIK KÖKTEN YEŞİLKÖY CIKIŞI | izalatör değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 10:40 | 2013-01-08 11:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 14:19
| GOK0022 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM SARAYCIK KÖKTEN YEŞİLKÖY CIKIŞI | OG sigorta degişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 13:50 | 2013-01-08 14:05 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GOK0023 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK | HAVA MUHALEFETİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-09 08:00 | 2013-01-09 11:36 | 3:36 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:31 | 1900-04-26 03:41
| GOK0024 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F3 GEBEN | jumper alındı(meyremçil) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 10:35 | 2013-01-09 17:25 | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 03:06
| GOK0025 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | HAVA MUHALEFETİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 14:20 | 2013-01-09 14:45 | 0:25 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| GOK0026 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM SARAYCIK KÖKTEN YEŞİLKÖY CIKIŞI | iletken kopması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 14:20 | 2013-01-09 16:05 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-08 14:08
| GOK0027 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | SIKIBAĞ KOPUĞU | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:40 | 2013-01-10 10:30 | 0:50 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:38 | 1900-04-17 11:24
| GOK0028 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM 11 NOLU KÖK-ÇAĞLAYAN ÇIKIŞI | OG sigorta degişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 10:35 | 2013-01-10 11:05 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GOK0029 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F3 GEBEN | jumper alındı(meyremçil) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:00 | 2013-01-10 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| GOK0030 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F3 GEBEN | AYIRICI KAPAMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 14:04 | 2013-01-10 14:09 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0031 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | HAVA MUHALEFETİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 15:20 | 2013-01-10 16:06 | 0:46 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:44 | 1900-04-08 19:08
| GOK0032 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM ÇARDAK MONOBLOK | AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 17:00 | 2013-01-10 17:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 11:37
| GOK0033 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fındıklıkoyak trf | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 17:40 | 2013-01-10 17:49 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.39194
| GOK0034 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM B.KIZILCIK APIKLAR | OG sigorta degişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 19:20 | 2013-01-10 19:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0006 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F2 GEBEN | 3/0 ENH TAŞIYICI DİREKTE 2 AD 5/8 CİVATA KULLANILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-04 09:45 | 2013-01-04 10:10 | 0:25 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| AND 0007 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM AKİFİYE SOĞUCAK TR | 1AD. YENİ 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 11:30 | 2013-01-04 11:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0008 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ALTINBOĞA TR2 | 4 AD AG AGAÇ DİREK DOĞRULTULDU | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 11:40 | 2013-01-04 12:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0009 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM KESİK TR2 | 4 AD PANSS İLETKEN 4 AD ROSS İLETKEN EKLENDİ 1 AD 00 BOY SİGORTA ALTLIĞI MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 14:30 | 2013-01-04 15:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AND 0010 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ALTINBOĞA TR1 | 1AD. YENİ 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 11:00 | 2013-01-05 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0011 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK ALANLI HOCALAR TR | YERİNDE ÇIKAN DEVEBOYNU İZALATÖR TEKRAR YERİNE MONTAJ YAPILMIŞTIR | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 14:15 | 2013-01-05 14:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0012 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK KIZIK YENİ TR | 1 AD ABONE BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 18:50 | 2013-01-05 19:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0013 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ÇATAK KÖK ÇATAK KÖK | TÜRKSELL OG SİGORTA İKMALİ YAPTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 15:10 | 2013-01-06 15:20 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| AND 0014 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F1 F2 F3 F4 | DAĞITIM GÜÇ TRAFOSU TM DEN AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 15:24 | 2013-01-06 16:03 | 0:39 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:49 | 1900-07-29 12:38
| AND 0015 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F2 GEBEN | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE TOPRAK KORUMADAN AÇTI TEKRAR KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 04:56 | 2013-01-07 09:45 | 4:49 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1900-01-04 20:32 | 1900-11-08 11:50
| AND 0016 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F2 GEBEN | 84 NOLU DİREKTEN AYIRICI AÇILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 10:01 | 2013-01-07 10:25 | 0:24 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.48627 | 1900-01-25 00:49
| AND 0017 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM FİDER1 EMİRLER | BOSTANDERE KALEBOYNU KARGACAYIRI AYIRICILARI KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 11:01 | 2013-01-07 11:10 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 07:28
| AND 0018 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F1 F2 F3 F4 | DAĞITIM GÜÇ TRAFOSU TM DEN AÇTI F2 F3 F4 BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 13:50 | 2013-01-08 15:58 | 2:08 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:13 | 1901-11-24 05:47
| AND 0019 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F1 F2 F3 F4 | DAĞITIM GÜÇ TRAFOSU TM DEN AÇTI F1 ÜZERİNDEN GEBENE ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 13:50 | 2013-01-08 17:25 | 3:35 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 1900-01-20 18:45 | 1903-03-11 02:36
| AND 0020 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK BOTAŞ HATTI | AMPER ALINARAK BOTAŞ TR BÖLGESİ ENERLİLENDİRİLDİ | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0021 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK KUMARLI | 1 AD 100 A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 20:00 | 2013-01-08 20:03 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0022 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F2 GEBEN | 95 NOLU DİREKTEN AMPER ALINARAK CIĞŞAR TR BÖLGELERİ ENERJİLENDİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 14:50 | 2013-01-09 15:02 | 0:12 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.24314 | 1900-01-12 00:25
| AND 0023 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AA AÇTI TEKRAR KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 20:09 | 2013-01-09 20:36 | 0:27 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.27353 | 1900-01-13 15:28
| AND 0024 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK GOKGEDİK ÇIKIŞI | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AA AÇTI TEKRAR KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 20:09 | 2013-01-09 20:57 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 2257.5509 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-15 06:02
| AND 0025 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F1 EMİRLER | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AA TK AÇTI TEKRAR KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 21:08 | 2013-01-09 21:20 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 17:58
| AND 0026 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F1 EMİRLER | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AA TK AÇTI TEKRAR KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 22:50 | 2013-01-09 23:15 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 23:25
| AND 0027 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM BAŞDOĞAN SARIVELİLER | SİGORTA ALTLIĞININ YANMASI SONUCU AG ÇIKŞI AKTARILMASI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 17:21 | 2013-01-10 17:28 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| AND 0028 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK ÇOKAK TR3 | 1 AD 100 A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 17:20 | 2013-01-10 17:22 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0029 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK AKÇAKOYUNLU FATMALI | 1 AD İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI 2 AD80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 19:48 | 2013-01-10 19:51 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0030 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK RIFATİYE KURUPINAR | 1 AD 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 20:40 | 2013-01-10 20:42 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0031 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ORHANİYE ELMALIPINAR | 1 AD 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 21:00 | 2013-01-10 21:02 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| EKN0007 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | PÖRNEK TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 09:15 | 2013-01-06 10:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| EKN0008 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | KIRKGÖZ MONOBLOK ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | AÇAN ALTINYAPRAK ÇIKISA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 09:00 | 2013-01-07 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| EKN0009 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | KIRKGÖZ MONOBLOK ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | AÇAN ALTINYAPRAK ÇIKISA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 15:30 | 2013-01-07 16:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| EKN0010 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 16:45 | 2013-01-07 17:20 | 0:35 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.36637 | 1900-02-13 09:55 | 0 | 0
| EKN0011 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 16:45 | 2013-01-07 17:20 | 0:35 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:02 | 1900-03-15 22:23
| EKN0012 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | AHMET AT TR 2. ÇIKIŞ 2 | ATAN KOMPAK KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 11:15 | 2013-01-08 11:50 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| EKN0013 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DİKENLİ HATBASI SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 14:20 | 2013-01-08 15:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| NUR0007 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | KULLAR ESKİ TR. KULLAR TATLAR | T.M.Ş. DEVREYE ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 09:00 | 2013-01-07 09:30 | 0:30 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 07:01 | 0 | 0
| NUR0008 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | FİDER 7 AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 16:40 | 2013-01-07 17:23 | 0:43 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.45011 | 1900-02-23 19:02 | 0 | 0
| NUR0009 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | BAGLICA KÖK MERKEZ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 08:45 | 2013-01-10 09:17 | 0:32 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.33497 | 1900-02-09 12:30 | 0 | 0
| NUR0010 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | TATLAR KULLAR TATLAR | OG DİREGİ DEVRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:00 | 2013-01-10 16:23 | 7:23 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:43 | 1900-08-27 06:32
| NUR0011 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | TATLAR KULLAR TATLAR | O G SİGORTA DEĞİŞİMİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 14:00 | 2013-01-11 15:21 | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 15:17
| NUR0012 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | TATLAR KULLAR TATLAR | O G SİGORTA DEĞİŞİMİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 17:00 | 2013-01-11 22:35 | 5:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-02 09:27 | 1900-06-29 16:42
| AF 0008 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çoğulhan kök bina Çoğulhan-Alemdar çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 08:00 | 2013-01-05 09:20 | 1:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 0009 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina esence kas. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 17:40 | 2013-01-05 18:15 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| AF 0010 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 08:44 | 2013-01-05 09:10 | 0:26 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.09072 | 1900-01-10 05:53 | 0 | 0
| AF 0011 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok kabaağaç köyü | ağaç direk dogrultulması | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 09:30 | 2013-01-05 10:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| AF 0012 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | emniyet kök bina kesici degişimi | kesici degişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-05 12:00 | 2013-01-05 12:50 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AF 0013 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Erçene köyü | armatör sökümü yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 14:00 | 2013-01-05 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| AF 0014 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | og ağaç dogrultulması yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-05 09:00 | 2013-01-05 11:20 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 18:35
| AF 0015 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok kabaağaç çikişi | o.g iletken kopmaları yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 07:00 | 2013-01-06 12:57 | 5:57 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-03 08:59
| AF 0016 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çogulhan tevzi bina Komando çıkışı | Og iletken kopmaları yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 03:00 | 2013-01-06 13:08 | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 11:28
| AF 0017 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Tanır kasabası | kesici beslendi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 11:30 | 2013-01-06 12:10 | 0:40 | 0 | 4667.6998 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-08 15:48 | 0 | 0
| AF 0018 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | kesici beslendi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 10:40 | 2013-01-07 10:47 | 0:07 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.2931 | 1900-02-04 07:56 | 0 | 0
| AF 0019 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina alparslan mah. | Og iletken kopması yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 10:40 | 2013-01-06 12:00 | 1:20 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-30 18:16 | 0 | 0
| AF 0020 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | JAMPER TAMİR EDİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 12:48 | 2013-01-07 13:00 | 0:12 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.50245 | 1900-03-02 06:44 | 0 | 0
| AF 0021 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Og sıkıbağ travesin üzerine düşmüş.sıkıbağ Tekrar yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 09:40 | 2013-01-08 10:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| AF 0022 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Esence kasabasında og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 16:40 | 2013-01-08 16:45 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AF 0023 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Erçene köyü | 5 direk arası sokak fazı çekildi.ağaç kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 09:30 | 2013-01-09 14:00 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| AF 0024 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina yeşilyurt mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 17:30 | 2013-01-09 17:50 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AF 0025 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 20:00 | 2013-01-09 21:40 | 1:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| AF 0026 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Arıtaş köroğlu petrolün elektiği borcundan dolayı kesildi Og camperleri alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 09:30 | 2013-01-09 09:50 | 0:20 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| AF 0027 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Borcundan dolayı kesilen köroğlu petrolün camperleri bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 15:10 | 2013-01-09 15:30 | 0:20 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| AF 0028 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 08:28 | 2013-01-10 09:05 | 0:37 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.1291 | 1900-01-15 00:04 | 0 | 0
| AF 0029 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Türkçayırı köyü eski trafo yanmış.ayırıcısı açıldı ve sigortaları alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:30 | 2013-01-10 13:20 | 0:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| AF 0030 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Halk eğitim kök bina yeşilyurt mah. | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 16:35 | 2013-01-10 17:00 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 0031 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Ortaklı köyü | Ag iletken dolaşması açıldı ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 10:15 | 2013-01-10 11:15 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 0032 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Çağılhan köyü | Ag iletken dolaşması açıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 10:35 | 2013-01-10 11:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| AF 0033 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag iletken dolaşması açıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:15 | 2013-01-10 13:45 | 1:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 07:01 | 0 | 0
| AF 0034 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | Haliç mermer atölyesi elektriği kesildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 17:10 | 2013-01-10 17:30 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| KM0019 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-07 06:30 | 2013-01-07 07:10 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KM0020 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILILI TM AKSU 1 | JAMPER KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 20:25 | 2013-01-07 23:59 | 3:34 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-12 00:11 | 1901-11-26 09:51
| KM0021 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AKSU KÖK AKSU1-2 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 00:01 | 2013-01-08 02:00 | 1:59 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-05 00:40 | 1900-11-17 17:08
| KM0022 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | LÜTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 09:05 | 2013-01-08 09:35 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| KM0023 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 09:05 | 2013-01-08 09:30 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| KM0024 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEREFOĞLU MONOBLOK ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 10:07 | 2013-01-08 10:30 | 0:23 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.23301 | 1900-01-11 11:23
| KM0025 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILILI TM AKSU1-2 | ASKI İZALATÖR PATLAMIŞ .DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-09 11:00 | 2013-01-09 12:08 | 1:08 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:12 | 1900-08-08 06:57
| KM0026 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEREFOĞLU MONOBLOK ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 14:35 | 2013-01-09 15:04 | 0:29 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.29379 | 1900-01-14 17:30
| KM0027 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | HASANCIKLI MONOBLOK YENİCEKALE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 21:55 | 2013-01-09 22:10 | 0:15 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| KM0028 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BOĞAZİÇİ MOD5 ÇELİK BİNA ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 23:27 | 2013-01-09 23:50 | 0:23 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.080252 | 1900-01-08 22:45 | 0 | 0
| KM0029 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 00:25 | 2013-01-10 00:30 | 0:05 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| KM0030 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 5 D 1 5 D 3 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 01:14 | 2013-01-10 01:28 | 0:14 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.048849 | 1900-01-05 01:19 | 0 | 0
| KM0031 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 00:50 | 2013-01-10 02:02 | 1:12 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:01 | 1900-03-18 02:27
| KM0032 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | HASANCIKLI MONOBLOK YENİCEKALE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 02:40 | 2013-01-10 03:20 | 0:40 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| KM0034 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ESKİ KÖY ARIZA 10 H 2 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 04:40 | 2013-01-10 05:05 | 0:25 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.61062 | 1900-03-15 16:31 | 0 | 0
| KM0035 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 DEN PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 05:03 | 2013-01-10 05:18 | 0:15 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| KM0036 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TAMİRHANE SU DEPOSU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 05:40 | 2013-01-10 06:20 | 0:40 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0037 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES | JAMPER KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:15 | 2013-01-10 10:01 | 0:46 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.93203 | 1900-02-17 21:34
| KM0038 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KAZMA MOD TÖMEK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:00 | 2013-01-10 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KM0039 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 8 E 1 SU DEPOSU ÇIKIŞI | OG İLETKEN KIRILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 07:50 | 2013-01-10 09:55 | 2:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.43615 | 1900-02-22 01:31 | 0 | 0
| KM0040 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 15 E 1 ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | OG İLETKEN KIRILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:01 | 2013-01-10 12:08 | 3:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.65249 | 1900-03-20 21:05 | 0 | 0
| KM0041 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TAMİRHANE ANDIRIN CD.ÇIKIŞI | OG İLETKEN KIRILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:15 | 2013-01-10 10:47 | 1:32 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.32101 | 1900-02-07 18:58 | 0 | 0
| KM0042 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | GALERİ BEYLER NAMIKKEMAL ÇIKIŞI | OG İLETKEN KIRILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:15 | 2013-01-10 13:50 | 1:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.33148 | 1900-02-09 02:07 | 0 | 0
| KM0043 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | LÜTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:35 | 2013-01-10 13:00 | 0:25 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| KM0044 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ESKİ ELEKTRİK ARIZA ÇEVİK KUVVET ÇIKIŞI | OG İLETKEN KIRILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 12:30 | 2:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:41 | 1900-07-12 15:04 | 0 | 0
| KM0045 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 7 E 1 SAĞLIK SİTESİ DRK.TRF. | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 14:00 | 2013-01-10 14:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0046 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞELALEPARK KÖK ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | XLP KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 00:01 | 2013-01-11 04:45 | 4:44 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.99094 | 1900-05-01 19:58 | 0 | 0
| KM0047 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KAZMA MOD TÖMEK ÇIKIŞI | OG İLETKEN KIRILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 08:45 | 2013-01-11 11:08 | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 21:50
| KM0048 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 15 E 1 24 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 13:55 | 2013-01-11 14:30 | 0:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.12212 | 1900-01-14 03:18 | 0 | 0
| KM0049 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 DEN ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-12 | 2013-01-12 01:04 | 1:04 | 75.3674 | 9342.1254 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:24 | 1901-02-18 04:56 | 0 | 0
| KM0050 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 DEN K.SANAYİ 1 ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-12 | 2013-01-12 01:05 | 1:05 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.9072 | 1900-04-21 10:50 | 0 | 0
| KM0051 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-12 02:30 | 2013-01-12 02:40 | 0:10 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| KM0052 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ÇİĞLİ MONOBLOK ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-12 09:32 | 2013-01-12 11:40 | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 17:21
| KM0053 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES | OG İLETKEN KIRILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 11:30 | 2013-01-12 11:56 | 0:26 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.2634 | 1900-01-13 02:27
| KM0054 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 7 C 1 7 D 2 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 11:10 | 2013-01-13 11:30 | 0:20 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| KM0055 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN K.SANAYİ 2 ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-13 08:15 | 2013-01-13 09:36 | 1:21 | 75.3674 | 9342.1254 | 0 | 0 | 1900-01-03 05:45 | 1901-06-08 11:52 | 0 | 0
| KM0056 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-13 09:03 | 2013-01-13 11:45 | 2:42 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:42 | 1900-07-28 04:45 | 0 | 0
| KM0057 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN K.SANAYİ 1 ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-13 09:28 | 2013-01-13 10:16 | 0:48 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.66993 | 1900-03-23 00:59 | 0 | 0
| KM0058 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TERZİLER SİT.KÖK TERZİLER ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-13 12:00 | 2013-01-13 13:00 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| BES 0007 | 1 | Adıyaman | Besni | BESNİ-1 TR- 9 BABALAR ÇIKIŞI | YER ALTI KABLOSU KOPMUŞTU YENİSİ ÇEKİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-07 15:10 | 2013-01-07 15:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| BES 0008 | 1 | Adıyaman | Besni | BESNİ-1 TR-9 KAYMAKAMLIK ÇIKIŞI | BOX PANODAN NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 14:00 | 2013-01-07 14:15 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| GÖL0003 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | AÇAN FİDER GRUPLAR BOŞALTILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 10:29 | 2013-01-07 10:33 | 0:04 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.083742 | 1900-01-09 09:07 | 0 | 0
| KAH0015 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ MÜLK KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 08:30 | 2013-01-07 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| KAH0016 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ TİBİL MAH | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 09:30 | 2013-01-07 10:20 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| KAH0017 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ TURANLI MAH. | PARAFUDR ARIZASI GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 11:00 | 2013-01-07 11:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0018 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ. MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 12:00 | 2013-01-07 12:55 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0019 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ KÖSELER KÖYÜ | SOKAK JUMPERİ KOPMUŞTU BAĞLANDI. ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 13:10 | 2013-01-07 14:15 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:48
| KAH0020 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-5 KABİNİ GİRNE MAH | KOPAN İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 17:10 | 2013-01-07 18:15 | 1:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:04 | 0 | 0
| GER 0018 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD KESERTAŞ GRUBU | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN TEPE TRAVERSİ DÜZELTİLDİ GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 08:00 | 2013-01-07 10:10 | 2:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 1900-03-10 12:13
| GER 0019 | 1 | Adıyaman | Gerger | RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | AŞIRI KAR YAĞIŞI VE RÜZGAR NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 08:20 | 2013-01-07 10:40 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-04 13:56
| GER 0020 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU KÖYÜ | AŞIRI YAĞMUR VE RÜZGAR NEDENİYLE ATIK OLAN T.M.Ş KALDIRILDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 09:00 | 2013-01-07 11:10 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 15:52
| GER 0021 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ | T.M.Ş TUTMUYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 11:30 | 2013-01-07 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0022 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | HAT KONTROL EDİLDİ TRAVERSE YAKIN OLAN İLETKEN DÜZELTİLDİ SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 12:00 | 2013-01-07 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0023 | 1 | Adıyaman | Gerger | DALLARCA MOD DALLARCA KÖYÜ | OKSİTLENMİŞ OLAN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 13:53 | 2013-01-07 16:30 | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 20:05
| GER 0024 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO)'DEN YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 14:16 | 2013-01-07 17:25 | 3:09 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-25 14:45
| GER 0025 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD AÇMA KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 16:46 | 2013-01-07 20:50 | 4:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 15:01
| GER 0026 | 1 | Adıyaman | Gerger | RADYOLİK KÖK KARADUT OTELLER TR | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 20:05 | 2013-01-07 21:30 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| SİN0005 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD AYENGİN MAH | HEYELANDAN KAYAN DİREK DMM EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 08:00 | 2013-01-07 10:45 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| SİN0006 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | AYIRICIDAKİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 16:25 | 2013-01-07 16:40 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0007 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖY | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 17:15 | 2013-01-07 17:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SAM0009 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 7 TR8 ÇIKIŞI-MERKEZ TR 8 | 1 DİREK ARASI ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 08:00 | 2013-01-07 09:20 | 1:20 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 02:52 | 0 | 0
| SAM0010 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ÖRENTAŞ-MERKEZ TR-5 ÇIKIŞI ÖRENTAŞ MAH. | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 08:30 | 2013-01-07 09:00 | 0:30 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 04:04 | 0 | 0
| SAM0011 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KEÇİÖREN KÖYÜ | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ. 1 DİREK ARASI İLETKEN SEHİMİ ALINDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 11:40 | 2013-01-07 12:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:52
| SAM0012 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAFFAN KÖYÜ | 2 ADET 16 A OG SİGORTASI YENİ TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 14:20 | 2013-01-07 14:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| AMER 0017 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE ÇELİKHAN | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 07:30 | 2013-01-07 08:20 | 0:50 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| AMER 0019 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE ÇELİKHAN | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 20:30 | 2013-01-07 20:45 | 0:15 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| AMER 0020 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 09:00 | 2013-01-07 09:05 | 0:05 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| AMER 0021 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇİNARİK YAYLAKONAK | ÇİNARİK KABİNNDEN KUŞAKKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 08:00 | 2013-01-07 08:20 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| AMER 0022 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI BAĞPINAR | YAZLIK KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 10:05 | 2013-01-07 10:45 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| AMER 0023 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR YAĞIZATLI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 08:15 | 2013-01-07 09:00 | 0:45 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| AMER 0024 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAŞKÖY KAŞKÖY | YEŞİLTEPE ENH HATTINDA İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 20:00 | 2013-01-07 21:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 21:52
| AMER 0025 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR HALİLAN | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 11:35 | 2013-01-08 11:40 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AMER 0026 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DERİNSU DERİNSU | KOZAN KY. 6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 13:25 | 2013-01-08 13:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0027 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI KAVAKLI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 15:45 | 2013-01-08 16:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 19:10
| AMER 0028 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 11:15 | 2013-01-08 11:18 | 0:03 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| AMER 0029 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR HALİLAN | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 17:00 | 2013-01-08 17:20 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| KAH0021 | 1 | Adıyaman | Kahta | ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | YANAN TMŞ DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 01:10 | 2013-01-08 02:35 | 1:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 18:38 | 0 | 0
| KAH0022 | 1 | Adıyaman | Kahta | ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | MENDERES MAHALLESİNDE AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLANAN İLETKENLER SARKMIŞTI SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 08:30 | 2013-01-08 09:15 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| KAH0023 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-5 KABİNİ GİRNE MAH | GİRNE MAH. İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. KIRILAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 10:30 | 2013-01-08 11:45 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KAH0024 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 09:00 | 2013-01-08 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0025 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ GÜDÜLGE KÖYÜ | AYIRICI ARK YAPIYORDU AYARLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 16:40 | 2013-01-08 18:15 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0026 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ BİDOS HAT BAŞI. | KÖY İÇİNDE 3 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 17:40 | 2013-01-08 19:15 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0027 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI KARANFİL MZ.HAT BAŞI | KARANFİL MEZRASINDA DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 11:10 | 2013-01-08 12:45 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-17 15:29
| GER 0027 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 12:00 | 2013-01-08 12:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GER 0028 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 12:40 | 2013-01-08 13:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0029 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT GÜLVEREN MEZRASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 11:43 | 2013-01-08 15:40 | 3:57 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 07:42
| GER 0030 | 1 | Adıyaman | Gerger | RADYOLİK KÖK RADYOLİK GRUBU | YOL KAPALI OLDUĞUNDAN GİDİLEMEDİ KÖYLÜ DİREK DİKİP ENERJİ İSTEDİ İÇME SUYU PARAFUDRU PATLAK OLDUĞU İÇİN SİGORTA ATIYORDU ENERJİ VERİLEMEDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 16:30 | 2013-01-08 18:18 | 1:48 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:16 | 1900-02-26 13:50
| KAH0341 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ KUŞTEPE KÖYÜ | SOKAK FAZI DİĞER İLETKENLERE DOLANMIŞTI AÇILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 17:40 | 2013-01-08 19:15 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| SİN0008 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI SEHİM ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 08:50 | 2013-01-08 12:58 | 4:08 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 09:36
| SAM0013 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TEPEÖNÜ KÖYÜ | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 09:30 | 2013-01-08 10:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| SAM0014 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | KIRIK OLAN AG DİREGİ SÖKÜLDÜ-YENİ ÇUKUR KAZILARAK YENİ AG DİREGİ DİKİLDİ-2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI-2 LAMBA TAMİR EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-08 13:30 | 2013-01-08 15:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 11:31
| SAM0015 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | AYIRICI ARK YAPIYORDU-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 15:00 | 2013-01-08 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| SAM0016 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI ÇAKIREŞME KÖYÜ | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 19:30 | 2013-01-08 20:25 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 02:51
| BES 0009 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİ SAYÖREN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 ÇIKIŞI | JUMPER GEVŞEMİŞTİ SIKILARAK ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 14:20 | 2013-01-08 14:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| BES 0010 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİ DÖRTYOL BRANŞMANI | İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILARAK SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 15:30 | 2013-01-08 15:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| GÖL0004 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | MALTEPE KÖYÜ OKULU'NUN SEKSİYONERİNE ÇARPAN KUŞ NEDENİ İLE AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. ARIZALI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 09:31 | 2013-01-08 09:34 | 0:03 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.062806 | 1900-01-06 18:51 | 0 | 0
| BES 0012 | 1 | Adıyaman | Besni | BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 14:00 | 2013-01-09 14:35 | 0:35 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:33 | 1900-04-03 21:59
| BES 0013 | 1 | Adıyaman | Besni | DAĞITIM MERKEZİ SUVARLI ÇIKIŞI | GEVŞEK BAĞ KOPMUŞTU YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 11:50 | 2013-01-09 12:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 22:27
| BES 0014 | 1 | Adıyaman | Besni | GÖLBAŞI TM TUT HATTI KIZILPINAR TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 18:35 | 2013-01-09 18:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| BES 0015 | 1 | Adıyaman | Besni | TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | GEVŞEK BAĞ KOPMUŞTU YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 15:00 | 2013-01-09 16:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| AMER 0030 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 ŞEHİR (GİRİŞ) | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 14:45 | 2013-01-09 15:00 | 0:15 | 0 | 32207.1285 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-30 11:47 | 0 | 0
| AMER 0031 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇUKURTAŞ KÖMÜR | KÖMÜR BELD. HÜRRİYET MAH.KAİDE YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 17:50 | 2013-01-09 18:00 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| AMER 0032 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 23:35 | 2013-01-10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| KAH0028 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. DAMLACIK ÇIKIŞI KARANFİL MEZRAASI | İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 10:10 | 2013-01-09 11:45 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0029 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ. MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 09:10 | 2013-01-09 10:10 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0030 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR- 10 KABİNİ ATATÜRK MAH. | AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 14:00 | 2013-01-09 14:25 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| GER 0031 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) BUDAKLI KÖYÜ | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 15:00 | 2013-01-09 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0032 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD KAŞYAZI KÖYÜ | BORCUNDAN DOLAYI ENERJİSİ KESİLEN ABONENİN ABONE KABLOSU BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 17:20 | 2013-01-09 17:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0033 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD KAŞYZI HEVENK MEZRASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 20:15 | 2013-01-09 20:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SAM0017 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 14:30 | 2013-01-09 15:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| GER 0034 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ 5DK. SONRA TEKRAR AÇTI MERKEZİN ENERJİSİ KAHTA TM'YE AKTARILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 06:01 | 2013-01-10 06:06 | 0:05 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| GER 0035 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 06:25 | 2013-01-10 08:24 | 1:59 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-02 14:48 | 1900-07-11 15:05
| GER 0036 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 08:10 | 2013-01-10 09:25 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0037 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD KESERTAŞ GRUBU | BİR AD.OG AĞAÇ DİREK TEPESİ YANIKTI TRAVERS YERE BIRAKILDI GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ BİR DİREK SONRA GÖTÜRÜLÜP DİKİLECEK | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:20 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| GER 0038 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM'DEN GERGER ÇIKIŞI | KAHTA EKİBİNİN ÇALIŞMASI NEDENİYLE FİDERİN ENERJİSİ KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 11:50 | 2013-01-10 13:40 | 1:50 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:42 | 1901-01-14 14:31 | 0 | 0
| GER 0039 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD GERGER ÇIKIŞI | AÇMA KÖYÜNÜN ARKA TARAFINDAKİ 3/0 DİREĞİNDE KOPAN JUMPER BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 11:50 | 2013-01-10 13:50 | 2:00 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 1900-09-16 08:10
| GER 0040 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE AÇAN KABİN ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 11:50 | 2013-01-10 13:50 | 2:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| GER 0041 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | JUMPER ALINDI ARIZA DARALTILDI KALAN KISMI YÜRÜYEREK ARIZA BULUNDU GERGİ V KİLİDİ PİMİ ÇIKARAK İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ İLETKEN KALDIRILDI YERİNE TAKILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:40 | 2013-01-10 19:02 | 9:22 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-16 01:56 | 1902-07-02 10:42
| GER 0042 | 1 | Adıyaman | Gerger | ONEVLER MOD GERGER ÇIKIŞI | ONEVLER KABİNİNDEN GERGER ÇIKIŞI AYIRILMIŞTI HATTAN JUMPER ALINDI JUMPERE KADAR ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:40 | 2013-01-10 19:55 | 10:15 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-17 16:35 | 1902-09-26 16:24
| GER 0043 | 1 | Adıyaman | Gerger | ONEVLER MOD ONEVLER ÇIKIŞI | ONEVLER GRUBU TARAFIMIZDAN AÇILMIŞTI FİDERE ENERJİ VERİLİNCE BU GRUPTA ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:40 | 2013-01-10 19:56 | 10:16 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-05 05:46 | 1900-11-29 02:29
| GER 0044 | 1 | Adıyaman | Gerger | ONEVLER MOD DALLARCA ÇIKIŞI | DALLARCA GRUBU TARAFIMIZDAN AÇILMIŞTI FİDERE ENERJİ VERİLİNCE BU GRUPTA ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:40 | 2013-01-10 19:57 | 10:17 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-05 06:01 | 1900-11-29 15:30
| KAH0316 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ FİDER 13 TEĞMENLİ ÇIKIŞI | FİDER 13 TEYMENLİ HATTINDA DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:10 | 2013-01-10 13:45 | 1:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.96242 | 1900-02-19 12:37
| SİN0009 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD NARLI KÖYÜ | KIRIK OLAN DEMİR DİREK YERİNE AĞAÇ DİKİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:50 | 2013-01-10 14:20 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| SİN0010 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD KARAKÖSE KÖYÜ | İKİ ADET AĞAÇ DİREK DİKİLDİ HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 08:50 | 2013-01-10 14:20 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| GÖL0005 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | AÇAN FİDER GRUPLAR BOŞALTILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 00:10 | 2013-01-10 00:21 | 0:11 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.23029 | 1900-01-27 13:05 | 0 | 0
| GÖL0006 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | BALKAR MOD ÇELİK KÖYÜ TRF. | KÖY TRAFO PANOSUNDAN ATAN T.M.Ş. KALDIRILDI. HAT GEZİLDİ. SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 13:22 | 2013-01-10 13:57 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GÖL0007 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | ÇATALAĞAÇ MOD KÜÇÜKÖREN KÖYÜ HAT BAŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 13:30 | 2013-01-10 14:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GÖL0008 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | CANKARA MOD CANKARA YAYLACIK ÇIKIŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. KOPAN ATLAMA (JUMPER) TEKRAR BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 19:15 | 2013-01-10 21:40 | 2:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:15 | 1900-03-18 15:28
| TUT0002 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) KAŞLICA GRUBU VE İKİ MAHALLE | KOPAN İLETKEN KALDIRILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-10 12:50 | 4:50 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:01 | 1900-11-09 13:52
| TUT0003 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) CUMHURİYET MAH. TR-2 | ATIK A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-10 09:55 | 1:55 | 0 | 105.3575 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 09:56 | 0 | 0
| TUT0004 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) MERYEMUŞAĞI GRUBU | A.A TOP KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:50 | 2013-01-10 13:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| TUT0005 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) REŞADİYE MAH | ATIK TMŞ. KALDIRILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 08:00 | 2013-01-10 13:50 | 5:50 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 09:53 | 0 | 0
| TUT0006 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) BOYUNDERE KÖYÜ TR-2 | ATIK A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 14:30 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 17:46
| TUT0007 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) ÜNLÜCE KÖYÜ | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:30 | 2013-01-10 17:00 | 7:30 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 20:24
| TUT0008 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) PAMUKLU KÖYÜ | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 11:40 | 2013-01-10 17:35 | 5:55 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 10:21
| AMER 0033 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 2 DM 6 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 05:35 | 2013-01-10 06:00 | 0:25 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 09:57 | 0 | 0
| AMER 0034 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 26 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 05:40 | 2013-01-10 06:05 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0035 | 1 | Adıyaman | Amerkez | GÖZEBAŞI GÖZEBAŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 05:25 | 2013-01-10 05:30 | 0:05 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| AMER 0036 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE ÇELİKHAN | GEÇİCİ ARIZA, BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:40 | 2013-01-10 16:30 | 3:50 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:47 | 1900-10-24 10:18 | 0 | 0
| AMER 0037 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK KUŞAKKAYA | KESİCİ BESLENDİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 07:00 | 2013-01-10 16:30 | 9:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-04 18:35 | 1900-11-04 03:42
| AMER 0038 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE ÇELİKHAN | GEÇİCİ ARIZA, BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 10:50 | 2013-01-10 11:20 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| AMER 0039 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY.AG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 23:00 | 2013-01-10 23:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| AMER 0040 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | DANDIRMAZ KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 18:45 | 2013-01-10 18:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0041 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | ÇİMENKE MAH. 6 A 1 AD.OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 19:30 | 2013-01-10 19:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AMER 0042 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 43 | TRAFONUN YÜK AYRICILARI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-11 01:50 | 2013-01-11 03:10 | 1:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| AMER 0043 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ. ÇATDERESİ MAH KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 09:00 | 2013-01-11 16:00 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 17:26
| AMER 0044 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAŞKÖY KAŞKÖY | YEŞİLTEPE KY 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 09:30 | 2013-01-11 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0045 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KARAAĞAÇ YAYLAKONAK | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ VE ZİVAR MAH.'NİN HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 10:00 | 2013-01-11 10:20 | 0:20 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| AMER 0046 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | ÇATALAĞAÇ KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 08:00 | 2013-01-11 08:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0047 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | DURUKAYNAK KY. 1 AD. 10 M. OG AĞAÇ DİREK ANIZ YANGINI SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR , ABONELER GEÇİCİ OLARAK BESLENMİŞTİR. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 08:45 | 2013-01-11 10:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| AMER 0048 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KOÇALİ ENH İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI ARIZA GİDERİDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 14:50 | 2013-01-11 15:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 22:27
| GER 0045 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖZPINAR MOD GÖZPINAR KÖYÜ | ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 08:10 | 2013-01-11 09:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GER 0046 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) ÇİFTHİSAR KÖYÜ | NÖTRDE DÖNÜŞ VARDI ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 10:50 | 2013-01-11 13:20 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0047 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 14:20 | 2013-01-11 15:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| SİN0011 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 09:00 | 2013-01-11 09:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| SİN0012 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI PATLAK OLAN İZOLATÖR BOŞA ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 10:20 | 2013-01-11 12:50 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| SİN0013 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | OG AĞAÇ DİREK KIRIK OLDUĞUNDAN BOŞA ALINDI SEHİM SIKIBAĞ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 08:50 | 2013-01-11 12:00 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 06:35
| SAM0018 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ SAMSAT ŞEHİR MERKEZİ ORTA REFUJ | ORTA REFÜJ ARMATÜR BAKIMI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-11 08:00 | 2013-01-11 09:50 | 1:50 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 06:56 | 0 | 0
| SAM0019 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 19:40 | 2013-01-11 20:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| BES 0016 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-2 | BOŞA ÇIKAN LAMBALAR SÖKÜLDÜ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-11 10:00 | 2013-01-11 13:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0017 | 1 | Adıyaman | Besni | SARIYAPRAK KABİNİ SUVARLI ÇIKIŞI YAYIKLI TR | AG İZOLATÖR YERİNDE ÇIKMIŞTI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-11 15:25 | 2013-01-11 15:50 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| BES 0018 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-2 | BOŞA ÇIKAN LAMBALAR SÖKÜLDÜ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-11 10:00 | 2013-01-11 13:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0019 | 1 | Adıyaman | Besni | SARIYAPRAK KABİNİ SUVARLI ÇIKIŞI YAYIKLI TR | AG İZOLATÖR YERİNDE ÇIKMIŞTI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-11 15:25 | 2013-01-11 15:50 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| BES 0020 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI ATMALI TR-2 | BOŞA ÇIKAN LAMBALAR SÖKÜLDÜ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-11 10:00 | 2013-01-11 13:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0021 | 1 | Adıyaman | Besni | SARIYAPRAK KABİNİ SUVARLI ÇIKIŞI YAYIKLI TR | AG İZOLATÖR YERİNDEN ÇIKMIŞTI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-11 15:25 | 2013-01-11 15:50 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| GÖL0009 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | HAYDARLI MOD. HAYDARLI - JANDARMA ÇIKIŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 08:45 | 2013-01-11 09:20 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| GÖL0010 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | OZAN KABİNDEN MEYDAN - HAMZALAR ÇIKIŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 16:30 | 2013-01-11 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| KAH0524 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 17:50 | 2013-01-11 18:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 03:06
| KAH0525 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 19:20 | 2013-01-11 20:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0526 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ DALİNCE KÖYÜ | KÖY TRAFOSUNUN İKİ BACAĞI YANMIŞTI.TRAFO ENERJİDEN ARINDIRILARAK ANA HATTA ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 10:00 | 2013-01-11 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0527 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ TEYMENLİ KÖYÜ | TRAFO ÇIKIŞINDA ATAN 1 AD AG SİGORTASI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 11:35 | 2013-01-11 12:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-21 18:47
| KAH0528 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ TEYMENLİ KÖYÜ | TEYMENLİ GURUBU HAVA MUHALEFETİNDEN KAYNAKLI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI. GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 11:35 | 2013-01-11 12:20 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-05 05:37
| KAH0529 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ DARDOĞAN KÖYÜ MAHMUDYE HAT BAŞI | DARDOĞAN SOFYAN VE MAHMUDİYE MEZ. KÖYLERİNDE DÜŞEN İLETKENLER KALDIRILDI. HAT BAŞLARINDA 3 AD.OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 16:55 | 2013-01-11 18:20 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0530 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ÇATILI KÖYÜ | DÜŞEN OG İLETKENİ KALDIRILDI.ATAN 4 AD.AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.1 AD OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 09:00 | 2013-01-12 10:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0531 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ARILI KÖPRÜBAŞI | ABONELERİN KABLOSUNA KALMENS KULLANILDI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-01-12 10:40 | 2013-01-12 11:50 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0532 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ZEYTİN KÖYÜ ÇİÇEK MEZ. | ALPEK KABLODA FAZ FAZ ÇAKIŞMASI VARDI HAT TARANDI ARIZA TESPİT EDİLEREK GİDERİLDİ.ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 14:20 | 2013-01-12 15:50 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0533 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ARILI KÖYÜ AKÇA MEZ. | OG DİREĞİ KIRILMIŞTI HATTIN EMNİYETİ ALINDI ARAZİ ŞARTLARININ UYGUN OLMAMAMASIDAN VE YAĞMUR YOĞUN YAĞMASINDAN DOLAYI BİR SONRAKİ GÜNE BIRAKILI.HATT NORMAL ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 15:30 | 2013-01-12 16:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0534 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI KÖKLÜCE HAT BAŞI | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI. ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 19:30 | 2013-01-12 20:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0535 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ DEREBAŞI KÖYÜ | SARILAN AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 17:00 | 2013-01-12 18:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0536 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-29 KABİNİ CAMİ MAH | TR 29 KABİNİNDEN ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 16:35 | 2013-01-12 17:25 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0537 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 22:00 | 2013-01-12 23:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 17:48
| BES 0022 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI YEMLİCE TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 17:20 | 2013-01-12 17:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0049 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ORMANİÇİ PALANLI | TRAVERS DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 09:00 | 2013-01-12 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0048 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | FİDERDE ARIZA VARDI HATTAN JUMPER ALINMIŞTI GECE OLDUĞU İÇİN JUMPER BAĞLANMADI ENERJİ TARAFIMIZDAN KESİLEREK JUMPER BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 10:10 | 2013-01-12 10:45 | 0:35 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:32 | 1900-02-24 22:47
| GER 0049 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD KOŞARLAR SOFYAN MEZRASI | YERİNDEN ÇIKAN İZOLATÖR YERİNE TAKILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 14:50 | 2013-01-12 15:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0014 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD HAYIRLI KÖY | ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI YOLLAR KAPALI OLDUĞUNDAN ENERJİ GECİKMELİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 09:00 | 2013-01-12 10:01 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 15:45
| SİN0015 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | TELLER BUZ TUTTUĞUNDAN ENERJİ KESİLDİ BUZLAR DÜŞÜRÜLDÜ HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 14:20 | 2013-01-12 14:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0016 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD BALKAYA KÖYÜ | KOPAN JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ İKİ DİREK ARASI İLETKEN YENİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 10:20 | 2013-01-12 12:05 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| SİN0017 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD KÜÇÜK EVLER KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 13:25 | 2013-01-12 14:00 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| SİN0018 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖY | KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANDI 9M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 09:15 | 2013-01-12 12:00 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| SİN0019 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD HÜSEYİNLİ YÜKSEK OVA | ÜÇ DİREK ARASI SEHİM ALINDI AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 12:50 | 2013-01-12 13:57 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:02
| SAM0020 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ÖRENTAŞ-MERKEZ TR-5 ÇIKIŞI ÖRENTAŞ MAH. | ARMATÜR BAKIMI YAPILDI-1 DİREK ARASI İLETKEN SEHİMİ ALINDI-OTOMATA BAĞLI LAMBA SOKAK FAZINA BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 09:50 | 2013-01-12 11:20 | 1:30 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 12:13 | 0 | 0
| GER 0050 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD NAKIŞLI KÖYÜ TR1 | HEYELANDAN DOLAYI İKİ DİREK YATMIŞTI DÜZELTİLDİ LENTE ATILDI ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 10:10 | 2013-01-13 10:45 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| SİN0020 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | TEPE TRAVERSİ BAKIMI YAPILDI K1 İZOLATÖR TAKILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 10:05 | 2013-01-13 11:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| BES 0023 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI A.ÇÖPÜ TR | TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-13 11:10 | 2013-01-13 12:10 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0024 | 1 | Adıyaman | Besni | BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KUTLUCA TR-1 | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 16:40 | 2013-01-13 16:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0025 | 1 | Adıyaman | Besni | YOLDÜZÜ KABİNİ KONUKLU ÇIKIŞI KONUKLU TR | AYIRICI KAÇIRIYORDU AYARLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 17:00 | 2013-01-13 17:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0050 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 5 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 01:00 | 2013-01-13 01:20 | 0:20 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| AMER 0051 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BÖLGE TRAFİK DOYRAN | KIZILCAHÖYÜK KY. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 10:10 | 2013-01-13 10:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0052 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | DAVUTHAN KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 13:40 | 2013-01-13 14:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| KAH0538 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ | ARK YAPAN İKİ AYRICI AYARLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 08:35 | 2013-01-13 09:45 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0539 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ZEYTİN KÖYÜ | BİR DİREK ARASI DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI.ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 10:00 | 2013-01-13 10:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0540 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 11:10 | 2013-01-13 12:10 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 04:39
| KAH0541 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI | KOPAN ABONELERİN KABLOSUNA KALMENS KULLANILDI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 12:45 | 2013-01-13 13:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0542 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) ESKİTAŞ KABİNİ DİKENLİ MEZ. | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 14:00 | 2013-01-13 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| KAH0543 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ NARİNCE ÇIKIŞI KARAGÖL HAT BAŞI | OG JUMPERİ KOPMUŞTU BAĞLANDI.ATAN OG SİGORTASI TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 16:40 | 2013-01-13 17:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0544 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | DAMÜSTÜ KABİNİ AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI. ÇAMÇİN ÇIKIŞI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 16:40 | 2013-01-14 17:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 03:17
| KAH0545 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI KÖKLÜCE HAT BAŞI | BİR DİREK ARASI DOLAŞAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI.ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 18:20 | 2013-01-14 19:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0546 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ AKTOPRAK KÖYÜ | ATAN TMŞ KALDIRILDI SOKAK ÇIKIŞ RÖLESİ AYARLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 08:45 | 2013-01-14 09:55 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0547 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ MUSTAFAÇAYIR KÖYÜ | BİR DİREK ARASI DOLAŞAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI.ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 10:00 | 2013-01-14 10:55 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0548 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ZEYTİN KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 3 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.SOKAK ÇIKIŞI DEVREYE ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 09:00 | 2013-01-14 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0549 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ KARADUT KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 4 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.SOKAK ÇIKIŞI DEVREYE ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 11:00 | 2013-01-14 12:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0550 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ ZİYARET KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 2 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 13:20 | 2013-01-14 14:05 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KM0059 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | DADAGLI KÖK FATİH ÇIKIŞI | KESİCİ DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 10:00 | 2013-01-14 10:19 | 0:19 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.19248 | 1900-01-09 07:19
| KM0060 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KHK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 10:30 | 2013-01-14 11:00 | 0:30 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| KM0061 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ÇOKYAŞAR KÖK ÇİGLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 12:02 | 2013-01-15 12:34 | 0:32 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.32418 | 1900-01-16 08:33
| KAH0551 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | EKİNCİ ÇIKIŞI AŞIRI KIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ ALİDAM HAT BAŞINDA ATAN 2 AD OG SİGORTASI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 09:00 | 2013-01-15 10:05 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:48
| KAH0552 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) ESKİTAŞ KABİNİ DİKENLİ MEZ. | YAĞMURDAN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI HAT TARANDI SIKINTI BULUNMADI.GRUP ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 11:00 | 2013-01-15 12:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:24
| KAH0553 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 7 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.2 AD.DEMONAJDAN MONTAJ ARMATÜR KULLANILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 11:00 | 2013-01-15 12:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 13:10
| KAH0554 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-28 KABİNİ ŞEHBABA ÇIKIŞI. | DÜŞEN AG İLETKENİKALDIRILDI.İKİ DİREK ARASI İLETKEN TOPLANDI.LAMBA TAMİRATI YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 16:45 | 2013-01-15 17:35 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| KM0062 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | HASANCIKLI MONOBLOK AĞABEYLİ ÇIKIŞI | CERİT EKİBİNİN JAMPER BAĞLAMASI İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-16 12:30 | 2013-01-16 12:55 | 0:25 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KM0063 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 13:00 | 2013-01-16 13:24 | 0:24 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 16:04 | 0 | 0
| KM0064 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 3 C 2 KADIN DOĞUM HAS. ÇIKIŞI | XLP KABLOYA ZARAR VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 09:20 | 2013-01-17 09:45 | 0:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KM0065 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KHK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 11:00 | 2013-01-17 11:25 | 0:25 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 06:13 | 0 | 0
| KM0066 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN KARACASU ÇIKIŞI | XLP KABLOSU EKİ İÇİN | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 14:01 | 2013-01-18 17:22 | 3:21 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 1899-12-31 09:40 | 1900-06-21 20:49 | 0 | 0
| KM0067 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ERDEM MONOBLOK AFET EVLERİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 15:12 | 2013-01-18 15:37 | 0:25 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0068 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ERDEM MONOBLOK BİLKUR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 16:55 | 2013-01-18 17:14 | 0:19 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.066295 | 1900-01-07 05:13 | 0 | 0
| KM0069 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 15 E 1 ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-19 02:10 | 2013-01-19 02:15 | 0:05 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| KM0070 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 12:38 | 2013-01-19 12:49 | 0:11 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.19191 | 1900-01-22 18:54 | 0 | 0
| KM0071 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 12:38 | 2013-01-19 12:50 | 0:12 | 80.3919 | 9964.9337 | 0 | 0 | 0.66993 | 1900-03-23 00:59 | 0 | 0
| KM0072 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 12:38 | 2013-01-19 12:50 | 0:12 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.37684 | 1900-02-14 17:03 | 0 | 0
| KM0073 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN K.SANAYİ 1 ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 12:38 | 2013-01-19 12:49 | 0:11 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.23029 | 1900-01-27 13:05 | 0 | 0
| KM0074 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KHK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 14:30 | 2013-01-19 14:50 | 0:20 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| PAZ0016 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | EVRİ MONOBLOK EVRİ ÇIKIŞI | OG İLETKEN KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 17:55 | 2013-01-17 19:03 | 1:08 | 0 | 3034.0049 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-22 06:32 | 0 | 0
| PAZ0017 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 09:35 | 2013-01-18 10:22 | 0:47 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:43 | 1900-04-10 23:12
| PAZ0018 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 10:55 | 2013-01-18 11:15 | 0:20 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| NUR0013 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | Y KIYILAR NURHAK | KOPUK OLAN HAT BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 09:00 | 2013-01-14 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| NUR0014 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | UMUTLU NURHAK | PARAFUDUR VE OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 09:00 | 2013-01-15 15:30 | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 23:37
| NUR0015 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | TATLAR KULLAR TATLAR | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 11:00 | 2013-01-16 13:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| NUR0016 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | KARAMAĞRA NURHAK | AÇIK OLAN AYIRICI KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 09:00 | 2013-01-17 10:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| NUR0017 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | KULLAR ESKI TR NURHAK | ABONE KABLO ARIZASI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 09:30 | 2013-01-18 09:37 | 0:07 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:14 | 0 | 0
| AND 0032 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ALTINBOĞA YAYLACI TR | 1 DİREK ARASI DOLAŞIK AÇILDI 1XROSE SEYİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 11:50 | 2013-01-11 12:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0033 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM KESİK TR 1 | KADEME AYARI YAPILDI 1 ADET PİM İZALATÖR KULLANILDI N 95 PİM | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 13:01 | 2013-01-11 13:54 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 07:24
| AND 0034 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | arıklar kök ARIKLAR MERKEZ TR | 1 DİREK ARASI DOLAŞIK AÇILDI 1XROSE SEYİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 14:50 | 2013-01-11 15:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0035 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | arıklar kök BALLAR TR | KADEME AYARI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 15:13 | 2013-01-11 15:18 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0036 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK KARĞAÇAYIR TR | 2 ADET 63A NH 00 BOY 1 ADET 80A 00 BOY SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 13:50 | 2013-01-12 14:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0037 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK EYNALI TR | 1 ADET 36KV PARAFUDR 1 ADET SİLİKON İZALATÖR KULLANILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 13:35 | 2013-01-12 14:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0038 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM TORLAR KUŞÇULAR TR | 1 ADET İLETKEN KOPUGU EKLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 16:45 | 2013-01-12 17:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0039 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK AKĞÜMÜŞ TR | PLOTFORM ÇIKIŞINA NÖTR İLETKENİNE 1ADET AL40 B25 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 20:00 | 2013-01-12 20:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0040 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) | 95 NOLU DİREKTEN ALINAN AMPER TEKRAR BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 10:16 | 2013-01-13 10:46 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AND 0041 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK BAŞDOĞAN SARIBIYIKLI TR | 1 AD 9 M AG AGAÇ DİREK DMM YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 14:07 | 2013-01-13 15:12 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| AND 0042 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK DARIOVASI KUNDAKCILAR TR | 2 AD. 9M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 13:05 | 2013-01-14 14:30 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| AND 0043 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK DARIOVASI KUNDAKCILAR TR | 1 AD. 9M AĞAÇ DİREK DM+M YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 14:30 | 2013-01-14 14:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0044 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) | İNKİTA HALBUR BOSTANDERE HATTINDA GEVŞEK BAĞ YENİLENDİ MÜTAHİT TARAFINDAN | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 15:10 | 2013-01-15 16:24 | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 10:46
| AND 0045 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ANDIRIN HASTANE TR | 2DİREK ARASI 3X35+ 1+16+50 ALPEK KABLO ÇEKİLDİ 55 METRE | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 10:30 | 2013-01-16 12:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AND 0046 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ALTINBOĞA YAYLACI TR | 5 ADET A.G KIRIGI EKLENDİ 3KG ROSE İLETKEN KULLANILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 16:35 | 2013-01-16 17:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0047 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | arıklar kök DOBORLU KÖK | 2 ADET 25A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 17:40 | 2013-01-16 17:45 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AND 0048 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ AFACANLI TR | 1 ADET 63A 00 BOY SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 19:40 | 2013-01-16 19:42 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0049 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK ÇOKAK TR 2 | 1 AD 9 M AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 11:17 | 2013-01-17 11:40 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:02
| AND 0050 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 13:10 | 2013-01-17 13:26 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 15:57
| GOK0035 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM ortamış hatbaşı | OG sigorta degişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 10:20 | 2013-01-11 11:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GOK0036 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM d.dere akpınar mh. Trf | dolaşık açıldı , sehim alındı ve siğorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 15:30 | 2013-01-11 16:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GOK0037 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.kızılcık karlıoluk tr | sayaç değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 09:52 | 2013-01-12 10:42 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GOK0038 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM baluşağı hatbaşı | yanan O.G direği yenisi ile değişitirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 12:20 | 2013-01-12 17:40 | 5:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 20:54
| GOK0039 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 02:55 | 2013-01-13 03:13 | 0:18 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.54706 | 1900-01-28 06:55
| GOK0040 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM çardak kas. Merkez trf | dolaşık açıldı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 14:50 | 2013-01-13 15:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0041 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI | İNKİTA (sigorta değişimi) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 10:25 | 2013-01-14 10:32 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| GOK0042 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM kınıkkoz eski trf | AER kablo çekimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 12:10 | 2013-01-14 13:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GOK0043 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.kızılcı sağlık ocağı yanı trf | kontaktör değişimi yapıldı sokak devresi arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 18:10 | 2013-01-14 18:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0044 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM kamışcık köyü trf | A.G siğorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 12:30 | 2013-01-15 13:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0045 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM çardak kas.ericek yolu trf | A.G siğorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 15:08 | 2013-01-15 15:15 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| GOK0046 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM sırapınar trf | kontaktör değişimi yapıldı sokak devresi arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 16:52 | 2013-01-15 17:21 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:19
| GOK0047 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM hilal ekmek trf | O.G sigorta degişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 17:21 | 2013-01-16 17:33 | 0:12 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:41 | 0 | 0
| GOK0048 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F1 GÖKSUN 1 |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 13:51 | 2013-01-17 14:02 | 0:11 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.26867 | 1900-02-01 07:16 | 0 | 0
| GOK0049 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM yeşilköy hatbaşı | O.G travers montajı yapıldı ve izalatörler değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 11:10 | 2013-01-17 13:24 | 2:14 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 08:12
| ELB0024 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | ALEMBEY MONOBLOK FİDER 6 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 13:25 | 2013-01-13 14:00 | 0:35 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:33 | 1900-04-03 21:59
| ELB0025 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 15:53 | 2013-01-16 16:15 | 0:22 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.23029 | 1900-01-27 13:05 | 0 | 0
| ELB0026 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 05:10 | 2013-01-17 05:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| ELB0027 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | TEPEBAŞI BİNA BARAKALAR TARAFI | ABONEYE KLEMENS TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 14:00 | 2013-01-16 14:20 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| ELB0028 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA ERENLER MAH TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 09:00 | 2013-01-17 13:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| AF 0035 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok arıtaşkasabası | altunelmekas içmesuyu jamperkopması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 14:13 | 2013-01-11 14:20 | 0:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.024425 | 1900-01-02 00:40 | 0 | 0
| AF 0036 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | tanımonoblok tanır kasabası | haliçmermeratölye jamperbağlanması og | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 14:57 | 2013-01-11 15:13 | 0:16 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.055828 | 1900-01-05 22:05 | 0 | 0
| AF 0037 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | havsa kök bina efsus turan mah. | manevradan kaynaklanan kesinti | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 10:00 | 2013-01-11 10:09 | 0:09 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.094209 | 1900-01-10 16:16 | 0 | 0
| AF 0038 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıtaş kök bina Türkçayırı köyü | Türkçayırı köyü Yeni Trafo yanmış değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 12:30 | 2013-01-11 15:30 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AF 0039 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | Ag atlama kopmuş yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 19:35 | 2013-01-11 20:30 | 0:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:17 | 0 | 0
| AF 0040 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Dağlıca keşirlik kök bina Dağlıca kasabası | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 12:30 | 2013-01-12 14:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AF 0041 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kaymakamlık lojmanı kök bina efsus turan mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 12:35 | 2013-01-13 12:50 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AF 0042 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Çalış köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 09:10 | 2013-01-13 09:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 0043 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 07:56 | 2013-01-14 08:42 | 0:46 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.64202 | 1900-03-19 13:57 | 0 | 0
| AF 0044 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 07:56 | 2013-01-14 09:10 | 1:14 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.51641 | 1900-03-04 00:16 | 0 | 0
| AF 0045 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Sokak sayacı yanmış değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 13:15 | 2013-01-14 14:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AF 0046 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblok Oğlakkayası köyü | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 13:30 | 2013-01-14 14:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 0047 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina alparslan mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 17:30 | 2013-01-14 17:45 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AF 0048 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Arıtaş köroğlu petrolün elektiği borcundan dolayı kesildi Og camperleri alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 09:00 | 2013-01-15 09:15 | 0:15 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AF 0049 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 17:30 | 2013-01-15 18:00 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 0050 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kaleimamlık kök bina Kale mahallesi | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 18:35 | 2013-01-15 18:45 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| AF 0051 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblok Kaşanlı hat başı | Kaşanlı hat başında og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 09:35 | 2013-01-16 09:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| AF 0052 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıtaş kök bina Altunelma Nene mah. | İletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 11:10 | 2013-01-16 12:15 | 1:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:04 | 0 | 0
| AF 0053 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblok Koçovası köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 17:25 | 2013-01-16 17:45 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AF 0054 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 17:45 | 2013-01-16 18:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| AF 0055 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır çıkışı | Çoğulhan kasabası içme suyu borcundan dolayı elektriği kesildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 09:40 | 2013-01-17 09:47 | 0:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.024425 | 1900-01-02 00:40 | 0 | 0
| AF 0056 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Altaş köyü | Altaş köyü içme suyu camperleri alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 13:40 | 2013-01-17 14:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 0057 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | Çoğulhan kasabası içme suyu camperleri bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 17:15 | 2013-01-17 17:35 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| AF 0058 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Karagöz monoblok Karagöz köyü | Karagöz köyü kontaktör yanmış devre dışı bırakıldı.Şalter kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 14:30 | 2013-01-17 17:50 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| AF 0059 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbeyli giriş monoblok Emirilyas köyü | emirilyas köyü içme suyu elektriği borcundan dolayı camperleri alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 13:35 | 2013-01-17 14:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| EKN0016 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ÇİFLİKKALE TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 11:15 | 2013-01-12 12:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| EKN0017 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | HİZMET ALANI TR TRF | YANAN TMS DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 08:15 | 2013-01-13 09:30 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| EKN0018 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | PÖRNEK TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 09:10 | 2013-01-15 09:55 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| EKN0019 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | İĞDE KÖK SOYSALI ÇIKIŞI | SOYSALI KÖK KABAKTEPE ÇIKIŞINDA OG İLETKEN KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 08:00 | 2013-01-16 09:00 | 1:00 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| EKN0020 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | SOYSALI KÖK KABAKTEPE ÇIKIŞI | KOPAN OG İLETKENLERİ BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 08:00 | 2013-01-16 11:50 | 3:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 07:55 | 1900-05-03 17:55
| EKN0021 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 15:40 | 2013-01-16 16:30 | 0:50 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| EKN0022 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 15:40 | 2013-01-16 16:30 | 0:50 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:38 | 1900-04-17 11:24
| EKN0023 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | KÜRTÜL HAT.SEKSİYONELİ SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 14:30 | 2013-01-16 15:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 09:17
| EKN0024 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | AKPINAR TR. SEKSİYONER | TR DEN KOPAN BUSİNK BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 16:35 | 2013-01-16 17:10 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| EKN0025 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | GÜMÜS DÖĞEN MONB MERKEZ ÇIKIŞI | EKİNÖZÜ ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 08:00 | 2013-01-17 08:55 | 0:55 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.57572 | 1900-03-11 08:43 | 0 | 0
| EKN0026 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | GÜMÜS DÖĞEN MONB MERKEZ ÇIKIŞI | EKİNÖZÜ ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 08:00 | 2013-01-17 08:55 | 0:55 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:29 | 1900-04-28 07:45
| TUR 0005 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 09:55 | 2013-01-06 10:10 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0006 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-15(Aksu- 1) | AKSU 1 FİDERİNDEN KOPAN İLETKEN YERİNE ALINDI VE AKSU2 NİN YÜKÜ NORMAL HALE ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 11:05 | 2013-01-08 12:10 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| TUR 0007 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-16(Aksu- 2) | AKSU 1 FİDERİNDEN KOPAN İLETKEN YERİNE ALINDI VE AKSU2 NİN YÜKÜ NORMAL HALE ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 11:05 | 2013-01-08 12:10 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| TUR 0008 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 17:05 | 2013-01-15 17:30 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| Ç.CERİT0023 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ORUÇPINARI KÖYÜ OG HATTI | ATAN SİGARTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 08:00 | 2013-01-13 14:00 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| Ç.CERİT0024 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | SOGUKPINAR KÖYÜ OG | ATAN SİGARTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 14:00 | 2013-01-13 15:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| Ç.CERİT0025 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ORUÇPINARI KÖYÜ OG | TRAFO DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 08:00 | 2013-01-14 17:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-10 13:10
| Ç.CERİT0026 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ENGİZEK -TOROMAN TR AG ÇIKIŞLARI | ATAN SİGARTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 08:00 | 2013-01-15 11:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| Ç.CERİT0027 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | HELETE KASABASI AG ÇIKIŞLARI | ATAN SİGARTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 11:00 | 2013-01-15 13:00 | 2:00 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| Ç.CERİT0028 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÜCÜK TR AG ÇIKIŞLARI | YANAN T.M.Ş DEGİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 08:00 | 2013-01-16 10:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| Ç.CERİT0029 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | AKSU AKDER TR 3/0 HATTI | 3/0 SEHİMİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 12:00 | 2013-01-16 16:00 | 4:00 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-08-20 09:14 | 0 | 0
| Ç.CERİT0030 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ENGİZEK MAH TR AG ÇIKIŞLARI | YANAN AG ÇIKIŞLARI GRUP ALTLIKLARI DEGİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 08:00 | 2013-01-17 12:00 | 4:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| Ç.CERİT0031 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | İSTİKLAL FATİH TR AG ÇIKIŞLARI | ATAN SİGARTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 08:00 | 2013-01-18 11:00 | 3:00 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 08:19 | 0 | 0
| Ç.CERİT0032 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KALE MONOBLOG OG HATTI | MONOBLOĞDAN ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 14:00 | 2013-01-19 16:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| Ç.CERİT0033 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | K.CERİT KÖYÜ AG ÇIKIŞLARI | SOK DEV VE AG SİGORTALARI DEGİTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 08:00 | 2013-01-20 13:00 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| KM0075 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AHMET GEDEMENLİ MONOBLOK GEDEMENLİ ÇIKIŞI | ŞEBEKEYE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 12:30 | 2013-01-20 13:15 | 0:45 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| KM0076 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | İZARATÖRLER DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 04:00 | 2013-01-20 04:21 | 0:21 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.42549 | 1900-01-21 18:43
| KM0077 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KHK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 09:50 | 2013-01-20 10:15 | 0:25 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 06:13 | 0 | 0
| KM0078 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | DİZEL KÖK 55 ÇIKIŞI | JAMPER ALINMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-20 12:00 | 2013-01-20 12:20 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| KM0079 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AĞCA KÖK A.HAMİTHAN 29 SK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 06:48 | 2013-01-21 07:10 | 0:22 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 03:09 | 0 | 0
| KM0080 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM BOSSA 1 | HAT BESLENDİ .NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 07:56 | 2013-01-21 08:42 | 0:46 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.32101 | 1900-02-07 18:58 | 0 | 0
| KM0081 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | LÜTUF KÖK KURTEKS VE LÜTUF ÇIKIŞLARI | HAT BESLENDİ .NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 08:20 | 2013-01-21 08:50 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| KM0082 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ÖNSEN KÖK DADAĞLI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 20:00 | 2013-01-21 21:30 | 1:30 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| KM0083 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 3 C 2 KADIN DOĞUM HAS. ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 15:35 | 2013-01-22 16:15 | 0:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0084 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | MARTEKS KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 15:08 | 2013-01-22 16:20 | 1:12 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:01 | 1900-03-18 02:27
| KM0085 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | LÜTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 15:30 | 2013-01-22 15:40 | 0:10 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| KM0086 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ESKİ ELEKTRİK ARIZA DAHİLİ TR. | BARA BAĞLANTILARININ SÖKÜLMESİ VE 1*50 XLP KABLO BAĞLAMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-23 01:25 | 2013-01-23 02:20 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| KM0087 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 7 C 1 8 C 1 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 07:22 | 2013-01-23 07:42 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| KM0088 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KHK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 10:00 | 2013-01-23 10:30 | 0:30 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| KM0089 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | LÜTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 13:00 | 2013-01-23 13:22 | 0:22 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 12:36 | 0 | 0
| KM0090 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | HASANCIKLI MONOBLOK AĞABEYLİ ÇIKIŞI | ORTAKÖY HAT BAŞINDAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 16:30 | 2013-01-24 17:30 | 1:00 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| KM0091 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TERZİLER SİT.KÖK TERZİLER ÇIKIŞI | MÜŞTEREK DİREK YERİ DEĞİŞİMİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-25 14:05 | 2013-01-25 16:00 | 1:55 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.40126 | 1900-02-17 17:43 | 0 | 0
| KM0092 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 16:00 | 2013-01-25 16:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| KM0093 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ESKİ ELEKTRİK ARIZA DAHİLİ TR. | TRAFO BAKIMI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-26 05:30 | 2013-01-26 05:50 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| KM0094 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BAYDEMİRLİ MONOBLOK ILICA ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 16:45 | 2013-01-27 19:45 | 3:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| GOK0050 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.kızılcık güller tr | iletken kırığı eklenerek sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 13:40 | 2013-01-18 13:56 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.69677
| GOK0051 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM sebze pazarı trf | A.G camper alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 14:30 | 2013-01-18 14:37 | 0:07 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:14 | 0 | 0
| GOK0052 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 10:08 | 2013-01-19 10:49 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 22:15
| GOK0053 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM tombak merkez cami yanı trafo | dolaşık açıldı,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 09:44 | 2013-01-19 09:58 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.60968
| GOK0054 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM hilal ekmek trf | CAMPER BAĞLAMA (9m ağaç direk montajı yapıldı,AER kablo çekildi ve ilave iletken çekildi) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 11:42 | 2013-01-19 12:19 | 0:37 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 23:55 | 0 | 0
| GOK0055 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM karlık eski trf | iletken kırığı eklenerek arıza giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 14:04 | 2013-01-20 14:29 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| GOK0056 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM karlık eski trf | iletken kırığı eklenerek arıza giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 17:50 | 2013-01-20 17:56 | 0:06 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.97244 | 0 | 0
| GOK0057 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM 11 num. Sanayi kök tr | 1 adet O.G sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 11:55 | 2013-01-20 12:25 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| GOK0058 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM gölpınar eski trf | dolaşık açıldı ve 3XR sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 13:28 | 2013-01-21 13:50 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.95807
| GOK0059 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM d.dere akpınar mh. Trf | sokak devresi arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 16:28 | 2013-01-21 16:35 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| GOK0060 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F6 GÖKSUN 2 | 04:34 'de beslendi tekrardan topraktan ani açtı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 04:20 | 2013-01-22 04:34 | 0:14 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.24425 | 1900-01-29 06:37 | 0 | 0
| GOK0061 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F6 GÖKSUN 2 | 04:53 'te beslendi tekrar topraktan ani açtı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 04:34 | 2013-01-22 04:53 | 0:19 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.33148 | 1900-02-09 02:07 | 0 | 0
| GOK0062 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F6 GÖKSUN 2 | jumper kopuğu, jumperler yeniden bağlandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 04:53 | 2013-01-22 07:09 | 2:16 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1900-01-01 08:57 | 1900-10-20 02:30 | 0 | 0
| GOK0063 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F6 GÖKSUN 2 | AYIRICI KAPAMA | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 07:20 | 2013-01-22 07:22 | 0:02 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| GOK0064 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM sanayı kök | MODULER HÜCRE BAKIM ONARIMI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-23 10:25 | 2013-01-23 10:50 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| GOK0065 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM Alıclı bucak kök | ag bakım onarım | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-23 11:25 | 2013-01-23 14:50 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 22:15
| GOK0066 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM kamıscık kök | sokak lamba tamırı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-24 11:03 | 2013-01-24 11:20 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.74032
| GOK0067 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM kanlı kavak2. kök | abone baglantıları yenılendı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-24 17:55 | 2013-01-24 18:15 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0051 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK KUMARLI KÖK |  | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0052 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | arıklar kök ARIKLAR MERKEZ TR | 1 ADET 12M AĞAÇ DİREK MONTAJI.1 ADET 9M AĞAÇ DİREK DMM YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 13:15 | 2013-01-19 14:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AND 0053 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK YEŞİLOVA KIZIK TR | 1 ADET VHD 35 İZALATÖR 1 ADET SIKIBAĞ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 11:40 | 2013-01-19 12:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AND 0054 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK GÜZELBEYLİ YRNİ TR | 2 ADET 80A 00 BOY AG SİGORTA İLMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 14:42 | 2013-01-19 14:43 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0055 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM FİDER3 KÖYLER | ANDIRIN TM MANEVRA YAPILDI FİDER ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 01:06 | 2013-01-20 01:25 | 0:19 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.96242 | 1900-02-19 12:37
| AND 0056 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK BEŞBUÇAK ÜÇEVLER TR | 1 AD 9 M LİKAG DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 10:00 | 2013-01-22 10:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0057 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK KABACA TR | 1AD OG İLETKEN KOPUGU EKLENDİ ARIZA GİDERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 14:55 | 2013-01-22 18:50 | 3:55 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-01 09:41
| AND 0058 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK CUHADARLI MERKEZ TR | 4 DİREK ARASI 4XROSE SEYİM ALINDIİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 11:10 | 2013-01-22 11:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0059 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK KABACA TR | GÖKGEDİK KABACA MERMER OÇAGI BORCUNDAN DOLAYI AMPER ALINDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 11:45 | 2013-01-22 11:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0060 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK AKGÜMÜŞ TR | 4 DİREK ARASI 4XROSE SEYİM ALINDIİ 1 ADET DOLAŞIK AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 10:09 | 2013-01-23 10:39 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0061 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK ALTINYAYLA TR | 3 DİREK ARASI3XROSE İLETKEN SEYİM ALINDI.1 ADET DOLAŞIK AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 11:05 | 2013-01-23 11:23 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.78387
| AND 0062 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK KIZIK FETHENE TR | 1 ADET 9M AĞAÇ DİREK DM+M YAPILDI .1 ADET A40 B25 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 14:30 | 2013-01-24 15:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0063 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK KARAPINAR KÖYÜ TR | 2 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILDI 4 ADET A40 B25 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 17:50 | 2013-01-24 17:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| Ç.CERİT0034 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KIZILSEKİ OG HATTI | SIKIBAĞ VE AĞAÇ YIKİLMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 10:00 | 2013-01-23 10:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| Ç.CERİT0035 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | AKDERE MAH OG HATTI | SIKIBAĞ VE AĞAÇ YIKİLMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 09:30 | 2013-01-26 12:30 | 3:00 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-24 20:46 | 0 | 0
| Ç.CERİT0036 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KAYMAKAMLIK KÖK TR ÇİFLİK ÇILIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 10:40 | 2013-01-27 11:30 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| Ç.CERİT0037 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | O.PINAR TR-2 DAĞ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 09:30 | 2013-01-28 11:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| Ç.CERİT0038 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | S.PINAR KÖYÜ SEKSONEL |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 18:30 | 2013-01-28 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| Ç.CERİT0039 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | DÜZBAĞ KÖK DÜZBAĞ FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 14:30 | 2013-01-29 14:50 | 0:20 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 22:22 | 0 | 0
| Ç.CERİT0040 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | AKDERE TR DOĞU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 16:50 | 2013-01-29 17:00 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0041 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÜCÜK TR DOĞU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 17:00 | 2013-01-29 17:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| Ç.CERİT0042 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | K.CERİT KÖYÜ SEKSONEL |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 17:30 | 2013-01-29 17:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| Ç.CERİT0043 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | TORAMAN TR T.M.Ş. |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 19:40 | 2013-01-29 20:00 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| Ç.CERİT0044 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ENGİZEK MAH. DERBENT HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 08:00 | 2013-01-30 09:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| Ç.CERİT0045 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | BOĞAZ TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 09:00 | 2013-01-30 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| Ç.CERİT0046 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | S.OCAĞI TR DAZ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 08:00 | 2013-01-31 10:00 | 2:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| Ç.CERİT0047 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | BOĞAZ TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 13:00 | 2013-01-31 13:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| EKN0027 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ÇİFLİK TR 2 ÇIKIŞ 2 | KOPAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 09:20 | 2013-01-19 10:25 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| EKN0028 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | UZUNÇAYIR TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 08:25 | 2013-01-20 09:45 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| EKN0029 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | A İÇME TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 11:05 | 2013-01-20 11:55 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| EKN0030 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DAVUTLAR TR. ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 13:25 | 2013-01-20 14:30 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| EKN0031 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ÇAY TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 16:20 | 2013-01-20 17:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| EKN0032 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ÇİFLİK TR 2 ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ KOPAN İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 09:40 | 2013-01-21 10:55 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| EKN0033 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | SARIGÖL 2 SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 13:20 | 2013-01-22 13:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| EKN0034 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DAVUTLAR TR. ÇIKIŞ 3 | ATAN KOMPAK KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 16:30 | 2013-01-22 17:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| EKN0035 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | KÖPRÜ AGZI TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 15:20 | 2013-01-23 15:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| EKN0036 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | İĞDE KÖK SOYSALI ÇIKIŞI | SOYSALI HAT BASINDA KOPAN F8 BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 08:00 | 2013-01-24 08:40 | 0:40 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| EKN0037 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ORTAOYMAK TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 11:00 | 2013-01-25 11:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| EKN0038 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ÇINARLI TR ÇIKIŞ 3 | ATN TMS KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 12:15 | 2013-01-25 12:35 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| EKN0039 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DAVUTLAR TR. ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 16:35 | 2013-01-25 17:15 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| EKN0040 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | İBİŞDERE TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTAŞI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 10:15 | 2013-01-27 11:45 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| EKN0041 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ÇINARLI TR ÇIKIŞ 1 | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 12:15 | 2013-01-27 13:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| EKN0042 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ÇAY TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HATTIN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 09:15 | 2013-01-28 10:25 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| EKN0043 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | SARIGÖL 2.TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 12:20 | 2013-01-28 12:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| EKN0044 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ÇINARLI TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN OG İLETKENİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 09:15 | 2013-01-31 10:35 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| AF 0060 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Altaş köyü | Altaş köyü içme suyu camperleri bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 11:50 | 2013-01-19 12:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 21:17
| AF 0061 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | İğdelioğlu kök bina efsus turan mah. | Trafo kademe ayarı yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 10:15 | 2013-01-19 10:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 0062 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Doğanköy TM Fider 11 çıkışı | kesici kapatıldı | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 09:55 | 2013-01-21 09:56 | 0:01 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.013957 | 1899-12-31 17:31 | 0 | 0
| AF 0063 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 16:08 | 2013-01-21 16:25 | 0:17 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.47454 | 1900-02-26 19:42 | 0 | 0
| AF 0064 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 20:13 | 2013-01-21 21:02 | 0:49 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.34194 | 1900-02-10 09:15 | 0 | 0
| AF 0065 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Sokak sayacı yanmış değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 13:40 | 2013-01-21 14:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AF 0066 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Altaş köyü | 7 direk arası sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 10:50 | 2013-01-22 12:15 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:55
| AF 0067 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblok Berçenek köyü | Ayısıcı kaçırıyordu açma kapama yapıldı. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 17:20 | 2013-01-22 17:22 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AF 0068 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblok Berçenek köyü | Berçenek köyü ayırıcı ayarı yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 10:05 | 2013-01-23 10:20 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 0069 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Altunelma kasabası | Beton direkte sokak lambası tamiri yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 11:05 | 2013-01-23 11:20 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 0070 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Çoğulhan lisesi bağlantıları klemenslendi elektrriği normal | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 13:15 | 2013-01-23 14:20 | 1:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:04 | 0 | 0
| AF 0071 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Altaş köyü | Altaş köyü içme suyu borcundan dolayı elektriği kesildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 15:35 | 2013-01-23 15:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AF 0072 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina alparslan mah. | Ag camper yenilendi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 13:35 | 2013-01-23 13:50 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AF 0073 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbeyli giriş monoblok emirilyas çıkışı | emirilyas köyü içme suyu camperleri bağlandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 16:32 | 2013-01-24 16:53 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.91452
| AF 0074 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 13:57 | 2013-01-25 14:03 | 0:06 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 0.69087 | 1900-03-25 15:16 | 0 | 0
| AF 0075 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kalealtı monobloğa kadar hat Fider 11 den beslendi.sigorta takıldı ve ayırıcı kapatıldı | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 15:43 | 2013-01-25 15:44 | 0:01 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.010131 | 0.54238
| AF 0076 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kalealtı monobloğa kadar hat Fider 11 den beslendi.sigorta takıldı ve ayırıcı kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 15:44 | 2013-01-25 15:52 | 0:08 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.081046 | 1900-01-03 08:08
| AF 0077 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina Site 2 çıkışı | Site 2 önünde og iletken kopmuş,yapıldı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 16:00 | 2013-01-25 16:32 | 0:32 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 04:28 | 0 | 0
| AF 0078 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | Og hat takibi yapıldı ve kesici kapatıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 14:45 | 2013-01-26 15:05 | 0:20 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.83742 | 1900-04-12 19:14 | 0 | 0
| AF 0079 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina Pınarbaşı mah. | Og camper düzeltildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 16:30 | 2013-01-26 16:50 | 0:20 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AF 0080 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 07:35 | 2013-01-27 07:45 | 0:10 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:38 | 1900-05-21 17:27 | 0 | 0
| AF 0081 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Alpaslan mahallesinde og iletken kopmuş.Havsa kök binadan Alpaslam mahallesi kesici açıldı kesici kapatıldı. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 07:45 | 2013-01-27 07:46 | 0:01 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 0.11514 | 1900-01-13 06:33 | 0 | 0
| AF 0082 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 07:35 | 2013-01-27 07:40 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AF 0083 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | havsa kök bina alparslan mah. | Kopan og iletkene ek yapıldı ve arıza giderildi.hat beslendi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 07:35 | 2013-01-27 08:58 | 1:23 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.28961 | 1900-02-03 21:33 | 0 | 0
| AF 0084 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | havsa kök bina alparslan mah. | Alpaslan mahallesi kök binadan site 1 kesicisi kapatıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 10:15 | 2013-01-27 10:20 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AF 0085 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | 8 direk arası sokak fazı çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 09:30 | 2013-01-27 13:30 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| AF 0086 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina esence kas. | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 18:20 | 2013-01-27 18:30 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 0087 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 09:45 | 2013-01-27 10:00 | 0:15 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| AF 0088 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbeyli monoblok Bakraç kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 14:15 | 2013-01-27 14:30 | 0:15 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| AF 0089 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Sevin monoblok Binboğa köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 16:50 | 2013-01-27 17:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 0090 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Esence kasabası içme suyu borcundan dolayı camperleri alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 14:21 | 2013-01-28 14:31 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| AF 0091 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Dağlıca keşirlik kök bina Topaktaş köyü | Kontaktör değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 09:30 | 2013-01-28 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 0092 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Afşin lisesi kök bina Başüstü köyü | Başüstü köyü içme suyu borcundan dolayı kesildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 14:45 | 2013-01-28 15:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 0093 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Erçene köyü hat başı kaçırıyordu açma kapama yapıldı ve kabaağaç Devre seksiyoneli açıldı sigortalar alındı kabaağaç tarafı kalealtından beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 08:56 | 2013-01-29 09:05 | 0:09 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.091176 | 1900-01-03 21:09
| AF 0094 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | Ag atlamalar yenilendi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 15:30 | 2013-01-29 16:30 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AF 0095 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 18:10 | 2013-01-29 18:35 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 0096 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag çıkış kablosu klemenslendi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 19:50 | 2013-01-29 20:15 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 0097 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | Ag atlamalar yenilendi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 16:45 | 2013-01-29 17:35 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| AF 0098 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Og camper bağlandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 16:40 | 2013-01-30 17:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 0099 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | emniyet kök bina Pınarbaşı mah. | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 08:15 | 2013-01-30 08:20 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AF 0100 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | atlamalar yenilendi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 11:00 | 2013-01-31 12:30 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| AF 0101 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Sehim alındı ve sokak fazı çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 13:30 | 2013-01-31 14:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 0102 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Doğanköy TM Fider 11 çıkışı | kesici kapatıldı | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 08:16 | 2013-01-31 08:18 | 0:02 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.081046 | 1900-01-03 08:08
| PAZ0019 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 10:54 | 2013-01-19 12:25 | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 20:26
| PAZ0020 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 13:04 | 2013-01-19 14:05 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 15:01
| PAZ0021 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | JUMPER KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 19:25 | 2013-01-19 19:30 | 0:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.050654 | 1900-01-01 17:05
| PAZ0022 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 16:10 | 2013-01-21 16:28 | 0:18 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.18235 | 1900-01-08 18:18
| PAZ0023 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-21 09:00 | 2013-01-21 12:20 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-04 19:21
| PAZ0024 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-4(Pompa-3) çıkışı fider-4(Pompa-3) çıkışı | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 01:00 | 2013-01-24 01:52 | 0:52 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 10:16 | 0 | 0
| PAZ0025 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 13:00 | 2013-01-24 13:34 | 0:34 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.34444 | 1900-01-17 10:35
| PAZ0026 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 17:01 | 2013-01-24 17:07 | 0:06 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.060784 | 1900-01-02 06:06
| PAZ0027 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | EVRİ MONOBLOK BARA DEĞİŞİMİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-27 13:00 | 2013-01-27 15:00 | 2:00 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.83742 | 1900-04-12 19:14 | 0 | 0
| PAZ0028 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | ÖZEL MÜŞTERİ TRAFO PATLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 23:45 | 2013-01-28 00:22 | 0:37 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.1291 | 1900-01-15 00:04 | 0 | 0
| PAZ0029 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | EVRİ MONOBLOK EVRİ ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 12:05 | 2013-01-27 12:53 | 0:48 | 0 | 3034.0049 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-10 03:12 | 0 | 0
| PAZ0030 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KUZKENT KÖK UFACIKLI GRUBU | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 10:18 | 2013-01-28 11:25 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-23 10:30
| PAZ0031 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | EVRİ MONOBLOK EVRİ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 08:50 | 2013-01-28 09:25 | 0:35 | 0 | 3034.0049 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-13 17:50 | 0 | 0
| PAZ0032 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 07:51 | 2013-01-29 08:30 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 14:05
| PAZ0033 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU (EMİROĞLU HATBAŞI) | GÜVENLİK AÇISINDAN (UZUN VE GENİŞ ARAÇ GEÇİŞİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-29 14:25 | 2013-01-29 14:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| PAZ0034 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 09:15 | 2013-01-31 09:30 | 0:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| AND 0064 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK CAMPAZ TR | 1 ADET 9M AĞAÇ DİREK DM+M YAPILDI .1 ADET A70 A70 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 11:10 | 2013-01-25 11:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0065 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK GEBEN DAHİLİ TR | 1 ADET ABONE BAGLANTISI YAPILDI. 2 ADET A25 B16 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 15:00 | 2013-01-25 15:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0066 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK GEBEN CAMLI TR | 2 ADET ABONE BAGLANTISI YAPILDI. 4 ADET A25 B16 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 15:43 | 2013-01-25 15:50 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| AND 0067 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | arıklar kök ALINOLUK TR | 1 ADET 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 09:37 | 2013-01-26 09:42 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0068 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK ANICIK SAĞ. OCAGI TR | 1 ADET 50A KONTAKTÖR KULLANILDI.SİSREM ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 10:40 | 2013-01-26 10:55 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0069 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK KÖKLÜ MERKEZ TR | 1 ADET ABONE BAGLANTISI YAPILDI 4 ADET A25 B16 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 13:05 | 2013-01-26 13:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0070 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | arıklar kök ARIKLAR HAŞTIRIN TR | BRAŞMANDAM (JUMPER) KOPMASI ARIZA GİDERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 12:05 | 2013-01-26 12:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0071 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK | DSİ KÖKTEN MANEVRA YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 03:30 | 2013-01-27 09:40 | 6:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:58 | 1900-07-18 16:18
| AND 0073 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK GEBEN BOGAZİÇİ TR | 2 AD A25/B16 KLEMENS KULLANILDI ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 18:25 | 2013-01-27 18:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0074 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK YEŞİLYURT KOCAFAKILI TR | HATBAŞI 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 18:50 | 2013-01-27 18:54 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| AND 0075 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM BOSTANLI TR | HATBAŞI 1 AD 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI 1 AD PARAFUDR İPTAL EDİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 19:55 | 2013-01-27 20:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0076 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ORHANİYE İSKENDERLİ | 1 AD ABONEDEN KAYNAKLANAN AG ARIZA ABONE İPTAL EDİLEREK GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 09:21 | 2013-01-28 09:40 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.82742
| AND 0077 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK FEVZİYE | 1 AD 9 M AG AGAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 10:00 | 2013-01-28 10:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AND 0078 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK RIFATİYE MRZ.TR | 1 AD DOLAŞIK AÇILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 11:18 | 2013-01-28 11:41 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:02
| AND 0079 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK KONUTEVLERİ TR | 1 AD 3 FAZLI ABONE BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 14:04 | 2013-01-28 14:16 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| KAH0464 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK ÇIKIŞI SULTAN MAĞARA KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 13:30 | 2013-01-28 14:05 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| AND 0080 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK BEKTAŞLI TR | 1 ADET ABONE BAGLANTISI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 13:11 | 2013-01-29 13:15 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| KAH0465 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-19 KABİNİ YENİ MAH | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 08:30 | 2013-01-29 09:55 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0466 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ MENZİL KÖYÜ | DAHİLİ TRAFODA ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 10:00 | 2013-01-29 11:05 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0467 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ GÖÇERİ - ORTA KÖY | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ÇUKUR EŞİLDİ DİREK SÖKÜLÜP UYGUN MESAFEYE TEKRAR DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 09:00 | 2013-01-29 11:05 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| KAH0468 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ ZİYARET KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 12:00 | 2013-01-29 13:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| AND 0081 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK KÖKLÜ ÇAKARCILAR TR | 1 ADET AG İLETKEN KIRIGI EKLENEREK ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 12:20 | 2013-01-30 12:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0082 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK BOZROPRAKLI MERKEZ | 1 AD 9 M AG AGAÇ DİREK DİKİLDİ 4 DİREK ARASI 2X R İLETKEN ÇEKİLDİ 6 AD ABONE AKTARILDI 3 AD ARMATÖR SİSTEME AKTARILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 13:15 | 2013-01-30 16:12 | 2:57 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 17:00
| KAH0469 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI | HAT TARANDI SIKINTI BULUNAMADI .AŞIRI AKIMDAN GRUP AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 09:00 | 2013-01-30 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KAH0470 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI. AKTAŞ BESELE HATTI. | KÖYÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN TRAFO ÇIKIŞ PANOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.. HAT ENERJİLİ NORMAL., | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-01-30 16:45 | 2013-01-30 18:25 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| AND 0083 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK ÇOKAK TR | 1AD. YENİ 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ CANPER BAĞLANSI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 11:52 | 2013-01-31 12:00 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| AND 0084 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK GÖKAHMETLİ MERKEZ | 3AD. YENİ DİREK DİKİLDİ 3 DİREK 2XR 6 DİREK ARASI 1XR İLETKEN ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 12:40 | 2013-01-31 14:40 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AND 0085 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK BEŞBUCAK GÖKÖMERLİ | SİGORTA ALTLIĞINDAN KOPAN ÇIKIŞ KAPLOSU TEKRAR BAĞLANARAK AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 16:50 | 2013-01-31 17:05 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0068 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM ericek kas. Bld. Yanı trf | dolaşık açıldı,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 12:55 | 2013-01-25 13:35 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GOK0069 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM karadut hatbaşı | 2 adet O.G sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 09:15 | 2013-01-25 09:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GOK0070 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM çardak kas. Giriş trf | parafurd montajı yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 10:25 | 2013-01-26 12:00 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-21 18:47
| GOK0071 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fındıklıkoyak bahçedere trf | kontaktör değişimi yapıldı sokak devresi arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 10:35 | 2013-01-26 10:40 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GOK0072 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | HAVA MUHALEFETİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 11:25 | 2013-01-27 11:30 | 0:05 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| GOK0073 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F6 GÖKSUN 2 | İNKİTA (camper bağlama) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 12:10 | 2013-01-27 12:40 | 0:30 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| GOK0074 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | İNKİTA 16:03'te denendi TM'den ayırıcı kapanmadı 17:13'te F8 fiderinden rinğ yapılarak beslendi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 15:20 | 2013-01-27 17:13 | 1:53 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-02 10:25 | 1900-07-01 20:46
| GOK0075 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK | İNKİTA (ayırıcı kapama) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 17:09 | 2013-01-27 17:13 | 0:04 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.12157 | 1900-01-05 12:12
| GOK0076 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F4 ACIELMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 07:44 | 2013-01-28 07:48 | 0:04 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.12157 | 1900-01-05 12:12
| GOK0077 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK | İNKİTA (ayırıcı kapama) | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 11:20 | 2013-01-28 11:22 | 0:02 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.060784 | 1900-01-02 06:06
| GOK0078 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | İNKİTA TM'deki ayırıcı arızası giderildi 11:38 'de F2 ELBİSTAN FİDERİ tekrarTM'den beslendi Bu süre zarfında F2 ELBİSTAN FİDERİ F8 KANLIKAVAK FİDERİNDEN beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 15:20 | 2013-01-27 15:50 | 0:30 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| GOK0079 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | 12:25'te denendi tekrar açtı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 12:20 | 2013-01-29 13:10 | 0:50 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| GOK0080 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 13:19 | 2013-01-29 13:25 | 0:06 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.18235 | 1900-01-08 18:18
| GOK0081 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 16:15 | 2013-01-29 16:17 | 0:02 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.060784 | 1900-01-02 06:06
| GOK0082 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 13:47 | 2013-01-30 13:52 | 0:05 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| GOK0083 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM bozhöyük hatbaşı | mütahit çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-30 08:40 | 2013-01-30 10:55 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 12:23
| GOK0084 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.kızılcık kas.yukarı trf | trafonun kademe ayarı yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 17:40 | 2013-01-30 17:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0085 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 07:40 | 2013-01-31 07:48 | 0:08 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.24314 | 1900-01-12 00:25
| GOK0086 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM kanlı kavak2. kök | trafonun kademe ayarı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-31 17:40 | 2013-01-31 18:08 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:16
| KM0095 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-01-28 06:30 | 2013-01-28 06:40 | 0:10 | 80.3919 | 9964.9337 | 0 | 0 | 0.55828 | 1900-03-09 04:49 | 0 | 0
| KM0096 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-01-28 06:30 | 2013-01-28 06:40 | 0:10 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| KM0097 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 K.SANAYİ 1 ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-01-28 06:30 | 2013-01-28 06:40 | 0:10 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| KM0098 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 15:15 | 2013-01-28 15:37 | 0:22 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.44575 | 1900-01-22 20:45
| KM0099 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | MATESA YANI MON. ASFALT ŞNTİYESİ | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 12:45 | 2013-01-29 13:20 | 0:35 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 00:25 | 0 | 0
| KM0100 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 07:38 | 2013-01-30 08:18 | 0:40 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| KM0101 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | LÜTUF ARKASI MONOBLOK EYÜP SULTAN HAT BAŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 16:30 | 2013-01-30 17:00 | 0:30 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| TUR 0009 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 09:30 | 2013-01-18 09:35 | 0:05 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| TUR 0010 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 07:00 | 2013-01-20 07:15 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0011 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI BEYOĞLU GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 14:05 | 2013-01-21 14:30 | 0:25 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.61062 | 1900-03-15 16:31 | 0 | 0
| TUR 0012 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | ŞEKEROBA MERKEZ KÖK BİNASI DEDELER ÇIKIŞI | KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 14:05 | 2013-01-21 16:00 | 1:55 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.40126 | 1900-02-17 17:43 | 0 | 0
| ELB0029 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | ALEMBEY MONOBLOK AĞLICA KÖK BİNA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 08:05 | 2013-01-19 08:20 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| ELB0030 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 12:50 | 2013-01-19 13:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| ELB0031 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI DM ESKİ NURHAK | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 18:13 | 2013-01-19 18:20 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:16
| ELB0032 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI DM ESKİ NURHAK | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 18:30 | 2013-01-19 20:17 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 15:20
| ELB0033 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | ALEMBEY MONOBLOK AĞLICA KÖK BİNA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 11:40 | 2013-01-22 11:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| ELB0034 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 14:10 | 2013-01-22 14:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| ELB0035 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOGAN KÖY MONOBLOK ELDELEK MONOBLOK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 06:32 | 2013-01-23 07:05 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 02:52
| ELB0036 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI DM GÜCÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 12:23 | 2013-01-29 12:25 | 0:02 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.081046 | 1900-01-03 08:08
| ELB0037 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI DM M.KRAL ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 09:00 | 2013-01-31 09:01 | 0:01 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.027914 | 1900-01-02 11:02 | 0 | 0
| NUR0018 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | TAŞLIK 1 ÇIKIŞ | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 09:15 | 2013-01-19 09:55 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| NUR0019 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | BAGLICA KÖK PINARBAŞI | PARAFUDR ATLAMASI YENİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 12:20 | 2013-01-24 12:35 | 0:15 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| NUR0020 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | KARAÇAR TR |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 09:20 | 2013-01-25 09:35 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| NUR0021 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | TATLAR Y MAH ES TR | ABONE KHATTI KLMENSLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 10:20 | 2013-01-28 10:31 | 0:11 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:47 | 0 | 0
| NUR0022 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | BARIŞ KEKLİKLER | DÜŞEN T.M.Ş KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 17:20 | 2013-01-29 17:40 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| NUR0023 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | AŞAĞI KIYILAR TR YUKARI YOL | KIRILAN HAT BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 11:10 | 2013-01-30 11:15 | 0:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.18291 | 0 | 0
| AF 0115 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Atlaskent altı kök bina Afşinbey mah | Abone bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 15:00 | 2013-01-04 15:15 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KAH0031 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ ZİYARET KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 3 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 08:30 | 2013-01-14 09:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0032 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ MÜLK KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 2 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 09:00 | 2013-01-14 10:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 22:27
| KAH0033 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ KARACAÖREN KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 5 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 10:15 | 2013-01-14 11:40 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0034 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ BAĞÖZÜ KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 2 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 09:00 | 2013-01-14 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0035 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 6 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 10:10 | 2013-01-14 11:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0036 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI KAVAKLI KÖYÜ | AYRICI ARK YAPIYORDU AYARLANDI HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ BAĞLANDI. HAT KABİNDEN BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 12:15 | 2013-01-14 13:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 19:10
| KAH0037 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ DOLUCA KÖYÜ | SOKAK AYDINLATMASINA AİT 50A KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 16:45 | 2013-01-14 17:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0038 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI ARSEMİA KÖYÜ | DÜŞEN TEL TEKRAR KALDIRILDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 18:10 | 2013-01-14 19:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0039 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-27 KABİNİ GAZİ MAH | GAZİ MAH.9 NOLU SOKAK BİR FAZI YOKTU ATAN AG SİGORTASI TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 08:30 | 2013-01-14 09:20 | 0:50 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| GER 0051 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD AÇMA ÇUKURUK MEZRASI | KIRIK OLAN TEPE TRAVERSİ DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 09:45 | 2013-01-14 13:10 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 22:15
| GER 0052 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD NAKIŞLI KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 15:25 | 2013-01-14 15:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GER 0053 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ HATBAŞI | KOPUK OLAN SİGORTA TELİ ARK YAPIYORDU YENİ SİGORTA TAKILARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 16:55 | 2013-01-14 17:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0021 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD ONUR MAH | KIRIK OLAN DEMİR DİREK YERİNE AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 14:00 | 2013-01-14 16:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| SİN0022 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD SEİNCE GRUBU | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 16:50 | 2013-01-14 16:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SAM0021 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 7 TR8 ÇIKIŞI-MERKEZ TR 7 | 3 ADET ARMATÜR BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-14 10:20 | 2013-01-14 11:00 | 0:40 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 13:26 | 0 | 0
| SAM0022 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI MERKEZ TR 6 | AG İLETKENLERİNE GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ-1 DİREK ARASI AG İLETKEN SEHİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-14 16:30 | 2013-01-14 16:50 | 0:20 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 18:43 | 0 | 0
| AMER 0053 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BÖLGE TRAFİK KARAGÖL | BAŞPINAR KY 50 kVA TRAFO YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 09:00 | 2013-01-14 12:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AMER 0054 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI GÜZELYURT | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 13:55 | 2013-01-14 14:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 1881.2924 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| AMER 0055 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ELMACIK AKPINAR | AKPINAR GRUBU ÜZERİNDE BULUNAN AVAE ŞEBEKESİNİN GEVŞEK BAĞLARI BAĞLANDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-14 06:25 | 2013-01-14 08:00 | 1:35 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-01 21:18 | 1900-06-02 13:51
| AMER 0056 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KOÇALİ ENH 5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-14 09:10 | 2013-01-14 15:30 | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-11 09:18
| ÇEL0001 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ÇAT MUTLU ÇIKIŞI | 4 ADET O.G İLETKENİNİN SEHİMİ ALINDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-14 09:45 | 2013-01-14 10:20 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| ÇEL0002 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM7 TR9 | YARIM OLAN T.M.Ş KALDIRILDI. ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 14:50 | 2013-01-14 15:15 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| ÇEL0003 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM1 PINARBAŞI TR3 | KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 16:00 | 2013-01-14 16:20 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| ÇEL0004 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | RECEP KABINI AKSU ÇIKIŞI | ÖZEL MÜŞTERİDEN GELEN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ OLDU. ÖZEL MÜŞTERİ AYIRICISINI AYIRARAK HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 17:30 | 2013-01-14 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| TUT0009 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) ÇİFTLİK GRUBU | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 09:50 | 2013-01-14 10:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1693.1632 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 06:35
| GÖL0011 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 08:23 | 2013-01-14 08:25 | 0:02 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.041871 | 1900-01-04 04:34 | 0 | 0
| GÖL0012 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | 1 ADET O.G DİREĞİMİZE ARAÇ ÇARPMASI NEDENİ İLE AÇAN FİDER GRUP BOŞALTILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 08:25 | 2013-01-14 08:41 | 0:16 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.33497 | 1900-02-09 12:30 | 0 | 0
| GÖL0013 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | MALTEPE MOD. MALTEPE ÇIKIŞI | KIRILAN İLETKENLER TEKRAR BAĞLANDI. DİREK LENTE İLE SABİTLEŞTRİLDİ. ARIZA VE GEREKLİ KAZA ÖNLEMLERİ ALINARAK ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 08:40 | 2013-01-14 09:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 19:10
| BES 0026 | 1 | Adıyaman | Besni | TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-14 10:40 | 2013-01-14 11:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AMER 0057 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI KAVAKLI | TAŞPINAR KY.ÇİÇEK MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 15:00 | 2013-01-15 15:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0058 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE KAYATEPE ÇIKIŞI VARLIK TR | VARLIK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 18:00 | 2013-01-15 18:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0059 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İPEKLİ İPEKLİ | ESKİ HÜSNÜMANSUR KY 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 19:30 | 2013-01-15 19:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| ÇEL0005 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ÇAT TAŞDAMLAR KY TR DOĞU KOLU | KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 08:45 | 2013-01-15 09:50 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| ÇEL0006 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM1 PINARBAŞI TR3 BATI KOLU | ATIK OLAN A.G SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 14:30 | 2013-01-15 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| BES 0027 | 1 | Adıyaman | Besni | TEKAĞAÇ KABİNİ TEKAĞAÇ BRANŞMANI | ARMATÜR TAMİRATI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-15 14:20 | 2013-01-15 15:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0028 | 1 | Adıyaman | Besni | TEKAĞAÇ KABİNİ YAZIYALLANGOZ BRANŞMANI | ARMATÜR TAMİRATI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-15 10:00 | 2013-01-15 11:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0040 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ TEYMENLİ KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 6 AD SOKAK LAMBA TAMİRİ YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 10:00 | 2013-01-15 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-17 15:29
| KAH0041 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ BOĞAZKAYA KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARINA AİT KONTAKTÖR YANMIŞTI DEĞİŞİLDİ 2 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 11:30 | 2013-01-15 12:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0042 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ KANLICA KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 4 AD SOKAK LAMBA TAMİRİ YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 13:30 | 2013-01-15 14:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0043 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI HAT TEKRAR BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 17:00 | 2013-01-15 18:10 | 1:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| KAH0044 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | SOKAK LAMBASINA AİT RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 18:40 | 2013-01-15 19:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 14:19
| KAH0045 | 1 | Adıyaman | Kahta | İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 20:00 | 2013-01-15 21:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0054 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD KESERTAŞ GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-01-15 16:00 | 2013-01-15 17:17 | 1:17 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.78007 | 1900-02-09 18:19
| SİN0023 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD BALKAYA KÖYÜ | KOPUK OLAN İLETKENLER EK YAPILDI HAT KONTROL EDİLDİ JUMPER DÜZELTİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 09:01 | 2013-01-15 11:57 | 2:56 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 15:57
| SİN0024 | 1 | Adıyaman | Sincik | ARIKONAK KÖYÜ | KOPAN ATLAMA BAĞLANDI PÜTÜRGE EKİBİYLE ORGAZİSAZYONU OLARAK | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 15:50 | 2013-01-15 16:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0025 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD AYENGİN MAH | YANAN KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 18:10 | 2013-01-15 18:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| SAM0023 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BEŞALTI KÖYÜ | 12 ADET ARMATÜR BAKIMI YAPILDI-2 DİREK ARASI AG İLETKEN SEHİMİ ALINDI, 1 ADET OTOMATA BAĞLI LAMBA SOKAK FAZINA TAKILDI, İLETKENLERE DEGEN AĞAÇLAR KESİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-15 10:30 | 2013-01-15 13:00 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 20:24
| KAH0046 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-19 KABİNİ YENİ MAH | SOKAK LAMBALARINA BAKIM YAPILDI. 4 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 10:00 | 2013-01-16 10:25 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| KAH0047 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ NARİNCE KÖYÜ | KÖYÜN MUHTELİF YERLERİNDE YANMAYAN SOKAK LAMBALARI TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 10:00 | 2013-01-16 11:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0048 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ GÜLAHMET KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 10:25 | 2013-01-16 11:00 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| KAH0049 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ GÜDÜLGE KÖYÜ | SOKAK LAMBALARINA BAKIM YAPILDI. 10 AD ARMATÜR TAKILDI. AYRICA 9 AD LAMBA TAMİRİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 12:25 | 2013-01-16 12:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| KAH0050 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ MÜLK KÖYÜ | SOKAK LAMBALARINA BAKIM YAPILDI. AYRICA 2 AD LAMBA TAMİRİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-16 09:00 | 2013-01-16 09:12 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| GER 0055 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUP HATBAŞI | SEKSİYONER ALT ÇIKIŞINDA SORUN VARDI GİDERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 10:45 | 2013-01-16 11:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| GER 0056 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD SEYİTMAHMUT TIRSİK MEZRASI | SEYİTMAHMUT TIRSİK MEZRASININ TRAFOSUNUN BİR GÖZÜ YANIKTI DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 14:00 | 2013-01-16 18:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| SİN0026 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD ŞAKULYAN KÖY | YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI YANAN AYDINLATMA SAYACI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 09:45 | 2013-01-16 11:30 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| SİN0027 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD FATİH MAH | KONTAKTÖR BAKIMI YAPILDI ZAMAN RÖLESİ AYARLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 13:10 | 2013-01-16 13:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SAM0024 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI | KABİNDEN MERKEZ TR 3-4-6 GRUBU AÇMIŞTI-HAT KONTROL EDİLDİ-TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 14:00 | 2013-01-16 14:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0029 | 1 | Adıyaman | Besni | BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KARAAĞAÇ HATTI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 13:55 | 2013-01-16 14:10 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0030 | 1 | Adıyaman | Besni | TEKAĞAÇ KABİNİ TEKAĞAÇ BRANŞMANI | ARMATÜR TAMİRATI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-16 11:40 | 2013-01-16 12:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AMER 0060 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 16 KUZEY KOLU | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA İKİ ADET KONSOL DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-16 14:25 | 2013-01-16 15:45 | 1:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:14 | 0 | 0
| AMER 0061 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI GÜZELYURT | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 09:00 | 2013-01-16 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1881.2924 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 04:39
| AMER 0062 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YENİGÜVEN YENİGÜVEN | YENİGÜVEN KY. İÇERİSİNDE AG İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI ENERJ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 18:00 | 2013-01-16 18:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AMER 0063 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BÖLGE TRAFİK DOYRAN | YARMAKAYA KY. ÖRÜMCE MEZRASINDA 2 ADET 2 A'LİK O.G.SİG.DEĞİŞTİRİLDİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 20:00 | 2013-01-16 20:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0064 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İPEKLİ İPEKLİ | GÖLPINAR KY. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ AYIRICI ÇALIŞMIYORDU AYARLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 16:00 | 2013-01-16 16:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 23:37
| ÇEL0007 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | RECEP KABINI AKSU ÇIKIŞI | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. HATBAŞI ATIK OLAN O.G SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-01-16 08:15 | 2013-01-16 09:10 | 0:55 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.55719 | 1900-01-28 19:56
| AMER 0065 | 1 | Adıyaman | Amerkez | HASANCIK HASANCIK | KESİCİ BESLENDİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 08:55 | 2013-01-17 09:00 | 0:05 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0066 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DERİNSU DERİNSU | YEDİOLUK GRUBUNU BESLEYEN HAT BAŞINDA 1 AD. 25 A. DEĞİŞTİRİLDİ JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 12:40 | 2013-01-17 13:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| AMER 0067 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ELMACIK AKPINAR | BY.BOYALI KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 20:10 | 2013-01-17 20:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| KAH0051 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI ARSEMİA KÖYÜ | AYRICI ARK YAPIYORDU AYARLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 16:50 | 2013-01-17 17:48 | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:37
| KAH0052 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ NARİNCE KÖYÜ | GURUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 18:40 | 2013-01-17 19:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0053 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİ ARILI KÖPRÜBAŞI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 08:40 | 2013-01-17 09:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0054 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ AYDINPINAR KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 4 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI 3 AD YENİ ARMATÜR TAKILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 10:20 | 2013-01-17 11:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GER 0057 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD KAŞYAZI HEVENK MEZRASI | HEYELANDAN DOLAYI DEMİR DİREK KAYMIŞTI ARAYA BİR AD.9 M.AĞAÇ DİREK ATILARAK KAYAN DİREK İPTAL EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 09:35 | 2013-01-17 12:30 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| GER 0058 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR1 | İLETKENLER ÜST ÜSTE BİNMİŞTİ SEHİMLERİ ALINARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 15:45 | 2013-01-17 15:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0028 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİNDEN AĞAÇ DİREK DİKİLDİ BİR AĞAÇ DİREKTE YERİ DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-17 09:00 | 2013-01-17 13:45 | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 09:52
| BES 0031 | 1 | Adıyaman | Besni | SUVARLI KABİNİ SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR-2 | ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-18 11:10 | 2013-01-18 12:00 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| GÖL0014 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 12:34 | 2013-01-18 12:50 | 0:16 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.33497 | 1900-02-09 12:30 | 0 | 0
| KAH0055 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ ULUPINAR KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 3 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI 8 AD YENİ ARMATÜR TAKILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 09:20 | 2013-01-18 11:40 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| KAH0056 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ ÇUKURTAŞ KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 4 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI . HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 08:30 | 2013-01-18 09:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0057 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ TEĞMENLİ ÇIKIŞI KOZAĞAÇ HAT BAŞI. | KÖYÜN İÇİNDEKİ 3 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI . HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 10:30 | 2013-01-18 11:50 | 1:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| KAH0058 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI ÇIRALIK KÖYÜ MÜLK MEZ. | KÖYÜN İÇİNDEKİ 5 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI . HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 11:35 | 2013-01-18 13:10 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 23:02
| GER 0059 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD AÇMA ÇUKURUK MEZRASI | YANAN 1AD.12M AĞAÇ DİREĞİ YERİNE YENİSİ DİKİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 12:25 | 2013-01-18 14:30 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| GER 0060 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-18 09:30 | 2013-01-18 14:20 | 4:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:31 | 1900-06-05 06:56
| GER 0061 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD KAŞYAZI GRUBU | ARIZALI OLAN 2AD. PARAFUDR İPTAL EDİLEREK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 17:10 | 2013-01-18 18:00 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| GER 0062 | 1 | Adıyaman | Gerger | YAĞMURLU KÖK BEYBOSTAN KÖYÜ | SEKSİYONERDE ARK VARDI AÇILIP KAPATILDI SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 21:00 | 2013-01-18 21:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0029 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD balkaya sakız köy | DEMİR DİREĞE LENTE ATILDI HASARLI OLAN İLETKEN DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 09:00 | 2013-01-18 11:39 | 2:39 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 22:11
| SİN0030 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD AYENGİN MAH | ARIZALI OLAN LAMBA ARIZASI GİDERİLDİ LAMBA DEVREYE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 14:45 | 2013-01-18 15:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0031 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD MAHMUT OGLU MAH | ABONE KABLOSUNDAKI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 16:45 | 2013-01-18 16:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0068 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 76 | TRAFONUN ATIK OLAN T.M.Ş Sİ KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 17:00 | 2013-01-18 17:15 | 0:15 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| AMER 0069 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 69 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-18 13:40 | 2013-01-18 13:55 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0070 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 5 TR 5 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.(KABLO İRTİBATI) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-18 13:50 | 2013-01-18 14:20 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0071 | 1 | Adıyaman | Amerkez | SARIHARMAN SARIHARMAN | ALİBEYKÖY KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 10:30 | 2013-01-19 10:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0072 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İPEKLİ İPEKLİ | ESKİHÜSNÜMANSUR KY 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 08:30 | 2013-01-19 08:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0073 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇİNARİK YAYLAKONAK | ÇİNARİK KABİNİNDEN KUŞAKKAYA ARIZA GELİYORDU İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 12:00 | 2013-01-19 12:40 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KAH0059 | 1 | Adıyaman | Kahta | İKİZCE KABİNİ BOSTANLI ÇIKIŞI KARAMAN KÖYÜ HAT BAŞI | DİREKTEN ATEŞ ÇIKIYORDU SIKINTI GİDERİLDİ. ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 08:45 | 2013-01-19 09:40 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| GER 0063 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI HATBAŞINDA ARK VARDI GİDEREBİLMEK İÇİN FİDERİN ENRJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 15:27 | 2013-01-19 16:00 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 11:55
| GER 0064 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR2 | ARIZALI OLAN 6AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 15:20 | 2013-01-19 15:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GER 0065 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR2 | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 17:10 | 2013-01-19 17:50 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| SİN0032 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKEDAŞ MOD KARAMAN MAH | KOPAN İLETKEN EK YAPILIP TEKRARDAN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 09:00 | 2013-01-19 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| SİN0033 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMALARIN BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 10:05 | 2013-01-19 11:20 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| SAM0025 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BEŞALTI KÖYÜ | 1 ADET OG DİREGİ EĞİLMİŞTİ-OG DİREGİ DÜZELTİLDİ-OG HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-19 10:20 | 2013-01-19 11:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:43
| KAH0060 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 09:00 | 2013-01-20 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| GER 0066 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT KAMBOĞAZI TR | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAMBOĞAZI TR'NİN ENERJİSİ KESİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-20 08:20 | 2013-01-20 08:55 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GER 0067 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD SARAYCIK KÖYÜ TR2 | AYDINLATMALAR YANMIYORDU HAT KONTROL EDİLDİ 4 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,3AD.ARIZALI OLAN ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 09:40 | 2013-01-20 12:00 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| GER 0068 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD KAŞYAZI GRUBU | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 12:00 | 2013-01-20 13:54 | 1:54 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:43 | 1900-03-01 19:56
| GER 0069 | 1 | Adıyaman | Gerger | DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI KÖRDİGİN MEZRASI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE KORDİGİN TR'NİN ENERJİSİ KESİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-20 15:00 | 2013-01-20 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0070 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD KOŞARLAR KÖYÜ HATBAŞI | SEKSİYONERİN 2 BACAĞINDA DA ARK VARDI ENERJİ KESİLEREK SEKSİYONERİN SORUNU GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 18:30 | 2013-01-20 18:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| GER 0071 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD KAŞYAZI HEVENK MEZRASI | 1 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 16:10 | 2013-01-20 16:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0034 | 1 | Adıyaman | Sincik | ARIKONAK KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİ PATLAYAN PARAFUDRLAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI ENRJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 10:30 | 2013-01-20 11:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0035 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD MAHMUT OGLU MAH | W OTOMAT DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 15:35 | 2013-01-20 15:40 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SİN0036 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKEDAŞ MOD KARAMAN MAH | ÇATIDAKİ KARIN DÜŞMESİNDEN KOPAN ABONE KABLOSU BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 21:30 | 2013-01-20 21:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SAM0026 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANLAR KÖYÜ | 1 DİREK ARASI ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 13:30 | 2013-01-20 14:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| SAM0027 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANLAR KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 18:00 | 2013-01-20 18:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:54
| SAM0028 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI OVACIK KÖYÜ | 2 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 19:10 | 2013-01-20 19:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:24
| AMER 0074 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ ÇAT MAH.1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 09:00 | 2013-01-20 09:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AMER 0075 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK TEKPINAR | TEKPINAR KY. İÇERİSİNDE AG İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 11:05 | 2013-01-20 11:25 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0076 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İPEKLİ İPEKLİ | ESKİHÜSNÜMANSUR KY 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 17:15 | 2013-01-20 17:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0077 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 17:15 | 2013-01-20 17:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| AMER 0078 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 5 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.(KABLO İRTİBATI) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-20 11:00 | 2013-01-20 12:20 | 1:20 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 18:43 | 0 | 0
| BES 0032 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 13:00 | 2013-01-20 13:40 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| BES 0033 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 10:15 | 2013-01-20 11:00 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| TUT0010 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) TUT İLÇESİ | A.A TOP KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 10:00 | 2013-01-20 10:50 | 0:50 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.87231 | 1900-04-17 03:02 | 0 | 0
| TUT0011 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) TUT KÖYLERİ | A.A TOP KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-20 10:00 | 2013-01-20 10:50 | 0:50 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| AMER 0079 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ ÇAT MAH.1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 12:00 | 2013-01-21 12:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| AMER 0080 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İPEKLİ İPEKLİ | ESKİHÜSNÜMANSUR KY 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ. ÖZEL MÜŞTERİDEN KAYNAKLANAN ARIZA MÜŞTERİYE HABER VERİLEREK JUMPERİ ALINDI. ARIZANIN GİDERİLMESİ MÜŞTERİYE BİLDİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 18:45 | 2013-01-21 19:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AMER 0081 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 17:20 | 2013-01-21 17:30 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| AMER 0082 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 69 | TRAFO ÇIKIŞLARINA KUŞKONMAZ TAKILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 05:50 | 2013-01-21 06:15 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| BES 0034 | 1 | Adıyaman | Besni | DAĞITIM MERKEZİ BESNİ ŞEHİR 1 ÇIKIŞI | KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞTI HAT RİNGDEN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 18:00 | 2013-01-21 18:45 | 0:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| KAH0061 | 1 | Adıyaman | Kahta | ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | MENDERES MAH. TR44 GÜNEY KOLUNA AİT İLETKENLERİ BAT KOLUNA DÖNDÜRÜLDÜ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 08:20 | 2013-01-21 09:50 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| KAH0062 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-1 KABİNİ FIRAT MAH. | AYRICI YANMIŞTI 400 A AYRICI TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 09:20 | 2013-01-21 10:50 | 1:30 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 18:14 | 0 | 0
| KAH0063 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-1 KABİNİ FIRAT MAH. | AYRICI YANMIŞTI 250 A AYRICI TAKILDI2 AD.250A AG SİGORTA TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 14:20 | 2013-01-21 16:50 | 2:30 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-12 22:23 | 0 | 0
| KAH0064 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ. ESKİMENZİL ÇIKIŞI.AKKAVAK KÖY TRAFOSU | KÖYÜN İÇİNDEKİ 8 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 09:20 | 2013-01-21 10:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0065 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ ESENDERE KÖPRÜBAŞI HAT BAŞI | KÖPRÜBAŞI HAT BAŞI OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 10:10 | 2013-01-21 10:55 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GER 0072 | 1 | Adıyaman | Gerger | DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN KÖYÜ | YATIK OLAN 1 AD. AG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 09:30 | 2013-01-21 10:05 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GER 0073 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR8 | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI BİR AD. LEYLEK YUVASI YAKILDI YANMANIN ETKİSİYLE KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI PATLAYAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 16:10 | 2013-01-21 17:40 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| GER 0074 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD KAŞYAZI DOŞNİK MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-21 17:00 | 2013-01-21 18:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| SAM0029 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI HACERİ KÖYÜ | 1 ADET AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ-YENİ ÇUKUR KAZILARAK DİKİLDİ-İLETKENLER ÇEKİLDİ-4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI-1 ADET LAMBA TAMİR EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-21 09:50 | 2013-01-21 11:30 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 05:36
| BES 0035 | 1 | Adıyaman | Besni | TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI YAZIBEYDİLLİ TR | DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-22 11:00 | 2013-01-22 12:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AMER 0083 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 37 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-22 06:30 | 2013-01-22 07:05 | 0:35 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 20:11 | 0 | 0
| AMER 0084 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 12 | TRAFONUN KADEME AYARI YAPILDI.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-22 07:10 | 2013-01-22 07:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0085 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YENİGÜVEN YENİGÜVEN | BOĞAZÖZÜ KY. KÜRK MEZ. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 10:00 | 2013-01-22 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0086 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ. ÇATDERESİ MAH TR-1 NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 12:00 | 2013-01-22 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AMER 0087 | 1 | Adıyaman | Amerkez | HASANCIK MADUN | DÜZCE KY. 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 11:00 | 2013-01-22 11:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| ÇEL0008 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | MESTAN MESTAN ÇIKIŞI | KABİN GİRİŞİ BUZLANAN GERGİ İZOLATÖRLERİ TEMİZLENDİ.GRUBA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 08:15 | 2013-01-22 09:55 | 1:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| KAH0066 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. KUŞTEPE ÇIKIŞI. AKKUŞ KÖY TRAFOSU | KÖYÜN İÇİNDEKİ 9 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI .HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 08:40 | 2013-01-22 11:55 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:48
| KAH0067 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ KUŞTEPE KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 3 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI .HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 09:20 | 2013-01-22 11:00 | 1:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| KAH0068 | 1 | Adıyaman | Kahta | KOÇTEPE KABİNİ KOÇTEPE KÖYÜ YENİCE MZ. | 5 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 11:20 | 2013-01-22 12:50 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0069 | 1 | Adıyaman | Kahta | ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | 6 DİREK ARASI 4 TEL İLETKEN ÇEKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 08:30 | 2013-01-22 12:50 | 4:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-10 03:20 | 0 | 0
| GER 0075 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU KÖYÜ | KIRIK OLAN 3 AD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 09:30 | 2013-01-22 09:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0076 | 1 | Adıyaman | Gerger | SUTEPE MOD SUTEPE KÖYÜ | ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 10:00 | 2013-01-22 11:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| GER 0077 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD SEYİTMAHMUT KÖYÜ HATBAŞI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN SEYİTMAHMUT KÖYÜ HATBAŞI SEKSİYONER DİREĞİNE SEKSİYONER TAKILMASI İÇİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-22 09:00 | 2013-01-22 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| GER 0078 | 1 | Adıyaman | Gerger | YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN YAĞMURLU GRUBUNUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-22 12:15 | 2013-01-22 15:30 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-07 22:27
| GER 0079 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 16:45 | 2013-01-22 19:20 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-01 18:00
| SİN0037 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD HAYIRLI KÖY | AYIRICIDAKİ ARK GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 10:05 | 2013-01-22 10:25 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0038 | 1 | Adıyaman | Sincik | ARIKONAK KÖYÜ | YANMAYAN LAMBA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 12:55 | 2013-01-22 13:20 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SİN0039 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD ONUR MAH | YANMAYAN LAMBA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 14:35 | 2013-01-22 14:50 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| SAM0030 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI BAYIRLI KÖYÜ | AYIRICI ARK YAPIYORDU-ARIZA GİDERİLDİ-OG HATTI KONTROL EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 11:00 | 2013-01-22 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| AMER 0088 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI JUMPER ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 08:00 | 2013-01-23 08:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| AMER 0089 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI GÜZELYURT | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 14:00 | 2013-01-23 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1881.2924 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 04:39
| AMER 0090 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ALINAN JUMPER GERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 17:00 | 2013-01-23 17:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 18:23
| ÇEL0009 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM1 PINARBAŞI ÇIKIŞI | KIRIK OLAN VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 18:25 | 2013-01-23 18:50 | 0:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KAH0070 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 08:30 | 2013-01-23 09:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0071 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ ELMALI KÖYÜ | SEHİMİ DÜŞEN İLETKENİN SEHİMİ ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 09:30 | 2013-01-23 10:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0072 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | 2 DİREK ARASI SEHİMİ DÜŞEN İLETKENİN SEHİMİ ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 10:30 | 2013-01-23 11:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0073 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ ESENDERE KÖYÜ. | KÖY İÇİNE 3 AD. ARMATÜR TAKILDI.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 09:00 | 2013-01-23 10:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0074 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI KARANFİL MZ.HAT BAŞI | KARANFİL MEZRASININ AG SİGORTASI ATMIŞTI. AG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 11:15 | 2013-01-23 12:40 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-12 10:04
| KAH0075 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİ SALKIMBAĞI KÖYÜ | KÖY İÇİNE 7 AD ARMATÜR TAKILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 12:25 | 2013-01-23 14:40 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| GER 0080 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD ESKİKENT KÖYÜ HATBAŞI | OG TELİNİN 2 LİFİ SOYULMUŞTU DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 08:30 | 2013-01-23 11:30 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 04:39
| GER 0081 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 14:30 | 2013-01-23 14:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| GER 0082 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA KÖYÜ HATBAŞI | ESAT MADENCİLİK SEKSİYONERİ ÜZERİNDE PATLAK OLAN İZOLATÖR İPTAL EDİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 16:00 | 2013-01-23 21:00 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-05 07:45
| SİN0040 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKEDAŞ MOD ŞEHİR MERKEZİ | KAİDE DEĞİŞTİ SİGORTALAR DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 10:25 | 2013-01-23 10:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0041 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD CUMHURİYET MH | YANAN KONTAKTÖR DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 14:50 | 2013-01-23 15:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SAM0031 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI İNCEALİ KÖYÜ | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 15:30 | 2013-01-23 15:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| GÖL0015 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | MALTEPE KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULUNUN ÖZEL TRAFOSUNDAKİ PATLAYAN 1 ADET PARAFUDR İPTAL EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 08:35 | 2013-01-23 10:00 | 1:25 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:42 | 1900-08-07 13:52 | 0 | 0
| GÖL0016 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Gölbaşı Merkez | KESİCİDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE AÇAN FİDER, ADIYAMAN RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASI SONUCU TEKRAR VERİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-01-23 08:35 | 2013-01-23 11:05 | 2:30 | 105.5144 | 13078.9755 | 0 | 0 | 1900-01-09 23:47 | 1903-09-23 09:26 | 0 | 0
| AMER 0091 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 69 | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-24 14:20 | 2013-01-24 15:00 | 0:40 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:36 | 0 | 0
| AMER 0092 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR YAĞIZATLI | PINARYAYLA KY. 1 AD. 9 MT AĞAÇ DİREK ÇÜRÜMÜŞTÜ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 09:00 | 2013-01-24 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AMER 0093 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI BAĞPINAR | BOZHÖYÜK KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLİDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 17:15 | 2013-01-24 17:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0076 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-1 KABİNİ BAYRAKTAR MAH | 3 DİREK ARASI ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 08:25 | 2013-01-24 10:30 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:27
| KAH0077 | 1 | Adıyaman | Kahta | DM-5 KABİNİ BARAJYOLU ÇIKIŞI. YENİ TRAFO | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 11:05 | 2013-01-24 12:30 | 1:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 18:38 | 0 | 0
| KAH0078 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ ELMALI KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 09:00 | 2013-01-24 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0079 | 1 | Adıyaman | Kahta | AKINCILAR ÇIKIŞI AKINCILAR KÖYÜ | GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 11:00 | 2013-01-24 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0080 | 1 | Adıyaman | Kahta | ESKİTAŞ KABİNİ DİKENLİ MEZ. | KÖY İÇİNDEKİ LAMBALAR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 13:00 | 2013-01-24 14:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 13:22
| GER 0083 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI TR2 | MÜTEAHHİT GÖMÜK TR2 YANINDA YIKILAN DİREĞİ DİKDİKTEN SONRA ATLAMALARI YANLIŞ BAĞLAMIŞTI DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 09:10 | 2013-01-24 09:50 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0084 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR2 | ARIZALI OLAN 3AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 11:00 | 2013-01-24 11:10 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| GER 0085 | 1 | Adıyaman | Gerger | DAĞDEVİREN KÖK ÇAMİÇİ SAMAK MEZRASI | AYD. YANMIYORDU ARIZALI OLAN W OTOMAT VE 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 14:40 | 2013-01-24 15:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0086 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD SEYİTMAHMUT TIRSİK MEZRASI | DAHA ÖNCEDEN PATLAK OLAN 1AD.PARAFUDR TAKILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 17:00 | 2013-01-24 17:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0042 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD KARAMAN MAH | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 10:05 | 2013-01-24 10:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0043 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | KIRIK OLAN N 80 İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ, HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 16:00 | 2013-01-24 16:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| GÖL0017 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | HAYDARLI MOD. HAYDARLI - JANDARMA ÇIKIŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 14:50 | 2013-01-24 15:45 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 23:25
| BES 0036 | 1 | Adıyaman | Besni | ELMACIK KABİNİ ELMACIK ÇIKIŞI AHURİ TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 10:20 | 2013-01-23 10:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0094 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 43 GÜNEY KOLU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.TEKRAR BESLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 10:40 | 2013-01-25 11:20 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| AMER 0095 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 19 A KUZEY KOLU | EĞRİ OLAN DİREK DÜZELTİLDİ. SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 13:40 | 2013-01-25 14:20 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| AMER 0096 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | GÜNEŞLİ KY. 50 KVA TRAFO. YAĞ KACIRIYORDU DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 08:10 | 2013-01-25 08:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0081 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI DUMLU KÖYÜ | ZAMAN RÖLESİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 08:40 | 2013-01-25 10:00 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| KAH0082 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNE ESKİMENZİL ÇIKIŞI GÜLAHMET HAT BAŞI. | SOKAK FAZINA AİT OTOMAT KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL.. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 10:30 | 2013-01-25 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0083 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ KIRKGÖZ KÖYÜ | KÖY İÇİNDEKİ LAMBALAR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 12:30 | 2013-01-25 14:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0087 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR5 | DİREKTE ARK VARDI ABONE KABLOSUNDA KLEMENS YOKTU KLEMENSLENEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-25 13:00 | 2013-01-25 13:10 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| GER 0088 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA SOFİLER MEZRASI | DAHA ÖNCEDEN PATLAK OLAN 2AD.PARAFUDR TAKILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 13:40 | 2013-01-25 14:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0089 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR7 | ELEKTRİKTE OYNAMA VAR İHBARI YAPILDI HAT KONTROL EDİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ ABONE KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 14:50 | 2013-01-25 15:00 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| GER 0090 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | 1 DİREK ARASI KOPUK OLAN İLETKENLERİ KÖYLÜLER BAĞLAMIŞTI DÜZELTİLEREK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-01-25 16:30 | 2013-01-25 16:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0044 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖY | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 09:35 | 2013-01-25 09:40 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| SİN0045 | 1 | Adıyaman | Sincik |  | AŞIR AKIMDAN AÇIK OLAN FİDER BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 13:10 | 2013-01-25 13:20 | 0:10 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| SİN0046 | 1 | Adıyaman | Sincik |  | AŞIRI AKIMDAN AÇAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 13:10 | 2013-01-25 13:20 | 0:10 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| SİN0047 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD ÇAT KÖYÜ | AŞIRI FIRTINADAN ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 17:25 | 2013-01-25 17:40 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SAM0032 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI | KABİNDEN MERKEZ TR 3-4-6 GRUBU AÇMIŞTI-HAT KONTROL EDİLDİ-TEKRAR BESLENDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 15:00 | 2013-01-25 15:15 | 0:15 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0098 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BEBEK KUYULU | KUYULU KY. İÇERİSİNDE AG İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 11:20 | 2013-01-26 11:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0099 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 08:17 | 2013-01-26 08:20 | 0:03 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.020935 | 1900-01-01 14:17 | 0 | 0
| ÇEL0010 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM1 ÇELİKHAN ÇIKIŞI | KABİN İÇİ TEMİZLEME ÇALIŞMALARI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 10:00 | 2013-01-26 11:30 | 1:30 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1900-01-02 10:54 | 1901-03-03 04:20 | 0 | 0
| ÇEL0011 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | RECEP KABINI AKSU ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 10:30 | 2013-01-26 11:10 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KAH0084 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ ÇARDAK KÖYÜ | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 10:00 | 2013-01-26 11:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| KAH0085 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ SARICA KÖYÜ. | ALPEKTE KISA DEVRE VARDI GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 12:35 | 2013-01-26 13:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 07:45
| KAH0086 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ. MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ | HAT BAŞI OG SİGORTASI İÇME SUYUNDAN KAYNAKLANAN ARIZADAN DOLAYI ATMIŞTI MUHTARA BİLDİRİLMESİNE RAME AYNI SIKINTI DEVAM ETMEKTEDİR.OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 08:35 | 2013-01-26 09:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| GER 0091 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR6 | DİREKTE ELEKTRİK VAR İHBARI ÜZERİNE YAPILAN KONTROLDE KIRIK OLAN 1AD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-26 12:45 | 2013-01-26 12:50 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| GER 0092 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 19:27 | 2013-01-26 19:34 | 0:07 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.21275 | 1900-01-10 09:21
| SİN0048 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 09:00 | 2013-01-26 09:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| SİN0049 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 11:30 | 2013-01-26 12:35 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:57
| GÖL0018 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-4(Harmanlı) HAYDARLI - JANDARMA ÇIKIŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 08:20 | 2013-01-26 08:55 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AMER 0100 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 62 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 09:40 | 2013-01-27 10:00 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0101 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 5 TR 8 | OG SİGORTASI ATMIŞTI.DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 17:50 | 2013-01-27 18:00 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0102 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 09:25 | 2013-01-27 09:40 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0103 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM-1/7-A DUDERE | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 10:25 | 2013-01-27 10:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AMER 0104 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İPEKLİ İPEKLİ | KARAHÖYÜK KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 10:15 | 2013-01-27 10:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0105 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI KAVAKLI | GAZİHAN KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 13:30 | 2013-01-27 13:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0106 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İKİDAM BAĞPINAR | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 14:10 | 2013-01-27 14:20 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| ÇEL0012 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ÇAT TAŞDAMLAR KY TR DOĞU KOLU | KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 08:10 | 2013-01-27 09:25 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| ÇEL0013 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | RECEP KABINI AKSU HAT BAŞI | 1 ADET 6 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 11:20 | 2013-01-27 12:15 | 0:55 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.55719 | 1900-01-28 19:56
| KAH0087 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 08:45 | 2013-01-27 09:40 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 22:16
| KAH0088 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 08:35 | 2013-01-27 09:50 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0089 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ KOCAHİSAR KÖYÜ | SOKAK ÇIKIŞINA AİT RÖLE AYARLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 08:40 | 2013-01-27 09:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0090 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ AKTAŞ KÖYÜ | SOKAK ÇIKIŞINA AİT RÖLE AYARLANDI.OTOMAT KALDIRILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 10:10 | 2013-01-27 11:20 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0091 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 13:00 | 2013-01-27 14:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| GER 0093 | 1 | Adıyaman | Gerger | YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU GRUBU | NÖTRDE DÖNÜŞ VARDI SORUN GİDERİLDİ ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 09:30 | 2013-01-27 10:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0094 | 1 | Adıyaman | Gerger | SUTEPE MOD SUTEPE GRUBU | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 10:50 | 2013-01-27 12:00 | 1:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| GER 0095 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 12:10 | 2013-01-27 12:40 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GER 0096 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 12:30 | 2013-01-27 13:35 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| SİN0050 | 1 | Adıyaman | Sincik |  | KABİNİN İNİŞ ÇIKIŞ KABLOSUNA BAĞLI PARAFUDR DEVRE DIŞI BIRAKILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 08:10 | 2013-01-27 08:20 | 0:10 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| SİN0051 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD TAŞKALE KÖY | ATIK OLAN SİGORTA BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 14:25 | 2013-01-27 14:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SAM0033 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 15:00 | 2013-01-27 16:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| TUT0012 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) TUT İLÇESİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 15:40 | 2013-01-27 16:10 | 0:30 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| TUT0013 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 15:40 | 2013-01-27 16:10 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| BES 0037 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 15:45 | 2013-01-27 16:30 | 0:45 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| BES 0038 | 1 | Adıyaman | Besni | TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SIKI BAĞ DÜŞMÜŞTÜ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 20:45 | 2013-01-27 22:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 20:43
| BES 0039 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI KIZILHİSAR BRANŞMANI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 17:00 | 2013-01-27 17:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0107 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İKİDAM BAĞPINAR | HASANKENDİ KY. 1 AD. 10 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 10:00 | 2013-01-28 10:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0108 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KOÇALİ KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 12:00 | 2013-01-28 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| ÇEL0014 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | KURUCAOVA SARIKAYA KY TR2 DOĞU KOLU | ATIK OLAN 1 ADET A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 15:00 | 2013-01-28 15:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| KAH0092 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI KARANFİL MZ.HAT BAŞI | KARANFİL MEZRASINDA AG DİREĞİ DÜŞECEKTİ DÜZELTİLDİ HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 08:35 | 2013-01-28 10:20 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-22 20:54
| KAH0093 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. DAMLACIK ÇIIŞI.YUKARI ÇİNGİL KÖY TRAFOSU | RÖLE AYARLANDI.SOKAK ÇIKIŞINA KLEMENS ATILDI.1 AD. ABONE İPTAL EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 10:35 | 2013-01-28 11:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0094 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. DAMLACIK ÇIKIŞI. SIRAKAYA HAT BAŞI. | 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI . HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 11:55 | 2013-01-28 12:40 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0095 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİ SALKIMBAĞI KÖYÜ | KÖY İÇİNE 2 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 13:25 | 2013-01-28 14:10 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0096 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİ ZEYTİN KÖYÜ | ZEYTİN KÖYÜNDE SOKAK ÇIKIŞINA AİT RÖLE AYARI YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 15:00 | 2013-01-28 15:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0097 | 1 | Adıyaman | Kahta | İKİZCE KABİNİ BOSTANLI KÖYÜ | SOKAK ARIZASI GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 08:40 | 2013-01-28 09:35 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0098 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | ALİDAM HATTI TARANDI PATLAK İZOLATÖR DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 10:10 | 2013-01-28 11:35 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 02:31
| KAH0099 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ SARICA HAT BAŞI. | SOKAK ÇIKIŞINA AİT ROLE AYARLANDI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 11:10 | 2013-01-28 12:15 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 07:45
| KAH0100 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ MÜLK ÇIKIŞI SULTAN MAĞARA KÖYÜ | KOPAN İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 17:55 | 2013-01-28 19:05 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| KAH0101 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ BİDOS HAT BAŞI. | TRAFONUN ÜSTÜNDEKİ ÇIKIŞLARA KLEMENS TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 16:45 | 2013-01-28 17:35 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0102 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİ GELEBAZ KÖYÜ KALECİK MZ. | GELEBAZ KÖYÜ KALECİK HATTINDA 1 AD JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI ATAN 1 AD OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 20:00 | 2013-01-28 21:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0097 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 08:14 | 2013-01-28 14:25 | 6:11 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-02 18:12 | 1900-07-19 05:19
| GER 0098 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD MERKEZ ÇIKIŞI | KAHTA GERGER ARASI 3/0 HATTINDA BİR İLETKEN KOPMAK ÜZEREYDİ İLETKENE EK YAPABİLMEK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ KESİLECEĞİNDEN MERKEZİN ENERJİSİ KARAKAYA ENH.AKTARILDI | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 09:00 | 2013-01-28 09:01 | 0:01 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.040523 | 1900-01-01 04:04
| GER 0099 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD GERGER ÇIKIŞI | KOPMAK ÜZERE OLAN 3/0 İLETKENİNİ BAĞLAMAK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 09:25 | 2013-01-28 10:53 | 1:28 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-03 10:59 | 1900-08-25 15:29
| GER 0100 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD KESERTAŞ ÇIKIŞI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 09:25 | 2013-01-28 13:30 | 4:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 11:34 | 1900-05-11 21:10
| SAM0034 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KOVANOLUK KÖYÜ | TRAFO ÇIKIŞ KABLOSUNDA ARK VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 11:00 | 2013-01-28 11:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| SAM0035 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BÜYÜKBEY KÖYÜ | 1 ADET ARMATÜR KABLOSUNDA ARK OLUŞUYORDU-ARIZA GİDERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 17:00 | 2013-01-28 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| BES 0040 | 1 | Adıyaman | Besni | ESKİKÖY KABİNİ BEREKETLİ ÇIKIŞI | AYIRICI AYARLANMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-01-28 13:20 | 2013-01-28 13:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| BES 0041 | 1 | Adıyaman | Besni | SUVARLI KABİNİ SUVARLI ÇIKIŞI TR-1 | AYDINLATMADAN ELEKTRİK KAÇAĞI VARDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 11:00 | 2013-01-28 11:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| KAH0340 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI. SIRAKAYA HAT BAŞI. | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 11:55 | 2013-01-28 12:40 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AMER 0109 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI JUMPER ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 08:20 | 2013-01-29 08:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| AMER 0110 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI KAVAKLI | ALTINTOP KY. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 09:55 | 2013-01-29 10:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0111 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 18:00 | 2013-01-29 18:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| AMER 0112 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YENİGÜVEN YENİGÜVEN | OLGUNLAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 17:00 | 2013-01-29 17:10 | 0:10 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| BES 0042 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİ BALKA BRANŞMANI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 19:00 | 2013-01-29 19:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| BES 0043 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİ BAHRİ BRANŞMANI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 18:30 | 2013-01-29 18:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| BES 0044 | 1 | Adıyaman | Besni | TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI YENİKÖY ÇÖPLÜ KIŞLASI BRANŞMANI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 17:50 | 2013-01-29 18:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| KAH0103 | 1 | Adıyaman | Kahta | İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | KÖY İÇİNE 4 AD ARMATÜR TAMİREDİLDİ.2 AD DEMONTAJARMATÜR TAKILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 08:50 | 2013-01-29 10:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0104 | 1 | Adıyaman | Kahta | İKİZCE KABİNİ İKİZCE KÖYÜ | SOKAK FAZINI NORMAL FAZDAN JUMPER ALINMIŞTI DÜZELTİLDİ 8 ABONE SOKAK FAZINDAN SÖKÜLÜP NORMAL FAZA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 10:30 | 2013-01-29 11:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| KAH0105 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ MÜLK KÖYÜ | SOKAK FAZINA DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 16:30 | 2013-01-29 17:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| KAH0106 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 18:30 | 2013-01-29 19:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| KAH0107 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ KANLICA KÖYÜ | KOPAN OG JUMPERİ YENİLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 20:20 | 2013-01-29 21:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GER 0101 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | MERKEZ KABİN YANINDAKİ 3/0 DİREĞİNİN BAĞLANTILARI YAPILABİLMESİ İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLEREK JUMPER ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 09:05 | 2013-01-29 09:12 | 0:07 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0.49641 | 1900-01-25 13:50
| GER 0102 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD YAYLADALI KÖYÜ | KIRIK OLAN DİREK YENİ ÇUKUR KAZILARAK TEKRARDAN DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 11:00 | 2013-01-29 14:30 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| SİN0052 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD AYENGİN MAH | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 08:50 | 2013-01-29 09:15 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0053 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ABONE KABLOSUNDA KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 17:10 | 2013-01-29 17:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SAM0036 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 15:00 | 2013-01-29 15:10 | 0:10 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KAH0108 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI ARSEMİA KÖYÜ | SARILAN İLETKENLER AÇILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 08:50 | 2013-01-30 09:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0109 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. DAMLACIK ÇIKIŞI. SIRAKAYA HAT BAŞI. | SARILAN İLETKENLER AÇILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 10:00 | 2013-01-30 10:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0110 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ HASDİĞİN KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ DÜĞMELİ OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 11:00 | 2013-01-30 11:55 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0111 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ OLUKLU KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ DÜĞMELİ OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 12:10 | 2013-01-30 13:25 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| KAH0112 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ ERİKDERE KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ DÜĞMELİ OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 14:15 | 2013-01-30 15:25 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0113 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ TEĞMENLİ ÇIKIŞI. BURMAPINAR KÖY TRAFOSU. | HAT BAŞINDA KOPAN OG JUMPERİ BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 16:45 | 2013-01-30 17:25 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0103 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | MERKEZ KABİN YANINDAKİ 3/0 DİREĞİNİN BAĞLANTILARI YAPILABİLMESİ İÇİN FİDERDEN JUMPER ALINMIŞTI JUMPER BAĞLANMASI İÇİN ENERJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 14:57 | 2013-01-30 15:16 | 0:19 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:20 | 1900-03-12 03:16
| GER 0104 | 1 | Adıyaman | Gerger | YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU GRUBU | BEYBOSTAN KÖYÜ HATBAŞINDA ARK VARDI SORUNU GİDERMEK İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 16:30 | 2013-01-30 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| SİN0054 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD HÜSEYİNLİ YÜKSEK OVA | SEHİM ALINDI 5 DİREK ARASI KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİ ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 09:15 | 2013-01-30 11:00 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| AMER 0113 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 75 | PATLAK OLAN PARAFUDR ARIZASI GİDERİLDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 14:00 | 2013-01-30 14:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0114 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 4 BATI KOLU | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 15:00 | 2013-01-30 15:20 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AMER 0115 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI JUMPER ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 07:10 | 2013-01-30 07:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| AMER 0116 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI KAVAKLI | ALTINTOP KY. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 14:10 | 2013-01-30 14:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0117 | 1 | Adıyaman | Amerkez | SARIHARMAN SARIHARMAN | HAVAALANI TRAFOSU DEVREYE ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 15:40 | 2013-01-30 16:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| AMER 0118 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI GÜZELYURT | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 17:15 | 2013-01-30 17:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 1881.2924 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 14:19
| BES 0045 | 1 | Adıyaman | Besni | BESNİ DAĞITIM BESNİ-2 ÇIKIŞI | MESNET İZOLATÖR PATLAMIŞTI YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 02:00 | 2013-01-31 06:00 | 4:00 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:18 | 1900-11-06 09:42 | 0 | 0
| AMER 0120 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR YAĞIZATLI | YAĞIZATLI GRUBUNDA OG İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 08:50 | 2013-01-31 10:40 | 1:50 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:29 | 1900-04-28 07:45
| AMER 0121 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 10:00 | 2013-01-31 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| AMER 0122 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YENİGÜVEN YENİGÜVEN | OLGUNLAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 11:26 | 2013-01-31 11:40 | 0:14 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 12:55 | 0 | 0
| AMER 0123 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | VARLIK KAŞIKLI MEZ. 2 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 14:10 | 2013-01-31 15:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AMER 0124 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İKİDAM BAĞPINAR | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 17:20 | 2013-01-31 17:30 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| ÇEL0015 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM2 KÖYLER ÇIKIŞI | SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 09:30 | 2013-01-31 10:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 06:12
| ÇEL0016 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | MESTAN MESTAN TR1 | KOPAN A.G İLETKENİNE EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 15:00 | 2013-01-31 15:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| ÇEL0017 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM1 PINARBAŞI TR1 | ATIK OLAN 1 ADET A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 16:00 | 2013-01-31 16:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| ÇEL0018 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | RECEP KABINI RECEP DEĞİRMEN MEZ. | ATIK OLAN 1 ADET A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 18:10 | 2013-01-31 19:20 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| KAH0114 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ. MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 09:15 | 2013-01-31 10:25 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0115 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ KÖMÜR ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 03:20 | 2013-01-31 04:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0116 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | GRUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 08:45 | 2013-01-31 09:25 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-01 02:19
| KAH0117 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ. AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI. | BİR DİREK ARASI SEHİM ALINDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 17:15 | 2013-01-31 18:25 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0118 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI KÖKLÜCE HAT BAŞI. | SEKSİYONER ARK YAPMIŞTI DÜZELTİLDİ HAT ENRJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 19:15 | 2013-01-31 20:25 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0105 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 08:52 | 2013-01-31 08:58 | 0:06 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.18235 | 1900-01-08 18:18
| GER 0106 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ HAT TUTMADI TOPRAK KORUMADAN ANİ AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 09:40 | 2013-01-31 10:08 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 18:07
| GER 0107 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 10:25 | 2013-01-31 10:32 | 0:07 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.21275 | 1900-01-10 09:21
| GER 0108 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) MERKEZ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 10:25 | 2013-01-31 10:32 | 0:07 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.097699 | 1900-01-11 02:39 | 0 | 0
| GER 0109 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 11:42 | 2013-01-31 11:56 | 0:14 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0.99281 | 1900-02-21 03:40
| GER 0110 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | 3/0 İLETKENİ UP-LİFT OLMUŞTU İLETKENİN DÜZELTİLEBİLMESİ İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 12:20 | 2013-01-31 12:33 | 0:13 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0.9219 | 1900-02-17 08:33
| GER 0111 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | KARADUT KABİN KARŞISINDAKİ SEKSİYONERDE VKS İZOLATÖR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 14:10 | 2013-01-31 16:58 | 2:48 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 1900-01-10 21:56 | 1901-09-28 20:01
| GER 0112 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | KARAKAYA ÇİFT DEVRE DİREĞİNDE BİR İLETKEN UP-LİFT OLMUŞTU DÜZELTİLEBİLMEK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 16:07 | 2013-01-31 16:15 | 0:08 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.24314 | 1900-01-12 00:25
| GER 0113 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) MERKEZ ÇIKIŞI | KARAKAYA ÇİFT DEVRE DİREĞİNDE BİR İLETKEN UP-LİFT OLMUŞTU DÜZELTİLEBİLMEK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 16:07 | 2013-01-31 16:15 | 0:08 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.11166 | 1900-01-12 20:10 | 0 | 0
| GER 0114 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | TİLLO FİDERİNDE BİR İLETKEN UP-LİFT OLMUŞTU DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 09:40 | 2013-01-31 16:16 | 6:36 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-16 23:04
| GER 0115 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD KOŞARLAR KÖYÜ HATBAŞI | HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 20:30 | 2013-01-31 21:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0055 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD ONUR MAH | KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANDI.ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 09:20 | 2013-01-31 09:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0056 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | AŞIRI AKIMDAN AÇAN GRUP BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 11:05 | 2013-01-31 11:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0057 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD KÜÇÜK EVLER KÖYÜ | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 15:50 | 2013-01-31 16:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0059 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKEDAŞ MOD ŞEHİR MERKEZİ | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 08:50 | 2013-01-02 09:20 | 0:30 | 0 | 105.3575 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| SİN0060 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD SOĞANLI KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİORTASI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 18:00 | 2013-01-02 18:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0061 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD ZEYNAL ASLAN MAH | KIRIK OLAN İKİ ADET AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-03 09:00 | 2013-01-03 12:50 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:54
| AMER 0141 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 13:10 | 2013-01-04 13:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| AMER 0142 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR KÖMÜR | KÖMÜR BELDESİ YEŞİLYURT MAH 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 15:30 | 2013-01-04 15:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0143 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI ARIZA GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 18:30 | 2013-01-04 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| AMER 0144 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | GÜNEŞLİ KY HATTINDA OG DİREĞİ YANMIŞTI 1 AD. 10 MT OG DİREĞİ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 18:00 | 2013-01-04 18:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KM0495 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 6 NUMARA DOĞU ÇIKIŞI | BOX PANOYA ARAÇ VURMASINDAN DOLAYI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-01 08:40 | 2013-01-01 09:50 | 1:10 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 05:50 | 0 | 0
| KM0496 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 ESKİ ELK.ARIZA TRABZON CD.ÇIKIŞI | TMŞ DEĞİŞTİRLMESİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-02 07:15 | 2013-01-02 08:00 | 0:45 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 05:33 | 0 | 0
| KM0497 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 SÜMBÜLLÜ MONOBLOK 49 SK ÇIKIŞI | ALPEK KABLO DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-02 14:00 | 2013-01-02 15:15 | 1:15 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 23:24 | 0 | 0
| KM0498 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ 1 KANAL 1 MONOBLOK SOKAK AYD.ÇIKIŞI | SOKAK AYDINLATMA TMŞ DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-03 01:00 | 2013-01-03 01:30 | 0:30 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 11:42 | 0 | 0
| KM0499 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 10 H 2 BATI ÇIKIŞI | 200 A SİGORTA DEĞİŞİTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-03 10:15 | 2013-01-03 10:25 | 0:10 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| KM0500 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-11(Şehir 2) SEFA MONO GÜNEY ÇIKIŞI | TMŞ DEĞİŞTİRLMESİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-03 11:00 | 2013-01-03 11:45 | 0:45 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 05:33 | 0 | 0
| KM0501 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 ESKİ ELK.ARIZA TRABZON CD.ÇIKIŞI | 160 A SİGORTA DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-03 18:00 | 2013-01-03 18:30 | 0:30 | 0 | 316.0724 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 14:02 | 0 | 0
| KM0502 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CİVAR TEKEREK KÖYÜ TEKEREK KÖYÜ DİREK TİPİ | 160 A SİGORTA DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-04 18:00 | 2013-01-04 18:30 | 0:30 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| KM0503 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-11(Şehir 2) 35 SK MONOBLOK GÜNEY ÇIKIŞI | 125 A SİGORA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-05 19:15 | 2013-01-05 19:50 | 0:35 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 02:55 | 0 | 0
| KM0504 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-1 DİZEL KÖK AG ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-06 13:30 | 2013-01-06 15:00 | 1:30 | 0 | 526.7873 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 22:11 | 0 | 0
| KM0505 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-1 10 B 2 GÜNEY ÇIKIŞI | 250 A SİGORTA DEĞİŞİM | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-06 19:15 | 2013-01-06 20:00 | 0:45 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 14:02 | 0 | 0
| KM0506 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 1 KAFUM İÇİ KÖK BATI ÇIKIŞI | 160 A SİGORTA DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-07 09:20 | 2013-01-07 09:55 | 0:35 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 02:55 | 0 | 0
| KM0507 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-1 ADLİYE ARKASI MONOBLOK DOĞU ÇIKIŞI | 63 A SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-07 21:00 | 2013-01-07 21:25 | 0:25 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:48 | 0 | 0
| KM0508 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR -1 7 B 1 KUZEY ÇIKIŞI | 250 A SİGORTA DEĞİŞİM | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:00 | 2013-01-10 09:30 | 0:30 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| KM0509 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 11 F 2 BATI ÇIKIŞI | 200 A SİGORTA DEĞİŞİTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-10 16:10 | 2013-01-10 17:00 | 0:50 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:36 | 0 | 0
| KM0510 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 TAVŞANTEPE MONO GÜNEY ÇIKIŞI | 250 A SİGORTA DEĞİŞİM | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-10 16:30 | 2013-01-10 17:00 | 0:30 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 11:42 | 0 | 0
| KM0511 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 10 SK DİREK TİPİ TR. BATI ÇIKIŞI | 160 A SİGORTA DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-10 17:05 | 2013-01-10 17:30 | 0:25 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:48 | 0 | 0
| KM0512 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 41 NOLU KÖK GÜNEY ÇIKIŞI | 250 A SİGORTA DEĞİŞİM | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-10 18:00 | 2013-01-10 18:25 | 0:25 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:48 | 0 | 0
| KM0513 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 1 1.MAH.DİREK TİP TR DOĞU ÇIKIŞI | 250 A SİGORTA DEĞİŞİM | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-11 09:15 | 2013-01-11 19:30 | 10:15 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-29 23:50 | 0 | 0
| KM0514 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ 1 KANAL 1 MONOBLOK 51 SK ÇIKIŞI | 80 A SİGORTA DEĞİŞİM | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-22 17:35 | 2013-01-22 17:45 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| KM0515 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 100.YIL KÖK AG ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-24 08:00 | 2013-01-24 12:00 | 4:00 | 0 | 948.2172 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-06 00:52 | 0 | 0
| KM0516 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 9 H 1 T.ÖZAL SİTESİ ÇIKIŞI | KABLO ARIZASI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-24 10:35 | 2013-01-24 11:45 | 1:10 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 05:50 | 0 | 0
| KM0517 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 BOSSA 1 MİDAŞ KÖK DAHİLİ TR. | TMŞ DEĞİŞTİRLMESİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-25 18:00 | 2013-01-25 19:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 269.5994 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 05:36
| KM0518 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 5 NUMARA DAHİLİ TR. | AĞAÇ KESİMİ İÇİN | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-01-26 09:45 | 2013-01-26 12:00 | 2:15 | 0 | 948.2172 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-28 21:29 | 0 | 0
| KM0519 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 A.GEDEMENLİ CD. DİRK.TR DAHİLİ TR. | TMŞ DEĞİŞTİRLMESİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-27 01:00 | 2013-01-27 01:40 | 0:40 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 13:26 | 0 | 0
| KM0520 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 24 NUMARADAN DOĞU ÇIKIŞI | 125 A SİGORA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-28 02:00 | 2013-01-28 02:20 | 0:20 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:14 | 0 | 0
| KM0521 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 BOĞAZİÇİ MOD5 BATI ÇIKIŞI | BOX PANOYA ARAÇ VURMASINDAN DOLAYI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-29 13:00 | 2013-01-29 14:00 | 1:00 | 0 | 421.4299 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 13:26 | 0 | 0
| KM0522 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 KALEDİBİ DİR.TR DOĞU ÇIKIŞI | 100 A SİĞORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-29 14:00 | 2013-01-29 14:30 | 0:30 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| KM0523 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 BARBAROS CD. MONO GÜNEY ÇIKIŞI | 250 A SİGORTA DEĞİŞİM | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-01-31 14:00 | 2013-01-31 14:25 | 0:25 | 0 | 421.4299 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:36 | 0 | 0
| PAZ0345 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 10:30 | 2013-01-01 10:35 | 0:05 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| PAZ0346 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 11:13 | 2013-01-01 11:25 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 0.89866
| PAZ0347 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR FATİH MAH. TRF | HAT GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 09:15 | 2013-01-02 11:15 | 2:00 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-06 05:51 | 0 | 0
| PAZ0348 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR MERKEZ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 14:03 | 2013-01-02 14:39 | 0:36 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:49 | 0 | 0
| PAZ0349 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) MEZARLIK KÖK MEZARLIK KÖK TRF | SOKAK DEVRESİ ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 16:15 | 2013-01-02 16:35 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| PAZ0350 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) KAYMAKAMLIK MONOBLOK | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 09:03 | 2013-01-02 09:23 | 0:20 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| PAZ0351 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR MERKEZ TRF | HAT GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 09:35 | 2013-01-04 11:45 | 2:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.4536 | 1900-02-24 05:25 | 0 | 0
| PAZ0352 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GÖLBAŞI TM BOZLAR FİDERİ SAKARKAYA AFETEVLER TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-04 16:55 | 2013-01-04 17:48 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:38
| PAZ0353 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GÖLBAŞI TM BOZLAR FİDERİ SAKARKAYA KISIK OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 12:03 | 2013-01-06 13:00 | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 03:13
| PAZ0354 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR MERKEZ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 13:08 | 2013-01-06 13:58 | 0:50 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 11:42 | 0 | 0
| PAZ0355 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK YEŞİLYURT TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-07 14:02 | 2013-01-07 14:43 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:51
| PAZ0356 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK ULUBAHÇE TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 14:20 | 2013-01-08 14:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| PAZ0357 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR MERKEZ BELEDİYE TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 18:32 | 2013-01-08 19:15 | 0:43 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 17:16 | 0 | 0
| PAZ0358 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) MEZARLIK KÖK GARAJ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 09:12 | 2013-01-10 09:25 | 0:13 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:14 | 0 | 0
| PAZ0359 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK SADAKALAR TRF | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 10:03 | 2013-01-10 10:56 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:38
| PAZ0360 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK TETİRLİK TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:08 | 2013-01-10 12:52 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:32
| PAZ0361 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR MERKEZ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 14:11 | 2013-01-10 15:03 | 0:52 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:58 | 0 | 0
| PAZ0362 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GÖLBAŞI TM BOZLAR FİDERİ SAKARKAYA TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 15:02 | 2013-01-10 16:08 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 11:19
| PAZ0363 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) MEZARLIK KÖK MEZARLIK KÖK TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-11 10:02 | 2013-01-11 10:25 | 0:23 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:35 | 0 | 0
| PAZ0364 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 09:15 | 2013-01-12 09:26 | 0:11 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:58 | 0 | 0
| PAZ0365 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-13 10:18 | 2013-01-13 10:30 | 0:12 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 0 | 0
| PAZ0366 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK TURUNÇLU TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-14 13:11 | 2013-01-14 14:18 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:13
| PAZ0367 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK HÜRRİYET PAYAMLI OB. TRF | AG DİREK DİKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-15 09:10 | 2013-01-15 10:25 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| PAZ0368 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN AG DİREK YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 08:55 | 2013-01-16 10:00 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| PAZ0369 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK ŞAHİNTEPE TRF | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 18:05 | 2013-01-16 18:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| PAZ0370 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | DİLEKÇEYE İSTİNADEN AG DİREK YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 08:45 | 2013-01-19 10:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 14:48
| PAZ0371 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR TRF | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 19:08 | 2013-01-23 19:48 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| PAZ0372 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİLİR BAĞ EVLERİ TRF 2-3 | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-24 14:13 | 2013-01-24 14:38 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| PAZ0373 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 15:03 | 2013-01-25 15:15 | 0:12 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 0 | 0
| PAZ0374 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-26 10:12 | 2013-01-26 10:23 | 0:11 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:58 | 0 | 0
| PAZ0375 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-27 09:45 | 2013-01-27 10:32 | 0:47 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 03:48 | 0 | 0
| PAZ0376 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK SULTANLAR TR | DİLEKÇEYE İSTİNADEN AG DİREK YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 11:08 | 2013-01-28 13:00 | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 09:18
| PAZ0377 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 19:05 | 2013-01-28 19:46 | 0:41 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:59 | 0 | 0
| PAZ0378 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK EĞRİCE TRF | AG DİREK DİKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 09:18 | 2013-01-29 11:00 | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 15:20
| PAZ0379 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK TAŞDEMİR TRF | AG DİREK YER DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-30 09:02 | 2013-01-30 10:35 | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:35
| TUR 0188 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI AKÇALI KÖYÜ AŞAĞI TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-01 10:05 | 2013-01-01 10:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0189 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) BEYOĞLU İNÖNÜ KÖK BİNASI KARAPINAR TR | KIRILAN AG İZOLATÖR DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-02 11:10 | 2013-01-02 11:25 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| TUR 0190 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) CECELİ KÖK BİNASI B. İMALI KÖYÜ 3 NOLU TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 6 DİREK ARASI İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-06 09:00 | 2013-01-06 10:05 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| TUR 0191 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-1(Kahramanmaraş) KILILI TM KILILI TAŞ KESİĞİ TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 13:25 | 2013-01-08 13:35 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0192 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) CECELİ KÖK BİNASI CECELİ 2 NOLU TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-08 17:10 | 2013-01-08 17:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0193 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-3(Kılılı- 2) YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI YAVUZLAR KÖYÜ YENİ TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-09 17:35 | 2013-01-09 17:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0194 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) CECELİ KÖK BİNASI PALEROBASI TR | AG JAMPER KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 12:15 | 2013-01-10 12:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| TUR 0195 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-3(Kılılı- 2) TAHTALIDEDELER MONOBLOK ÖZBEK KÖYÜ TR | BİR KOLDA ENERJİ YOKTU NH BUŞON TAKILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-10 16:25 | 2013-01-10 16:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| TUR 0196 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI TÜRKOĞLU SAĞLIK OCAĞI YANI TR | TADİLATTAN DOLAYI KESİLEN ABONE TEKRAR BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 00:25 | 2013-01-12 00:35 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0197 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-3(Kılılı- 2) YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI HOPURLU KAYAPINAR TR | AG İLETKEN KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-12 09:15 | 2013-01-12 09:35 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| TUR 0198 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) BEYOĞLU İNÖNÜ KÖK BİNASI İNÖNÜ MAH. TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-16 08:35 | 2013-01-16 08:45 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0199 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) CECELİ KÖK BİNASI K.İMALI KÖYÜ TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-19 16:45 | 2013-01-19 16:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0200 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-3(Kılılı- 2) YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI HOPURLU KÖYÜ YUKARI TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-22 09:05 | 2013-01-22 09:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0201 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-3(Kılılı- 2) KIRMAKAYA KÖK BİNASI YEŞİLYÖRE ÇAMLICA MAH. TR | YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-23 16:30 | 2013-01-23 16:40 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0202 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK YENİ MAH. TİGEM YANI TR | YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-25 17:15 | 2013-01-25 17:25 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0203 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-3(Kılılı- 2) KIRMAKAYA KÖK BİNASI DOLUCA KÖYÜ R | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-28 18:05 | 2013-01-28 18:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0204 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK BİNASI İSTASYON MAH. 2 NOLU TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-29 14:10 | 2013-01-29 14:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0205 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-3(Kılılı- 2) KILILI AYDINLAR MONOBLOK YENİPINAR ESKİ TR | BİR KOLDA ENERJİ YOKTU NH BUŞON TAKILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-01-31 10:05 | 2013-01-31 10:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774