## AKEDAŞ ŞUBAT_2013 TABLO1
Sıra No | KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  |  | İL(3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)= (9A)x(8) | AG (10B)= (9B)x(8) | OG (10C)= (9C)x(8) | AG (10D)= (9D)x(8)
| Ç.CERİT0048 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | PETROL KÖK Ç.CERİT FİDERİ | OG HATTINA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-02-02 10:00 | 2013-02-02 11:00 | 1:00 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| Ç.CERİT0049 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | PETROL KÖK Ç.CERİT FİDERİ | OG HATTINA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-03 10:00 | 2013-02-03 11:00 | 1:00 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0102 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 24 NUMARADAN ABDAL HALİL AĞA ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-01 11:07 | 2013-02-01 11:37 | 0:30 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| KM0103 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AKSU KÖK AKSU 2 ÇIKIŞI | AKIM TRAFOSU PATLAMIŞ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-01 12:10 | 2013-02-01 12:35 | 0:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KM0104 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ÇOKYAŞAR KÖK ÇİĞLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 04:23 | 2013-02-02 08:50 | 4:27 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 16:55 | 1900-05-23 19:33
| KM0105 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | ŞEBEKENİN ÜZRİNE AĞAÇ DÜŞMÜŞ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-02 07:30 | 2013-02-02 10:30 | 3:00 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:32 | 1900-07-13 06:08
| KM0106 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 09:55 | 2013-02-02 11:25 | 1:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| KM0107 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | HASANCIKLI MONOBLOK YENİCE KALE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 10:50 | 2013-02-02 11:45 | 0:55 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:45 | 1900-02-27 15:52
| KM0108 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN BOSSA 1 ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-02-03 08:01 | 2013-02-03 12:12 | 4:11 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1900-01-01 15:03 | 1900-11-20 16:15 | 0 | 0
| KM0109 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM 2 DEN BOSSA 2 ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-02-03 08:01 | 2013-02-03 12:12 | 4:11 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1900-01-01 15:03 | 1900-11-20 16:15 | 0 | 0
| ELB0038 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI DM KAYNARCA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 06:50 | 2013-02-02 06:52 | 0:02 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0111 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ATATÜRK İ.Ö.O MONOBLOK DAHİLİ TR. | KABLO BAŞLIKLARI DEFORMA OLMUŞTU DEĞİŞTİRLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 01:50 | 2013-02-04 02:30 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| KM0112 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KANAL 1 KANAL 2 ÇIKIŞI | SIKI BAĞ DÜŞMÜŞTÜ.TEKRAR İLETKEN YERİNE ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 08:46 | 2013-02-06 09:08 | 0:22 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.30705 | 1900-02-06 01:27 | 0 | 0
| KM0113 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KÖTEKLİ KÖK YAYLA ÜSTÜ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 07:15 | 2013-02-06 10:45 | 3:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.73274 | 1900-03-30 19:50 | 0 | 0
| KM0114 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BULANIK MOD GÖLLÜ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 16:25 | 2013-02-06 16:56 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 18:00
| KM0115 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AKSU KÖK HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 09:45 | 2013-02-08 10:40 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| KM0116 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEREFOĞLU MONOBLOK ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | AÇILMAYAN AYIRICI İÇİN AÇILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 10:38 | 2013-02-09 10:43 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| KM0117 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 13:40 | 2013-02-09 14:45 | 1:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.6585 | 1900-02-03 06:06
| KM0118 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 16:40 | 2013-02-09 17:04 | 0:24 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.24314 | 1900-01-12 00:25
| KM0119 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 15:15 | 2013-02-10 15:40 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| TUR 0013 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI AYDINLAR MONOBLOK YAZI KÖY GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-09 09:00 | 2013-02-09 09:15 | 0:15 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| TUR 0014 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI AYDINLAR MONOBLOK YAZI KÖY GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-09 13:45 | 2013-02-09 14:00 | 0:15 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| EKN0045 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | GELLEVİZ TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENLER BAĞLANDI ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 18:00 | 2013-02-02 19:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| EKN0046 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | EKSİ ELMA HATBASI SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 11:05 | 2013-02-06 11:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| EKN0047 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | İBİŞDERE TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 13:00 | 2013-02-06 13:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| EKN0048 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ÇAY TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 15:20 | 2013-02-06 15:55 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0049 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | MERKEZ KÖK BOĞAZ ÇIKIŞI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-06 17:50 | 2013-02-06 18:05 | 0:15 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| EKN0050 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | AĞCADERE TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 09:20 | 2013-02-07 09:50 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| EKN0051 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | EKSİ ELMA TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 11:10 | 2013-02-07 12:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| EKN0052 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ALIŞAR DEMİRCİLER TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG CAMPERİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 14:25 | 2013-02-07 15:35 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| AF 0103 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | Çoğulhan kasabası içme suyu borcundan dolayı camperleri alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 09:55 | 2013-02-01 10:15 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| AF 0104 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | Çoğulhan kasabası içme suyu camperleri bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 11:40 | 2013-02-01 12:00 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| AF 0105 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | Çoğulhan kasabası içme suyu trafosunun ayırıcısı kaçırıyordu.Ayırıcı ayarlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 15:26 | 2013-02-01 15:35 | 0:09 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.031403 | 1900-01-02 21:25 | 0 | 0
| AF 0106 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 15:14 | 2013-02-02 15:26 | 0:12 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.33497 | 1900-02-09 12:30 | 0 | 0
| AF 0107 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | 7 direk arası iletkenler değiştirildi.Pansy çekildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 09:00 | 2013-02-02 15:00 | 6:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 08:19 | 0 | 0
| AF 0108 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Altunelma kasabası | Trafo üzerinde Atlama kablo yerinden çıkmış tekrar yerine takıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 13:10 | 2013-02-03 13:20 | 0:10 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| AF 0109 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 13:35 | 2013-02-03 14:00 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 0110 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Dağlıca kök bina Dağlıca kasabası | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 14:45 | 2013-02-03 15:10 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 0111 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıtaş kök bina Gözübneli-Türkçayırı çıkışı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 17:30 | 2013-02-03 17:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| AF 0112 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Tanır kasabası | 2 direk arası sokak fazı çekildi ve sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 11:00 | 2013-02-03 12:00 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| AF 0113 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 17:10 | 2013-02-03 17:45 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| AF 0114 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Hüyüklü köyü | 2 direk arası sokak fazı çekildi ve sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 09:30 | 2013-02-04 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 0116 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblok Çomudüz köyü | sokak lambası tamiri yapıldı ve anahtarlı lambalar sokak fazına bağlandı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 09:30 | 2013-02-05 12:30 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| AF 0117 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina alparslan mah. | Abone bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 13:45 | 2013-02-06 14:00 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 0118 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 17:10 | 2013-02-06 18:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| AF 0119 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbayli giriş monoblok emirilyas çıkışı | Emirilyas köyü içme suyu borcundan dolayı camperleri alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 14:35 | 2013-02-07 14:59 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:05
| AF 0120 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblok Çomudüz köyü | Sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 14:10 | 2013-02-07 14:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| NUR0024 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | PTT TR LİSE | 3 FAZLI ABONE BAGLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 13:10 | 2013-02-05 13:25 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| ELB0039 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DEMİRCİLİK MONO BLOK DEMİRCİLİK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 07:30 | 2013-02-05 07:50 | 0:20 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| ELB0040 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞAN TM FİDER 5 | DOĞAN T.M. DEN AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 09:00 | 2013-02-07 09:25 | 0:25 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| PAZ0035 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 15:23 | 2013-02-02 15:45 | 0:22 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.46058 | 1900-02-25 02:11 | 0 | 0
| PAZ0036 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GAZİ KÖK SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 15:23 | 2013-02-02 15:56 | 0:33 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.11514 | 1900-01-13 06:33 | 0 | 0
| PAZ0037 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 11:53 | 2013-02-02 12:30 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 10:41
| PAZ0038 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 15:35 | 2013-02-05 16:25 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| PAZ0039 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TÜRK TELEKOM İL MÜD. TARAFINDAN ALINAN ENERJİ KESME MÜSADESİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-07 12:00 | 2013-02-07 12:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| PAZ0040 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GAZİ KÖK MODERNKENT ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI HAT GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-07 11:00 | 2013-02-07 14:00 | 3:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| PAZ0041 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 07:45 | 2013-02-08 08:19 | 0:34 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.34444 | 1900-01-17 10:35
| AND 0086 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK ANACIK OKUL TR | 1 DİREK ARASI 3X16MM ALPEX KABLO ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 08:50 | 2013-02-01 09:35 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AND 0087 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM EMİRLER BOSTANDERE TR | 2 AD AG TEL KIRIĞI EKLENDİ. 1AD 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 09:32 | 2013-02-01 09:55 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:02
| AND 0088 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK DARIOVASI ÇOTLU TR | AG ÇIKIŞINDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ. 1AD NH SİGORTA TABANI VE 1AD 80A NH SİGORTA KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 16:51 | 2013-02-01 17:10 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.82742
| AND 0089 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK KABACA HATBAŞI | MERMER OCAĞININ ALINAN AMPER ATLAMASI TEKRAR BAĞLANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 20:00 | 2013-02-01 20:21 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.91452
| AND 0090 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F1 F2 F3 F4 | TM.DEN GÜÇ TRAFOSU ANA BARAGİRİŞ KESİCİSİ AÇTI. TM EKİPLER TARAFINDAN KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 07:49 | 2013-02-02 08:07 | 0:18 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| AND 0091 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | HAŞTIRIN KÖK GÖKÇELİ TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 10:00 | 2013-02-02 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AND 0092 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | HAŞTIRIN KÖK GÖKÇELİ TR | 2 DİREK ARASI 1XR 4KG. 1DİREK ARASI 40M 3X16mm ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 13:00 | 2013-02-02 14:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AND 0093 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK SUMAKLI DİKENLİ TR | AG HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 09:40 | 2013-02-02 14:05 | 4:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 12:58
| AND 0094 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK BAŞDOĞAN SARIVELİLER TR | 2AD. AG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 17:01 | 2013-02-02 17:19 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.78387
| AND 0095 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ANDIRIN SANAYİ TR | SOKAK SİSTEMİ GİRİŞ KABLOLARI DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 08:55 | 2013-02-03 09:30 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| AND 0096 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM PINARBAŞI MAH. | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-03 11:52 | 2013-02-03 12:00 | 0:08 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:07 | 0 | 0
| AND 0097 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM GÖKGEDİK PERTLER TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 13:50 | 2013-02-03 14:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0098 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA SETTARLI TR | 1 AD 9 M AG AGAÇ DİREK DİKİLDİ 1 AD AG AGAÇ DİREK DMM YAPILDI 4 AD N80 DEVEBOYNU İZALATÖR KULLANILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 10:20 | 2013-02-04 12:05 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| AND 0099 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK KUZGUN KARAALİUŞAĞI TR | AG HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 09:30 | 2013-02-04 15:05 | 5:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:08
| AND 0100 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ALTINBOĞA TR2 | 1 AD 50 A KONTAKTÖR DEĞİŞTİRLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 15:51 | 2013-02-04 16:00 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.39194
| AND 0101 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ALTINBOĞA-YEŞİLTEPE HATBAŞI | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ MONTAJI YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 17:05 | 2013-02-04 17:25 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| AND 0102 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ AFACANLI TR | İLETKEN ÜZERİNE DÜŞEN DAL ALINDI 1 AD DOLAŞIK AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 14:15 | 2013-02-05 14:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0103 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK BOĞAZÖREN SENİR TR | ÇÜRÜK DİREK YERİNE 1 AD 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. 3AD N80 DEVEBOYNU İZOLATÖR KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 17:25 | 2013-02-05 17:40 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0104 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ KARTALLI TR | 2 AD 63A NH SİGORTA KULLANILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 21:30 | 2013-02-05 21:37 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| AND 0105 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F 2 GEBEN | TM EKİPLERİ TERAFINDAN BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 23:02 | 2013-02-05 23:18 | 0:16 | 0 | 14003.0994 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-03 14:10 | 0 | 0
| AND 0106 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F 2 GEBEN | TM EKİPLERİ TERAFINDAN BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 07:55 | 2013-02-06 08:16 | 0:21 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.14655 | 1900-01-17 03:58 | 0 | 0
| AND 0107 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK BAŞDOĞAN SARIBIYIKLI TR | 1 AD.İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 08:38 | 2013-02-06 08:47 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.39194
| AND 0108 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ALTINBOĞA YAYLACI TR | AÇIK OLAN AYIRICI KAPATILDI 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 08:45 | 2013-02-06 08:49 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| AND 0109 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA HARBOĞAZI TR | 2 AD. 10A 1AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 09:31 | 2013-02-06 09:36 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0110 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | HAŞTIRIN KÖK ARIKLAR MERKEZ TR | 2AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 09:45 | 2013-02-06 09:47 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0111 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DOBURLU KÖK KÖKLÜ ÇAKARCILAR TR | 1AD. FAZ NÖTÜR ARASI DOLAŞIK AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 11:20 | 2013-02-06 11:32 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AND 0112 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | HAŞTIRIN KÖK TORLAR BAYTAR TR | 2AD. 63A SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 11:35 | 2013-02-06 11:38 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0113 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK ANDIRIN GARAJ TR | 1 DİREK ARASI 5XR İLETKEN SEYİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 12:32 | 2013-02-06 12:45 | 0:13 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:34 | 0 | 0
| AND 0114 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DOBURLU KÖK BOYNUYOĞUNLU TR | 4AD. AG KIRIĞI EKLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 13:21 | 2013-02-06 13:42 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.91452
| AND 0115 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DOBURLU KÖK BOSTANLI GÜSSEK | DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 13:21 | 2013-02-06 13:22 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0116 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DOBURLU KÖK DARIOVASI ÇOTLU TR | 1AD. 2A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 16:22 | 2013-02-06 16:24 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0117 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ KARTALLI TR | 2 AD 63A NH SİGORTA KULLANILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 17:10 | 2013-02-06 17:17 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| AND 0118 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ AFACANLI TR | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 18:30 | 2013-02-06 18:35 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0119 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA TOKMAKLI MAH ES. TR | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 18:41 | 2013-02-06 18:42 | 0:01 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.16207 | 0 | 0
| AND 0120 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM YEŞİLYURT KESİK 1.TR | 1 AD 63A NH SİGORTA 1AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 21:46 | 2013-02-06 21:50 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| AND 0121 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ KUZUCUKLU TR | 1 AD 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. LENTE ATILDI. 2 DİREK ARASI 2XROSE SEYİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 10:30 | 2013-02-07 11:05 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AND 0122 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK BOZTOPRAKLI KARAHIRDIRLI TR | 1 AD. AG KIRIK EKLENDİ 1 DİREK ARASI 5XR İLETKEN SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 10:42 | 2013-02-07 11:35 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 07:24
| AND 0123 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ KARTALLI TR | HAT ÜSTÜNE DÜŞEN AĞAÇ KESİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 12:00 | 2013-02-07 12:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0124 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK BAŞDOĞAN SARIBIYIKLI TR | DÜŞEN ARMATÖR MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 13:30 | 2013-02-07 13:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0125 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK ALINOLUK EŞREF | OG 3AD. BY PASS YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 14:33 | 2013-02-07 15:31 | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:37
| AND 0126 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | HAŞTIRIN KÖK ARIKLAR MERKEZ TR | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 16:30 | 2013-02-07 16:32 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| GOK0087 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM kamışcık kök | karadut hatbaşından og.sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 12:40 | 2013-02-01 13:08 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| GOK0088 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM acıelma monoblok | ag.bakım onarım çalışması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-01 09:00 | 2013-02-01 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0089 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F4 ACIELMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 03:42 | 2013-02-02 04:47 | 1:05 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:25 | 1900-04-14 18:19
| GOK0090 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F4 ACIELMA | camper baglama | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-02 11:17 | 2013-02-02 11:34 | 0:17 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.51667 | 1900-01-26 15:52
| GOK0091 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM bozhöyük hatbaşı | mütahit çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-02 09:05 | 2013-02-02 16:50 | 7:45 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-21
| GOK0092 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM esenköy hatbaşı | iletken dolaşıgı açıldı ag sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-03 09:05 | 2013-02-03 10:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| GOK0093 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM SARAYCIK KÖKTEN YEŞİLKÖY CIKIŞI | ag diregi dm+m edildi 3R sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-03 12:00 | 2013-02-03 13:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GOK0094 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM büyük kutu hatbaşı | traves montajı yapıldı iletken cekimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-04 08:40 | 2013-02-04 15:40 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| GOK0095 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM beloba tr | 1 adet 10I demir direk düzeltildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-04 09:20 | 2013-02-04 10:20 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| GOK0096 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM bozhöyük hatbaşı | ayırıcı bakımı yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-05 09:20 | 2013-02-05 11:00 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| GOK0097 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM karadut hatbaşı | dag obası mezrasında sehim çalışması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-05 11:20 | 2013-02-05 15:00 | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| GOK0098 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.kızılcık güller tr | sokak devresi arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-06 14:05 | 2013-02-06 16:00 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:12
| GOK0099 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM komur kopru tr | sokak lamba tamırı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-06 17:05 | 2013-02-06 17:20 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| GOK0100 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 01:45 | 2013-02-06 01:53 | 0:08 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.081046 | 1900-01-03 08:08
| GOK0101 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM erıcek kasabası bekır seker tr | Pano degişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-07 10:16 | 2013-02-07 12:20 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 09:36
| GOK0102 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM hacıkodal hat bası | payamburnu mezrasında kopan iletken eklendı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 19:10 | 2013-02-07 20:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0119 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI EKİNCİ KÖYÜ | KÖY İÇİNDE EVE DÖNÜK LAMBALAR SOKAĞA ÇEVRİLDİ. YANMAYANLAR TAMİR YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 08:40 | 2013-02-01 09:55 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KAH0120 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI. GÜMÜŞKAŞIK PAMLUK HAT BAŞI. | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 08:40 | 2013-02-01 09:35 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0121 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. TÜTENOCAK KARAPINAR MEZ. | DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI SEHİMİ ALINDI.ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 10:10 | 2013-02-01 11:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0122 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ. MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | HAT TARANDI KOPAN OG JUMPERİ TESPİT EDİLDİ. JUMPER YENİDEN BAĞLANDI. ATAN OG SİGORTASI YENİSİYLE DEĞİŞİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 11:20 | 2013-02-01 12:45 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| GER 0116 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 08:20 | 2013-02-01 09:50 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0117 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT KAMBOĞAZI TR | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 11:00 | 2013-02-01 11:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0118 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD SUTEPE SİVER MEZRASI | AYDNLATMALAR SÜREKLİ YANIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 12:00 | 2013-02-01 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0119 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | KOPUK OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 11:02 | 2013-02-01 14:00 | 2:58 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 18:02
| GER 0120 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 14:40 | 2013-02-01 14:55 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0121 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ KANİÖMERAN MEZRASI | KOPUK OLAN OG İLETKENİ BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 15:30 | 2013-02-01 16:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0122 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL SARILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 08:00 | 2013-02-01 10:10 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 15:29
| GER 0123 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) CEVİZPINAR KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 09:00 | 2013-02-01 11:22 | 2:22 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 04:25
| GER 0124 | 1 | Adıyaman | Gerger | DALLARCA MOD DALLARCA KÖYÜ | KIRIK OLAN 2AD.AG DİREK İPTAL EDİLDİ YATIK OLAN DİREK TEKRARDAN DİKİLEREK ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 08:00 | 2013-02-01 16:40 | 8:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 15:29
| GER 0125 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | CEVİZPINAR SEKSİYONERİ ARIZALIYDI SİGORTA BAĞLAMAK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 11:17 | 2013-02-01 11:22 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0126 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 13:32 | 2013-02-01 13:50 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 06:30
| GER 0127 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 15:30 | 2013-02-01 20:00 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 06:35
| SİN0058 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖY | 2 ADET AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ, SEHİM ALINDI, YANMAYAN LAMBALARIN BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 09:00 | 2013-02-01 12:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AMER 0125 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 5 TR 8 | TRAFO BÖLGESİNDE SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 06:00 | 2013-02-01 10:00 | 4:00 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 08:09 | 0 | 0
| AMER 0126 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 69 | TRAFONUN T.M.Ş Sİ DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 12:20 | 2013-02-01 13:00 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0127 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 2 TR 5 KUZEY KOLU | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA HAT GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-01 09:40 | 2013-02-01 12:00 | 2:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 02:55 | 0 | 0
| AMER 0128 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR YAĞIZATLI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 08:30 | 2013-02-01 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AMER 0129 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR YAĞIZATLI | PINARYAYLA KY. EMEK MEZ. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 15:10 | 2013-02-01 15:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0130 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ORMANİÇİ ORMANİÇİ | DAĞKUYUCAK KY. 2 AD. OG. VHD İZOLATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 13:45 | 2013-02-01 13:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| ÇEL0019 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ÇAT MUTLU BAHÇE MEZ. | KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. ATIK OLAN ADET A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 08:45 | 2013-02-01 10:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| BES 0046 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT BESNİ KATTI AŞAĞI ÇÖPLÜ BRANŞMANI | ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 10:50 | 2013-02-02 11:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| AMER 0131 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 28 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 13:55 | 2013-02-02 14:20 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0132 | 1 | Adıyaman | Amerkez | CİNARİK AHMETHOCA | B.KIRKLI KY 1 AD 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 17:25 | 2013-02-02 17:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| ÇEL0020 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | RECEP KABINI AKSU TR1 | KOPAN İLETKENLERE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 09:35 | 2013-02-02 10:20 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| KAH0123 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ BİDOS HAT BAŞI. | KÖY İÇİNDE DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 10:00 | 2013-02-01 11:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0124 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. TÜTENOCAK KARAPINAR MEZ. | SOKAK ÇIKIŞINA AİT RÖLE AYARLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 12:30 | 2013-02-02 13:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0125 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ ULUPINAR KÖYÜ | HAT TARANDI KOPAN OG JUMPERİ BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 17:10 | 2013-02-02 18:25 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0126 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI ÇELEBİ MEZ. | SOKAK ÇIKIŞINA AİT RÖLE AYARLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 19:40 | 2013-02-02 20:35 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 18:23
| GER 0128 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | MERKEZ KABİNİNİN YANINDA YIKILAN 3/0 DİREĞİNİN BAĞLANTILARI YAPILDI MERKEZDEKİ 3 FAZLI MOTORLAR TERS DÖNÜYORDU BU YÜZDEN İKİ FAZIN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 09:23 | 2013-02-02 10:18 | 0:55 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 1900-01-02 21:36 | 1900-07-26 19:33
| GER 0129 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GÖLYURT HELEZİN MEZRASI HATBAŞI | GÖLYURT HELEZİN MEZRASI HATBAŞINDA KOPAN GEVŞEK BAĞI İLETKENİ BAĞLAMAK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 08:00 | 2013-02-02 14:40 | 6:40 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:46 | 1901-10-11 20:26
| GER 0130 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) ÇOBANPINAR KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 16:00 | 2013-02-02 17:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| SAM0037 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ARMATÜR BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 09:30 | 2013-02-02 11:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 17:46
| SAM0038 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-02 16:30 | 2013-02-02 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| SAM0039 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-02 16:50 | 2013-02-02 17:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 23:47
| KAH0127 | 1 | Adıyaman | Kahta | ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | DOĞALGAZ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KOPAN İKİ ABONE VE İKİ İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 19:40 | 2013-02-03 20:35 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| GER 0131 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT ŞAVİ MEZRASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI 2 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 11:20 | 2013-02-03 12:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0132 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK GÜNEYPINARI MEZRASI | KIRIK OLAN BİR AD. DEVE BOYNU İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 13:00 | 2013-02-03 13:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SAM0040 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMASI VARDI-EK YAPILDI-SOKAK FAZINDA DÖNÜŞ VARDI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-03 11:30 | 2013-02-03 12:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 23:47
| AMER 0133 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 33 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-03 06:30 | 2013-02-03 09:30 | 3:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| AMER 0134 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 31 | TRAFONUN PARAFUDRARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-03 10:00 | 2013-02-03 12:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| AMER 0135 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 10:00 | 2013-02-03 10:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 03:52
| AMER 0136 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KARICIK BALABAN | AKPINAR HARABA MAH İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 14:20 | 2013-02-03 15:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| BES 0047 | 1 | Adıyaman | Besni | BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI İZOLLU BRANŞMANI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 12:40 | 2013-02-03 12:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0048 | 1 | Adıyaman | Besni | BESNİ TM BESNİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR PİMİNİN SIKILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 15:00 | 2013-02-03 15:10 | 0:10 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| BES 0049 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ ŞAMBAYAT ÇIKIŞI | KIRILAN VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 15:30 | 2013-02-04 16:00 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| BES 0050 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT BESERİ KABİNİ GÜMÜŞLÜ BRANŞMANI | KOPAN İLETKEN EKLENEREK DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 14:20 | 2013-02-04 14:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| AMER 0137 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 28 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-04 06:25 | 2013-02-04 08:25 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| AMER 0138 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 14 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-04 09:25 | 2013-02-04 09:50 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0139 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 15 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-04 09:40 | 2013-02-04 10:30 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AMER 0140 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 16 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-04 10:30 | 2013-02-04 11:45 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KAH0128 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-28 KABİNİ ŞEHBABA ÇIKIŞI. | 1 AD. KAFES DİREK DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 08:40 | 2013-02-04 10:35 | 1:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 15:19 | 0 | 0
| KAH0129 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-5 KABİNİ YAVUZ SELİM MAH. | AŞIRI YÜKTEN ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 11:00 | 2013-02-04 11:35 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| KAH0130 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ AKÇAÖERN MEZ. | ALİDAM KÖYÜ AKÇAÖREN MEZ.ALPEK ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 09:00 | 2013-02-04 10:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| KAH0131 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ KÖSELER KÖYÜ | SARILAN İLETKENLER AÇILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 16:40 | 2013-02-04 17:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0133 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD KESERTAŞ KÖYÜ | YATIK OLAN 1AD. AG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 10:00 | 2013-02-04 10:18 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.78387
| GER 0134 | 1 | Adıyaman | Gerger | YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU DESBAL MEZRASI | NÖTRDE DÖNÜŞ VARDI SORUN GİDERİLDİ KIŞ AYINDA KOPAN 1 ARA AYD.FAZI ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 15:00 | 2013-02-04 15:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0135 | 1 | Adıyaman | Gerger | RADYOLİK KÖK KAYADİBİ KÖYÜ | KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DAHA ÖNCE KIRILMIŞ OLAN 1AD. 12M AĞAÇ DİREK YOL KAPALI OLDUĞUNDAN DİKİLEMEMİŞTİ YOL AÇILDI KAHTA BAKIM EKİBİ TARAFINDAN DİKİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 13:00 | 2013-02-04 15:15 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| SİN0062 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD ÇAT KÖYÜ | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 09:00 | 2013-02-04 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0063 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD KARAMAN MAH | ABONE KABLOSUNDAKI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 17:15 | 2013-02-04 17:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SAM0041 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI | 5 ADET LAMBA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-04 08:50 | 2013-02-04 09:30 | 0:40 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 13:26 | 0 | 0
| SAM0042 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI BAHÇE KÖYÜ | 4 ADET LAMBA BAKIMI YAPILDI-1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 13:40 | 2013-02-04 15:00 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 23:47
| KAH0132 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİ ZEYTİN KÖYÜ | EĞİLEN OG DİREĞİ DÜZELTİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 08:40 | 2013-02-05 10:40 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| KAH0133 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ TEĞMENLİ ÇIKIŞI. KEKLİK MZ. | ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 11:20 | 2013-02-05 12:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| KAH0134 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. DAMLACIK ÇIKIŞI.KOÇHİSAR HAT BAŞI. | KIRILAN AG DİREĞİ DEĞİŞİLDİ.2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI SÜREKLİ YANAN SOKAK ARMATÜRLERİ TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 09:00 | 2013-02-05 11:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| KAH0135 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ. BOZTARLA ÇIKIŞI SUSUZ KÖYÜ. | SUSUZ KÖYÜNÜN TRAFOSUNA AİT PANO DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 09:10 | 2013-02-05 10:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GER 0136 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK KIRINGÖL MEZRASI | ARIZALI OLAN AG VE OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-05 11:30 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| GER 0137 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK KIRMIZI TARLA MEZRASI | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 15:00 | 2013-02-05 15:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0064 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | YANAN KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 10:25 | 2013-02-05 10:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SAM0043 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAĞ KÖYÜ | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-1 ADET LAMBA TAMİRİ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 09:00 | 2013-02-05 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| GÖL0019 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 07:30 | 2013-02-05 07:43 | 0:13 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.27216 | 1900-02-01 17:39 | 0 | 0
| BES 0051 | 1 | Adıyaman | Besni | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ YUKARI SÖĞÜTLÜ GURUBU ALIÇLI BRANŞMANI | ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 09:00 | 2013-02-05 09:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| AMER 0145 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 28 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-05 06:20 | 2013-02-05 07:00 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0146 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 35 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-05 07:10 | 2013-02-05 08:50 | 1:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| AMER 0147 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 36 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-05 07:10 | 2013-02-05 10:20 | 3:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 19:03 | 0 | 0
| AMER 0148 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 41 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-05 10:45 | 2013-02-05 11:30 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0149 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 14 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 21:30 | 2013-02-05 21:50 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0150 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR YAĞIZATLI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 08:30 | 2013-02-05 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| AMER 0151 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ELMACIK AKPINAR | KÇ. BOYALI KY. ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 10:10 | 2013-02-05 11:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AMER 0152 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KOÇALİ KY. OG. ENH.'DA TRAVERS EĞİLMİŞTİ DÜZELTİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 15:05 | 2013-02-05 15:20 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| KM0120 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ESKİ MOD 5 SERİNAY ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 11:59 | 2013-02-11 12:18 | 0:19 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 03:49 | 0 | 0
| KM0121 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | HASANCIKLI MONOBLOK YENİCEKALE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 11:30 | 2013-02-11 12:10 | 0:40 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| KM0122 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | DADAGLI KÖK FATİH ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-02-11 09:15 | 2013-02-11 12:19 | 3:04 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:44 | 1900-04-08 19:08
| KM0123 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ÇOKYAŞAR KÖK NARLI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 10:40 | 2013-02-12 11:20 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KM0124 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KÖTEKLİ KÖK YAYLA ÜSTÜ ÇIKIŞI | TRAVES DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-13 12:25 | 2013-02-13 12:45 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| KM0125 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 13:03 | 2013-02-15 13:28 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| KM0126 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | LÜTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 13:28 | 2013-02-15 13:45 | 0:17 | 0 | 3967.5448 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-14 20:08 | 0 | 0
| KM0127 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KÖTEKLİ KÖK YAYLA ÜSTÜ ÇIKIŞI | JAMPER KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 11:20 | 2013-02-15 11:50 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| KM0128 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 YANI MONOBLOKTAN BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 13:05 | 2013-02-15 14:35 | 1:30 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:18 | 1900-11-06 09:42 | 0 | 0
| KM0129 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BAŞDEVRİŞLİ YENİ MON. BAŞDEVRİŞLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 16:00 | 2013-02-15 18:11 | 2:11 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.45709 | 1900-02-24 15:48 | 0 | 0
| KM0130 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 CİVAR ÇIKIŞI | XLP BAĞLANTI ALINMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 10:10 | 2013-02-16 10:43 | 0:33 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.11514 | 1900-01-13 06:33 | 0 | 0
| KM0131 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 12 H 2 TM 2 YANI MON.ÇIKIŞI | TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN HAT AÇILDI. TRAFO EKİBİ İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-16 11:20 | 2013-02-16 13:00 | 1:40 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.69785 | 1900-03-26 12:02 | 0 | 0
| KM0132 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TM2 CİVAR ÇIKIŞI | XLP KABLO BAĞLANTISI İÇİN | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 13:50 | 2013-02-16 14:17 | 0:27 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.094209 | 1900-01-10 16:16 | 0 | 0
| KM0133 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AYNALIHAN İŞBANKASI MON. | RÖLE EKİBİNİN ÇALIŞMASI NEDENİYLE HAT AÇILDI. İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-17 09:00 | 2013-02-17 10:10 | 1:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.24425 | 1900-01-29 06:37 | 0 | 0
| KM0134 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KANAL 1 KANAL 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 11:25 | 2013-02-17 11:55 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| KM0135 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KHK FEN LİSESİ ÇIKIŞI | XLP KABLO FİZİKİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-02-17 10:20 | 2013-02-17 12:00 | 1:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| KM0136 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | TERZİLER SİT.KÖK TERZİLER ÇIKIŞI | 3 ADET MÜŞTEREK DİREĞE POTANS ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-02-17 12:20 | 2013-02-17 15:00 | 2:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.55828 | 1900-03-09 04:49 | 0 | 0
| KM0137 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KERİMLİ KÖK TOPÇALI ÇIKIŞI | REYHANLI KÖYÜ HAT BAŞINDA OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 10:40 | 2013-02-17 11:48 | 1:08 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.68889 | 1900-02-04 21:09
| KM0138 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BÜYÜKSIR YEŞİLDERE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 17:30 | 2013-02-17 18:40 | 1:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| KM0139 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ASLAN YILDIRIM KÖK DUMLUPINAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 12:03 | 2013-02-18 12:30 | 0:27 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.56526 | 1900-03-10 01:35 | 0 | 0
| KM0140 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KÖTEKLİ KÖK YAYLA ÜSTÜ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 16:00 | 2013-02-18 17:45 | 1:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:32 | 1900-02-24 22:47
| KM0141 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BÜYÜKSIR YEŞİLDERE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 08:00 | 2013-02-19 09:12 | 1:12 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.72941 | 1900-02-07 01:14
| KM0142 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLİ ÇIKIŞI | HATTA DEĞEN AĞAÇ KESİMİ İÇİN | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-19 11:06 | 2013-02-19 11:15 | 0:09 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.27353 | 1900-01-13 15:28
| KM0143 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ESKİ KÖY ARIZA KIZ İMAM HATİP ÇIKIŞI | XLP KABLO BAĞLANTISI İÇİN | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 01:15 | 2013-02-20 01:35 | 0:20 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| KM0144 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | DÖNGELE KÖK KISIKLI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ .NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 10:10 | 2013-02-20 12:18 | 2:08 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:07 | 1900-03-09 10:11
| KM0145 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-20 13:12 | 2013-02-20 13:25 | 0:13 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.3951 | 1900-01-20 03:40
| KM0146 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | G.OSMAN MH.MONOBLOK MAHALLE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 13:40 | 2013-02-21 14:15 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| KM0147 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | FATİH MONOBLOK AVŞARLI ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-02-21 10:45 | 2013-02-21 15:45 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-05 07:45
| KM0148 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEREFOĞLU MONOBLOK ÇAKIRLAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 09:15 | 2013-02-21 11:11 | 1:56 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-02 12:37 | 1900-07-06 17:55
| KM0149 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ERDEM MONOBLOK SULAMALAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 15:30 | 2013-02-22 16:10 | 0:40 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 22:22 | 0 | 0
| KM0150 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | HASANCIKLI MONOBLOK YENİCE KALE ÇIKIŞI | KESİCİ AYARLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 09:45 | 2013-02-22 10:45 | 1:00 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| KM0151 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEREFOĞLU MONOBLOK KUM OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ BUTON AYARLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 14:45 | 2013-02-22 14:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| KM0152 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | 1 C 2 1 C 1 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 05:35 | 2013-02-23 06:05 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| KM0153 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEREFOĞLU MONOBLOK ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 10:25 | 2013-02-23 11:00 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| KM0154 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | LÜTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 15:00 | 2013-02-23 15:25 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| KM0155 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | İNDİRİCİ MERKEZDEN 20-24 NOLU ÇIKIŞLAR | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 09:15 | 2013-02-24 10:15 | 1:00 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.83742 | 1900-04-12 19:14 | 0 | 0
| KM0156 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AKSU KÖK HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 10:45 | 2013-02-24 11:05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KM0157 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | MARTEKS KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 12:00 | 2013-02-24 12:15 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| KM0158 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 16:20 | 2013-02-24 17:02 | 0:42 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 11:04
| PAZ0042 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | TOTAL MONOBLOK TOTAL ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 07:30 | 2013-02-09 08:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| PAZ0043 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 06:08 | 2013-02-09 08:20 | 2:12 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:06 | 1900-03-11 14:15
| PAZ0044 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 08:45 | 2013-02-09 09:25 | 0:40 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 1900-03-26 18:43
| PAZ0045 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 10:40 | 2013-02-09 10:55 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| PAZ0046 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 12:07 | 2013-02-10 12:33 | 0:26 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:17 | 1900-02-24 09:46
| PAZ0047 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 16:13 | 2013-02-10 16:45 | 0:32 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.11166 | 1900-01-12 20:10 | 0 | 0
| PAZ0048 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 12:07 | 2013-02-11 12:45 | 0:38 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:57 | 1900-03-22 10:35
| PAZ0049 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 13:40 | 2013-02-11 14:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| PAZ0050 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 14:20 | 2013-02-11 15:10 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| PAZ0051 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | JUMPER ALMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-11 13:20 | 2013-02-11 13:41 | 0:21 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.21275 | 1900-01-10 09:21
| PAZ0052 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 21:20 | 2013-02-11 21:30 | 0:10 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| PAZ0053 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 11:00 | 2013-02-14 11:08 | 0:08 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| PAZ0054 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA (PARAFUDR PATLAMASI) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 13:30 | 2013-02-14 15:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| PAZ0055 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 01:55 | 2013-02-15 02:00 | 0:05 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| PAZ0056 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GAZİ KÖK SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 01:55 | 2013-02-15 02:22 | 0:27 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.094209 | 1900-01-10 16:16 | 0 | 0
| PAZ0057 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 13:23 | 2013-02-15 13:44 | 0:21 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.85098 | 1900-02-13 13:26
| PAZ0058 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA (PARAFUDR PATLAMASI) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 12:10 | 2013-02-15 14:10 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| PAZ0059 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | TOTAL MONOBLOK TOTAL ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 07:45 | 2013-02-16 08:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| PAZ0060 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | MEZARLIK KÖK BAĞDINISAĞIR MAH. ÇARŞI TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN AG DİREK DİKİMİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-19 09:43 | 2013-02-19 11:20 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:10
| PAZ0061 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 08:20 | 2013-02-20 08:58 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 20:36
| PAZ0062 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 06:20 | 2013-02-21 07:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| PAZ0063 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-22 09:50 | 2013-02-22 09:57 | 0:07 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.14655 | 1900-01-17 03:58 | 0 | 0
| PAZ0064 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GAZİ KÖK SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-22 09:50 | 2013-02-22 10:40 | 0:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| PAZ0065 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 12:30 | 2013-02-23 12:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| TUR 0015 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-3(Kılılı- 2) | ÖZEL TRAFODAN GELEN ARIZADAN DOLAYI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 09:15 | 2013-02-11 10:01 | 0:46 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.96303 | 1900-04-28 08:55 | 0 | 0
| TUR 0016 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-3(Kılılı- 2) | ÖZEL TRAFODAN GELEN ARIZADAN DOLAYI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 10:25 | 2013-02-11 12:05 | 1:40 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:15 | 1900-09-15 12:05 | 0 | 0
| TUR 0017 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | TAHTALIDEDELER MONOBLOK ÇOBANTEPE ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 14:53 | 2013-02-13 15:30 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 01:21
| TUR 0018 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-1(Kahramanmaraş) | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 10:00 | 2013-02-21 10:30 | 0:30 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| EKN0053 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | AMBARMERKEZ TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 10:25 | 2013-02-09 11:50 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:28
| EKN0054 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ÇİFLİK 1 TR ÇIKIŞ 1 | AG CAMPER KOPUĞU BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 12:20 | 2013-02-09 13:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| EKN0055 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | EKSİ ELMA TR ÇIKIŞ 1 | ATAN TMS KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 19:35 | 2013-02-09 20:10 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| EKN0056 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DAVUTLAR TR. ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 16:20 | 2013-02-12 17:10 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| EKN0057 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | IRGAT 2 TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 19:00 | 2013-02-13 20:05 | 1:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:04 | 0 | 0
| EKN0058 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | İĞDE KÖK SOYSALI ÇIKIŞI | FİDER 12 DEN ENERJİYİ ALDIK | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 11:00 | 2013-02-14 12:15 | 1:15 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| EKN0059 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | SOYSALI HATBASI SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 12:55 | 2013-02-14 13:05 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| EKN0060 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | KÖSE ALİ HATBASI SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-15 13:15 | 2013-02-15 13:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| EKN0061 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | GÖZPINAR TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 10:20 | 2013-02-17 11:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.68648
| EKN0062 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | GÖZPINAR TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 11:25 | 2013-02-21 11:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| EKN0063 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | İĞDE KÖK SOYSALI ÇIKIŞI | FİDER 12 DE OG HATTINDA KOPAN ATLAMA BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 15:00 | 2013-02-21 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| ELB0041 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI DM GÜCÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 21:00 | 2013-02-12 21:02 | 0:02 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.081046 | 1900-01-03 08:08
| ELB0042 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | SEVDİLLİ KÖK BİNA TRT ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 14:00 | 2013-02-16 14:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| ELB0043 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | SEVDİLLİ KÖK BİNA TRT ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 14:00 | 2013-02-18 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| AF 121 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Sanayi kök bina efsus turan mah. | dolaşıklık açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 14:10 | 2013-02-08 14:35 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 122 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Havsa kök bina alparslan mah. | Ag atlama kopmuş yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 18:45 | 2013-02-08 19:05 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 123 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Soğulcak köyü | İletkenlerin üzerine ağaç düşmüş alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 14:15 | 2013-02-08 15:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 124 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Halk eğitim kök bina yeşilyurt mah. | Mütahit çalışmasından dolayı elektrik kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 13:15 | 2013-02-09 13:30 | 0:15 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AF 125 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina alimpınar köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 09:40 | 2013-02-09 09:45 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 126 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Altaş köyü | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 13:15 | 2013-02-09 14:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AF 127 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Dağlıca kök bina söğütderesi köyü | İletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 17:30 | 2013-02-09 19:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AF 128 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 11:00 | 2013-02-10 11:13 | 0:13 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.18144 | 1900-01-21 11:46 | 0 | 0
| AF 129 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblok Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 11:00 | 2013-02-10 11:37 | 0:37 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.2582 | 1900-01-31 00:08 | 0 | 0
| AF 130 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblok Çomudüz köyü | Sehim alındı ve sokak fazı çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 10:20 | 2013-02-10 11:45 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| AF 131 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Mütahit çalışmasından dolayı elektrik kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 15:30 | 2013-02-11 15:45 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| AF 132 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 17:30 | 2013-02-11 17:50 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| AF 133 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Sevin monoblok Sevin köyleri çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 17:30 | 2013-02-11 18:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| AF 134 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Karagöz monoblok Karagöz köyü | Hat bakımından dolayı elektrik kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 10:00 | 2013-02-12 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 135 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Afşin lisesi kök bina Emirli köyü | Sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 09:30 | 2013-02-12 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 136 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina esence kas. | Esence kasabası içme suyu camperleri bağlandı ve ayırıcı ayarı yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 10:30 | 2013-02-12 11:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| AF 137 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Hüyüklü köyü | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 10:00 | 2013-02-13 10:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AF 138 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Hüyüklü köyü | Trafoya yağ takviye edildi ve bakım yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 13:30 | 2013-02-13 15:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AF 139 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbeyli monoblok Bakraç kasabası | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 20:15 | 2013-02-13 20:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AF 140 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Beyceğiz mahallesi | Borcundan dolayı kesilen 2 adet abone bağlandı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 17:40 | 2013-02-13 18:00 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 141 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Halk eğitim kök bina yeşilyurt mah. | Güven petrol borcundan dolayı elektriği kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 10:25 | 2013-02-13 10:40 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 142 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Halk eğitim kök bina yeşilyurt mah. | Borcundan dolayı kesilen Güven petrol elektriği bağlandı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 14:15 | 2013-02-13 14:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 143 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Sevin monoblok Sevin köyleri çıkışı | Og direk tepeden yanmış.direk değiştirildi ve elektrik verildi . | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 10:45 | 2013-02-14 13:33 | 2:48 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 12:42
| AF 144 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Alpaslan mahallesinde og iletken kopmuş.Havsa kök binadan Alpaslam mahallesi kesici açıldı kesici kapatıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 12:47 | 2013-02-14 12:52 | 0:05 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 0.57572 | 1900-03-11 08:43 | 0 | 0
| AF 145 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | havsa kök bina Alpaslan mahallesi çıkışı | Kopan og iletkene ek yapıldı ve arıza giderildi.hat beslendi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 12:47 | 2013-02-14 13:20 | 0:33 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.11514 | 1900-01-13 06:33 | 0 | 0
| AF 146 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina alimpınar köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 19:35 | 2013-02-14 19:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 147 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Altaş köyü | Şalter girişi papuç yenilendi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 20:15 | 2013-02-14 20:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 148 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 11:40 | 2013-02-15 12:00 | 0:20 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 149 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 13:10 | 2013-02-15 13:35 | 0:25 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| AF 150 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 15:40 | 2013-02-15 16:00 | 0:20 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 151 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Altunelma Tanır arası 3/0 hatta izoletör düşmüş.İzpletör tekrar yerine takıldı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 10:20 | 2013-02-16 11:07 | 0:47 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.65598 | 1900-03-21 07:28 | 0 | 0
| AF 152 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Karagöz monoblok Karagöz köyü | Ag direk yeri değiştirildi ve 1 adet direk dikildi hat güzergahı değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 10:30 | 2013-02-16 12:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AF 153 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Atlaskent altı kök bina efsus turan mah. | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 18:30 | 2013-02-16 18:40 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| AF 154 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | İtfaiye kök bina Afşinbey mah | Og camper kopmuş yapıldı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 20:00 | 2013-02-16 21:00 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AF 155 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kuşkayası monoblok Kuşkayası köyü | 3 direk arası sokak fazı çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 10:00 | 2013-02-17 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 156 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 09:25 | 2013-02-18 09:58 | 0:33 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.46058 | 1900-02-25 02:11 | 0 | 0
| AF 157 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | kesici kapatıldı | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 09:49 | 2013-02-18 09:50 | 0:01 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.010131 | 0.54238
| AF 158 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbeyli monoblok Yazıbelen çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 13:12 | 2013-02-18 14:37 | 1:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.86111 | 1900-02-14 02:27
| AF 159 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina esence kas. | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 10:55 | 2013-02-18 11:10 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AF 160 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Deveboynu köyü | Sokak sayacı yanmış devre dışı bırakıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 11:10 | 2013-02-18 12:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| AF 161 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kuşkayası monoblok Kuşkayası köyü | Sokak fazı çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 09:00 | 2013-02-19 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AF 162 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kuşkayası monoblok Kuşkayası köyü | Sokak fazı çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 14:00 | 2013-02-19 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 163 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Doğanköy TM Fider 11 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 12:00 | 2013-02-19 12:02 | 0:02 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.027914 | 1900-01-02 11:02 | 0 | 0
| AF 164 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 11:57 | 2013-02-20 12:12 | 0:15 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:27 | 1900-08-01 02:10 | 0 | 0
| AF 165 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Sevin monoblok Binboğa köyü | 2 adet og sigorta değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 14:50 | 2013-02-20 15:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 166 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag direk kırılmış değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 10:00 | 2013-02-20 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AF 167 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kuşkayası monoblok Kuşkayası köyü | Sehim alındı ve armatör çalışması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 14:30 | 2013-02-20 15:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 168 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Sanayi kök bina efsus turan mah. | Kepçe abone kablosunu koparmış.kablonun direkten irtibatı kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 11:45 | 2013-02-20 12:30 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AF 169 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Fider 12'de arıza olduğundan dolayı Kabaağaç hattı Fider 11 den beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 15:31 | 2013-02-21 15:40 | 0:09 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.091176 | 1900-01-03 21:09
| AF 170 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Nadır köyü | Ayırıcı açma kapama yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 20:15 | 2013-02-21 20:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| NUR0025 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | TATLAR Y MAH Y TR DEGİRMEN | DİREĞE TEMAS EDEN ALPEK KABLO ONARILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 18:20 | 2013-02-10 18:50 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| NUR0026 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | TATLAR Y MAH Y TR OBA | TEHLİKE ARZ EDEN HAT YÖNÜ DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 10:30 | 2013-02-11 10:45 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| NUR0027 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | KARSÇAR TR 1 NOLU | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 09:33 | 2013-02-12 09:45 | 0:12 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.43899 | 0 | 0
| NUR0028 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | KARAÇAR HAMZA TR 3NOLU | ABONE AGAÇ KESTİRDİ HAT YERE İNDİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 09:45 | 2013-02-14 10:20 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| NUR0029 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | AŞAĞI KIYILAR TR 1 NOLU | SOKAK FAZI ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 16:10 | 2013-02-14 16:20 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| NUR0030 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | HANCIPLAKLAR MONO B KÖY GRUBU | YANAN OG DİREĞİ DEĞİŞTİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-16 15:20 | 2013-02-16 18:00 | 2:40 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:36 | 1900-12-12 02:54
| NUR0031 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | KULLAR ES TR YUKARI YOL | ABONE HATTI KLEMENSLENDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-16 20:20 | 2013-02-16 20:30 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| NUR0032 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | KULLAR ES TR YUKARI YOL | BÖLGEDE ÇALIŞAN İŞ MAKİNASI NÖTR HATTINI KOPARMIŞ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-18 12:20 | 2013-02-18 12:40 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| NUR0033 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | ALÇİÇEK TR1 |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 16:00 | 2013-02-18 16:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| GOK0103 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM karadut köyobası tr | izalatör değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-08 18:20 | 2013-02-08 19:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GOK0104 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM tombak merkez cami yanı trafo | iletken kırıgı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-08 17:00 | 2013-02-08 18:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GOK0105 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM kayapınar tr | dolaşık acıldı sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-09 10:00 | 2013-02-09 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0106 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM 11 NOLU KÖK-ÇAĞLAYAN ÇIKIŞI | ağaç kesimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-09 12:00 | 2013-02-09 12:28 | 0:28 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 14:44 | 0 | 0
| GOK0107 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM ericek sağlık ocağı tr | kaide değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-10 09:50 | 2013-02-10 10:28 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:43
| GOK0108 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM 1/1 tr | mütahit calışması | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-10 15:25 | 2013-02-10 15:45 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0109 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 11:53 | 2013-02-11 11:59 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54
| GOK0110 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 21:40 | 2013-02-11 21:44 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| GOK0111 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F1 GÖKSUN 1 |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 23:50 | 2013-02-11 23:59 | 0:09 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.21982 | 1900-01-26 05:57 | 0 | 0
| GOK0112 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 00:03 | 2013-02-12 00:50 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 07:52
| GOK0113 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 00:20 | 2013-02-12 10:29 | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-19 13:31
| GOK0115 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 00:30 | 2013-02-12 02:01 | 1:31 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:30 | 1900-07-15 10:12
| GOK0116 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 00:30 | 2013-02-12 02:01 | 1:31 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:30 | 1900-07-15 10:12
| GOK0117 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 06:40 | 2013-02-12 07:29 | 0:49 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:39 | 1900-04-15 07:20
| GOK0118 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 07:29 | 2013-02-12 10:00 | 2:31 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:51 | 1900-11-22 14:17
| GOK0119 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | f8 kanlıkavak fiderinden ring yapıldı f2 elbistan fiderine enerji verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 10:00 | 2013-02-12 11:38 | 1:38 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-02 23:19 | 1900-07-30 14:40
| GOK0120 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 08:48 | 2013-02-12 08:58 | 0:10 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GOK0121 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F1 GÖKSUN 1 | f6 goksun 2 fiderinden f1 goksun 1fiderine ring yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 08:50 | 2013-02-12 09:10 | 0:20 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| GOK0122 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F4 ACIELMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 09:28 | 2013-02-12 11:01 | 1:33 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:50 | 1900-05-30 07:45
| GOK0123 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 09:58 | 2013-02-12 13:07 | 3:09 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:57 | 1900-04-11 12:13
| GOK0124 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | XLP kablonun kopuğu görüldü ve baglantısı yapıldı TM deki kesici arızası oldugu görüldü | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 11:05 | 2013-02-13 13:31 | 2:26 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-04 22:00 | 1900-11-11 17:56
| GOK0125 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM 1 nolu kök tr | Agsigortadeğişimi yapıldi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-13 17:15 | 2013-02-13 17:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0126 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F1 GÖKSUN 1 | f6 goksun 2 fiderinden f1 goksun 1fiderine ring yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 08:50 | 2013-02-12 09:30 | 0:40 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.97699 | 1900-04-30 02:26 | 0 | 0
| GOK0127 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | kablo başlığı kopuğu TM'deki kesici arızası | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 13:31 | 2013-02-13 14:02 | 0:31 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:09 | 1900-03-07 06:07
| GOK0128 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | İNKİTA(jumper alma) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-14 14:15 | 2013-02-14 15:15 | 1:00 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| GOK0129 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F4 ACIELMA | İNKİTA(jumper kopuğu bağlama) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-14 19:40 | 2013-02-14 20:12 | 0:32 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.97255 | 1900-02-20 01:38
| GOK0130 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F4 ACIELMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 11:18 | 2013-02-14 12:12 | 0:54 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:23 | 1900-03-27 20:45
| GOK0131 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM yiricek köyü eski trf | A.G travers DM+m edildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 19:10 | 2013-02-15 19:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0132 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM 1+1 trafo | nyy kablo değişimi ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 14:00 | 2013-02-15 16:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| GOK0133 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fındıklıkoyak bahçedere trf | A.G siğorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 15:00 | 2013-02-15 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0134 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM taşoluk mezarlık yanı trf | A.G direk DM+M edildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 10:35 | 2013-02-16 11:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GOK0135 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM tayibli trf | A.G pano değişimi yapıldı(tayibli tr) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 09:45 | 2013-02-17 12:20 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 18:00
| GOK0136 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fındıklıkoyak trf | dolaşık açıldı.sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 09:50 | 2013-02-17 10:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GOK0137 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM ericek kas. Müdürler trf | fotosel röle değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 16:15 | 2013-02-17 16:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0138 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 06:54 | 2013-02-18 07:06 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GOK0139 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 07:50 | 2013-02-18 10:56 | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-08 12:00
| GOK0140 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 08:45 | 2013-02-18 10:30 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 17:14
| GOK0141 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM 1+1 trafo | dolaşık açıldı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 11:38 | 2013-02-18 11:50 | 0:12 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:41 | 0 | 0
| GOK0142 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM saçmaca trf | iletken kırığı eklenerek sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 13:45 | 2013-02-18 14:20 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GOK0143 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM kamışcık kök tombak çıkışı | aslanlar inşaata ait monobloktan tombak çıkışı iptal edildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 14:10 | 2013-02-18 16:23 | 2:13 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 03:04
| GOK0144 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM esenköy bozarmut trf | A.G izalatör değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 17:10 | 2013-02-19 18:20 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GOK0145 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM mehmetbey köyü hatbaşı | O.G sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 10:35 | 2013-02-19 11:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GOK0146 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM kireç köyü hatbaşı | O.G sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 11:15 | 2013-02-20 11:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0147 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM ericek kas.bld yanı trf | 3 adet abone kablo bağlantısı yenilendi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 15:00 | 2013-02-20 15:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0148 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM kavşut hatbaşı | 2 adet O.G sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 10:30 | 2013-02-21 11:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GOK0149 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM ellekler trf | A.G pano DM+M edildi sokak çıkış kablosu değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 10:00 | 2013-02-21 12:15 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| GOK0150 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM b.çamurlu trf | T.M.Ş ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 14:00 | 2013-02-21 15:05 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| GOK0151 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM göynük trf | A.G siğorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 16:45 | 2013-02-21 17:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0127 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK ALINOLUK EŞREF | OG HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 08:52 | 2013-02-08 14:57 | 6:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 21:29
| AND 0128 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | HAŞTIRIN KÖK ALINOLUK FAKILAR | YATAN OG AĞAÇ DİREK 1AD. 12M OG DİREK DMM YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 09:04 | 2013-02-08 10:31 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 18:56
| AND 0129 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK BOZTOPRAKLI MİRİKLİ | YATAN AG 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 13:15 | 2013-02-08 13:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0130 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK DARIOVASI ÇOTLU TR | TR ÜZERİ ARMATÖR TAMİRİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 10:40 | 2013-02-09 10:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0131 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK SUMAKLI TİKENLİ TR | ABONEDEN KAYNAKLANAN AG ARIZA GİDERİLDİ ALINAN CAMPER TEKRAR BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 11:16 | 2013-02-10 11:23 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| AND 0132 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK BOĞAZÖREN SENİR TR | ENH ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 11:44 | 2013-02-10 12:03 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.82742
| AND 0133 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ANDIRIN ORMAN İŞLETME TR | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 16:20 | 2013-02-10 16:30 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AND 0134 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK DARIOVASI DOBURLU TR | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 16:45 | 2013-02-10 17:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AND 0135 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM TUFAN PAŞA M. POLİS KARAKOL TR | ABONE BAĞLANDI 2AD. AL40-25 KLEMENS VURULDU. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 08:40 | 2013-02-11 08:45 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0136 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK DARIOVASI DOBURLU TR | AG HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 11:40 | 2013-02-11 11:57 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.74032
| AND 0137 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK TORUN MERKEZ TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 13:23 | 2013-02-11 14:00 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:40
| AND 0138 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK HACIVELİUŞAĞI MERKZ TR | 1AD. 63A KONTAKTÖR KULLANILDI 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI 1AD. SOKAK FAZI NÖTÜR ARASI DOLAŞIK AÇILDI 2 DİREK ARASI 3XR İLETKEN SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 14:05 | 2013-02-11 14:41 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:38
| AND 0139 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK BOĞAZÖREN IŞIK DİBİ TR | 1AD. ABONE BAĞLANDI 2AD. AL 40-25 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 14:12 | 2013-02-11 14:16 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| AND 0140 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ANDIRIN YENİ MAH. | 1AD. TRİFAZE ABONE BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 21:20 | 2013-02-11 21:25 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0141 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F2 GEBEN | A.A.T AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 07:54 | 2013-02-12 08:05 | 0:11 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.22288 | 1900-01-10 22:22
| AND 0142 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK KUZGUN KARAALİUŞAĞI TR (MURATLAR ÇIKIŞI) | AG HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 10:50 | 2013-02-12 12:35 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| AND 0143 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK AYŞEPINARI BAYRAMLI TR | YENİ ASTRONOMİK RÖLE KULLANILDI DÜŞEN V OTOMAT KALDIRILARAK SOKAK SİSTEM ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 11:11 | 2013-02-12 11:20 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.39194
| AND 0144 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK OSMANCIK KÖYÜ HAT BAŞI | 1AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 13:33 | 2013-02-12 13:36 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0145 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK KÖLELİ GEREKLER TR (1 ÇIKIŞ) | AG HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 10:21 | 2013-02-13 15:32 | 5:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 13:03
| AND 0146 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK BEŞBUCAK KERİMLER TR | 1AD. YENİ 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ 3AD. N80 DEVEBOYNU İZALATÖR KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 11:07 | 2013-02-13 11:51 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:59
| AND 0147 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK ANACIK SAĞLIKOCAĞI TR | AG HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 13:10 | 2013-02-13 14:33 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 14:45
| AND 0148 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK GEBEN ÇAMLI TR | 1AD AG İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 20:42 | 2013-02-13 20:51 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.39194
| AND 0149 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK MERKEZ TR | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. 3 DİREK 5XROSE, 2 DİREK ARASI 3XROSE SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 09:40 | 2013-02-14 11:40 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AND 0150 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA TEKCEZ TR (1 ÇIKIŞ) | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-14 09:50 | 2013-02-14 15:20 | 5:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 01:44 | 0 | 0
| AND 0151 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA KASABASI | KOPAN OG ATLAMA (JUMPER) TEKRAR BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 13:45 | 2013-02-14 14:30 | 0:45 | 0 | 2800.6199 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-27 12:28 | 0 | 0
| AND 0152 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK DARIOVASI ÇOTLU TR | ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 13:55 | 2013-02-14 14:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0153 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK ALTINYAYLA TR | BRANŞMANDAN KAYNAKLANAN AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 16:45 | 2013-02-14 17:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0154 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK AKGÜMÜŞ TR | 1AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 17:15 | 2013-02-14 17:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0155 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK ALTINBOĞA YAYLACI TR | 1AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 18:15 | 2013-02-14 18:21 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.26129
| AND 0156 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK ÇOKAK SAĞLIKOCAĞI TR(1ÇIKIŞ) | 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. 1AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 10:00 | 2013-02-15 11:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AND 0157 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK AKGÜMÜŞ TR | 3 DİREK ARASI 4XR SEHİM ALINDI.3AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 10:42 | 2013-02-15 10:54 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AND 0158 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK ALTINYAYLA TR | 2AD 160A 0 BOY NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 12:25 | 2013-02-15 12:28 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0159 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | HAŞTIRIN KÖK HAŞTIRIN TR | 1AD 100A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 15:15 | 2013-02-15 15:17 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0160 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU | KIZIK KÖK BİNASINDAN KESİCİ BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 15:20 | 2013-02-15 16:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 03:17
| AND 0161 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ KUZUCUKLU TR | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 14:05 | 2013-02-16 15:28 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 14:45
| AND 0162 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK ÇİÇEKLİ MERKEZ TR | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 14:47 | 2013-02-16 15:07 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0163 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK KIZIK MERKEZ TR | 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 17:20 | 2013-02-16 17:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| AND 0164 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK BOĞAZÖREN SENİR TR | 5 DİREK ARASI 5XROSE, 3 DİREK ARASI 3XROSE İLETKEN SEHİM ALINDI. HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-17 09:55 | 2013-02-17 11:55 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AND 0165 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | HAŞTIRIN KÖK TORUN BALLAR TR (1 ÇIKIŞ) | 5 DİREK ARASI 200MT. 2X16+25MM ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. 10 AD A40-40 BRANŞMAN KLEMENSİ KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 10:35 | 2013-02-17 14:00 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 13:25
| AND 0166 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK F3 KÖYLER | ANDIRIN KÖK BİNASINDAN MANEVRA YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 16:20 | 2013-02-17 16:34 | 0:14 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.2931 | 1900-02-04 07:56 | 0 | 0
| AND 0167 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK BEŞBUCAK | 3AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 15:49 | 2013-02-17 17:45 | 1:56 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 03:43
| AND 0168 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK AKÇAKOYUNLU | BEŞBUCAK HAT BAŞINA SİGORTA İKMALİ YAPMAK İÇİN ÇİFLİ SEKSİYONELDEN HAT AÇILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 17:38 | 2013-02-17 17:45 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.91452
| AND 0169 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK ÇİÇEKLİ KARAHAMZALI TR | 1AD. DOLAŞIK AÇILDI 1AD. 80A AG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 19:30 | 2013-02-17 19:43 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.56613
| AND 0170 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F2 GEBEN | A.A.T AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 08:24 | 2013-02-18 09:44 | 1:20 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 1900-03-26 18:43
| AND 0171 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F1 EMİRLER | İNTİKA(ELLE AÇILDI) BOSTANDERE'DEN AYIRICI KAPATILDI. GEBEN VE ÇEVRE KÖYLER F1 ÜZERİNDEN BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 10:20 | 2013-02-18 10:23 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:38
| AND 0172 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ALTINYAYLA GRUBU | F1 ÜZERİNDEN BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 08:24 | 2013-02-18 10:23 | 1:59 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-02 07:03 | 0 | 0
| AND 0173 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM GEBEN ÇIKIŞI | F1 ÜZERİNDEN BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 08:24 | 2013-02-18 10:45 | 2:21 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-30 19:38 | 0 | 0
| AND 0174 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK GEBEN KÖK DAHİLİ TR | AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 14:19 | 2013-02-18 14:23 | 0:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.64829 | 0 | 0
| AND 0175 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F2 GEBEN | İNTİKA(ELLE AÇILDI) GEBEN ENH 95 NOLU DİREKTEN CAMPER ALINDI ÇOKAK VERİCİLER VE ÇOKAK TR4 ENERJİLENDİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 14:45 | 2013-02-18 14:51 | 0:06 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.060784 | 1900-01-02 06:06
| AND 0176 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖK AKİFİYE SOĞUCAK TR | 1AD. 80A AG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 16:41 | 2013-02-18 16:42 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0177 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖK SUMAKLI TIRTATLI | 1AD. FAZ NÖTÜR ARASI DOLAŞIK AÇILDI 1AD. SOKAK FAZI NÖTÜR ARASI DOLAŞIK AÇILDI 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 17:39 | 2013-02-18 18:29 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AND 0178 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ANDIRIN ZİRAAT TR | YANAN ATLAMA KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ 6M 3x35+16 NYY KABLO KULLANILDI 8AD. AL70 B50 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 18:12 | 2013-02-18 19:10 | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:37
| AND 0179 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK GEBEN KÖK ANDIRIN GİRİŞ | İNTİKA (ELLE AÇILDI) BOTAŞ' YANINDAKİ DURUDUCU DİREKTEN ALINAN CAMPER BAĞLANDI 95 NOLU DİREĞE KADAR HAT BELSENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 09:20 | 2013-02-19 09:50 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AND 0180 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖK GÖKAHMETLİ MERKEZ TR | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI. 4 DİREK ARASI 5XROSE SEHİM ALINDI. 2 DİREK ARASI 3XROSE SEHİM ALINDI. 2AD ARMATÖR TAMİR EDİLDİ. 2AD İGNATÖR 2AD 50W AMPUL KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 09:55 | 2013-02-19 13:40 | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 19:10
| AND 0181 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F2 GEBEN | İNTİKA (ELLE AÇILDI) 95 NOLU DİREKTEN CAMPER BAĞLANDI F2 GEBEN BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 11:30 | 2013-02-19 11:56 | 0:26 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.2634 | 1900-01-13 02:27
| AND 0182 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK GEBEN FEVZİYE JANDARMA TR | 2 DİREK ARASI 3XROSE SEHİM ALINDI. 1AD DÜŞEN KONSOL TEKRAR MONTAJ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 14:38 | 2013-02-19 14:44 | 0:06 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.97244 | 0 | 0
| AND 0183 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK BOZTOPRAKLI CEMALLI | BUŞONLU SİGORTA SARILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 18:21 | 2013-02-19 18:23 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0184 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM YEŞİLYURT YANIK DEĞİRMEN | 15 AD. KIRIK EKLENDİ 2 DİREK ARASI 5XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 09:00 | 2013-02-20 11:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| AND 0185 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM TORLAR ÇUKURKOZ TR 1 | ÇÜRÜK DİREK YERİNE 1 AD 9 MLİK AG DİREK DİKİLDİ.2AD N80 DEVEBOYNU İZALATÖR ,A25 B 16 KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 10:00 | 2013-02-20 11:17 | 1:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:29
| AND 0186 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK ÇİÇEKLİ KARAHAMZALI TR | 1AD. ASTRONOMİK RÖLE KULLANARAK SOKAK SİSTEM ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 17:06 | 2013-02-20 17:14 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| AND 0187 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F1 EMİRLER | TM TRA GİRİŞ KESİCİ AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 07:28 | 2013-02-21 07:41 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 19:03
| AND 0188 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F2 GEBEN | TM TRA GİRİŞ KESİCİ AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 07:28 | 2013-02-21 07:41 | 0:13 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.09072 | 1900-01-10 05:53 | 0 | 0
| AND 0189 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F3 KÖYLER | TM TRA GİRİŞ KESİCİ AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 07:28 | 2013-02-21 07:41 | 0:13 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.31752 | 1900-02-07 08:36 | 0 | 0
| AND 0190 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F4 ANDIRIN | TM TRA GİRİŞ KESİCİ AÇTI. BESLENDİ F4 AA. AÇTI ANDIRIN KÖKTEN F3 ÜZERİNDEN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 07:28 | 2013-02-21 08:05 | 0:37 | 0 | 4667.6998 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-28 22:25 | 0 | 0
| AND 0191 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM F4 ANDIRIN | F4 KAPATILDI NORMAL F3 ÜZERİNDEN ALINIP F4 ÜZERİNDEN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 09:15 | 2013-02-21 09:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 1254.1949 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| AND 0192 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖK ÇUHADARLI MERKEZ TR | 4DİREK ARASI SOKAK FAZI İLETKEN CEKİLDİ.5 AD N80DEVEBOYNU İZALATÖR,2AD A40/25 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 11:10 | 2013-02-21 14:30 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| AND 0193 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK YESİLTEPE KARAMANLI TR | 1 DİREK ARASI 2XROSE İLETKEN SEYİMİ ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 10:10 | 2013-02-21 10:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0194 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ANDIRIN KARAYILANKOZU TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 16:36 | 2013-02-21 16:40 | 0:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.64829 | 0 | 0
| AND 0195 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ANDIRIN HASTANE TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 16:56 | 2013-02-21 17:04 | 0:08 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:07 | 0 | 0
| AND 0196 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ADIRIN EMNİYET TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 17:07 | 2013-02-21 17:15 | 0:08 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:07 | 0 | 0
| AND 0197 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖK KARGAÇAYIR TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 17:15 | 2013-02-21 17:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0198 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM ANDIRIN KÜRTÜLLÜ TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 17:30 | 2013-02-21 17:35 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0199 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖK AKÇAKOYUNLU MERKEZ TR | 2AD İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ. 2DİREK ARASI 3XROSE SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 19:18 | 2013-02-21 19:40 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.95807
| AND 0200 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖK ÇİÇEKLİ KARAHAMZALI TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 21:55 | 2013-02-21 22:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| Ç.CERİT0050 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ALAÇIK TR SÜMEN ÇIKISI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 10:00 | 2013-02-04 10:30 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| Ç.CERİT0051 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KARAKOL TR DOĞU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 09:30 | 2013-02-05 10:30 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| Ç.CERİT0052 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | CEMAL TR BATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 09:00 | 2013-02-06 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| Ç.CERİT0053 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | BOĞAZKESEN TR AMBAR ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 13:00 | 2013-02-07 13:30 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| Ç.CERİT0054 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | BOĞAZ TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 17:00 | 2013-02-07 17:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| Ç.CERİT0055 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | YALANGOZ TR DAĞ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 09:00 | 2013-02-09 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| Ç.CERİT0056 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KARAFİREZ TR YOL ÇIKIŞI | MÜTAİT ÇALISMASI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-10 09:00 | 2013-02-10 15:00 | 6:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 04:04 | 0 | 0
| Ç.CERİT0057 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | BOZLAR KASABASI FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 12:00 | 2013-02-11 13:00 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| Ç.CERİT0058 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | K.ÜNGÜT HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 12:00 | 2013-02-11 13:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| Ç.CERİT0059 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KUZGEÇE FİDERİ | OG HATTINA GELEN AĞAÇLAR KESİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-12 10:00 | 2013-02-12 13:30 | 3:30 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-11 02:33 | 0 | 0
| Ç.CERİT0060 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | DERBENT TR T.M.Ş. |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 14:00 | 2013-02-12 14:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| Ç.CERİT0061 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ALAÇIK TR SÜMEN ÇIKISI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 16:00 | 2013-02-14 16:30 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| Ç.CERİT0062 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | YENİYAPAN MOD BAŞDERVİŞLİ FİDERİ | KÖY ARIZA EKİBİ BESLEDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 15:00 | 2013-02-15 17:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 18:58
| Ç.CERİT0063 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KÖMEKOZ TR BATI ÇIKIŞI | DİREK DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 09:00 | 2013-02-17 15:30 | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:50
| KAH0136 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI | 1 AD.OG DİREK DÜZELTİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 09:30 | 2013-02-06 14:30 | 5:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-02 00:56 | 1900-06-10 17:06
| KAH0137 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-28 KABİNİ ŞEHBABA ÇIKIŞI. | KOPAN OG JUMPERİ YENİLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 10:20 | 2013-02-06 12:30 | 2:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 01:40 | 0 | 0
| KAH0138 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI AKPINAR KÖYÜ | AYRICI ARK YAPIYORDU AYARLANDI HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ BAĞLANDI.HAT KABİNDEN BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 17:20 | 2013-02-06 18:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| GER 0138 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI KAR VE FIRTINADAN DOLAYI BİR AD.3/0 DİREĞİ ÇAPRAZLARI KIRILMIŞTI DİREĞİN DİKMELERİNDEN 2TANESİ EĞİKTİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 10:06 | 2013-02-06 11:02 | 0:56 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:51 | 1900-03-31 02:52
| GER 0139 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 12:30 | 2013-02-06 13:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| GER 0140 | 1 | Adıyaman | Gerger | SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 13:00 | 2013-02-06 14:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 19:10
| GER 0141 | 1 | Adıyaman | Gerger | SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ ÇETİN MEZRASI | ARIZALI OLAN AG İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 17:00 | 2013-02-06 18:45 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| GER 0142 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) ÇOBANPINAR KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 20:22 | 2013-02-06 21:40 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 09:31
| SİN0065 | 1 | Adıyaman | Sincik | CUMHURİYET MOD CUMHURİYET MH | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 17:15 | 2013-02-06 17:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0066 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD KARAMAN MAH | KOPUK OLAN İLETKEN EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 18:10 | 2013-02-06 18:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SAM0044 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | KÖY İÇERİSİNDE BULUNAN 16 ADET ARMATÜR FAZLASI SÖKÜLDÜ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-06 10:00 | 2013-02-06 11:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 02:38
| SAM0045 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI BÜYÜKBEY KÖYÜ | KÖY İÇERİSİNDE BULUNAN 14 ADET ARMATÜR FAZLASI SÖKÜLDÜ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-06 11:30 | 2013-02-06 13:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 11:31
| SAM0046 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI. SEHİM ALINDI, ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 19:25 | 2013-02-06 20:10 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| BES 0052 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR -2 | PANODA KABLOLAR YANMIŞTI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 15:00 | 2013-02-06 15:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| BES 0053 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİ KIZILİN ÇIKIŞI ÖREN BRANŞMANI | JUMPER DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 23:00 | 2013-02-06 23:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| BES 0054 | 1 | Adıyaman | Besni | ESKİKÖY KABİNİ ÇAYKAYA BRANŞMANI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 16:50 | 2013-02-06 17:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| GÖL0020 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | BELÖREN MOD. NASIRLI GRUBU | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 16:35 | 2013-02-06 17:00 | 0:25 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| AMER 0153 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 2 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-06 06:25 | 2013-02-06 07:10 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0154 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 37 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-06 08:50 | 2013-02-06 09:25 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0155 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 105 | BELEDİYE KEPÇESİ İLETKENLERİ KOPARDIĞINDAN DOLAYTI İLETKENLER EK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 10:35 | 2013-02-06 11:10 | 0:35 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 02:55 | 0 | 0
| AMER 0156 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 26 | ÖZEL MÜŞETERİ ARIZASI OLDUĞUNDAN DOLAYI ENEREJİ KESİLDİ. BAĞLANTILAR YAPILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 20:35 | 2013-02-06 21:10 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0157 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 51 BATI KOLU | ATIK OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT KONTROL EDİLDİ. HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 18:00 | 2013-02-06 18:15 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AMER 0158 | 1 | Adıyaman | Amerkez | AĞÇİN GÜMÜŞKAYA | GÜMÜŞKAYA KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 11:10 | 2013-02-06 11:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| AMER 0159 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 9 KUZEY KOLU | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI. DOLAŞAN İLETKENLER AYRILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 06:40 | 2013-02-07 07:10 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AMER 0160 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK KUŞAKKAYA | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 09:00 | 2013-02-07 10:50 | 1:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:45 | 1900-02-27 15:52
| AMER 0161 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR YAĞIZATLI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 09:00 | 2013-02-07 10:50 | 1:50 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:29 | 1900-04-28 07:45
| ÇEL0021 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | MESTAN MESTAN ÇIKIŞI | EĞİLEN TRAVERS DEĞİŞTİRİLDİ. KOPAN ÜÇ ADET O.G İLETKENİNE EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 07:00 | 2013-02-07 16:15 | 9:15 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-17 04:27
| ÇEL0022 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM2 KÖSEUSAĞI KÖYÜ | KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 13:30 | 2013-02-07 14:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| ÇEL0023 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM1 PINARBAŞI TR2 | KOPAN A.G İLETKENLERİNE EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 15:20 | 2013-02-07 15:40 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| GÖL0021 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Balkar Fideri | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 20:20 | 2013-02-07 20:31 | 0:11 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.19191 | 1900-01-22 18:54 | 0 | 0
| GÖL0022 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Balkar Fideri | AÇAN FİDER GRUPLAR AÇILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 20:55 | 2013-02-07 21:19 | 0:24 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| BES 0055 | 1 | Adıyaman | Besni | SUVARLI KABİNİ SUVARLI ÇIKIŞI KARALAR TR | AG İLETKEN KOPMUŞTU YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 12:30 | 2013-02-07 12:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| BES 0056 | 1 | Adıyaman | Besni | BESNİ TM TR-22AŞAĞI SARHAN MAH.ÇIKIŞI | KLEMENSLER KONTROL EDİLEREK DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 17:00 | 2013-02-07 17:15 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| BES 0057 | 1 | Adıyaman | Besni | TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞARA BRANŞMANI | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI DİREK DİKİLMESİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-07 13:00 | 2013-02-07 14:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0139 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI. AKPINAR KÖYÜ | TRAFONUN ÜSTÜNDEKİ ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI TEKRAR BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 08:45 | 2013-02-07 09:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0140 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ KARADUT KÖYÜ | KARADUT KÖYÜNDEKİ TRT VERİCİSİNE GİDEN HAT ÜZERİNDE İLETKEN KOPMUŞTU.DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 10:45 | 2013-02-07 12:15 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0141 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-5 KABİNİ YAVUZ SELİM MAH. | AŞIRI YÜKTEN ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 08:40 | 2013-02-07 09:15 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| KAH0142 | 1 | Adıyaman | Kahta | ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | ÜNVERSİTE YOLU ÜZERİNDE AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 10:20 | 2013-02-07 11:15 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| KAH0143 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-28 KABİNİ CUMHURİYET MAH. | İLETKENLER SARILMIŞTI AÇILDI ATAN AG SİGOTASI TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 16:30 | 2013-02-07 17:15 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| GER 0143 | 1 | Adıyaman | Gerger | RADYOLİK KÖK RADYOLİK ÇIKIŞI | KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 08:30 | 2013-02-07 14:00 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| GER 0144 | 1 | Adıyaman | Gerger | ONEVLER MOD ONEVLER KÖYÜ | PANO İÇERİSİNDEKİ ELEKTRİK SAYACI VE AKIM TRAFOLARI YANMIŞTI İPTAL EDİLDİ KÖYLÜLER TARAFINDAN TEL SARILMIŞ OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 10:55 | 2013-02-07 11:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0145 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 08:32 | 2013-02-07 13:42 | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26
| GER 0146 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD KAŞYAZI KÖYÜ | ABONE KABLOSU KOPUKTU BAĞLANARAK SORN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 15:50 | 2013-02-07 16:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0147 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | SENGETO SEKSİYONERİ ARIZALIYDI FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLEREK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 13:34 | 2013-02-07 13:42 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 18:53
| GER 0148 | 1 | Adıyaman | Gerger | SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 14:21 | 2013-02-07 17:45 | 3:24 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 15:38
| SİN0067 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD FATİH MAH | KIRIK OLAN AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİ AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 09:00 | 2013-02-07 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| KAH0144 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-5 KABİNİ YAVUZ SELİM MAH. | FAZ DENGELEMESİ YAPILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 08:30 | 2013-02-08 09:15 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| KAH0145 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ. AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 08:45 | 2013-02-08 09:55 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0146 | 1 | Adıyaman | Kahta | İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI. AKTAŞ BESELE HATTI. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 10:35 | 2013-02-08 11:25 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0147 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ DOLUCA KÖYÜ | SOKAK AYDINLATMASINA FAZ DOLANMIŞTI AÇILDI 2 DİREK ARASI SEHİMALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 11:55 | 2013-02-08 13:25 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0148 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASIDEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 16:55 | 2013-02-08 17:35 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0149 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR2 | KÖYLÜ İLETKENİ İPLE BAĞLADIĞINI BELİRTMİŞTİ SORUN GÖRÜLMEDİ 2AD. KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 10:30 | 2013-02-08 10:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0150 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR1 | ABONE KABLOSUNDA EK VARDI GEÇİRMİYORDU DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 11:50 | 2013-02-08 12:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0151 | 1 | Adıyaman | Gerger | SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | J KANCASI KIRILIP TERS DÖNEN TEPE TRAVERSİ DÜZELTİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 12:10 | 2013-02-08 12:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GER 0152 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR7 | ABONE KABLOSU OKSİTLENMİŞTİ KLEMENS ATILARAK ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 16:35 | 2013-02-08 16:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0068 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD KARAKÖSE KÖY | ABONE BAĞLANTISINDAKI ARIZA GİDERİLDİ KLEMENS YENİLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 09:00 | 2013-02-08 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| SİN0069 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD MAHMUT OGLU MAH | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 15:10 | 2013-02-08 15:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0162 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 26 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 06:30 | 2013-02-08 07:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0163 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 5 TR 7 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 09:40 | 2013-02-08 09:55 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0164 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 5 TR 4 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 10:20 | 2013-02-08 10:45 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0165 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 5 TR 3 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 11:20 | 2013-02-08 11:40 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0166 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 1 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 14:10 | 2013-02-08 15:00 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AMER 0167 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YENİGÜVEN YENİGÜVEN | YENİCE KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 09:20 | 2013-02-08 10:00 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| ÇEL0024 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | MESTAN KOTUR KÖYÜ | YIKILAN DİREĞİN ÇUKURU KAZILDI. YENİDEN DİKİLDİ. KOPAN İLETKENLERE EK YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 07:30 | 2013-02-08 13:30 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| ÇEL0025 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM2 KÖSEUSAĞI KÖYÜ | EĞİLEN DİREK DÜZELTİLDİ. SEHİM ALINDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 14:15 | 2013-02-08 17:30 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:25
| BES 0058 | 1 | Adıyaman | Besni | TİLEYLİ KABİNİ ÇIMAK ÇIKIŞI YENİKÖY TR | ATAN OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 13:00 | 2013-02-08 13:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0059 | 1 | Adıyaman | Besni | BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI YELBASTI TR | ATAN OG SİGORTSI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-08 14:00 | 2013-02-08 14:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AMER 0168 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 53 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 06:00 | 2013-02-09 06:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0169 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 11:20 | 2013-02-09 12:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0149 | 1 | Adıyaman | Kahta | DM-5 KABİNİ BARAJ ÇIKIŞI | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 08:30 | 2013-02-09 08:55 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| KAH0150 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ. AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | HAT TARANDI KUŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI. ATAN OG SİGORTASI SÖKÜLÜP YENİSİ BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 08:45 | 2013-02-09 09:55 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0153 | 1 | Adıyaman | Gerger | YAĞMURLU KÖK BEYBOSTAN KÖYÜ | ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 10:30 | 2013-02-09 10:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0154 | 1 | Adıyaman | Gerger | YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU KELAZİN MEZRASI | ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 11:05 | 2013-02-09 11:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GER 0155 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD YEŞİLYURT KÖYÜ | ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 14:00 | 2013-02-09 14:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0070 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 08:56 | 2013-02-09 09:02 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.26129
| SİN0071 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD TAŞKALE KÖY | ZAMAN RÖLESİ AYARLANDI YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 10:58 | 2013-02-09 11:20 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.27459
| SAM0047 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | HATBAŞINDA 2 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-AYIRICI KOLU AYARLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 13:00 | 2013-02-09 13:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| SAM0048 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 16:00 | 2013-02-09 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| KAH0151 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. TÜTENOCAK KARAPINAR MEZ. | DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI SEHİMİ ALINDI. ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 10:10 | 2013-02-10 11:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0152 | 1 | Adıyaman | Kahta | DM-1 KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI | HAT TARANDI KOPAN OG JUMPERİ TESPİT EDİLDİ. JUMPER YENİDEN BAĞLANDI. ATAN OG SİGORTASI YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 17:10 | 2013-02-10 17:45 | 0:35 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:32 | 1900-02-24 22:47
| KAH0153 | 1 | Adıyaman | Kahta | DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 09:10 | 2013-02-10 09:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| GER 0156 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESETAŞ MOD KESERTAŞ GRUBU | AŞIRI KAR VE FIRTINA NEDENİYLE EĞİLMİŞ OLAN (DU)TİPİ TEPE TRAVERSİ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 09:15 | 2013-02-10 11:57 | 2:42 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:23 | 1900-03-27 20:45
| SİN0072 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 09:10 | 2013-02-10 09:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0073 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD MAHMUT OGLU MAH | YANAN KONTAKTÖR DEĞİŞTİ ZAMAN ROLESİ DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 17:00 | 2013-02-10 17:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SAM0049 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY KABİNİ | OG JUMPERİ KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 17:30 | 2013-02-10 18:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1066.0657 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-12 10:04
| AMER 0170 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 19 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 06:15 | 2013-02-10 07:10 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| ÇEL0026 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | KURUCAOVA KURUCAOVA | ARIZALI OLAN AYIRICI MAKASININ BAKIMI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 09:00 | 2013-02-10 09:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| ÇEL0027 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | RECEP KABINI YAĞIZATLI KÖYÜ BULGURLU MEZ. | DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ. EĞİK OLAN 2 ADET A.G KONSOLU DÜZELTİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 16:40 | 2013-02-10 18:30 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:57
| BES 0060 | 1 | Adıyaman | Besni | BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 13:00 | 2013-02-10 13:30 | 0:30 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| BES 0061 | 1 | Adıyaman | Besni | ESKİKÖY KABİNİ ESKİKÖY ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 14:45 | 2013-02-10 15:10 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| GÖL0023 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | MEYDAN KÖYÜ KEÇİBAŞI MEZRASINDAKİ ARIZALANAN PARAFUDR NEDENİ İLE AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 10:28 | 2013-02-10 10:31 | 0:03 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.062806 | 1900-01-06 18:51 | 0 | 0
| GÖL0024 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | OZAN KABİNDEN MEYDAN - HAMZALAR ÇIKIŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 10:28 | 2013-02-10 10:55 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 02:38
| BES 0062 | 1 | Adıyaman | Besni | UZUNKUYU KABİNİ OYRATLI TOKLU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 16:00 | 2013-02-11 16:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| BES 0063 | 1 | Adıyaman | Besni | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ KESMETEPE ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 16:45 | 2013-02-11 17:20 | 0:35 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 00:25 | 0 | 0
| BES 0064 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 10:30 | 2013-02-11 11:10 | 0:40 | 0 | 0 | 131.2941 | 7029.1925 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:32 | 1900-07-13 06:08
| BES 0065 | 1 | Adıyaman | Besni | TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞARA TR-2 | ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 19:15 | 2013-02-11 19:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GÖL0025 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Gölbaşı Merkez | TR-39'A GİDEN O.G E.N.H. ÜZERİNE DÜŞEN TEL NEDENİ İLE AÇAN FİDER KABİNLER AÇILARAK TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-11 13:17 | 2013-02-11 13:20 | 0:03 | 105.5144 | 13078.9755 | 0 | 0 | 0.21982 | 1900-01-26 05:57 | 0 | 0
| TUT0014 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) TUT İLÇESİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 11:00 | 2013-02-11 11:11 | 0:11 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.19191 | 1900-01-22 18:54 | 0 | 0
| TUT0015 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 11:00 | 2013-02-11 11:11 | 0:11 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.22288 | 1900-01-10 22:22
| AMER 0171 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 52 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 09:50 | 2013-02-11 10:20 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0172 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 53 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI.KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 10:10 | 2013-02-11 10:40 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0173 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAŞKÖY KAŞKÖY | YEŞİLTEPE KY 2 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 09:30 | 2013-02-11 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0174 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI KAVAKLI | KARUZ KY. T.M.Ş. KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 10:00 | 2013-02-11 16:40 | 6:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| KAH0154 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ. AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ÇUKUR EŞİLDİ DİREK SÖKÜLÜP UYGUN MESAFEYE TEKRAR DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-11 09:10 | 2013-02-11 11:30 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| KAH0155 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. TÜTENOCAK KARAPINAR MEZ. | YILDIRIMDAN DOLAYI TRAFO ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ.ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 08:50 | 2013-02-11 09:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0156 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ BOĞAZKAYA KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 10:00 | 2013-02-11 11:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0157 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 09:00 | 2013-02-11 10:10 | 1:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| KAH0158 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | GRUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 10:30 | 2013-02-11 11:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 08:54
| KAH0159 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | ALİDAM-BAĞBAŞI AYRICISI ARK YAPIYORDU AYRICI TAMİR EDİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 12:00 | 2013-02-11 13:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| KAH0160 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-19 KABİNİ YENİ MAH | İKİ DİREK ARASI ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ. HAT ÜZRİNDE BULUNAN ABONELER TEKRAR BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 10:00 | 2013-02-11 12:20 | 2:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 16:34 | 0 | 0
| KAH0161 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ. BOZTARLA ÇIKIŞI SUSUZ KÖYÜ. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 16:40 | 2013-02-11 17:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0162 | 1 | Adıyaman | Kahta | DAMÜSTÜ KABİNİ HAMZALAR KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 3 AD. AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 18:00 | 2013-02-11 19:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| GER 0157 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD SEYİTMAHMUT KÖYÜ | 1 DİREK ARASI AG SEHİMİ ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 11:45 | 2013-02-11 12:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0158 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD SEYİTMAHMUT ÇAMİK HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 16:40 | 2013-02-11 17:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0159 | 1 | Adıyaman | Gerger | ONEVLER MOD GEÇİTLİ KAF MEZRASI | ARIZALI OLAN 3AD. PARAFUDR İPTAL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 16:36 | 2013-02-11 21:45 | 5:09 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 10:57
| SİN0074 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | KÖYDE YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 09:00 | 2013-02-11 09:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:57
| SİN0075 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | KOPAN İLETKEN TEKRARDAN BAĞLANDI SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 14:15 | 2013-02-11 14:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| KAH0163 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-28 KABİNİ CUMHURİYET MAH. | 2 ADET ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. 5 ADET E80 İZOLATÖR KIRIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 10:00 | 2013-02-12 11:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| KAH0164 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ OLUKLU AKÇAKENT MEZ | HAT TARANDI. OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 08:00 | 2013-02-12 09:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0165 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ HASKÖY KÖYÜ | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 08:00 | 2013-02-12 08:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0166 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ KÖSELER KÖYÜ | 1 ADET ZAMAN RÖLESİ VE KONTAKTÖR ARIZALIYDI DEĞİŞTİRİLDİ. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 09:30 | 2013-02-12 09:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| KAH0167 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ MÜLK KÖYÜ | HAT TARANDI KOPAN OG JUMPERİ TESPİT EDİLDİ. JUMPER YENİDEN BAĞLANDI. ATAN OG SİGORTASI YENİSİYLE DEĞİŞİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 18:00 | 2013-02-12 19:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| GER 0161 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | KARAKAYA TRAFO MERKEZİNDE KESİCİ VE AYIRICI BAKIMI NEDENİYLE ENERJİ KESİMİ YAPILMIŞTIR | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-02-12 08:02 | 2013-02-12 17:15 | 9:13 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-10 15:48
| GER 0162 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | KARAKAYA TRAFO MERKEZİNDE KESİCİ VE AYIRICI BAKIMI NEDENİYLE ENERJİ KESİMİ YAPILMIŞTIR | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-02-12 08:02 | 2013-02-12 17:15 | 9:13 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-15 19:22 | 1902-06-17 19:14
| GER 0163 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD SARAYCIK KÖYÜ | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 10:24 | 2013-02-12 16:45 | 6:21 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 14:12
| SİN0076 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD ONUR MAH | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİRLDİ. EVDEN UZAKLAŞTIRILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 09:35 | 2013-02-12 10:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| SİN0077 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD KARAMAN MAH | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 16:10 | 2013-02-12 16:23 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.16226
| SİN0078 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD ÇAT KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT KONTROL EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 17:50 | 2013-02-12 18:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| BES 0066 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİ KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR | EĞİK OLAN OG DİREKLERİ DÜZELTİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-12 11:00 | 2013-02-12 13:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| GÖL0026 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 08:52 | 2013-02-12 08:57 | 0:05 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| TUT0016 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) ÇİFTLİK GRUBU | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 07:20 | 2013-02-12 07:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1693.1632 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 06:35
| AMER 0175 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 41 | TRAFONUN T.M.Ş Sİ DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 13:30 | 2013-02-12 15:00 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| AMER 0176 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 20 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 08:35 | 2013-02-12 09:15 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0177 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BÖLGE TRAFİK KARAGÖL | BAŞPINAR KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 09:00 | 2013-02-12 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0178 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KOÇALİ KY. TRAFO GİRİŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-12 08:40 | 2013-02-12 09:50 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AMER 0179 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | VARLIK KY. MUSTAFABEYLİ MEZ. TRAFO GİRİŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-12 10:10 | 2013-02-12 10:50 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AMER 0180 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAŞKÖY KAŞKÖY | KAŞKÖY GRUBUNDA İZOLATÖR VE TRAVERS DÜZELTİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 09:30 | 2013-02-12 12:50 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-28 23:14
| AMER 0181 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 5 TR 6 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇİ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 06:10 | 2013-02-13 06:50 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0182 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 5 TR 5 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇİ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 07:05 | 2013-02-13 07:30 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0183 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 1 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇİ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 14:00 | 2013-02-13 14:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0184 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 6 PİRİN ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 10:25 | 2013-02-13 10:45 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0185 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | KAYACIK KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 18:55 | 2013-02-13 19:15 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| ÇEL0028 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | MESTAN BALIKBURNU TR3 | YERİNDEN ÇIKAN 2 ADET İZOLATÖR TEKRARDAN MONTAJ EDİLDİ.DOLAŞIK İLETKENLER ÇÖZÜLDÜ.AYDINLATMA RÖLESİ DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 13:50 | 2013-02-13 14:35 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| BES 0067 | 1 | Adıyaman | Besni | ESKİKÖY KABİNİ ESKİKÖY ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 16:00 | 2013-02-13 16:15 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| BES 0068 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ DOĞANKAYA ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 09:00 | 2013-02-13 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| BES 0069 | 1 | Adıyaman | Besni | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ ALIÇLI ÇIKIŞI YUKARI SÖĞÜTLÜ TR | AG AĞAÇ DİREK YER DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-13 13:40 | 2013-02-13 14:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0168 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-28 KABİNİ CUMHURİYET MAH. | AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 08:30 | 2013-02-13 08:50 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| KAH0169 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | NÖTR DÖNÜŞÜMÜ ABONEDEN GELİYORDU. ABONE KABLOSU SÖKÜLEREK ABONE SAHİBİNE BİLGİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 08:00 | 2013-02-13 08:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 02:53
| KAH0170 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ BESELE KÖYÜ | HAT TARANDI AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 09:00 | 2013-02-13 09:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| GER 0164 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) ÇOBANPINAR KÖYÜ | T.M.Ş ATIYORDU 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI DİREĞE YAKIN OLAN 1AD. JUMPER DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 11:30 | 2013-02-13 12:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0165 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD AÇMA ÇUKURUK MEZRASI | KIRIK OLAN 3 AD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ 2 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 14:00 | 2013-02-13 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0079 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD KIRAN KÖYÜ | TR 1 TR2 DE BAKIM ONARIM AYDINLATMA KOPUK İLETKEN BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 09:00 | 2013-02-13 13:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| SİN0080 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI DİREK TEKİ ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 16:10 | 2013-02-13 16:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SAM0050 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI ÇAKIREŞME KÖYÜ | 1 ADET PARAFUDR PATLAMIŞTI-PARAFUDR İPTAL EDİLDİ-1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-OG HATTI KONTROL EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 11:30 | 2013-02-13 12:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| SAM0051 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 12:30 | 2013-02-13 13:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 23:41
| KAH0171 | 1 | Adıyaman | Kahta | ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | 1 AD BETON DİREK YERİ DEĞİŞİLDİ.AG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 14:00 | 2013-02-14 15:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KAH0172 | 1 | Adıyaman | Kahta | DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | ÜNVERSİTE YOLU ÜZERİNDE AG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI.ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 09:00 | 2013-02-14 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| KAH0173 | 1 | Adıyaman | Kahta | BOZPINAR KABİNİ BALLI KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 8AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.4 AD YENİ ARMATÜR TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 09:50 | 2013-02-14 10:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0174 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 17:00 | 2013-02-14 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0166 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD YAYLADALI KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR DİREK ARASI BİR DAMAR ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-14 11:30 | 2013-02-14 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0167 | 1 | Adıyaman | Gerger | SUTEPE MOD SUTEPE SİVER MEZRASI | BİR DİREK ARASI AYDINLATMA FAZI İLAVE EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 13:55 | 2013-02-14 14:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0168 | 1 | Adıyaman | Gerger | DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI HAMBERDİ MAHALESİ | ABONE KLEMENSLERİ OKSİTLENMİŞTİ GEÇİRMİYORDU DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 16:10 | 2013-02-14 16:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0081 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | YANAN KONTAKTÜR ZAMAN ROLESİ DEĞİŞTİ ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 16:00 | 2013-02-14 16:12 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AMER 0186 | 1 | Adıyaman | Amerkez | K.SANAYİ K.SANAYİ | ÖZEL MÜŞETERİ ARIZASI OLDUĞUNDAN DOLAYI ENREJİ KESİLDİ.HAT DM 1 RİNG YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 14:30 | 2013-02-14 15:40 | 1:10 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-11 02:33 | 0 | 0
| AMER 0187 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR HALİLAN | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 18:10 | 2013-02-14 18:20 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| BES 0070 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI KIZILHİSAR BRANŞMANI | KUŞ ÇARPMALARINA KARŞI TRAFOYA BAKIM YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-14 10:00 | 2013-02-14 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0071 | 1 | Adıyaman | Besni | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ AKDURAK ÇIKIŞI TÜTÜNLÜ TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-14 17:20 | 2013-02-14 17:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GÖL0027 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | ÇATALAĞAÇ MOD KERALMAZ - KÖSÜKLÜ ÇIKIŞI | ÇATALAĞAÇ KÖYÜ İÇME SUYU TRAFOSUNDAN GELEN ARIZA NEDENİ İLE AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. HAT GEZİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-13 10:20 | 2013-02-13 11:05 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0072 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 17:00 | 2013-02-15 17:50 | 0:50 | 0 | 0 | 131.2941 | 7029.1925 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:25 | 1900-08-31 01:40
| BES 0073 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI ÇAMLICA TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 19:50 | 2013-02-15 20:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0188 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 5 TR 5 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 06:10 | 2013-02-15 07:10 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AMER 0189 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK KUŞAKKAYA | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 08:40 | 2013-02-15 09:30 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| AMER 0190 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI KAVAKLI | VARTANA KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 19:00 | 2013-02-15 19:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0191 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İKİDAM BAĞPINAR | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 18:30 | 2013-02-15 18:40 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| AMER 0192 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK KUŞAKKAYA | KUŞAKKAYA KY TRAFO YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 18:40 | 2013-02-15 19:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| ÇEL0029 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | MESTAN MESTAN ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 15:45 | 2013-02-15 16:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| KAH0175 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI.BAKIRCILAR KÖY TRAFOSU. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 09:00 | 2013-02-15 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0176 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ. TÜTENOCAK KARAPINAR MEZ. | CAMİİNİN KLİMALARINA AİR FAZ YERLERİ DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 10:10 | 2013-02-15 11:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0177 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ KÖSELER KÖYÜ | KISA DEVREDEN KAYNAKLANAN TMŞ ATMIŞTI KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 16:40 | 2013-02-15 17:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| KAH0178 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖYÜ | KISA DEVREDEN KAYNAKLANAN TMŞ ATMIŞTI KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 17:55 | 2013-02-15 18:50 | 0:55 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.55719 | 1900-01-28 19:56
| KAH0179 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ ELMALI KÖYÜ | KISA DEVREDEN KAYNAKLANAN TMŞ ATMIŞTI KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 19:35 | 2013-02-15 20:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0180 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ TAŞLIÇAY KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI TAKILIDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 21:00 | 2013-02-15 21:55 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0181 | 1 | Adıyaman | Kahta | KOÇTEPE KABİNİ KOÇTEPE KÖYÜ | GURUP HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AÇMIŞTI GURUP BESLENDİ TUTMADI GURUP ÇIKIŞINDAKİ PARAFUDR APTLAMIŞ DEVREDIŞI BIRAKILDI TEKRAR BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 22:00 | 2013-02-15 22:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GER 0169 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR7 | PATLAK OLAN ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ YERİNE YENİSİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 17:40 | 2013-02-15 17:50 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| GER 0170 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU GRUBU | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 17:11 | 2013-02-15 18:13 | 1:02 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.6281 | 1900-02-01 15:03
| GER 0171 | 1 | Adıyaman | Gerger | RADYOLİK KÖK RADYOLİK GRUBU | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 17:20 | 2013-02-15 19:30 | 2:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 1900-03-10 12:13
| GER 0172 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 17:11 | 2013-02-15 18:50 | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 22:25
| GER 0173 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | HAT KONTROL EDİLDİ ÇİFTHİSAR İÇME SUYU HATTINDAN KAYNAKLANIYORDU İÇME SUYU SEKSİYONERİ AYIRILDI ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 16:19 | 2013-02-15 18:15 | 1:56 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:12 | 1900-03-02 21:58
| GER 0174 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) BUDAKLI KÖYÜ | ABONE KABLOSU PATLAKTI İPTAL EDİLEREK DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ ABONEYE BİLDİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 20:20 | 2013-02-15 20:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0082 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD MAHMUT OGLU MAH | DİELKÇE TALEP İNCELEMEDE ALPEK DMM EDİLDİ EMNİYET MESAFESİNDEN ÇIKARILDI KOPAN SOKAK FAZI ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 08:50 | 2013-02-15 09:35 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SİN0083 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖY | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 15:25 | 2013-02-15 15:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0084 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 16:50 | 2013-02-15 16:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SİN0085 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 20:35 | 2013-02-15 20:57 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.95807
| SAM0052 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI BAYIRLI KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 08:00 | 2013-02-15 08:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| SAM0053 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 18:00 | 2013-02-15 18:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 14:48
| KAH0182 | 1 | Adıyaman | Kahta | FISTIKLI KABİNİ. FISTIKLI ÇIKIŞI. BOZTARLA HAT BAŞI. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 08:40 | 2013-02-16 09:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:48
| KAH0183 | 1 | Adıyaman | Kahta | FISTIKLI KABİNİ BELENLİ KÖYÜ | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 10:20 | 2013-02-16 11:35 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0184 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ ULUPINAR KÖYÜ MELGOSİ MEZ. | KOPAN JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 09:00 | 2013-02-16 10:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0185 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ GÜDÜLGE KÖYÜ | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 10:10 | 2013-02-16 11:35 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0186 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-19 KABİNİ YENİ MAH | 5 AD ALPEK İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ EK YAPILDI HATTA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 16:30 | 2013-02-16 18:20 | 1:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 19:52 | 0 | 0
| GER 0175 | 1 | Adıyaman | Gerger | RADYOLİK KÖK RADYOLİK GRUBU | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 11:00 | 2013-02-16 11:20 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| GER 0176 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) BUDAKLI KÖYÜ | PATLAK OLAN ABONE KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 12:30 | 2013-02-16 12:35 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GER 0177 | 1 | Adıyaman | Gerger | DALLARCA MOD DALLARCA GRUBU | PATLAK OLAN PARAFUDR İPTAL EDİLDİ KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 14:00 | 2013-02-16 15:40 | 1:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| GER 0178 | 1 | Adıyaman | Gerger | ONEVLER MOD GEÇİTLİ KAF MEZRASI | SEKSİYONERDE KOPUK OLAN JUMPER DÜZELTİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 22:00 | 2013-02-16 22:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0086 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | ATIK OLAN AG OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ JUMPER BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 08:50 | 2013-02-16 09:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0087 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 11:05 | 2013-02-16 11:35 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0088 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKEDAŞ MOD ÇAT KÖYÜ | JUMPERİ DEMİRDE OLAN HATTA JUMPER YTENİLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 14:20 | 2013-02-16 14:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SAM0054 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI TR 6 | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 08:30 | 2013-02-16 08:45 | 0:15 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 14:02 | 0 | 0
| SAM0055 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 1 DİREK ARASI FAZ İLAVESİ YAPILDI-1 ADET LAMBA TAMİRİ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-16 08:45 | 2013-02-16 10:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 05:36
| AMER 0193 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR BATI KOLU | TRAFONUN BATI KOLUNDA İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALARI KESİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 06:20 | 2013-02-16 07:15 | 0:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:17 | 0 | 0
| AMER 0194 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 20 | AĞAÇ KESİMİ VE SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 06:30 | 2013-02-16 07:30 | 1:00 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 18:43 | 0 | 0
| AMER 0195 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI KAVAKLI | ALTINTOP KY. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 09:05 | 2013-02-16 09:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0196 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI KAVAKLI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 09:20 | 2013-02-16 09:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 07:56
| AMER 0197 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BÖLGE TRAFİK KARAGÖL | BAŞPINAR KY 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 16:30 | 2013-02-16 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| ÇEL0030 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | KAŞKÖY YEŞİLTEPE KÖYÜ TR2 | AYIRICI ÜSTÜNDE BULUNAN F8 YERİNDEN ÇIKMIŞTI.TEKRAR MONTAJLANDI.PANO İÇİ A.G SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 11:00 | 2013-02-16 12:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| BES 0074 | 1 | Adıyaman | Besni | SARIYAPRAK KABİNİ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | JUMPER ALINARAK HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 09:00 | 2013-02-16 12:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 12:23
| BES 0075 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİ SAYÖREN KIZILİN ÇIKIŞI | KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-16 12:00 | 2013-02-16 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| GÖL0028 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | CANKARA MOD. CANKARA - YAYLACIK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 10:10 | 2013-02-17 10:30 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| TUT0017 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) TUT KÖYLERİ | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 13:00 | 2013-02-17 13:10 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| TUT0018 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) TUT İLÇESİ | A.A TOP.KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 13:00 | 2013-02-17 13:10 | 0:10 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KAH0187 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİ SALKIMBAĞI KÖYÜ | KÖY İÇİNE 7 AD ABONENİN ABONE KABLOSUNA KALMENS TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 10:10 | 2013-02-17 11:35 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 09:41
| GER 0179 | 1 | Adıyaman | Gerger | RADYOLİK KÖK RADYOLİK GRUBU | KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 11:30 | 2013-02-17 12:30 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| SİN0089 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD SEİCE KÖY | ABONE KABLOSUNDAKI KLEMENSLER YENİLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 09:00 | 2013-02-17 09:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0090 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKEDAŞ MOD ŞEHİR MERKEZİ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPI9LDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 14:10 | 2013-02-17 14:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0091 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD KARAMAN MAH | ABONE KABLOSUNDAKI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 16:57 | 2013-02-17 17:05 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.099852
| SİN0092 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKSU KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 19:45 | 2013-02-17 19:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AMER 0198 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 08:10 | 2013-02-17 08:30 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| AMER 0199 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN KY. 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 15:00 | 2013-02-17 15:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0200 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 9 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇİ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-18 06:25 | 2013-02-18 07:20 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| AMER 0201 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 8 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇİ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-18 06:25 | 2013-02-18 07:20 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| AMER 0202 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 10 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. KABİN İÇİ TEMİZLİĞİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-18 07:30 | 2013-02-18 08:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| BES 0076 | 1 | Adıyaman | Besni | SARIYAPRAK KABİNİ SARIYAPRAK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 14:00 | 2013-02-18 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| KAH0188 | 1 | Adıyaman | Kahta | DM 2 DM 5 ÇIKIŞI | TR 5 ÇIKIŞI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 02:45 | 2013-02-18 03:15 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| SİN0093 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD SİNCİK ÇIKIŞI | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 13:10 | 2013-02-18 13:20 | 0:10 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| SİN0094 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖY | KOPAN İLETKENLER EK YAPILIP BAĞLANDI SEHİM ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 14:25 | 2013-02-18 14:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 07:56
| SİN0095 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ HAT KONTROL EDİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 17:00 | 2013-02-18 17:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SAM0056 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 12:30 | 2013-02-18 13:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 14:48
| SAM0057 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI NARSIRTI KÖYÜ | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 22:30 | 2013-02-18 23:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 01:19
| KAH0189 | 1 | Adıyaman | Kahta | KOÇTEPE KABİNİ KOÇTEPE KÖYÜ | KOÇTEPE KÖYÜNDE 1 AD AĞAÇ DİREK DİKİLDİ İLETKENLERİ ÇEKİLD HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 08:45 | 2013-02-19 10:15 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0190 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ MÜLK ÇIKIŞI ÇATALTEPE HAT BAŞI | ABONENİN KABLO KLAMENSİ DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-19 16:45 | 2013-02-19 17:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0191 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ KÖSELER KÖYÜ | KÖSELER KÖYÜNÜN SOKAK ÇIKIŞI YANMIŞTI DEĞİŞİLECEK.TR 1 VE TR 3 SOKAK OTOTMATLARI KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 18:25 | 2013-02-19 19:15 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| KAH0192 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ ESENDERE KÖPRÜBAŞI HAT BAŞI | KÖPRÜBAŞI HAT BAŞI OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 08:25 | 2013-02-19 09:15 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0193 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 10:25 | 2013-02-19 11:05 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| KAH0194 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖRDÜGAN KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI SOKAK RÖLE AYARI YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 11:35 | 2013-02-19 12:45 | 1:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| GER 0180 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD GÖMÜK GRUBU | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 08:20 | 2013-02-19 08:45 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| GER 0181 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD KOŞARLAR KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 08:45 | 2013-02-19 09:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0182 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD BİRCAN MEZRASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 11:37 | 2013-02-19 12:00 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:02
| GER 0183 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | BİLİNMEYEN BİR NEDENLE SİGORTALARI ÇIKARMIŞLARDI TAKILARAK ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-19 09:50 | 2013-02-19 11:30 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| GER 0184 | 1 | Adıyaman | Gerger | SUTEPE MOD SUTEPE KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 10:58 | 2013-02-19 12:45 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 15:50
| GER 0185 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR2 | BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANAN PANO FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİDİ ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 10:56 | 2013-02-19 13:00 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 09:36
| GER 0186 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 12:00 | 2013-02-19 16:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 06:12
| GER 0187 | 1 | Adıyaman | Gerger | DALLARCA MOD DALLARCA KÖYÜ | KLEMENSTEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 16:40 | 2013-02-19 16:45 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0096 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD TAŞKSLE KÖY | ELEKTRİĞİ OLAMAYAN ABONEYE ELEKTRİK VERİLDİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 09:00 | 2013-02-19 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0097 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD KIRAN KÖYÜ | ABONE KLEMENSLERİ YENİLENDİ AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 11:05 | 2013-02-19 11:35 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| SİN0098 | 1 | Adıyaman | Sincik |  | YANAN KABLO BAŞLIKLARI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 16:35 | 2013-02-19 18:00 | 1:25 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-04 04:00 | 1900-10-02 14:41
| SAM0058 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 1 ADET AG AGAÇ DİREK KIRILMIŞTI-YENİ ÇUKUR KAZILARAK YENİ DİREK DİKİLDİ-İLETKENLERİ ÇEKİLDİ-2 ADET LAMBA TAMİR EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-19 11:20 | 2013-02-19 13:00 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 05:36
| SAM0059 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİLE KÖYÜ | 1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 20:00 | 2013-02-19 20:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| BES 0077 | 1 | Adıyaman | Besni | SARIYAPRAK KABİNİ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | İÇME SUYUNUN JUMPERİNİN BAĞLANMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-19 16:40 | 2013-02-19 17:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| AMER 0203 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 11 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-19 06:15 | 2013-02-19 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0204 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 12 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-19 07:00 | 2013-02-19 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0205 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 13 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-19 07:45 | 2013-02-19 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0206 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 13 | TRAFONUN KABLO BAŞLIKLARINDA ARK VARDI. KABLO BAŞLIKLARI YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 14:00 | 2013-02-19 15:25 | 1:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 18:38 | 0 | 0
| AMER 0207 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 6 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-19 09:15 | 2013-02-19 09:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0208 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 31 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT KONTROL EDİLDİ.HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 16:50 | 2013-02-19 17:40 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AMER 0209 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ORMANİÇİ PALANLI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 10:50 | 2013-02-19 11:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0210 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. UĞURLU MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 13:40 | 2013-02-19 14:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0211 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM-1/7-A DUDERE | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 16:25 | 2013-02-19 16:45 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0212 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İPEKLİ İPEKLİ | ESKİHÜSNÜMANSUR KY 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 18:10 | 2013-02-19 18:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0213 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 5 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-20 07:00 | 2013-02-20 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0214 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 1 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-20 07:45 | 2013-02-20 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0215 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURU NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 14:40 | 2013-02-20 15:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AMER 0216 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ELMACIK ELMACIK | ELMACIK KY. 1 AD. 2 A. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 18:30 | 2013-02-20 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0078 | 1 | Adıyaman | Besni | YOLDÜZÜ KABİNİ İZNİK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 08:45 | 2013-02-20 09:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0195 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ KÖSELER KÖYÜ | KÖY İÇİNDE ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 13:10 | 2013-02-20 14:15 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:48
| KAH0196 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-28 KABİNİ CUMHURİYET MAH. | 100 m ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 14:30 | 2013-02-20 15:30 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| GER 0188 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ TR -2 | ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 10:30 | 2013-02-20 11:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GER 0189 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD AÇMA KÖYÜ | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 14:00 | 2013-02-20 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0099 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD ONUR MAH | KANCASI KIRIK OLAN KONSOLUN KANCASI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 10:05 | 2013-02-20 10:12 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.08737
| TUR 0019 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | YEŞİLYÖRE BELEDİYE KÖK BİNASIHOPURLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 20:55 | 2013-02-27 21:25 | 0:30 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-02 00:51 | 0 | 0
| AND 0201 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKYEŞİLOVA YENİ MAH. TR | 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ 1AD. A40 B25 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-23 09:26 | 2013-02-23 09:34 | 0:08 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:07 | 0 | 0
| AND 0202 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖKGÖKSUN GEBEN FİDERİ | 3/0 ENH AÇILAN İLETKEN BY PASS YAPILARAK OG ARIZA GİDERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 14:45 | 2013-02-23 23:15 | 8:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 15:46 | 0 | 0
| AND 0203 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKAKİFİYE TURABİ TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 10:30 | 2013-02-24 10:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0204 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKÇOKAK SAĞLIKOCAĞI TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 12:55 | 2013-02-24 13:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0205 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMAKİFİYE ABAZALAR TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 13:35 | 2013-02-24 13:40 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0206 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMYEŞİLTEPE YAYLACI TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 14:55 | 2013-02-24 15:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0207 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKTORUN KASTAL TR | 1AD ASTRONOMİK RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ. SOKAK SİSTEMİ ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 17:50 | 2013-02-24 18:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0208 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKKARAPINAR KİSECİK TR | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI SOKAK FAZI ATLAMASI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 14:50 | 2013-02-25 15:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0209 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖKGÖKGEDİK MERKEZ TR | 1AD 3 FAZLI ABONE BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 17:27 | 2013-02-25 17:55 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:16
| AND 0210 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKKARAPINAR KİSECİK TR | 9 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPULDI 2AD. BRAŞMAN AKTARILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 09:40 | 2013-02-26 14:15 | 4:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 23:25
| AND 0211 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖKKABAĞAÇ AFACANLI TR | PANO ALTINA PAYANDA TAKILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 09:45 | 2013-02-26 10:02 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.74032
| AND 0212 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖKBEŞBUCAK ÜÇEVELER | 2 DİREK ARASI 1XR ÇEKİLDİ 5KG ROSE KULLANILDI 1AD. KIRIK EKLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 13:33 | 2013-02-26 14:03 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0213 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANFIRIN KÖKBAŞDOĞAN ÇINAR TR | YERİNDEN ÇIKAN İZALATÖR YERİNE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 15:37 | 2013-02-26 15:45 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| AND 0214 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖKBOYNUYOĞUNLU TR | 1AD 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. 1DİREK ARASI 3XR ÇEKİLDİ.3DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 11:30 | 2013-02-27 14:50 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| AND 0215 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DSİ KÖKBEŞBUCAK | OG HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 09:00 | 2013-02-27 15:20 | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-06 04:39
| AND 0216 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKKIZILOLUK MERKEZ | 1AD DOLAŞIK AÇILDI. 1AD ABONE KALOSUNDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 11:10 | 2013-02-27 11:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0217 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖKALAMEŞE | 1 AD. 9M AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 11:05 | 2013-02-28 11:42 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:40
| AND 0218 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DORIOVASI KÖKKUNDAKÇILAR | 2 AD. 9M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 13:24 | 2013-02-28 15:55 | 2:31 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:49
| GOK0152 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMelmalı hatbaşı | sehim alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 10:30 | 2013-02-22 12:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GOK0153 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMericek kas. Yolun altı tr | A.G siğorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 12:55 | 2013-02-22 13:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0154 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMF3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 01:17 | 2013-02-23 01:31 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GOK0155 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMF3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 01:55 | 2013-02-23 10:20 | 8:25 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-18 23:02
| GOK0156 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMF3 GEBEN | İNKİTA(CAMPER BAĞLAMA) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 11:15 | 2013-02-23 11:55 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| GOK0157 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMF3 GEBEN | İNKİTA(d.dere kök binasından ring yapıldı) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-23 16:15 | 2013-02-23 16:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| GOK0158 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMF4 ACIELMA | İNKİTA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 16:19 | 2013-02-23 16:26 | 0:07 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.21275 | 1900-01-10 09:21
| GOK0159 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMF4 ACIELMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 16:26 | 2013-02-23 16:34 | 0:08 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.24314 | 1900-01-12 00:25
| GOK0160 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMF3 GEBEN | İNKİTA(ayırıcı kapama) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 23:03 | 2013-02-23 23:21 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GOK0161 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMd.dere kök trf | kontaktör değişimi yapıldı sokak devresi arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 10:24 | 2013-02-24 10:58 | 0:34 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:32
| GOK0162 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMtombak orta tr | A.G faz yönü değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 10:31 | 2013-02-24 10:37 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.26129
| GOK0163 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMericek kas.bld yanı trf | A.G siğorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 11:28 | 2013-02-24 11:35 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| GOK0164 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMfındıklıkoyak trf | A.G direk DM+M edildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 09:35 | 2013-02-25 10:26 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:18
| GOK0165 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMsanayi yeni monoblok trf | A.G faz yönü değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 10:45 | 2013-02-25 10:55 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| GOK0166 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMmaraş yol kenarı trf | A.G siğorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 13:00 | 2013-02-26 13:05 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| GOK0167 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMortatepe yeni trf | A.G hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 12:50 | 2013-02-27 13:02 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| GOK0168 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMÇARDAK MONOBLOK | O.G siğorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 11:35 | 2013-02-28 12:25 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 07:21
| GOK0169 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMkorkmaz yeni trf | dolaşık açılarak sehim alındı arıza giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 13:16 | 2013-02-28 13:29 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.56613
| KM0159 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ÖNSEN KİRİKLER MONOBLOKARAPLI SELİMİYE | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-25 14:10 | 2013-02-25 14:35 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| Ç.CERİT0064 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | AKSU MAH DOGU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-17 12:00 | 2013-02-17 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| Ç.CERİT0065 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FATİH MAHBATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-18 08:00 | 2013-02-18 09:00 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| Ç.CERİT0066 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | AKSU MAHDOGU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 11:00 | 2013-02-19 11:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| Ç.CERİT0067 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | AKSU TR12BATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 15:00 | 2013-02-19 15:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| Ç.CERİT0068 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | BOZLAR KASABASIHATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 09:00 | 2013-02-20 10:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| Ç.CERİT0069 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | İSTİKLAL FATİH TRPETROL KÖK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 08:00 | 2013-02-21 08:20 | 0:20 | 0 | 316.0724 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| Ç.CERİT0070 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ENGİZEK MHA DOGU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 09:00 | 2013-02-21 10:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| Ç.CERİT0071 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | K.CERİT KÖYÜHATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 17:00 | 2013-02-21 17:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| Ç.CERİT0072 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | K.CERİT KÖYÜBATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 22:00 | 2013-02-22 22:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| Ç.CERİT0073 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ZEYNEPUŞAĞI TRBATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 08:00 | 2013-02-23 09:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| Ç.CERİT0074 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | K.CERİT KÖYÜHATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 15:00 | 2013-02-24 15:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| Ç.CERİT0075 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | YALANGOZ TRDAĞ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 08:00 | 2013-02-25 12:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| Ç.CERİT0076 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | BOĞAZ TRDAĞ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 08:00 | 2013-02-27 10:00 | 2:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| Ç.CERİT0077 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KALE KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 15:00 | 2013-02-28 15:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| PAZ0066 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | AKÇALAR KÖKTİLKİLER GULİN OB. TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN AG DİREK YER DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-25 09:40 | 2013-02-25 10:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 02:53
| PAZ0067 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KUZKENT KÖKY.HÖCÜKLÜ HATBAŞI | KIRILAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 10:30 | 2013-02-25 12:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| PAZ0068 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ORTAKÖY KÖKSOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 16:30 | 2013-02-27 17:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| PAZ0069 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | KÖPRÜAĞZI KÖKCENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 14:45 | 2013-02-27 15:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| NUR0034 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | TATLAR HAT BAŞITATLAR KUZ | YENİ TR DEVREYE ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-23 08:00 | 2013-02-23 10:00 | 2:00 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 22:47 | 0 | 0
| NUR0035 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | BAGLICA KÖKMERKEZ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 07:45 | 2013-02-27 08:00 | 0:15 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| AF 174 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Altaş köyü | Altaş köyü içme suyu bağlantısı yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 15:30 | 2013-02-22 16:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| AF 175 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Sevin monoblokBüyüksevin köyü | Ag sigorta tabanı yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 13:00 | 2013-02-22 14:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AF 176 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kabaağaç devre seksiyoneli kapatıldı ve Kabaağaç hattı Fider 11'den beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 14:30 | 2013-02-23 14:35 | 0:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.050654 | 1900-01-01 17:05
| AF 177 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblokKabaağaç çıkışı | Kabaağaç devre seksiyoneli kapatıldı ve Kabaağaç hattı Fider 11'den beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 14:25 | 2013-02-23 14:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 178 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Sevin monoblokBüyüksevin köyü | sigorta arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 17:30 | 2013-02-23 18:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 179 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblokTanır-Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 07:40 | 2013-02-24 08:30 | 0:50 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.69785 | 1900-03-26 12:02 | 0 | 0
| AF 180 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblokDağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 09:45 | 2013-02-24 10:28 | 0:43 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.30007 | 1900-02-05 04:42 | 0 | 0
| AF 181 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Eski mezbahane kök bina Alpaslan mahallesi | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 18:20 | 2013-02-24 18:35 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AF 182 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Erçene köyü | Ag direk yeri değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 09:00 | 2013-02-24 12:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| AF 184 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Karagöz yolu kök binaG.o.paşa mah. | Trafoya yağ takviyesi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 09:00 | 2013-02-24 09:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 185 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Eski mezbahane kök bina Alpaslan mahallesi | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 10:25 | 2013-02-24 10:35 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| AF 186 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblokTanır-Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 07:10 | 2013-02-25 07:35 | 0:25 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| AF 187 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblokDağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 07:10 | 2013-02-25 08:28 | 1:18 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.54432 | 1900-03-07 11:18 | 0 | 0
| AF 188 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Eski mezbahane kök bina Alpaslan mahallesi | Ag kablo patlamış,kablo eki yapıldı ve sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 14:15 | 2013-02-25 17:00 | 2:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 00:52 | 0 | 0
| AF 189 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblokKabaağaç köyü | Anahtarlı lamba iptali yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 14:30 | 2013-02-25 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 190 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kantar monoblokG.o.paşa mah. | Ag iletken dolaşması açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 13:45 | 2013-02-26 14:00 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AF 191 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | havsa kök bina Site 2 çıkışı | Röle ayarı yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 09:30 | 2013-02-26 10:30 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AF 192 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | havsa kök bina Site 2 çıkışı | Röle ayarı yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 14:30 | 2013-02-26 15:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AF 193 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | hastane kök bina yeşilyurt mah. | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 09:45 | 2013-02-27 11:20 | 1:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 09:32 | 0 | 0
| AF 194 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblokÖrenli hat başı | Haticepınarı kötü trafosuna parafodur takıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 10:45 | 2013-02-27 11:05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 195 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblokTanır-Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 14:00 | 2013-02-27 14:25 | 0:25 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| AF 196 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Tanır monoblokTanır çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 14:00 | 2013-02-27 14:48 | 0:48 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| AF 197 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Çobanbeyli monoblokYazıbelen çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 14:12 | 2013-02-27 15:33 | 1:21 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.82059 | 1900-02-11 22:23
| AF 198 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Kalealtı monoblokKabaağaç köyü | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 13:35 | 2013-02-27 14:15 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AF 199 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblokAltunelma kasabası | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 16:20 | 2013-02-27 17:05 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AF 200 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Berçenek monoblokKoçovası köyü | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 17:30 | 2013-02-27 18:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AF 201 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | Bereket kök bina Beyceğiz mahallesi | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 10:20 | 2013-02-27 12:00 | 1:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| AF 202 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | alimpınar kök bina Nadır köyü | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 12:00 | 2013-02-27 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 203 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblokAltunelma kasabası | Ag direk yatmış doğrultuldu,dolaşıklık açıldı. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-28 14:20 | 2013-02-28 14:45 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 204 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | altunelma monoblokAltunelma kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 16:20 | 2013-02-28 17:00 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| EKN0064 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | KARABÖRKLER TRÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 17:15 | 2013-02-23 17:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| EKN0065 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | ORTAOYMAK TRÇIKIŞ 1 | AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALIINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-26 17:25 | 2013-02-26 18:00 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0066 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | TEPEBASI TRÇIKIŞ 2 | ATAN TMS KALDIRILDI AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 09:35 | 2013-02-27 10:20 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| EKN0067 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | AKPINAR TR.ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 19:05 | 2013-02-27 19:30 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| EKN0068 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | KAYABOGAZI 1.TRÇIKIŞ 1 | KIRIK İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-28 18:30 | 2013-02-28 18:55 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| ELB0044 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | KALEALTI MONOBLOKFİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-24 05:00 | 2013-02-24 06:00 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| ELB0045 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | KALEALTI MONOBLOKFİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-24 18:00 | 2013-02-24 19:00 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| ELB0046 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | KARAMAĞARA HAT BAŞIKARAMAĞARA TR | AG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 11:00 | 2013-02-24 12:00 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| ELB0047 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | KALEALTI MONOBLOKFİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-25 08:00 | 2013-02-25 18:00 | 10:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:15 | 1900-09-15 12:05 | 0 | 0
| ELB0048 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | PINARBAŞI DMKAYNARCA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 10:20 | 2013-02-26 10:40 | 0:20 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 1899-12-31 09:30 | 1900-06-21 00:03 | 0 | 0
| ELB0049 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | ELDELEK MONOBLOKÇATOVA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 06:40 | 2013-02-27 07:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| ELB0050 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | KALEALTI MONOBLOKGÖZÜMOĞLU TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 15:10 | 2013-02-28 15:25 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| KAH0197 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-28 KABİNİŞEHBABA ÇIKIŞI. | ŞEHBABA ÇIKIŞINA AİT ESKİ İLETKENLER YÖN DEĞİŞTİRİLDİ DEMONTAJ DİREK DİKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 08:30 | 2013-02-21 10:30 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| KAH0198 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİEKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE ESKİ OLAN 100 MT. SWALLOW İLETKEN DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 08:45 | 2013-02-21 10:20 | 1:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.96242 | 1900-02-19 12:37
| KAH0199 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİALİDAM KÖYÜ | ALİDAMI HATINDA BİR DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 10:45 | 2013-02-21 12:35 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| GER 0190 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MODSARAYCIK KÖYÜ | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL SARILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 08:57 | 2013-02-21 09:35 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:43
| GER 0191 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MODGÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 10:02 | 2013-02-21 10:58 | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:32
| GER 0192 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARADUT MODKARADUT GRUBU | İLETKEN SIKIBAĞINDAN ÇIKMIŞ TRAVERSİN ÜZERİNDEYDİ YERİNE BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 11:35 | 2013-02-21 13:50 | 2:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:49 | 1900-03-13 05:18
| GER 0193 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO)YENİBARDAK ŞAKOL MEZRASI | PATLAK OLAN 2 AD.PARAFUDR İPTAL EDİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 17:00 | 2013-02-21 18:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| SİN0100 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MODDÜDAN KÖY | ALPEKTEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 09:00 | 2013-02-21 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| SİN0101 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MODMAHMUT OGLU MAH | ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 12:25 | 2013-02-21 12:30 | 0:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.050654 | 1900-01-01 17:05
| SİN0102 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKEDAŞ MODŞEHİR MERKEZİ | DOLANAN İLETKENLRİN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 15:20 | 2013-02-21 15:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0103 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MODŞÜTÜ OBALI | ABONE KABLOSUNDAKI KLEMENSLER YENİLENDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-21 17:20 | 2013-02-21 17:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| BES 0079 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİKESECİK ÇIKIŞI KESECİK TR-2 | İLAVE FAZ ÇEKİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-21 10:00 | 2013-02-21 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AMER 0217 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4TR 101 BATI KOLU | TRAFONUN BATI KOLUNDA KONSOL KIRIKTI. DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-21 09:35 | 2013-02-21 10:05 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AMER 0218 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜRYAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 08:00 | 2013-02-21 08:15 | 0:15 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| AMER 0219 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAŞKÖYKAŞKÖY | YEŞİLTEPE KY. 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 09:40 | 2013-02-21 10:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0220 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPEAĞAÇKONAK | AĞAÇKONAK KY. 1 AD. 10 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 11:35 | 2013-02-21 11:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0221 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPEAĞAÇKONAK | KAYATEPE KY.1 AD NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 19:30 | 2013-02-22 19:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| KAH0200 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİÇAKIREŞME KÖYÜ | TRAFOLAR KONTROL EDİLDİ. PATLAK VE EKSİK PARAFUDRLAR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 09:00 | 2013-02-22 10:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0201 | 1 | Adıyaman | Kahta | FISTIKLI KABİNİ.FISTIKLI ÇIKIŞI. BOZTARLA HAT BAŞI. | TRAFOLAR KONTROL EDİLDİ. PATLAK VE EKSİK PARAFUDRLAR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 11:00 | 2013-02-22 12:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 02:31
| KAH0202 | 1 | Adıyaman | Kahta | FISTIKLI KABİNİ.BOZTARLA ÇIKIŞI YÜKSEKYAYLA HAT BAŞI. | TRAFOLAR KONTROL EDİLDİ. PATLAK VE EKSİK PARAFUDRLAR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 12:50 | 2013-02-22 13:45 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| KAH0203 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİSEKÜK KÖYÜ | TRAFOLAR KONTROL EDİLDİ. PATLAK VE EKSİK PARAFUDRLAR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 14:10 | 2013-02-22 15:25 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0204 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİAKINCILAR BELDESİ BAYAT KÖYÜ | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 08:50 | 2013-02-22 10:15 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 19:21
| KAH0205 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİİKİZCE EKİNCİ ÇIKIŞI | KOPAN JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 16:50 | 2013-02-22 18:10 | 1:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| GER 0194 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MODAĞAÇLI KÖYÜ TR3 | ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-22 08:20 | 2013-02-22 09:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0195 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MODNAKIŞLI KÖYÜ TR1 | ELEKTRİĞİN GİTMESİNE SEBEP OLABİLECEK 4 ARA SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 17:00 | 2013-02-22 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0196 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MODÜÇKAYA KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 20:30 | 2013-02-22 22:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 14:19
| SİN0104 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MODÇAĞLAYAN MZ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ HAT KONTROL EDİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 10:20 | 2013-02-22 10:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0080 | 1 | Adıyaman | Besni | YOLDÜZÜ KABİNİYOLDÜZÜ ÇIKIŞI YOLDÜZÜ TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 08:45 | 2013-02-23 08:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| BES 0081 | 1 | Adıyaman | Besni | DAĞITIM MERKEZİBESNİ 2 ÇIKIŞI TR 51 | TMŞ DÜŞMÜŞTÜ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 14:00 | 2013-02-23 15:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| TUT0019 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT )TUT KÖYLERİ | PARAFUDR PATLMASINDAN DOLAYI AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 19:30 | 2013-02-23 20:00 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| TUT0020 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT )TUT İLÇESİ | PARAFUDR PATLMASINDAN DOLAYI AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 19:30 | 2013-02-23 20:00 | 0:30 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| KAH0206 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİARILI KÖPRÜBAŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 08:50 | 2013-02-23 09:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| SİN0105 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MODSERİNCE KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 16:25 | 2013-02-23 16:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AMER 0222 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 36 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-23 06:30 | 2013-02-23 07:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0223 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 45 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-23 06:15 | 2013-02-23 06:35 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0224 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 52 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-24 06:15 | 2013-02-24 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0225 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 57 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-24 07:00 | 2013-02-24 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0226 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 58 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-24 07:45 | 2013-02-24 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0227 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 48 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-24 08:30 | 2013-02-24 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0228 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KARAAĞAÇKARAAĞAÇ | DÜZAĞAÇ KY.T.M.Ş ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 18:30 | 2013-02-24 18:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| ÇEL0031 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | MESTANKOTUR KÖYÜ | ATIK OLAN 160 A LİK NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 16:30 | 2013-02-24 17:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| BES 0082 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİÜÇGÖZ ÇIKIŞI İZOLLU BRANŞMANI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 14:00 | 2013-02-24 14:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| BES 0083 | 1 | Adıyaman | Besni | TEKAĞAÇ KABİNİALİŞAR BRANŞMANI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 16:20 | 2013-02-24 16:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| TUT0021 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT )TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 13:05 | 2013-02-24 13:20 | 0:15 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| TUT0022 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT )TUT İLÇESİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 13:05 | 2013-02-24 13:20 | 0:15 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| KAH0207 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-26 KABİNİ.CAMİ MAH | 16 NOLU SOK EMNİYET MESAFESİ İÇİN KONSOL TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-24 08:50 | 2013-02-24 11:40 | 2:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 13:15 | 0 | 0
| KAH0208 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİGÜZELSU ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 08:50 | 2013-02-24 09:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 15:52
| KAH0209 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİBOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI | ALİDAM HATTINDA DÜŞEN OG DİREĞİ SÖKÜLDÜ ÇUKURU EŞİLDİ YENİ OG DİREĞİ DİKİLDİ.İKİ OG DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-24 10:00 | 2013-02-24 12:40 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| KAH0210 | 1 | Adıyaman | Kahta | DAMÜSTÜ KABİNİDARDOĞAN KÖYÜ MAHMUDYE HAT BAŞI | DARDOĞAN ESENTEPE VE MAHMUDİYE MEZ.AİT HAT BAŞLARINDA 1 AD.OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 12:15 | 2013-02-24 13:40 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0211 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-1 KABİNİFIRAT MAH.EVREN CAD. | ARAÇ BOX PANOYA ÇARPMIŞTI İLETKENLER EK YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-25 12:15 | 2013-02-25 13:40 | 1:25 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 07:53 | 0 | 0
| KAH0212 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİÇIRALIK ÇIKIŞI ÇIRALIK KÖYÜ BIRBIR MEZ. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 16:45 | 2013-02-25 17:40 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 18:23
| KAH0213 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİKANLICA KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 18:05 | 2013-02-25 18:50 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0214 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİTEĞMENLİ ÇIKIŞI KOZAĞAÇ HAT BAŞI. | KOZAĞAÇ KÖYÜNDE ÇUKUR KAZILDI AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ İLETKENLERİ ÇEKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-25 08:50 | 2013-02-25 10:20 | 1:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| GER 0197 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MODŞEHİR MERKEZİ TR1 | NÖTR'DE DÖNÜŞ VARDI ABONE KABLOSU PATLAKTI İPTAL EDİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 08:15 | 2013-02-24 09:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| GER 0198 | 1 | Adıyaman | Gerger | MERKEZ MODŞEHİR MERKEZİ TR7 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 10:00 | 2013-02-24 10:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| GER 0199 | 1 | Adıyaman | Gerger | RADYOLİK KÖKKAYADİBİ KÖYÜ | KOPUK OLAN BİR AD AG İLETKENİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 11:10 | 2013-02-24 13:00 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| GER 0200 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER)GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ HAT TUTTU NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 09:25 | 2013-02-24 11:35 | 2:10 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:49 | 1900-07-29 12:38
| GER 0201 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER)GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ HAT TUTTU NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 12:50 | 2013-02-24 15:43 | 2:53 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-04 06:11 | 1900-10-07 11:50
| GER 0202 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER)GERGER ÇIKIŞI | GÖNEN KESİCİSİ AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ HATTA ARIZA OLDUĞUNDAN HAT TUTMADI KABİN ARIZAYI GÖRMEYİNCE FİDERİN ENERJİSİ KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 17:15 | 2013-02-24 17:20 | 0:05 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| GER 0203 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER)GERGER ÇIKIŞI | HAT GEZİLDİ DİREĞE TEMAS EDEN JUMPER DÜZELTİLDİ ENERJİ VERİLDİ HATTA BAŞKA ARIZANIN OLMASI NEDENİYLE KABİN ARIZAYI YİNE GÖRMEYİP FİDERİN ENERJİSİ KESİLMİŞTİR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 18:08 | 2013-02-24 18:17 | 0:09 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.27353 | 1900-01-13 15:28
| GER 0204 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖNEN MODGÖNEN ÇIKIŞI | KOPUK OLAN JUMPER İLE PATLAK OLAN BİR AD. VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 16:00 | 2013-02-24 19:50 | 3:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 07:55 | 1900-05-03 17:55
| SİN0106 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MODKÜÇÜK EVLER KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 14:20 | 2013-02-24 14:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0107 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MODZEYNAL ASLAN MAH | KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 16:05 | 2013-02-24 16:20 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0108 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MODESKİKÖY KY | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 16:55 | 2013-02-24 17:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0109 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MODMAHMUT OĞLU MAH | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ HAT KONTROL EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-24 17:55 | 2013-02-24 18:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| KAH0215 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-1 KABİNİFIRAT MAH.EVREN CAD. | ARAÇ BOX PANOYA ÇARPMIŞTI İLETKENLER EK YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 12:15 | 2013-02-25 13:40 | 1:25 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 07:53 | 0 | 0
| KAH0216 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİÇIRALIK ÇIKIŞI ÇIRALIK KÖYÜ BIRBIR MEZ. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 16:45 | 2013-02-25 17:40 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 18:23
| KAH0217 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİKANLICA KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 18:05 | 2013-02-25 18:50 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0218 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİTEĞMENLİ ÇIKIŞI KOZAĞAÇ HAT BAŞI. | KOZAĞAÇ KÖYÜNDE ÇUKUR KAZILDI AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ İLETKENLERİ ÇEKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-25 08:50 | 2013-02-25 10:20 | 1:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| SİN0110 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKEDAŞ MODŞEHİRMERKEZİ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 09:10 | 2013-02-25 09:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SİN0111 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MODSUBAŞI KÖY | ABONE KABLOSUNDAKI KLEMENSLER YENİLENDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-25 12:10 | 2013-02-25 12:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| AMER 0229 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 42 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-25 06:15 | 2013-02-25 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0230 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLIBAĞPINAR | BOZHÖYÜK ÇEKİÇLER VE YAZLIK KY AYIRICISINDA ARK VARD AYARLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 15:30 | 2013-02-25 15:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 06:00
| AMER 0231 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BÖLGE TRAFİKDOYRAN | YARMAKAYA KY. NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 13:10 | 2013-02-25 13:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GÖL0029 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | TR-30'DANTR-33,34,48 ÇIKIŞLARI | TR-33 ÜZERİNDEKİ ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 11:15 | 2013-02-25 11:32 | 0:17 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 06:23 | 0 | 0
| BES 0084 | 1 | Adıyaman | Besni | SARIYAPRAK KABİNİKARGALI BRANŞMANI | ARIZALI PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-25 16:30 | 2013-02-25 17:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0085 | 1 | Adıyaman | Besni | FİDER 5 TUT BRANŞAMANIKUZEVLERİ BRANŞMANI | KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-26 09:00 | 2013-02-26 12:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AMER 0232 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 31 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-26 06:15 | 2013-02-26 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0233 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 35 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-26 07:00 | 2013-02-26 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0234 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 23 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-26 07:45 | 2013-02-26 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0235 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İKİDAMBAĞPINAR | HASANKENDİ KYTR-3 TMŞ ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 09:30 | 2013-02-26 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0236 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BÖLGE TRAFİKDOYRAN | YARMAKAYA KY. NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 13:10 | 2013-02-26 13:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AMER 0237 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İPEKLİ İPEKLİ | ESKİHÜSNÜMANSUR KY 2 AD. 10 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 13:00 | 2013-02-26 13:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| ÇEL0032 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ÇATMUTLU BAHÇE MEZ. | PATLAK OLAN PARAFUDR İPTAL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 14:30 | 2013-02-26 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0219 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİGÖLGELİ KÖYÜ | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 14:20 | 2013-02-26 14:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0220 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİKÖSELER KÖYÜ | 3 DİREK ARASI SOKAK FAZI ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 10:10 | 2013-02-26 12:20 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 23:37
| SİN0112 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MODALANCIK KÖYÜ | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 14:20 | 2013-02-26 14:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0113 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MODZEYNAL ASLAN MAH | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 15:10 | 2013-02-26 15:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0221 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİGÖLGELİ KÖYÜ | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 10:30 | 2013-02-27 10:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| KAH0222 | 1 | Adıyaman | Kahta | İKİZCE KABİNİBOSTANLI KÖYÜ | 1 AD. AG DİREĞİ DİKİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 13:30 | 2013-02-27 14:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0238 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 21 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-27 06:15 | 2013-02-27 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0239 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 19 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-27 07:00 | 2013-02-27 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0240 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 14 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-27 07:45 | 2013-02-27 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0241 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1TR 123 | TRAFONUN KABLO BAŞLIKLARINDA ARK VARDI YENİ BAŞLIK YAPILDI. TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 10:30 | 2013-02-27 11:10 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0242 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1TR 113 | TRAFONUN KABLO BAŞLIKLARINDA ARK VARDI YENİ BAŞLIK YAPILDI. TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 13:30 | 2013-02-27 13:55 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0243 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAŞKÖYKAŞKÖY | YEŞİLTEPE ENH HATTINDA İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 09:50 | 2013-02-27 10:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0244 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİKTEKPINAR | TEKPINAR KY. İÇERİSİNDE AG İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 08:50 | 2013-02-27 09:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0245 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLIKAVAKLI | ALTINTOP KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 19:30 | 2013-02-27 19:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUT0023 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT )TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 14:00 | 2013-02-27 14:15 | 0:15 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| TUT0024 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT )TUT İLÇESİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 14:00 | 2013-02-27 14:15 | 0:15 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| GÖL0030 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | BELÖREN MOD.Yukarı Nasırlı TR-1 Trafosu | ARIZALI KLEMENS DEĞİŞTİRİLDİ. HAT DOLAŞIKLIĞI AÇILDI. HAT GEZİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-27 14:30 | 2013-02-27 15:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| BES 0086 | 1 | Adıyaman | Besni | BESNİ TMSUVARLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 14:00 | 2013-02-27 14:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| BES 0087 | 1 | Adıyaman | Besni | TİLEYLİ KABİNİYAZIBEYDİLLİ BRANŞMANI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 20:30 | 2013-02-27 20:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0088 | 1 | Adıyaman | Besni | BESERE KABİNİTİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 11:00 | 2013-02-28 12:10 | 1:10 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-02 13:06 | 1900-07-07 19:57
| AMER 0246 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4TR 40 | T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-28 14:25 | 2013-02-28 15:00 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0247 | 1 | Adıyaman | Amerkez | İNLİCE ÖZBİLGİN | İNLİCE BLD. ÇINAR MAH İLETKEN DEĞİŞTİRLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 15:00 | 2013-02-28 15:30 | 0:30 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 07:01 | 0 | 0
| AMER 0248 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BEBEKKUYULU | KUYULU KY. İÇERİSİNDE AG SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 12:10 | 2013-02-28 12:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0249 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BÖLGE TRAFİKDOYRAN | KIZILCAHÖYÜK KY. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 14:00 | 2013-02-28 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0223 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİTURANLI MAH. | SEHİMİ DÜŞEN İLETKENİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 08:35 | 2013-02-28 09:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0224 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİTUĞLU KÖYÜ | DÜŞEN TEL TEKRAR KALDIRILDI. 3 ARA SEHİM ALINDI. ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 09:00 | 2013-02-28 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0225 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ.AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT EJERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 11:00 | 2013-02-28 11:55 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0226 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİTURANLI MAH.SEKÜK | TRAFOLAR KONTROL EDİLDİ. PATLAK OLAN PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ. JUMPER BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 16:35 | 2013-02-28 17:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0227 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİ.GÜZELSU ÇIKIŞI.KILIÇ HAT BAŞI. | SEHİMİ DÜŞEN İLETKENİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 18:15 | 2013-02-28 19:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0228 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİTAŞLIÇAY KÖYÜ | SEHİMİ DÜŞEN İLETKENİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 20:00 | 2013-02-28 20:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0229 | 1 | Adıyaman | Kahta | İKİZCE KABİNİİKİZCE ÇIKIŞI. AKTAŞ BESELE HATTI. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 21:20 | 2013-02-28 22:50 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0230 | 1 | Adıyaman | Kahta | GÜZELSU KABİNİGÜZELSU ÇIKIŞI. GÜMÜŞKAŞIK PAMLUK HAT BAŞI. | BALKON İÇİNDE OLAN AĞAÇ DİREK SÖKÜLDÜ YERİ KAZILDI TEKRAR DİKİLDİ EMNİYET MESAFESİ SAĞLANDI İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ABONE BAĞLANTILARI YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-28 08:50 | 2013-02-28 11:25 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 18:00
| SİN0114 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MODKÜÇÜKEVLER YAYLASI | YAYLA HATTINI BİR ÇIKIŞI DEVREYE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 12:50 | 2013-02-28 14:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| SİN0115 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MODdüDAN KÖY | ABONE KABLOSUNDAKI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-02-28 16:30 | 2013-02-28 16:35 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| KM0524 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 24 NUMARADAN SAKARYA CD.ÇIKIŞI | 125 A SİGORA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-01 12:00 | 2013-02-01 12:30 | 0:30 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| KM0525 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 24 NUMARADAN BATI ÇIKIŞI | 100 A SİĞORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-08 11:00 | 2013-02-08 11:30 | 0:30 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| KM0526 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 BARBAROS CD. MONO GÜNEY ÇIKIŞI | 200 A SİGORTA DEĞİŞİTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-09 09:00 | 2013-02-09 09:40 | 0:40 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 20:29 | 0 | 0
| KM0527 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ 1 KANAL 1 MONOBLOK SOKAK AYD.ÇIKIŞI | TMŞ DEĞİŞTİRLMESİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-11 01:30 | 2013-02-11 02:00 | 0:30 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 11:42 | 0 | 0
| KM0528 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 1 NOLU KÖK DOĞU ÇIKIŞI | 100 A SİĞORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-12 10:00 | 2013-02-12 10:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 71.8932 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:56
| KM0529 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 12 H 2 GÜNEY ÇIKIŞI | 250 A SİGORTA DEĞİŞİM | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-15 14:00 | 2013-02-15 14:30 | 0:30 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| KM0530 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 KIŞLA ÖNÜ DİRK TR 2 SK ÇIKIŞI | 63 A SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-17 12:00 | 2013-02-17 12:35 | 0:35 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 02:55 | 0 | 0
| KM0531 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 1 BİBERCİLER DİREK TR. BATI ÇIKIŞI | 250 A SİGORTA DEĞİŞİM | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-18 13:40 | 2013-02-18 14:05 | 0:25 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:48 | 0 | 0
| KM0532 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 3 NUMARA KÖK DİVANLI CD.ÇIKIŞI | ÜZENGİLİ ŞALTER DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-19 10:00 | 2013-02-19 11:00 | 1:00 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 18:43 | 0 | 0
| KM0533 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 24 NUMARADAN ABDAL HALİL AĞA ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 08:30 | 2013-02-20 09:00 | 0:30 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| KM0534 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 Ç.BAHÇESİ MONO IŞIK CD. ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ İÇİN | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-21 09:15 | 2013-02-21 09:50 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 71.8932 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:56
| KM0535 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 PINARBAŞI MOTOPOMP TR SOKAK AYD.ÇIKIŞI | KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-25 09:30 | 2013-02-25 10:00 | 0:30 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 11:42 | 0 | 0
| KM0536 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR KIŞLA ÖNÜ DİRK TR IŞIK CD. ÇIKIŞI | 63 A SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-02-27 18:00 | 2013-02-27 18:33 | 0:33 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 19:54 | 0 | 0
| ELB0197 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6CICEK HATBAŞI YANI TRMEZARLIK TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 09:15 | 2013-02-01 09:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| ELB0198 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMfider 4AKAT TRPINARBAŞI YOLU ÜZERİ | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-02 11:20 | 2013-02-02 11:25 | 0:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.18291 | 0 | 0
| ELB0199 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6TURKVEREN ÇIKIŞ TR2YUKARI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-03 09:32 | 2013-02-03 10:15 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.5367
| ELB0200 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6TEPEBAŞI KAHVELER YANI TRDARENDE CADDESİ | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 17:00 | 2013-02-04 17:21 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.26211
| ELB0201 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6SEVDİLLİ HAN TRPASOLAR TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 10:19 | 2013-02-06 11:40 | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:32
| ELB0202 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6KARAHASANUŞAĞI VERİCİ TR2AŞAĞI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 12:00 | 2013-02-09 13:01 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.76137
| ELB0203 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 41 NOLU SAĞLIK OCAĞI BİNAKARŞI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 12:00 | 2013-02-12 12:10 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| ELB0204 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 8ELDELEK KÖYÜ TRTRAFO | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 19:21 | 2013-02-15 20:00 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.97355
| ELB0205 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6GUBLUCE TRGİRİŞ TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-19 21:17 | 2013-02-19 22:00 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.5367
| ELB0206 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMfider 4TEPEBAŞI BİNABARAKALAR TARAFI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-20 19:30 | 2013-02-20 19:35 | 0:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.18291 | 0 | 0
| ELB0207 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMfider 5YAPRAKLI ÜÇGÖZ TRNEHİR TARAFI | HAT KOPUĞU YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-21 22:00 | 2013-02-21 22:41 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:34
| ELB0208 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12ISKARTUL ESKİ TR1AŞAĞI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 20:01 | 2013-02-22 20:47 | 0:46 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:23 | 0 | 0
| ELB0209 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6TÜRKBAĞLARI TR2GİRİŞ TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 15:07 | 2013-02-25 15:11 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.049926
| ELB0210 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12GÖZÜMOĞLU TRYUKARI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-26 15:10 | 2013-02-26 15:25 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| ELB0211 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12K.ELBİSTAN ESKİ KARA ELBİSTAN TRÇAYIR TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-27 15:10 | 2013-02-27 15:25 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| ELB0212 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12K.ELBİSTAN CUMHURİYET MAH. TRCAMI TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 14:10 | 2013-02-28 14:25 | 0:15 | 0 | 105.3575 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| ELB0213 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12AKVEREN TRGİRİŞ TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 23:05 | 2013-02-28 23:40 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| PAZ0380 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT TRF | AG DİREK YER DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-04 09:42 | 2013-02-04 10:58 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:18
| PAZ0381 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK MEZERE TRF | AG DİREK DİKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-05 09:55 | 2013-02-05 11:35 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:52
| PAZ0382 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-06 19:05 | 2013-02-06 19:43 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:09
| PAZ0383 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ VAĞ EVLERİ TRF 3 | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 15:02 | 2013-02-07 15:47 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| PAZ0384 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | İLETKEN KOPMASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-07 10:08 | 2013-02-07 10:30 | 0:22 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:57 | 0 | 0
| PAZ0385 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK NUREYLER TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-09 19:16 | 2013-02-09 20:00 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:32
| PAZ0386 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR KOCCAĞIZ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-10 12:06 | 2013-02-10 12:58 | 0:52 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:58 | 0 | 0
| PAZ0387 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-11 19:45 | 2013-02-11 20:23 | 0:38 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 04:05 | 0 | 0
| PAZ0388 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-12 13:11 | 2013-02-12 13:38 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:16
| PAZ0389 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK ULUBAHÇE TRF | AG DİREK DİKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 09:00 | 2013-02-13 10:11 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 15:48
| PAZ0390 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 19:55 | 2013-02-13 20:22 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:16
| PAZ0391 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK HARMANCIK TRF | AG DİREK DİKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 09:12 | 2013-02-15 10:35 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 02:35
| PAZ0392 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF 2 | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-15 13:08 | 2013-02-15 13:33 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| PAZ0393 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) MEZARLIK KÖK BAĞDINISAĞIR MAH. ÇARŞI TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN AG DİREK DİKİMİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-19 09:43 | 2013-02-19 11:20 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:10
| PAZ0394 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK ULUBAHÇE TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 11:18 | 2013-02-22 11:41 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.86122
| PAZ0395 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KIZKAPANLI GÖZOLAR OB. TRF | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-22 20:00 | 2013-02-22 20:33 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:39
| PAZ0396 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK TİLKİLER UZUNÇARŞI OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 13:23 | 2013-02-23 14:38 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:24
| PAZ0397 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 10:36 | 2013-02-23 11:13 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 09:15
| PAZ0398 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-23 11:18 | 2013-02-23 12:00 | 0:42 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 14:38 | 0 | 0
| PAZ0399 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK TİLKİLER GULİN OB. TRF | AG DİREK YER DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 09:23 | 2013-02-25 11:23 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| PAZ0400 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK TİLKİLER KERTOLAR OB. TRF | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-25 13:08 | 2013-02-25 13:55 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:14
| PAZ0401 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR FATİH MAH. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 14:33 | 2013-02-28 15:29 | 0:56 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 03:30 | 0 | 0
| TUR 0206 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) CECELİ KÖK BİNASI CECELİ 1 NOLU TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-01 09:10 | 2013-02-01 09:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0207 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) BEYOĞLU B.EVLER KÖK BİNASI KAR PETROL YANI TR | İHTİYAÇTAN DOLAYI 5 ADET AG AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-02-10 09:15 | 2013-02-10 11:10 | 1:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 15:19 | 0 | 0
| TUR 0208 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-2(Türkoğlu) ŞEKEROBA DAL AHMET KÖK BİNASI YEŞİLYURT KÖYÜ TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-13 17:05 | 2013-02-13 17:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0209 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM fider-3(Kılılı- 2) KILILI AYDINLAR MONOBLOK UZUNSÖĞÜT 2 NOLU TR | YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-02-28 11:45 | 2013-02-28 11:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548